## NOTAS
INSTRUCCIONES Y NOTAS DE LAS HOJAS Y COLUMNAS DE ESTA PLANILLA
* SOLICITUD: En la columna "Declaración sin desconexiones Ventana 2010 - 2015" de la hoja "INDICES", se solicita reemplazar el
contenido de la celda existente por el texto "S/D" en todas aquellas celdas en que aparezca "confirmar S/D", si la instalación efectivamente no presentó
desconexiones durante el período considerado. En caso que la instalación sí haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato señalado en la
hoja "EventosADeclarar".
En hoja "INDICES", en las columnas de los resultados finales de "Cálculo índices 2015", se señalará como "S/I", es decir, "sin información suficiente para realizar el
cálculo" a los índices de todas las instalaciones respecto de las
cuales no se disponga toda la información necesaria para realizar el cálculo de los índices.
HOJA "INDICES" | Fecha de entrada al sistema de los equipos. Se debe considerar también los equipos en reserva.
Columna "Fecha entrada"
HOJA "INDICES" | Fecha de salida de los equipos en caso que hayan sido retirados del sistema. Notar que los equipos en reserva se consideran "En Servicio".
Columna "Fecha salida"
HOJA "INDICES" | Esta columna indica "1" si el propietario no ha declarado si el equipo efectivamente no ha presentado desconexiones o fallas durante el período correspondiente.
"Sin declaración" | En caso de que el equipo haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato siguiente en la hoja "EventosADeclarar".
| Clave equipo | Origen | Tipo | Fecha ini | Fecha fin | Comentario
| MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2007-07-04 11:23 | 2007-07-04 12:07 | Desmalezado y fumigación de patio banco de condensadores Shunt N°2 Maipo
HOJA "Eventos Equipos" | Se sugiere revisar la asignación de "origen" para las desconexiones o fallas de duración importante.
Columna "Origen"
NOTAS DE CÁLCULO
Origen
I | Tipo "Interno". El origen de la falla o desconexión se encuentra en el equipo, el cual comprende el equipo de compensación propiamente tal, además de sus paños de alta y baja tensión.
E | Tipo "Externo". Se califica de esta manera cuando el origen no es "interno".
A | Tipo "Ampliación". Se califica de esta manera a desconexiones de tipo interno asociadas a trabajos de puesta en servicio, retiro o ampliación de capacidad.
Tipo (de acuerdo a la calificación utilizada por la DO)
P | Tipo "Postergable"
N | Tipo "No Postergable" (o Curso Forsozo)
F | Tipo "Forzado"
hprot | Horas de indisponibilidad programada al año
hfort | Horas de indisponibilidad forzada al año
Ffort | Frecuencia de salidas forzadas al año
HPROt | Horas de indisponibilidad programada (tipo postergable y no postergable) promedio 5 años
HFORt | Horas de indisponibilidad forzada promedio 5 años
FFORt | Frecuencia de salidas forzadas promedio 5 años
Consideraciones generales
* Se imputa el evento de indisponibilidad completamente al año en que se inició.
* Se calcula indisponibilidad a los equipos en reserva.
* Si no hay fecha de entrada, se supone que al 01/03/2005 existe.
* Si no hay fecha de salida, se supone que al 01/06/2015 existe.
* No se debe incluir desconexiones asociadas a ampliaciones de capacidad, puesta en servicio y retiro del equipo.
* Se ha asignado fecha de entrada "31/12/2004" a los equipos con fecha de entrada declarada "Antes de 2005".
* Se ha asignado día y mes de entrada al 1 de enero a los equipos con fecha de entrada declarada como un año.
* Se ha asignado fecha de salida "31/06/2015" a los equipos con fecha de salida desconocida.
* Para los equipos en servicio al "01/05/2015" con menos de 5 años en servicio, se han completado los 5 años con la información estadística disponible.

## EventosMante
Chk Indice | Fuente | SSEE | SSEE s/tensión | descripción equipo | Propietario | Empresa mante | Numero | Clave | origen | tipo | Fecha ini | Fecha fin | Htot | Hpro | Hfor | Ffor | Hpro límite | Hfor límite | Comentario | Causa Presunta | Causa Definitiva | Flag |  | Filtro Mensual | Filtro límite 1 | Filtro límite 2 | Filtro final | Fechas Móviles con cada mes
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00110/2005 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-01-06 08:21 | 2005-01-06 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar trabajos en el gabinete de control del BBCC de S/E Chillán. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00094/2005 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-01-06 09:36 | 2005-01-06 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de desmalezamiento se desconectarán los Bancos de Condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Año | Semestre | Fecha
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00094/2005 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-01-06 09:36 | 2005-01-06 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005 | 1 | 2005-01-01
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00097/2005 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-01-06 10:35 | 2005-01-06 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de desmalezamiento se desconectarán los Bancos de Condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 2 | 2014-09-01
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00097/2005 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-01-06 10:35 | 2005-01-06 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 3 | 2019-09-01
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00100/2005 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2005-01-06 11:31 | 2005-01-06 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de desmalezamiento se desconectaran los Bancos de condensadores Nº1 y N2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00100/2005 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-01-06 11:31 | 2005-01-06 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00404/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2005-01-06 15:37 | 2005-01-07 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2005 14:26 ~ Desequilibrio por indisponibilidad de unidades de condensadores ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD00085/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2005-01-07 00:05 | 2005-01-07 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION PLATAFORMAS Desconexión coordinada con desconexión Línea de 500 kV Charrúa - Ancoa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00234/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-01-12 10:37 | 2005-01-12 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar desconexión de Bcos. CC.EE. Nº1 y Nº2 para revisión Sistema de Vigilancia Remota (SVR) en S/E Buin, ya que uno de los emisores-receptores del haz de alarma perimetral se encuentra dentro del patio de los Bancos de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00234/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-01-12 10:37 | 2005-01-12 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD00390/2005 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-01-18 09:17 | 2005-01-18 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de condensadores Nº1, Nº2 y Nº3 para revisión de sistema de control de interruptor 52CE-1 banco de condensaros Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066 kV/13.8 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD00390/2005 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-01-18 09:17 | 2005-01-18 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066 kV/13.8 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD00390/2005 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-01-18 09:17 | 2005-01-18 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD00419/2005 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-01-19 09:07 | 2005-01-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio de Bancos CC.EE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066 kV/13.8 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD00419/2005 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-01-19 09:07 | 2005-01-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066 kV/13.8 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD00419/2005 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-01-19 09:07 | 2005-01-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD00294/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2005-01-20 10:47 | 2005-01-20 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar anormalidad del interruptor del banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD00525/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-01-24 08:37 | 2005-01-24 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD00587/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-01-26 08:30 | 2005-01-26 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD00637/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-01-27 08:42 | 2005-01-27 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD00636/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-01-27 08:50 | 2005-01-27 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reposición fusible quemado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00672/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-01-31 09:22 | 2005-01-31 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Condensadores Nº 1 de 5 MVAr. Mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD00720/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2005-02-02 08:53 | 2005-02-02 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD00722/2005 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2005-02-02 09:24 | 2005-02-02 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00762/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-02 09:24 | 2005-02-02 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores Nº 2 de 5 MVAr para efectuar mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00734/2005 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-02-02 14:19 | 2005-02-02 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de recinto de BCCEE Nº 1 y Nº2 en S/E Latore. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00734/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-02-02 14:19 | 2005-02-02 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD00723/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2005-02-02 17:18 | 2005-02-02 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD00724/2005 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2005-02-02 17:45 | 2005-02-02 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00803/2005 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-04 09:18 | 2005-02-04 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD00870/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2005-02-04 16:00 | 2005-02-04 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en conexión de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD00872/2005 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2005-02-04 17:40 | 2005-02-04 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en conexión de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00839/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-06 08:30 | 2005-02-06 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por CGE - T para facilitar reemplazo de TTCC paño 52B2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD00743/2005 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2005-02-07 10:21 | 2005-02-07 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00885/2005 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-02-08 09:45 | 2005-02-08 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por revisión de BBCC Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00885/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-02-08 09:45 | 2005-02-08 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | transelec | SD00911/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-02-09 08:28 | 2005-02-09 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar puntos caliente |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00962/2005 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-02-09 17:08 | 2005-02-10 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de anormalidad en sistema de control de apertura del interruptor 52CE2 de los BB/CC. No hay pérdida de consumos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00896/2005 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-02-10 15:10 | 2005-02-10 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada sobre Banco de condensadores Nº1 y Nº2. Apertura 52CCE1, 52CCE2, 89CCE1, 89CCE2. Se perderán comunicaciones scada en CC Alemparte y S/E Ejercito mientras se actualiza la Estrategia de Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00896/2005 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-02-10 15:10 | 2005-02-10 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00987/2005 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-02-10 19:35 | 2005-02-11 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla en sistema de control asociado al Bco CCEE Nº 2 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00958/2005 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-02-11 09:03 | 2005-02-11 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio Bancos de CC.EE. Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00922/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-14 08:58 | 2005-02-14 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor banco de CCEE Nº 2 (52BCE2) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00922/2005 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-14 08:58 | 2005-02-14 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00922/2005 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-14 08:58 | 2005-02-14 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD00922/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-14 08:58 | 2005-02-14 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01056/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-16 09:00 | 2005-02-16 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación puerta de acceso |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01115/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-02-18 09:44 | 2005-02-18 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01237/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2005-03-01 08:11 | 2005-03-01 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD01242/2005 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2005-03-04 12:35 | 2005-03-04 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01479/2005 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-07 14:00 | 2005-03-07 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento interruptor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01518/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2005-03-08 08:01 | 2005-03-08 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD01404/2005 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2005-03-08 08:34 | 2005-03-08 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD01377/2005 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2005-03-08 10:39 | 2005-03-08 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo puesta a tierra BB/CC Nº 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01377/2005 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-03-08 10:39 | 2005-03-08 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD01558/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-03-09 09:06 | 2005-03-09 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD01558/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-03-09 09:06 | 2005-03-09 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD01558/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-03-09 09:06 | 2005-03-09 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD01558/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-03-09 09:06 | 2005-03-09 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01545/2005 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2005-03-09 09:08 | 2005-03-09 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Chiguayante: Limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD01545/2005 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2005-03-09 09:08 | 2005-03-09 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD01410/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-03-09 09:22 | 2005-03-09 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01547/2005 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2005-03-09 11:19 | 2005-03-09 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Lirquen: Limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01546/2005 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2005-03-09 12:39 | 2005-03-09 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Colo Colo: Limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01546/2005 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2005-03-09 12:39 | 2005-03-09 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD01415/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-03-10 09:12 | 2005-03-10 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD01415/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-03-10 09:12 | 2005-03-10 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01632/2005 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-03-11 08:32 | 2005-03-11 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación en sistema de control de apertura de interruptor 52CE2 de BB/CC. No hay consumos afectados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01626/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2005-03-11 09:05 | 2005-03-11 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD01639/2005 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2005-03-13 08:32 | 2005-03-13 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01641/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2005-03-14 09:04 | 2005-03-14 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01663/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-14 09:38 | 2005-03-14 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento sistema de control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01663/2005 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-14 09:38 | 2005-03-14 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01663/2005 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-14 09:38 | 2005-03-14 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01663/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-14 09:38 | 2005-03-14 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01909/2005 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-03-20 09:03 | 2005-03-20 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a bancos de condensadores estáticos Nº 1 y Nº2 de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01909/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-03-20 09:03 | 2005-03-20 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01784/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-22 09:19 | 2005-03-22 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01784/2005 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-22 09:19 | 2005-03-22 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01784/2005 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-22 09:19 | 2005-03-22 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD01784/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2005-03-22 09:19 | 2005-03-22 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF00336/2005 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-03-23 18:38 | 2005-03-23 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2005 10:27 ~ Descarga provocada por contacto de gato al interior de patio de BB.CC. ~ Alejandro Salazar Guzmán |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD02124/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2005-03-24 14:22 | 2005-03-24 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a unidades condensadoras |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | S.VICENTE____13.8 | S.VICENTE | Bco CCEE 10 MVAr Transformador 154/13.2 kV INT CE2 | TRANSELEC | transelec | SD02247/2005 | S.VICENTE - Bco CCEE 10 MVAr Transformador 154/13.2 kV INT CE2 | I | P | 2005-03-31 08:36 | 2005-03-31 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BANCO DE CCEE 3 MPB Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | LINARES_______066 | LINARES | Bco1 CCEE 4,148 MVAr; Transf. 066/015 kV 13,3 MVA | TRANSELEC | transelec | SD02302/2005 | LINARES - Bco1 CCEE 4,148 MVAr; Transf. 066/015 kV 13,3 MVA | I | P | 2005-04-01 08:08 | 2005-04-01 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de chicotes de potencia para desmontar bancos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | LINARES_______066 | LINARES | Bco2 CCEE 4,148 MVAr; Transf. 066/015 kV 13,3 MVA | TRANSELEC | transelec | SD02302/2005 | LINARES - Bco2 CCEE 4,148 MVAr; Transf. 066/015 kV 13,3 MVA | I | P | 2005-04-01 08:08 | 2005-04-01 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | IF00432/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2005-04-08 06:00 | 2005-04-08 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2005 16:42 ~ Falla del PLC del sistema de control \ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD02563/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2005-04-08 09:36 | 2005-04-08 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender falla Banco de Compensación Serie. Bloqueos necesarios: S/E Ancoa: Abierto desconectadores: 89K3 - 5 y 89K3 - 6; cerrado desconectadores de tierra: 89K3 - 5T y 89K3 - 6T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02678/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-04-12 11:30 | 2005-04-12 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de unidades faltantes de BBCC para completar normalización. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02682/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-04-12 11:49 | 2005-04-12 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 89CCE1, 52CCE1, 89CCE2 y 52CCE2. Desconexion de BBCC para instalación de unidades faltantes de BBCC para completar normalización. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD02671/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2005-04-13 10:26 | 2005-04-13 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Equipos Primarios Paño JCP1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | IF00472/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2005-04-13 17:14 | 2005-05-10 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/2005 19:04 ~ Resistencia de contacto alta. ~ Eduardo Zapata Elitin |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD02672/2005 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2005-04-14 09:00 | 2005-04-14 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Equipos Primarios Paño JCP2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD02673/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2005-04-15 12:15 | 2005-04-15 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Equipos Primarios Paño JCP3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD02646/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-18 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos. Bloqueos Operación: Abierto y retirado de su celda 52CE1, cerrado 89CE1-T. Bloqueos Jefe de Faena: Puesta a tierra provisionales en las tres fases y neutro de Banco de CC/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD02674/2005 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2005-04-19 09:00 | 2005-04-19 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Equipos Primarios Paño JCP4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02856/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-04-19 09:06 | 2005-04-19 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de condensadores Nº1 y Nº2, para realizar revisión de sistema de alarma perimetral. Además se realizará desmalezamiento en patio de Bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD02856/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-04-19 09:06 | 2005-04-19 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD02689/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2005-04-19 09:11 | 2005-04-19 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar aporte diferencial paño 52JCE-1 a protección diferencial de Barras 87B1 de Barra 220 KV Sección 1. Bloqueos operacionales: Abiertos desconectadores 89JCE1-1, 89JCE1-2, 89JCE1-3 en S/E Charrúa. Inhabilitar 86B1, retiro fusibles FG/ 86B1, Inhabilita |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00499/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2005-04-19 10:50 | 2005-04-20 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2005 09:28 ~ Se encontraron dos unidades falladas las cuales se reemplazaron. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD02999/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2005-04-20 01:00 | 2005-05-07 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52J-CP3 fuera de servicio por anormalidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD03000/2005 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2005-04-20 01:00 | 2005-05-06 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52J-CP4 fuera de servicio por anormalidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD02650/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-04-20 09:27 | 2005-04-20 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos. Bloqueos Operación: Abierto y retirado de su celda 52CE3, cerrado 89CE3-T. Bloqueos Jefe de Faena: Puesta a tierra provisionales en las tres fases y neutro de Banco de CC/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD03017/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-04-21 09:05 | 2005-04-21 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Bloqueos:Bloqueos Operación: Abierto y retirado de su celda 52CE1, cerrado 89CE1-T. Bloqueos Jefe de Faena: Puesta a tierra provisionales en las tres fases y neutro de Banco de CC/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD03057/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-04-22 08:51 | 2005-04-22 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y cable. Bloqueos Operación: Abierto y retirado de su celda 52CE2, cerrado 89CE2-T. Bloqueos Jefe de Faena: Puesta a tierra provisionales en las tres fases y neutro de Banco de CC/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03110/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2005-04-25 09:26 | 2005-04-25 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar falla sistema de control y protecciones. S/E Ancoa: 89K3-5 y 89K3-6 Abiertos, 89K3-7 cerrado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03181/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2005-04-26 08:00 | 2005-04-26 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar falla sistemas de control y protecciones. Bloqueos: S/E Ancoa: Abiertos desconectadores 89K5-5 y 89K3-6 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03215/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2005-04-26 11:16 | 2005-04-26 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar desconectador 89K3-6 con una fase cerrada. El Condensador serie está bajo informe de falla. Condiciones requeridas: S/E Ancoa: Desconectador 89K3-7 cerrado. El desconectador 89K3-5 se accionará de acuerdo a necesidades de la faena al igual que |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03229/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2005-04-26 15:07 | 2005-04-26 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Compensación Serie (BCS3) correspondiente a la línea Charrúa - Ancoa 1 (Con Informe de Falla). Investigación falla. Bloqueos: S/E Ancoa: Abiertos desconectadores: 89K3-5,89K3-6 y cerrados : 89K3-5T, 89K3-6T, 89K3-7 y cerrado interruptor 52CS3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03220/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2005-04-27 08:00 | 2005-04-27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar y normalizar protecciones y control del banco de compensación serie. Condiciones requeridas: BCS3 conectado en prueba con las protecciones \\\\ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00554/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2005-04-30 12:10 | 2005-04-30 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2005 12:36 ~ Acción involuntaria de personal que realizaba faena programada de extracción de data, originó el cierre del interruptor bypass 52CS2. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03352/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2005-04-30 16:00 | 2005-04-30 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar alimentación externa a la plataforma. Bloqueos en S/E Ancoa: Abiertos desconectadores: 89K3-5 y 6 y cerrados desconectadores: 89K3- 7, 89K3-5T y 89K3-6T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03542/2005 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-05-06 10:11 | 2005-05-06 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2, seccionadores 89CCE1 y 89CCE2. Por limpieza de maleza de patio de bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03542/2005 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-05-06 10:11 | 2005-05-06 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03480/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-10 08:30 | 2005-05-10 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control. Bloqueos Operación: S/E A.Jahuel Abierto y bloqueado desc. 89BC41-1, cerrado desc. 89BC41-2T. Bloqueos Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales ambos lados de 52BC41, lado reactor de 89BC41-2 y en neutro de Banco de C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03481/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-11 08:08 | 2005-05-11 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control. Bloqueos Operación: S/E A.Jahuel Abierto y bloqueado desc. 89BC42-1, cerrado desc. 89BC42-2T. Bloqueos Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales ambos lados de 52BC42, lado reactor de 89BC42-2 y en neutro de Banco de C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03483/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2005-05-11 09:07 | 2005-05-11 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos. Se solicita abierto 89JCE1-1 y 89JCE1-2. Bloqueos, Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados del interruptor 52JCE1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03484/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-12 08:09 | 2005-05-12 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
242 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 2 - 8,33 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD03486/2005 | S.VICENTE - Banco CCEE 2 - 8,33 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2005-05-12 09:18 | 2005-05-12 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos. Se solicita abierto interruptor 52CE3 y retirado, abierto 89CE3 y cerrado 89CE-3T. Bloqueos: Se instalarán tierras provisionales trifásicas a ambos lado del desconectador 89CE3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03489/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-13 08:22 | 2005-05-13 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control. Bloqueos Operación: S/E A.Jahuel Abierto y bloqueado desc. 89BC44-1, cerrado desc. 89BC44-2T. Bloqueos Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales ambos lados de 52BC44, lado reactor de 89BC44-2 y en neutro de Banco de C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | SD03490/2005 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2005-05-13 09:26 | 2005-05-13 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos paño 52BCE. Se solicita: abierto 89BCE1-1; 89BCE1-3, cerrado 89BCE1-NT. Bloqueos, se instalarán tierras provisionales trifásicas en: 89BCE1-1 lado interruptor, 89BCE1-3 lado interruptor y en Banco CCEE lado TC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03899/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-05-13 10:00 | 2005-05-13 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de alarma perimetral. Desconexión de Bancos de condensadores Nº1 y Nº2, en S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD03899/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-05-13 10:00 | 2005-05-13 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD03978/2005 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2005-05-13 10:41 | 2005-05-13 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación a sistema de control y pruebas a unidades de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD03978/2005 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2005-05-13 10:41 | 2005-05-13 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD03987/2005 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2005-05-15 17:51 | 2005-05-15 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC Nº1, por revisión de relé MCP asociado a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03916/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-17 08:11 | 2005-05-17 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control Bloqueos Operación: S/E A.Jahuel Abierto y bloqueado desc. 89BC51-1, cerrado desc. 89BC51-2T. Bloqueos Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales ambos lados de 52BC51, lado reactor de 89BC51-2 y en neutro de Banco de CC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03917/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-18 08:23 | 2005-05-18 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control Bloqueos Operación: S/E A.Jahuel Abierto y bloqueado desc. 89BC52-1, cerrado desc. 89BC52-2T. Bloqueos Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales ambos lados de 52BC52, lado reactor de 89BC52-2 y en neutro de Banco de CC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION____154 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD03919/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-05-19 09:10 | 2005-05-19 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo interruptor 42-2, eliminar filtración, se solicita abierto 89CCE-2, 89CCE-2BT, 89CCE-2AT y cerrado 89CCE-2T. Bloqueos: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados del interruptor 42-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03920/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-05-20 08:03 | 2005-05-20 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos y control Bloqueos Operación: S/E A.Jahuel Abierto y bloqueado desc. 89BC54-1, cerrado desc. 89BC54-2T. Bloqueos Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales ambos lados de 52BC54, lado reactor de 89BC54-2 y en neutro de Banco de CC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD04917/2005 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2005-06-02 16:30 | 2005-06-06 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar Fisura en pieza metálica de fijación de vástagos en Interruptor 5sJ-CP4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD04893/2005 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2005-06-03 10:42 | 2005-06-03 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a Bancos de CC/EE Nº1 y Nº2 y desmalezar patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD04893/2005 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2005-06-03 10:42 | 2005-06-03 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
360 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05069/2005 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2005-06-08 14:12 | 2005-06-08 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 de S/E Villarrica por habilitación SCADA a interruptor 52E7 asociado. Banco de condensadores Nº2 permanecerá conectado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05098/2005 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2005-06-09 15:23 | 2005-06-09 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 de S/E Villarrica por habilitación SCADA a interruptor 52E8 asociado. Banco de condensadores Nº1 permanecerá conectado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | IF00742/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2005-06-09 19:26 | 2005-06-09 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2005 19:20 ~ Chicote suelto en TT/PP de la barra de 13.2 kV de los bancos de CCEE del ATR 2 ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | IF00742/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2005-06-09 19:26 | 2005-06-09 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2005 19:20 ~ Chicote suelto en TT/PP de la barra de 13.2 kV de los bancos de CCEE del ATR 2 ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD05204/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2005-06-09 21:26 | 2005-06-09 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra de 13.2 kv desconectada, abierto desconectador 89AT2-1; 89CE3-1 89CE4-1. bloqueos jefe de faena: puesta a tierra provisional en barra de 13.2 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD05204/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2005-06-09 21:26 | 2005-06-09 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF00788/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2005-06-27 11:20 | 2005-06-28 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/06/2005 17:38 ~ Agua en conector del presóstato e interruptor en la fase 2. ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00794/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2005-06-28 17:58 | 2005-06-28 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2005 19:05 ~ Cables de control del 52JCE1 roídos por conejos. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | SD05845/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2005-06-29 14:00 | 2005-06-29 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sílica gel reactores del banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00814/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2005-06-30 10:20 | 2005-06-30 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2005 23:33 ~ Se encontró contacto suelto en relé auxiliar del circuito de control del interruptor. ~ Luis Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | COLBUN________220 | COLBUN | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD06028/2005 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2005-07-03 07:35 | 2005-07-03 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en prensas de diversos puntos del banco e investigación de desbalance entre grupos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | COLBUN________220 | COLBUN | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD06029/2005 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2005-07-03 13:34 | 2005-07-03 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos calientes en prensas en diversos puntos del banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00845/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2005-07-08 08:13 | 2005-07-08 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/07/2005 18:09 ~ Falla de aislación en cables de control del interruptor del banco de CCEE provocado por roedores. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD06383/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2005-07-08 11:07 | 2005-07-08 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo indisponible por falla. Investigar falla de control. Bloqueos J. de faena: Aprtura de interruptor y retiro de fusibles de control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD06290/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-07-10 07:59 | 2005-07-10 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | IF00852/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2005-07-10 21:33 | 2005-07-11 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07/2005 01:41 ~ Chicote cortado en cadena de condensadores. ~ Eduardo Zapata Elitin |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD06530/2005 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2005-07-14 04:00 | 2005-07-14 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de prensas en condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD06531/2005 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2005-07-14 05:09 | 2005-07-14 06:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de prensas en condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD06426/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2005-07-18 09:00 | 2005-07-18 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión aporte diferencial de paño 52JC1 a protección diferencial 87B1. Inhabilitada protección diferencial de barra 87B1 y 87B2 y Auxiliar diferencial 86B1 y 96B2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06793/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-07-20 09:49 | 2005-07-20 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a Alarmas Perimetrales. Sensor receptor y emisor se encuentra dentro de patio Bco. CC.EE. Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD06793/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-07-20 09:49 | 2005-07-20 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | IF00874/2005 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2005-07-21 08:03 | 2005-07-21 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/07/2005 09:07 ~ Causa no establecida. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD07153/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2005-07-24 08:04 | 2005-07-24 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:EQUIPOS BCS1 DE L. JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN PROGRAMADA DE 08:00 A 18:00 HORAS DEL 24.07.2005, PARA DESCONEXIÓN PROGRAMADA DE 08:00 A 18:00 HORAS DEL 24.07.2005, PARA REALIZAR MANTE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD07159/2005 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2005-07-26 10:00 | 2005-07-26 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de nuevo banco de condensadores de barra de 13,2 kV Y 2 MVAR, a fin de realizar pruebas de control y operación de interruptor de nuevo BBCC de 23 kv. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD07160/2005 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | A | P | 2005-07-27 16:47 | 2005-07-27 20:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de nuevo banco de condensadores de barra de 13,2 kV Y 2 MVAR, a fin de realizar pruebas de control y puesta en servicio de nuevo BBCC de 23 kv. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07405/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-07-28 10:08 | 2005-07-28 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE N°41 de 33 MVAr A.Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo *** Jueves 28 de Julio de 2005 entre las 08:00 y las 12:00 horas *** Motivo: Reposición fusible fallado, revisión de unidades del Banco e inspecc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD07404/2005 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2005-07-28 11:26 | 2005-07-28 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de nuevo Bco. de 13,2 kv con el fin de ingresar al patio de condensadores para realizar pruebas de control y puesta en servicio de nuevo Bco. de 23 kv. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07627/2005 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2005-08-03 17:57 | 2005-08-03 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general y medición unidades banco de condensadores 13,2 kV de S/E Angol por falla en aislador soporte estructura banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD07610/2005 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2005-08-05 10:05 | 2005-08-05 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de resistencia de contactos principales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD07611/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2005-08-05 12:09 | 2005-08-05 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida de resistencia de contactos principales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07660/2005 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2005-08-06 12:20 | 2005-08-06 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador soporte estructura banco de condensadores 13,2 kV S/E Angol. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00961/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2005-08-08 06:40 | 2005-08-09 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/2005 17:34 ~ En el circuito de control se encontró relé auxiliar 89JCE1-2T/BY1 quemado. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07335/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: Paño común 13,8 kV CCEE Nº 1-2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico a equipos de Barra 13,8 kV Nº 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:No Posterg |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07335/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07336/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: Banco CCEE Nº 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico a banco CCEE Nº 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:No Postergable Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07337/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: Paño común 13,8 kV CCEE Nº 3-4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico a equipos de Barra 13,8 kV Nº 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:No Posterg |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07337/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07338/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: Banco CCEE Nº 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico a Banco CCEE Nº 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:No Postergable Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07339/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: Banco CCEE Nº 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico a Banco CCEE Nº 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:No Postergable Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07340/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-08-08 10:12 | 2005-08-08 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: Banco CCEE Nº 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico a Banco CCEE Nº 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:No Postergable Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD08120/2005 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2005-08-11 09:38 | 2005-08-11 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda en el sector de los Bancos CP1 y CP2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD08120/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2005-08-11 09:38 | 2005-08-11 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08138/2005 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-08-12 10:52 | 2005-08-12 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección a interruptor G.E. asociado BB.CC. 13.2, por verificación de switch auxiliares. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD08139/2005 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | F | 2005-08-12 15:49 | 2005-08-12 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección a interruptores G.E. asociados a los BB.CC. 13.2 y 23kV, por verificación de switch auxiliares. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08139/2005 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2005-08-12 15:49 | 2005-08-12 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD08211/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2005-08-18 08:52 | 2005-08-18 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y Aplicación Herbicida. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD08212/2005 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2005-08-18 10:00 | 2005-08-18 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y Aplicación Herbicida. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD08213/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2005-08-18 10:40 | 2005-08-18 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y Aplicación Herbicida. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | IF01000/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2005-08-19 10:59 | 2005-08-23 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2005 11:37 ~ Fusible cortado en una unidad condensador. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08467/2005 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-08-22 10:41 | 2005-08-22 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de simultaneidad de contacto en interruptor GE del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD08395/2005 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-08-23 09:10 | 2005-08-23 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo y habilitación de sistema Scada en interruptor 52CE de Banco de CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08525/2005 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2005-08-24 12:10 | 2005-08-24 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores estáticos 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Victoria para revisar mecanismo de interruptor asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD08719/2005 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2005-08-28 08:14 | 2005-08-28 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de S/E Padre las Casas por revisión de mecanismo de interruptor asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08751/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-08-28 08:27 | 2005-08-28 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel, Banco de CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Viernes 26 de Agosto de 2005 entre las 01:00 y las 04:00 horas *** Motivo: Reemplazo de fusible y revisión unidades del Banco Restricciones:E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08752/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-08-28 10:23 | 2005-08-28 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel, Banco de CC/EE N° 44 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Viernes 26 de Agosto de 2005 entre las 04:00 a 06:00 horas *** Motivo: Eliminar filtración de aceite en unidad y revisión del Banco Restricci |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD08776/2005 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2005-08-28 10:57 | 2005-08-28 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y mediciones a interruptores de BBCC de 23 kV y 13.2 kv. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08776/2005 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2005-08-28 10:57 | 2005-08-28 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08724/2005 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-08-28 12:15 | 2005-08-28 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores estáticos 15 kV 2,5 MVAR de S/E Manso de Velasco para revisar mecanismo de interruptor asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01032/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2005-08-28 13:27 | 2005-08-30 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2005 14:24 ~ Pérdida de aislación en circuitos de control del Interruptor. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08953/2005 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2005-09-03 13:00 | 2005-09-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52C-CE asociado a banco de condensadores estáticos 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Angol. Lo anterior para realizar mantenimiento a equipo actualmente instalado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD09077/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2005-09-08 12:23 | 2005-09-08 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 LÍNEA CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento desconectadores Descripción del Trabajo * 23.08.2005 08:11:24 O. Operadores Zona Centro (OPE2) Tel. 4677000 Trabajo a realizar: Reemplazo de Sw. auxiliares a desconectador 89K3-5, horario d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09368/2005 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2005-09-09 09:08 | 2005-09-09 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a bancos CCEE Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD09368/2005 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-09-09 09:08 | 2005-09-09 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD09078/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2005-09-09 13:48 | 2005-09-09 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 LÍNEA CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento desconectadores Descripción del Trabajo * 23.08.2005 08:30:49 O. Operadores Zona Centro (OPE2) Tel. 4677000 Trabajo a realizar: Reemplazo de Sw. auxiliares desconectadores 89K3-5T y 89K3-6T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD09568/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2005-09-13 14:05 | 2005-09-13 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA INSPECCIONAR PLATAFORMA Y GAP FASE 2, POR PRESENCIA DE ARCOS ELÉCTRICOS OBSERVADOS CON TEMPORAL DE VIENTO Restricciones: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD09582/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2005-09-14 01:04 | 2005-09-14 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 L. ANCOA -A. JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo INSPECCIONAR PLATAFORMAS PARA INVESTIGAR DESBALANCE FASE C, QUE MANTIENE ALARMA PERMANENNTE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09588/2005 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2005-09-14 11:24 | 2005-09-14 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de tres unidades de CCEE de 0,2 MVAr por cada Banco de CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD09588/2005 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-09-14 11:24 | 2005-09-14 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD09224/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2005-09-14 12:25 | 2005-09-14 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 L. CHARRÚA-ANCOA 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo REEMPLAZO DE SWITCHS AUXILIARES A DESCONECTADORES 89K4-5 y 89K4-6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD09225/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2005-09-15 13:49 | 2005-09-15 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 L. CHARRÚA-ANCOA 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo REEMPLAZO DE SWITCHS AUXILIARES A DESCONECTADORES 89K4-5T y 89K4-6T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergab |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13143/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-09-18 09:14 | 2005-09-18 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo ** Viernes 18 de Noviembre de 2005 entre las 09:00 y las 11:00 horas ** Motivo: Reemplazo fusible fallado en fase 2 Restricciones |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13144/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-09-18 09:19 | 2005-09-18 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo ** Viernes 18 de Noviembre de 2005 entre las 09:00 y las 11:00 horas ** Motivo: Reemplazo de fusible en Banco de CC/EE N° 3 ( pat |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13933/2005 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-10-06 08:34 | 2005-10-06 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13933/2005 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-10-06 08:34 | 2005-10-06 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13934/2005 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2005-10-06 09:46 | 2005-10-06 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD13934/2005 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2005-10-06 09:46 | 2005-10-06 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13935/2005 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2005-10-06 11:26 | 2005-10-06 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD10408/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2005-10-09 13:00 | 2005-10-09 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE L. ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo DESCONEXiÓN DE BCS1 PARA REEMPLAZAR SW. AUXILIARES A 89K1-5T y 89K1-6T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD10626/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2005-10-11 10:02 | 2005-10-11 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento preventivo básico. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo; limpieza de aislación; medidas eléctricas y conexiones de potencia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Baj |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10950/2005 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-10-11 10:22 | 2005-10-11 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de BB.CC. por revisión de haces de alarmas de intrusión. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10950/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-10-11 10:22 | 2005-10-11 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11006/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-10-13 09:58 | 2005-10-13 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a Alarmas Perimetrales. Sensor receptor y emisor se encuentra dentro de patio Bco. CC.EE. Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD11006/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-10-13 09:58 | 2005-10-13 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD11283/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-10-25 08:38 | 2005-10-25 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N° 3 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo *** Martes 25 de Octubre de 2005 entre las 08:00 y las 10:30 horas *** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 3 Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD11284/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-10-26 08:26 | 2005-10-26 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N° 2 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo ** Miércoles 26 de Octubre de 2005 entre las 08:00 y las 10:30 horas ** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 2 Restricciones:Equipo Indisponibl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD11285/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2005-10-27 08:08 | 2005-10-27 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N° 1 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo *** Jueves 27 de Octubre de 2005 entre las 08:00 y las 10:30 horas *** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 1 Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______110 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | IF01246/2005 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | F | 2005-10-30 18:56 | 2005-11-08 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2005 19:03 ~ Falla de interruptor 52CE1 ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD12029/2005 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-11-03 08:23 | 2005-11-03 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio de bancos de condensadores Nº1, Nº2 Y Nº3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD12029/2005 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-11-03 08:23 | 2005-11-03 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD12029/2005 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2005-11-03 08:23 | 2005-11-03 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | IF01262/2005 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | F | 2005-11-06 15:30 | 2005-11-18 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2005 11:10 ~ Falla interna en interruptor tipo NR del banco de condensadores N° 2. ~ Alisandro Bravo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12396/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-11-07 09:12 | 2005-11-07 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico de DD/CC 89CS Seccionador de barras 15 kV. Considera el retiro del equipo con líneas energizadas y posteriormente su reinstalación. Durante estos trabajos se mantendrán desconectados los BB.CC. Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD12396/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-11-07 09:12 | 2005-11-07 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12704/2005 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-11-11 11:00 | 2005-11-11 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad de control y verificación de capacidad de unidades de CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12746/2005 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-11-14 11:13 | 2005-11-14 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad de control y verificación de capacidad de unidades de CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13145/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-11-18 11:20 | 2005-11-18 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo ** Viernes 18 de Noviembre de 2005 entre las 11:00 y las 13:00 horas ** Motivo: Reemplazo fusible fallado en fase 1 Restricciones: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF01314/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-11-24 09:51 | 2005-11-24 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2005 14:33 ~ Se investigó sin encontrar causa. ~ José Maichil Durán |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF01314/2005 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-11-24 09:51 | 2005-11-24 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF01314/2005 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-11-24 09:51 | 2005-11-24 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF01314/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-11-24 09:51 | 2005-11-24 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13665/2005 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-11-27 18:12 | 2005-11-27 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión en unidad Nº2 por filtración de aceite. Al momento de la desconexión estos bancos se encuentran normalmente abiertos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD13665/2005 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2005-11-27 18:12 | 2005-11-27 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13428/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-11-29 09:30 | 2005-11-29 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalar Fundas Termocontraibles Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo D.Almagro : Instalación de fundas Termocontraibles en barra y bajadas de equipo 13,2 Kv. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13428/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2005-11-29 09:30 | 2005-11-29 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13429/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-11-29 09:30 | 2005-11-29 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalar Fundas Termocontraibles Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo D. Almagro : Instalación de fundas Termocontraibles en barra y bajada de equipos 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13429/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-11-29 09:30 | 2005-11-29 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD13423/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2005-11-29 17:00 | 2005-11-29 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Inspección Banco CCEE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Inspección de mantenimiento al Banco CCEE N° 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD13424/2005 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2005-11-29 17:00 | 2005-11-29 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Inspección Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Inspección de mantenimiento al Banco CCEE N° 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13430/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-11-30 08:00 | 2005-11-30 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalar Fundas Termocontraibles Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo D.Almagro : Instalación de fundas Termocontraibles en barra y bajadas de equipo 13,2 Kv. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13430/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2005-11-30 08:00 | 2005-11-30 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13431/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-11-30 08:00 | 2005-11-30 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalar Fundas Termocontraibles Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo D. Almagro : Instalación de fundas Termocontraibles en barra y bajada de equipos 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13431/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-11-30 08:00 | 2005-11-30 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13442/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-12-01 08:14 | 2005-12-01 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalar Fundas Termocontraibles Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Instalaciòn de fundas Termocontraibles en Barra y Bajadas de los Bancos de CC/EE Nº 1 y 2 de 13,2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Ri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13442/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2005-12-01 08:14 | 2005-12-01 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13443/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-12-01 10:08 | 2005-12-01 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalar Fundas Termocontraibles Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Instalaciòn de fundas Termocontraibles en Barra y Bajadas de los Bancos de CC/EE Nº 3 y 4 de 13,2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Ri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD13443/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-12-01 10:08 | 2005-12-01 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD13919/2005 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2005-12-02 10:13 | 2005-12-02 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPC prensa de condensador Banco Shunt N°3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13973/2005 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-05 09:00 | 2005-12-05 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13973/2005 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-05 09:00 | 2005-12-05 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD13936/2005 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2005-12-06 12:18 | 2005-12-06 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD13936/2005 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2005-12-06 12:18 | 2005-12-06 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | IF01358/2005 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2005-12-08 20:44 | 2005-12-08 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2006 15:37 ~ Pérdida de enlace de comunicaciones con la URT por microcortes de las vías de comunicaciones. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF01365/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-12-09 16:41 | 2005-12-20 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/12/2005 00:28 ~ anormalidad en interruptor 52CE4 ~ J. Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14535/2005 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-14 15:21 | 2005-12-14 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el desmalezado de patio correspondiente a los Bancos CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14536/2005 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-14 17:05 | 2005-12-14 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el desmalezado de patio correspondiente a los Bancos CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD14616/2005 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2005-12-16 10:10 | 2005-12-16 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza en patio de Banco de Condensadores se abre 52CE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14687/2005 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-12-16 11:05 | 2005-12-16 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de unidades en BB.CC. Nº2 por encontrarse fusible operado en una unidad capacitiva monofásica. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14687/2005 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2005-12-16 11:05 | 2005-12-16 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD14626/2005 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2005-12-16 11:18 | 2005-12-16 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de patios de Banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14626/2005 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-16 11:18 | 2005-12-16 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14731/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-20 08:04 | 2005-12-20 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 2 de 30 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Martes 20 de Diciembre de 2005 entre las 08:00 y las 10:00 horas *** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE Restricciones:Equi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | IF01399/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2005-12-20 16:01 | 2005-12-27 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/2005 13:30 ~ Elemento fallado en el BCS1 correspondiente al “Trigger Circuit” A, fase C ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14847/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-21 08:04 | 2005-12-21 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 42 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Miércoles 21 de diciembre de 2005 entre las 08:00 y las 09:30 horas** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE Restricciones:Equi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14881/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-22 07:34 | 2005-12-22 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 44 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Jueves 22 de Diciembre de 2005 entre las 07:30 y las 10:00 horas *** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE Restricciones:Equi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14925/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-23 07:40 | 2005-12-23 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 54 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Viernes 23 de Diciembre de 2005 entre las 07:30 y las 10:00 horas ** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE Restricciones:Equip |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01407/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2005-12-26 17:58 | 2005-12-27 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2005 19:35 ~ Reeemplazadas tres unidades falladas. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14772/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-27 07:25 | 2005-12-27 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 51 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Martes 27 de Diciembre de 2005 entre las 07:30 y las 10:00 horas *** *** Martes 27 de Diciembre de 2005 entre las 07:30 y las 10:00 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD15003/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-12-27 08:04 | 2005-12-27 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Trabajos en sector T-1 solicita Endesa Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo * 23.12.2005 09:25:23 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 Desconexión del paño común por trabajos de Endesa en Transformador N° 1 (paño HT1) próx |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD15003/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2005-12-27 08:04 | 2005-12-27 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD15004/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-12-27 08:04 | 2005-12-27 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Trabajos en sector T-1 solicita Endesa Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo * 23.12.2005 09:35:44 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 Desconexión del paño común por trabajos de Endesa en Transformador N° 1 (paño HT1) próx |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD15004/2005 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2005-12-27 08:04 | 2005-12-27 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14773/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-27 10:54 | 2005-12-27 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 52 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Martes 27 de diciembre de 2005 entre las 10:00 y las 12:00 horas *** Motivo: Mantenimiento equipos y desmalezado patio Restriccione |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD15113/2005 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2005-12-28 07:00 | 2005-12-28 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la limpieza de patio Bancos de CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15149/2005 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-28 07:24 | 2005-12-28 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15149/2005 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-28 07:24 | 2005-12-28 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14774/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-28 07:32 | 2005-12-28 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 53 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Miércoles 28 de diciembre de 2005 entre las 07:30 y las 11:00 horas** Motivo: Mantenimiento de equipos y desmalezado patio del Banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14775/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-28 10:03 | 2005-12-28 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 43 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Miércoles 28 de diciembre de 2005 entre las 11:00 y las 13:30 horas** Motivo: Mantenimiento de equipós y desmalezado patio de Banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14776/2005 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2005-12-29 07:38 | 2005-12-29 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel:Banco de CC/EE N° 41 de 33 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo *** Jueves 29 de diciembre de 2005 entre las 07:30 y las 10:00 horas *** Motivo: Mantenimiento de equipos y desmalezado patio de Banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15231/2005 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-30 09:28 | 2005-12-30 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a interruptores 52CE-1 y 52CE-2. Revisión control, mecanismo y protocolo de pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15231/2005 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2005-12-30 09:28 | 2005-12-30 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD15270/2005 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2005-12-30 10:07 | 2005-12-30 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezar sector de los BBCC CP1 y CP2, se alterna el trabajo para no influir en la indisponibilidad de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD15270/2005 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2005-12-30 10:07 | 2005-12-30 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD15161/2005 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2006-01-04 09:32 | 2006-01-04 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE N°1 154 kV S/E Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Investigar anormalidad en control desconectador 89ACE1-NT Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00006/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2006-01-04 15:08 | 2006-01-05 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/2006 16:47 ~ Conexión suelta en alambrado de control del desconectador de puesta a tierra 89ACE1-NT, bloqueaba la orden de cierre al interruptor. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD00176/2006 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2006-01-07 12:36 | 2006-01-07 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por desmalezado recinto de emplazamiento del mismo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00173/2006 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2006-01-07 14:53 | 2006-01-07 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 52C-CE correspondiente a banco de condensadores estáticos 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Angol. Lo anterior para realizar mantenimiento preventivo a equipo actualmente instalado y sus TT.PP. asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD00222/2006 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2006-01-10 08:41 | 2006-01-10 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CAR:Inspección y medida de unudades cond Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo * 06.01.2006 10:36:44 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 * Cardones, inspección y medidas de unidades de condensadores * 06.01.2006 11:29:48 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD00070/2006 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2006-01-10 11:54 | 2006-01-10 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE N°1 154 kV S.Vicente Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reemplazo de contador de operaciones interruptor 52ACE1 S.Vicente Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00335/2006 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-12 09:06 | 2006-01-12 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desmalezado de patio de Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00335/2006 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-01-12 09:06 | 2006-01-12 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00336/2006 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-12 10:00 | 2006-01-12 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desmalezado de patio de Banco de Condensadores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00336/2006 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-12 10:00 | 2006-01-12 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00337/2006 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2006-01-12 14:08 | 2006-01-12 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desmalezado de patio de Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00337/2006 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-01-12 14:08 | 2006-01-12 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00480/2006 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-16 09:55 | 2006-01-16 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de switch auxiliar en interruptor 52CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD00510/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-01-17 10:21 | 2006-01-17 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipos Banco CCEE 42 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido a reactores, desconectadores, interruptor 52 BC42 repara anormalidad desconectador 89BC42-T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Ba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00908/2006 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-24 14:29 | 2006-01-24 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. por retiro de transformador de SS.AA. provisorio, utilizado para alimentar máquina filtradora de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00908/2006 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-24 14:29 | 2006-01-24 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD00810/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2006-01-29 05:55 | 2006-01-29 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo REEEMPLAZO DE Sw. AUXILIARES A DESCONECTADORES 89K1-5, 89K1-6 y 89K1-7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______110 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD01143/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-01-30 08:00 | 2006-01-30 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:patio banco CCEE Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desmalezado patio banco CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______110 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD01370/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-02-02 08:34 | 2006-02-02 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:patio banco CCEE Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desmalezado patio banco CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______110 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD01385/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-02-03 08:53 | 2006-02-03 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:patio banco CCEE Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desmalezado patio banco CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01395/2006 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-02-03 10:18 | 2006-02-03 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza al interior del patio de Bancos de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01395/2006 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-02-03 10:18 | 2006-02-03 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | IF00088/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2006-02-03 15:10 | 2006-02-08 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2006 00:36 ~ Repuesto fusible cortado. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD00930/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2006-02-05 05:45 | 2006-02-05 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo REEMPLAZO DE SW. AUXILIARES A DESCONECTADORES 89K2-5, 89K2-6, 89K2-5T, 89K2-6T Y 89K2-7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergabl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD01258/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2006-02-07 08:16 | 2006-02-09 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS1 PARA QUE PERSONAL DE FABRICA G.E. INVESTIGUE Y DE SOLUCIÓN A DESBALACE FASE C Y NORMALICE TRIGER CIRCUIT FASE C Restricciones:Equipo Indisponible N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00099/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-02-07 21:58 | 2006-02-24 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2006 12:53 ~ Se encontraron los siguientes elementos que impedían el cierre del interruptor: 1.- Cable suelto en enchufe del carro 52CE3. Se normalizó 2.- Switch de habilitación al carro 52CE3 estaba desplazado. Se corrigió el desplazamiento 3.- Sw |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD02225/2006 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | F | 2006-02-20 12:07 | 2006-02-20 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación del sistema de control relacionado con ordenes de apertura y cierre banco Condensador Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02225/2006 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | F | 2006-02-20 12:07 | 2006-02-20 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02228/2006 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2006-02-20 15:43 | 2006-02-20 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con objeto de realizar inspección y checkeo de fusible de banco de condensadores Nº2, se realizará apertura de interruptor 52CCE1 por encontrarse en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD02092/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-02-22 08:23 | 2006-02-22 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N° 1 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Miércoles 22 de Febrero de 2006 entre las 08:00 y las 10:30 horas ** Motivo: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 1 Restricciones:E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | IF00175/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2006-02-22 17:15 | 2006-02-28 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2006 17:57 ~ Fase 2 con fusible cortado. ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | IF00187/2006 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | F | 2006-02-28 00:54 | 2006-02-28 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2006 08:54 ~ Descarga provocado por gato a interior de patio de BB/CC. ~ Alejandro Salazar Guzmán |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD03186/2006 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2006-03-09 12:32 | 2006-03-09 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se interviene para desmalezar en la zona, en su reemplazo se conecta el BBCC CP2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03456/2006 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-03-15 05:56 | 2006-03-15 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores estáticos de S/E Pumahue, solicitado por empresa distribuidora para facilitar traspasos de consumos MT de S/E Pumahue. Lo anterior contemplado para normalización cargas transformador T6 220/66 kV 25 MVA de S/E Temuco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03456/2006 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-03-15 05:56 | 2006-03-15 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD03632/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | F | 2006-03-20 10:30 | 2006-03-22 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco N° 4 por pérdida de aceite en interruptor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD03639/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2006-03-20 16:12 | 2006-03-20 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar interruptor en banco N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD03639/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | F | 2006-03-20 16:12 | 2006-03-20 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD03466/2006 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2006-03-21 07:51 | 2006-03-21 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Ancoa: Banco de CCEE N°2 DE 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo * Se realizara cambio de cajas reductoras en desconectadores 89JCE2-2, 89JCE2-3 y 89JCE2-T, Desalambrado de ctos. de CC y CA de dicho |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD03663/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2006-03-21 16:00 | 2006-03-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco N° 1 por montaje, alambrado y conexión de interruptores NR en Banco N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD03675/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2006-03-22 12:55 | 2006-03-22 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco N°1, por montaje, alambrado y conexión de interruptores NR de Banco N° 4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | IF00284/2006 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | F | 2006-03-24 11:30 | 2006-03-24 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2006 09:22 ~ Verificado la apertura del bastón porta fusible, se encontró que el elemento fusible estaba cortado, sin indicios de operación por falla. Examinados los extremos del hilo fusible cortado, se determinó que dicho elemento no operó por sob |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03789/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-03-26 09:00 | 2006-03-26 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 1 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo *** Domingo 26 de Marzo de 2006 entre las 09:00 y las 12:00 horas *** Motivo: Reparar anormalidad ( puntos calientes ) en conexiones de unidades del Banc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD03905/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2006-04-02 08:48 | 2006-04-02 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/EAncoa: Compensacion Nº 1 500 Kv. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desconexion Linea Nº 1, Reactor Nº 1 y Compensacion Nº 1 500 kV desde Desconexion Linea Nº 1, Reactor Nº 1 y Compensacion Nº 1 500 kV desde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | IF00318/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2006-04-02 18:08 | 2006-04-16 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2006 18:11 ~ Daño en elementos de Triger Circuit, fase 2 ~ J. Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | STS | sts | SD04575/2006 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | P | 2006-04-08 14:08 | 2006-04-08 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE BANCO DE CONDENSADORES N°1 Y N°2, POR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE BANCO N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD04575/2006 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2006-04-08 14:08 | 2006-04-08 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD04021/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2006-04-09 07:00 | 2006-04-09 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: Banco Compensacion Serie Nº 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo LIMPIEZA DE AISLACIÓN A EQUIPOS PRIMARIOS DEL BCS2. LIMPIEZA DE AISLACIÓN A EQUIPOS PRIMARIOS DEL BCS2. Restricciones:Equipo Indisponib |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF00361/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-04-11 20:20 | 2006-04-12 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2006 21:17 ~ No establecida. ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00418/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2006-04-23 01:42 | 2006-04-23 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2006 12:06 ~ No establecida causa de la falla. ~ Francisco de la Horra |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00418/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | F | 2006-04-23 01:42 | 2006-04-23 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2006 12:06 ~ No establecida causa de la falla. ~ Francisco de la Horra |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00501/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2006-05-12 17:12 | 2006-05-12 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/05/2006 17:59 ~ Intervención fortuita personal de control con Autorización de Trabajo LOCAL. ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF00614/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2006-06-08 00:22 | 2006-06-10 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/07/2006 13:12 ~ No establecida. ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00670/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2006-06-17 09:58 | 2006-06-21 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en mecanismo de cierre del interruptor 52ACE1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD10121/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2006-06-19 10:18 | 2006-06-19 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. Nº2 a fin de realizar inspección a circuito de aire. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00698/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2006-06-30 06:43 | 2006-11-27 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/07/2006 13:26 ~ Falla en el mecanismo de cierre del interruptor 52ACE1 ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______110 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | IF00723/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | F | 2006-06-30 12:16 | 2006-07-05 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/07/2006 13:33 ~ Falla relé de tiempo al cierre. ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD09260/2006 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2006-07-02 08:54 | 2006-07-02 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por mantenimiento preventivo y mediciones a interruptores 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD09260/2006 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2006-07-02 08:54 | 2006-07-02 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD09395/2006 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2006-07-05 14:51 | 2006-07-05 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar trabajos de mantención DDFF y revisar prensas hacia la Barra 13,2 KV con líneas energizadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09614/2006 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-07 08:55 | 2006-07-07 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión bancos de condensadores Nº1 y Nº2, por Revisión de sistema de alarma perimetal y desmalezamiento en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD09614/2006 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-07-07 08:55 | 2006-07-07 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09628/2006 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-07 10:51 | 2006-07-07 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores estáticos 1 y 2 15 kV 2x2,5 MVAR de S/E Pumahue, por mantenimiento preventivo a bancos y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09628/2006 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-07 10:51 | 2006-07-07 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF00759/2006 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2006-07-07 17:13 | 2006-07-15 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2006 11:16 ~ Banco de CCEE Nº1 de S/E Pumahue indisponible por resultados insatisfactorios en pruebas preliminares a cámara interruptor 52C7 asociado. ~ Jaime León Ojeda |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | IF00773/2006 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2006-07-11 10:07 | 2006-07-11 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2006 11:32 ~ Desconexión de banco de condensadores estáticos a raíz de rotura de bastón perteneciente a desconectador fusible asociado. ~ Jaime León Ojeda |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00809/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-07-14 09:55 | 2006-07-18 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2006 10:27 ~ Una unidad de condensador reventada. ~ Juan Arroyo F. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD09816/2006 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2006-07-14 10:21 | 2006-07-14 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR de S/E Chivilcán por labores de mantenimiento a equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09816/2006 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-14 10:21 | 2006-07-14 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00811/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2006-07-14 13:03 | 2006-07-14 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/07/2006 19:07 ~ Operación de fusible de una unidad capacitiva que originó la apertura del 52CCE4 asociado al BB.CC.Nº4 13.2kV. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10106/2006 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-15 10:08 | 2006-07-15 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas factor de potencia TT/PP asociados a bancos de condensadores de SE Pumahue. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10090/2006 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-16 09:08 | 2006-07-16 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por mantenimiento preventivo y mediciones a interruptores 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10090/2006 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-16 09:08 | 2006-07-16 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD10088/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-07-16 09:37 | 2006-07-16 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52CE y 89CE a fin de permitir pruebas de control por habilitación de sistema SCADA sobre los interruptores antes indicados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD10088/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-07-16 09:37 | 2006-07-16 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD10088/2006 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-07-16 09:37 | 2006-07-16 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD10088/2006 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-07-16 09:37 | 2006-07-16 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD10172/2006 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-07-19 15:26 | 2006-07-19 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza en patio del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10172/2006 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2006-07-19 15:26 | 2006-07-19 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD09853/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2006-07-23 07:00 | 2006-07-23 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa:Bco. Comp. Serie N°2 BCS2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a equipos del Banco de compensación serie N°2 (BCS2). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | transelec | SD10241/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2006-07-25 09:52 | 2006-07-25 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, Bco CC.EE. N° 5 20 MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Reducido Banco CCEE (reponer fusible cortado) y 52CT7-CE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD10561/2006 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2006-07-25 09:54 | 2006-07-25 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva y mediciones eléctricas a BBCC e interruptor 52CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | TRANSNET | cge | SD10751/2006 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2006-07-27 10:56 | 2006-07-27 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en estratagía de bloqueo por ausencia de tensión. La reprogramación se realizará en el Rele SEL 351-A, asociado al interruptor 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD10251/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2006-07-30 01:10 | 2006-07-30 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 de L. 500 kV Anc-Jahu 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS1 A OBJETO DE NORMALIZAR LOS VAP DEL BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE, CON INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTA DE FÁBRICA GENERAL ELECTRIC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD11062/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2006-08-08 08:17 | 2006-08-08 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo +++08-08-2006 de 08:00 a 18:00 horas+++Mantenimiento de Equipos y Sistema de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD11063/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2006-08-08 08:17 | 2006-08-08 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo +++08-08-2006 de 08:00 a 18:00 horas+++Mantenimiento de Equipos y Sistema de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS | BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD11366/2006 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2006-08-08 11:33 | 2006-08-08 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en logica de control asociada a BBCC Nº1, Se requiere abierto BBCC Nº1 quedando indisponible mientras duren los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | TRANSNET | cge | SD11376/2006 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2006-08-08 14:44 | 2006-08-08 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en logica de control asociada a BBCC Nº2, Se requiere abierto BBCC Nº2 quedando indisponible mientras duren los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00899/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2006-08-08 18:18 | 2006-08-08 22:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2006 18:35 ~ Durante faenas de mantenimiento programado, se encontró quemada la bobina de desenganche (C.C.)del interruptor comun 52CT4. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00899/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2006-08-08 18:18 | 2006-08-08 22:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2006 18:35 ~ Durante faenas de mantenimiento programado, se encontró quemada la bobina de desenganche (C.C.)del interruptor comun 52CT4. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD11598/2006 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2006-08-11 12:00 | 2006-08-11 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente en unidad condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11437/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-08-13 09:11 | 2006-08-13 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N°54 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo *** Viernes 11 de Agosto de 2006 entre las 09:00 y las 13:00 horas *** Motivo: Reemplazo fusible fallado y revisión unidades del Banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD11619/2006 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2006-08-13 11:00 | 2006-08-13 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de operación y mantenimiento de contactos auxiliares en interruptores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD11619/2006 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2006-08-13 11:00 | 2006-08-13 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00921/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-08-14 08:45 | 2006-08-14 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2006 16:06 ~ Error en conexión secundaria de T/P fase 2 en barra de 13.2 kV de los CCEE. ~ Luis Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00921/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-08-14 08:45 | 2006-08-14 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2006 16:06 ~ Error en conexión secundaria de T/P fase 2 en barra de 13.2 kV de los CCEE. ~ Luis Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11790/2006 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-15 07:56 | 2006-08-15 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de control en caseta y mediciones eléctricas en patio de interruptores de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11790/2006 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-15 07:56 | 2006-08-15 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11452/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-08-16 09:05 | 2006-08-16 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N°2 13,2 kV Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo *** Miércoles 16 de Agosto de 2006 entre 09:00 y las 18:00 horas *** Motivo: Reposición de cerco patio Banco de CC/EE 2 Restricciones:Equipo Indi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF00923/2006 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2006-08-16 12:08 | 2006-08-17 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/08/2006 10:10 ~ Se encontró fallada una unidad de condensadores en la fase 1, la cual se reemplazó. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD11923/2006 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2006-08-17 08:31 | 2006-08-17 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reparación de fusible en banco 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo +++17.08.2006 de 08:30 a 12:30+++ Reparación de fusible en fase 1. * Inspección y medidas del Banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Baj |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | IF00929/2006 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2006-08-18 09:10 | 2006-08-18 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2006 10:08 ~ Se efectuaba verificación y ajuste de protecciones al Banco de CCEE N°2 de 65 MVAr. ~ Luis Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11941/2006 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-20 08:31 | 2006-08-20 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por instalación de señalética operacional a equipos de maniobras. Apertura de 52CCE1, 52CCE2, 89CCE2 y 89CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11941/2006 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-20 08:31 | 2006-08-20 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD11939/2006 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2006-08-20 09:45 | 2006-08-20 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por instalación de señalética operacional a equipos de maniobras. Apertura de 52CCE y 89CCE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11942/2006 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-20 11:13 | 2006-08-20 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por instalación de señalética operacional a equipos de maniobras. Apertura de 52CCE1 y 89CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD12142/2006 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-08-23 23:24 | 2006-08-24 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de ampliación en fundaciones del patio de Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12142/2006 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-23 23:24 | 2006-08-24 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD12145/2006 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-08-24 23:06 | 2006-08-25 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de ampliación de fundaciones en patio de Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12145/2006 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-24 23:06 | 2006-08-25 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12240/2006 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-27 08:46 | 2006-08-27 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por mantenimiento preventivo y mediciones a interruptores 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12240/2006 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-08-27 08:46 | 2006-08-27 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD11641/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2006-08-28 09:05 | 2006-08-28 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua, Banco CCEE N°2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Inspeccionar Transformador de potencial del neutro del Banco CCEE 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD11640/2006 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2006-08-28 09:22 | 2006-08-28 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo MCC Reponer pomelos cortado en puerta de acceso Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | STS | sts | SD12500/2006 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | F | 2006-08-28 11:24 | 2006-08-29 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar circuito de control de apertura y cierre de Banco de condensadores N°1 en falla.(Contactor) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD12259/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2006-08-29 08:19 | 2006-08-29 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CHARRÚA - CCEE N°3 13,2 KV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52CE3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD14051/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-08-29 09:41 | 2006-08-29 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N° 2 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo Reemplazo de fusible y revisión unidad de condensador del Banco Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Post |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD12653/2006 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | F | 2006-08-29 12:16 | 2006-08-29 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervenir en bobina (control de apertura y cierre) de Interruptor de Banco N° 1 en falla asociado a SODI N° 12500. Se desconecta Banco N° 2 por condición de seguridad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00982/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2006-08-31 13:00 | 2006-08-31 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2006 18:30 ~ Operación de fusible de una unidad capacitiva que originó la apertura del 52CCE2 asociado al BB.CC. Nº2 13.2kV. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD12727/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2006-09-01 10:07 | 2006-09-01 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CHARRÚA - CCEE N°4 13,2 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MCC: Banco de CC/EE reemplazar elementos dañados, medidas totales y parciales del Banco y Prueba experimental . Restricciones:Equipo Indisponible Ni |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD12765/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | P | 2006-09-01 12:01 | 2006-09-01 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N° 3 por verificar anormalidad en interruptor y etapas de condensadores en Banco Condensadores N° 2 asociado a Solicitud N° 12761/2006. Se desconecta Bco N°3 por condición de seguridad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD12804/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2006-09-02 08:42 | 2006-09-02 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE N° 4 de 13,2 kV Charrúa Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Investigar anormalidad en bloqueo 89CE-G en Bancos CC/EE 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Sem |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD12805/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2006-09-02 08:42 | 2006-09-02 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CC/EE N° 3 de 13,2 kV Charrúa Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Investigar anormalidad en bloqueo 89CE-G en Bancos CC/EE 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Sem |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD12779/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2006-09-03 08:29 | 2006-09-03 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada por revisión de polo a tierra en BBCC 13.8kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD12779/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2006-09-03 08:29 | 2006-09-03 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD12779/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2006-09-03 08:29 | 2006-09-03 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD12779/2006 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2006-09-03 08:29 | 2006-09-03 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD12776/2006 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2006-09-03 08:57 | 2006-09-03 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantención y mediciones en BBCC y celdas de barra de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD12776/2006 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2006-09-03 08:57 | 2006-09-03 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD13076/2006 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | F | 2006-09-05 17:00 | 2006-09-05 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reponer fusible MT operado en banco de CC/EE N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD12976/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2006-09-13 08:13 | 2006-09-13 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Banco de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos primarios y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD12977/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2006-09-13 08:13 | 2006-09-13 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Banco de CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos primarios y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13380/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-09-13 14:13 | 2006-09-13 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 42 66 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En Alto Jahuel: Reemplazo contador de operaciones interruptor 52BC42 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD13448/2006 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2006-09-14 23:08 | 2006-09-15 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de pernos de anclaje y afinado de fundación de Interruptor 52CE2 de Banco de Condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13448/2006 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2006-09-14 23:08 | 2006-09-15 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01026/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2006-09-15 01:28 | 2006-09-15 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/09/2006 11:52 ~ Señal de arco en bushing de unidades de fase C ~ J. Urzúa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13690/2006 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2006-09-23 08:31 | 2006-09-23 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de banco de condensadores, interruptores 52E7, 52E8 y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13690/2006 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2006-09-23 08:31 | 2006-09-23 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD13723/2006 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | A | 2006-09-23 23:36 | 2006-09-24 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazó de Interruptor 52CE2 correspondiente al Banco de Condensadores Nº2, por lo cual se solicita orden de precaución sobre equipos de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13723/2006 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | A | 2006-09-23 23:36 | 2006-09-24 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD13478/2006 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2006-09-24 08:00 | 2006-09-24 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correspondiente a 1-3 años y reparación de puntos calientes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD13805/2006 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2006-09-27 07:10 | 2006-09-27 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bancos de Condensadores Nº1, Nº2 y Nº3, por desmalezado en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD13805/2006 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2006-09-27 07:10 | 2006-09-27 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD13805/2006 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2006-09-27 07:10 | 2006-09-27 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD14023/2006 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-09-28 10:14 | 2006-09-28 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de protección e instalación de Relé SEL351A de los Banco de condensadores. Trabajos en caseta de comando. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD14023/2006 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-09-28 10:14 | 2006-09-28 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD13483/2006 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2006-10-01 08:00 | 2006-10-01 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correspondiente a 1-3 años. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD14359/2006 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-10-04 09:26 | 2006-10-04 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de los TT/PP asociados a los bancos condensadores del Transformador T-1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD14359/2006 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-10-04 09:26 | 2006-10-04 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD14349/2006 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2006-10-04 09:36 | 2006-10-04 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco CCEE N°3 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo MCC eliminar punto caliente en conexión de llegada a los Rack Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD14222/2006 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2006-10-04 09:53 | 2006-10-04 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado Bancos de Condensadores Shunt N° 2 Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD14221/2006 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2006-10-04 10:40 | 2006-10-04 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado Bancos de Condensadores Shunt N° 1 Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD14520/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2006-10-04 11:00 | 2006-10-04 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco CC/EE N° 1 de 4.2 MVAR, por fusible operado en Fase 1(Provocaba desequilibrio en red de M.T.), Se repondra a la brevedad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD14223/2006 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2006-10-04 11:15 | 2006-10-04 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado Bancos de Condensadores Shunt N° 3 Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD17142/2009 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2006-10-06 09:22 | 2006-10-06 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico: limpieza e inspecciones a los bancos y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF01092/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2006-10-11 07:38 | 2006-10-11 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/10/2006 12:07 ~ No establecida. ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF01105/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2006-10-15 02:08 | 2006-10-15 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2006 02:32 ~ No establecida ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD15031/2006 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | A | P | 2006-10-16 09:04 | 2006-10-21 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de de interruptor 52J-CP4 de Banco Condensadores Shunt N°4 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD15102/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2006-10-17 07:56 | 2006-10-17 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE COMPENSION SERIE 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DEL BCS2 PARA INVESTIGAR DESCONEXIONES FORZADAS OCURRIDAS CON FECHAS 11 y 15.10.2006, VERIFICAR PROTECCIONES Y MEDIR CONDENSADORES Rest |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15356/2006 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-10-20 10:34 | 2006-10-20 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC por mantención de sistema de vigilancia remota en patio de bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15356/2006 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-10-20 10:34 | 2006-10-20 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD15461/2006 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2006-10-23 09:40 | 2006-10-23 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perforación de panel en sala de comandos por instalación de cuadro de alarmas, considera desconexión de BBCC Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15461/2006 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-10-23 09:40 | 2006-10-23 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD15125/2006 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2006-10-24 08:28 | 2006-10-24 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARD: Mantenimiento al Banco CCEE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experime |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD15126/2006 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2006-10-24 08:28 | 2006-10-24 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARD: Mantenimiento al Banco CCEE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD15719/2006 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | F | 2006-10-25 11:43 | 2006-10-25 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores de la subestación por remplazo de pararayos de fase A dañado, asociado al banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD16649/2006 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2006-11-09 17:28 | 2006-11-09 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reponer fusible operado en banco CCEE N° 1 fase 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD16753/2006 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2006-11-10 15:12 | 2006-11-10 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elementos extraños en marco de línea del BBCC en SE Maule, para lo cual se deberá pasar a manual ambos interruptores los cuales se encuentran abiertos y abrir DDCC 89CE1 y 89CE2.Dichos bancos se encuentran disponibles pero no se encuentran cerra |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD16753/2006 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2006-11-10 15:12 | 2006-11-10 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16726/2006 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2006-11-11 09:16 | 2006-11-11 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 66KV y 13.8KV por mantenimiento de unidades y limpieza de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16726/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-11 09:16 | 2006-11-11 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16726/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-11 09:16 | 2006-11-11 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16726/2006 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-11 09:16 | 2006-11-11 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16726/2006 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-11 09:16 | 2006-11-11 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD15977/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-11-12 09:03 | 2006-11-12 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 41 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo En Banco de CC/EE N° 41 reemplazo de fusible fallado y revisión unidad Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD16818/2006 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2006-11-16 10:56 | 2006-11-16 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Permitir el transito de grúa para los trabajos de modificación del interruptor 52J-CP4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD16826/2006 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | A | P | 2006-11-16 10:56 | 2006-11-21 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de de interruptor 52J-CP4 de Banco Condensadores Shunt N°4 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD17110/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-11-20 09:30 | 2006-11-20 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N°3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En Cerro Navia, reposición fusibles fallados y revisión de las unidades del Banco de CC/EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD16825/2006 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | A | P | 2006-11-20 11:50 | 2006-11-27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de de interruptor 52J-CP3 de Banco Condensadores Shunt N°3 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD17137/2006 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | A | P | 2006-11-21 17:03 | 2006-11-21 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de de interruptor 52J-CP4 de Banco Condensadores Shunt N°4 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF01206/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-23 09:59 | 2006-11-26 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/12/2006 16:46 ~ En revisión efectuada se encontró cable cortado dentro de gabinete del interruptor 52CCE1 asociado al conexionado de control. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD17565/2006 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2006-11-24 08:15 | 2006-11-24 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco Compensación Serie 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Investigar anormalidad en Protecciones BCS2 (cambio PFOI en Fase C) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Pru |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD17593/2006 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2006-11-26 09:48 | 2006-11-26 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 13,2 y 23kV por instalación de señalética operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD17593/2006 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2006-11-26 09:48 | 2006-11-26 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17644/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-26 10:10 | 2006-11-26 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores de 13,8kV por pruebas y mediciones sobre unidades e interruptores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17644/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-26 10:10 | 2006-11-26 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17644/2006 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-26 10:10 | 2006-11-26 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17644/2006 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-11-26 10:10 | 2006-11-26 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD17591/2006 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | A | P | 2006-11-27 08:00 | 2006-11-27 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de interruptor 52J-CP3 de Banco Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17987/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-30 12:02 | 2006-11-30 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores de 13,8kV por pruebas y mediciones sobre unidades capacitivas e interruptores operados, de acuerdo a IF01235/2006. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17987/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-30 12:02 | 2006-11-30 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17987/2006 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-30 12:02 | 2006-11-30 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD17987/2006 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-30 12:02 | 2006-11-30 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD17842/2006 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | A | P | 2006-11-30 15:38 | 2006-12-10 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de de interruptor 52J-CP2 de Banco Condensadores Shunt N°2 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17981/2006 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-12-01 10:18 | 2006-12-01 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación chapa de puerta entrada a patio de banco de Condensadores y desmalezamiento patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17981/2006 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-12-01 10:18 | 2006-12-01 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD18073/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-12-02 09:04 | 2006-12-02 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores de 13,8kV por pruebas y mediciones sobre unidades capacitivas, interruptores y control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD18073/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-12-02 09:04 | 2006-12-02 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD18073/2006 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-12-02 09:04 | 2006-12-02 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD18073/2006 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2006-12-02 09:04 | 2006-12-02 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD18673/2006 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2006-12-10 02:00 | 2006-12-13 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuación trabajos overhaul e instalación de switchsinc para mejoramiento del cierre de de interruptor 52J-CP2 de Banco Condensadores Shunt N°2 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD18648/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2006-12-11 13:45 | 2006-12-11 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Eliminar punto caliente INT 52CE-2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Diego de Almagro : BCO CCEE. N° 2 ,para eliminar punto caliente en INT 52CE - 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Aten |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD18426/2006 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2006-12-12 13:13 | 2006-12-12 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsync para mejoramiento del cierre de interruptor 52J-CP1 del Banco Condensadores Shunt N°1 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD19023/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-17 08:41 | 2006-12-17 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 1 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Alto Jahuel, mantenimiento equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18835/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-18 08:00 | 2006-12-18 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco CC/EE N°42 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desmalezado de patio banco CC/EE N° 42 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Sem |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18836/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-18 08:50 | 2006-12-18 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco CC/EE N°44 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desmalezado de patio del banco CC/EE N° 44 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18837/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-19 07:27 | 2006-12-19 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A Jahuel: Banco CC/EE N° 51 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desmalezado de patio de banco CC/EE N° 51 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD18839/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-12-19 08:26 | 2006-12-19 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia: Banco CC/EE N° 1 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desmalezado de patio de banco CC/EE N° 1 de 13,2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18838/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-19 08:28 | 2006-12-19 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A Jahuel: Banco CC/EE N° 53 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desmalezado de patio de banco CC/EE N° 53 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD19443/2006 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2006-12-19 17:09 | 2006-12-19 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18841/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-20 07:55 | 2006-12-20 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A Jahuel: Banco CC/EE N° 52 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desmalezado de patio del banco CC/EE N° 52 de 66kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18842/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-20 08:30 | 2006-12-20 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A Jahuel: Banco CC/EE N° 54 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * Desmalezado de patio de banco CC/EE N° 54 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | IF01317/2006 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2006-12-20 17:20 | 2006-12-20 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/12/2006 10:52 ~ Se encuentra una unidad del Banco de condensadores, con su elemento fusible con fallas mecánicas operado. ~ Waldo Vergara Gaete |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18843/2006 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-12-21 07:10 | 2006-12-21 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco CC/EE N° 2 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Alto Jahuel, desmalezado patio Banco de CC/EE N° 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD19488/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2006-12-22 09:10 | 2006-12-22 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N°2 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos y desmalezado de patio de Banco de CC/EE N° 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD18850/2006 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2006-12-24 07:54 | 2006-12-24 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 40 MVAR, San Vicente Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo básico normal y reducido a equipos primarios del paño y al banco de CCEE N°1 Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19596/2006 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2006-12-25 16:50 | 2006-12-27 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla interna en unidad de control de interruptor 52CCE1, protección de banco de condensador Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD19533/2006 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-12-28 15:50 | 2006-12-28 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantención a unidades de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD00011/2007 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2007-01-03 10:11 | 2007-01-10 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul e instalación de switchsync para mejoramiento del cierre del interruptor 52J-CP1 del Banco Condensadores Shunt N°1 S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00004/2007 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2007-01-03 10:21 | 2007-01-03 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores estáticos 13,2 kV 2,5 MVAR por limpieza recinto asociado a estos equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00008/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-01-05 18:05 | 2007-01-15 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2007 12:00 ~ Falla en unidades capacitivas asociadas a una fase que causó el desequilibrio en el banco. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00505/2007 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-01-09 10:11 | 2007-01-09 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro y revisión de relé de bajo voltaje que hace operar Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00505/2007 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-01-09 10:11 | 2007-01-09 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD00520/2007 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2007-01-09 17:55 | 2007-01-09 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezar recinto del Condensador Paralelo N°2 en S/E Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00601/2007 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-01-11 09:41 | 2007-01-11 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por retiro de malezas desde patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00601/2007 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-01-11 09:41 | 2007-01-11 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por retiro de malezas desde patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00605/2007 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-01-11 10:48 | 2007-01-11 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por retiro de malezas desde patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00631/2007 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-01-12 10:41 | 2007-01-12 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC Nº1 y Nº2, por revisión de sistema de alarma perimetal y desmalezamiento en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00631/2007 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-01-12 10:41 | 2007-01-12 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00033/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2007-01-13 10:36 | 2007-03-20 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2007 18:22 ~ Fusible cortado en una unidad de la fase 2 ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD00649/2007 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2007-01-14 06:29 | 2007-01-14 23:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Colchagua por trabajos de reconfiguracion de cargas en barra MT Según SD00647/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00649/2007 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-01-14 06:29 | 2007-01-14 23:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD00495/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2007-01-16 12:54 | 2007-01-16 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N° 1 y 2 (Total 5.4 MVAR), por instalación de Caja de conexiones en patio de A.T. de Bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD00495/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2007-01-16 12:54 | 2007-01-16 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | IF00046/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2007-01-17 10:15 | 2007-01-18 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2007 07:04 ~ Desequilibrio de faese. Se cambian unidades en la fase C ~ J. Urzúa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD00503/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2007-01-17 12:35 | 2007-01-17 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N° 1 y 2 (Total 4.5 MVAR), por instalación de Caja de conexiones en patio de A.T. de Bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD00503/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2007-01-17 12:35 | 2007-01-17 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | IF00047/2007 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2007-01-17 17:27 | 2007-01-17 20:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2007 18:22 ~ Falla en la bobina de cierre del interruptor general 52CT2, se investigara la causa. Esta falla se detecta durante una intervención programada. ~ Omar Pincheira Roa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | IF00047/2007 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2007-01-17 17:27 | 2007-01-17 20:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2007 18:22 ~ Falla en la bobina de cierre del interruptor general 52CT2, se investigara la causa. Esta falla se detecta durante una intervención programada. ~ Omar Pincheira Roa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | STS | sts | SD00502/2007 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | P | 2007-01-18 12:47 | 2007-01-18 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N° 1 y 2 (Total 4.8 MVAR), por instalación de Caja de conexiones en patio de A.T. de Bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD00502/2007 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2007-01-18 12:47 | 2007-01-18 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | IF00052/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | F | 2007-01-18 21:18 | 2007-01-24 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2007 20:06 ~ Falla en interruptor 52ECE2 de Banco de condensadores N° 2. ~ Marcelo Torres - Operador de Turno STS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01111/2007 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-01-19 10:26 | 2007-01-19 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC Nº1, 2, 3 y 4 por reemplazo de reconectador VCR de BBCC Nº2. Se realizará la apertura de interruptores 52CCE1, 52CCE2, 52CCE3, 52CCE4 y 52CCE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01111/2007 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-01-19 10:26 | 2007-01-19 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01111/2007 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-01-19 10:26 | 2007-01-19 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01111/2007 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-01-19 10:26 | 2007-01-19 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD00439/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2007-01-21 05:03 | 2007-01-21 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE L. A. JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÖN DEL BCS1 PARA EFECTUAR DESMALEZAMIENTO DEL RECINTO E DESCONEXIÖN DEL BCS1 PARA EFECTUAR DESMALEZAMIENTO DEL RECINTO E INSPECCIONAR |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD01104/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-01-22 09:22 | 2007-01-22 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada BBCC Nº4 por mantención y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01185/2007 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2007-01-22 10:01 | 2007-01-22 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y mediciones a unidades del Banco de Condensadores Nº1, con motivo de indisponibilidad informada en Informe de Falla IF00049/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01187/2007 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2007-01-23 09:43 | 2007-01-23 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y mediciones a unidades del Banco de Condensadores Nº1, con motivo de indisponibilidad informada en Informe de Falla IF00049/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01358/2007 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-01-24 10:20 | 2007-01-24 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores de 15kV por mantención de sistema de vigilancia remota al interior de patio de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01358/2007 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-01-24 10:20 | 2007-01-24 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01435/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-01-25 15:58 | 2007-01-27 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua, Banco de CCEE N° 4 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo Reemplazo de Banco de CCEE #4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD00842/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-01-27 08:55 | 2007-01-27 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CCEE Nº 3, S/E Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MCC: Reponer fusible dañado y MPB a equipos.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Medio Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Si |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00093/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-01-27 11:29 | 2007-01-27 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2007 16:56 ~ Falla en unidades capacitivas asociadas a una fase que causó el desequilibrio del banco. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD00862/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2007-01-28 06:39 | 2007-01-28 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE L. ANCOA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE NORMALIZARAN AMBOS SISTEMAS DE PROTECCIONES (A y B) DEL BCS2 DE LÍNEA DE 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL 2, limpieza de aislación de las plataformas y manteni |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01510/2007 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-01-28 09:29 | 2007-01-28 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 15kV por limpieza de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD01510/2007 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2007-01-28 09:29 | 2007-01-28 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01511/2007 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-01-28 11:36 | 2007-01-28 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 15kV por limpieza de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01512/2007 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-01-28 12:53 | 2007-01-28 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 15kV por limpieza de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01512/2007 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-01-28 12:53 | 2007-01-28 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01670/2007 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2007-01-30 10:33 | 2007-01-30 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y mediciones a unidades del Banco de Condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01681/2007 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2007-01-31 11:29 | 2007-01-31 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y mediciones a unidades del Banco de Condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01851/2007 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-02-01 10:05 | 2007-02-01 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y mediciones a unidades del Banco de Condensadores en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01917/2007 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-02-02 10:49 | 2007-02-02 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación en las unidades de control y Mantenimiento Preventivo Básico a unidades de los bancos de condensadores Nº1 y Nº2. Se considera la desconexión del banco de condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD02535/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2007-02-15 22:53 | 2007-02-16 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: Banco Compensación Serie N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO A EQUIPOS DEL BCS1, INCLUIDO EL INTERRUPTOR 52CS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD02671/2007 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2007-02-16 11:33 | 2007-02-16 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bco. de CC.EE Nº1 y Nº2, por revisión de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD02671/2007 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2007-02-16 11:33 | 2007-02-16 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD02381/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-02-21 10:00 | 2007-02-21 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia: Banco CC/EE 2. Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo Mantenimiento a Banco CC/EE 2 , a equipos del paño 52CE2 y Reemplazo de fusible quemado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD02375/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2007-02-21 23:00 | 2007-02-22 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensacion Serie N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a equipos del BCS3 e interruptor 52CS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | STS | sts | SD02931/2007 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | F | 2007-02-21 23:57 | 2007-02-22 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en desconectador de banco N° 2. Se deben desconectar ambos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD02931/2007 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | F | 2007-02-21 23:57 | 2007-02-22 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD02909/2007 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2007-02-22 09:07 | 2007-02-22 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza en la zona del banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | IF00200/2007 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2007-02-22 10:45 | 2007-02-22 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2007 12:46 ~ Desconectador 89J-CP4 cerró en un 80 %. Se realizó el cierre posteriormente, verificándose con termografía que el equipo queda disponible para el servicio. ~ LUIS ALLENDE MORA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD03020/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2007-02-25 05:12 | 2007-02-25 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento Correctivo con ajuste a desconectador 89K3-5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03091/2007 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-02-26 10:22 | 2007-02-26 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de control y alimentación asociado a BB/CC Nº1 y Nº2. Además se realizarán pruebas operacionales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03091/2007 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-02-26 10:22 | 2007-02-26 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD02752/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2007-02-27 22:45 | 2007-02-28 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensacion Serie N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB de Equipos Primarios al BCS4 y al Interruptor 52CS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmedia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00234/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-03-05 14:30 | 2007-03-07 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2007 10:37 ~ Falla en una unidad capacitiva asociada a una fase, la cual causó el desequilibrio del banco. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03113/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-03-06 08:48 | 2007-03-07 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Banco CC.EE.N°2 11 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Reducido a equipos y al Banco de CCEE 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD03516/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-03-07 10:05 | 2007-03-07 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de capacitancias en unidades de dicho banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03120/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-03-07 12:36 | 2007-03-07 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Banco CC.EE.N°3 30 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Reducido a equipos y al Banco de CCEE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00262/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-03-09 14:16 | 2007-03-09 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2007 12:21 ~ Operación de fusible en una unidad capacitiva asociada a una fase, la cual causó el desequilibrio del banco. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03778/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-03-10 09:07 | 2007-03-10 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Aplicación de pintura muros de casa de maniobras de 13,2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 ho |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD03791/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2007-03-11 04:55 | 2007-03-11 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS2 PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO A DESCONECTADORES 89K2-5, 89k2-6, 89K2-7, 89K2-5T y 89K2-6T Restricciones:Equipo Indispo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD03592/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2007-03-11 05:18 | 2007-03-11 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA BCS3 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Se efectuará MPB a desconectadores de BCS3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD03808/2007 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2007-03-11 07:31 | 2007-03-11 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Bco. CCEE 40 MVAr Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Desconexión solicitada por Cía Siderúrgica Huachipato Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03608/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-03-11 09:10 | 2007-03-11 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Apliocación de pintura en muros de casa de maniobras de 13,2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03779/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-03-11 09:10 | 2007-03-11 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Aplicación de pintura en muros de casa de maniobras de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
166 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN | Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | STS | sts | SD03527/2007 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | I | P | 2007-03-13 12:53 | 2007-03-13 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N° 1 y N° 2 de 2.4 MVAR C/U por instalación de caja de conexiones para equipo de medida en patio de M.T. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
165 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN | Bco CCEE N°1 - 2.4 MVAr | STS | sts | SD03527/2007 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°1 - 2.4 MVAr | I | P | 2007-03-13 12:53 | 2007-03-13 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00294/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-03-15 05:52 | 2007-03-15 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2007 11:21 ~ Se encontró operado rele de sobretensión residual 59N, bancos de encontraron normales. ~ Luis Soto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00294/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | F | 2007-03-15 05:52 | 2007-03-15 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2007 11:21 ~ Se encontró operado rele de sobretensión residual 59N, bancos de encontraron normales. ~ Luis Soto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00295/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-03-15 10:30 | 2007-03-15 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2007 10:43 ~ Operación de fusible de una unidad capacitiva asociada a una fase, la cual causó el desequilibrio del banco. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD04338/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-03-16 09:59 | 2007-03-16 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Banco de CC.EE N° 3 Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo * Investigar desequilibrio de Fase del banco de CC/EE N° 4 y reemplazo de * unidad fusible dañada * Se requiere retirados Bancos 3 y 4. Restricci |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD04339/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-03-16 09:59 | 2007-03-16 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Banco de CC.EE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * Investigar desequilibrio de Fase del banco de CC/EE N° 4 * Requiere el retiro del banco N.3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD04044/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2007-03-18 07:22 | 2007-03-18 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE LÍNEA CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A DESCONECTADORES DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A DESCONECTADORES ASO |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD04425/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | A | P | 2007-03-20 09:09 | 2007-03-20 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Bco. CCEE N°4 13,2 KV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Trabajos y pruebas de puesta en servicio de nuevo banco de CCEE N°4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04609/2007 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2007-03-22 09:24 | 2007-03-22 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores estáticos 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Victoria para labores de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD04611/2007 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-03-22 15:51 | 2007-03-22 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores estáticos 15 kV 2,5 MVAR por labores de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF00357/2007 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-03-23 12:21 | 2007-03-23 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2007 17:10 ~ Descarga provocado por gato a interior de patio de BB/CC. ~ Alejandro Salazar Guzmán |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD04048/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2007-03-25 05:19 | 2007-03-25 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS2 PARA EFECTUAR MPB A EQUIPOS PRIMARIOS ASOCIADOS AL BCS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Eje |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05311/2007 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-04-03 09:15 | 2007-04-03 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para desmalezar patio BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD05311/2007 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-04-03 09:15 | 2007-04-03 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD05375/2007 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-04-04 07:04 | 2007-04-04 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº1, Nº2 y Nº3, para desmalezar patio de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD05375/2007 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-04-04 07:04 | 2007-04-04 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD05375/2007 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-04-04 07:04 | 2007-04-04 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05718/2007 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-09 09:40 | 2007-04-09 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio de bancos de condensadores . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05718/2007 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-09 09:40 | 2007-04-09 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS | BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05691/2007 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-04-09 11:11 | 2007-04-09 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión alambrado de control y programación de relé asociado a banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD05472/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2007-04-10 22:53 | 2007-04-11 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 de L. Ancoa-A. Jahuel 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a Equipos Primarios del Banco de Compensación Serie N° 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Po |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD05495/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-04-11 09:44 | 2007-04-11 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Banco CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo Reemplazo de fusible quemado en Banco CC/EE N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | IF00443/2007 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2007-04-12 08:50 | 2007-04-12 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2007 16:37 ~ Falla interna en una unidad del Banco de condensadores. ~ Rolando Rodríguez Mera. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06028/2007 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-12 11:14 | 2007-04-12 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del banco de condensadores para acceder al interior del recinto para reparar canalización línea telefónica. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD06141/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-15 08:15 | 2007-04-15 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de reemplazo de instrumentos análogos por multifunción en paneles de control, se deben abrir los interruptores 52CT1, 52CT2 y 52CT3, causando la desconexión de los equipos individualizados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD06141/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-15 08:15 | 2007-04-15 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD06141/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-15 08:15 | 2007-04-15 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD06141/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-15 08:15 | 2007-04-15 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | cge | SD06141/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-15 08:15 | 2007-04-15 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06182/2007 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-15 09:51 | 2007-04-15 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC 15KV por limpieza de patio y desmalezamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06182/2007 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-15 09:51 | 2007-04-15 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06178/2007 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-16 10:19 | 2007-04-16 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bco. Condensadores Nº 1 y 2, por revisión de sistema de alarma perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD06178/2007 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-04-16 10:19 | 2007-04-16 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD06610/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-20 09:48 | 2007-04-20 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de circuito de aire correspondiente a la celda del banco de condensadores Nº2. Se debe abrir el interruptor del banco de condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD06691/2007 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2007-04-24 10:05 | 2007-04-24 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas eléctricas del interruptor 52JCP1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD06692/2007 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2007-04-24 15:38 | 2007-04-24 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas eléctricas del interruptor 52JCP2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD06739/2007 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2007-04-24 16:14 | 2007-04-24 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas eléctricas a interruptor 52JCP3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD06740/2007 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2007-04-24 16:40 | 2007-04-24 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas eléctricas a interruptor 52JCP4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06883/2007 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-25 11:54 | 2007-04-25 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de S/E Manso de Velasco para reposición canalización línea telefónica en su atravieso por recinto de banco de CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS | BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD06904/2007 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-04-26 11:22 | 2007-04-26 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión estrategia y alambrado Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06936/2007 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-04-26 14:34 | 2007-04-26 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de CCEE Nº2 15 kV 2,5 MVAR de S/E Pumahue para revisar control SCADA interruptor asociado. Para tal efecto se desconectará control y supervisión SCADA Pumahue y centro de control Temuco por 3 periodos de 5 minutos cada uno. Además se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD06995/2007 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-04-27 12:53 | 2007-04-27 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bco. CCEE Nº1 y Nº2 para cambio de transformador de SSAA por uno de mayor capacidad para posterior instalación de máquina de tratamiento de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD06995/2007 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-04-27 12:53 | 2007-04-27 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD07026/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-29 09:31 | 2007-04-29 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de reemplazo de instrumentos análogos por multifunción en paneles de control, se deben abrir los interruptores 52CT1, 52CT2 y 52CT3, causando la desconexión de los equipos individualizados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD07026/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-29 09:31 | 2007-04-29 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD07026/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-29 09:31 | 2007-04-29 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD07026/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-29 09:31 | 2007-04-29 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | cge | SD07026/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-04-29 09:31 | 2007-04-29 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07034/2007 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2007-04-29 09:43 | 2007-04-29 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores estáticos 23 kV 2x2,5 MVAR por mantenimiento banco de baterias de S/E Villarrica. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07034/2007 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2007-04-29 09:43 | 2007-04-29 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD06799/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-05-02 08:24 | 2007-05-02 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Bco. CCEE N° 3 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo En Cerro Navia, reemplazo de fusibles en mal estado y mantenimiento a equipos del banco de condensadores. Restricciones:Equipo Indis |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | IF00518/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | F | 2007-05-02 18:23 | 2007-05-03 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2007 18:36 ~ Filtración de aire en block de control del interruptor 52CE3 de banco CCEE Emergencia de 20 MVAr. ~ J. Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00520/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2007-05-03 11:02 | 2007-05-03 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2007 06:59 ~ Sobretensión transiente al conectar línea 220 kV Ralco - Charrúa circuito 2 ~ V. Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD07343/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2007-05-06 05:44 | 2007-05-06 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Desconectadores K4-5, 6, 6T Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB A EQUIPOS Y DESCONECTADORES 89K4-5, 89K4-5T, 89K4-6 y 89K4-6T DEL BCS4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07341/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-07 10:04 | 2007-05-07 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 41, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 41 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Post |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07440/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-08 09:32 | 2007-05-08 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 42, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 42 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07469/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2007-05-09 08:14 | 2007-05-09 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:D.D.A. Mantenimiento banco CCEE1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo 09.05.2007 de 08:00 a 13:00 hrs. Mant. Reducido: Banco CCEE1. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07486/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-09 09:25 | 2007-05-09 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 43, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 43 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | SD07470/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2007-05-09 11:30 | 2007-05-09 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:D.D.A. Mantenimiento Banco CCEE2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo 09.05.2007 de 13:00 a 18:00 hrs. Mant. Reducido: Banco CCEE2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07487/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-10 09:14 | 2007-05-10 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 44, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 44 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07497/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-14 09:27 | 2007-05-14 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 51, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 51 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07499/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-15 09:16 | 2007-05-15 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 52, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 52 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07500/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-16 09:27 | 2007-05-16 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 53, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 53 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07501/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-05-17 09:17 | 2007-05-17 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 54, 33 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 54 de 33 MVAR, 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD08338/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | F | 2007-05-18 | 2007-05-18 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en desconectador 89CCE1 - F de banco de condensadores N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD08338/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | F | 2007-05-18 | 2007-05-18 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD08265/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-05-18 08:08 | 2007-05-18 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. N° 4 S/E Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Retiro de T/C Auxiliar 30/5, cambio de ajustes e inscripción con equipo Topas. MPB Reducido 52CCE-4, 89CCE-4, 89CCE-4T, TCCE-N Topas. Rest |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08280/2007 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-05-18 09:25 | 2007-05-18 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bco. CCEE Nº1 y Nº2 para cambio de hilo a desconectadores fusibles de transformador de SSAA, por instalación de máquina de tratamiento de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD08280/2007 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-05-18 09:25 | 2007-05-18 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD08049/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-05-23 09:36 | 2007-05-23 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 1 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del banco CC/EE N° 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD08137/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-05-25 08:59 | 2007-05-25 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 2 (11 Mvar) Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, retirando unidades bancoCC.EE. Para producir desequi librio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD08050/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-05-25 11:43 | 2007-05-25 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CCEE N° 2 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo Reemplazo de unidad fusible en unidades condensadoras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergab |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD08475/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2007-05-28 08:00 | 2007-05-31 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Banco CC.EE.N°1 52ACE1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB al Bco CCEE y a los equipos del paño Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD08500/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-05-28 08:47 | 2007-05-28 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Bco. CC/EE N° 3 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Investigar anormalidad en chapa eléctrica de puerta de acceso al banco CC/EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD08737/2007 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-05-28 15:06 | 2007-05-28 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº 1 y Nº 2 2x2,5 MVAR, por revisión de las unidades capacitores. Se incluyen pruebas de cierre y apertura para verificación de sistemas de alarmas y sistema SCADA. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08737/2007 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-05-28 15:06 | 2007-05-28 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD08985/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2007-05-31 14:30 | 2007-09-13 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa,Banco de CCEE. N°1de 154 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión del Banco de CC.EE por falla del interruptor 52ACE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmedia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD09142/2007 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2007-06-04 10:03 | 2007-06-04 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Punto Caliente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD09139/2007 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-06-04 11:12 | 2007-06-04 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento preventivo a bancos de condensadores. Se mantendrá abierto desconectadores cuchillos a cada banco e interruptor 52CT general de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD09139/2007 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-06-04 11:12 | 2007-06-04 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD09139/2007 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-06-04 11:12 | 2007-06-04 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09467/2007 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-10 07:33 | 2007-06-10 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión bancos de condensadores Nº1 y Nº2, por mantenimiento a interruptores 52CCE1 y 52CCE2. (Trabajos asociados con solicitud NºSD09464/2007). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09467/2007 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-10 07:33 | 2007-06-10 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD08866/2007 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2007-06-10 08:04 | 2007-06-10 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE 40MVAR, S/E San Vicente Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de Equipos Primarios y Pruebas de Control.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00654/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-06-11 10:08 | 2007-06-13 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/06/2007 11:57 ~ Operación de fusible de una unidad capacitiva asociada a una fase, la cual causó el desequilibrio del banco. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09572/2007 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-12 10:06 | 2007-06-12 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de switch auxiliar al interruptor 52CE2 y mantención general. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD09724/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-06-13 10:13 | 2007-06-13 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución por revisión de banco de condensadores Nº2 por operación de fusible de una unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD09609/2007 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2007-06-14 08:00 | 2007-06-14 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mtllo:Barra 13,2 kV. y Bcos.CC/EE N°3 y4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB Bancos de CC/EE 3 y 4, TRSA-2, TT/PP, TT/CC, 52ET2 Limpieza de aislación y reapriete de conexiones. Restriccione |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD09609/2007 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2007-06-14 08:00 | 2007-06-14 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
166 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN | Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | STS | sts | SD10062/2007 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | I | P | 2007-06-16 14:11 | 2007-06-16 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N° 1 y N° 2 por chequeo de mediciones y conexiónes en Transformadores de corriente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
165 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN | Bco CCEE N°1 - 2.4 MVAr | STS | sts | SD10062/2007 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°1 - 2.4 MVAr | I | P | 2007-06-16 14:11 | 2007-06-16 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10001/2007 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-17 08:01 | 2007-06-17 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a interruptores 52CCE1 y 52CCE2 ademas se realizara desmalezamiento en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10001/2007 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-17 08:01 | 2007-06-17 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10378/2007 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-24 06:35 | 2007-06-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion BBCC Nº1 y Nº2, por trabajos de MPB en Transformador Nº2 y equipos en 66 y 15kV de SE Cachapoal. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10378/2007 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-24 06:35 | 2007-06-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD10617/2007 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2007-06-27 09:27 | 2007-06-27 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de CCEE 15 kV 2,5 MVAR como medida de precaución operacional por intervención con línea energizada en barras 13,2 y 15 kV de S/E los Ángeles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD11016/2007 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2007-07-04 10:00 | 2007-07-04 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y fumigación de patio banco de condensadores Shunt N°3 Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD11015/2007 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2007-07-04 11:23 | 2007-07-04 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y fumigación de patio banco de condensadores Shunt N°2 Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD11014/2007 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2007-07-04 12:08 | 2007-07-04 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y fumigación de patio banco de condensadores Shunt N°1 Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD11354/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | F | 2007-07-05 15:00 | 2007-07-05 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de fusible operado 89CCE2-F, fase 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD11696/2007 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-07-12 10:40 | 2007-07-12 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión al control del banco de condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD11193/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2007-07-16 09:12 | 2007-07-16 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JCE. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB 52JCE-1, 89JCE1-2, 89JCE1-T, 89JCE1-3, TCJCE-1, TPJCE-1, CE-1, PRJCE1, 89JCE1-NT Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00850/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2007-07-18 09:59 | 2007-07-27 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2007 18:31 ~ Al 20/07/2007 no se ha encontrado causa de la falla. ~ V. Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD12073/2007 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-07-19 09:19 | 2007-07-19 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a Interruptores 52CE1 y 52CE2 de los Bancos de Condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12073/2007 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2007-07-19 09:19 | 2007-07-19 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12245/2007 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | F | 2007-07-20 11:19 | 2007-07-20 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de trabajos de reemplazo de un TT/PP dañado del BB.CC. Nº2 de 2,5 MVAr de S/E Curicó, actualmente indisponible según lo informado en LT00039/2007; se requiere desconectar el BB.CC. Nº1 de 2,5 MVAr, el cual se encuentra adyacente al Banco Nº2 en |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11926/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-07-25 09:09 | 2007-07-25 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MPB reducido a CCEE N° 4 A.Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a interruptores 52CE3, 52CE4 y a bancos de condensadores 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ej |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD12064/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-07-25 09:09 | 2007-07-25 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MPB reducido a CCEE N° 3 A.Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a interruptores 52CE3, 52CE4 y a bancos de condensadores 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ej |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD12541/2007 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2007-07-30 10:10 | 2007-08-01 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de malla geotextil bajo gravilla del banco condensadores shunt y MPB de equipos primarios paño JCP1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD12635/2007 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-07-30 10:19 | 2007-07-30 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mantenimiento preventivo a interruptores de los bancos de Condensadores, unidades de condensadores y TT/PP asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD12646/2007 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-07-31 09:53 | 2007-07-31 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión motivada por mantenimiento preventivo a Transformador T-4 y equipos asociados según SD12643/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD12750/2007 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2007-08-01 10:30 | 2007-08-02 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos primarios del paño JCP2. Instalación de capa geotextil bajo gravilla del patio 220 kV del Banco CP2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
299 | mante | LEBU__________066 | LEBU | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD13082/2007 | LEBU - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | F | 2007-08-03 14:00 | 2007-08-03 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de control e interruptor asociado al BB.CC N°1 de S/E Lebu, debido a problemas de cierre del equipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
299 | mante | LEBU__________066 | LEBU | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | IF00938/2007 | LEBU - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | F | 2007-08-03 16:52 | 2007-08-12 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2007 11:29 ~ Falla mecánica en unidad interruptora asociada a 52CCE. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD12914/2007 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2007-08-06 10:04 | 2007-08-06 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB banco de condensadores CP3 y equipos primarios paño JCP3. Instalación de malla geotextil bajo gravilla del banco condensadores shunt CP3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00955/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-08-08 08:04 | 2007-08-08 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/2007 13:19 ~ Pérdida de aislación de aislador de pedestal, asociado a soporte de fusibles de unidades capacitivas del banco de condensadores N°4. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD12915/2007 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2007-08-08 10:49 | 2007-08-10 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB banco de condensadores CP4 y equipos primarios paño JCP4. Instalación de malla geotextil bajo gravilla del banco condensadores shunt CP4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD13340/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2007-08-08 12:46 | 2007-08-08 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua, Banco de CCEE 220kV Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo MCC inspección y reparación por filtración de aceite en TCJCE1 fase 3. Inspección fuelles a TP y TC del paño Restricciones:Equipo Indisponible Nive |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13477/2007 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-08-10 09:27 | 2007-08-10 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador de SSAA de 75KVA a 30KVA, considera desconexion de BBCC N°1 y N°2 por perdida de servicios auxiliares. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD13477/2007 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-08-10 09:27 | 2007-08-10 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD13433/2007 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-08-12 08:51 | 2007-08-12 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC 1 y 2 por modificación de trazado de ductos de cables de poder de BBCC debido a ampliación de fundación de transformador T-2. Trabajo asociado con solicitud SD13432/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD13433/2007 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-08-12 08:51 | 2007-08-12 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
299 | mante | LEBU__________066 | LEBU | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD13537/2007 | LEBU - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2007-08-12 12:02 | 2007-08-12 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD13776/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2007-08-17 10:23 | 2007-08-17 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD13776/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2007-08-17 10:23 | 2007-08-17 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01011/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-08-19 00:13 | 2007-08-19 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/08/2007 19:30 ~ En inspección visual y protocolo de medidas eléctricas a las unidades capacitivas asociadas al banco de condensadores, no se encontró causal de falla. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD14033/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | F | 2007-08-20 13:07 | 2007-08-21 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N°1 debido a punto caliente en desconectador fusible. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD13988/2007 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2007-08-21 10:20 | 2007-08-21 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD14223/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | F | 2007-08-21 11:49 | 2007-08-21 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13639/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-08-23 09:07 | 2007-08-23 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CCEE N° 2 de Alto Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo * Mantenimiento a interruptor 52CE2 y banco CC/EE N° 2 de 13,2 kV. y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Mu |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13651/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-08-24 08:11 | 2007-08-24 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13652/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-08-24 08:11 | 2007-08-24 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CCEE N° 4 de Alto Jahuel Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en U |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD13777/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2007-08-26 07:54 | 2007-08-26 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 1 y 2, por instalación de transformadores de corriente para la medida de reactivos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD13777/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2007-08-26 07:54 | 2007-08-26 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD14967/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | F | 2007-09-04 12:25 | 2007-09-04 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en Bancos de Condensadores Estáticos N° 1 y N° 2 (89CCEE1 - F y 89CCEE2 - F) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD14967/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | F | 2007-09-04 12:25 | 2007-09-04 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD14536/2007 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2007-09-06 15:58 | 2007-09-06 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño CCE3 y C3, S/E San Vicente Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Chequear señalización posición interruptores 52CCE3 y 52C3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD15222/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2007-09-09 08:00 | 2007-09-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Transformadores de corriente para medida de Banco de Condensadores N° 1, 2, 3 y 4. Y M.P.B. a equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD15222/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | F | 2007-09-09 08:00 | 2007-09-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD15222/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | F | 2007-09-09 08:00 | 2007-09-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD15222/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | F | 2007-09-09 08:00 | 2007-09-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD15162/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-09-09 08:57 | 2007-09-09 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 13,8kV por alambrado de señales de Scada en terminales asociados a interruptores 52CCE, 52CCE1, 52CCE2, 52CCE3 y 52CCE4. Se realizarán pruebas de control, apertura y cierre de interruptores listados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD15162/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-09-09 08:57 | 2007-09-09 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD15162/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-09-09 08:57 | 2007-09-09 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD15162/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2007-09-09 08:57 | 2007-09-09 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01075/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-09-09 15:47 | 2007-09-09 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2007 16:18 ~ Ave electrocutada en el área del Condensador N° 3 ~ Luis Jara N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01075/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-09-09 15:47 | 2007-09-09 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2007 16:18 ~ Ave electrocutada en el área del Condensador N° 3 ~ Luis Jara N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01076/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-09-09 15:47 | 2007-09-09 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2007 16:26 ~ Ave electrocutada en área del condensador N° 3 ~ Luis Jara N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01076/2007 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2007-09-09 15:47 | 2007-09-09 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF01092/2007 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-09-12 03:15 | 2007-09-12 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2007 10:20 ~ Desconexión de BB.CC. N°1 producida por falla de una unidad capacitiva, la cual provocó el desequilibrio del banco y la posterior operación de protecciones. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD15148/2007 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2007-09-12 09:32 | 2007-09-12 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y sistemas de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15505/2007 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-09-12 10:40 | 2007-09-12 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión forzada de banco de condensadores N°1 se desconectará el banco de condensadores N°2 para proceder con la reparación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD15402/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2007-09-12 12:54 | 2007-09-12 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N°1 y N°2, por instalación de ductos en banco para el ingreso de cable de corriente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD15402/2007 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2007-09-12 12:54 | 2007-09-12 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF01097/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2007-09-13 09:01 | 2007-09-15 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/09/2007 13:33 ~ Resistencias series fundidas en unidades y aislación perforada. ~ Renato Hto Díaz . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD15163/2007 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2007-09-13 10:00 | 2007-09-13 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y sistemas de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD15403/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | P | 2007-09-14 12:04 | 2007-09-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores N° 1, 2, 3 y 4, por conexión de transformadores de corriente a equipos de medida. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD15403/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | P | 2007-09-14 12:04 | 2007-09-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD15403/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | P | 2007-09-14 12:04 | 2007-09-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD15403/2007 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | P | 2007-09-14 12:04 | 2007-09-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01115/2007 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2007-09-20 08:37 | 2007-09-20 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2007 13:23 ~ Desconexión de BBCC N°2 por la operacion de fusible. ~ Raul Contreras R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16387/2007 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-09-28 11:29 | 2007-09-28 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por retiro de interruptor de BBCC N°4 por mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16387/2007 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-09-28 11:29 | 2007-09-28 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16387/2007 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-09-28 11:29 | 2007-09-28 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD16387/2007 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2007-09-28 11:29 | 2007-09-28 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01145/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2007-09-30 20:51 | 2007-09-30 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2007 21:26 ~ Operacion rele de sobretensión de la barra de 66 kV compensación reactiva 2. ~ L.Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD16956/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2007-10-07 09:27 | 2007-10-07 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Banco CCEE N°1 220 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación circuitos control paño JCE1 Banco CC.EE. 1, 220 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Po |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17051/2007 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-10-09 10:45 | 2007-10-09 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°1 y 2 por mantenimiento de sistema de vigilancia remota dentro de patio de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17051/2007 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-10-09 10:45 | 2007-10-09 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17227/2007 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-10-09 11:49 | 2007-10-09 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas a unidad de control del banco de condensadores Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD17037/2007 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | A | P | 2007-10-09 12:46 | 2007-10-09 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco condensadores barra 13,2 KV de SE Angol para instalar unidades capacitivas de 900 KVAR tipo distribución para incrementar reactivos en la barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17202/2007 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-10-11 11:03 | 2007-10-11 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a Banco de Condensadores asociados a barra MT Nº2, incluye control y unidades de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17236/2007 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-10-12 11:08 | 2007-10-12 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC Nº1 y Nº2, por revisión de sistema de alarma perimetal y desmalezamiento en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD17236/2007 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-10-12 11:08 | 2007-10-12 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17737/2007 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2007-10-17 11:10 | 2007-10-17 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión al banco de condensadores Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD17780/2007 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2007-10-19 10:03 | 2007-10-19 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección anormalidad Interruptor By-pass 52JCS1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF01260/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2007-10-25 19:45 | 2007-10-26 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2007 13:45 ~ Fase A con daño en el circuit trigger y en el inyector de plasma correspondiente al VAP A. ~ Rigoberto Muñoz L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD17528/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-10-26 09:38 | 2007-10-26 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 2 13,2 kV de A.Jahuel Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo Reemplazo unidad fusible quemada en fase 3 del banco CC/EE N° 2 13,2 kV de S/E Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17977/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2007-10-28 05:18 | 2007-10-28 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°1 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a Desconectadores 89K1-5, 89K1-5T, 89K1-6, 89K1-6T y 89K1-7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergab |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | STS | sts | SD18441/2007 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | P | 2007-10-30 12:28 | 2007-10-30 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 y N°2 en S/E Valdivia para eliminar punto caliente |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD18441/2007 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2007-10-30 12:28 | 2007-10-30 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18761/2007 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-11-02 11:07 | 2007-11-02 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión y reemplazo del relé de protección y control del Banco de Condensadores, el cual se encuentra indisponible según Informe de Limitación de potencia LT00047/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD17962/2007 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2007-11-04 08:02 | 2007-11-04 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE Nº 1 , S/E San Vicente Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Por MPB a equipos del Paño ACE y Barra 154 kV sección Nº 3.- y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD18994/2007 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | F | 2007-11-06 09:45 | 2007-11-06 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentran dos fusibles de 13,2 kV operados corespondientes a la bajada subterranea de los equipos, se realiza inspección a las unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD19046/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2007-11-08 11:59 | 2007-11-08 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de condensadores N° 1 y 2, por corte de pasto y fumigación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD19046/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2007-11-08 11:59 | 2007-11-08 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | IF01365/2007 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2007-11-09 19:05 | 2007-11-13 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/11/2007 20:20 ~ Desequilibrio en unidades de Banco CCEE. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19072/2007 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2007-11-11 05:27 | 2007-11-11 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión motivada por trabajos de refuerzo de Barra MT Nº1 según Solicitud SD19070/2007, la cual se encontrará desenergizada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD18971/2007 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2007-11-11 06:47 | 2007-11-11 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco.Compensación Serie 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reponer circuito de disparo Fase "A" y Efectuar Pruebas de Puesta en servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergabl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19322/2007 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-11-14 09:06 | 2007-11-14 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio bancos de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19322/2007 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-11-14 09:06 | 2007-11-14 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | TRANSNET | cge | SD19323/2007 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2007-11-14 11:09 | 2007-11-14 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio bancos de condensadores N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD19324/2007 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-11-14 16:00 | 2007-11-14 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio bancos de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD19324/2007 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-11-14 16:00 | 2007-11-14 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
299 | mante | LEBU__________066 | LEBU | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD19731/2007 | LEBU - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | F | 2007-11-15 16:18 | 2007-11-15 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de 13.2kV por retiro de interruptor, debido a fallas en su funcionamiento detectadas en inspección de rutina. El banco de condensadores quedará indisponible. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD19486/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2007-11-16 08:55 | 2007-11-16 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Bco.CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo MCC Reponer fusibles dañados y prueba experimental. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD18565/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-11-18 08:32 | 2007-11-18 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 1 220 kV de A.Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a interruptor 52JCE1 del banco CC/EE N° 1 220 kV de Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20206/2007 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-11-22 12:00 | 2007-11-22 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión cámara subterranea en patio de BBCC, por proyecto modificación salidas MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20206/2007 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-11-22 12:00 | 2007-11-22 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD20331/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2007-11-25 08:43 | 2007-11-25 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N° 1 y N° 2, por instalación de transformadores de corriente para medida de reactivos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD20331/2007 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2007-11-25 08:43 | 2007-11-25 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20426/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-11-27 07:38 | 2007-11-27 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 44 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CC Descripción del Trabajo En Alto Jahuel: Reemplazo fusible fallado y revisión unidad de fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD20041/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-11-27 08:27 | 2007-11-27 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 1 de Cerro Navia Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de Control de interruptor 52CE1, medidas de aislación, verificación de conexiones y desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD20048/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-11-28 08:19 | 2007-11-28 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 2 de Cerro Navia Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de Control de interruptor 52CE2, medidas de aislación, verificación de conexiones y desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD20042/2007 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2007-11-29 08:20 | 2007-11-29 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 3 de Cerro Navia Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de Control de interruptor 52CE3, medidas de aislación, verificación de conexiones y desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD20682/2007 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2007-12-02 11:14 | 2007-12-02 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de mantención a luminarias del patio de la S/E Curanilahue, es necesario desconectar los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD20682/2007 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2007-12-02 11:14 | 2007-12-02 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21082/2007 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-12-05 10:16 | 2007-12-05 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de transformador de servicios auxiliares de S/E Fátima. Considera la desconexión del banco de condesandores N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21080/2007 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-12-05 11:25 | 2007-12-05 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de transformador de servicio auxiliares por uno de mayor capacidad para futuro tratamiento de aceite de nuevo transformador de poder T-1 de 30 MVA. Considera desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21080/2007 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-12-05 11:25 | 2007-12-05 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD21262/2007 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-12-07 06:21 | 2007-12-07 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, por desmalezamiento de patio de dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD21262/2007 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-12-07 06:21 | 2007-12-07 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD21262/2007 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2007-12-07 06:21 | 2007-12-07 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD21231/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-07 08:31 | 2007-12-07 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 44 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reemplazo de fusible en unidad condensadora de la fase 2 del banco CC/EE N° 44 de Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20978/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-11 08:10 | 2007-12-11 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 2 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desmalezado de patio banco CC/EE N° 2 13,2 kV de S/E Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20982/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-12 08:22 | 2007-12-12 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 3 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En Alto Jahuel: Desmalezado de patios de bancos CC/EE 3 y 4. Además, reemplazo de fusible quemado en fase 3 del Banco CC/EE 3. Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20983/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-12 08:22 | 2007-12-12 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 4 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En Alto Jahuel: Desmalezado de patios de bancos CC/EE 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20975/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-13 08:36 | 2007-12-13 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 52 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desmalezado de patio banco CC/EE N° 52 de S/E Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD20971/2007 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2007-12-13 08:51 | 2007-12-13 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: Paño comun CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E CARDONES: Puesta en servicio protecciones GE F35. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD20971/2007 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2007-12-13 08:51 | 2007-12-13 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20985/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-13 09:11 | 2007-12-13 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 53 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desmalezado de patio banco CC/EE N° 53 de S/E Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20961/2007 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-12-14 08:15 | 2007-12-14 09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC/EE N° 54 de A. Jahuel Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Desmalezado de patio banco CC/EE N° 54 de S/E Alto Jahuel. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD21676/2007 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2007-12-14 08:48 | 2007-12-14 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio bancos de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21676/2007 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-12-14 08:48 | 2007-12-14 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD20979/2007 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2007-12-16 08:46 | 2007-12-16 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vcente Banco CCEE 40 Mvar 154 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a Equipos y normalizar cierre eléctrico Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 h |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD21867/2007 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2007-12-18 09:13 | 2007-12-18 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición elementos fusibles de unidades en banco N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21867/2007 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2007-12-18 09:13 | 2007-12-18 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21893/2007 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-12-18 09:33 | 2007-12-18 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 15kV por desmalezamiento de patio y limpieza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD21780/2007 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-12-18 15:47 | 2007-12-18 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención al patio de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD21780/2007 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2007-12-18 15:47 | 2007-12-18 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22304/2007 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-12-28 09:04 | 2007-12-28 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza del patio de los BBCC de 15 kv. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22304/2007 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-12-28 09:04 | 2007-12-28 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00007/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2008-01-02 10:11 | 2008-01-08 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2008 14:46 ~ Falla Unidad en fase 1 ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD00054/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-01-03 09:59 | 2008-01-03 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidades capacitivas en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00118/2008 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-01-06 08:19 | 2008-01-06 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Distribuidora Curicó, debido al refuerzo de LMT Cto. Rauco el cual pasa próximo a los Banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00118/2008 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-06 08:19 | 2008-01-06 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00160/2008 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-07 10:05 | 2008-01-07 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 15kV por trazado de nuevo cierro perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | IF00043/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2008-01-08 13:57 | 2008-01-08 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2008 11:30 ~ Otros. ~ Omar Pincheira Roa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF00045/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2008-01-09 15:45 | 2008-02-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2008 13:59 ~ Desconexión de BB.CC. por anomalía presentada en unidad interruptora. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00658/2008 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-01-10 18:16 | 2008-01-10 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Cachapoal, por revisión de alambrado de control debido a problemas en cierre remoto de banco de condensadores N°1, Este problema se origina en forma posterior a falla en LT 66 kV Punta de Cortés - Cachap |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00658/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-01-10 18:16 | 2008-01-10 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00507/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-11 10:07 | 2008-01-11 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC Nº1 y Nº2, por revisión de sistema de alarma perimetal y desmalezamiento en patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00507/2008 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-01-11 10:07 | 2008-01-11 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD00692/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2008-01-12 11:49 | 2008-01-12 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de banco de condensadores Nº 2 para realizar canalizaciones subterraneas y tender cables de control para futuro cambio de interruptor de control de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD00688/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2008-01-12 14:52 | 2008-01-12 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensadores Nº 1 para Realizar canalizaciones subterraneas y tender cables de control en banco de condensadores Nº 1 para futuro reemplazo de interruptor de control del banco Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD00165/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-01-13 05:33 | 2008-01-13 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a Banco de compensación serie N° 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00869/2008 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-16 15:05 | 2008-01-16 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas a Bco. CC.EE. N°1 que se encuentra fuera de servicio desde falla LT 154kV del día Jueves 10 de Enero. Se realiza desconexión Bco. CC.EE. N°2 por encontrarse en el mismo paño en caseta. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00869/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-16 15:05 | 2008-01-16 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01022/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2008-01-17 12:22 | 2008-01-17 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N°1 y 2 por revisión y equilibrio de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01022/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2008-01-17 12:22 | 2008-01-17 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00973/2008 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-18 09:36 | 2008-01-18 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 15kV por instalación de cierro perimetral con malla 6000 en patio del mismo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD01021/2008 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-01-20 05:31 | 2008-01-20 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de los trabajos de refuerzo de la barra MT Nº1 según Solicitud SD01009/2008, se debe desconectar el Banco de Condensadores conectado desde la Barra MT Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD01125/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | F | 2008-01-21 13:13 | 2008-01-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB/CC Nº1 y Nº2, para reponer fusible operado fase 2 de 200 A. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD01125/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | F | 2008-01-21 13:13 | 2008-01-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD01251/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-01-22 18:00 | 2008-01-22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Inspección a BCS 1 por operación de alarma desbalance de condensador. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Si |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01259/2008 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-01-24 09:01 | 2008-01-24 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran faenas de limpieza y mantenimiento al recinto del BB.CC.(retiro de maleza). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01260/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-01-24 10:36 | 2008-01-24 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran faenas de limpieza y mantenimiento al recinto del BB.CC.(retiro de maleza). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01260/2008 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-01-24 10:36 | 2008-01-24 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD01349/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-01-25 09:20 | 2008-01-25 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite en TTCC y MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD00852/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2008-01-27 05:35 | 2008-01-27 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BCS4 de L. Charrúa-Ancoa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Normal y reducido BCS4 y limpieza aislacion paño BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01820/2008 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-02-03 10:08 | 2008-02-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por retiro de interruptor VCR del banco N°2 por encontrase en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01820/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-02-03 10:08 | 2008-02-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01820/2008 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-02-03 10:08 | 2008-02-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01820/2008 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-02-03 10:08 | 2008-02-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD02021/2008 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | F | 2008-02-05 12:40 | 2008-02-05 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los Bancos de condensadores 1 y 2 para eliminar punto caliente en desconectador fusible del banco N° 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | STS | sts | SD02021/2008 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | F | 2008-02-05 12:40 | 2008-02-05 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02197/2008 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | A | 2008-02-09 08:27 | 2008-02-10 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio unidad de control asociada a BBCC N°1 de SE Cachapoal, considera realambrado de control y cableado en paneles. La unidad N°2 quedara indisponible hasta el día Domingo 10/02/2008. Mientras que el BBCC N°1 quedara indisponible hasta finalizar la segu |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02197/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | A | 2008-02-09 08:27 | 2008-02-10 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD01568/2008 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2008-02-10 08:43 | 2008-02-10 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco de CCEE 1 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a Banco de CCEE y Equipos del paño. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02201/2008 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | A | 2008-02-10 20:22 | 2008-02-12 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cableado y protocolo de comunicaciones asociado a cambio unidad de control (MCP a SEL351A) BBCC N°1 de SE Cachapoal. La unidad N°1 quedara indisponible hasta finalizar la segunda etapa de comunicaciones 12/02/2008. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01908/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2008-02-11 09:23 | 2008-02-11 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco CCEE N°4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislamiento y reapriete conexionado control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01893/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2008-02-12 09:20 | 2008-02-12 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco CCEE N°2 13,2 kv. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislamiento y reapriete conexionado control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01898/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2008-02-12 09:20 | 2008-02-12 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco CCEE N°2 13,2 kv. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislamiento y reapriete conexionado control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02256/2008 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-02-13 09:18 | 2008-02-13 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará límpieza del recinto de los bancos de condensadores, para lo cual se necesita la desconexión de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02256/2008 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-02-13 09:18 | 2008-02-13 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD02854/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2008-02-20 19:15 | 2008-02-20 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Banco CCEE 55 MVAR Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo A Solicitud de Central Campanario por trabajos de cambio de cable en TC Auxiliar Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atenció |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02804/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-02-21 11:12 | 2008-02-21 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y habilitación comunicaciones nueva unidad de control asociada a BBCC N°1 en SE Cachapoal, considera desconectar el BBCC N°2 y perdida de comunicación intermitente entre el SCADA_RA y el Centro de Operaciones Transmisión (COT). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02806/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-02-22 13:00 | 2008-02-22 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos finales de alambrado control nueva unidad de control asociada a BBCC N°1 en SE Cachapoal, considera desconectar el BBCC N°2. Se reemplaza unidad MPC por SEL351A. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03010/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-02-25 11:35 | 2008-02-25 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas y habilitación comunicaciones nueva unidad de control asociada a BBCC N°1 en SE Cachapoal, considera desconectar el BBCC N°2 y perdida de comunicación intermitente entre el SCADA_RA y el Centro de Operaciones Transmisión (COT). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03083/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-02-27 09:25 | 2008-02-27 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control en caseta de comandos, pruebas finales y puesta en servicio de nueva unidad de control asociada a BBCC N°1 en SE Cachapoal, considera desconectar el BBCC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD03378/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-03-02 07:08 | 2008-03-02 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°1 (medida precautoria) por trabajos de ampliación de patio MT, estos trabajos estan asociados a proyecto de instalación de un nuevo alimentador MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD03094/2008 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2008-03-04 08:50 | 2008-03-04 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Banco CC/EE N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a equipos 52CCE-3 ; CPCE-3 ;89CCE-3 ; 89CCE-3T TCCE-3 ; CCEE-3 ; Retiro de maleza , Reponer fusible dañado Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00454/2008 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2008-03-05 11:52 | 2008-03-05 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF00454/2008 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | F | 2008-03-05 11:52 | 2008-03-05 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD03680/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2008-03-16 06:00 | 2008-03-16 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS2 de L- Ancoa-Jahuel 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa : MPB reducido a BCS2 y limpieza de aislación paño BCS2; MPB de sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04871/2008 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | F | 2008-03-20 09:56 | 2008-03-20 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por motivos de seguridad por tener patio común los bancos de condensadores, se debe desconectar el banco N° 1 producto de la indisponibilidad del banco N° 2 de S/E Curicó,según LT 07/2008. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD04956/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | F | 2008-03-20 15:11 | 2008-03-20 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazar interruptor de Banco CC/EE N° 3. 52ECE3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD04956/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | F | 2008-03-20 15:11 | 2008-03-20 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD04997/2008 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2008-03-26 10:00 | 2008-03-26 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Protocolo de pruebas a banco de baterías estacionarias. Considera desconectar banco existente y la instalación de uno provisorio mientras se realizan dichas pruebas. Por lo anterior se desconectarán los bancos de condensadores justo antes de realizar el c |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD04997/2008 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-03-26 10:00 | 2008-03-26 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD05178/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | P | 2008-03-30 07:22 | 2008-03-30 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES POR M.P.B. A EQUIPOS PRIMARIOS EN S/E PTO. MONTT |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD05178/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | P | 2008-03-30 07:22 | 2008-03-30 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD05178/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | P | 2008-03-30 07:22 | 2008-03-30 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD05178/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | P | 2008-03-30 07:22 | 2008-03-30 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD05623/2008 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2008-04-02 10:46 | 2008-04-02 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión CF BBCC N°2 de SE Rancagua por revisión e inspección de unidades en patio a causa de falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05517/2008 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-04-02 14:20 | 2008-04-02 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 por cambio unidad TT/PP asociado a barra 15kV, considera deshabilitación sistema EDAC de SE Cachapoal motivado por perdida de potenciales en barra N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05543/2008 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-04-03 11:30 | 2008-04-03 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención periodica a patio de bancos condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD05543/2008 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2008-04-03 11:30 | 2008-04-03 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD05603/2008 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2008-04-03 11:51 | 2008-04-03 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará corrección de punto caliente en Desconectadores Fusibles 89CE-F. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD05544/2008 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-04-03 14:27 | 2008-04-03 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención periodica a patio de bancos condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD05544/2008 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-04-03 14:27 | 2008-04-03 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD05737/2008 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2008-04-08 08:20 | 2008-04-08 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/EAncoa: Banco de Condensadores Nº 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB reducido banco de condensadores, MPB normal equipos del paño. Pruebas de control, reapriete de conexiones y verificaciòn de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06197/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-04-10 11:20 | 2008-04-10 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención al Sistema de alarma perimetral y desmalezamiento de patio asociado a los Bancos de CCEE N° 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD06197/2008 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-04-10 11:20 | 2008-04-10 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD05955/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2008-04-13 10:33 | 2008-04-13 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Paño CCEE 220 kv. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos 52JCE-1, 89JCE1-2, 89JCE1-3, 89JCE1-2T, 89JCE1-NT, TCJCE1, TPJCE1, TCJCE1-N, CE-1, PRJCE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Ries |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD06444/2008 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-04-15 10:12 | 2008-04-15 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 por mantención de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD06444/2008 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2008-04-15 10:12 | 2008-04-15 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD06445/2008 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-04-15 14:12 | 2008-04-15 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 por mantención de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD06657/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2008-04-18 09:28 | 2008-04-18 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Bco. CC.EE N°3 de S/E Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a equipos primarios del Bco CC.EE N° 3.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD05981/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-04-20 05:35 | 2008-04-20 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 de Línea Ancoa -Jahuel 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB y limpieza aislacion a paño de BCS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD06783/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2008-04-20 08:00 | 2008-04-20 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Paño ACE1 CC EE 55 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos 52ACE1, 89ACE1-2, 89ACE1-2T, 89ACE1-3, 89ACE1-NT, PRACE1, TCACE1, TCACE1-N, CCEE-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Ries |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06843/2008 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-04-22 10:46 | 2008-04-22 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento de alarma perimetral dentro del patio de los bancos de condensadores de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06843/2008 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-04-22 10:46 | 2008-04-22 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07523/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-05-02 08:47 | 2008-05-02 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar fundación para interruptor 52CE2 en el patio del BBCC para nueva unidad a instalar. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07540/2008 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-05 08:04 | 2008-05-05 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de los Transformadores T-3 y T-5 (SD07321 y 7322/08) se deben desconectar ambos BBCC en SE Teno. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07540/2008 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-05 08:04 | 2008-05-05 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07542/2008 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-05 17:20 | 2008-05-05 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la normalización del Transformador T-3, es que se debe desconectar el T-5 (SD07325/08). Por lo que se deben desconectar ambos BBCC de SE Teno, mientras se normalizan los transformadores T-3 y T-5. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07666/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-05-06 09:56 | 2008-05-06 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles, ampliación de fundaciones y canalizaciones para nuevo Banco de Condensadores MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD07334/2008 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2008-05-07 08:57 | 2008-05-07 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia Banco CC/EE Nº 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07804/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-05-07 09:46 | 2008-05-07 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles, ampliación de fundaciones y canalizaciones para nuevo banco de condensadores MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD07336/2008 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2008-05-08 09:12 | 2008-05-08 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia Banco CC/EE Nº 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07854/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-05-08 11:08 | 2008-05-08 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles, ampliación de fundaciones y canalizaciones para nuevo banco de condensadores MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD07789/2008 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2008-05-08 11:20 | 2008-05-08 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de 2.5 MVAR de S/E Los Ángeles por trabajos relacionados con la limpieza del recinto del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07792/2008 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-08 14:38 | 2008-05-08 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de 2.5 MVAR de S/E Manso de Velasco por trabajos relacionados con la limpieza del recinto del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD07335/2008 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2008-05-09 09:29 | 2008-05-09 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia Banco CC/EE Nº 3. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07945/2008 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-12 11:42 | 2008-05-12 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de 2.5 MVAR de S/E Angol por trabajos relacionados con la limpieza del recinto del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD08122/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | F | 2008-05-12 14:58 | 2008-05-12 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condesnadores 15 kV 2x2,5 MVAR para revisar mecanismo 52C7 asociado a banco Nº1 que presentó problemas en su funcionamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08122/2008 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-05-12 14:58 | 2008-05-12 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07946/2008 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-12 15:20 | 2008-05-12 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de 2.5 MVAR de S/E Victoria por trabajos relacionados con la limpieza del recinto del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | IF00762/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | F | 2008-05-12 16:59 | 2008-05-15 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2008 10:34 ~ Falla motor -reductor 125 VDC asociado a interruptor MT Squared FVR del BB.CC. Nº 1 2,5 MVAr, de S/E Chivilcan. ~ Gustavo Becerra R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08100/2008 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-13 08:46 | 2008-05-13 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores de 2.5 MVAR de S/E Pumahue por trabajos relacionados con la limpieza del recinto del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08100/2008 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-13 08:46 | 2008-05-13 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07704/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-13 09:02 | 2008-05-13 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CCEE N° 41 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En A.Jahuel: Mantenimiento equipos del Banco de CC7EE N° 41 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07709/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-14 09:10 | 2008-05-14 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CCEE N° 4266 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En A.Jahuel: Mantenimiento equipos de Banco de CC/EE N° 42 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Posterg |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07705/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-15 09:15 | 2008-05-15 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CCEE N° 43 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En A.Jahuel: Mantenimiento Equipos de Banco de CC/EE N° 43 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Poster |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD08340/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-05-15 09:27 | 2008-05-15 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº1 y Nº2 de S/E Chivilcan, 2.5 MVAR cada uno, por reemplazo de interruptor asociado a banco de condensadores Nº 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08340/2008 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-15 09:27 | 2008-05-15 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07706/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-16 09:49 | 2008-05-16 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CCEE N° 44 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En A.Jahuel: Mantenimeinto Equipos Banco de CC/EE N° 44 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergab |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08479/2008 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-19 14:49 | 2008-05-19 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a banco de baterías 125 Vdc de S/E Victoria. Durante los trabajos se utilizara un banco de baterías de respaldo, al interconectar y normalizar este banco se solicita el BB.CC. de S/E Victoria desconectados por 2 periodos de 15 mi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08537/2008 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-20 09:52 | 2008-05-20 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a banco de baterías 125 Vdc de S/E Pumahue. Durante los trabajos se utilizara un banco de baterías de respaldo, al interconectar y normalizar este banco se solicita el BB.CC. de S/E Pumahue desconectados por 2 periodos de 15 minu |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08537/2008 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-20 09:52 | 2008-05-20 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD08588/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-05-21 09:48 | 2008-05-21 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a banco de baterías 125 Vdc de S/E Chivilcan. Durante los trabajos se utilizara un banco de baterías de respaldo, al interconectar y normalizar este banco se solicita los BB.CC. de S/E Chivilcan desconectados por 2 periodos de 15 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08588/2008 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-05-21 09:48 | 2008-05-21 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08145/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-22 09:56 | 2008-05-23 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco CCEE N° 3. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Preventivo Reducido a 52CE3, y banco de condensadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergabl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08146/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-22 09:56 | 2008-05-22 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco CCEE N° 4. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo reducido a 52CE4 y a bco de condensadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD08821/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-05-23 08:50 | 2008-05-23 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión del T-1 SD08820/2008 , por trabajos de alambrado de control en caseta de comando por la habilitación en paralelo entre el T-1 y T-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD08821/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-05-23 08:50 | 2008-05-23 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08830/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-05-23 11:13 | 2008-05-23 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará tendido de cable subterraneo por recinto de banco de condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08594/2008 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-23 12:34 | 2008-05-23 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento a banco de baterías 125 Vdc de S/E Villarrica. Durante los trabajos se utilizara un banco de baterías de respaldo, al interconectar y normalizar este banco se solicita los BB.CC. de S/E Villarrica desconectados por 2 periodos de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08594/2008 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2008-05-23 12:34 | 2008-05-23 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08157/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-26 10:04 | 2008-05-26 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CCEE N° 51 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | IF00916/2008 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2008-05-27 08:32 | 2008-05-27 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2008 09:55 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez¦¦10/02/2009 10:37 ~ Se investiga. ~ R. Bastías |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08632/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-27 09:21 | 2008-05-27 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco Condensadores Nº 52 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * Mantenimiento preventivo a equipos primarios. * Mantenimiento preventivo a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD09021/2008 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2008-05-27 14:32 | 2008-05-27 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N° 1 y 2 de S/E Rancagua por intervención del control asociado al BBCC N° 3, según IF N° 916/2008. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD09021/2008 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2008-05-27 14:32 | 2008-05-27 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08633/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-28 09:19 | 2008-05-28 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco Condensadores Nº 53 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08634/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-05-29 09:23 | 2008-05-29 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco Condensadores Nº 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD09272/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-06-02 15:22 | 2008-06-02 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. por verificación de fusibles asociados a unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09463/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-06-05 10:26 | 2008-06-05 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de alambrado de control en caseta y patio (recinto de banco de condensadores) correspondientes al nuevo banco de condensadores Nº1 y Cto. MT, por esros trabajos se perderá la comunicación con las variables de la Subestación por un p |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD09671/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2008-06-08 10:26 | 2008-06-08 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE LÍNEA CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Medidas de capacidad a Condensadores BCS3 en sus tres plataformas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inm |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09632/2008 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2008-06-09 10:54 | 2008-06-09 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de Banco de baterías estacionarias en nueva sala de comando, el cual considera desconectar bancos de condensadores en S/E Isla de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
290 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09632/2008 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2008-06-09 10:54 | 2008-06-09 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD09693/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-06-10 08:27 | 2008-06-11 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE L. ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo INDISPONIBILIDAD DEL BCS1 PARA REALIZAR REPOSICIÓN DE CONDENSADORES TAG EN FASE 3, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO ASOCIADAS A LA REPOSICIÓ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD09611/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-06-10 09:01 | 2008-06-10 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del T-1 SD09610/2008, por trabajos de alambrado de control en caseta de comando por la habilitación en paralelo entre el T-1 y T-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD09611/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-06-10 09:01 | 2008-06-10 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD09692/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-06-10 11:47 | 2008-07-03 06:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS3 A OBJETO DE RETIRAR CONDENSADORES DEL TAG PARA HABILITAR EL BCS1 DE LÍNEA 500 kV ANCOA - A. JAHUEL 1, HASTA RECIBIR LOS R |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09598/2008 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-06-11 08:57 | 2008-06-16 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del relé MCP1000 por un relé SEL 734 para protección y control del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD09613/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-06-11 09:07 | 2008-06-11 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del T-1 SD09612/2008, por trabajos de alambrado de control en caseta de comando por la habilitación en paralelo entre el T-1 y T-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD09613/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-06-11 09:07 | 2008-06-11 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09722/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-06-11 10:15 | 2008-06-11 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de alambrado de control en caseta y patio (recinto de banco de condensadores) correspondientes al nuevo banco de condensadores Nº1 y Cto. MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09921/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2008-06-12 09:36 | 2008-06-12 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de alambrado de control en caseta y patio (recinto de banco de condensadores) correspondientes al nuevo banco de condensadores Nº1 y Cto. MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10239/2008 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-06-18 12:02 | 2008-06-18 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará incorporación al Sistema Scada Banco de Condensadores Nº1 de 2,5 MVAr. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10273/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-06-19 10:10 | 2008-06-19 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de control en sala de comando y pruebas a interruptores de nuevo Banco de condensadores Nº1 y Cto. de MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD10108/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-06-20 09:20 | 2008-06-20 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del T-1 SD010107/2008, por trabajos de alambrado de control en caseta de comando por la habilitación en paralelo entre el T-1 y T-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD10108/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-06-20 09:20 | 2008-06-20 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD10411/2008 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2008-06-21 11:13 | 2008-06-21 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación puntos calientes detectados en 2 prensas de condensadores (Fase 3). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD10445/2008 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2008-06-23 11:31 | 2008-06-23 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas a interruptor 52BCE1 y a unidades capacitivas asocidas al BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD10527/2008 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2008-06-23 17:36 | 2008-06-23 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores N°1 de S/E Rancagua, por reparación de punto caliente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD10572/2008 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2008-06-24 11:23 | 2008-06-24 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1, por reparación de punto caliente (Detectado en inspección termografica con prioridad N°1, intervención inmediata). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD10860/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-07-01 08:21 | 2008-07-01 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del T-1 SD010859/2008, por trabajos de alambrado de control en caseta de comando por la habilitación en paralelo entre el T-1 y T-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD10860/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-07-01 08:21 | 2008-07-01 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD10849/2008 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-07-01 09:58 | 2008-07-01 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por desmalezamiento de patio de Banco CCEE n°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD10875/2008 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2008-07-01 11:09 | 2008-07-01 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Correctivo. Señalización incorrecta. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD11004/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-07-02 23:00 | 2008-07-03 06:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 (L. ANCOA - A. JAHUEL 1) Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS1 PARA RETIRAR CONDENSADORES TAG DEL BCS3 Y NORMALIZARLO CON LOS REPUESTOS RECIBIDOS DE FÁBRICA Restricciones:Eq |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10989/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-07-03 10:41 | 2008-07-03 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de comunicación entre Banco de Condensadores Nª1, Nuevo Cto. MT y RTU, además se realizarán pruebas de comunicación sobre los interruptores 52C7 y 52CE1 y Sistema Scada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
179 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | STS | sts | SD11147/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°1 3.6 MVAr | I | F | 2008-07-03 14:56 | 2008-07-03 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 4 por reemplazo de fusible operado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD11147/2008 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | F | 2008-07-03 14:56 | 2008-07-03 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD11056/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-07-04 08:35 | 2008-07-04 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del T-1 SD011054/2008, por trabajos de alambrado de control en caseta de comando por la habilitación en paralelo entre el T-1 y T-2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD11056/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-07-04 08:35 | 2008-07-04 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10990/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-07-04 10:06 | 2008-07-04 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de comunicación entre Banco de Condensadores Nª1, Nuevo Cto. MT y RTU, además se realizarán pruebas de comunicación sobre los interruptores 52C7 y 52CE1 y Sistema Scada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11168/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-07-05 13:20 | 2008-07-05 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CC/EE 1 de 65 MVAr Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reemplazo fusible de unidad condensadora del banco CC/EE N°1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD11439/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-07-10 10:24 | 2008-07-10 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores estáticos 1 y 2 para reemplazar interruptor 52C7 asociado a banco Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11439/2008 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-07-10 10:24 | 2008-07-10 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11546/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-07-14 09:16 | 2008-07-14 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Buín, por mantención de sistema de alarma perimetral y desmalezamiento de patio asociado a dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD11546/2008 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-07-14 09:16 | 2008-07-14 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11589/2008 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-07-15 08:30 | 2008-07-15 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Bancos CCEE N°1 y 2 por mantenimiento preventivo básico, considera inspección de TTCC internos de interruptores 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11589/2008 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-07-15 08:30 | 2008-07-15 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD11646/2008 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2008-07-17 11:54 | 2008-07-17 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reagrupación del BBCC y reprogramación de ajustes de protecciones. Además se realizarán mediciones y pruebas a equipos de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD12384/2008 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-07-30 09:22 | 2008-07-30 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 13.2kV por retiro de unidades capacitivas y reconfiguración de los mismos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD12384/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-07-30 09:22 | 2008-07-30 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | IF01148/2008 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | F | 2008-07-31 18:06 | 2008-07-31 23:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2008 18:39 ~ Apertura sin causa presunta. ~ LUIS ALLENDE MORA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF01149/2008 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-07-31 22:12 | 2008-08-01 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/2008 11:14 ~ Apertura de BB.CC. por falla en una de sus unidades capacitivas. Se procedió con su reemplazo. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12549/2008 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-08-01 10:37 | 2008-08-01 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Banco de Condensadores N° 2, por revisión del Banco de Condensadores N° 1 de la misma S/E, deacuerdo a informe de falla N° 1149/08. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | IF01158/2008 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | F | 2008-08-02 18:30 | 2008-08-02 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08/2008 19:35 ~ Apertura sin causa presunta. ~ Juan Avendaño Campos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | IF01159/2008 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | F | 2008-08-03 00:32 | 2008-08-03 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2008 09:36 ~ Apertura sin causa presunta. ~ Juan Avendaño campos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12491/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-08-03 06:54 | 2008-08-03 21:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la desconexión Programada del transformador N° 1 66/15 KV 25 MVA y barra 15 KV asociada al transformador, según la solicitud CDEC N° 12470/2008, quedará indisponible durante los trabajos el Banco de condensador N° 1 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12588/2008 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-08-05 10:47 | 2008-08-05 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantención de los SVR ubicados dentro del patio de los bancos de condensadores, se necesita desconectar los bancos N°1 y N°2 ubicados en la SE Latorre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12588/2008 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-08-05 10:47 | 2008-08-05 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD12608/2008 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-08-05 10:49 | 2008-08-05 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 13.2 kV por instalación de interruptor VCR en BBCC N°4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD12608/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-08-05 10:49 | 2008-08-05 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD12608/2008 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-08-05 10:49 | 2008-08-05 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD12608/2008 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-08-05 10:49 | 2008-08-05 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD12575/2008 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2008-08-05 15:16 | 2008-08-05 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento penetración de contactos principales en desconectador 89J-CP4 por método a distancia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12726/2008 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-08-06 12:45 | 2008-08-06 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de los bancos de condensadores N° 1 y N° 2 de S/E Alameda con el fin de realizar el retiro de 3 TTCC de cada interruptor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12726/2008 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-08-06 12:45 | 2008-08-06 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | transelec | SD12310/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-08-09 09:07 | 2008-08-09 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción Bco. CCEE 20 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: MPB Equipos 52CT7-CE1, 89CT7-CE1-2, 89CT7-CE1-2T S/E Concepción: MPB Equipos 52CT7-CE1, 89CT7-CE1-2, 89CT7-CE1-2T , TCCT7-CE1, |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12946/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-08-11 11:53 | 2008-08-11 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar puesta en servicio del BBCC Nº1, por lo que se realizará verificación en el alambrado de control en el Int. 52CE1. Ambos interruptores de los BBCC se encuentran en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF01191/2008 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-08-12 09:19 | 2008-08-12 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2008 12:27 ~ Animal (gato) se posa sobre las unidades capacitivas del banco condensadores N°2 de SE Latorre, haciendo operar el interruptor 52C7 por protecciones. ~ Pablo Segura Sotomayor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13216/2008 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-08-12 16:32 | 2008-08-12 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión a BB.CC N°2, por Falla de acuerdo a IF 1191/2008, es necesario abrir BB.CC N°1 por requerimientos de seguridad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD13188/2008 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-08-13 10:52 | 2008-08-13 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según trabajos relacionados con el traslado del control SCADA de S/E Padre Las Casas a la nueva RTU instalada en la nueva sala de control, realizaran pruebas de control sobre el banco de condensadores para lo cual se necesita la desconexión del banco de c |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | STS | sts | SD13183/2008 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | P | 2008-08-15 12:55 | 2008-08-16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de los bancos de condensadores N°1 y N°2 por reemplazo del interruptor 52CC2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD13183/2008 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2008-08-15 12:55 | 2008-08-16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD13077/2008 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2008-08-20 09:18 | 2008-08-20 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo San Vicente: MPB Limpieza de aislación banco CCEE-3 y retiro de pastos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD13422/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-08-20 11:08 | 2008-08-20 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al recinto de los bancos de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD13422/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-08-20 11:08 | 2008-08-20 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD13350/2008 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2008-08-21 08:26 | 2008-08-21 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: Paño comun CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo 21.08.2008 de 08:00 a 18:00 horas. Pruebas de control, medidas de aislación y Mantenimiento Normal: 89CE1-T; 89CE2-T; TC-CE1-N; TC-CE2-N; 89CTP-F; TP-CBP; 89CT |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD13350/2008 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2008-08-21 08:26 | 2008-08-21 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD13427/2008 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-08-21 09:45 | 2008-08-21 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según trabajos relacionados con el traslado del control SCADA de S/E Padre Las Casas a la nueva RTU instalada en la nueva sala de control, realizaran pruebas de control sobre el banco de condensadores para lo cual se necesita la desconexión del banco de c |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14016/2008 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-08-27 16:22 | 2008-08-27 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del BB.CC N°2 de S/E Sta. Elvira por revisión del BB.CC N°1 de la S/E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14017/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2008-08-27 17:01 | 2008-08-27 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de dos unidades de BB.CC N°2, debido a una unidad defectuosa, se requiere apertura de BB.CC N°1 y N°2 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD14017/2008 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2008-08-27 17:01 | 2008-08-27 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD15908/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-08-28 06:16 | 2008-08-28 08:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 POR FALLA Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INSPECCIÓN BCS1 POR FALLA EN LA LÍNEA 500 kV ANCOA ALTO JAHUEL 1 (EQUIPOS Y SIST.DE CONTROL). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD13999/2008 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2008-08-28 11:15 | 2008-08-28 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo por mantenimiento preventivo de equipo de maniobra VCR 52CBC1 asociado a banco de condensadores de S/E Los Angeles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13459/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-08-29 09:24 | 2008-08-29 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel Bco. CC/EE Nº 2 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13848/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-08-31 08:11 | 2008-08-31 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco CC/EE N° 51 de 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel, Cambio de fusible quemado en fase 3 del Banco CC/EE N° 51 de 66 kV - 33MVAr. Restricciones:Equipo Indisponible N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13849/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-08-31 10:06 | 2008-08-31 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco CC/EE N° 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel, Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 h |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD14407/2008 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-09-04 11:18 | 2008-09-04 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva y mediciones eléctricas a interruptor 52CCE SE Lirquen |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14631/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-09 09:18 | 2008-09-09 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con ocasión del retiro de unidades capacitivas y gabinetes de patio, se procederá al levantamiento y retiro de señales de control, cables desde y hacia gabinetes en caseta N°1, asociados a interruptor general de 13,8 kv e interruptores de parciales de BBC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14631/2008 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-09 09:18 | 2008-09-09 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14636/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-11 09:46 | 2008-09-11 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con ocasión del retiro de unidades capacitivas y gabinetes de patio, se procederá al levantamiento y retiro de señales de control, cables desde y hacia gabinetes en caseta N°1, asociados a interruptor general de 13,8 kv e interruptores de parciales de BBC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14636/2008 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-11 09:46 | 2008-09-11 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14789/2008 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-09-11 11:46 | 2008-09-11 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de señal de potenciales desde barra de 15 kv hasta regulador MK30 asociado a T-1. Dado lo anterior, se desconectaran los BBCC asociados a dicha barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14640/2008 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-12 10:03 | 2008-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con ocasión del retiro de unidades capacitivas y gabinetes de patio, se procederá al levantamiento y retiro de señales de control, cables desde y hacia gabinetes en caseta N°1, asociados a interruptor general de 13,8 kv e interruptores de parciales de BBC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14640/2008 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-12 10:03 | 2008-09-12 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | IF01320/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2008-09-13 14:27 | 2008-09-13 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2008 16:54 ~ Desconexión forzada por falla de Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1 ~ Omar Pincheira Roa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14960/2008 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-16 10:27 | 2008-09-16 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento y retiro de señales de control y cables desde y hacia gabinetes y caseta N° 1, asociados a BBCC de 13.8 kv |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD14960/2008 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | P | 2008-09-16 10:27 | 2008-09-16 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01334/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-09-23 14:24 | 2008-09-24 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2008 14:34 ~ Falla en inductancia serie de la fase 3 del Banco de CCEE BC53 ~ L.Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD15392/2008 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2008-09-24 08:23 | 2008-09-24 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB y MCF a desconectador de línea y tierra 89J-CP1 y 89J-CP1-T, utilizando procedimiento de línea energizada y trabajos a altura hombre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD15617/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2008-09-24 23:39 | 2008-09-25 07:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INSPECCIÓN A PLATAFORMAS Y PRUEBAS SOLICITADAS POR FABRICA GENERAL ELECTRIC Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Ri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD15393/2008 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2008-09-25 08:05 | 2008-09-25 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB y MCF a desconectador de línea y tierra 89J-CP2 y 89J-CP2-T, utilizando procedimiento de línea energizada y trabajos a altura hombre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD15620/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-09-27 00:06 | 2008-09-27 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INSPECCIÓN A PLATAFORMAS Y PRUEBAS SOLICITADAS POR FABRICA GENERAL ELECTRIC Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD15621/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-09-28 09:36 | 2008-09-28 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA - ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INSPECCIÓN A PLATAFORMAS Y PRUEBAS SOLICITADAS POR FABRICA GENERAL ELECTRIC Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD15741/2008 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-09-29 10:12 | 2008-09-29 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15826/2008 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-09-29 15:11 | 2008-09-29 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención periodica a patio de condensadores de SE Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15826/2008 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-09-29 15:11 | 2008-09-29 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD16036/2008 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-10-01 08:11 | 2008-10-01 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion BBCC n°1 SE Colo Colo por trabajos de modificacion en celdas MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD16042/2008 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-10-02 08:11 | 2008-10-02 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion BBCC n°2 SE Colo Colo por trabajos de modificacion en celdas MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD16304/2008 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2008-10-05 08:06 | 2008-10-05 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco CCEE 154 Kv. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: MPB Equipos Equipos del paño ACE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Pru |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD16241/2008 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-10-06 08:34 | 2008-10-06 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada bancos de condensadores producto de la instalación de concertina en perímetro de S/E Padre Las Casas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF01371/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2008-10-07 06:29 | 2008-10-07 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2008 12:59 ~ No establecida. ~ Alejandro González D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD16453/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-10-07 08:41 | 2008-10-07 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Inspeccion por Falla Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Inspeccion por falla de linea 500 kV Aancoa - Alto Jahuel 1 del 07-10-2008 a las 06:28 Hrs. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD16612/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-10-07 23:05 | 2008-10-08 06:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigar Desbalance de Fase B en BCS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD16613/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2008-10-07 23:05 | 2008-10-08 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 DE LÍNEA CHARRÚA-ANCOA 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspeccion de plataforma, realizar pruebas a los circuitos de disparo y atender desbalance en fase B de BCS4. Restricciones:Equipo Ind |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD16686/2008 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2008-10-10 09:04 | 2008-10-10 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condesadores N°1 y N°2, por desmalezamiento de patios, además se realizarán pruebas de apertura y cierre de Interruptores asociados a dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD16686/2008 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-10-10 09:04 | 2008-10-10 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01388/2008 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2008-10-11 05:50 | 2008-10-11 05:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2008 03:47 ~ Neblina en la zona ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01389/2008 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | F | 2008-10-11 05:50 | 2008-10-11 05:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2008 03:56 ~ Neblina en la zona ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD16702/2008 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-13 09:05 | 2008-10-13 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2, por desmalezamiento de patios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD16702/2008 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-13 09:05 | 2008-10-13 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD16173/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2008-10-13 14:08 | 2008-10-13 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE.N°3 30 Mvar Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: MCC reponer fusibles dañados y prueba experimental. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD16849/2008 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2008-10-13 14:32 | 2008-10-13 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar prueba de cierre y apertura del interruptor JCP2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD16861/2008 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-10-15 12:56 | 2008-10-15 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de BB.CC para realizar medición de capacitancia en cada banco. Además actualizar horario de unidades MCP-100 asociadas a cada banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD16861/2008 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-15 12:56 | 2008-10-15 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD17054/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2008-10-15 23:00 | 2008-10-15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo * DESCONEXIÓN DEL BCS2 A OBJETO DE INVESTIGAR LA OPERACIÓN * DESCONEXIÓN DEL BCS2 A OBJETO DE INVESTIGAR LA OPERACIÓN kV ANCOA- ALTO JAHUE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17102/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-10-17 08:18 | 2008-10-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 POR FALLA Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: inspección de BCS1 (línea 500 kV Ancoa A. J. 1) por falla. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Pru |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD16893/2008 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-10-17 09:12 | 2008-10-17 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza a patio del Banco de condensadores de la SE Lirquen. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17144/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-10-17 10:45 | 2008-10-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 POR FALLA Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: retiro circuit trigger fase 1 sistema B para reparar sistema A de fase 3 dañado y realizar medidas de desbalance en puesta en servicio experiment |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD16895/2008 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-10-17 11:14 | 2008-10-17 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al patio de los bancos de condensadores de la SE Colo Colo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD16895/2008 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-10-17 11:14 | 2008-10-17 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD16896/2008 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-10-17 14:49 | 2008-10-17 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará manteción al patio de los bancos de condensadores de la SE Chiguayante. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD16896/2008 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2008-10-17 14:49 | 2008-10-17 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD17145/2008 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2008-10-19 07:56 | 2008-10-19 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de desconexión de transformador T-1 según solicitud SD17140/2008, se desconectarán los bancos de condensadores de 13,2 y 23 kV para realizar desmalezamiento de patios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD17145/2008 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2008-10-19 07:56 | 2008-10-19 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17171/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-10-19 08:41 | 2008-10-19 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS1 PARA INSPECCIONAR PLATAFORMAS, Y REPARAR SI ES NECESARIO Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01418/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-10-19 15:29 | 2008-10-20 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/10/2008 15:56 ~ Pájaro electrocutado ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17148/2008 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-20 11:17 | 2008-10-20 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipo por verificación de control y protecciones asociadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD17044/2008 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2008-10-21 06:12 | 2008-10-21 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N° 1, N° 2 y N° 3, por desmalezamiento de patio de dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD17044/2008 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2008-10-21 06:12 | 2008-10-21 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD17044/2008 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2008-10-21 06:12 | 2008-10-21 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD17206/2008 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-10-21 09:25 | 2008-10-21 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos cercanos a líneas energizadas correspondientes a nuevas instalaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17225/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-10-22 10:13 | 2008-10-22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará retiro de elemento extraño en marco de barra 15 kV correspondiente a bancos de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17225/2008 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2008-10-22 10:13 | 2008-10-22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17393/2008 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-23 09:57 | 2008-10-23 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar inspección visual de bancos de condensadores n° 1, n° 2 y sus equipos asociados. Para lo anterior se necesita la desconexión de los mismos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
290 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17393/2008 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-23 09:57 | 2008-10-23 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD17394/2008 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2008-10-23 11:05 | 2008-10-23 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de unidad condensadora con filtración de compound a través del vértice de la cuba. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD17491/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2008-10-23 17:45 | 2008-10-23 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Falla Linea 500 kV Charrua - Ancoa 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: BCS3 Inspeccion y reparacion por falla de linea. Inpeccion, reparación, verificación de funcionamiento de equipos y sistemas de cont |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD17422/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-10-24 09:40 | 2008-10-24 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a patio del banco de condensadores N°4 SE Concepción. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01442/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2008-10-25 02:12 | 2008-10-28 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2008 09:55 ~ Desconexión de banco de condensadores originada por falla en una unidad capacitiva. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17472/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-10-25 07:58 | 2008-10-25 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS1 A OBJETO DE REPONER CIRCUIT TRIGGER EN FASES A Y C DEJANDO NORMALES SUS SISTEMAS DE PROTECCIONES EN LAS TRES FASES. ADEMÁS SE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD17473/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-10-25 08:06 | 2008-10-25 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE LÍNEA CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA MPB Y MCC, SE RETIRATAN UN CIRCUIT TRIGGER DE CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA NORMALIZAR LOS BCS1 y BCS2, Y REALIZARAN P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17565/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-10-27 09:26 | 2008-10-27 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 DE LÍNEA ANCOA-JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INSPECCIÓN PRUEBAS Y REPARACIÓN DE BCS1 POR FALLA DE LÍNEA 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Ba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17486/2008 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-27 10:01 | 2008-10-27 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso al patio de BB.CC por mantencion de alarma perimetral infraroja. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17486/2008 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-27 10:01 | 2008-10-27 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD17648/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2008-10-27 14:00 | 2008-10-27 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: BCS3, RETIRO DE COMPONENTES PARA INSTALARLOS EN BCS1. TRABAJOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD17649/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2008-10-27 14:44 | 2008-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: BCS3, RETIRO DE COMPONENTES PARA INSTALARLOS EN BCS1. TRABAJOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD17574/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2008-10-28 00:18 | 2008-10-28 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Banco CCEE 1 - 65 MVAR Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo * S/E Charrúa, Ubicar la fuga de gas 52JCE1 y reemplazar empaquetadura * O´rings . MCC Investigar contactor de cierre desconectador 89JCE1-3. Se * desacopl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD17603/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-10-28 08:53 | 2008-10-28 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por inspección y mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17523/2008 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-10-28 11:00 | 2008-10-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a los BBCC N°1 y N°2, los interruptores 52CCE1 y 52CCE2, por otra parte se aprovechará la desconexión para realizar limpieza de aislación y desmalezamiento del patio asociado a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD17523/2008 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-10-28 11:00 | 2008-10-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD17848/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-10-31 | 2008-11-03 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de compensación serie 3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspección, reparación y pruebas en plataformas con especialistas de fábrica. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD17816/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2008-10-31 08:20 | 2008-10-31 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE Banco CCEE. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reparación de cables de control, atender anormalidad 89JCE1-3 Patio 220 kv. Eliminar filtraciónde gas SF6 en interruptor 52JCE1 Restricciones:Eq |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD17843/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-11-01 08:08 | 2008-11-01 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de compensación serie 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspección y pruebas en plataformas con especialistas de fabrica. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:At |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD17844/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2008-11-02 00:29 | 2008-11-02 06:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de compensación serie 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspección y pruebas en plataformas con especialistas de fábrica. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:At |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD17692/2008 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2008-11-03 08:50 | 2008-11-03 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia, Banco CCEE N° 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia, desmalezado de patio del banco CC/EE N° 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin pru |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD17885/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2008-11-03 11:48 | 2008-11-03 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 DE L. CHARRÚA-ANCOA 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE CURSO FORZOSO A OBJETO DE REALIZAR MODIFICACIONES Y PRUEBAS A CIRCUITOS DE DISPARO CON PRESENCIA DEL ESPECIALISTA DE FABRICA Rest |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD17693/2008 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2008-11-03 14:06 | 2008-11-03 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia, Banco CCEE N° 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia, desmalezado de patio Banco CC/EE N° 1 y eliminar filtración de aire en interruptor 52CE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD17694/2008 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2008-11-04 08:17 | 2008-11-04 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia, Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia, desmalezado de patio del banco CC/EE N° 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin pru |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD18224/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2008-11-07 10:44 | 2008-11-07 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los Bancos de Condensadores 1 y 2 por limpieza y corte de pasto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD18224/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2008-11-07 10:44 | 2008-11-07 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF01498/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2008-11-09 21:23 | 2008-11-13 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2008 16:25 ~ A las 48 horas de ocurrida la falla, aún no se establece causa. Continúa investigación. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD18252/2008 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2008-11-10 10:16 | 2008-11-10 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar configuración dispositivo sincronismo cierre interruptor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD18056/2008 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2008-11-12 10:36 | 2008-11-12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. CC/EE N°2 DE 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Trabajo a realizar en S/E Ancoa: MPB Reducido Bco. Condensadores N°2 en sus tres fases. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01508/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2008-11-13 07:54 | 2008-11-13 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2009 15:27 ~ Desconexión por operación de elemento fusible asociado a una de sus unidades capacitivas. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD20095/2008 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-11-17 09:41 | 2008-11-17 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. para realizar el desmalezamiento del recinto. Sin pérdida de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD20178/2008 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-11-18 09:38 | 2008-11-18 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a recinto de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20178/2008 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2008-11-18 09:38 | 2008-11-18 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF01530/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2008-11-19 08:41 | 2008-11-19 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/11/2008 10:37 ~ Unidad de Condensador con filtración de aceite. ~ Rigoberto Muñoz L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20488/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-21 10:11 | 2008-11-21 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC.N°3 y N°4 a fin de verificar dimensiones de los soportes asociados a las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20488/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-21 10:11 | 2008-11-21 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD18594/2008 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-11-22 05:57 | 2008-11-22 22:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por montaje de nueva celda de 15 KV en SE Colo Colo, se necesita la desconexión del 52CCE1 Banco condensadores N°1 SE Colo Colo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD20489/2008 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2008-11-23 05:29 | 2008-11-23 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por montaje de nueva celda de 15 KV en SE Colo Colo, se necesita la desconexión del 52CCE1 Banco condensadores N°2 SE Colo Colo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD20452/2008 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2008-11-23 07:45 | 2008-11-23 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de trabajos de reemplazo de conductor en alimentadores MT a la salida de la S/E San Vicente TT, se requiere la desconexión de los bancos de condensadores N° 1 y 2, ya que la cercania de la alimentación de los bancos se considera como punto critic |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20452/2008 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-11-23 07:45 | 2008-11-23 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD20573/2008 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2008-11-24 09:52 | 2008-11-24 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20649/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-11-25 08:17 | 2008-11-25 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco CCEE Nº 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, trabajos de tendido de conductores de nueva lìnea 220 kV Maipo -A.Jahuel . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20650/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-11-25 08:17 | 2008-11-25 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco CCEE Nº 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, trabajo de tendido de conductores de nueva lìnea 220 kV Maipo - A.Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20633/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-25 09:14 | 2008-11-25 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de unidades capacitivas se desconectará bancos de condensadores N°1, N°2, N°3 y N°4 SE Concepción. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20633/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-25 09:14 | 2008-11-25 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20633/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-25 09:14 | 2008-11-25 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20633/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-25 09:14 | 2008-11-25 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20894/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-11-26 08:17 | 2008-11-26 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, trabajos de tendido de conductores de nueva línea 220 kV Maipo - A.Jahuel . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20895/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-11-26 08:17 | 2008-11-26 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 4 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, trabajo de tendido de conductores de nueva línea 220 kV Maipo - A.Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Pos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD20579/2008 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2008-11-26 09:22 | 2008-11-26 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20634/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-26 09:37 | 2008-11-26 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de unidades capacitivas se desconectará bancos de condensadores N°1, N°2, N°3 y N°4 SE Concepción. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20634/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-26 09:37 | 2008-11-26 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20634/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-26 09:37 | 2008-11-26 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20634/2008 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2008-11-26 09:37 | 2008-11-26 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20274/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-11-26 10:02 | 2008-11-26 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo * S/E A.Jahuel, Mantenimiento a equipos primarios. y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD20712/2008 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2008-11-26 10:43 | 2008-11-26 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en los Bancos de condensadores N° 1 y N° 2 de S/E Lo Miranda y desmalezamiento de patio de bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD20712/2008 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-11-26 10:43 | 2008-11-26 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | COLBUN________220 | COLBUN | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD21043/2008 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2008-11-27 08:15 | 2008-11-27 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conversor óptico de corriente DOIM por falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD20277/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-11-27 08:40 | 2008-11-27 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 44 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, mantenimiento a equipos primarios. y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Pos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD20580/2008 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2008-11-27 09:30 | 2008-11-27 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD21001/2008 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2008-11-27 09:56 | 2008-11-27 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de equipo mulitifunción de medición de alimentador MT, lo cual para verificar su funcionamiento se requiere la desconexión del banco de condensadores N° 1 por alrededor de 5 min. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD20581/2008 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2008-11-28 09:15 | 2008-11-28 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21472/2008 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-12-03 14:08 | 2008-12-03 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por limpieza y desmalezamiento de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01601/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-12-05 08:40 | 2008-12-05 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2008 09:25 ~ Falla en unidad condensadora ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD21477/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | A | P | 2008-12-05 13:37 | 2008-12-06 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE L. ANCOA-A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: SE INTERVENDRAN LAS PLATAFORMAS DEL BCS2 CORRIGIENDO LAS DISTANCIAS ENTRE BARRA Y ENREJADO DE LAS PLATAFORMAS. LÍNEA 500 kV ANCOA JAHUEL 2 DESCO |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD21837/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-12-05 15:17 | 2008-12-05 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, trabajos en banco CC/EE N° 4 para reparar falla. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD21835/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-12-07 07:30 | 2008-12-07 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE LÍNEA CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E ANCOA: NORMALIZAR PRESIÓN DE GAS SF6 A INTERRUPTOR 52CS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD21759/2008 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2008-12-08 07:07 | 2008-12-08 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de trabajos de reemplazo de conductor en alimentadores MT a la salida de la S/E San Vicente TT, se requiere la desconexión de los bancos de condensadores N° 1 y 2, ya que la cercania de la alimentación de los bancos se considera como punto critic |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21759/2008 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-12-08 07:07 | 2008-12-08 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22033/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-12-10 13:27 | 2008-12-10 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, reparar falla en banco CC/EE N° 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD21962/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2008-12-11 13:25 | 2008-12-11 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por trabajos previos a cambio de interruptores de bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | SD21962/2008 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2008-12-11 13:25 | 2008-12-11 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD22203/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2008-12-11 17:04 | 2008-12-11 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: Inspeccion Plataforma BCS3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspeccionar Plataforma BCS3, por falla en linea Charrua - Ancoa 1 a las 15:35 hrs. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Ba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD22197/2008 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2008-12-14 06:56 | 2008-12-14 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de los trabajos de reemplazo del interruptor 52CT2 y DDCC asociados 89CT2-1 y 89CT2-2, según solicitud CDEC N° 21984/2008, se mantendrá indisponible BBCC N° 2 de S/E Colchagua mientras se desarrollan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD22260/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-12-14 07:52 | 2008-12-14 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 de Línea Ancoa-Jahuel 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Corregir distancias entre barra y enrejado de las Plataformas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD22262/2008 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2008-12-14 09:50 | 2008-12-14 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación anomalías circuitos de trip y pruebas de cierre interruptores bancos shunt. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD22262/2008 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2008-12-14 09:50 | 2008-12-14 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD22262/2008 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2008-12-14 09:50 | 2008-12-14 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD22262/2008 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2008-12-14 09:50 | 2008-12-14 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22013/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-16 06:58 | 2008-12-16 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE Nº 42. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22025/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-16 07:58 | 2008-12-16 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE Nº 2. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experiment |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22014/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-17 06:53 | 2008-12-17 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE Nº 43. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF01660/2008 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2008-12-17 21:47 | 2008-12-18 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/2008 18:20 ~ Relé auxiliar de control quemado ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22015/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-18 06:53 | 2008-12-18 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE Nº 51. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22018/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-19 06:56 | 2008-12-19 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE Nº 52. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01665/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-12-19 10:03 | 2008-12-19 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2008 11:36 ~ Ajustar cierre de desconectador 89BCS52-2 ~ Ariel Alegría C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD22360/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2008-12-21 07:49 | 2008-12-21 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 de Línea Ancoa-Jahuel 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo * S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS1 PARA REALIZAR CANALIZACIONES PARA LAS MODIFICACIONES RECOMENDADAS POR GENERAL ELECTRIC * Se normalizará circuit trigger d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22355/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-22 06:44 | 2008-12-22 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE Nº 53. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22370/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-23 06:43 | 2008-12-23 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco de CC/EE N° 41 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimen |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22859/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2008-12-24 09:33 | 2008-12-24 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CC/EE N° 51 Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, reemplazo de fusible quemado en fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 h |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD22624/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2008-12-28 07:54 | 2008-12-28 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS3 de Línea Charrúa-Ancoa 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS3 A OBJETO DE CORREGIR DISTANCIAS ENTRE BARRAS Y ENREJADO DE LAS PLATAFORMAS; AVANZAR EN LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR G.E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22907/2008 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2008-12-29 09:08 | 2008-12-29 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de celda del banco de baterías, por ende se desconectarán los bancos de condensadores asociados al T-1, mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
290 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22907/2008 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2008-12-29 09:08 | 2008-12-29 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22970/2008 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-12-30 08:37 | 2008-12-30 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de los bancos de condensadores N° 1 y N° 2 de S/E Alameda con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22970/2008 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2008-12-30 08:37 | 2008-12-30 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | TRANSNET | cge | SD22971/2008 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2008-12-30 10:52 | 2008-12-30 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores N° 2 de S/E Tuniche con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponible durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF00016/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2009-01-04 11:00 | 2009-01-05 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2009 12:28 ~ protección de sobrecorriente operada. ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD22364/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2009-01-05 07:01 | 2009-01-05 22:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 de Línea Ancoa-Jahuel 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS1 PARA REALIZAR MODIFICACIONES Y PRUEBAS RECOMENDADAS POR FABRICA G.E. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD00311/2009 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2009-01-08 09:37 | 2009-01-08 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación falla módulo de control DOIM y anomalía de caja reductora de desconectador asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00338/2009 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2009-01-08 10:34 | 2009-01-08 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E ANGOL: Desconexion de BB.CC. para realizar el desmalezamiento del recinto. Sin pérdida de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS | BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00356/2009 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-01-09 09:53 | 2009-01-09 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores N° 1 de S/E Las Cabras con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponible durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD00092/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | A | P | 2009-01-10 07:56 | 2009-01-10 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 LÍNEA POLPAICO Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS2 PARA REALIZAR NUEVAS CANALIZACIONES EN LAS PLATAFORMAS A OBJETO REALIZAR MODIFICACIONES SUGERIDAS POR G.E. Restricciones:Equipo Indisp |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD00093/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | A | P | 2009-01-11 08:01 | 2009-01-11 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 LÍNEA POLPAICO Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS2 PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS POR GENERAL ELECTRIC Y HACER PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS MODIFICACIONES Restriccio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00702/2009 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-01-15 09:10 | 2009-01-15 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los BB.CC N° 1 y 2 de SE Buin para realizar el desmalezado de sus patios. Ambos bancos se encontrarán indisponibles durante la ejecución de los trabajos de limpieza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00702/2009 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-01-15 09:10 | 2009-01-15 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00703/2009 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-01-15 12:25 | 2009-01-15 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el BB.CC N° 2 de SE Fátima para realizar el desmalezado de su patio. El banco se encontrará indisponible durante la ejecución de los trabajos de limpieza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD00100/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2009-01-16 07:44 | 2009-01-16 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo MCC, modificaciones al Banco Compensación Serie 3, solicitados por fabrica GE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Poste |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD00101/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2009-01-17 07:46 | 2009-01-17 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA EFECTUAR NUEVAS CANALIZACIONES E INSTALACIÓN DE DUCTOS EN PLATAFORMAS PARA MODIFICACIONES PROPUESTAS POR G.E Restriccion |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD00102/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2009-01-18 07:51 | 2009-01-18 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES Y LAS PRUEBAS DE DISPARO Y DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR G.E. Restricciones:Equipo In |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD00113/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | A | P | 2009-01-19 07:52 | 2009-01-19 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Trabajos a realizar: Modificación de distancia entre enrejado y barras del BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Pos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD00921/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2009-01-19 16:51 | 2009-01-19 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Inspección de Banco Compensación Serie N° 3 por falla de Línea 500 kV. Charrúa - Ancoa 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Ate |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD00550/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | A | P | 2009-01-20 07:51 | 2009-01-20 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Modificación de conexión resistencia de circuito de amortiguación y reemplazo de aisladores de Barra BCS4. Restricciones:Equipo Indispon |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD00542/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | A | P | 2009-01-21 07:49 | 2009-01-21 22:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Instalación de canalizaciones y ductos para efectuar modificaciones indicadas por fábrica en sistema de disparo del BCS4. Restricciones: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD01172/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2009-01-21 18:44 | 2009-01-21 21:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. Compensación Serie 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspección a Plataformas de BCS 3, por falla de línea de 500 kV Charrúa - Ancoa 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Ate |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD00543/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | A | P | 2009-01-22 08:13 | 2009-01-22 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Limpieza de aislación Plataforma; Instalación de Varistores, modificaciones de equipos y Pruebas en sistema de disparo del BCS4. Restric |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00992/2009 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2009-01-22 09:22 | 2009-01-22 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E VILLARRICA: Desconexion de BB.CC. 52E7 Y 52E8 para realizar el desmalezamiento del recinto. Sin pérdida de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD00992/2009 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2009-01-22 09:22 | 2009-01-22 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01276/2009 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-01-23 17:00 | 2009-01-23 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2 en S/E Latorre, por verificación de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01276/2009 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-01-23 17:00 | 2009-01-23 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01277/2009 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-01-23 17:26 | 2009-01-23 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2 en S/E Latorre, por verificación de unidades capacitivas y circuito de control asociados a estos bancos de condensadores, cuyo control de cierre y apertura se pasa de automático a posición manual. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01277/2009 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-01-23 17:26 | 2009-01-23 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01160/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-01-25 08:00 | 2009-01-25 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión del transformador Nº1 SD01159/2009, se realizará mantenimiento preventivo básico a bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD01160/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-01-25 08:00 | 2009-01-25 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD01392/2009 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-01-28 09:44 | 2009-01-28 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°2 por alambrado de potenciales a rele y equipo de medición multifunción de nuevo circuito de 15kV fuera de servicio. Además se perderá la referencia de voltaje para el CDBC del transformador T-2, se debe mantener el control en manual |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD01270/2009 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2009-01-28 10:43 | 2009-01-28 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar falla en apertura desconectador 89JCP3T |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD01133/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-01-30 09:51 | 2009-01-30 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de C/EE N° 52 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En Alto jahuel: Reemplazo contador de operaciones interruptor 52BC52 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD01414/2009 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2009-01-31 08:56 | 2009-01-31 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E San Vicente. Tendido de conductores entre ML. 66 Kv y Estruc. N° 2 nueva Línea 66 Kv Newen-San Vicente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD01129/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | A | P | 2009-02-02 07:54 | 2009-02-10 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE LÍNEA ANCOA-POLPAICO Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DEL BCS2 PARA EFECTUAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL BANCO, POR EL AUMENTO DEL LARGO DE LA LÍNEA (ANCOA- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD01790/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-02-04 08:15 | 2009-02-04 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Banco CCEE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Pruebas de control, medidas de aislación y limpieza de aislación Banco 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Pri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD01797/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-02-04 08:15 | 2009-02-04 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mtllo:Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Barra 13,2 kV (89CT2, 52CT2, Barra 13,2 kV, TSA, TT/PP, desconectadores de barra 13,2kV, limpieza de aislación Banco 1 y 2). y Pruebas de control, |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD01798/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-02-04 08:15 | 2009-02-04 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Pruebas de control, medidas de aislación y limpieza de * aislación Banco 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No ha |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD01974/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2009-02-06 08:00 | 2009-02-06 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Reposicion del Inyector de Plasma y Inspeccion de personal de General Electric. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD02021/2009 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-02-06 09:33 | 2009-02-06 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a patio de los bancos de condensadores N°1 y N°2 SE Colo Colo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD02021/2009 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-02-06 09:33 | 2009-02-06 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02023/2009 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-02-06 12:00 | 2009-02-06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a patio de los bancos de condensadores N°1 y N°2 SE Chiguayante. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD02023/2009 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2009-02-06 12:00 | 2009-02-06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | TRANSNET | cge | SD02025/2009 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2009-02-06 15:47 | 2009-02-06 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a patio de los bancos de condensadores N°1 SE San Pedro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02026/2009 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-02-06 16:22 | 2009-02-06 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento en patio de los bancos de condensadores N°1 N°2 SE Perales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02026/2009 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-02-06 16:22 | 2009-02-06 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD02009/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2009-02-08 08:05 | 2009-02-08 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Inspección al BCS1 por especialistas de fábrica G.E. a las modificaciones realizadas recientemente y mejoramiento de una conexión Restricciones: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01814/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-02-10 08:08 | 2009-02-10 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Charrúa, Banco CC.EE. N°4: MPB Equipos CE-4, CABLES Y MUFAS CE-4, 89CCE-4T, 52C-CE4, TC52CE4, TCCE4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01818/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-02-11 08:54 | 2009-02-11 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E charrúa: Banco CC.EE. N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: MPB Equipos CE-2, CABLES Y MUFAS CE-2, 89CCE-2T, 52C-CE2 , TC52CE2, TCCE2, TPCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Ba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02335/2009 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-02-12 09:20 | 2009-02-12 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención a patio de los bancos de condensadores estáticos en la SE Loma Colorada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01819/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-02-12 09:49 | 2009-02-12 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE N°3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: Pruebas de control y verificación de protecciones MPB Equipos CE-3, CABLES Y MUFAS CE-3, 89CCE-3T, 52C-CE3, TC52CE3, TCCE3 Restricciones:Equipo Ind |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD02336/2009 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2009-02-12 10:21 | 2009-02-12 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención a patio de los bancos de condensadores estáticos en la SE Tumbes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
180 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | STS | sts | SD02414/2009 | P.MONTT - Bco. CCEE N°4 3.6 MVAr | I | F | 2009-02-12 13:51 | 2009-02-12 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores N° 4, para eliminar punto caliente en desconectador asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD02493/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | E | F | 2009-02-13 19:04 | 2009-02-13 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: inspección BCS2 por falla de línea 500 kV Charrúa Ancoa 2. Revisión de equipos y control, reparación y pruebas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Rie |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD02501/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | E | F | 2009-02-13 23:33 | 2009-02-14 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: inspección, reparación y pruebas BCS4 por falla de línea 500 kV Charrúa Ancoa 2 (equipos y control). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | IF00198/2009 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | F | 2009-02-14 23:10 | 2009-02-15 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2009 14:44 ~ Descarga provocada por gato en interior de patio de BB/CC. ~ Gustavo Becerra R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD02356/2009 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2009-02-15 08:57 | 2009-02-15 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Banco CCEE 154 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * S/E San Vicente. MPB Equipos 89ACE1-2, 89ACE1-2T, 52ACE-1, TCACE-1, * PRACE-1, CCEE-1, TCACE1-N, 89ACE1-NT MPB sistema de Control Restriccio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02559/2009 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | F | 2009-02-16 17:00 | 2009-02-16 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el reemplazo de una unidad capacitiva en el banco de condensadores N° 2, ya que éste presenta un terminal tipo bushing en mal estado y presenta riesgos para la instalación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD02559/2009 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2009-02-16 17:00 | 2009-02-16 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02851/2009 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-02-20 10:46 | 2009-02-20 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mantenimiento preventivo a interruptores de los bancos de Condensadores, unidades de condensadores y TT/PP asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02851/2009 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-02-20 10:46 | 2009-02-20 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD02810/2009 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-02-20 10:57 | 2009-02-20 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores N° 1 y N° 2 de S/E Chivilcan por trabajos de normalización de unidad capacitiva del BB.CC N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02810/2009 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-02-20 10:57 | 2009-02-20 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD02229/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2009-02-22 07:55 | 2009-02-22 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°1 220 Kv. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa : MPB Equipos y Sistemas de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02991/2009 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-02-24 10:28 | 2009-02-24 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a recinto de banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02991/2009 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-02-24 10:28 | 2009-02-24 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD03556/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2009-03-02 14:25 | 2009-03-02 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC N°1 S/E Maule por cambio de unidades de condensadores falladas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD03099/2009 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2009-03-06 09:11 | 2009-03-06 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Banco CCEE 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente. MPB Equipos CCEE-3, 52CE-3, TCCE-3, CPCE-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 hor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD03477/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-03-06 09:37 | 2009-03-06 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco CC/EE N° 53 Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, reemplazo de fusible quemado en fase 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 ho |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD03927/2009 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-03-09 08:48 | 2009-03-09 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores de S/E Padre las Casas con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD04164/2009 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-03-12 07:12 | 2009-03-12 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N° 1, N° 2 y N° 3, por desmalezamiento de patio de dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD04164/2009 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-03-12 07:12 | 2009-03-12 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD04164/2009 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-03-12 07:12 | 2009-03-12 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD04264/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-03-13 09:18 | 2009-03-13 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco de CCEE N° 43 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel, reemplazo de fusible quemado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD04390/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-03-13 10:52 | 2009-03-13 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconeccion BB.CC n° 2 y n° 4 por reemplazo de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD04390/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-03-13 10:52 | 2009-03-13 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD04806/2009 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2009-03-20 08:09 | 2009-03-20 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de tendido de cables de nueva salida de LT 66 kv Coronel-Bocamina, se debe desconectar el equipo señalado, además de dejar sin uso la barra 66 kv de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD04807/2009 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2009-03-21 08:27 | 2009-03-21 20:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de tendido de cables de nueva salida de LT 66 kv Coronel-Arenas Blancas, se debe desconectar el equipo señalado, además de dejar sin uso la barra 66 kv de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | IF00428/2009 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | F | 2009-03-22 13:53 | 2009-03-22 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2009 16:33 ~ Desconexión de BB.CC. por falla en sistema de control. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04740/2009 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-03-23 10:01 | 2009-03-23 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores de S/E Manso de Velasco con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD04891/2009 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2009-03-23 11:33 | 2009-03-23 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores de S/E Los Angeles con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05039/2009 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-03-25 10:25 | 2009-03-25 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05039/2009 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-03-25 10:25 | 2009-03-25 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04742/2009 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-03-26 08:56 | 2009-03-26 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores de S/E Pumahue con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04742/2009 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-03-26 08:56 | 2009-03-26 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD05206/2009 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2009-03-27 08:23 | 2009-03-27 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de trabajos tendientes a preparar la condición de traslado de acometida de LT 66 kV Coronel-Arenas Blancas se debe desconectar la instalación indicada, además de abrir 89BR1-1, 89BR1-2 Y 89BR2-2 a fin de aislar barra de transferencia de 66 KV d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04743/2009 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2009-03-27 10:24 | 2009-03-27 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores de S/E Villarrica con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04743/2009 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2009-03-27 10:24 | 2009-03-27 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD05294/2009 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2009-03-28 07:47 | 2009-03-28 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de trabajos tendientes a preparar la condición de traslado de acometida de LT 66 kV Coronel-Arenas Blancas se debe desconectar la instalación indicada, además de abrir 89BR1-1, 89BR1-2 Y 89BR2-2 a fin de aislar barra de transferencia de 66 KV d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD04666/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2009-03-29 07:10 | 2009-03-29 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo MPB Equipos y Sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Si |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD05372/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2009-04-02 15:41 | 2009-04-02 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico al banco de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD05091/2009 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2009-04-03 10:43 | 2009-04-03 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Bco CCEE 3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E San Vicente. investigar anormalidad de alarma operada Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD05731/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-04-07 09:00 | 2009-04-07 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia, Banco CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E C.Navia, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD05732/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-04-08 09:03 | 2009-04-08 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia, Banco CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E C.Navia, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05711/2009 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-04-08 10:36 | 2009-04-08 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mantenimiento preventivo básico a interruptores de los bancos de Condensadores y a las unidades de asociadas a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05711/2009 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-04-08 10:36 | 2009-04-08 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD05733/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-04-09 08:57 | 2009-04-09 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia, Banco CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E C.Navia, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD06075/2009 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2009-04-09 09:36 | 2009-04-09 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará demalezado de patio asociado a bancos de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD06075/2009 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-04-09 09:36 | 2009-04-09 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05838/2009 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-04-13 13:36 | 2009-04-13 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC 2.5 MVAR de S/E Manso de Velasco por trabajos de MPB a mencionados equipos. También se aprovechara la oportunidad de realizar mantenimiento de banco de baterías y cargador asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05839/2009 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-04-14 15:43 | 2009-04-14 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC 2.5 MVAR de S/E Manso de Velasco como precaución por trabajos de MPB a banco de baterías y cargador asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF00610/2009 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-04-25 10:52 | 2009-04-25 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2009 18:30 ~ Desconexión de equipo originada por animal (gato) que ocasionó un descarga entre dos unidades capacitivas del BB.CC. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD07330/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2009-04-29 10:03 | 2009-04-29 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 INSP. (FALLA LÍNEA) Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: inspección de BCS2 por falla en línea 500 kV Ancoa Polpaico reparación y pruebas si corresponde. Se realizará energización |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD07277/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2009-04-29 10:11 | 2009-04-29 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de relé para control horario del banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD07236/2009 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2009-04-29 11:21 | 2009-04-29 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de BB.CC. para realizar el mantenimiento preventivo al equipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD07237/2009 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-04-30 09:50 | 2009-04-30 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de BB.CC. para realizar el mantenimiento preventivo al equipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD07561/2009 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | F | 2009-04-30 17:31 | 2009-04-30 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control del circuito de cierre en interruptor 52BC2 relacionados con los BB.CC 66 kV 20 MVAR. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD07586/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2009-05-01 06:42 | 2009-05-01 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 INSP. (FALLA LÍNEA) Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: inspección de BCS2 por falla de línea, reparación y pruebas si procede. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD06901/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2009-05-03 06:40 | 2009-05-03 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB Sistemas de Control y Equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07372/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-05 09:22 | 2009-05-05 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 66 kV Nº41. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07375/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-06 09:22 | 2009-05-06 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 66 kV Nº42. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD07699/2009 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-05-06 09:37 | 2009-05-06 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a recinto de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07376/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-07 09:16 | 2009-05-07 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 66 kV Nº43. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07774/2009 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-05-07 09:34 | 2009-05-07 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07355/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-08 09:18 | 2009-05-08 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 66 kV Nº44. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07686/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-12 09:31 | 2009-05-12 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 51 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07667/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-13 09:31 | 2009-05-13 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 52 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07687/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-14 09:29 | 2009-05-14 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 53 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07674/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-15 09:26 | 2009-05-15 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Bco CC/EE 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel, mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | IF00729/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | F | 2009-05-18 11:03 | 2009-05-18 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2009 11:17 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD08538/2009 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-05-20 10:08 | 2009-05-20 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGE-Distribución se desconectará banco de condensador Nº1, motivo trabajos cercano a redes energizadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08814/2009 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | F | 2009-05-20 15:02 | 2009-05-20 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del sistema de enclavamiento asociado a los interruptores de cada una de las unidades, el cual impide el cierre normal de ambos BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
290 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA_DE_MAIPO | Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08814/2009 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | F | 2009-05-20 15:02 | 2009-05-20 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD08652/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2009-05-21 09:06 | 2009-05-21 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa:Banco de compensación serie 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Limpieza de aislación paño BCS2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD08802/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-05-22 11:31 | 2009-05-22 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°2 por inspección de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD08811/2009 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2009-05-24 08:00 | 2009-05-24 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB reducido al Bnco de condensadores (CCEE 2) y MPB normal a 89JCE2-2 y a TCJCE2-N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No ha |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08819/2009 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2009-05-26 09:12 | 2009-05-26 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 y sus interruptores asociados para ejecutar mantenimiento preventivo básico. No existe consumos afectados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08819/2009 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2009-05-26 09:12 | 2009-05-26 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN | Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | TRANSNET | cge | SD08460/2009 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2009-05-27 08:45 | 2009-05-27 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN | Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | TRANSNET | cge | SD08460/2009 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2009-05-27 08:45 | 2009-05-27 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00767/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2009-05-28 12:35 | 2009-05-28 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2009 10:03 ~ Desconexión de banco por operación de fusible asociado a una de sus unidades capacitivas. ~ Javier Herrera R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08993/2009 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2009-05-28 14:21 | 2009-05-28 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores de S/E Angol con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD09305/2009 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2009-05-29 15:45 | 2009-05-29 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar falla de cierre via remota. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD09069/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2009-05-31 08:07 | 2009-05-31 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Banco CCEE 1 - 65 MVAR Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Banco CCEE 1 - 65 MVAR MCC Desconectadores 89JCE1-1 y 89JCE1-3 no completan su carrera de apertura, se realizaran cierre y 89JCE1-3 n |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09352/2009 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-06-02 09:21 | 2009-06-02 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el MPB a banco de condensadores Nº 1 y Nº 2 de S/E Pumahue. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09352/2009 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-06-02 09:21 | 2009-06-02 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09381/2009 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-06-03 10:13 | 2009-06-03 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | TRANSNET | cge | SD09658/2009 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | P | 2009-06-05 11:45 | 2009-06-05 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipos por verificación switch de control asociados a puertas de gabinetes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | TRANSNET | cge | SD09925/2009 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | P | 2009-06-11 16:11 | 2009-06-11 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipo por inspección a gabinete que contiene las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | transelec | SD09583/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-06-14 08:13 | 2009-06-14 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción Banco CCEE 20 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concep. a Equipos 89J1-1, 52J1, TPJ1, TCJ1, 89J1-1T, Bco. ATR, Cables de poder y mufas, 89CT7-CE1-1, 89CT7-CE1-2, 52CT7-CE1, CT7-CE1-MT ,B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10390/2009 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-06-16 14:03 | 2009-06-16 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de los bancos de condensadores N°1 y 2 de 2.5 MVAr y 15 kV de S/E Buín, por inspección e intervención de equipos y unidades asociadas al banco de condensadores N°2 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD10390/2009 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2009-06-16 14:03 | 2009-06-16 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
299 | mante | LEBU__________066 | LEBU | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD10459/2009 | LEBU - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2009-06-22 13:25 | 2009-06-22 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el BBCC de SE Lebu por trabajos de inspección de control e interruptor de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10866/2009 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-06-24 10:16 | 2009-06-24 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC por roce y mantenimiento menor de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10866/2009 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-06-24 10:16 | 2009-06-24 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD11058/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-06-26 08:05 | 2009-06-26 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mtllo:Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB 89CE3-1, 89CE3-T, 52CE3, TC-Neutro, 89CE4-1 89CE4-T, 52CE4, TC-Neutro, Limpieza manual aislación, TP, desconectadores de barr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD11283/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | F | 2009-06-30 17:58 | 2009-07-01 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mtllo:Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Investigación de anormalidad en reconectador 52CE3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueb |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD10720/2009 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2009-07-01 08:36 | 2009-07-01 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CAR: Banco CC/EE N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Normal: 52CE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD10722/2009 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2009-07-02 09:01 | 2009-07-02 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CAR: Banco CC/EE N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Normal: 52CE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD11205/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2009-07-02 09:15 | 2009-07-02 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo al Banco de condensadores de acuerdo al programa del año. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD12005/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-07-13 08:34 | 2009-07-13 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa : Bco. CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: OBRA Retiro de unidades falladas de interior del Banco Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD12006/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-07-13 13:17 | 2009-07-13 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa : Bco. CC.EE. N°4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: OBRA Retiro unidades falladas del interior del banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD12703/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-07-23 11:26 | 2009-07-23 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Reemplazo Cámara Polo C de Interruptor 52CE3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD12803/2009 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2009-07-27 13:16 | 2009-07-27 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones : Barra 13,2 k V. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Cardones : Mantenimiento preventivo equipos y sistemas de control, reemplazo de polo y medidas eléctricas 52CE2 Restricciones:Equipo Indisponib |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD12572/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-07-28 09:27 | 2009-07-28 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:C.Navia: Banco de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo En C.Navia: Eliminar filtración de aire en interruptor 52CE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD12937/2009 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-07-29 10:00 | 2009-07-29 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 15 kV 2x2,5 MVAR por labores de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12937/2009 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-07-29 10:00 | 2009-07-29 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD13258/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2009-08-02 07:18 | 2009-08-02 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. de Compensacion Serie 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Limpieza de Aislacion Equipos de paño K4 y BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD13560/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-08-07 10:18 | 2009-08-07 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de reactores asociados al BB.CC. N°1 por faenas de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD13664/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2009-08-07 13:07 | 2009-08-11 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de aislación en unidades del BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13705/2009 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-08-11 09:04 | 2009-08-11 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido cambio en tecnolgia de scada de RTU por Snap PAC relacionado con SD13703/2009, se deben realizar pruebas de control sore interruptores de BBCC 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD13705/2009 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2009-08-11 09:04 | 2009-08-11 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD13606/2009 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-08-11 09:22 | 2009-08-11 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo básico al Banco de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD13741/2009 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-08-12 09:42 | 2009-08-12 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido cambio en tecnolgia de scada de RTU por Snap PAC relacionado con SD13704/2009, se deben realizar pruebas de control sore interruptores de BBCC 1 y 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD13741/2009 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2009-08-12 09:42 | 2009-08-12 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13865/2009 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-08-12 12:22 | 2009-08-12 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre de unidad N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD13865/2009 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2009-08-12 12:22 | 2009-08-12 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD13983/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-08-17 11:00 | 2009-08-17 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Banco CC.EE N° 3 13,8 KV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Banco CC.EE N° 3 13,8 KV. MCC Investigar unidades y fusibles dañados en Banco CC.EE. N° 3 en fase N°1. Restricciones:Equipo Indispon |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD14117/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2009-08-18 08:07 | 2009-08-18 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Banco CC.EE N°1 154 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Charrúa : Mantenimiento Equipos primarios del paño Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14300/2009 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-08-20 09:30 | 2009-08-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC n°1 y 2 por desmalezamiento de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14300/2009 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-08-20 09:30 | 2009-08-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD14579/2009 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2009-08-24 08:31 | 2009-08-24 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión aislación BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD14682/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2009-08-25 12:56 | 2009-08-25 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de unidades asociadas al BB.CC. N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD14953/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2009-08-29 08:36 | 2009-08-29 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154 Kv.: Bco.CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: Se utilizará el paño ACE1 para la incorporación de los aportes de corriente del paño AT7 a la Diferencial 87B1 y vinculación de 50BF/AT7 con 86B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD14859/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2009-08-30 08:39 | 2009-08-30 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Paño CC.EE 65 Mvar. 220 kv Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo inyección primaria de cte. por TTCC de P.Bco. pbas.de ctrol y habilit.conexión definitiva de Pot. de Barra 1 a Paño J3 Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD15090/2009 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | F | 2009-08-31 14:35 | 2009-08-31 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad capacitiva del BB.CC. N°2 con daño visible. Para lo anterior se requiere también la desconexión del BB.CC. N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD15090/2009 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2009-08-31 14:35 | 2009-08-31 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15170/2009 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | F | 2009-08-31 23:50 | 2009-09-01 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del BB.CC. N° 1 de S/E Curicó, por revisión de mecanismo de cierre/apertura. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD15008/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-09-01 10:50 | 2009-09-01 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Banco de CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Limpieza manual e inspecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD15010/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-09-01 12:01 | 2009-09-01 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Banco de CC/EE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Limpieza manual e inspecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD15250/2009 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2009-09-03 08:34 | 2009-09-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Banco CCEE 154 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E SAN VTE. MPB Equipos 52ACE1, 89ACE1-2, 89ACE1-2T, CCEE-1, TCACE1, PRACE1, TCNACE1, 89ACE1-NT. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Ries |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD15387/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-09-04 11:49 | 2009-09-04 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº1 y Nº2 del terciario del transformador Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD15387/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-09-04 11:49 | 2009-09-04 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD15467/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2009-09-05 08:18 | 2009-09-05 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154 Kv.: Bco.CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: Se utilizará el paño ACE1 para la incorporación de los aportes de corriente del paño AT7 a la Diferencial 87B1 y vinculación de 50BF/AT7 con 86B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD15546/2009 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2009-09-08 06:58 | 2009-09-08 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conversor óptico de corriente DOIM por falla |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14208/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-09-08 09:23 | 2009-09-08 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel. Bco. CCEE N° 2 de 30MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14200/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-09-10 09:26 | 2009-09-10 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel. Bco. CCEE N° 3 de 30MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel.Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14209/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-09-10 09:26 | 2009-09-10 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel. Bco. CCEE N° 4 de 30MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD15926/2009 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2009-09-11 16:36 | 2009-09-11 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de aislador asociado a rack de banco de condensador de S/E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15957/2009 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-09-15 09:37 | 2009-09-15 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los Bancos de condensadores Nº1 y Nº2 por limpieza de patio asociado a los equipos antes mencionados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15957/2009 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-09-15 09:37 | 2009-09-15 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD15927/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-09-15 11:08 | 2009-09-15 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a bancos de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD15927/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-09-15 11:08 | 2009-09-15 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15983/2009 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-09-15 15:43 | 2009-09-15 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los Bancos de condensadores Nº1 y Nº2 por limpieza de patio asociado a los equipos antes mencionados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15983/2009 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-09-15 15:43 | 2009-09-15 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD16503/2009 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-09-25 11:10 | 2009-09-25 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco: Desconexión programada de BB.CC por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD16582/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-09-25 12:00 | 2009-09-25 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD16582/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-09-25 12:00 | 2009-09-25 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD16617/2009 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-09-27 07:34 | 2009-09-27 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGE Distribución según SODI Nº355 por trabajos de refuerzo del Cto. MT Doñihue dentro el recinto de la S/E Lo Miranda, se realizará la desconexión de los bancos de condensadores Nº1 y Nº2, los cuales permanercerán indisponibles mientras se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD16617/2009 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-09-27 07:34 | 2009-09-27 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD17081/2009 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2009-10-02 11:15 | 2009-10-02 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexion Programada Banco de Condensadores MT 13.2kV por mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD17169/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2009-10-04 08:02 | 2009-10-04 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS3 L.500 kV Charrúa-Ancoa 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa; MPB a circuitos de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD17143/2009 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2009-10-07 09:06 | 2009-10-07 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico: limpieza e inspecciones a los bancos y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD17424/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2009-10-07 09:55 | 2009-10-07 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°1 - 55MVAr. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo * En S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y verificacion * de protecciones.MPB a desconectador 89ACE1-3 Restricciones:Equipo Indisponib |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD17599/2009 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-10-08 05:42 | 2009-10-08 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de trabajos en solicitud SD17595/2009 se desconectará el BBCC indicados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD17144/2009 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2009-10-08 09:05 | 2009-10-08 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico: limpieza e inspecciones a los bancos y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | TRANSNET | cge | SD17594/2009 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2009-10-08 10:27 | 2009-10-08 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalación para realizar mantenimiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF01389/2009 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2009-10-08 15:50 | 2009-10-08 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2009 15:33 ~ Transiente durante energización de TR1 de central Termo-Pacífico. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD17145/2009 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2009-10-09 09:06 | 2009-10-09 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico: limpieza e inspecciones a los bancos y equipos asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF01402/2009 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | E | F | 2009-10-09 10:31 | 2009-10-09 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/10/2009 11:34 ~ pruebas de conexión del trafo 1 de CENPAC ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF01403/2009 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | E | F | 2009-10-09 11:25 | 2009-10-09 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/10/2009 11:53 ~ Pruebas de conexión del Trafo 1 de CENPAC ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17863/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2009-10-09 16:00 | 2009-10-14 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N° 2 por revisión de unidad capacitiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17373/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-10-10 06:53 | 2009-10-10 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del transformador Nº1 SD 17272/2009, se necesita desconectar bancos de condensadores Nº1 y Nº2 en S/E Maule. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17373/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-10-10 06:53 | 2009-10-10 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17879/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-10-14 06:38 | 2009-10-14 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del transformador Nº1 SD17877/2009, se necesita desconectar banco de condensadores Nº1 en S/E Maule. El banco de Condensadores Nº2 se encuentra fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD17883/2009 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2009-10-14 10:40 | 2009-10-14 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de unidades condensadoras con deformación, correspondientes a fase. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 3 MVAr | STS | sts | SD18307/2009 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | F | 2009-10-16 12:13 | 2009-10-19 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por falla en interruptores de BB/CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD17479/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2009-10-18 08:05 | 2009-10-18 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. de Compensacion Serie 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB a Circuitos de Control de BCS2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueb |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD18557/2009 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-10-21 14:54 | 2009-10-21 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión de interruptor 52CCE2-1 asociado a banco de condensadores Nº2 de SE Fátima, el cual se encuentra indisponible por problemas en la apertura de dicho interruptor. Todo lo anterior esta relacionado con informe de limitación LT00055/2009 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD18985/2009 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-10-27 07:10 | 2009-10-27 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N° 1, N° 2 y N° 3, por desmalezamiento de patio de dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD18985/2009 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-10-27 07:10 | 2009-10-27 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD18985/2009 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-10-27 07:10 | 2009-10-27 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD18411/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-10-27 08:16 | 2009-10-27 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia.Banco de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia. Desmalezado de patio Banco CC/EE N° 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Si |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD18424/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-10-27 11:24 | 2009-10-27 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia. Banco de CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia. Desmalezado de patio Banco CC/EE N° 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD18412/2009 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2009-10-28 08:15 | 2009-10-28 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia. Banco de CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia. Desmalezado de patio Banco CC/EE N° 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD19285/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2009-10-30 | 2009-10-30 06:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE L. POLPAICO 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E ANCOA: EFECTUAR MEDIDAS DE CAPACIDAD A LOS CONDENSADORES DE LA FASE B DEL BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nive |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD18425/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2009-10-31 08:09 | 2009-10-31 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Paño 52JCE1 CC.EE.N°1 65Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: MCC Investigar anormalidad en 89JCE1-1 (Desacoplado de Barra de Acionamiento). Prueba Experimental. Restricciones:Equipo Indispon |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN | Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | TRANSNET | cge | SD19610/2009 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2009-11-04 10:15 | 2009-11-05 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN | Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | TRANSNET | cge | SD19610/2009 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2009-11-04 10:15 | 2009-11-05 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD19590/2009 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-11-04 10:23 | 2009-11-04 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC n°1 y 2 por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD19590/2009 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-11-04 10:23 | 2009-11-04 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD19026/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-11-05 07:58 | 2009-11-05 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Bco. CC EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos Primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD19710/2009 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-11-05 14:53 | 2009-11-05 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD19710/2009 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2009-11-05 14:53 | 2009-11-05 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20073/2009 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-11-06 15:23 | 2009-11-06 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N° 1, por revisión de TT.PP. asociado a la barra de 15 kV N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD19753/2009 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2009-11-10 08:05 | 2009-11-10 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa:Banco CC/EE N° 2 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa; MPB normal 89JCE2-3 y 89JCE2-T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD20131/2009 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2009-11-11 08:36 | 2009-11-11 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar medidas de tiempos de operación, análisis de carrera y amortiguadores de Interruptor 52JCP1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD20208/2009 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-11-11 09:04 | 2009-11-11 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico al recinto de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20208/2009 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2009-11-11 09:04 | 2009-11-11 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD20164/2009 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2009-11-11 09:53 | 2009-11-11 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores MT en S/E Victoria con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD20160/2009 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2009-11-11 09:59 | 2009-11-11 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC N°1 por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD20132/2009 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2009-11-11 16:11 | 2009-11-11 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar medidas de tiempos de operación, análisis de carrera y amortiguadores de interruptor 52JCP2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD20133/2009 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2009-11-12 08:43 | 2009-11-12 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar medidas de tiempos de operación, análisis de carrera y amortiguadores de interruptor 52JCP3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD20071/2009 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2009-11-12 09:41 | 2009-11-12 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del banco de condensadores MT en S/E Padre las Casas con el fin de realizar desmalezamiento de patio, quedando indisponibles durante la ejecución de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20247/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-11-12 09:44 | 2009-11-12 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC n°2 y n°4 por retiro y reemplazo del reactor del BBCC n°4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD20247/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2009-11-12 09:44 | 2009-11-12 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD20134/2009 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2009-11-12 12:33 | 2009-11-12 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar medidas de tiempos de operación, análisis de carrera y amortiguadores de interruptor 52JCP4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD19756/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2009-11-15 08:03 | 2009-11-15 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS3 L. 500 kV Cha - Anc 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MPB Sistemas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD19018/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-11-15 08:52 | 2009-11-15 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Bco. CC/EE 1 de 220 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A Jahuel. Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Sema |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF01650/2009 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2009-11-18 22:16 | 2009-11-19 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2010 14:31 ~ Enclavamiento de seguridad asociado al acceso recinto banco de condensadores (puerta de acceso) produce la apertura del BB.CC. debido a la perdida de aislación por humedad en sus contactos. ~ Gustavo Becerra R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20832/2009 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-11-19 09:08 | 2009-11-19 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores Nº 1 y 2, por atención de punto caliente en uno de los fusibles del BBCC Nº 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20832/2009 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-11-19 09:08 | 2009-11-19 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20868/2009 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-11-19 09:28 | 2009-11-19 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC N°1 por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD20823/2009 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | P | 2009-11-20 09:54 | 2009-11-20 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°2 y N°3 en S/E Pto Montt, por trabajos cercanos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD20428/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2009-11-22 08:04 | 2009-11-22 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS4 de L. 500 kV Charr-Anc 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD21118/2009 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | P | 2009-11-22 13:06 | 2009-11-22 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos N°2 y 3, Esto por trabajos de instalación de equipos en nuevo paño para BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD21118/2009 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | P | 2009-11-22 13:06 | 2009-11-22 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01675/2009 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2009-11-23 08:04 | 2009-11-23 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/12/2009 15:22 ~ Falla en unidad capacitiva asociada al BBCC. ~ Cristian Medina Cid |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD21259/2009 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2009-11-24 11:00 | 2009-11-24 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC en 66 KV, por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD21355/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-11-25 11:46 | 2009-11-25 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Banco de CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Limpieza manual e inspecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD21356/2009 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2009-11-25 12:54 | 2009-11-25 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Banco de CC/EE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Limpieza manual e inspecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | STS | sts | SD21465/2009 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | P | 2009-11-27 09:50 | 2009-11-27 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos N°2 y 3, por trabajos de instalación de equipos en nuevo paño para BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD21465/2009 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | P | 2009-11-27 09:50 | 2009-11-27 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD21473/2009 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-11-29 06:15 | 2009-11-29 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de SE Rancagua por trabajos asociados a desconexión en 66 y 154KV de SE Rancagua solicitado por Tanselec según lo indicado en solicitudes SD21393 y SD21394. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD21473/2009 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-11-29 06:15 | 2009-11-29 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD21473/2009 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2009-11-29 06:15 | 2009-11-29 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD20887/2009 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2009-11-29 11:09 | 2009-11-29 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 de L. 500 kV Jahuel 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL BCS1 DE LÍNEA 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD21902/2009 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2009-12-02 09:57 | 2009-12-02 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores Nº1 y Nº2 para realizar desmalezamiento de patio asociado a los equipos antes mencionados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21902/2009 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-02 09:57 | 2009-12-02 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD21948/2009 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-12-03 09:10 | 2009-12-03 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC N°1 por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD21988/2009 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-12-03 10:18 | 2009-12-03 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Rele MCP asociado al control del BBCC N°2 en SE Lo Miranda para protocolo de pruebas en laboratorio. Durante los trabajos se considera desconexión de ambas unidades N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21988/2009 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-12-03 10:18 | 2009-12-03 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD22051/2009 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2009-12-04 09:12 | 2009-12-04 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco CC.EE.30 MVAR N°3. Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo MCC. Reemplazo de fusibles dañados,inspección aislamiento,medida de capacidad de unidad y Realizar prueba experimental Restricciones: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22054/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-04 10:14 | 2009-12-04 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel.Bco CCEE N°3-13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Reemplazo de fusible. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22055/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-04 10:14 | 2009-12-04 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel.Bco CCEE N°4-13,2 KV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Reemplazo de fusible y verificación funcionamiento unidad condensadora. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En u |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD22221/2009 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | F | 2009-12-04 17:43 | 2009-12-04 20:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensadores Nº1 y Nº2 para reparar interruptor tipo NR del banco Nº2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD22321/2009 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2009-12-10 12:52 | 2009-12-10 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro y reemplazo de un módulo del banco por filtración de faradol (aislante) y deformación de cuba de una unidad condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD22539/2009 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | F | 2009-12-11 14:00 | 2009-12-11 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de 4 puntos calientes detectados en unidades condensadoras de dicho banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD22674/2009 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-12-15 10:12 | 2009-12-15 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda por instalación y habilitación RELE MCP BANCO CCEE N°2 considera alambrado de control en paneles de caseta de comandos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD22674/2009 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-12-15 10:12 | 2009-12-15 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22712/2009 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-16 09:51 | 2009-12-16 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 y N°2 por limpieza en el patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22712/2009 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-16 09:51 | 2009-12-16 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23140/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-22 07:33 | 2009-12-22 07:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 41 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio Banco CC/EE 41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23138/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-22 07:54 | 2009-12-22 08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 42 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio Banco CC/EE N° 42. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin p |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD23050/2009 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-12-22 09:06 | 2009-12-22 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al recinto de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD23050/2009 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2009-12-22 09:06 | 2009-12-22 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23227/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-23 07:32 | 2009-12-23 07:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 51 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23226/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-23 07:52 | 2009-12-23 08:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio banco CC/EE N° 52. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD23171/2009 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2009-12-23 10:32 | 2009-12-23 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC Nº1 de S/E Rengo para reparar punto caliente en bushing de entrada del equipo antes mencionado, aprovechando la desconexión se realizará desmalezamiento de patio asociado al banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23213/2009 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-23 10:45 | 2009-12-23 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 y N°2 por limpieza en el patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23213/2009 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-23 10:45 | 2009-12-23 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23214/2009 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-23 11:38 | 2009-12-23 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 y N°2 por limpieza en el patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23214/2009 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-23 11:38 | 2009-12-23 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23051/2009 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2009-12-23 12:08 | 2009-12-23 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al recinto de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD23211/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2009-12-23 16:57 | 2009-12-23 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión de mufas y pruebas al Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23305/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-24 07:38 | 2009-12-24 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 44 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 44. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD23395/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2009-12-28 10:20 | 2009-12-28 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar reemplazo de interruptor monopolar y mantenimiento al BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23484/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-29 07:32 | 2009-12-29 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio banco CC/EE N° 54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin p |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23482/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-29 08:54 | 2009-12-29 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 53 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 53. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23602/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-30 07:26 | 2009-12-30 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio banco CC/EE N° 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23603/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-30 08:43 | 2009-12-30 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 43 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmaleado patio banco CC/EE N° 43. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueb |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23725/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-31 07:33 | 2009-12-31 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio banco CC/EE N° 2 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18550/2010 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-22 14:30 | 2010-09-22 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarna trabajos asociados a la revision del circuito de control del interruptor 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18550/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-22 14:30 | 2010-09-22 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarna trabajos asociados a la revision del circuito de control del interruptor 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18574/2010 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-23 08:44 | 2010-09-23 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor (actualmente fuera de servicio) asociado al banco condensadores de S/E Manso Velasco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18577/2010 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-23 10:12 | 2010-09-23 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Cachapoal para realizar desmalezamiento de patio, los cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18577/2010 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-23 10:12 | 2010-09-23 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Cachapoal para realizar desmalezamiento de patio, los cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18319/2010 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-15 09:56 | 2010-09-15 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar desmalezamiento de patio, los cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18319/2010 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-15 09:56 | 2010-09-15 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar desmalezamiento de patio, los cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD17900/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-09-10 09:54 | 2010-09-10 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2 y 4. Por reemplazo de reactores del BBCC N°2 que se retiraran del BBCC N°4 para equilibrar los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD17900/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-09-10 09:54 | 2010-09-10 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2 y 4. Por reemplazo de reactores del BBCC N°2 que se retiraran del BBCC N°4 para equilibrar los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD17914/2010 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2010-09-10 11:12 | 2010-09-10 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 por mantención a la puerta del gabinete de control del BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD17914/2010 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-09-10 11:12 | 2010-09-10 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 por mantención a la puerta del gabinete de control del BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17099/2010 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2010-08-29 06:41 | 2010-08-29 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico a los desconectadores cuchillos de los Banco de condensadores de la S/E, se realizará desconexión de los BBCC en S/E Maule, asociada a la SD17097/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD17099/2010 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2010-08-29 06:41 | 2010-08-29 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico a los desconectadores cuchillos de los Banco de condensadores de la S/E, se realizará desconexión de los BBCC en S/E Maule, asociada a la SD17097/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD16699/2010 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2010-08-25 10:12 | 2010-08-25 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD16699/2010 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2010-08-25 10:12 | 2010-08-25 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15599/2010 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-08-13 10:30 | 2010-08-13 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados a mantenimiento de BBCC n°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15599/2010 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-08-13 10:30 | 2010-08-13 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados a mantenimiento de BBCC n°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD13712/2010 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | F | 2010-07-15 18:51 | 2010-07-15 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión BB.CC de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13463/2010 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-07-15 10:28 | 2010-07-15 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá a la desconexión de los BBCC de S/E ejercito por desmalezamiento en el patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD13463/2010 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-07-15 10:28 | 2010-07-15 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá a la desconexión de los BBCC de S/E ejercito por desmalezamiento en el patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD13467/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-07-15 14:29 | 2010-07-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC por remplazo de 2 unidades dañadas del BBCC N°4. Las unidades serán sacadas del BBCC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD13467/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-07-15 14:29 | 2010-07-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC por remplazo de 2 unidades dañadas del BBCC N°4. Las unidades serán sacadas del BBCC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD13467/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-07-15 14:29 | 2010-07-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC por remplazo de 2 unidades dañadas del BBCC N°4. Las unidades serán sacadas del BBCC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION____066 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD13467/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-07-15 14:29 | 2010-07-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC por remplazo de 2 unidades dañadas del BBCC N°4. Las unidades serán sacadas del BBCC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE | Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | TRANSNET | cge | SD12714/2010 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2010-07-05 09:43 | 2010-07-05 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexiòn de BB/CC Nº1 para modificar canalizaciòn de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD12429/2010 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2010-06-30 11:29 | 2010-06-30 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de control asociado a interruptor de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD11845/2010 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | F | 2010-06-22 15:30 | 2010-06-22 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y 2 para revisar mecanismo de puerta de gabinete de interruptores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11845/2010 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2010-06-22 15:30 | 2010-06-22 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y 2 para revisar mecanismo de puerta de gabinete de interruptores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10734/2010 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-06-09 10:33 | 2010-06-09 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico al recinto del banco de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD10584/2010 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2010-06-04 10:10 | 2010-06-04 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores de S/E San Francisco de Mostazal por retiro de unidad de control dañada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10448/2010 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-06-03 10:57 | 2010-06-03 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de Banco de Condensadores: Por auditoria de medidores de facturacion, durante los trabajos se intervendra el alambradro de control relacionado a cajas de reagrupamiento de corrientes,TT/CC, TT/PP |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD09839/2010 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-05-26 10:40 | 2010-05-26 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 23 KV 2,5 MVAR de S/E Villarrica por trabajos de mantenimiento preventivo basico a interruptores, BB.CC y TP. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD09839/2010 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-05-26 10:40 | 2010-05-26 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 23 KV 2,5 MVAR de S/E Villarrica por trabajos de mantenimiento preventivo basico a interruptores, BB.CC y TP. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09294/2010 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-05-18 10:14 | 2010-05-18 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 de S/E Manso de Velasco por trabajos de limpieza y desmalezamiento de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09329/2010 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-05-18 10:01 | 2010-05-18 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán tranajos asociados al reemplazo del interruptor de carrera en puerta de acceso a patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09329/2010 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-05-18 10:01 | 2010-05-18 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán tranajos asociados al reemplazo del interruptor de carrera en puerta de acceso a patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD09115/2010 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-05-14 09:52 | 2010-05-14 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al recinto de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09115/2010 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2010-05-14 09:52 | 2010-05-14 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al recinto de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08781/2010 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-05-11 09:04 | 2010-05-11 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados a la revision del control del 52CE2 de SE Perales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08781/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-05-11 09:04 | 2010-05-11 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados a la revision del control del 52CE2 de SE Perales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD08521/2010 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2010-05-07 11:52 | 2010-05-07 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la desconexión del BBCC en 66KV de la S/E Coronel, por reparación del switch de la puerta de acceso al banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08167/2010 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-05-04 14:04 | 2010-05-04 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de comunicación y revisión de equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08167/2010 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-05-04 14:04 | 2010-05-04 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de comunicación y revisión de equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD08180/2010 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2010-05-04 10:18 | 2010-05-04 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC en SE San Fransisco de Mostazal (unidades 1 y 2) por cambio de unidad de control considera pruebas de apertura y cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD08191/2010 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2010-05-04 08:50 | 2010-05-04 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Padre las Casas: Desconexion de Banco de condensadores para realizar limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07945/2010 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-04-30 11:31 | 2010-04-30 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado para el sistema Scada correspondiente a los bancos de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07945/2010 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-04-30 11:31 | 2010-04-30 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado para el sistema Scada correspondiente a los bancos de condensadores N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07941/2010 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-04-30 08:41 | 2010-04-30 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipo por reemplazo de interruptor de carrera en puerta de acceso. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07941/2010 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-04-30 08:41 | 2010-04-30 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipo por reemplazo de interruptor de carrera en puerta de acceso. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD07619/2010 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2010-04-27 10:33 | 2010-04-27 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará levantamiento de control y reemplazo de switch de puerta acceso a BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD06930/2010 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-04-19 10:17 | 2010-04-19 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del equipo con el objeto de realizar conexionado de control asociado a alimentación de corriente continua de reloj satelital. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD06746/2010 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2010-04-16 11:49 | 2010-04-16 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC en 66KV por verificación del control asociado al BBCC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06809/2010 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2010-04-15 12:54 | 2010-04-15 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por precaución de desconecta el BB.CC. N°1 de S/E Buín, por intervención del BB.CC. N°2 de S/E Buín que a las 11:46 hrs. del 15/04/2010 abrió por protecciones según IF N° 921/2010, el cual se encuentra en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06386/2010 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-04-09 10:58 | 2010-04-09 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a inspección termográfica se encontró un punto caliente, para lo cual se intervendrá. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD06403/2010 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2010-04-09 10:51 | 2010-04-09 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC en 66KV por verificación del control asociado al BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD05388/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-03-26 10:19 | 2010-03-26 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas a interruptor 52CCE4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD04757/2010 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2010-03-19 09:37 | 2010-03-19 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores en SE San Francisco de Mostazal, por revisión de interruptor 52CEE-2 correspondiente a la unidad Nº2, que presenta problemas en el cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04609/2010 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-03-17 10:00 | 2010-03-17 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC N°1 y N°2 por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04609/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-03-17 10:00 | 2010-03-17 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC N°1 y N°2 por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04293/2010 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2010-03-10 15:29 | 2010-03-10 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros, por trabajos de repación en tendido de comunicaciones, en camara existente dentro del patio de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04363/2010 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-03-16 09:48 | 2010-03-16 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC ºN 1 y Nº 2 de S/E Villarrica, para realizar desmalezamiento y limpieza del recinto de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04363/2010 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-03-16 09:48 | 2010-03-16 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC ºN 1 y Nº 2 de S/E Villarrica, para realizar desmalezamiento y limpieza del recinto de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04367/2010 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-03-14 08:13 | 2010-03-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC en SE Perales por trabajos asociados a refuerzo de linea LT 66KV A. de Ribera - Perales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04367/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-03-14 08:13 | 2010-03-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC en SE Perales por trabajos asociados a refuerzo de linea LT 66KV A. de Ribera - Perales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD03360/2010 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2010-02-24 11:20 | 2010-02-24 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada de banco de Condensadores N°1 15kv para realizar limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD03368/2010 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2010-02-24 09:25 | 2010-02-24 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada de banco de Condensadores N°1 13.2kv para realizar limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD02780/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-02-15 10:22 | 2010-02-15 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención al interruptor 52CE-2 marca ASEA modelo HTA-20/100-D, por lo que se necesitar la apertura del Interruptor 52CCE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD02781/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-02-12 10:28 | 2010-02-12 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención al interruptor 52CE-1 marca ASEA modelo HTA-20/100-D, por lo que se necesitar la apertura del Interruptor 52CCE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD02782/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-02-15 10:22 | 2010-02-15 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención al interruptor 52CE-1 marca ASEA modelo HTA-20/100-D, por lo que se necesitar la apertura del Interruptor 52CCE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02625/2010 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-02-11 10:46 | 2010-02-11 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de BBCC N°1 y N°2, por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD02625/2010 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2010-02-11 10:46 | 2010-02-11 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de BBCC N°1 y N°2, por limpieza de patio de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD01950/2010 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2010-01-31 10:10 | 2010-01-31 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control en relés de BBCC N°1 y 2, pruebas a interruptores de MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01950/2010 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-01-31 10:10 | 2010-01-31 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control en relés de BBCC N°1 y 2, pruebas a interruptores de MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD01424/2010 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-01-22 10:19 | 2010-01-22 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. a fin de efectuar reemplazo de relé de protección fallado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD00474/2010 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2010-01-11 09:09 | 2010-01-11 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconetar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Colchagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00474/2010 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-01-11 09:09 | 2010-01-11 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconetar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Colchagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00593/2010 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-01-12 10:18 | 2010-01-12 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de SE Buín, por mantenimiento preventivo. Lo anterior considera revisión de sistema de alarma perimetral y desmalezamiento del patio de dichos bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD00593/2010 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-01-12 10:18 | 2010-01-12 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de SE Buín, por mantenimiento preventivo. Lo anterior considera revisión de sistema de alarma perimetral y desmalezamiento del patio de dichos bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD00086/2010 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2010-01-11 09:31 | 2010-01-11 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de seccionadores fusibles. Además se solicita orden de precaución sobre barra de MT Nº1, no reconectar interruptor 52CT1 por trabajos con líneas energizadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | TRANSNET | cge | SD23847/2009 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | P | 2010-01-06 10:20 | 2010-01-06 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC de SE Escuadron por precaucion por trabajos de alambrado de cuadro de alarmas a borneras SCADA en caseta. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD23395/2009 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2009-12-28 10:20 | 2009-12-28 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar reemplazo de interruptor monopolar y mantenimiento al BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD19068/2010 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-09-29 05:25 | 2010-09-29 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de condensadores Nº1, Nº2 y Nº3 de S/E Rancagua por limpieza y desmalezamiento de patios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD19068/2010 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-09-29 05:25 | 2010-09-29 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de condensadores Nº1, Nº2 y Nº3 de S/E Rancagua por limpieza y desmalezamiento de patios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19088/2010 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-30 14:12 | 2010-09-30 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados al reemplazo de la bobina de cierre en mal estado del 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19088/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-30 14:12 | 2010-09-30 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados al reemplazo de la bobina de cierre en mal estado del 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19104/2010 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-29 15:18 | 2010-09-29 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar inspección de gabinete de los interruptores asociados a éstos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19104/2010 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-09-29 15:18 | 2010-09-29 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar inspección de gabinete de los interruptores asociados a éstos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19638/2010 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-10-06 09:54 | 2010-10-06 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD19638/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-10-06 09:54 | 2010-10-06 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD19641/2010 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2010-10-07 11:52 | 2010-10-07 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD19641/2010 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2010-10-07 11:52 | 2010-10-07 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD20063/2010 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2010-10-08 11:30 | 2010-10-08 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Angol: Desconexion programada a banco de condensadores para realizar mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD20653/2010 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-10-15 11:36 | 2010-10-15 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD20653/2010 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2010-10-15 11:36 | 2010-10-15 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD21163/2010 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-10-26 10:14 | 2010-10-26 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD21163/2010 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-10-26 10:14 | 2010-10-26 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21164/2010 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-10-26 12:23 | 2010-10-26 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21164/2010 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2010-10-26 12:23 | 2010-10-26 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD21601/2010 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-10-27 09:10 | 2010-10-27 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº1 y Nº2, por limpieza y desmalezamiento de patios. Además se realizara MPB y revisión de circuitos de control asociados a los mismos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21601/2010 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-10-27 09:10 | 2010-10-27 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº1 y Nº2, por limpieza y desmalezamiento de patios. Además se realizara MPB y revisión de circuitos de control asociados a los mismos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD22095/2010 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | F | 2010-10-29 12:43 | 2010-10-29 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y revisión de BB.CC por fusible operado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD22357/2010 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-11-04 06:49 | 2010-11-04 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 por intervención y reparación de punto caliente presente en BB/CC N°1 (paso 4) y adicionalmente se revisaran los BB/CC N°2 y N°3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD22357/2010 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-11-04 06:49 | 2010-11-04 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 por intervención y reparación de punto caliente presente en BB/CC N°1 (paso 4) y adicionalmente se revisaran los BB/CC N°2 y N°3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD22357/2010 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-11-04 06:49 | 2010-11-04 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 por intervención y reparación de punto caliente presente en BB/CC N°1 (paso 4) y adicionalmente se revisaran los BB/CC N°2 y N°3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD22527/2010 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-11-07 05:40 | 2010-11-07 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 de S/E Fátima producto de trabajos asociados al nuevo alimentador 15kV de acuerdo a SD22443/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD22822/2010 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-11-11 10:37 | 2010-11-11 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento en patio del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD22907/2010 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-11-14 05:52 | 2010-11-14 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 de S/E Fátima producto de trabajos asociados al nuevo alimentador 15kV de acuerdo a SD22905/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD23274/2010 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2010-11-17 11:44 | 2010-11-17 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66 KV, por limpieza y desmalezamiento de patio de BBCC. Además se normalizaran los puentes de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23430/2010 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-11-18 08:28 | 2010-11-18 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Buín para realizar desmalezamiento de patio. Dichos equipos quedarán indicponibles mientras se realicen los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD23430/2010 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-11-18 08:28 | 2010-11-18 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Buín para realizar desmalezamiento de patio. Dichos equipos quedarán indicponibles mientras se realicen los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD23451/2010 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-11-18 10:36 | 2010-11-18 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores de S/E Fátima para realizar desmalezamiento de patio. Dichos equipos quedarán indisponibles mientras se realicen los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD23555/2010 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2010-11-19 10:23 | 2010-11-19 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E San Vicente de Tagua Tagua para realizar desmalezamiento de patio. Dichos equipos quedarán indisponibles mientras se realicen los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23555/2010 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-11-19 10:23 | 2010-11-19 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E San Vicente de Tagua Tagua para realizar desmalezamiento de patio. Dichos equipos quedarán indisponibles mientras se realicen los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD23679/2010 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2010-11-22 09:52 | 2010-11-22 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD23874/2010 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2010-11-24 10:40 | 2010-11-24 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E ANGOL: Desconexion prograda banco de condensadores por mantenimiento de areas verdes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD23879/2010 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2010-11-23 14:28 | 2010-11-23 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE LOS ANGELES: Desconexion Programada banco de condensadores por mantenimiento de areas verdes |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD23880/2010 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2010-11-26 14:07 | 2010-11-26 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Padre las Casas:Desconexion programada BBCC por mantenimiento de areas verdes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD24591/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2010-11-26 14:40 | 2010-11-26 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de unidad por fuga de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD24666/2010 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2010-11-30 14:01 | 2010-11-30 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada por mantenimiento de areas verdes del recinto BB.CC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD25113/2010 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-12-03 12:11 | 2010-12-03 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Villarrica: Desconexion Programada Banco de condensadores por trabajos de normalizacion en canalizacion e intervencion en alambrado de potencial asociado a TT/PP barra principal 23kV. No existe perdida de consumos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD25113/2010 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2010-12-03 12:11 | 2010-12-03 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Villarrica: Desconexion Programada Banco de condensadores por trabajos de normalizacion en canalizacion e intervencion en alambrado de potencial asociado a TT/PP barra principal 23kV. No existe perdida de consumos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD25609/2010 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-12-09 08:43 | 2010-12-09 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a los BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD25609/2010 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2010-12-09 08:43 | 2010-12-09 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a los BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD26125/2010 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-12-12 06:30 | 2010-12-12 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de bancos de condensadores 1 y 2 de 2,5 MVAR 15 kV como parte de maniobras traspaso de carga para desconexion T1 S/E Pumahue. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD26125/2010 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-12-12 06:30 | 2010-12-12 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de bancos de condensadores 1 y 2 de 2,5 MVAR 15 kV como parte de maniobras traspaso de carga para desconexion T1 S/E Pumahue. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS | BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD26309/2010 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2010-12-15 15:30 | 2010-12-15 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a BB.CC. N°1 de S/E Las Cabras. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD26435/2010 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-12-17 09:57 | 2010-12-17 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD26435/2010 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-12-17 09:57 | 2010-12-17 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD26473/2010 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-12-19 06:50 | 2010-12-19 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua por trabajos asociados a desconexión de patios 66 y 154KV de S/E Rancagua, de acuerdo a solicitud SD26472/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD26473/2010 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-12-19 06:50 | 2010-12-19 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua por trabajos asociados a desconexión de patios 66 y 154KV de S/E Rancagua, de acuerdo a solicitud SD26472/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD26473/2010 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2010-12-19 06:50 | 2010-12-19 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua por trabajos asociados a desconexión de patios 66 y 154KV de S/E Rancagua, de acuerdo a solicitud SD26472/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD26492/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2010-12-17 11:03 | 2010-12-17 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC n°2 a modo de precaucion por inspeccion de relés de secuencia asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD26510/2010 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2010-12-19 08:24 | 2010-12-19 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico al recinto de los banco de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Maule. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD26510/2010 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2010-12-19 08:24 | 2010-12-19 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico al recinto de los banco de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Maule. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27105/2010 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-12-23 09:08 | 2010-12-23 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar desmalezamiento de patio, los cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27105/2010 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2010-12-23 09:08 | 2010-12-23 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los BBCC Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar desmalezamiento de patio, los cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27783/2010 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-04 08:59 | 2011-01-04 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la SD27782/2010 se requiere de la desconexión del BBCC n°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD27811/2010 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2010-12-30 01:50 | 2010-12-30 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°2 de 23 kV de S/E Curanilahue, para reparación de vaso condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI | Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | TRANSNET | cge | SD00047/2011 | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | P | 2011-01-05 09:46 | 2011-01-05 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores de S/E Machali por revisión de etapa N°2, producto de falla informada según IF02366/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD12170/2010 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2010-06-25 17:25 | 2010-06-25 19:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura en contacto de conector en Banco Condensador Shunt N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD11493/2010 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2010-06-22 09:14 | 2010-06-22 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD11494/2010 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2010-06-23 08:34 | 2010-06-23 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD11286/2010 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2010-06-17 08:48 | 2010-06-17 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD11287/2010 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2010-06-18 08:28 | 2010-06-18 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD04791/2010 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2010-03-17 19:00 | 2010-03-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores quebrados de la estructura soporte de los 4 Bancos de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD04791/2010 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2010-03-17 19:00 | 2010-03-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores quebrados de la estructura soporte de los 4 Bancos de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD04791/2010 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2010-03-17 19:00 | 2010-03-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores quebrados de la estructura soporte de los 4 Bancos de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD04791/2010 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2010-03-17 19:00 | 2010-03-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores quebrados de la estructura soporte de los 4 Bancos de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | COLBUN | colbun | SD04686/2010 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2010-03-16 18:58 | 2010-03-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y medidas de los 4 Bancos de Condensadores Shunt por presencia de ruidos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD04686/2010 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2010-03-16 18:58 | 2010-03-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y medidas de los 4 Bancos de Condensadores Shunt por presencia de ruidos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD04686/2010 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2010-03-16 18:58 | 2010-03-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y medidas de los 4 Bancos de Condensadores Shunt por presencia de ruidos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD04686/2010 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2010-03-16 18:58 | 2010-03-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y medidas de los 4 Bancos de Condensadores Shunt por presencia de ruidos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD02991/2010 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2010-02-17 09:50 | 2010-02-17 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de maleza |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD02998/2010 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2010-02-17 11:10 | 2010-02-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de maleza |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD20274/2010 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2010-10-13 13:01 | 2010-10-13 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD20275/2010 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2010-10-13 13:26 | 2010-10-13 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de maleza |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD26083/2010 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2010-12-13 10:38 | 2010-12-13 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD26085/2010 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2010-12-13 11:52 | 2010-12-13 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT | Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | STS | sts | SD06605/2010 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | F | 2010-04-12 15:48 | 2010-04-12 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°3 presenta problemas de desequilibrio y revisión de TTCC de medida asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD18151/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2010-09-21 08:38 | 2010-09-21 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220 Kv; Banco CCEE 65 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Investigar alta resistencia de contactos cámaras de rupturas del interruptor 52JCE-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Eje |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD15161/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-08-05 09:53 | 2010-08-05 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CCEE 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Reemplazo de fusibles quemados y verificación de estado de unidades condensadoras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Pri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD15164/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-08-05 09:53 | 2010-08-05 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel.Reemplazo de fusibles quemados y verificación del estado de funcionamiento de las unidades condensadoras. Restricciones:Equipo Indisponible N |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD14987/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2010-08-06 09:00 | 2010-08-06 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Bco CC. EE.3 de 13,8 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento y reposición de fusible cortado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD11164/2010 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2010-06-13 07:53 | 2010-06-13 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San. Vicente.154 KV-Paño ACE1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos del paño ACE1 y reapriete de conexiones de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ej |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD10998/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-06-14 09:34 | 2010-06-14 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel Bco. CC/EE 13.2 kV N°3. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Reducido al interruptor 52CE3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11000/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-06-15 09:34 | 2010-06-15 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel Bco. CC/EE 13.2 kV N°4. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido a 52CE4. Mantenimiento normal a desconectador 89CE4-T. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Pri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD10668/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2010-06-06 06:39 | 2010-06-06 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 1 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistema de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergab |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD10378/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-06-02 09:18 | 2010-06-02 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño CE1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reemplazo de manquera de alimentación de aire comprimido a interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD09925/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2010-06-05 09:04 | 2010-06-05 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE-154 KV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de Control e investigación de anormalidad en trip del Switch puerta de los CCEE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Posterg |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD09499/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-28 09:50 | 2010-05-28 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 13,2 kV N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD09403/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2010-05-19 08:07 | 2010-05-19 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 2 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reemplazo de conversor óptico en plataforma de la Fase "A", por reiterada operación de alarma de falla en la comunicación de la FO. Restricciones: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD09211/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2010-05-16 06:08 | 2010-05-16 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE LINEA CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos Primarios y Sistemas de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD09175/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-05-14 08:03 | 2010-05-14 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 2 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Cambio Fibra Optica PLC A Fase 1 fallada, lo que mantiene inhabilitado el sistema A de protecciones de esta compensación. Inspecciones de los equ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD09015/2010 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2010-05-19 08:46 | 2010-05-19 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Bco CCEE N° 1 154 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos del paño ACE1 y y Reapriete de conexiones en circuitos de CC y CA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Eje |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD08670/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2010-05-08 08:05 | 2010-05-08 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Banco CCEE 154 KV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo MPB Equipos 89CAE1-2, 52ACE1, 89ACE1-3, TCACE1, PRACE1, CCEE1, 89ACE1-NT TCACE1-N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08347/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-10 10:00 | 2010-05-10 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco CCEE N° 51 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experim |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08348/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-11 09:12 | 2010-05-11 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco CCEE N° 52 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08349/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-12 09:30 | 2010-05-12 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco CCEE N° 53 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experime |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08350/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-13 09:24 | 2010-05-13 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco CCEE N° 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experime |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD07814/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2010-05-09 08:01 | 2010-05-09 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220 Kv. Bco. CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB Equipos y MPB y Pruebas de Control y medidas de aislación en posición Normal, internedio y transferido Restricciones |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07829/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-05 09:37 | 2010-05-05 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco CCEE N° 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo Reemplazo fusible Fase 3 y verificacion del funcionamiento de la unidad condensadora. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Rie |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07830/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-05 09:37 | 2010-05-05 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo Reemplazo fusible Fase 3 y verificacion del funcionamiento de la unidad condensadora. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Rie |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07832/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-05-03 09:55 | 2010-05-03 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco de CCEE N° 41 66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD07194/2010 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2010-04-22 09:53 | 2010-04-22 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente Bco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos 52CE-3, CPCE-3, 89CE3-1, 89CE3-T, CE-3, TCE-3, REACT-CE-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07257/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-04-27 10:24 | 2010-04-27 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco de CCEE N° 42 66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07258/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-04-28 09:48 | 2010-04-28 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco de CCEE N° 43 66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD07259/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-04-29 09:45 | 2010-04-29 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel.Banco de CCEE N° 44 66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD06901/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2010-04-18 06:42 | 2010-04-19 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 DE L. CHARRÚA-ANCOA 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a BCS4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD06905/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2010-04-18 07:55 | 2010-04-18 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220 Kv. Bco. CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reapriete de conexiones, includas borneras de CA, en cajas de agrupamiento y borneras de casetas asocidas a los paños de la Barra N°1. Ma |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD06241/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-04-14 08:58 | 2010-04-14 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia. Banco CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E C.Navia. Mantenimiento a equipos y desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD06242/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-04-15 09:06 | 2010-04-15 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia. Banco CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E C.Navia. Mantenimiento a equipos y desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD06254/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-04-13 09:05 | 2010-04-13 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia. Banco CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E C.Navia. Mantenimiento a equipos y desmalezado de patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD06088/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2010-04-05 14:42 | 2010-04-05 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CC/EE 41 de 66 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Investigar y reparar anormalidad en Banco CC/EE 41 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmed |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD05873/2010 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2010-04-21 08:16 | 2010-04-21 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE. 2 de 220 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control y reapriete de conexiones de control Además se realizará Mantenimiento a CCEE y TT/CC-JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Ni |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD05911/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2010-04-04 07:09 | 2010-04-04 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS 1 de Linea Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB normal y exhaustivo a equipos paño CS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD05912/2010 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2010-04-06 09:19 | 2010-04-09 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Paño Comun CC/EE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo MM Barra 13,2 Reparación fuga de aceite Interruptor 52CT1 Cambio de aceite y revisiòn empaquetadura inferiores y MPB Barra 13,2 kV, Banco CC/EE 1 y 2, Transf |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD05912/2010 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2010-04-06 09:19 | 2010-04-09 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Paño Comun CC/EE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo MM Barra 13,2 Reparación fuga de aceite Interruptor 52CT1 Cambio de aceite y revisiòn empaquetadura inferiores y MPB Barra 13,2 kV, Banco CC/EE 1 y 2, Transf |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD05795/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2010-04-01 00:43 | 2010-04-01 05:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Banco CCEE-154KV(55Mvar) Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reaprite de conexiones, includas borneras de CA, en cajas de agrupamiento y borneras de Sala de SS/GG en cada uno de los paños de la Barra 1 Rest |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD05545/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2010-03-30 07:27 | 2010-03-30 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Cambio de configuración PFOI y pruebas de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD05407/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2010-03-28 07:33 | 2010-03-28 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Cambio de configuración PFOI y pruebas de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD05408/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2010-03-27 07:22 | 2010-03-27 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Cambio de configuración PFOI y pruebas de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD05426/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2010-03-29 07:30 | 2010-03-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Cambio de configuración PFOI y pruebas de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD04106/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-03-07 08:09 | 2010-03-10 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. Compensación Serie N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO A EQUIPOS PRIMARIOS Y DE SISTEMAS DE CONTROL PAÑO BCS2 Y PLATAFORMAS BCS2 Restricciones:Equipo Indisponi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD04181/2010 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2010-03-10 08:34 | 2010-03-10 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Barra 13,2 kV. CC/EE 3 y 4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación banco de CC/EE 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD04181/2010 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2010-03-10 08:34 | 2010-03-10 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Barra 13,2 kV. CC/EE 3 y 4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación banco de CC/EE 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD03445/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2010-02-24 05:58 | 2010-02-24 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. Compensación Serie N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E ANCOA: Se efectuará revisión de presión y relleno de gas SF6 en Interruptor 52CS4. Sist. de Control: Investigar alarma MCBA12 presente en Qui |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD03313/2010 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2010-02-23 09:03 | 2010-02-23 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones : Barra 13,2 k V. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cardones: Cambio bobina de cierre int. 52CT1 ; y Mantenimiento Correctivo para solucionar anomalidad de bobina cierre quemada 52CT1 Restri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD03313/2010 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2010-02-23 09:03 | 2010-02-23 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones : Barra 13,2 k V. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cardones: Cambio bobina de cierre int. 52CT1 ; y Mantenimiento Correctivo para solucionar anomalidad de bobina cierre quemada 52CT1 Restri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD02636/2010 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2010-02-20 08:24 | 2010-02-20 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco CC.EE 1 154kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Pruebas de control, verificación de protecciones y medidas de aislación. del paño. MPB Equipos 89ACE1-2, 89ACE1-2T, 52ACE-1, TCACE-1, PRAC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD02200/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2010-02-11 09:46 | 2010-02-11 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Bco CC EE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos CE-4, CABLES Y MUFAS CE-4, 89CCE-4T, 52C-CE4, TC52CE4, TCCE4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable e |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD02201/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2010-02-12 08:49 | 2010-02-12 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS4 de Línea Charrúa-Ancoa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB Limpieza de Aislacion BCS4, MPB normal 52CS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD02203/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2010-02-09 08:40 | 2010-02-09 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Bco CC EE N° 2 de 11 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Equipos paño CE2, Cables y Mufas, 89CE-2T, 52CE2, TC y TP MPB Control, Pruebas de control, verificación de Protecciones y medidas de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD02215/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2010-02-14 08:10 | 2010-02-14 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS4 de L. 500 kV Cha-Ancoa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB normal al BCS4 con Línea desconectada Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD02497/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2010-02-06 06:00 | 2010-02-06 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. Compensación Serie N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E ANCOA: Se efectuará revisión de presión y relleno de gas SF6 en Interruptor 52CS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Eje |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD02021/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2010-01-31 07:47 | 2010-01-31 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: LIMPIEZA DE AISLACIÓN A EQUIPOS DE PLATAFORMAS DE BCS3 y MPB A 52CS3; INVESTIGAR OPERACIÓN DE ALARMA DE FIBRA OPTICA PROTECCIÓN A. Re |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD01469/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2010-01-24 07:50 | 2010-01-24 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco. Compensación Serie N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reparación de sello en caja de Desconectador 89K3-6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergab |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD01150/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2010-01-27 08:33 | 2010-01-27 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 13,2 Kv Bco CC EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Mantenimiento Reducido y Normal de Equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Se |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23725/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-31 07:33 | 2009-12-31 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio banco CC/EE N° 2 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23482/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-29 08:54 | 2009-12-29 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 53 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 53. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23484/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-29 07:32 | 2009-12-29 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio banco CC/EE N° 54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin p |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23602/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-30 07:26 | 2009-12-30 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado de patio banco CC/EE N° 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23603/2009 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-12-30 08:43 | 2009-12-30 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 43 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmaleado patio banco CC/EE N° 43. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueb |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD19794/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-10-15 11:45 | 2010-10-15 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia. Banco CCEE 2, 13.2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desconexion de los cables de suministro de energía en la celda del Banco N° 2; instalación de manga aislante termocontraible Raychem en los terminales del ca |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
210 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD19798/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-10-15 09:24 | 2010-10-15 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia.Banco CCEE 1, 13.2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desconexion de los cables de suministro de energía en la celda del Banco de CCEE N°1; instalación de manga aislante termocontraible Raychem en los terminales |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
208 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA | Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | SD19799/2010 | C.NAVIA - Banco CCEE 3 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | P | 2010-10-15 14:03 | 2010-10-15 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia.Banco CCEE 3, 13.2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desconexion de los cables de suministro de energía en la celda del Banco de CCEE N° 3; instalación de manga aislante termocontraible Raychem en los terminales |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD21668/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-02 10:10 | 2010-11-02 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 51 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reemplazo de fusible en unidad condensadora en la Fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22360/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-04 10:04 | 2010-11-04 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reparar fusibles cortados en Banco CC/EE N° 4 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22361/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-04 10:04 | 2010-11-04 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CCEE 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo Reparar fusibles cortados en Banco CC/EE N° 4 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plaz |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD22456/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2010-11-10 11:24 | 2010-11-19 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154 kV.Bco CC.EE. N°1 55Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Investigar alta resistencia de contactos cámaras de rupturas interruptor 52ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo P |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD22574/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-07 07:49 | 2010-11-07 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Paño JCE1 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24194/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-29 09:24 | 2010-11-29 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CC/EE N° 44 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 44. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24195/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-30 07:33 | 2010-11-30 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CC/EE N° 53 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 53. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24196/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-29 07:36 | 2010-11-29 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24198/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-11-30 08:22 | 2010-11-30 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CC/EE N° 43 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 43. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24199/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-12-01 08:14 | 2010-12-01 08:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CC/EE N° 52 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 52. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24204/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-12-01 08:35 | 2010-12-01 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Bco. CC/EE N° 42 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Desmalezado patio Banco CC/EE N° 42. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24929/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-12-07 09:16 | 2010-12-07 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco. CCEE N°3 13.2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Verificación de protecciones y reemplazo fusible fallado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24931/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-12-07 09:37 | 2010-12-07 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco. CCEE N°4 13.2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo , reemplazo fusible fallado Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD24934/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-12-06 09:33 | 2010-12-06 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco. CCEE N°2 13.2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Verificación de Protecciones. Desmalezado de patio Banco CC/EE 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD25463/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-12-09 09:15 | 2010-12-09 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel, Bco. CCEE N°4 13.2 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Verificación de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD26728/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2010-12-19 08:30 | 2010-12-19 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS1 de L. ANCOA-ALTO JAHUEL Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E ANCOA: EFECTUAR INSPECCIÓN DE FILTRACIÓN DE GAS POR POLOS DEL INTERRUPTOR 52CS1 Y REALIZAR RELLENO DE GAS Restricciones:Equipo Indisponible |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00003/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2010-01-01 13:22 | 2010-01-04 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2010 17:23 ~ Relé 51 muy sensible. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF00073/2010 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2010-01-12 12:02 | 2010-01-12 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2010 17:10 ~ No establecida. ~ Alejandro González Díaz |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF00073/2010 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2010-01-12 12:02 | 2010-01-12 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2010 17:10 ~ No establecida. ~ Alejandro González Díaz |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF00107/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2010-01-15 01:25 | 2010-01-15 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2010 11:34 ~ Operación de fusible en una de las unidades capacitivas. ~ Juan Monardes B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00112/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2010-01-16 23:08 | 2010-01-20 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2010 10:35 ~ Rele 51 muy sensible. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00136/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2010-01-18 09:08 | 2010-01-18 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2010 09:54 ~ Alarma de baja densidad gas en int. 52ACE1 ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00147/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-01-19 21:59 | 2010-01-20 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2010 10:04 ~ Causa no establecida ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | IF00443/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2010-03-02 11:29 | 2010-03-02 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2010 13:16 ~ Operación de protecciones, 86LO. ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | transelec | IF00521/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2010-03-05 16:00 | 2010-03-09 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2010 15:19 ~ Se investiga ruido, sin establecer causa. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00601/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-03-12 11:28 | 2010-03-12 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2010 15:33 ~ Desbalance excesivo en condensador de fase B. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00615/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-03-14 20:04 | 2010-03-14 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2010 15:40 ~ Desbalance excesivo en condensador de fase 2. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00867/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2010-03-27 19:27 | 2010-03-31 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2010 15:26 ~ Anormalidad en desconectador de puesta a tierra operacional. ~ L. Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | IF00921/2010 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2010-04-15 11:46 | 2010-04-15 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/04/2010 09:48 ~ Apertura por protecciones 52CEE2 de S/E Buín. ~ Felipe Gómez L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00988/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-05-02 18:49 | 2010-05-02 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2010 19:39 ~ sobrecorriente residual. ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF01022/2010 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2010-05-05 14:22 | 2010-05-05 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2010 11:44 ~ Causa: No determinada. ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF01022/2010 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2010-05-05 14:22 | 2010-05-05 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2010 11:44 ~ Causa: No determinada. ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF01029/2010 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2010-05-11 15:43 | 2010-05-11 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2010 18:17 ~ Queda indisponible banco de condensadores N°2 de 2.5 Mvar de 15 kV por falla en la bobina de cierre del interruptor. ~ Leonardo Acuña Palma. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSELEC | transelec | IF01277/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2010-07-05 11:27 | 2010-07-05 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2010 16:04 ~ Filtracion de aceite fase 1 unidad 1 y porcelanas quebradas ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01350/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2010-07-13 18:07 | 2010-07-15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/2010 14:25 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Nicolás Ramos Giannini |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | IF01436/2010 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2010-07-24 20:00 | 2010-07-25 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2010 22:01 ~ Sobrecarga y desbalance banco shunt. Se ivestiga. ~ Eduardo Olivares F. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | IF01446/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2010-07-27 01:03 | 2010-07-27 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2010 19:28 ~ Inspección e investigación no arroja causa de la falla. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | IF01701/2010 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | F | 2010-08-17 10:20 | 2010-08-17 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/08/2010 10:22 ~ Temporal daña caja de mecanismo de int. 52ACE1 ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | IF01823/2010 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2010-09-07 08:45 | 2010-09-10 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2010 09:43 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Gustavo Gómez Contreras |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF01895/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2010-09-29 15:30 | 2010-10-01 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/09/2010 17:13 ~ Se encontraron 3 fusibles quemados de la fase A ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF02070/2010 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2010-10-28 14:40 | 2010-10-28 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2010 14:41 ~ Investigación no arroja causa de la falla. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF02070/2010 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2010-10-28 14:40 | 2010-10-28 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2010 14:41 ~ Investigación no arroja causa de la falla. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF02079/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2010-10-29 09:34 | 2010-10-30 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/10/2010 11:02 ~ Falla de equipo ~ Omar Pincheira Roa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02116/2010 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2010-11-04 08:13 | 2010-11-04 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2010 08:56 ~ Falla en unidades condensadoras. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec2 | IF02169/2010 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2010-11-18 12:14 | 2010-11-18 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/2010 12:22 ~ Flashover durante lavado de aislación. ~ Ariel Alegría C. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec2 | IF02169/2010 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2010-11-18 12:14 | 2010-11-18 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/2010 12:22 ~ Flashover durante lavado de aislación. ~ Ariel Alegría C. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | IF02177/2010 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | F | 2010-11-20 23:29 | 2010-11-30 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/2010 17:31 ~ Anormalidad en los ajustes de la protección 51. ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF02305/2010 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2010-12-16 14:41 | 2010-12-21 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2011 14:48 ~ No establecida ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF02339/2010 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2010-12-21 15:03 | 2010-12-21 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/2011 14:52 ~ No establecida ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | IF00064/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2005-01-26 16:45 | 2005-02-01 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2005 09:23 ~ Falla del sistema de control. ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF00912/2005 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-08-01 17:05 | 2005-08-03 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2005 19:44 ~ Falla interruptor 52CE4 ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF00933/2005 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-08-03 12:13 | 2005-08-03 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2005 16:29 ~ Operado relé 59N. Equipo normal. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | transelec | IF00933/2005 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2005-08-03 12:13 | 2005-08-03 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2005 16:29 ~ Operado relé 59N. Equipo normal. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | transelec | IF01148/2005 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2005-09-26 20:46 | 2005-09-27 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/09/2005 17:43 ~ Se encontró fusible cortado en una unidad. ~ lUIS sOTO e. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | IF00477/2007 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2007-04-22 03:48 | 2007-04-22 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2007 16:52 ~ Se encuentran fusible operado en banco de condensadores, se atribuye causa a fatiga de material del fusible. ~ Rolando Rodríguez Mera. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | IF00110/2008 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2008-01-17 09:19 | 2008-01-17 09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2008 12:24 ~ Se investiga ~ Yuri Pinto C. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01623/2008 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2008-12-10 09:22 | 2008-12-10 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12/2008 11:16 ~ Falla de unidades condensadoras, quema de fusible en fase 2. ~ L.Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | IF00049/2007 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2007-01-18 00:39 | 2007-01-18 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2007 08:53 ~ Operación de elementos fusibles en unidades del Banco de Condensadores Nº1 con falla interna. ~ Luis Donoso Duque |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF01532/2007 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2007-12-07 10:10 | 2007-12-07 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2007 10:20 ~ Falla en unidades condensadoras. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00179/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-02-24 09:00 | 2006-03-01 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2006 09:53 ~ Unidad condensador rota y con filtración de aislante ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00281/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-03-22 14:51 | 2006-04-03 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/2006 09:40 ~ Fusible de unidad se corto sin motivo aparente. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
209 | mante | C.NAVIA_______110 | C.NAVIA | Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | TRANSELEC | transelec | IF00712/2006 | C.NAVIA - Banco CCEE 2 - 20 MVAR - 13,8 kV - C. Navia | I | F | 2006-06-25 18:13 | 2006-06-25 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/06/2006 18:04 ~ camara reventada y resistencia rota en el interruptor 52CE2 ~ Renato Hto Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | IF00726/2006 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | F | 2006-06-30 16:05 | 2006-07-03 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2006 16:42 ~ Unidades falladas y son reemplazadas ~ J. Urzúa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF00890/2006 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2006-08-03 19:07 | 2006-08-03 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2006 17:43 ~ Falla en unidades condensadoras. ~ Vìctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01165/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2006-11-10 09:02 | 2006-11-10 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2006 10:10 ~ Flash over en los bancos de condensadores durante lavado de aislación de barra de 220 kV ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01165/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2006-11-10 09:02 | 2006-11-10 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2006 10:10 ~ Flash over en los bancos de condensadores durante lavado de aislación de barra de 220 kV ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01165/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | F | 2006-11-10 09:02 | 2006-11-10 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2006 10:10 ~ Flash over en los bancos de condensadores durante lavado de aislación de barra de 220 kV ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF01165/2006 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | F | 2006-11-10 09:02 | 2006-11-10 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2006 10:10 ~ Flash over en los bancos de condensadores durante lavado de aislación de barra de 220 kV ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 3 MVAr | STS | sts | IF01182/2006 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | F | 2006-11-13 12:30 | 2006-11-13 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2006 13:03 ~ Operación de fusible en banco CCEE N°2 ocasionada por gato. ~ Juan Pablo Antriao - STS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF01235/2006 | CORONEL - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-29 21:22 | 2006-11-30 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2006 19:48 ~ Falla en sistema de control asociado a Bancos de condensadores Nº2 y Nº4. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF01235/2006 | CORONEL - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-29 21:22 | 2006-11-30 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2006 19:48 ~ Falla en sistema de control asociado a Bancos de condensadores Nº2 y Nº4. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
271 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF01235/2006 | CORONEL - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-29 21:22 | 2006-11-30 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2006 19:48 ~ Falla en sistema de control asociado a Bancos de condensadores Nº2 y Nº4. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF01235/2006 | CORONEL - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Coronel | I | F | 2006-11-29 21:22 | 2006-11-30 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2006 19:48 ~ Falla en sistema de control asociado a Bancos de condensadores Nº2 y Nº4. ~ Javier Herrera Ruztort |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | TRANSNET | cge | SD06332/2005 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2005-07-10 11:04 | 2005-07-10 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC por trabajos asociados a SD 6330/2005 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD10061/2005 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2005-09-23 07:46 | 2005-09-23 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE BCS3 PARA INVERSTIGAR OPERACIÓN DE ALARMA POR BAJA PRESIÓN DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR 52CS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo: |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD12657/2006 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-08-31 10:15 | 2006-08-31 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza en el patio del Banco de Condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD12657/2006 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2006-08-31 10:15 | 2006-08-31 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00043/2006 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-04 10:01 | 2006-01-04 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procede a la desconexión, a fin de eliminar maleza al interior de patio de BBCC de 15 kv de SE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00043/2006 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2006-01-04 10:01 | 2006-01-04 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10448/2007 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-25 08:43 | 2007-06-25 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Alameda por MPB a DDCC 89CS acoplador de barra MT, estos trabajos estan indicados en solicitud NºSD10445/2007. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10448/2007 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2007-06-25 08:43 | 2007-06-25 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD04050/2007 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2007-03-22 11:00 | 2007-03-22 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente. Bco. CCEE Nº 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a Banco CCEE Nº3 y equipos asociados Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin p |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD15619/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2008-09-25 23:51 | 2008-09-26 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 DE L. CHARRÚA - ANCOA 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INSPECCIÓN A PLATAFORMAS Y PRUEBAS SOLICITADAS POR FABRICA GENERAL ELECTRIC Restricciones:Equipo Indisponible Nivel R |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD05964/2008 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2008-04-16 08:46 | 2008-04-16 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Mantenimiento banco CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo 16.04.2008 de 08:00 a 18:00 horas. Mantenimiento reducido, banco de CC/EE 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No ha |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD05965/2008 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2008-04-16 08:46 | 2008-04-16 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Mantenimiento banco CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo 16.04.2008 de 08:00 a 18:00 horas Mantenimiento reducido, banco de CC/EE 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD04515/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2008-03-30 06:30 | 2008-03-30 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS2 de L. Ancoa A. Jahuel 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB A EQUIPOS PRIMARIOS DEL BCS2 INCLUIDAS LAS PLATAFORMAS MPB A EQUIPOS PRIMARIOS DEL BCS2 INCLUIDAS LAS PLATAFORMAS Restricciones:Equ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD01254/2008 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2008-01-22 18:33 | 2008-01-23 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Inspeccion a BCS 1 por operación de alarma desbalance de condensadores. Efectuar correcciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | A.SANTA - CCEE 60 kV 20 MVA INT C1 | I | P | 2010-02-10 09:00 | 2010-02-10 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Agua Santa: Desconexión del Banco de Condensadores 60 kV para realizar desmalezado de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | A | P | 2010-09-11 08:30 | 2010-09-11 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera: Normalizacion de capacidad (6 MVAR) del Banco de condensadores 44 kV . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | P | 2009-01-15 09:30 | 2009-01-15 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Calera: Desconexión interruptor 44 kV del banco de condensador de S/E Calera para Reparar bomba de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | IF | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | F | 2009-10-04 09:30 | 2009-10-04 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera: Desconexión del Banco Condensador 44kV para reponer conexiones a tierra robadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | P | 2010-06-09 09:00 | 2010-06-09 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera: Mantenimiento preventivo del banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | A | P | 2010-08-12 10:00 | 2010-08-12 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera: Desconexión de Banco de condensadores 44 kV para reducción de capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | P | 2006-05-06 09:00 | 2006-05-06 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera:Banco de condensadores 44 kV en S/E Calera, para reparar conductores 44 kV del banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | IF | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | F | 2007-02-01 00:10 | 2007-02-01 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera: Operación automatica de la línea Las Vegas FFCC San Pedro cto N° 2, no afecta clientes. (01-Feb-07)00:11 hrs: Abierto Bco condensadores y cerrado interruptor de la linea en S/E Las Vegas, cerrado normal y normalizado cto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | P | 2008-01-06 09:30 | 2008-01-06 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera:Desconexión Banco de Condensadores 44 kV. Mantenimiento preventivo a interruptor, desconectador y desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
116 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | CALERA - CCEE 44 kV 6 MVA INT FBC | I | P | 2008-04-11 09:30 | 2008-04-11 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E La Calera:Desconexión Banco de Condensador 44 kV. Retiro de transformador de potencial y desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT CBC1 | E | P | 2007-10-09 09:30 | 2007-10-09 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión del banco de Condensador 1-A para desmalezado de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
118 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT CBC1 | I | P | 2006-04-27 09:00 | 2006-04-27 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión Bancos de Condensadores 1-A para mantenimiento de control y esquema de protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | E | P | 2010-09-04 | 2010-09-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 1-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | E | P | 2010-09-05 | 2010-09-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 1-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | E | P | 2010-09-03 | 2010-09-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 1-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | E | P | 2010-09-06 | 2010-09-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 1-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | E | P | 2010-09-02 09:00 | 2010-09-02 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 1-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | I | P | 2010-01-20 09:00 | 2010-01-20 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio:Bancos de condensadores 1A para realizar mantenimiento a los equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
122 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | I | P | 2007-10-30 09:30 | 2007-10-30 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión banco condensador 1A, por desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
126 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C1 | I | P | 2009-03-03 08:00 | 2009-03-03 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe: Desconexión del Banco Condensador N°1 por reparación y mantención. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
126 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C1 | I | P | 2007-10-27 08:00 | 2007-10-27 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe: Desconexión Banco de Condensador No. 1. Mantenimiento correctivo al banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.RAFAEL - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C2 | A | P | 2006-03-09 10:30 | 2006-03-09 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Rafael: Desconexión del Banco de Condensadores para cambiar vasos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.RAFAEL - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C2 | A | P | 2006-04-07 10:00 | 2006-04-07 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Rafael:Banco Condensador Cambio de configuración del Banco Condensador . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.RAFAEL - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C2 | I | P | 2010-02-04 09:00 | 2010-02-04 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Rafael:Desconexión Banco de condensador No. 1 Mantenimiento general. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.RAFAEL - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C2 | I | P | 2007-06-26 10:00 | 2007-06-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Rafael: Desconexión del Banco de Condensadores 2,18 MVAR para mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
130 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.RAFAEL - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C2 | I | P | 2008-10-29 10:00 | 2008-10-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Rafael: Desconexión del Banco de Condensadores Nº 1 para retiro de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
133 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.SEBASTIAN - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | I | P | 2008-06-24 15:00 | 2008-06-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Sebastian Desconexión Banco de Condensador N° 1.Desmalezado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
133 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.SEBASTIAN - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C1 | I | P | 2008-10-30 09:30 | 2008-10-30 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Sebastián: Desconexión secuencial de los Bancos de Condensadores Nº 1 para retiro de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2009-10-28 09:00 | 2009-10-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso :Desconexión de banco condensador 1-A para realizar desmalezado de la S/E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2010-02-17 10:00 | 2010-02-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaíso: Desconexión de los Bancos de Condensadores 1-A para realizar desmalezado de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2010-12-29 09:30 | 2010-12-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 1-A . Desmalezado de patios interiores e instalación de malla geotextil. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2010-12-28 09:30 | 2010-12-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 1-A. Desmalezado de patios interiores e instalación de malla geotextil. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2006-03-16 09:30 | 2006-03-16 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 1A, desmalezar recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2006-12-21 09:00 | 2006-12-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 1A para desmalezado de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2007-06-19 09:00 | 2007-06-19 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Banco de condensadores 1-A , para realizar desmalezado en la zona de los bancos de condensadores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2007-10-18 09:00 | 2007-10-18 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Desconexión Banco de Condensadores 1-A. Mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2008-06-24 09:00 | 2008-06-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Desconexión Banco de Condensador 1-A. Desmalezado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
135 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT C1 | I | P | 2008-10-06 09:00 | 2008-10-06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de los Bancos de Condesnsadores 1-A. Para realizar desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | REÑACA - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C3 | I | P | 2007-01-10 10:00 | 2007-01-10 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Reñaca:Desconexión Banco de Condensadores.Cambio de vaso del Condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | REÑACA - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C3 | I | P | 2008-10-29 15:00 | 2008-10-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Reñaca: Desconexión del Banco de Condensadores Nº 3 para retiro de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
121 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | REÑACA - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C3 | I | P | 2008-10-30 15:00 | 2008-10-30 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Reñaca: Desconexión del Banco de Condensadores Nº 3 para retiro de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
109 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | A.SANTA - CCEE 60 kV 20 MVA INT C2 | I | P | 2010-02-10 09:00 | 2010-02-10 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Agua Santa: Desconexión del Banco de Condensadores 60 kV para realizar desmalezado de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT CBC2a | I | P | 2010-04-21 09:00 | 2010-04-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores:Desconexión de Banco de Condensadores 2-A . Eliminación de punto caliente, mantenimiento preventivo e instalación de malla geotextil. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT CBC2a | I | P | 2006-04-27 09:00 | 2006-04-27 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión Bancos de Condensadores 2-A para mantenimiento de control y esquema de protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
119 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 2.18 MVA INT CBC2a | I | P | 2007-10-09 09:30 | 2007-10-09 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión secuencial de los Bancos de Condensadores 2-A para desmalezado de recintos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | I | P | 2010-01-20 09:00 | 2010-01-20 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Bancos de condensadores 1B en subestación, para realizar mantenimiento a los equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | E | P | 2010-09-04 | 2010-09-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores 1-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | E | P | 2010-09-05 | 2010-09-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores 1-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | E | P | 2010-09-03 | 2010-09-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores 1-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | E | P | 2010-09-06 | 2010-09-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores 1-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | E | P | 2010-09-02 09:00 | 2010-09-02 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores 1-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
123 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C2 | I | P | 2007-10-30 09:30 | 2007-10-30 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión banco condensador 1B en por desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2009-03-13 10:00 | 2009-03-13 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe: Banco de condensadores N° 2, para realizar mantenimiento y reemplazo a desconectadores 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2009-03-03 08:00 | 2009-03-03 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe: Desconexión del Banco Condensador N°2 por reparación y mantención. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2010-04-06 10:00 | 2010-04-06 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe: Desconexión del Banco de Condensadores Nº 2 asociado al alim. Putaendo para mantenimiento correctivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2006-09-29 10:00 | 2006-09-29 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Felipe:Desconexión Banco de Condensador No. 2. Revisión del Banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2007-10-23 08:00 | 2007-10-23 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe:Desconexión Int. 12 kV. Para realizar mantenimiento correctivo a Banco de Condensadores N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
134 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.SEBASTIAN - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2007-05-24 14:00 | 2007-05-24 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Sebastián: Desconexión del Banco de Condensadores Nº 2 para cambiar vaso condensador con pérdida de liquido. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
134 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.SEBASTIAN - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2008-06-24 15:00 | 2008-06-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Sebastian:Desconexión Banco de Condensador N° 2 en S/E San Sebastian. Desmalezado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
134 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.SEBASTIAN - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C2 | I | P | 2008-10-30 09:30 | 2008-10-30 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Sebastián: Desconexión secuencial de los Bancos de Condensadores Nº 2 para retiro de maleza. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.78 MVA INT C3 | I | P | 2009-10-28 09:00 | 2009-10-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de Bco. Condensadores 1-B para realizar desmalezado de la S/E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.78 MVA INT C3 | I | P | 2006-03-16 09:30 | 2006-03-16 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 1B para desmalezar recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.78 MVA INT C3 | I | P | 2006-06-21 08:00 | 2006-06-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaíso: Desconexión del Banco de Condensadores N°1-B para remplazar bastidor en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 2.78 MVA INT C3 | I | P | 2006-06-27 09:00 | 2006-06-27 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso. Desmontar banco de condensadores 1-B para reparación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 4.36 MVA INT CBC2b | I | P | 2010-04-21 09:00 | 2010-04-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores:Desconexión de Banco de Condensadores 2-B . Eliminación de punto caliente, mantenimiento preventivo e instalación de malla geotextil. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 4.36 MVA INT CBC2b | I | P | 2006-04-27 09:00 | 2006-04-27 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión Bancos de Condensadores 2-B para mantenimiento de control y esquema de protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 4.36 MVA INT CBC2b | I | P | 2007-10-09 09:30 | 2007-10-09 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión secuencial de los Bancos de Condensadores 2-B para desmalezado de recintos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
120 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | MIRAFLORES - CCEE 12 kV 4.36 MVA INT CBC2b | I | P | 2007-10-10 09:30 | 2007-10-10 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Miraflores: Desconexión del Banco de Condensadores 2-B para desmalezado de recinto (pendiente del 08.oct.2007). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | E | P | 2010-09-04 | 2010-09-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | E | P | 2010-09-05 | 2010-09-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | E | P | 2010-09-03 | 2010-09-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | E | p | 2010-09-06 | 2010-09-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | E | P | 2010-09-02 09:00 | 2010-09-02 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-A para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | I | P | 2010-02-02 09:00 | 2010-02-02 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores Nos. 2A Trabajos de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | I | P | 2010-03-29 09:00 | 2010-03-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio:Desconexión de Banco de Condensadores N° 2 A . Reemplazo de conductor en falla, pruebas de aislación y Hi Pot. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
124 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.8 MVA INT C4 | I | P | 2007-10-30 09:30 | 2007-10-30 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio:Desconexión banco condensador 2A por desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C3 | I | P | 2007-01-11 09:00 | 2007-01-11 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe: Desconexión Banco de Condensadores No. 3. Reparación del banco de Condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.FELIPE - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C3 | I | P | 2007-01-16 10:00 | 2007-01-16 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Felipe:Banco de condensadores N° 3, por reparación del banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 4.2 MVA INT C4 | I | P | 2009-10-28 09:00 | 2009-10-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de Bco. Condensadores 2-A en para realizar desmalezado de la S/E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 4.2 MVA INT C4 | I | P | 2006-03-16 09:30 | 2006-03-16 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 2A, para desmalezar recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
137 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 4.2 MVA INT C4 | I | P | 2006-07-19 09:00 | 2006-07-19 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión Banco Condensadores 2-A. Cambio de las bases del banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | E | P | 2010-09-04 | 2010-09-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | E | P | 2010-09-05 | 2010-09-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | E | P | 2010-09-03 | 2010-09-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | E | P | 2010-09-06 | 2010-09-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | E | P | 2010-09-02 09:00 | 2010-09-02 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Banco Condensador 2-B para realizar trabajo seguro de construcción de muros perimetrales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | I | P | 2010-02-02 09:00 | 2010-02-02 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión de Bancos de Condensadores Nos. 2B. Trabajos de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | I | P | 2010-08-25 10:00 | 2010-08-25 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión del Banco de Condensadores 2-B para mantenimiento correctivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | I | F | 2007-05-24 09:30 | 2007-05-24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión del Banco de Condensadores 2-B para retirar animal muerto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | I | P | 2007-10-31 09:30 | 2007-10-31 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Desconexión banco condensador 2B en S/E San Antonio por mantenimiento y desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
125 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | S.ANTONIO - CCEE 12 kV 1.2 MVA INT C5 | I | P | 2008-03-28 10:00 | 2008-03-28 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E San Antonio: Banco de condensadores N° 2B para realizar reparación y pruebas efectivas de energización del banco condensadores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2009-10-28 09:00 | 2009-10-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Desconexión de Bco. Condensadores 2-B para realizar desmalezado de la S/E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2010-02-17 10:00 | 2010-02-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaíso: Desconexión de los Bancos de Condensadores 2-B para realizar desmalezado de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2010-10-07 09:30 | 2010-10-07 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de Banco de condensadores 2B. Para realizar desmalezado del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2010-10-06 09:30 | 2010-10-06 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de Banco de condensadores 2B. Revisión de esquema de control para normalizar polo a tierra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2010-12-29 09:30 | 2010-12-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 2-B. Desmalezado de patios interiores e instalación de malla geotextil. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2010-12-28 09:30 | 2010-12-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 2-B . Desmalezado de patios interiores e instalación de malla geotextil. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2006-03-16 09:30 | 2006-03-16 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 12 kV 2B para desmalezar recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2006-12-21 09:00 | 2006-12-21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de bancos de condensadores 2B en para desmalezado de patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2007-06-19 09:00 | 2007-06-19 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso: Banco de condensadores 2-B, para realizar desmalezado en la zona de los bancos de condensadores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2007-10-18 09:00 | 2007-10-18 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión Banco de Condensadores 2-B . Mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2008-06-24 09:00 | 2008-06-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión Banco de Condensador 2-B . Desmalezado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
138 | obs chilquinta | -------- | -------- | -------- | CHILQUINTA |  | SD | VALPARAISO - CCEE 12 kV 3 MVA INT C6 | I | P | 2008-10-06 09:00 | 2008-10-06 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Valparaiso:Desconexión de los Bancos de Condesnsadores 2-B). Para realizar desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
155 | obs luzlinares | -------- | -------- | -------- | LUZLINARES |  | SD | LINARES_NORTE - CCEE 7.63 kV 0.6 MVA INT PLN7 | I | P | 2010-06-13 09:00 | 2010-06-13 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general en subestacion de poder y transformador T1 - T2 (reapriete y limpieza) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
156 | obs luzlinares | -------- | -------- | -------- | LUZLINARES |  | SD | LINARES_NORTE - CCEE 7.63 kV 0.6 MVA INT PLN8 | I | P | 2010-06-13 09:00 | 2010-06-13 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general en subestacion de poder y transformador T1 - T2 (reapriete y limpieza) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
157 | obs luzlinares | -------- | -------- | -------- | LUZLINARES |  | SD | LINARES_NORTE - CCEE 7.63 kV 0.6 MVA INT PLN10 | I | P | 2010-06-13 09:00 | 2010-06-13 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general en subestacion de poder y transformador T1 - T2 (reapriete y limpieza) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
155 | obs luzlinares | -------- | -------- | -------- | LUZLINARES |  | SD | LINARES_NORTE - CCEE 7.63 kV 0.6 MVA INT PLN7 | I | P | 2010-08-29 08:30 | 2010-08-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general en subestacion de poder y cambio de aislacion desconectadores 66kv T1 - T2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
156 | obs luzlinares | -------- | -------- | -------- | LUZLINARES |  | SD | LINARES_NORTE - CCEE 7.63 kV 0.6 MVA INT PLN8 | I | P | 2010-08-29 08:30 | 2010-08-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general en subestacion de poder y cambio de aislacion desconectadores 66kv T1 - T2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
157 | obs luzlinares | -------- | -------- | -------- | LUZLINARES |  | SD | LINARES_NORTE - CCEE 7.63 kV 0.6 MVA INT PLN10 | I | P | 2010-08-29 08:30 | 2010-08-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general en subestacion de poder y cambio de aislacion desconectadores 66kv T1 - T2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 839 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-09-28 09:42 | 2007-09-28 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de falla en Etapa 4 del Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 211 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-04-05 03:08 | 2008-04-06 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del Bco. Cond. N° 1A a posición definitiv |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 356 - 2009 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-05-29 09:38 | 2009-05-29 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 436 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-05-17 09:39 | 2007-05-17 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador ; Pruebas de prote |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1591 - 2010 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-10-28 01:23 | 2010-10-28 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Bco. Condensad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 354 - 2009 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-05-28 09:49 | 2009-05-28 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de los interruptores, pruebas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 413 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-05-14 09:15 | 2007-05-14 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 819 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-10-13 09:34 | 2008-10-13 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 605 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-06 10:07 | 2007-07-06 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo Switch 12 kV en mal estado de la Etapa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 857 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-10-22 10:16 | 2008-10-22 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 551 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-06-19 09:44 | 2007-06-19 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de cables MT a posición provisoria pa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 381 - 2009 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-06-05 10:05 | 2009-06-05 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV , Pruebas de con |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 415 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-05-08 09:29 | 2007-05-08 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicar provisoriamente los cables de control del |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 157 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-03-08 08:00 | 2008-03-09 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar conexionado de cables 12 KV poder y con |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 229 - 2007 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-03-15 09:04 | 2007-03-15 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 302 - 2008 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-05-14 23:45 | 2008-05-15 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 398 - 2009 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-06-09 10:20 | 2009-06-09 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del desconectador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 399 - 2009 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | P | 2009-06-09 10:21 | 2009-06-09 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del desconectador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 206 - 2007 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-03-08 09:34 | 2007-03-08 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 373 - 2009 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-06-08 09:35 | 2009-06-08 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1215 - 2010 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-05-24 09:45 | 2010-05-24 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de proteccionse y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 374 - 2009 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2B | I | P | 2009-06-08 14:20 | 2009-06-08 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1211 - 2010 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-05-20 09:25 | 2010-05-20 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 301 - 2008 | ALTAMIRANO - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-05-14 00:21 | 2008-05-14 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del Banco de Condensador N°2A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 90 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-02-28 09:18 | 2009-02-28 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores asociad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 108 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-03-07 09:14 | 2009-03-07 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de desconectadores de BP |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 263 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-04-29 10:04 | 2009-04-29 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 323 - 2008 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-05-30 00:32 | 2008-05-30 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador 1A ; Pruebas de pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 596 - 2007 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-07-03 10:27 | 2007-07-03 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT 12 KV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 280 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | P | 2009-04-29 14:40 | 2009-04-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1294 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | P | 2010-06-27 04:22 | 2010-06-27 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de barra auxiliar 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1317 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | P | 2010-07-04 06:44 | 2010-07-04 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio del desconectador lado barra principal N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 281 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-05-06 09:13 | 2009-05-06 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 574 - 2007 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-06-24 08:22 | 2007-06-24 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV lado BP N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 607 - 2007 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-09 09:49 | 2007-07-09 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del Interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1580 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-10-22 09:35 | 2010-10-22 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV lado a Barra Pri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 382 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2B | I | P | 2009-06-05 10:26 | 2009-06-05 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 324 - 2008 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-05-31 08:50 | 2008-05-31 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador 2A ; Pruebas de pr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1085 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-04-06 09:39 | 2010-04-06 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y contrtoles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1092 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-04-07 09:03 | 2010-04-07 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable MT del banco condesandor N°1A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1787 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-12-17 09:47 | 2010-12-17 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reinstalación de cable de poder a BB/CC 1A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1368 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | P | 2010-07-25 05:56 | 2010-07-25 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio del transformador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1385 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | P | 2010-08-08 03:55 | 2010-08-08 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de protección diferencial parcia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1669 - 2010 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | A | P | 2010-11-21 05:16 | 2010-11-21 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del interruptor por nivel de tensión |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 663 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-09-24 09:13 | 2009-09-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 474 - 2007 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-05-30 09:20 | 2007-06-04 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cables MT para ser reubicados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 680 - 2008 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-09-01 09:25 | 2008-09-01 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco de Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 909 - 2007 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-10-29 13:26 | 2007-10-29 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1593 - 2010 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-10-26 10:04 | 2010-10-26 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 711 - 2008 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-09-10 09:34 | 2008-09-10 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 922 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-12-18 10:36 | 2009-12-18 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 610 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-09-03 10:05 | 2009-09-03 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 656 - 2008 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-08-23 10:13 | 2008-08-23 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion preventiva desc. 12 kv L/BP, Pruebas de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 872 - 2007 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-10-15 09:18 | 2007-10-15 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización señaletica del Bco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 469 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-07-09 08:59 | 2009-07-09 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro medidor de Temperatura en la Etapa N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 669 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-09-29 09:41 | 2009-09-29 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla cambio de control de cruce por cero , en |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1002 - 2010 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-02-17 09:24 | 2010-02-17 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Movimiento de cables por interferencia con obras c |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1433 - 2010 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-08-25 08:37 | 2010-08-26 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de celda de interconexión barras N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 868 - 2007 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-10-16 09:26 | 2007-10-16 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión ( periódica del INT. 12 KV ; General del |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1444 - 2010 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-09-01 09:26 | 2010-09-01 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 932 - 2007 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-11-12 08:57 | 2007-11-14 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de gabinete de control en cada Bco. Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 619 - 2007 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-11 08:31 | 2007-07-11 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar Sistema Automático de Extincion de Incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 221 - 2007 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-03-15 09:07 | 2007-03-15 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de cables de poder y puesta en servicio d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 497 - 2009 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-07-22 10:11 | 2009-07-22 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección por fallas en refresco de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 583 - 2008 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-08-06 13:27 | 2008-08-06 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Extincion de Incendio a Base CO2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 807 - 2008 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-10-09 09:38 | 2008-10-09 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 676 - 2007 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-08-02 08:46 | 2007-08-02 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Sistema Automático deextinción de Incen |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 593 - 2009 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-08-28 09:29 | 2009-08-28 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 635 - 2008 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-08-19 10:38 | 2008-08-19 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Extincion de Incendio a Base CO2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1701 - 2010 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-11-30 23:55 | 2010-12-01 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Banco Condensador N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 488 - 2007 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-05-28 09:32 | 2007-05-28 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 518 - 2009 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-07-31 09:47 | 2009-07-31 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del desconectador L/Bco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 855 - 2008 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-10-21 09:15 | 2008-10-21 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1743 - 2010 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-12-12 09:08 | 2010-12-12 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 574 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-08-21 09:17 | 2009-08-21 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto, calibración del |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1234 - 2010 | BUIN - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | P | 2010-05-30 04:16 | 2010-05-30 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de sección en los conductores de la barra p |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1548 - 2010 | BUIN - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | P | 2010-10-24 10:21 | 2010-10-24 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 110 kV L/Barra Princip |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 919 - 2009 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-12-17 08:50 | 2009-12-17 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema automático de extinción de incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1193 - 2010 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-05-13 09:17 | 2010-05-13 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Banco Condensador N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 600 - 2008 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-08-18 09:05 | 2008-08-18 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 57 - 2008 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-01-26 08:38 | 2008-01-26 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Automátrico de Extincion de Incen |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 525 - 2009 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-08-04 10:32 | 2009-08-04 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 641 - 2008 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-08-23 09:17 | 2008-08-23 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Automático de Extinción de Incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 35 - 2007 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-01-21 09:10 | 2007-01-21 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del DESC. 12 kV L/Banco C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 515 - 2008 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-07-26 07:58 | 2008-07-26 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 13 - 2007 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-01-11 01:17 | 2007-01-11 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectador 12 kV L/Bco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 492 - 2009 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-07-20 09:37 | 2009-07-20 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 683 - 2009 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-10-03 09:14 | 2009-10-03 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los desconectador L/B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1235 - 2010 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-05-29 09:13 | 2010-05-29 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control , Mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 822 - 2008 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-10-23 09:08 | 2008-10-23 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 23 kV L/B2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 113 - 2008 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2B | I | P | 2008-02-13 09:03 | 2008-02-13 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tarjeta de medidas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 466 - 2009 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-07-07 09:19 | 2009-07-07 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 494 - 2008 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-07-17 09:31 | 2008-07-17 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Banco de Condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 577 - 2007 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-06-21 09:07 | 2007-06-21 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de vasos de condensador de Unidad N°1 y N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 786 - 2007 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-09-13 09:13 | 2007-09-13 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de falla en Unidad 2 del Banco de Co |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1484 - 2010 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-09-13 09:35 | 2010-09-13 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 473 - 2009 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-07-08 09:11 | 2009-07-08 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 523 - 2008 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-07-29 09:42 | 2008-07-29 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador ; desconectadores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 527 - 2007 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-06-18 09:15 | 2007-06-18 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1476 - 2010 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-09-09 09:48 | 2010-09-09 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 474 - 2009 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2B | I | P | 2009-07-08 14:27 | 2009-07-08 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 721 - 2009 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | P | 2009-10-18 06:49 | 2009-10-18 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de conductores a 2 x 806mm2 de los puente |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 921 - 2009 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | P | 2009-12-18 01:23 | 2009-12-18 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de datos desde control del interruptor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 983 - 2007 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | P | 2007-11-30 14:04 | 2007-11-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento vaso Condensador fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1173 - 2010 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | P | 2010-05-07 00:59 | 2010-05-07 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión INT. 110 kV Banco Condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 911 - 2009 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-12-14 09:33 | 2009-12-14 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control del in |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 21 - 2009 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-01-15 05:35 | 2009-01-15 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de cables de MT de conexión Barra P N° |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 44 - 2009 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-01-28 08:45 | 2009-01-28 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Cables de MT para Banco de Condensadore |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 321 - 2007 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-04-10 00:10 | 2007-04-10 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de relación a TT/CC de protección y medida |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 979 - 2008 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-12-07 03:36 | 2008-12-07 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Barra 110 KV Y refuerzo de conductor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1004 - 2008 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-12-21 03:49 | 2008-12-21 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Barra Principal N°3 y Cambio de Barra Au |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 17 - 2007 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-01-06 09:20 | 2007-01-06 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 172 - 2007 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-03-02 09:12 | 2007-03-02 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 938 - 2008 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-11-27 00:57 | 2008-11-27 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Banco Condensador y Ba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1667 - 2010 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-11-19 09:08 | 2010-11-19 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV lado Barra 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1808 - 2010 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-12-23 09:19 | 2010-12-23 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 712 - 2008 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-09-06 08:52 | 2008-09-07 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador N°3 a Posicion Provisori |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 860 - 2009 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-11-27 09:19 | 2009-11-27 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 890 - 2008 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-08 09:15 | 2008-11-08 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV Fusible ; revisi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 895 - 2008 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-11 09:29 | 2008-11-11 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1721 - 2010 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-12-03 09:21 | 2010-12-03 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador L/Cable , L/Banco Cond |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 145 - 2009 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-03-20 01:03 | 2009-03-20 06:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercania por trabajos en montaje TT/PP Arranqu |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 798 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-10-11 08:17 | 2008-10-11 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro conductor CU 2/0 y Tendido conductor entre |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 830 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-10-17 08:01 | 2008-10-17 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro conductor 2/0 y Tendido conductor entre Tor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 846 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-10-17 12:31 | 2008-10-17 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Puentes posición Arranque N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 517 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-07-21 08:51 | 2008-07-21 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de banco condensador y de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 573 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-08-05 23:45 | 2008-08-06 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Desc 12 Kv L/BP Banco Con |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 647 - 2009 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-09-21 09:53 | 2009-09-21 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 856 - 2007 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-10-09 09:25 | 2007-10-09 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1409 - 2010 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-08-12 10:36 | 2010-08-12 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 83 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2008-01-26 12:15 | 2008-01-26 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización nivel de Gas en el Interruptor produ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 303 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2008-05-17 09:07 | 2008-05-17 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del INT. 12 kV del Bco. Condensador N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 518 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2008-07-21 14:11 | 2008-07-21 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del banco condensador y d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 574 - 2008 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2008-08-06 03:27 | 2008-08-06 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantension preventiva desconectador 12 Kv L/BP2 Bc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 648 - 2009 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2009-09-21 14:27 | 2009-09-21 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 857 - 2007 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2007-10-09 13:17 | 2007-10-09 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1410 - 2010 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | P | 2010-08-12 14:06 | 2010-08-12 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 69 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-01-19 12:06 | 2007-01-19 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de relación de corrientes en TTCC del acop |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 252 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-03-16 06:10 | 2007-03-16 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccionar y tomar medidas para reinstalar S. Ex |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 279 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-03-23 06:52 | 2007-03-23 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Instrumento Registrador de Eventos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 976 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-12-02 09:18 | 2007-12-02 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual Bco. Cond. N°1 previa al reempla |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1084 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-04-06 08:46 | 2010-04-07 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del banco a nueva ubicación física y cone |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 85 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-02-09 08:38 | 2008-02-09 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de Cables de MT del Banco Condensadore |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 304 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-05-15 07:34 | 2009-05-15 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despeje Zona para trabajos de OO/CC en desarrollo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 728 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-10-22 14:18 | 2009-10-22 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de la protección de sobrecorriente de la et |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 9 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-01-07 08:50 | 2009-01-07 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Tapas de Madera por Tapas Metalicas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 457 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-07-03 09:24 | 2009-07-03 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 527 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-07-30 09:00 | 2008-07-30 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador N°1 Etapa 1A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 688 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-08-07 09:57 | 2007-08-07 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 724 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-08-20 09:01 | 2007-08-20 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccionar y tomar medidas para futuro reemplazo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 952 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-12-08 11:28 | 2007-12-09 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Interruptor 12 kV Unidad 1A y 1B del |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 45 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-01-18 09:37 | 2007-01-18 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador L/BP 12 kV N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1509 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-09-28 09:08 | 2010-09-28 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 226 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-04-16 07:45 | 2009-04-16 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación en posición provisoria |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 43 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-01-16 09:21 | 2007-01-16 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 148 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-02-20 09:41 | 2007-02-20 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Banco Condensador N°2A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 597 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-08-11 09:15 | 2008-08-11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 604 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-09-01 09:23 | 2009-09-01 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 676 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-08-29 08:05 | 2008-08-29 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicacion de cable MT BBC 2A por Futuros trabajo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1428 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-08-23 09:02 | 2010-08-23 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 44 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-01-17 09:05 | 2007-01-17 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 561 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-08-07 09:02 | 2008-08-07 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del INT. 12 kV ; Pruebas de pro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 569 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-08-24 08:39 | 2009-08-24 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1424 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-08-19 09:40 | 2010-08-19 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Bco. Cond. N°4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1495 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE3A | I | P | 2010-09-15 02:25 | 2010-09-15 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador capacitivo 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1179 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-05-06 09:32 | 2010-05-06 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos del Banco Condensador 1A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1423 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-08-21 09:31 | 2010-08-21 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condenasdor N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 330 - 2008 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-05-24 09:25 | 2008-05-24 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de cable de comunicaciones para habili |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 8 - 2009 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-01-07 09:31 | 2009-01-07 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones y Controles del Interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 12 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-01-03 14:27 | 2007-01-03 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo desconectador 12 kV L/B1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 25 - 2008 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-01-14 23:27 | 2008-01-15 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 311 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-04-12 08:58 | 2007-04-12 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del INT. 12 kV ; Pruebas de pro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1244 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-06-03 09:31 | 2010-06-03 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV Fusible L/BP1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 312 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-04-12 14:08 | 2007-04-12 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica INT. 12 kV ; Pruebas de protecc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 366 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-05-06 08:33 | 2007-05-06 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 384 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-04-26 09:14 | 2007-04-26 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC ; Pruebas efectivas de protecci |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1457 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-09-03 09:30 | 2010-09-03 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectadores 12 kV L/Cable y L/Ba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 6 - 2009 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-01-06 11:22 | 2009-01-06 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones y controles del Interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 28 - 2008 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-01-15 23:39 | 2008-01-16 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 467 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-05-30 09:18 | 2007-05-30 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento General Banco Condensador ; Pruebas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1286 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-06-17 10:03 | 2010-06-17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica INT, Pruebas de protecciones y |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1344 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-07-11 10:11 | 2010-07-11 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP4 , Pruebas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1448 - 2010 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-09-02 09:23 | 2010-09-02 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 5 - 2008 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-01-09 09:35 | 2008-01-09 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP 12 kV N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 637 - 2009 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-09-16 09:15 | 2009-09-16 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 688 - 2008 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-09-04 09:15 | 2008-09-04 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 731 - 2007 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-08-29 09:04 | 2007-08-29 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 619 - 2009 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-09-07 09:41 | 2009-09-07 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 715 - 2008 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-09-15 09:10 | 2008-09-15 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 729 - 2007 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-08-27 09:09 | 2007-08-27 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general Banco Condensador ; Pruebas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 765 - 2009 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-11-04 14:42 | 2009-11-04 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de medidor de temperatura en la etapa Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1435 - 2010 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-08-30 09:12 | 2010-08-30 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1587 - 2010 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-11-03 01:12 | 2010-11-03 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP3 , Revisión |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 9 - 2007 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-01-03 09:12 | 2007-01-03 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles Banco de Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 317 - 2008 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-05-17 14:11 | 2008-05-17 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 316 - 2008 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-05-17 09:06 | 2008-05-17 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 326 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-05-13 09:14 | 2009-05-13 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 639 - 2007 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-07-23 09:31 | 2007-07-23 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión General del Banco Condensador ; Pruebas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 659 - 2007 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-07-30 09:17 | 2007-07-30 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general del Banco Condensador ; Pruebas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 764 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-11-04 08:40 | 2009-11-04 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema automático de extinción de inc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1376 - 2010 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-08-14 09:04 | 2010-08-14 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 327 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-05-13 14:50 | 2009-05-13 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 640 - 2007 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-24 09:23 | 2007-07-24 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión General del Banco Condensador ; Pruebas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1377 - 2010 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-08-14 09:51 | 2010-08-14 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco Condensa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 254 - 2007 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-03-16 09:38 | 2007-03-16 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar Sistema Automatico de extinción de incen |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 372 - 2007 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-04-19 08:59 | 2007-07-30 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar Sistema Automático de extinción de Incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 58 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-01-26 12:34 | 2008-01-26 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Automatico de Extincion de Incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 340 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-05-25 15:29 | 2009-05-25 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección del Interruptor 12 kV General |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 454 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-07-02 09:36 | 2009-07-02 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 641 - 2007 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-07-25 09:45 | 2007-07-26 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión General del Banco Condensador ; Pruebas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 672 - 2007 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-08-02 13:31 | 2007-08-02 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mant. DESC. 12 kV L/BP3 ; Pruebas de control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 969 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-12-02 10:01 | 2008-12-02 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de relé en Etapas 3 y 4 por falla |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1395 - 2010 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-08-06 09:38 | 2010-08-06 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Barra Auxiliar |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 18 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-01-13 08:58 | 2009-01-13 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar Medidor de temperatura Unidad Nº3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 588 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-08-27 09:16 | 2009-08-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1418 - 2010 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-08-17 09:08 | 2010-08-17 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Bco. Cond. N°4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 493 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-07-14 09:40 | 2008-07-14 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de proteccion y Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 14 - 2007 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | A | P | 2007-02-06 10:16 | 2007-02-06 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo Bco. Cond. N° 4A. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 522 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-07-22 09:22 | 2008-07-22 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones y Controles INT General . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1002 - 2008 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-12-13 09:52 | 2008-12-13 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro y reposiciòn de candados cortados en equipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 379 - 2007 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-04-27 09:53 | 2007-04-27 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 654 - 2009 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-09-22 09:05 | 2009-09-22 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 761 - 2008 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-09-26 09:32 | 2008-09-26 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del Banco de Condensadore |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1462 - 2010 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-09-06 09:25 | 2010-09-06 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 382 - 2007 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-04-23 09:08 | 2007-04-23 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 614 - 2009 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-09-13 08:56 | 2009-09-13 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los desconectadores L/ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 655 - 2009 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-09-22 13:57 | 2009-09-22 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 748 - 2008 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-09-24 09:19 | 2008-09-24 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1464 - 2010 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-09-06 13:22 | 2010-09-06 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 383 - 2007 | MAIPU - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-04-23 12:57 | 2007-04-23 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 659 - 2009 | MAIPU - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-09-28 09:15 | 2009-09-28 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1485 - 2010 | MAIPU - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-09-16 09:34 | 2010-09-16 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 207 - 2007 | OCHAGAVIA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-03-09 09:50 | 2007-03-09 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 803 - 2009 | OCHAGAVIA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-11-13 09:47 | 2009-11-13 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo desconectadores 12 kV aso |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 862 - 2008 | OCHAGAVIA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-11-07 09:07 | 2008-11-07 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 868 - 2009 | OCHAGAVIA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-11-28 07:11 | 2009-11-28 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del desconectador L/B pon |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 306 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2009-05-07 09:08 | 2009-05-07 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de medidor de temperatura en la etapa Nº 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 219 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2009-04-08 08:47 | 2009-04-08 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema automático de extinción de incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 185 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-04-05 08:29 | 2009-04-05 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 518 - 2007 | PAJARITOS - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-06-07 09:56 | 2007-06-07 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 825 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | P | 2009-11-18 09:29 | 2009-11-18 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 894 - 2008 | PAJARITOS - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-05 08:55 | 2008-11-05 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Banco y de Banco de Co |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1749 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-12-10 11:27 | 2010-12-27 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 265 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2009-04-26 07:00 | 2009-04-26 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 12 kV a |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 526 - 2007 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2007-06-14 09:21 | 2007-06-14 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento General del Banco Condensador ; Prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 762 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2009-11-05 09:17 | 2009-11-05 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 863 - 2008 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2008-10-24 09:04 | 2008-10-24 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Ssistema Automático de Extincion de Incen |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 893 - 2008 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-17 09:29 | 2008-11-17 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles de Banco Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1602 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2010-11-02 09:08 | 2010-11-02 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Celdas desde su Base |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 864 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2007-10-09 08:54 | 2007-10-09 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar Sistema Extincion de Incendio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1011 - 2008 | QUILICURA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-12-21 08:25 | 2008-12-21 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de tapas de tapas de madera por tapas me |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 271 - 2008 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2008-04-26 09:07 | 2008-04-26 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Extincion de Incendio a Base CO2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 582 - 2008 | QUILICURA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-08-06 09:06 | 2008-08-06 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Extincion de Incendio a Base CO2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 595 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2007-07-03 09:17 | 2007-07-03 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización falla en Banco Condensadores N°1A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 700 - 2009 | QUILICURA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-10-09 09:23 | 2009-10-09 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 769 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | P | 2007-09-06 09:06 | 2007-09-06 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 906 - 2008 | QUILICURA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-11-29 08:57 | 2008-11-29 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del INT. 12 kV ; Mant. DESC. 12 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 924 - 2008 | QUILICURA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-11-23 09:18 | 2008-11-23 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 22 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-01-07 09:15 | 2007-01-07 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 58 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-01-23 09:09 | 2007-01-23 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del INT. 12 kV ; Pruebas de con |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 923 - 2008 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-11-24 09:53 | 2008-11-24 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del INT. 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1530 - 2010 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-10-01 10:36 | 2010-10-01 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores L/Banco de Condens |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 694 - 2009 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-10-08 09:51 | 2009-10-08 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 59 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3B | I | P | 2007-01-23 14:08 | 2007-01-23 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del INT. 12 kV ; Pruebas de con |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 973 - 2010 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-01-31 09:17 | 2010-01-31 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 371 - 2009 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-06-04 15:15 | 2009-06-04 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del DESC. ; Pruebas de co |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 722 - 2007 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-08-23 09:13 | 2007-08-23 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar Celosias de Ventilación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 701 - 2008 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-09-09 09:22 | 2008-09-09 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 878 - 2007 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-10-17 09:04 | 2007-10-17 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1208 - 2010 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-05-18 09:26 | 2010-05-18 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 451 - 2009 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-07-01 09:47 | 2009-07-01 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reponer mecanismo de operación de los desconectado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1003 - 2008 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-12-14 09:03 | 2008-12-14 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de tapas de madera por tapas metalicas e |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 209 - 2008 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-04-07 23:46 | 2008-04-08 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/Banco de Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 365 - 2009 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-06-02 09:36 | 2009-06-02 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 482 - 2007 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-06-02 09:47 | 2007-06-02 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV asociados a Barr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1272 - 2010 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-06-11 09:30 | 2010-06-11 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1649 - 2010 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-11-17 09:15 | 2010-11-17 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV lado Barra Princ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 248 - 2007 | S.BERNARDO - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-03-21 09:30 | 2007-03-21 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 158 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-03-24 09:24 | 2009-03-24 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección sobrecorriente SEPAM por otra |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1561 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-10-17 09:26 | 2010-10-17 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones y Control Interruptores Bc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 169 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | P | 2009-03-26 09:57 | 2009-03-26 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de la protección de sobrecorriente Sepam po |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 113 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-03-10 09:59 | 2009-03-10 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de la protección de sobrecorriente Sepam po |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 821 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-10-05 11:39 | 2007-10-05 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en DESC 12 KV L/Bco 2A. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1562 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-10-17 09:27 | 2010-10-17 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones y Control Interruptores Bc |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 134 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2B | I | P | 2009-03-17 10:02 | 2009-03-17 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de sobrecorriente Sepam por S |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 395 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-04-26 08:58 | 2007-04-26 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 216 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-04-07 08:50 | 2009-04-07 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Medidor de Temperatura en Unidad N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 375 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-06-04 09:46 | 2009-06-04 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 385 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-04-24 09:26 | 2007-04-24 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 410 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-06-21 10:25 | 2008-06-21 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Banco Condensador 1A y desconecta |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 376 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | P | 2009-06-04 15:01 | 2009-06-04 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 386 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | P | 2007-04-24 13:29 | 2007-04-24 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 393 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-04-25 09:00 | 2007-04-25 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 406 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-06-11 09:28 | 2009-06-11 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del interrupto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 477 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-07-13 09:59 | 2008-07-13 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador N°2A y desconectad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 394 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2B | I | P | 2007-04-25 12:54 | 2007-04-25 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 407 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2B | I | P | 2009-06-11 13:10 | 2009-06-11 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas de protecciones y controles de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 401 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-06-10 10:09 | 2009-06-10 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del desconectador, prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1610 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-11-14 09:34 | 2010-11-14 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida preventiva |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 137 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-03-18 08:03 | 2009-03-18 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicar Cables 12 kV a posición definitiva Túnel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 419 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-06-17 08:43 | 2009-06-17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectar Banco Condensador N°1 a Celdas 12 kV a po |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 926 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-11-18 09:57 | 2008-11-18 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de cables de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 133 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-03-17 07:51 | 2009-03-17 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicar Cables 12 kV a posición definitiva Tunel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 133 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-02-23 12:56 | 2008-02-23 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación provisoria de cable para futuros traba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 261 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-04-22 09:05 | 2009-04-22 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza el reemplazo de señalética en los desc. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 136 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-02-10 09:41 | 2007-02-10 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Banco de Condensadore |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 315 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-04-03 09:17 | 2007-04-04 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adecuación de cables hacia camara en ductos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 118 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-02-16 07:47 | 2008-02-16 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precausión. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 138 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-03-19 08:19 | 2009-03-19 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicar Cables 12 kV a posición definitva Tunel d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 297 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-05-10 12:54 | 2008-05-10 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación provisoria de cable control por futuro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 316 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-04-04 08:49 | 2007-04-04 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se conectan cables para Bco. Cond. N° 4A y 4B los |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 132 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-02-23 11:12 | 2008-02-23 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 258 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-03-22 09:19 | 2007-03-22 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 787 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-09-21 01:55 | 2007-09-21 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación punto caliente en desconectador L/Cabl |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 944 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-25 09:03 | 2008-11-25 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco Condensador N°1 ; Mantenimient |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1765 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-12-15 09:18 | 2010-12-15 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 131 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-02-23 08:05 | 2008-02-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 259 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-03-22 14:23 | 2007-03-22 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 262 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-03-27 09:40 | 2007-03-27 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del CTBC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 549 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-07-29 08:40 | 2008-07-29 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicacion en forma Provisoria de cable de Bco. C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 858 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-11-26 09:28 | 2009-11-26 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1766 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-12-15 10:41 | 2010-12-15 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 260 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-03-23 09:20 | 2007-03-23 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 542 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-08-11 09:09 | 2009-08-11 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a los desconectadores L/C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 902 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-11-10 09:04 | 2008-11-10 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Cable del Banco ; DESC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1109 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-04-18 09:22 | 2010-04-18 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/BP3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1760 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-12-14 09:50 | 2010-12-14 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1820 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-12-27 09:39 | 2010-12-27 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones sobre el Interruptor 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 263 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-03-26 09:35 | 2007-03-26 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controlers |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 264 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-03-26 13:57 | 2007-03-26 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 367 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-04-15 09:25 | 2007-04-15 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV L/BP N°4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 373 - 2007 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | E | P | 2007-04-17 18:14 | 2007-04-28 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas del INT. 12 KV de futuro Alim. Cabildo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 859 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-11-26 09:28 | 2009-11-26 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1800 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-12-22 09:11 | 2010-12-22 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 69 - 2009 | S.JOSE - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE2A | A | P | 2009-02-13 08:46 | 2009-02-17 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Bco Condensador Nº2 e Interruptor de 12 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1557 - 2010 | S.JOSE - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-10-16 09:06 | 2010-10-16 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador capacitivo de la posición |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 396 - 2007 | S.JOSE - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE2A | I | P | 2007-05-04 09:30 | 2007-05-04 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 468 - 2008 | S.JOSE - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE2A | I | P | 2008-07-08 09:23 | 2008-07-08 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo del banc condensador, pru |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 187 - 2009 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-03-31 09:29 | 2009-03-31 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles del Bco. de co |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 234 - 2008 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-04-28 09:49 | 2008-04-28 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 23 kV LBP1 ; Pruebas d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 244 - 2008 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-04-22 00:40 | 2008-04-22 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectadores 23 kV L/Banco Conden |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 733 - 2007 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-08-30 09:05 | 2007-08-30 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1062 - 2010 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-03-29 09:20 | 2010-03-29 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y controles Bco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 188 - 2009 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-03-31 13:46 | 2009-03-31 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control, del INT. Bco de |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 734 - 2007 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-08-30 12:46 | 2007-08-30 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 827 - 2009 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-11-19 00:04 | 2009-11-19 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general del TTPP y mantenimiento preventi |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 187 - 2008 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2008-04-01 00:56 | 2008-04-01 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
71 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1007 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE3A | I | P | 2007-12-18 00:12 | 2007-12-18 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de señales al nuevo Sistema de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 940 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-11-14 09:27 | 2007-11-14 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar pruebas efectivas de controles y esñales |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 615 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-20 00:33 | 2007-07-20 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/BP N°2 Alimentador Uri |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
72 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1351 - 2010 | S.ELENA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-07-19 09:58 | 2010-07-19 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 160 - 2009 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2009-03-24 09:51 | 2009-03-24 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 347 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-04-12 08:50 | 2007-04-12 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Instrumento Registrador de Eventos ubicado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 602 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-04 09:39 | 2007-07-04 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general del Banco Condensador ; Prue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 614 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2007-07-19 00:08 | 2007-07-19 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/BP N°2 Alimentador Vil |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1356 - 2010 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | P | 2010-07-20 09:54 | 2010-07-20 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento DESC. 12 kV L/Barra Transferencia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
71 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 811 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE3A | I | P | 2007-09-24 09:32 | 2007-09-24 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación punto caliente en DESC. 12 kV L/Cable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
71 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 831 - 2008 | S.ELENA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE3A | I | P | 2008-10-31 08:37 | 2008-10-31 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Alimentacion de BBCC 3A desde la B3 a B4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 638 - 2009 | S.MARTA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-09-15 09:18 | 2009-09-15 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de desconectadores asocia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 421 - 2007 | S.MARTA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-05-16 09:22 | 2007-05-16 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Gral. del Banco Condensador ; Prueba |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 639 - 2009 | S.MARTA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-09-15 09:14 | 2009-09-15 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y remoto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 871 - 2008 | S.MARTA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-01 09:20 | 2008-11-01 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de guias en bastagos de operación de d |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 321 - 2008 | S.MARTA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-05-20 00:08 | 2008-05-20 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 457 - 2008 | S.RAQUEL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-07-07 09:07 | 2008-07-07 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de señales actual UTR . al nuevo Sistema |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 641 - 2009 | S.RAQUEL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-09-17 09:08 | 2009-09-17 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 643 - 2007 | S.RAQUEL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-07-26 09:56 | 2007-07-26 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 651 - 2007 | S.RAQUEL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-07-28 09:30 | 2007-07-28 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV asociados a la B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 749 - 2008 | S.RAQUEL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-09-23 09:04 | 2008-09-23 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del INT. 12 kV , Mantenimiento |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1521 - 2010 | S.RAQUEL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-09-30 09:27 | 2010-09-30 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 59 - 2008 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-01-27 09:15 | 2008-01-27 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Sistema Automático de Extincion de Incend |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 150 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2007-02-20 09:09 | 2007-02-20 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Bco. Condensador N°1 E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 894 - 2009 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2009-12-04 09:48 | 2009-12-04 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 908 - 2008 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2008-11-13 09:43 | 2008-11-13 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles de Banco Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1682 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | P | 2010-11-28 08:48 | 2010-11-28 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC del Tr. N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 151 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-02-21 09:16 | 2007-02-21 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de Bco. Condensador N°3A |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 169 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-03-10 08:22 | 2007-03-10 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mant. Prev. Desc. 12 kV asociados a la Barra 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 349 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-04-17 09:09 | 2007-04-17 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atensión falla en Control del Banco de Condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 914 - 2008 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2008-11-20 09:36 | 2008-11-20 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 923 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2007-11-05 14:31 | 2007-11-05 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación punto caliente en DESC. 12 kV L/Cable |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1639 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2010-11-14 09:28 | 2010-11-14 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 175 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2007-03-03 09:24 | 2007-03-03 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mant. Prev. Desc. 12 kV asociados a la Barra 12 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 909 - 2009 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2009-12-09 09:37 | 2009-12-09 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 912 - 2008 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2008-11-19 10:08 | 2008-11-19 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones y controles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1660 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-11-21 13:03 | 2010-11-21 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV lado a Barra 12 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 1696 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | P | 2010-11-29 23:56 | 2010-11-30 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectador 12 kV lado Banco Conde |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | SD - NºTOS 912 - 2009 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | P | 2009-12-14 09:56 | 2009-12-14 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control locales y remotas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 567 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-07-30 11:38 | 2007-07-31 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV BBCC N° 1 Subestación Alonso De Córdova, debido a Aisladores con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 567 - 2007 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-07-30 11:38 | 2007-07-31 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV BBCC N° 1 Subestación Alonso De Córdova, debido a Aisladores con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 476 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-05-04 03:48 | 2008-05-04 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°4 en Bco Cond. 1A subestación A. de Córdova., debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 484 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-05-08 13:51 | 2008-05-08 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 4 banco condensador N° 1 Subestación Alonso De Córdova, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 895 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-11-19 00:33 | 2008-11-19 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Bco. condensador N°1 etapa 3 subestación A De Cordova, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 903 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-12-01 08:30 | 2008-12-01 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 3 Banco condensador 1 Subestación Alonso de Córdova, debido a Falla material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 917 - 2008 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-12-21 08:15 | 2008-12-21 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco Condensador N°1 S/E Alonso de Cordova, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 49 - 2009 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-02-20 09:00 | 2009-02-20 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2, Bco. Condensador N°1 A. de Córdova, debido a Vaso con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 415 - 2006 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-06-08 06:17 | 2006-06-09 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral del Bco de cond. N°2A subestación A. de Cordova, debido a Pérdida de aislación de las barras por entrada de agua. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 305 - 2009 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-11-23 16:06 | 2009-11-24 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensador 2 etapa 1 Subestación Alonso de Córdova, debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 145 - 2010 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-05-22 21:24 | 2010-05-23 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Interruptor general Banco condensador N°2 S/E A. De Cordova, debido a Descarga eléctrica por filtración de agua desde la barra del condensador a la estructura. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 171 - 2010 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-06-18 06:56 | 2010-06-18 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco condensador N°2 Subestación Alonso De Córdova, debido a Disyuntor fallado en fase B etapa N°2 Banco Condensador N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 315 - 2010 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-11-30 22:20 | 2010-12-03 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 Bco. de Condensador 2A subestación A.de Córdova, debido a Vasos del condesadores fallado en etapa 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 322 - 2010 | A.CORDOVA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-12-13 18:29 | 2010-12-14 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 banco condensador N°2 S/E A. De Córdova, debido a Vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 103 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-04-27 07:32 | 2009-04-27 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco condensador N°2 S/E Apoquindo, debido a Etapa N°2 Banco condensador N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 165 - 2009 | APOQUINDO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-06-19 00:23 | 2009-06-19 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco condensador N°2 Apoquindo, debido a equipo fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 711 - 2008 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-07-09 21:05 | 2008-07-10 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT. General bco. de Condensador 1 A. Subestación Brasil, debido a Arco eléctrico entre fases por roedor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 29 - 2009 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-01-26 09:14 | 2009-01-26 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. Cond 2A etapa 1 subestación Brasil, debido a Vaso con pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 410 - 2007 | BRASIL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-06-07 00:23 | 2007-06-07 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT. Gral. 12 KV BBCC N° 2 Subestación Brasil, debido a Humedad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 830 - 2007 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | F | 2007-10-10 21:22 | 2007-10-11 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 110 KV BBCC Subestación Chena, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 852 - 2007 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | F | 2007-10-21 10:02 | 2007-10-26 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 110 KV BBCC Subestación Chena, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 899 - 2007 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | F | 2007-11-06 22:23 | 2007-11-09 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador 110 kV subestación Chena, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 931 - 2007 | C.CHENA - CCEE 110 kV 40 MVA INT HCE1A | I | F | 2007-11-20 07:07 | 2007-11-22 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador 110 kV subestación Chena, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 676 - 2006 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 6 MVA INT CCE2 | I | F | 2006-08-12 12:42 | 2006-08-12 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N°2 Subestación Club Hípico, debido a Vaso condensador fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 1043 - 2006 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2006-11-21 08:45 | 2006-11-21 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 KV Banco de Condensadores N°1 subestación Club Hípico., debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 32 - 2009 | C.HIPICO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-01-29 13:45 | 2009-01-29 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O. A. Bco Cond 1. Club Hípico, debido a Descarga en un vaso de la fase blanca del Condensador N°1 provocada por un pájaro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 921 - 2007 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-11-17 21:04 | 2007-11-18 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensador 1, etapa 1A subestación Carrascal, debido a Vaso condensador perdió aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 726 - 2008 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-07-14 06:30 | 2008-07-14 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador 1 A. subestación Carrascal., debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 177 - 2009 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-07-08 07:01 | 2009-07-08 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1A Banco condensador N°1 S/E Carrascal, debido a vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 231 - 2009 | CARRASCAL - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-09-23 09:30 | 2009-09-23 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensador N°2 subestación Carrascal, debido a gato |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 126 - 2009 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-05-15 06:29 | 2009-05-15 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 23 KV Gral. Banco condensador 2A Subestación Chacabuco, debido a Falla interna del condensador 2A; en el interrutor quedo indeterminada la causa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 658 - 2006 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2006-08-09 02:20 | 2006-08-09 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. General Bco. Condensador 1A Subestación Chacabuco., debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 480 - 2007 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-06-20 06:48 | 2007-06-20 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV BBCC 1 Subestación Chacabuco, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 483 - 2007 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-06-21 17:06 | 2007-06-21 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores 1 Subestación Chacabuco, debido a Falla en etapa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 151 - 2010 | CHACABUCO - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2010-05-29 09:17 | 2010-06-01 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Etapa N°3 del Banco Condensadores N°1 S/E Chacabuco, debido a Vasos del Condesador Etapa N°3 con pérdidas de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 316 - 2010 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2010-12-03 16:45 | 2010-12-03 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT General Banco de Condesadores N°1 S/E Cisterna, debido a Cortocircuito causado por alambre al interior de celda Condesador N° 1A. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 242 - 2009 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-10-08 10:10 | 2009-10-08 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 kV Banco Condensador N°3 S/E Cisterna, debido a Cortocircuito causado por pájaro entre los vasos de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 323 - 2009 | CISTERNA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-12-03 07:40 | 2009-12-03 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco de Cond. N°3 S/E Cisterna, debido a Pájaro en instalaciones del Condensador N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 625 - 2007 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | F | 2007-08-10 09:14 | 2007-08-10 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco condensador 1-B subestación Andes, debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 678 - 2008 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | F | 2008-06-25 19:13 | 2008-06-26 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco Condensador 1B subestación Andes, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 678 - 2008 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | F | 2008-06-25 20:16 | 2008-06-26 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco Condensador 1B subestación Andes, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 168 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | F | 2009-06-23 10:20 | 2009-06-23 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV banco condensador 1B Subestación Andes, debido a Desbalance neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 168 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | F | 2009-06-23 16:20 | 2009-06-23 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV banco condensador 1B Subestación Andes, debido a Desbalance neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 186 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE1B | I | F | 2009-07-23 08:03 | 2009-07-23 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV banco condensador 1B Subestación Andes, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 194 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2B | I | F | 2009-08-11 18:01 | 2009-08-12 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 kv Banco condensador N°2B S/E Andes, debido a Envejecimiento de aislación pararrayo fase B |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 197 - 2009 | L.ANDES - CCEE 12 kV 2.4 MVA INT CCE2B | I | F | 2009-08-16 18:38 | 2009-08-17 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco Cond 2B Andes, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 983 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-12-18 15:40 | 2007-12-18 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco cond. N° 1 subestación Lo Boza., debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 992 - 2007 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-12-21 17:30 | 2007-12-21 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador 1A Subestación Lo Boza, debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 143 - 2010 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2010-05-28 14:00 | 2010-05-28 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador N°1A S/E Lo Boza, debido a Desbalance neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 147 - 2008 | L.BOZA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-01-17 15:56 | 2008-01-17 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco Condensador 1A Subestación Lo Boza, debido a No determinada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 414 - 2006 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | F | 2006-06-08 04:17 | 2006-06-08 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral del Bco de Cond. N°4 Subestación Lo Boza, debido a Descarga a tierra por fase de barra 12 KV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 15 - 2009 | L.BOZA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-01-09 20:50 | 2009-01-10 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 Bco. Condensador N°4 S/E Lo Boza, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 30 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-01-26 13:01 | 2009-01-26 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco Cond 1 Etapa 3 subestación Lord Cochrane, debido a Pérdida de capacidad en vaso |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 146 - 2010 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2010-05-20 22:29 | 2010-05-23 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Etapa 1 de banco condensador 1A Subestación Lord Cochrane., debido a Pérdida de capacidad de vaso |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 1067 - 2006 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-11-29 07:45 | 2006-11-29 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Unidad 3 bco. condensador N°2 subestación Lord Cochrane, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 537 - 2007 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-07-13 00:43 | 2007-07-13 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A. INT. General 12 KV Banco de Condensador N°2 Subestación Lord Cochrane, debido a Reventado un TTCC de fase roja unidad 2 por falla interna |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 199 - 2008 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-02-11 08:30 | 2008-02-11 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 del Bco. de Condensador N° 2 Subestación Lord Cochrane, debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 826 - 2008 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-08-23 10:57 | 2008-08-23 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. Cond 1 Etapa 2 Lord Cochrane, debido a Pérdida de aislación vasos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 64 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-03-04 02:37 | 2009-03-04 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°1 Banco condensador N°2 S/E Lord Cochrane, debido a Vaso fase R en estrella derecha con bushing quebrados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 100 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-04-24 20:08 | 2009-04-27 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Unidad N°1 Banco Condensador N°2 S/E Lord Cochrane, debido a 1 vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 234 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-09-25 08:37 | 2009-09-25 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 3 banco condensador N° 2 Subestación Lord Cochrane, debido a Vaso condensador con capacitancia fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 244 - 2009 | L.COCHRANE - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-10-09 12:00 | 2009-10-09 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 3 banco condensador N° 2. Subestación Lord Cochrane, debido a Vaso condensador con capacitancia fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 28 - 2006 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-01-15 17:23 | 2006-01-15 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N° 2 Subestación La Reina, debido a No determinado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 1165 - 2006 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-12-24 20:53 | 2006-12-25 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Etapa 2 BBCC N° 2 La Reina, debido a Vaso del condensador con capacidad fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 315 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-04-16 06:43 | 2007-04-16 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco condensador N°2 subestación La Reina, debido a 2 vasos fallados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 354 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-04-30 15:46 | 2007-04-30 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador N° 2 subestación La Reina, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 408 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-06-04 08:00 | 2007-06-04 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 3 banco de condensadores 2 Subestación La Reina, debido a Vasos condensadores fallados |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 455 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-06-14 07:33 | 2007-06-14 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Etapa 2 del BBCC N° 2 Subestación La Reina, debido a Falla de material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 809 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-10-02 07:29 | 2007-10-02 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Etapa 2 del Bco. Cond. 2 subestación La Reina, debido a Vaso condensador con variación de su capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 851 - 2007 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-10-21 10:02 | 2007-10-21 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Etapa 2 del BBCC N° 2. Subestación La Reina., debido a Vaso capacitor con baja capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 198 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-02-11 07:38 | 2008-02-11 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. General Bco. de Condensadores N°2 subestación La Reina, debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 881 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-10-25 09:28 | 2008-10-25 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 en Bco. de Condensador N° 2 subestación La Reina, debido a Pérdida de capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 892 - 2008 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-11-11 16:04 | 2008-11-11 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática Etapa 3 e INT General del Bco. de Condensador 2 subestación La Reina., debido a Pérdida de capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 5 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-01-06 00:40 | 2009-01-06 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador N° 2 Subestación La Reina, debido a mal contacto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 89 - 2009 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-04-11 09:22 | 2009-04-13 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A. Protección desbalance neutro + relé maestro (según SCADA) Bco. Cond 2 etapa 1 La Reina, debido a Falla en banco condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 202 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-07-08 08:30 | 2010-07-08 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 2 banco condensador N° 2 Subestación La Reina, debido a Vaso condensador con capacitancia fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 8 - 2010 | L.REINA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | F | 2010-01-06 22:45 | 2010-01-07 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV Banco condensador N° 4 Subestación La Reina, debido a Vaso de fase blanca fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 371 - 2007 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-05-16 12:07 | 2007-05-17 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador 1 subestación Lo Valledor, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 346 - 2007 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | F | 2007-04-27 17:15 | 2007-04-28 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. de Condensador 3, Etapa 1 Subestación Lo Valledor, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 162 - 2009 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-06-14 14:58 | 2009-06-15 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. Cond 3 subestación Lo Valledor, debido a Humedad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 337 - 2009 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-12-18 20:55 | 2009-12-21 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 3 del Banco Condensador N°3 Subestación Lo Valledor, debido a Vaso con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 321 - 2010 | L.VALLEDOR - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-12-13 13:55 | 2010-12-14 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°3 banco condensador N°3 S/E Lo Valledor, debido a Vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 46 - 2006 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2006-01-23 07:36 | 2006-01-23 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°#3 del Bco de Condensadores N°3 subestación Macul., debido a Vaso fallado en fase blanca. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 675 - 2006 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-12 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 de Banco de Condensadores N°3 Subestación Macul, debido a Falla en vaso condensador y TTCC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 1048 - 2006 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2006-11-23 15:43 | 2006-11-23 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. Etapa 4 del Bco. de Condensadores 3 subestación Macul, debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 328 - 2007 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2007-04-20 10:42 | 2007-04-20 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Unidad 3 del Bco Cond. 3 subestación Macul, debido a Por desbalance neutro + relé maestro unidad 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 902 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-12-01 08:35 | 2008-12-01 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de condensadores 3 Subestación Macul, debido a Falla de material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 902 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-12-01 08:35 | 2008-12-01 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de condensadores 3 Subestación Macul, debido a Falla de material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 27 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-01-23 07:18 | 2009-01-23 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 del Banco Condensador N°3 S/E Macul, debido a Vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 33 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-01-29 23:51 | 2009-02-02 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 kv General e Int 12 kv etapa N°3 del Banco Condensador N°3 S/E Macul, debido a Vaso fallado en etapa N°3 y contator fallado en circuito de apertura en etapa N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 33 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-01-29 23:51 | 2009-02-02 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 kv General e Int 12 kv etapa N°3 del Banco Condensador N°3 S/E Macul, debido a Vaso fallado en etapa N°3 y contator fallado en circuito de apertura en etapa N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 38 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-02-09 10:52 | 2009-02-09 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática etapa 2, Banco Cond 3A subestación Macul, debido a vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 320 - 2010 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-12-11 18:24 | 2010-12-13 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco condensador N°3 etapa N°1 S/E Macul, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 761 - 2006 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2006-09-10 19:02 | 2006-09-25 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. Condensador N°3, etapa 4 Subestación Macul, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 122 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2008-01-12 23:13 | 2008-01-13 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 4 Banco Condensador 4 Subestación Macul, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 781 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2008-08-02 00:09 | 2008-08-02 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador N° 4. Subestación Macul, debido a Descarga en las barras de 12 kV, por humedad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 800 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2008-08-11 08:34 | 2008-08-11 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador N° 4 Subestación Macul, debido a Descarga eléctrica por alta humedad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 888 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2008-11-10 09:06 | 2008-11-10 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 3 Bco. Condensadores N°4 subestación Macul, debido a Pérdida de capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 907 - 2008 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2008-12-09 23:16 | 2008-12-10 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 3 banco condensador N° 4 Subestación Macul, debido a Pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 75 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-03-13 20:52 | 2009-03-14 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 del Banco Condensador 4A S/E Macul, debido a Vaso reventado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 79 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-03-19 18:59 | 2009-03-20 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 4 banco condensador N° 4. Subestación Macul, debido a Vasos fallados en etapas 3 y 4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 133 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-05-22 12:02 | 2009-05-25 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 1 banco condensador N° 4 Subestación Macul, debido a Vaso superior fallado fase R |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 157 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-06-09 11:59 | 2009-06-11 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 kv Gral. Banco condensador N°4 S/E Macul, debido a Cable que alimenta ventiladores BBCC N°4 cayó sobre barra de etapas 1,2,3 y 4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 157 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-06-09 11:59 | 2009-06-11 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 kv Gral. Banco condensador N°4 S/E Macul, debido a Cable que alimenta ventiladores BBCC N°4 cayó sobre barra de etapas 1,2,3 y 4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 157 - 2009 | MACUL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2009-06-09 11:59 | 2009-06-11 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. 12 kv Gral. Banco condensador N°4 S/E Macul, debido a Cable que alimenta ventiladores BBCC N°4 cayó sobre barra de etapas 1,2,3 y 4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 205 - 2006 | MACUL - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2006-03-21 09:10 | 2006-03-21 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INT 12 KV del condensador etapa 1B no obedece telecontrol COS y eléctrico local. INT 12 KV etapa 1B Subestación Macul, debido a Con falla el swich auxiliar ubicado en INT Gral 12 KV que otorga vía de cierra a la etapa 1B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 361 - 2008 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-03-24 13:52 | 2008-03-24 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla intermitente del Cuadro de alarmas de SSAA Subestación Maipú, debido a Desbalance del neutro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 90 - 2008 | MAIPU - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-01-04 12:24 | 2008-01-04 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Banco Condensador N° 3. Subestación Maipú., debido a Vaso condensador con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 186 - 2007 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2007-02-22 11:43 | 2007-02-22 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Bco cond # 2 subestación Pajaritos, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 291 - 2007 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2007-03-30 09:10 | 2007-03-30 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensador N°2 subestación Pajaritos, debido a Falla en 2 vasos del condensador, fase roja. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 19 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2009-01-15 12:37 | 2009-01-16 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador N°2 S/E Pajaritos, debido a Pérdida de aislación en transformador de corriente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 249 - 2009 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2009-10-13 10:01 | 2009-10-13 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 1 de banco condensador N° 2 Subestación Pajaritos., debido a Variación de capacitancia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 100 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2010-04-12 10:00 | 2010-04-12 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco condensador N°2 S/E Pajaritos, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 115 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2010-04-19 09:29 | 2010-04-19 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 del Bco. de Condensador 2 subestación Pajaritos, debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 115 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2010-04-19 14:00 | 2010-04-19 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 del Bco. de Condensador 2 subestación Pajaritos, debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 119 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2010-04-22 04:15 | 2010-04-26 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 banco condensador N°2 S/E Pajaritos, debido a vaso N°2 estrella derecha fase R con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 124 - 2010 | PAJARITOS - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2010-04-26 12:39 | 2010-04-26 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 condensador N°2 S/E Pajaritos, debido a vaso N°2 estrella derecha fase R fallado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 165 - 2010 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-06-14 03:52 | 2010-06-14 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV banco condensador 3A Subestación Quilicura., debido a Arco eléctrico por gato. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 165 - 2010 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-06-14 03:52 | 2010-06-14 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV banco condensador 3A Subestación Quilicura., debido a Arco eléctrico por gato. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 96 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV 3.6 MVA INT CCE3B | I | F | 2007-02-02 06:55 | 2007-02-02 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco de condensador 3B Quilicura, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 9 - 2010 | QUILICURA - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE4A | I | F | 2010-01-07 08:36 | 2010-01-07 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Interuptor General 12 kV del Banco Condensador N°4 S/E Quilicura, debido a Vaso reventado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 358 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2007-05-04 07:50 | 2007-05-04 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática BBCC N° 1 subestación Quilicura, debido a Pérdida de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 456 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2007-06-14 07:09 | 2007-06-14 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. BBCC N° 1 Subestación Quilicura, debido a Descarga entre fases roja y blanca por contaminación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 523 - 2007 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2007-07-04 06:38 | 2007-07-04 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N°1 subestación Quilicura, debido a Humedad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 87 - 2009 | QUILICURA - CCEE 12 kV X.X MVA INT CCE1A | I | F | 2009-04-09 09:51 | 2009-04-09 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco Cond 4 etapa B subestación Quilicura, debido a Vaso con pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 934 - 2007 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2007-11-20 16:17 | 2007-11-23 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador N° 4 Subestación Recoleta, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 934 - 2007 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2007-11-20 16:17 | 2007-11-23 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador N° 4 Subestación Recoleta, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 91 - 2010 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2010-03-24 17:23 | 2010-03-25 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 4 del Bco. Condensador N°4A S/E Recoleta, debido a Vasos fallados |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 298 - 2010 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2010-11-07 20:02 | 2010-11-08 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador 4A. Subestación Recoleta, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 298 - 2010 | RECOLETA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2010-11-07 20:02 | 2010-11-08 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Gral. Banco condensador 4A. Subestación Recoleta, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 200 - 2006 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2006-03-20 08:37 | 2006-03-20 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 1B. Banco de condensadores 12 KV B1. San Cristóbal., debido a Vaso condensador con capacidad fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 248 - 2006 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2006-04-07 20:09 | 2006-04-07 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco condensadores 1A San Cristóbal., debido a Falla de aislación en vaso |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 920 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-11-12 22:06 | 2007-11-13 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV BBCC N° 1A Subestación San Cristóbal, debido a Vaso condensador con capacidad fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 668 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-06-22 11:54 | 2008-06-22 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Banco condensador 1A Subestación San Cristóbal, debido a Fusible quemado por capacidad en amperes insuficiente según el consumo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 863 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-09-16 21:29 | 2008-09-17 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.A. Bco Cond 1B San Cristóbal, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 7 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-01-08 11:30 | 2009-01-08 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura en conectores banco condensadores 1-A subestación San Cristóbal, debido a Contacto deficiente y pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 292 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-11-15 17:28 | 2009-11-18 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco condensador N°1A S/E San Cristobal, debido a Falla en Cable 12 kV del Banco Condensador N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 308 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-11-24 06:58 | 2009-11-24 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco Condensador 1A S/E San Cristobal, debido a No determinada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 62 - 2006 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | F | 2006-01-30 08:17 | 2006-01-30 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores 1B Subestación San Cristóbal, debido a Desbalance de neutro por condensadores con falla |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 1125 - 2006 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | F | 2006-12-13 13:11 | 2006-12-13 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensador 1-B subestación San Cristóbal, debido a Desbalance Neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 111 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | F | 2008-01-09 22:14 | 2008-01-10 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV BBCC 1B Subestación San Cristóbal, debido a Vaso condensador con variación de capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 871 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | F | 2008-10-14 08:16 | 2008-10-14 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Condensador 1B Subestación San Cristóbal, debido a Vaso con variación de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 8 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE1B | I | F | 2009-01-08 11:30 | 2009-01-08 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta temperatura en conectores banco de condensadores 1-B subestación San Cristóbal, debido a Pérdida de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 341 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-04-24 08:39 | 2007-04-24 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. de Condensador 2A subestación San Cristobal, debido a Desbalance del neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 25 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-01-19 20:21 | 2009-01-20 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. Condensador 2A San Cristóbal, debido a Pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 338 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-12-23 06:38 | 2009-12-23 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV banco condensador 2A Subestación San Cristóbal, debido a Pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 21 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-01-20 08:10 | 2010-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador N°2 S/E San Cristobal, debido a Vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 304 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-11-15 20:09 | 2010-11-16 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática banco de condensadores 2-A subestación San Cristóbal, debido a Falla vaso |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 501 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2007-06-25 07:33 | 2007-06-25 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 Banco de condensador 3 Subestación San Cristóbal, debido a Variación de la capacidad de los vasos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 501 - 2007 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2007-06-25 08:43 | 2007-06-25 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 Banco de condensador 3 Subestación San Cristóbal, debido a Variación de la capacidad de los vasos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 165 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-01-25 09:05 | 2008-01-25 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1del Bco. de Condensador N°3 subestación San Cristobal, debido a Vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 259 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-02-27 08:08 | 2008-02-27 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 en Bco. de Condensadores N° 3 subestación San Cristobal, debido a Vaso con pérdida de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 264 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-02-28 08:50 | 2008-02-28 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verificó operado. Etapa 3 bco. de Condensadores N°3 San Cristobal, debido a Pérdida de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 879 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-10-23 09:13 | 2008-10-24 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Unidad 3 del Bco. de Condensadores 3 Subestación San Cristóbal, debido a Pérdida de capacidad de un vaso de la fase roja estrella derecha. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 897 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-11-26 06:57 | 2008-11-26 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 de Banco Condensador N°3 subestación San Cristobal, debido a Pérdida de capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 900 - 2008 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-11-27 16:19 | 2008-11-27 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. General de Bco. Condensador N° 3 subestación San Cristobal, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 21 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-01-17 09:30 | 2009-01-19 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 4 del Banco Condensador N°3 S/E San Cristóbal, debido a Vaso fallado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 62 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-03-02 07:42 | 2009-03-02 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Etapa N°1 Banco Condensador N°3 Subestación San Cristóbal, debido a Vaso condensador con pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 139 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-05-26 19:58 | 2009-05-27 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco condensador N°3 S/E San Cristobal, debido a Vaso con pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 274 - 2009 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-10-30 16:20 | 2009-11-02 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°1 banco condensador N°3 S/E San Cristobal, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 22 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-01-20 18:56 | 2010-01-21 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°2 Banco condensador N°3 S/E San Cristobal, debido a Vaso con variación de capacitancia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 27 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-01-27 08:25 | 2010-01-27 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 Bco. de Condensador N°3 subestación San Cristobal, debido a Vaso con pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 27 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-01-27 14:25 | 2010-01-27 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 Bco. de Condensador N°3 subestación San Cristobal, debido a Vaso con pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 87 - 2010 | S.CRISTOBAL - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-03-16 10:07 | 2010-03-17 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 Bco. Condensador N°3 subestación San Cristobal, debido a Vaso con pérdida de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 486 - 2006 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-07-05 16:29 | 2006-07-05 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desbalance neutro Bco. Cond 2A Santa Elena, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 606 - 2006 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-07-28 03:27 | 2006-07-30 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 3 del Bco. de Condensadores 2 subestación Sta. Elena., debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 692 - 2006 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-08-17 13:18 | 2006-08-17 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. Etapa 2 Bco. de Condensador N°2 Subestación Sta. Elena, debido a Falla de material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 870 - 2006 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-09-21 11:37 | 2006-09-21 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT Gral. 12 KV Banco condensador N° 2 Santa Elena, debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 1050 - 2006 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2006-11-25 10:04 | 2006-11-25 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV de etapa 2 en BBCC N° 2. subestación Santa Elena., debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 300 - 2007 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2007-04-03 11:18 | 2007-04-03 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática etapa 2 Bco. de Condensadores 2 subestación Santa Elena., debido a vaso fallado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 429 - 2008 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2008-04-13 18:44 | 2008-04-14 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador N°2, etapa 1 Subestación Santa Elena, debido a Desbalance del neutro por 2 unidades de vasos condensador falladas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 243 - 2009 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-10-08 06:51 | 2009-10-08 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 kV Etapa N°2 Banco Condensador N°2 S/E Santa Elena, debido a Vaso fallado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 86 - 2010 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-03-15 08:00 | 2010-03-15 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 de Bco. de Condensador N°2 subestación Sta. Elena, debido a Pérdida de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 137 - 2010 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-05-14 12:03 | 2010-05-14 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N3 del Banco de Condensadores N°2 S/E Santa Elena, debido a Vaso fallado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 287 - 2010 | S.ELENA - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-10-29 07:24 | 2010-10-29 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Etapa 1 de banco condensador N° 2. Subestación Santa Elena, debido a Vaso condensador con su capacidad fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 480 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-05-06 11:35 | 2008-05-06 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N°1 Subestación San Joaquín, debido a Pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 896 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-11-25 18:08 | 2008-11-25 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. de Condensador N° 1 subestación San Joaquín, debido a Falla de material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 273 - 2009 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2009-10-30 13:10 | 2009-10-30 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Banco Condensador N°2 (12 kV) Subestación San Joaquín, debido a Se verificó vaso manchado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 37 - 2010 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE2A | I | F | 2010-02-12 08:15 | 2010-02-12 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N° 2 Subestación San Joaquín, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 24 - 2006 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | F | 2006-01-11 13:31 | 2006-01-11 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco Condensador N°3 Subestación San Joaquín, debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 503 - 2006 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | F | 2006-07-10 09:29 | 2006-07-10 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N°3 Subestación San Joaquín, debido a Envejecimiento de material |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 280 - 2008 | S.JOAQUIN - CCEE 12 kV 4.8 MVA INT CCE3A | I | F | 2008-03-06 08:54 | 2008-03-06 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV Banco condensador N° 3 Subestación San Joaquín., debido a Vaso condensador con parámetros fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 271 - 2006 | S.JOSE - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | F | 2006-04-14 20:10 | 2006-04-15 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco condensador N°2 San José, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 418 - 2007 | S.JOSE - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | F | 2007-06-09 15:52 | 2007-06-09 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación Automática Etapa 1 en Bco de Cond. N°2 subestación San José, debido a Aislador quebrado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 857 - 2007 | S.JOSE - CCEE 12 kV 7.2 MVA INT CCE4A | I | F | 2007-10-22 07:40 | 2007-10-22 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Int. Etapa 3 en Bco de Cond. N°2 subestación San José, debido a Vaso con baja capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 964 - 2006 | S.MARTA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2006-10-31 13:59 | 2006-11-01 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensadores N°1 Subestación Santa Marta, debido a Falla de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 980 - 2006 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2006-11-04 19:47 | 2006-11-05 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Banco de Condensador 1A S/E San Pablo, debido a cortocircuito provocado por gato |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 848 - 2007 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-10-19 21:15 | 2007-10-20 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador 1A Subestación San Pablo., debido a Gato ingresó a zona de vasos del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 848 - 2007 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-10-20 10:56 | 2007-10-20 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador 1A Subestación San Pablo., debido a Gato ingresó a zona de vasos del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 975 - 2007 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-12-14 15:14 | 2007-12-14 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador N° 1 subestación San Pablo., debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 975 - 2007 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-12-14 17:53 | 2007-12-15 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador N° 1 subestación San Pablo., debido a No determinada |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 890 - 2008 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2008-11-11 10:23 | 2008-11-11 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión automática Banco condensador 1A suestación San Pablo., debido a Ave en recinto del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 329 - 2010 | S.PABLO - CCEE 23 kV 3.6 MVA INT CCE1A | I | F | 2010-12-24 16:55 | 2010-12-27 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco. de Condensador 1A subestación San Pablo, debido a Ave |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 959 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2007-12-04 08:44 | 2007-12-04 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 3 Banco de Condensadores 1 Subestación Vitacura, debido a Vaso con variación de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 101 - 2009 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-04-25 00:07 | 2009-04-27 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°1 Banco Condensador N°1 S/E Vitacura, debido a 1 vaso fallado con pérdida de capacidad fase blanca estrella derecha. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 259 - 2009 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2009-10-19 10:29 | 2009-10-19 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 1 Bco de Condensadores 1 subestación Vitacura, debido a Vaso con variación de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 18 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 10.8 MVA INT CCE1A | I | F | 2010-01-14 08:30 | 2010-01-14 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 1 de banco condensador N° 1 Subestación Vitacura, debido a Vasos condensador con capacidad fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 997 - 2006 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2006-11-10 09:00 | 2006-11-10 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática INT 12 KV etapa 3 del BBCC N° 1. Subestación Vitacura, debido a Falla de material. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 41 - 2009 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2009-02-11 16:44 | 2009-02-11 22:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática BBCC N°4 etapa 3 subestación Vitacura BBCC N°4 etapa 3 subestación Vitacura, debido a Pérdidas de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 327 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE3A | I | F | 2010-12-26 09:30 | 2010-12-27 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa N°1 banco condensador N°3 S/E Vitacura, debido a Falla en vaso condensador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 948 - 2007 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2007-11-30 07:13 | 2007-11-30 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Bco Cond 4 unidad 4 Vitacura, debido a pérdida de aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 870 - 2008 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2008-10-13 08:00 | 2008-10-14 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática Etapa 2 banco Condensador 4 Subestación Vitacura, debido a Vaso con variación de capacidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | obs chilectra | -------- | -------- | -------- | CHILECTRA |  | IF - 259 - 2010 | VITACURA - CCEE 12 kV 9.6 MVA INT CCE4A | I | F | 2010-09-30 14:16 | 2010-09-30 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falla Etapa N°2 Banco Condensadores N°4 subestación Vitacura, debido a Pérdida de aislación |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00904/2007 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2007-07-26 17:41 | 2007-07-26 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/07/2007 17:55 ~ Falla de servicio auxiliares proporcionados por STS, por falla en sus instalaciones. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00168/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2008-01-24 18:30 | 2008-01-24 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2008 18:36 ~ Problemas en sistema de refrigeración ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00270/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2008-02-06 15:28 | 2008-02-06 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/02/2008 07:53 ~ Alta temperatura en sala de computadores por pérdida de aire acondicionado, afectó a equipos VCV controladores del CER que perdieron comunicación entre ellos. ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00925/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2008-05-26 02:32 | 2008-05-26 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2008 13:55 ~ Falla en instalaciones de terceros. STS ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01258/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2008-08-30 15:08 | 2008-08-30 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2008 17:00 ~ Equipo CER fuera de servicio por falla en barra de 23 kV de STS. ~ Rigoberto Muñoz L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01293/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2008-09-06 16:15 | 2008-09-06 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2008 16:34 ~ SS/AA sin alimentación de c. a. por falla de STS en 66 kV de S/E P. Montt. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01315/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2008-09-12 11:39 | 2008-09-12 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2008 13:07 ~ Bloqueo de equipo controlador del CER. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00208/2009 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2009-02-17 22:26 | 2009-02-18 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2009 09:37 ~ Gato produce cortocircuito en los condensadores estaticos del CER ~ Luis Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01250/2009 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | F | 2009-09-02 09:20 | 2009-09-04 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09/2009 09:20 ~ Falla en fuente de poder de tiristores. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01529/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2007-12-05 20:55 | 2007-12-05 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2007 23:00 ~ Falla en sistema de refrigeración del equipo CER ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01083/2009 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2009-08-06 10:43 | 2009-08-06 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2009 11:21 ~ Trabajos programados de perforación en tablero del paño J4 adyacente al paño JT6, produjo vibración que determinó operación del relé auxiliar diferencial. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00328/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2010-02-12 14:15 | 2010-02-12 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2010 14:13 ~ mal contacto en tarjeta electónica. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF02191/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2010-11-24 12:15 | 2010-11-24 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/11/2010 12:23 ~ Falla en sistema de refrigeración. ~ Ariel Alegria C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00497/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2009-04-02 17:44 | 2009-04-03 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2009 18:09 ~ Falla en sistema de refrigeración. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01345/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2009-09-27 22:21 | 2009-09-27 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/09/2009 22:24 ~ Falla en sistema de refrigeración de tiristores ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01948/2010 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2010-10-07 08:29 | 2010-10-07 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2010 17:51 ~ Falla sistema de refrigeración de tiristores. ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00671/2005 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2005-05-19 08:05 | 2005-05-19 08:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2005 08:31 ~ Falla en Swicht de transferencia de potenciales del CER. ~ Luis Soto E |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01647/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2008-12-15 04:27 | 2008-12-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/12/2008 20:03 ~ Falla en contacto de sensor de temperatura ~ Ariel Alegría C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01662/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2008-12-19 04:19 | 2008-12-19 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2008 14:40 ~ Relé aux motoventilador quemado ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00583/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2009-04-21 11:59 | 2009-04-21 23:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/04/2009 01:33 ~ Falla en sistema de refrigeración. ~ Ariel Alegría C |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01352/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2009-09-29 17:01 | 2009-09-29 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/09/2009 17:26 ~ Ausencia de pulso. ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00041/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2010-01-10 08:50 | 2010-01-10 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2010 09:14 ~ Perdida de potenciales como señal de regulación. ~ Rigoberto Muñoz L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00878/2007 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | F | 2007-07-22 18:25 | 2007-11-24 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2007 21:15 ~ Filtración de aceite en el transformador de corriente de la fase 1 ~ V. Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00048/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | F | 2008-01-09 18:25 | 2008-01-10 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2008 17:44 ~ Oparación Discordancia de polos ~ J. Urzúa R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01260/2010 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | F | 2010-06-29 06:49 | 2010-06-29 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera por bajo nivel de aceite del Reactor 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00636/2009 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2009-04-29 08:36 | 2009-04-29 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2009 15:37 ~ No se encuentra causa de la falla. ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00126/2007 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2007-02-05 12:02 | 2007-02-05 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2007 10:26 ~ Sin Determinar. ~ J.Arroyo F. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01068/2008 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2008-07-13 10:19 | 2008-07-13 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2008 11:39 ~ Se abre interruptor 52KZ1 al realizar pruebas en protección diferencial Barra 220 kv sección 3 en S/E Charrúa. ~ Ariel Alegría |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00884/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2009-06-19 14:57 | 2009-06-19 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2009 11:00 ~ Desconexión debido a falla en instalación de treceros ~ |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01818/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2009-12-21 10:45 | 2009-12-21 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/12/2009 14:25 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00519/2005 | TEMUCO - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - Temuco | I | F | 2005-04-23 14:32 | 2005-04-23 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2005 16:46 ~ Fallan bloqueos de control durante pruebas de control. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00788/2007 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | F | 2007-07-03 15:06 | 2007-07-03 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2007 18:19 ~ Causa no establecida. ~ Luis Jara N. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01093/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | F | 2008-07-16 18:51 | 2008-07-17 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2008 17:04 ~ Falla interruptor 52JZ6.(discordancia de polos) ~ Alejandro González Díaz |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01483/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | F | 2008-11-04 12:02 | 2008-11-04 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2008 12:12 ~ Discordancia de Polos. ~ Víctor Flores |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01278/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | F | 2010-07-05 16:01 | 2010-07-12 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2010 16:38 ~ Bajo nivel de aceite Bushing H2 ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00928/2006 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2006-08-17 16:32 | 2006-08-17 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2006 10:20 ~ Falla en bandeja de pruebas. ~ Luis Soto E. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01645/2008 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2008-12-14 22:53 | 2008-12-14 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/12/2008 23:24 ~ Intervención fortuita de personal contratista de control. ~ Renato Díaz D |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF01441/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2009-10-15 02:25 | 2009-10-15 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2009 15:38 ~ Se investiga. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | IF00424/2008 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2008-03-01 18:54 | 2008-03-02 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2008 13:33 ~ Falla en el sistema hidráulico del interruptor 52KZ4 polo 3 fase 1. ~ Rigoberto Muñoz L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19501/2007 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2007-11-23 08:41 | 2007-11-23 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 3 220 kV de Alto Jahuel Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a interruptor 52JZ3 y reactor N° 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel. Delimitación de la Zona de Trabajo. Puestas a tierra provisionales a cada lado del interruptor 52JZ3. Instalaciones con Riesgo Barra de 220 kV Sección 1 de S/E Alto Jahuel. Observaciones Riesgo indicado sólo al término de los trabajos al energizar la instalación sin retirar alguna de las puestas a tierra provisionales de la faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16441/2009 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2009-09-23 09:39 | 2009-10-08 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Reactor N° 3 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Reemplazo aceite aislante por presencia de azufre corrosivo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel.Puestas a tierra en bushings de 220 kV y neutro. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD22867/2010 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2010-11-10 09:10 | 2010-11-10 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Paño JZ3 - Reactor 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales a ambos lados de interruptor 52JZ3. Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52JZ3. Instalaciones con Riesgo Barra 220 kV sección 1 de A.Jahuel. Observaciones Al término de los trabajos, Reactor 3 queda disponible. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01168/2006 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-01-29 05:55 | 2006-01-29 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Control Reactor Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo 25.01.2006 14:38:34 Analista Dpto. Operaciones (OPA1) MPB Control reactor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo no hay Observaciones aprovecha desconexión L. 500 kv Ancoa - Jahuel 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01246/2006 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2006-02-05 05:45 | 2006-02-05 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Control Reactor Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo MPB Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones Se aprovecha desconexión L.500 kV Ancoa - Jahuel 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00538/2007 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-01-21 05:03 | 2007-01-21 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de Reactores N° 1 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a 3PRKZ1, 3REK1, 3TCKZ1 y 52KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de Puestas a tierra provisionales en lado línea de TOK1 (en las 3 fases), chicotes de conexión primarios de 3PRK1 y CAK1-F1y2; en lado barra de 52KZ1, entre 3TCKZ1 y PRKZ1, y en Neutro de 3REK1; Fusibles de control de cierre y apertura del 52KZ1 desconectados; Resorte mecanismo de operación del 52KZ1 destensado; ITE alimentación motor carga resorte del 52KZ1 desconectado. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03806/2007 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2007-03-11 04:55 | 2007-03-11 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de Reactores N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En Alto Jahuel, mantenimiento equipos y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en neutro de Banco de Reactores y entre TT/CC de 52KZ2 y pararrayos de 52KZ2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06910/2009 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2009-05-03 08:08 | 2009-05-03 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco Reactores N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel, mantenimiento equipos primarios y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel. Puestas a tierra provisionales en lado línea de 52KZ1 y entre Transf. de corriente y Banco de Reactores N° 1. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD08463/2009 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | F | 2009-04-16 07:15 | 2009-05-16 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Bco Reactores Nº 2 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel. Mantenimiento a equipos primarios y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo e instalación de tierras provisionales en el reactor. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Trabajo relacionado con desconexión de curso forzoso de línea 500 kV A.Jahuel-Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19870/2009 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | F | 2009-11-05 02:27 | 2009-11-05 04:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E ALTO JAHUEL: EFECTUAR RELLENO DE GAS A POLO 1 DE INT. 52KZ1 DEL BANCO DE REACTORES 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO SE INSTALARAN BLOQUEOS Instalaciones con Riesgo SIN RIESGO Observaciones RELLENO DE GAS A INTERRUPTOR 52KZ1 DE S/E ALTO JAHUEL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15680/2010 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-08-15 04:14 | 2010-08-15 06:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 interruptor 52KZ1 ( Banco de Reactores N° 1 ) por operación alarma primer estado de gas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalización zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Este interruptor no tiene desconectadores, por lo que para su relleno es necesario desconectar la línea. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11923/2010 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-07-11 06:18 | 2010-07-11 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel. Mantenimiento de equipos primarios en paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel. Puestas a tierra provisonales en paño KZ2. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Relacionado con desconexión de línea 500 kV A.Jahuel-Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10670/2010 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2010-06-06 06:39 | 2010-06-06 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Reactor N° 1 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en Banco Reactor 1 de 500 kV. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Asociado a desconexión de Línea 500 kV Ancoa-A.Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01250/2007 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2007-01-30 08:06 | 2007-01-30 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Barra de transferencia 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a desconectador 89JZ1-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran Tierras provisionales de bloqueo en Barra de transferencia Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Reactores de 220 kV Desconectados (Principal y de Reserva) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00296/2006 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2006-01-16 08:00 | 2006-01-16 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo DESCONEXIÖN DE REACTOR DE 220 kV PARA EFECTUAR PRUEBAS DE CONTROL Y ANALISIS VECTORIAL DE PROTECCIONES, SE PROBARÄ Y HABILITARÄ MODIFICACIÓN DE CONTROL PARA EL REEMPLAZO POR REACTOR DE RESERVA Y VICEVERSA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE IHABILITARÁ 50BF/52KZ1 Instalaciones con Riesgo DURANTE LA PRUEBA EXPERIMENTAL: DESCONEXIÓN DEL REACTOR DE 220 kV (PRINCIPAL ó RESERVA) Observaciones COMO PRUEBA EXPERIMENTAL SE ENERGIZARÄ EL REACTOR DE RESERVA Y SE REALIZARÄ ANALISIS FASORIAL DE PROTECCIONES. CON RESULTADOS CORRECTOS, SE DEJARÄ EL REACTOR DE RESERVA EN SERVICIO O DISPONIBLE PARA EL SERVICIO, QUEDANDO EL PRINCIPAL COMO RESERVA. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12532/2006 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2006-09-05 09:02 | 2006-09-05 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°1 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: Reparaciones en gabinete de control del Reactor 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SW. Manual/Automático, en posición Manual. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01249/2007 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2007-01-30 08:06 | 2007-01-30 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR DE 220 kV 91MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equiposPrimarios deñ paño JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran Tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo Linea de 220 kV Ancoa - Itahue 2 ó transformador N° 4 de 220/13,8 kV. Observaciones Se intevendra En Reactor Principal y de reserva de 220 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD02383/2008 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2008-02-19 08:07 | 2008-02-19 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°1 DE 220 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE REACTOR N° 1 DE 220 kV (REACTOR DE RESERVA) PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL A REACTORES Y PAÑO JZ1. MPB DE EQUIPOS PRIMARIOS A INTERRUPTOR 52JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones MPB A REACTOR N°1 INCLUIDO EL DE RESERVA Y A EQUIPOS DEL PAÑO JZ1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11689/2009 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2009-07-17 08:58 | 2009-07-17 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°1 DE 220 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DEL REACTOR N°1 DE 220 kV PARA EFECTUAR CAMBIO DE REACTOR,SE RETIRA REACTOR DE RESERVA Y SE CONECTA EL REACTOR PRINCIPAL N°1 (PUESTA EN SERVICIO POST PASIVADO DEL ACEITE) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN REACTOR DE 220 kV (PRINCIPAL Y RESERVA) Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones COMO PRUEBA EXPERIMENTAL SE ENERGIZARÁ EL REACTOR PRINCIPAL N°1 DE ACUERDO A PROGRAMA DE PUESTA EN SERVICIO. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12799/2009 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2009-07-25 09:10 | 2009-07-25 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR DE 220 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DEL REACTOR DE 220 kV PARA EFECTUAR EL REEMPLAZO DEL REACTOR PRINCIPAL POR EL REACTOR DE RESERVA (PUESTA EN SERVICIO DEL REACTOR DE RESERVA POST PASIVADO DEL ACEITE AISLANTE) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN REACTOR PRINCIPAL Y EN REACTOR DE RESERVA DE 220 kV Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones *EL REACTOR DE RESERVA SE ENERGIZARÁ CON PRUEBA EXPERIMENTAL, DE ACUERDO A PROGRAMA DE PUESTA EN SERVICIO. * SE DEBE AJUSTAR LA TENSIÓN DEL SISTEMA PARA PODER CONECTAR EL REACTOR DE 220 kV DE S/E ANCOA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16907/2009 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2009-10-06 13:50 | 2009-10-06 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactores de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB reducido a Reactor Principal y Reserva 220 kV. Normalización de Reactor principal de 220 kV (Reemplazo de Unidad) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran Tierras provisionales de bloqueo en Reactores Principal y de Reserva de 220 kV Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21007/2010 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2010-10-28 08:23 | 2010-10-28 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor Principal de 220 KV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Normal y Reducido a Reactor principal de 220 kV, MPB Normal a (3) TCJZ1, (3) PRJZ1 y (3) PRJZ Reserva. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se nstalaran tierras provisionales de bloqueo y se delimitará la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra N° 1 de 220 kV, error en reposición de secundarios TT/CC-JZ1. Observaciones MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00636/2006 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2006-01-29 05:55 | 2006-01-29 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE REACTORES N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo LIMPIEZA DE AISLACIÓN A EQUIPOS DEL PAÑO KZ1 DEL REACTOR N°1 DE 500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES EN INTERRUPTOR 52KZ1 LADO REACTOR Instalaciones con Riesgo NO HAY, INSTALACIÓN DESCONECTADA Observaciones LÍNEA DE 500 kV ANCOA-A. JAHUEL 1 ESTARÁ DESCONECTADA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00932/2006 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2006-02-05 05:45 | 2006-02-05 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°2 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL PAÑO KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN PAÑO KZ2 Instalaciones con Riesgo NO HAY, INSTALACIÓN DESVINCULADA DEL SERVICIO. Observaciones LÍNEA DE 500 kV ANCOA-A. JAHUEL 2 Y BARRA B DE 500 kV DESCONECTADAS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03904/2006 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2006-04-02 08:48 | 2006-04-02 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/EAncoa: Reactor Nº 1 500 Kv. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desconexion de Linea Nº 1 y Reactor Nº 1 500 Kv. Desde las 08:00 a 18:00 Hrs. Del 02-04-2006. Mantenimiento Equipos Primarios y Sistema de Control a 89K1-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN 89K1-3 (AMBOS LADOS) Instalaciones con Riesgo - Barra A de 500 kV AL INICIO Y TÉRMINO DE LA FAENA. Observaciones SE EFECtÚA MPB Y SE REEMPLAZAN CAJAS REDUCTORAS A 89K1-3 CON DESCONEXiÖN DE LÍNEA ANCOA-A. JAHUEL 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04031/2006 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2006-04-09 07:00 | 2006-04-09 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO REACTORE 2 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PAÑOS K2 Y KZ2 DE LÍNEA DE 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN 89K2-1B, EN BARRA B y EN BCS2. Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones DESCONECTADOS: LÍNEA DE 500 kV ANCOA-JAHUEL 2 Y BARRA B DE 500 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD14608/2006 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2006-10-06 00:47 | 2006-10-06 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN PARA REEMPLAZAR EL REACTOR 4 POR REACTOR DE RESERVA, ANTE POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO LOCAL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN REACTOR 4 Y REACTOR DE RESERVA Instalaciones con Riesgo LÍNEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1, DURANTE LA INSTALACIÓN DE TIERRAS Observaciones LA LÍNEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 ESTARÁ TAMBIÉN DESCONECTADA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19061/2006 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2006-12-17 08:41 | 2006-12-17 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DEL REACTOR 3 PARA MPB E INVESTIGAR ANORMALIDAD EN PROTECCIÓN 50BF DEL REACTOR N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INHABILITARÁ PROTECCIÓN 50BF/52K3 DE S/E ANCOA Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones SE ATENDERÄ ANORMALIDAD EN 50BF/52KZ3 DE S/E ANCOA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00535/2007 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-01-21 05:03 | 2007-01-21 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: Banco Reactor 1 DE 84 MVAr. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a Equipos Primarios del paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03021/2007 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-02-25 05:12 | 2007-02-25 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB equipos asociados paño KZ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales en equipos del paño KZ3. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones MPB equipos del paño KZ3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03128/2007 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-03-11 05:18 | 2007-03-11 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de Equipos Primarios y de Control a Reactor 3 y Paño KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalaran tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo No Hay. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03792/2007 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-03-11 04:55 | 2007-03-11 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE REACTOR N°2 POR MANTENIMIENTO A PAÑO K2 DE S/E ANCOA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS EN PAÑO K2 DE S/E ANCOA Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones MPB A PAÑO K2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04043/2007 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-03-18 07:22 | 2007-03-18 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÖN DEL REACTOR N° 3 PARA MPB DE EQUIPOS PRIMARIOS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN PAÑO KZ3 DE S/E ANCOA Instalaciones con Riesgo NO HAY, LÍNEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1, DESCONECTADA Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04049/2007 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2007-03-25 05:19 | 2007-03-25 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 2 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS DE REACTOR 2 Y PAÑO KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN EQUIPOS DEL PAÑO KZ2 DE S/E ANCOA Instalaciones con Riesgo NO HAY, LÍNEA DE 500 kV ANCOA-A. JAHUEL 2, DESCONECTADA Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04439/2007 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-04-01 05:06 | 2007-04-01 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR Nº 4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB equipos Primarios y control del paño Reactor Nº 4 de 500 kV. MPB equipos Primarios y control del paño Reactor Nº 4 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran Tierras provisionales de bloqueo en Paño KZ4. Instalaciones con Riesgo No hay, línea de 500 kV Charrúa-ancoa 2 "Desconectada" Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07344/2007 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-05-06 05:44 | 2007-05-06 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB A REACTOR N°4 DE LÍNEA CHARRÚA-ANCOA 2 Y EQUIPOS PRIMARIOS ASOCIADOS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS EN REACTOR N°4 Instalaciones con Riesgo NO HAY, LÍNEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 ESTARÁ DESCONECTADA Observaciones SE EFECTUARÁ MPB AL REACTOR DE RESERVA DE 500 kV YA QUE ESTE ESTÁ REEMPLAZANDO AL REACTOR N°4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD14567/2007 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-08-31 08:00 | 2007-08-31 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 3 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo 26.08.2007 09:26:27 Jefe Grupo Planif. Operación (GPO1) MPB Exhaustivo, medida de resistencia de enrrollados, tomar muestras para analisis cromatograficos, en Reactor N° 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Se solicitara a Sistema de Control la inhabilitacion de la proteccion 50BF asociada al Interruptor 52KZ3. - Se instalaran tierras de bloqueo en Reactor 3. Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones - La línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 quedará en servicio, sin Reactor en el extremo Ancoa durante la desconexión del Reactor 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17979/2007 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2007-10-28 05:18 | 2007-10-28 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor Nº 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reemplazar cajas reductoras en desconectador 89KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Se Inhabilitara 87B1 Sistema 1 y Sistema 2. (En forma Alternada), por 30 minutos Aprox. al inicio y termino de la Faena. Instalaciones con Riesgo - Barra A de 500 kV de S/E Ancoa durante alambrado y desalambrado del 52KZ1. Observaciones * Como MCC se ha programado, reemplazar las cajas reductoras del desconectador 89KZ1 de S/E Ancoa, para lo cual es necesario inhabilitar los Sistemas 1 y 2 (en forma alternada) de la Protección Diferencial de Barra 1 de 500 kV por aprox. 30 minutos al inicio y 30 minutos al final del trabajo de reemplazo de cajas, a objeto de desalambrar y reponer alambrados de control de las cajas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00164/2008 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-01-13 05:33 | 2008-01-13 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento desconectadores Descripción del Trabajo Desconexión de Línea Charrúa-Ancoa 1, por MPB Normal a desconectador 89K3-1A de S/E Ancoa Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No Hay, Línea Charrúa 1 y Barra A de 500 kV desconectadas Observaciones MPB DE Equipos y Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00841/2008 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-01-27 05:35 | 2008-01-27 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°4 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB normal a 89K4-1B y limpieza aislacion paños KZ4 y BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran Tierras provisonales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No Hay, Línea Charrúa-Ancoa 2 desconectada. Observaciones MPB DE Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01126/2008 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2008-01-21 14:00 | 2008-01-25 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Interruptor 52KZ4 Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE REACTOR 4 PARA INTERVENIR INTERRUPTOR 52KZ4 QUE TIENE UNA FILTRACIÓN DE ACEITE EN CIRCUITO DE ALTA PRESIÓN Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN INTERRUPTOR 52KZ4. SE INHABILITARÁ PROTECCIÓN 50BF/52KZ4 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 Observaciones LA LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 QUEDARÍA OPERANDO SIN SU REACTOR DE S/E ANCOA. INTERVENCIÖN DE URGENCIA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03318/2008 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-02-29 08:54 | 2008-02-29 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor Reserva de 500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo Se efectuará retiro del servicio del Reactor Reserva de 500 kV. el que se encontraba reemplazando al Reactor N° 4 de L.500 kV. Charrúa-Ancoa 2 y se repondrá nuevamente al servicio el Reactor N° 4 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones 1.- S/E Ancoa: 89KZ4 Abierto. 2.- Se reemplazará el Reactor Reserva de 500 kV, actualmente en servicio, por el Reactor N° 4 de 500 kV, reponiéndose al servicio nuevamente el Reactor N°4 asociado a L.500 kV. Charrúa - Ancoa 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03681/2008 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-03-16 06:00 | 2008-03-16 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°2 de 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB exhaustivo 89K2-1A y limpieza de aislación paño KZ2; MPB de sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones Se desconecta Barra A y la Línea 500 kV Ancoa- A. Jahuel 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04762/2008 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-03-30 06:30 | 2008-03-30 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cipreses: REACTOR N°2 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E ANCOA: LIMPIEZA DE AISLACIÓN A EQUIPOS DEL PAÑO KZ2 Y BANCO DE REACTORES N°2 DE LÍNEA 500 kV ANCOA-JAHUEL 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en el paño KZ2 y Reactor 2 Instalaciones con Riesgo No Hay.- Observaciones Con desconexión de la Línea de 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2, incluidos BCS2 y Reactor 2, se efectuara limpieza a la aislación de los Equipos primarios de los paños K2, KZ2, BCS2 y en Reactor 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05685/2008 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-04-07 07:58 | 2008-04-07 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 de L. Chatrrúa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Medida pérdidas dieléctricas para verificar comportamiento del Reactor N° 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones S/E Ancoa: Durante la Intervención la Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2, quedará en servicio sin el Reactor de S/E Ancoa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05983/2008 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-04-20 05:35 | 2008-04-20 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB y limpieza aislacion Paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas * Se instalaran Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones - Barra "A" de 500 kV y linea Ancoa - ALto Jahuel 1 "DESCONECTADA". |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12667/2008 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-08-14 09:05 | 2008-08-14 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Medidas de perdidas dielectricas Reactor 4 y MPB normal PP/RR KZ4 y neutro. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - S/E Ancoa: Tierras provisionales de bloqueo en Reactor N°4 Instalaciones con Riesgo - No Hay Observaciones - LA LÍNEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 QUEDARÁ EN SERVICIO SIN EL REACTOR DE S/E ANCOA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21833/2008 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2008-12-07 07:30 | 2008-12-07 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MPB A REACTOR N°3 DE 500 kV DE LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones ADEMÁS ESTARÁ DESCONECTADA LA LÍNEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03761/2009 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-03-13 09:41 | 2009-03-13 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 3, 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: cambio de Reactor 3 por unidad de Reserva 500 kV para tratamiento de aceite por Obra de mitigación de azufres corrosivos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales en Reactor 3 500 kV y en barra auxiliar Reactor Reserva. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa Ancoa 1. Observaciones Tratamiento de aceite Reactor 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06902/2009 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-05-03 06:40 | 2009-05-03 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco Reactores N°1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Limpieza de Aislación paños K1 y KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Paño KZ1 Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Nota: Además se Desconectará la Barra B de 500 kV y la Línea Ancoa- Alto Jahuel |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD08655/2009 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-05-21 09:06 | 2009-05-21 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Reactor N° 2 de 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Limpieza de aislación paño KZ2; MPB normal PRKZ2-1, PRKZ2-2, PRKZ2-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Mantenimiento de equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09053/2009 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-05-29 09:06 | 2009-05-29 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 3 DE 500 KV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXION DEL REACTOR DE LA LINEA DE 500 KV CHARRUA - ANCOA 1, PARA NORMALIZAR EN REACTOR N° 3 DESPUES DE HABERLE REEMPLAZADO EL ACEITE. (SE RETIRA EL REACTOR DE RESERVA Y CONECTA EL REACTOR N° 3) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO. Instalaciones con Riesgo - SIN RIESGO Observaciones - DURANTE LA DESCONEXION LA LINEA CHARRUA - ANCOA 1 CONTINUARA OPERANDO NORMALMENTE, SIN REACTOR EN EL EXTREMO ANCOA. - LA ENERGIZACION DEL REACTOR PRINCIPAL N° 3 SE CONSIDERA COMO UNA PUESTA EN SERVICO |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09632/2009 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-06-05 08:32 | 2009-06-05 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°4 DE L. CHARRÚA 2 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: SE REEMPLAZARÁ EL REACTOR 4 POR EL REACTOR DE RESERVA, PARA INICIAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, EN EL REACTOR 4 REEMPLAZO ACEITE POR OBRA DE MITIGACIÓN AZUFRE CORROSIVO. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO; SE INHABULITARÁ 50BF/52KZ4 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2, DURANTE EL BLOQUEO DE PROTECCIÓN 50BF/52KZ4 Observaciones *EL BLOQUEO DDE LA PROTECCIÓN 50BF/52KZ4 LA REALIZARÁ PERSONAL DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10309/2009 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-06-24 11:12 | 2009-06-24 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE L. CHARRÚA 2 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DEL REACTOR DE LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 (RESERVA) PARA REEMPLAZAR EL REACTOR DE RESERVA POR REACTOR 4 PRINCIPAL REALIZANDO ENERGIZACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Y SE BLOQUEARÁ PROTECCIÓN 50BF/52KZ4 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2, DURANTE EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PROTECCIÓN 50BF/52KZ4 Observaciones *DURANTE LA INTERVENCIÓN, LA LÍNEA OPERARÁ SIN REACTOR EN EL EXTREMO DE S/E ANCOA. *COMO PRUEBA EXPERIMENTAL SE ENERGIZARÁ EL REACTOR N°4 PRINCIPAL, OBSERVANDO SU COMPORTAMIENTO. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11365/2009 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-07-10 08:46 | 2009-07-10 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESCONEXIÓN DEL REACTOR DE LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1, PARA EFECTUAR REEMPLAZO DEL REACTOR N°3 PRINCIPAL POR REACTOR DE RESERVA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS DE BLOQUEO EN REACTOR N°3 Y DE RESERVA, SE BLOQUERÁ 50BF/52KZ3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1, DURANTE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE 50BF/52KZ3 Observaciones TRABAJOS OBRA MITIGACIÓN AZUFRE CORROSIVO |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12571/2009 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-08-01 08:39 | 2009-08-01 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR N°3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: SE DESCONECTARÁ EL REACTOR DE LA LÍNEA DE 500 KV CHARRÚA- ANCOA 1, PARA EFECTUAR REEMPLAZO DE REACTOR RETIRANDO EL REACTOR DE RESERVA Y CONECTANDO EL REACTOR N°3 PRICIPAL (PUESTA EN SERVICIO DEL REACTOR N°3 POST PASIVADO DEL ACEITE AISLANTE) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas *SE ISTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN REACTOR N°3 Y REACTOR DE RESERVA DE 500 kV DE S/E ANCOA. * DURANTE PARTE DE LA FAENA, SE BLOQUEARÁ PROTECCIÓN 50BF/52KZ3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1, DURANTE EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PROTECCIÓN 50BF/52KZ3 Observaciones *EL REACTOR N°3 SE ENERGIZARÁ CON PRUEBA EXPERIMENTAL, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE PUESTA EN SERVICIO, POST PASIVADO DEL ACEITE AISLANTE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD13259/2009 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-08-02 07:18 | 2009-08-02 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Limpieza de aislacion Equipos paño KZ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - S/E Ancoa: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones - Mantenimiento equipos primarios - Además del reactor se deconectará la Línea Charrúa-ancoa 2 y el BCS4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16003/2009 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-09-24 09:07 | 2009-09-24 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de L. Charrúa 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * S/E Ancoa: MCC inspeccion de TC/KZ3 fase 1 por anormalidad detectada en visor y MPB normal PRBZ3 - NANC Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones - Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19746/2009 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-11-11 08:32 | 2009-11-11 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 4 de L. Cha-Ancoa 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa : MPB Sistemas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Inhabilitará protección 50BF/52KZ4 Instalaciones con Riesgo Linea 500 kV Charrua - Ancoa 2 Observaciones *Durante la desconexión del reactor 4, la Línea quedará operando con sólo el Reactor del extremo Charrúa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD20829/2009 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2009-11-19 08:04 | 2009-11-19 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de L. Charrúa 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MPB A CIRCUITOS DE CONTROL DEL REACTOR N° 3 DE 500 kV DE LA LINEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas * SE INHABILITARÁ 50BF/52KZ3, de señalizará y Delimitará la Zona de Trabajo. Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones * MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10664/2010 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2010-06-06 06:39 | 2010-06-06 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 1 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de Equipos y Sistema de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Se Instalaran Tierras de Bloqueo en el Reactor 1 Instalaciones con Riesgo - No Hay Observaciones Asociada a descoenxión de la Línea 500 kV Ancoa - Alto jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09212/2010 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2010-05-16 06:09 | 2010-05-16 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Normalizar by-pass en desconectador 89KZ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo, y se delimitará la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Mantenimiento Correctivo y Preventivo de equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06900/2010 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2010-04-18 06:42 | 2010-04-19 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO A REACTOR N°4 Y RETIRO DE 2 POLOS DEL DESC. 89KZ4 PARA INSTALARLOS EN DESCONECTADOR 89K4-2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS DE BLOQUEO A AMBOS LADOS DEL DESC 89KZ4 Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05375/2010 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2010-03-26 01:02 | 2010-03-26 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Baco Reactor N°1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Verificación efectiva de conexiones:Revisión exhaustiva de los circuitos de control, reaprete de conexiones, inyecciones de corrientes en circuitos criticos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay BLOQUEOS EN Reactor Instalaciones con Riesgo No hay, LÍNEA 500 kV Ancoa-Alto Jahuel Desconectada Observaciones Trabajo solicitado por programa VEC (Verificaciones efectivas de continuidad de alambrados en instalaciones críticas) Aviso asociado con ZP-24141 (Desconexión de Línea 500 kV Ancoa - A.Jahuel) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05342/2010 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2010-03-25 01:00 | 2010-03-25 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 4 DE 500 KV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: REVISIÓN EFECTIVA DE CONEXIONES DE CONTROL, INCLUIDOS CIRCUITOS DE C.A. CON INYECCIÓN DE MAGNITUDES Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMITACIÖN DE ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo NO HAY, ESTARÁ DESCONECTADA LA LÍNEA CHARRÚA-ANCOA 2 Y la BARRA B DE 500 kV Observaciones REVISIÓN EFECTIVA DE CONEXIONES DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05343/2010 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2010-03-25 01:00 | 2010-03-25 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO REACTORES N° DE 500 KV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: REVISIÓN EFECTIVSA DE CONEXIONERS DE CONTROL, INCLUIDOS LOS CIRCUITOS DE C.A. CON INYECCIÓN DE MAGNITUDES Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMIACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo NO HAY, LÍNEA POLPAICO Y BARRA B DE 500 kV DESCONECTADAS Observaciones REVISIÓN EFECTIVA DE CONEXIONES DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05223/2010 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2010-03-23 23:48 | 2010-03-24 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 DE 500 KV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL C.C. y C.A. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones LA LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1 ESTARÁ DESCONECTADA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04105/2010 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2010-03-07 08:09 | 2010-03-10 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO A EQUIPOS PRIMARIOS Y DE SISTEMAS DE CONTROL PAÑOS KZ2 y REACTOR 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN CADA ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones LA LÍNEA 500 kV ANCOA-POLPAICO ESTÁ DESCONECTADA POR FALLA DE REACTOR EN S/E POLPAICO |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD02202/2010 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2010-02-14 08:10 | 2010-02-14 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 4 de Línea Charrua 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB limpieza de aislacion de paño KZ4, MPB normal y reducido a REA4, REA4-Neutro, MPB normal (3)TCKZ4, MPB normal 52KZ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo - No Hay. Observaciones - Mantenimiento preventivo al reactor 4 y equipos del Paño KZ4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01467/2010 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2010-01-24 07:50 | 2010-01-24 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 3 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Trabajo a realizar: MPB normal a 89KZ3, MPB limpieza de aislación Equipo paño KZ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Se desconectará la Línea de 500 kV Charrúa-Ancoa 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD14986/2007 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2007-09-12 09:24 | 2007-09-12 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Nº 2 S/E Cautín. Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo En S/E Cautín, desconexión Reactor Nª 2 de línea 220 kV Cautín- Valdivia PARA eliminar filtración de aceite en BUCHOLZ. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EN S/E CAUTIN: EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA: ENTRE TCJZ6 y REACTOR 2. Instalaciones con Riesgo NO HAY. Observaciones NO HAY. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19001/2007 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2007-11-07 10:48 | 2007-11-07 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 1 de S/E Cautín. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En S/E Cautín, desconexión reactor N° 1 (F/S) de línea 220 kV Cautín - Ciruelos, para evaluar estado filtración de aceite TC - F1 y revisión de alambrado analisis fasorial 87Z y 87ZN. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA ENTRE TCJZ5 Y 52JZ5; TCJZ5 Y PRJZ5. BLOQUEO CON BANDEJAS DE PRUEBAS LAS PROTRECCIONES 87Z Y 87ZN. Instalaciones con Riesgo NO HAY. Observaciones rEACATOR SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04725/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-03-20 14:09 | 2008-03-20 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión reactor N°2, por MCC Inspeccionar filtración de aceite en TCJZ6-F1 en S/E Cautín Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT Entre 52JZ6 y TCJZ6, TCJZ6 y PRJZ6.- Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06475/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-04-20 08:08 | 2008-04-20 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Nº1 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín: Desconexión Reactor Nº1Línea 220 kV Cautín-Valdivia, por MPB equipos primarios y sistema de control reaprete de conexiones paño JZ5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT entre TCJ5 y TOJ5, Llegada Marco Línea. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07326/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-05-03 08:49 | 2008-05-03 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor N° 1 línea Ciruelos Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo Desconexión Reactor N° 1 S/E Cautín por PES sistema CAR e inspección de desalineamiento desconectador 89JZ5-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín equipos de puesta a tierra a ambos lados desconectador 89JZ5-1 Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07346/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-05-04 08:07 | 2008-05-04 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor 2 línea Valdivia Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo Desconexión Reactor N° 2 S/E Cautín por PES sistema CAR e inspeccionar mecanismo 89JZ6-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín. Equipos de puesta a tierra entre 89JZ6-1 y TCJ6; entre 89JZ6-1 y 52J6; entre 52J6 y TCJZ6; entre TCJZ6 y PRJZ6 y en Bay unit 87B paño JZ6 en posición "mantenimiento". Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11005/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-07-02 08:21 | 2008-07-02 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor N°2, efectuar revisión completa para verificar el estado de los Sprinklers que se ubican en la red húmeda, se cambiarán o repararán según corresponda y una revisión completa del Piping. Equipos primarios eliminar filtración de aceite en TCJZ6-F1 y sistema de control reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautín: Instalación de tierras Provisionales de Bloqueo en chicote de Alta Tensión que se ubica entre 52JZ6 y TT/CC.- Cantidad 3. Instalación de tierras Provisionales de Bloqueo en chicote de Alta Tensión ubicado en TT/CC 69 kV. Cantidad 1. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11041/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-07-03 08:15 | 2008-07-03 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor N°1, efectuar revisión completa para verificar el estado de los Sprinklers que se ubican en la red húmeda, se cambiarán o repararán según corresponda y una revisión completa del Piping. Sistema control reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautín: Instalación de tierras Provisionales de Bloqueo en chicote de Alta Tensión que se ubica entre 52JZ5 y TT/CC.- Cantidad 3. Instalación de tierras Provisionales de Bloqueo en chicote de Alta Tensión ubicado en TT/CC 69 kV. Cantidad 1. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11627/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-07-16 08:10 | 2008-07-16 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Nº 2 S/E Cautín. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín: Desconexión Reactor 2 línea 220 kV Valdivia MCC, inspeccionar mecanismo 89JZ6-1 Reactor 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT entre 89JZ6-1 y 89J6-2, 89JZ6-1 y 52JZ6. By unit 87BJZ6 y 87BJ6 en posición "Fuera de Servicio" (realizado por personal de Transelec) Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12327/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-08-03 08:30 | 2008-08-03 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 1 de S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo * En S/E Cautín, desconexión de Reactor N° 1 de línea 220 kV Cautín - * Ciruelos, por verificación de alambrados y reaprieta de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Desconexión asociada a desconexión de línea 220 kV Cautín - Ciruelos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12328/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-08-03 13:09 | 2008-08-03 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 2 de S/E Cautín. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En S/E Cautín, desconexión de Reactor N° 2 de línea 220 kV Cautín - Valdivia, por verificación de alambrado y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Desconexión asociada a desconexión de línea 220 KV Cautín - Valdivia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12817/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-08-07 08:50 | 2008-08-07 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1, paño JZ5 S/E Cautin Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión de reactor N°1, Paño JZ5 de S/E Cautin de la línea 220 kV Cautin - Ciruelos, por realizar pruebas hidraulicas y descargas de agua efectivas con operación de valvula de diluvio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautin: se instalaran tierras provisionales de bloqueo en chicotes ubicados entre equipos TT/CC e interruptor 52JZ5 y en TT/CC del neutro del Reactor N°1, cerrar las válvulas principales del circuito hidráulico del reactor 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cautin: Reactor 2 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12869/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-08-08 09:10 | 2008-08-08 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2, paño JZ6 S/E Cautin Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión de reactor N°2, paño JZ6 de S/E Cautin de la línea 220kV Cautin - Valdivia, por realizar pruebas hidraulicas y descargas de agua efectivas con operación de valvula de diluvio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E cautin: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en chicotes ubicados entre equipos TT/CC e interruptor 52JZ6 y en TT/CC del neutro del reactor 2.cerrar la válvula principal del circuito hidráulico del reactor 1. Instalaciones con Riesgo S/E Cautin Reactor N°1. Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD14617/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-09-09 10:27 | 2008-09-09 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 de S/E Cautin línea Valdivia Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo * Desconexión de reactor N°2 de S/E Cautin, por Efectuar una Revisión completa del sistema de incendio y el estado de los sprinklers. Realizar * pruebas operacionales con descaga efectiva de agua en anillo exterior. * pruebas operacionales con descaga efectiva de agua en anillo exterior. de Reactor Nº2.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautin: Se Instalaran Tierras Provisionales de Bloqueo en Chicotes Ubicados entre los Equipos 52JZ6 y TT/CC.- Instalaciones con Riesgo No Hay. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17689/2008 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2008-11-04 09:21 | 2008-11-04 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Nº 2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Desconexión Reactor Nº 2 en S/E Cautín, por habilitar control local de apertura y cierre 52JZ6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04856/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2009-03-31 10:31 | 2009-03-31 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Nº2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín, desconexión Reactor Nº2, por MPB reducido equipos y eliminar filtración de aceite en TCJZ6-F1, por equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT entre 52JZ6 y TCJZ6, TCJZ6 y PRJZ6. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05665/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | A | P | 2009-04-05 08:51 | 2009-04-05 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor 1 por verificación de programa de funcionamiento y puesta en servicio equipo CAR Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se solicitara al Coz Sur la habilitación del CAR Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones En S/E Cautín se realizarán pruebas de apertura y cierre del Reactor 1 a solicitud del Jefe Faena en coordinación con el Coz Sur |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05670/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | A | P | 2009-04-05 08:51 | 2009-04-05 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor 2 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor 2 por verificación de programa de funcionamiento y puesta en servicio equipo CAR. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se solicitara al Coz sur la habilitación del CAR Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones En S/E Cautín se realizaran pruebas de apertura y cierre del Reactor 2 a solicitud del Jefe Faena en coordinación con el Coz Sur |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05975/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2009-04-16 11:27 | 2009-04-16 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor 1 por MPB reducido equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15446/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2009-09-06 09:11 | 2009-09-06 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor N° 2 línea a Valdivia por pruebas de S. Control y levantamiento alambrado de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín: Trip protección 50BF bloqueado Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones Trabajos relacionados con desconexión L 220 kV Cautín-Valdivia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17179/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | E | P | 2009-10-03 08:23 | 2009-10-03 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor 2 línea Valdivia Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor N° 2 línea Valdivia a solicitud de Transchile por inyección primaria de corrientes a paño J7 Charrúa 1 por medio de TT/CC paño Reactor 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Cautín - Valdivia Observaciones Trabajos solicitados por TRANSCHILE por pruebas de puesta en servicio paño J7 Charrúa 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21143/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2009-11-23 12:00 | 2009-11-23 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Reactor 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín, desconexión Reactor N°1, por reemplazo de caja de secundario transformador de corriente JZ5-F1, equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín, Equipo puesta a tierra entre 52JZ5 y TCJZ5, TCJZ5 y PRJZ5. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12204/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-06-30 09:33 | 2010-07-05 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Pasivado de aceite aislante reactor N°2 por equipos primarios y bloqueo de trip 86JZ6 por sistema de control. Mantenimiento mayor informado por carta OE N° 086 del 27 de abril de 2010 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín equipos de puesta a tierra entre TCJZ6 y PRJZ6; entre REJZ6 y TCJZ6-N. Sistema de Control: Bloquear trip 86JZ6 Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11519/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-06-22 15:11 | 2010-06-27 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor 1 línea Ciruelos Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Pasivado de aceite aislante. Se bloqueara trip de la protección 86JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín Equipos de Puesta a Tierra entre TCJZ5 y PRJZ5, REJZ5 y TCJZ5-N. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06914/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-04-18 08:00 | 2010-04-18 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor N° 2 línea Valdivia Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín desconexión Reactor N° 2 línea Valdivia por investigar y solucionar anormalidad de aislación de circuitos de cierre y apertura interruptor 52J4 en S/E Valdivia y mantenimiento paño JZ6 por equipos primarios en S/E Cautín. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín Equipos de Puesta a Tierra en 89JZ6-1 lado linea, entre 89JZ6 y 52JZ6. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Cautín-Valdivia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05868/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-04-11 08:40 | 2010-04-11 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento paño JZ6 por equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín: Equipos de puesta a tierra en 89JZ6-1 lado linea y entre 89JZ6-1 y 52JZ6 . Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones Trabajos asociados a la desconexión línea 220 kV Cautín-Valdivia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04389/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-03-14 08:00 | 2010-03-14 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín: mantenimiento equipos primarios, Control: pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza de armario Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos: equipo de puesta a tierra entre 89JZ6-1 y 52JZ6, 52JZ6 y TCJZ6, TCJZ6 y PRJZ6, REJZ6 y TCJZ6-N, Control: Proteccion 50BF bloqueada Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones -Durante la intervención se solicitará al COZ el cierre del desconectador 89JZ6-1 para realizar las pruebas de control. -Trabajos relacionados con transferencia de paños de Barra A a la Barra B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23797/2009 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-01-04 10:03 | 2010-01-08 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Reactor N° 1 (Mant. Mayor) Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín reemplazo caja secundario de TCJZ5 Fase 1 y mantenimento normal a equipos paño JZ5 por E. Primarios; S. Control desconectar y conectar alambrado de TT/CC; análisis fasorial con puesta en servico experimental Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín: Equipo de Puesta a Tierra entre 52JZ5 y TCJZ5 y entre TCJZ5 y PRJZ5 EN S/E CAUTIN: BLOQUEAR TRIP DE PROTECCIONES ASOCIADAS AL REACTOR Y PES EXPERIMENTAL POR SISTEMA DE CONTROL Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones Desconexión de reactor N°1 de S/E Cautin, por reparación de caja de secundario de transformador de corriente, para eliminra filtración. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19574/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-10-05 09:18 | 2010-10-05 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Seguimiento a anormalidad de bajo nivel de aceite bushing H2. S/E Cautin Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipo de puesta a tierra entre TT/CC y Pararrayos S/E Cautin Instalaciones con Riesgo Reactor N°1 S/E Cautín Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21451/2010 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2010-10-26 09:42 | 2010-10-26 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea Valdivia en Cautín Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín: Bloquear trip protección 86BF Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Cautín - Valdivia Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00848/2007 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2007-01-28 08:45 | 2007-01-28 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Línea 500 kV Charrúa Ancoa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo * MPB Reducido y Normal a Equipos del paño Reactor Z2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán Tierras provisionales en Bushings del Reactor Nº2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03125/2007 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2007-03-11 05:18 | 2007-03-11 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Línea 500 kV Charrúa Ancoa 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo MPB a equipos del Reactor 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRKZ1 lado reactor Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrua-Ancoa 2 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00532/2008 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2008-01-13 05:33 | 2008-01-13 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 Kv.: Reactor 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo MPB reducido a Equipos del Paño Línea 500kV Ancoa Charrúa 1, Barra A y Barra de transferencia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRK1, en contactos móviles de 89K1-1B, en contactos móviles de 89K1-1A, en contactos móviles de 89K1-3 , en 89K1-4 lado línea, en 89KZ1 lado interruptor. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Línea Ancoa 2 ó Barra Principal 500kV B Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00845/2008 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2008-01-27 07:09 | 2008-01-27 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido a Equipos del Paño Línea 500kV Ancoa Charrúa 2, Barra B y Barra de transferencia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRK2, en contactos móviles de 89K2-1B, en contactos móviles de 89K2-1A, en contactos móviles de 89K2-3 , en 89K2-4 lado línea, en 89KZ2 lado interruptor. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Línea Ancoa 1 ó Barra Principal 500kV A Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01573/2008 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2008-02-03 08:19 | 2008-02-03 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Reactor 1 500 Kv Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación circuitos control sección de Pruebas de control y medidas de aislación circuitos control sección de Barra A, 500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Durante la intervención se intervendra en esquemas de protecciones 87Barra sistemas 1 y 2 en forma alternada, jefe de faena inhabilita trip protecciones protección 87B intervenido sobre interruptores sección de barra en servicio (B), ademas de maniobraran ITE control sistemas 1 y 2 en forma alternada y maniobraran ITE de TP Barra A y TPK1 . Instalaciones con Riesgo Sección de Barra B, 500 kV Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00107/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-01-18 08:16 | 2009-01-18 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua, Patio 500 Kv Paño KZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * En S/E Charrúa: MPB Equipos Paño KT5, paño K1 y Paño KZ1.- Pruebas de control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89KT5- 1B lado interruptor, en 89KT5-2 lado linea, en 89KT5-3 lado barra de transferencia, en PRKT5 lado transformador, en 89KBR-A en barra principal "A", en 89JT5-4 lado banco transformadores, en cables de poder CPBT5 sala de mufas. Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03472/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-03-03 09:34 | 2009-03-03 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Reactor N° 1 Linea Ancoa 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: OBRA: Reemplazo de reactor N° 1 en Servicio por reactor reserva Disponible Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCKZ1 lado reactor, en PRKZ1 lado reactor, en bushings salida reactor reserva. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, línea 500 KV Ancoa N° 1 Observaciones El motivo de la rotación se debe a obra por mitigación presencia de azufre |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09057/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-06-03 11:28 | 2009-06-23 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor KZ-1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa p. 500 Kv OBRA: Reemplazo de aceite aislante por mitigación de azufre corrosivo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones S/E Charrúa: Reactor KZ-1 se encuentra desvinculado del servicio. Conexiones retiradas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10307/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-06-26 09:01 | 2009-07-10 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Reactor KZ-2 (F/S ) Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa p. 500 Kv OBRA: Reemplazo de aceite aislante por mitigación de azufre corrosivo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones S/E Charrúa: Reactor KZ-2 se encuentra desvinculado del servicio. Conexiones retiradas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11007/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-06-25 08:42 | 2009-06-25 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reemplazo de KZR E/S por KZ1 Disponible Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa PAtio 500 Kv. OBRA: Reemplazo de reactor KZ-R en Servicio por reactor reserva KZ-1 Disponible Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCKZ1 lado reactor, en PRKZR lado reactor reserva, en PRKZ1 lado reactor N° 1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, línea 500 KV Ancoa N° 1 Observaciones No HAy |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11010/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-06-25 16:19 | 2009-06-25 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reemplazo de KZ-2 E/S por KZ-R Disponi Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa patio 500 Kv. OBRA: Reemplazo de reactor KZ-2 en Servicio por reactor reserva KZ-R disponible. Se retiran conexiones de poder de bushing de rectaor KZ-2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCKZ2 lado reactor, en PRKZR lado reactor reserva, en PRKZ2 lado reactor N° 2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, línea 500 KV Ancoa N° 2 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11684/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-07-13 08:20 | 2009-07-13 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 Kv.:Reactor N ° 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Charrúa Patio 500 Kv OBRA: Se conectara al servicio Reactor 2 y se deconectara Reactor de reserva. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran equipos provisionales de puesta a tierra en TCKZ-2 lado reactor, en PRKZ-2 lado reactor, en barra auxiliar lado KZ-R, en PRKZ-R lado reactor Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Linea 500 KV Ancoa 2 Observaciones S/E Charrúa; Reactor KZ-R (Esta en reemplazo de KZ-2) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD13256/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-08-02 07:18 | 2009-08-02 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * En S/E Charrúa: MPB a equipos del paño K2 y KZ2, Retiro del CAK2 para * investigar anormalidad en nivel de aceite Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Charrúa: S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89K2-1A lado interruptor, 89K2-1B lado interruptor, en 89K2-2 lado linea, en 89K2-3 lado barra de transferencia, en 89K2-4 lado linea, en PRK2 lado linea, en CAKZ2 lado linea, en 89KZ2 lado linea, en PRKZ2 lado reactor, en Reactor neutro 66 KV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Barra Principal 500 KV Barra A Observaciones no hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD13830/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-08-13 08:21 | 2009-08-13 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: OBRA: CONECTAR AL SERVICIO KZR DISPONIBLE Y DESCONECTAR KZ-1 EN SERVICIO. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRKZ1 lado barra auxiliar(pedestal A), Barra auxiliar KZR lado pedestal C, en TCKZ1 lado Reactor. Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19750/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-11-10 10:19 | 2009-11-10 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor 2 - 500KV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Charrúa: Investigar anormalidad por operación erronea en protecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23649/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-12-30 11:23 | 2009-12-30 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa:Modificación en el Conexionado de detectores de incendio en las unidades del reactor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras previsionales. Instalaciones con Riesgo Charrúa, Reactor 2 de 500 kV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23651/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-12-30 14:00 | 2009-12-30 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa:Modificación en el Conexionado de detectores de incendio en las unidades del reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras previsionales. Instalaciones con Riesgo Charrúa, Reactor 1 de 500 KV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06912/2010 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2010-04-18 07:55 | 2010-04-18 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Reactor N° 2 500 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Retirar 2 polos del 89KZ2 y puentear entre interruptor 52KZ2 y cadena marco de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados desconectador 89KZ2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05157/2010 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2010-03-25 01:00 | 2010-03-25 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 Kv: Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reaprite de conexiones en cajas de agrupamiento y borneras de Sala de SS/GG en cada uno de los paños de la Barra B Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea Ancoa 2, Bco. Autotrafo N°6 500/220 KV, Reactor N°2, Seccionador de 500 KV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05218/2010 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2010-03-23 23:48 | 2010-03-24 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 Kv: Reactor N° 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reaprite de conexiones en cajas de agrupamiento y borneras de Sala de SS/GG en cada uno de los paños de la Barra A Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD02208/2010 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2010-02-14 08:10 | 2010-02-14 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: 500KV. Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En S/E Charrúa Mantenimiento Equipos y Sistemas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas /E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89K2-1B lado interruptor, en 89K2-4 lado linea, en 89K2-3 lado barra de transferencia, en PRK2 lado linea, en TCK2 lado linea, en CAK2 lado linea, en PRKZ2 lado reactor 500 KV, en Reactor neutro 66 KV, en 89KBB-T lado barra B, en TPKBB lado barra, en TPKMAIS lado barra, en 89KR-1B lado interruptor, en 89KS-1B lado interruptor, en Instalaciones con Riesgo En S/E Charrúa: Barra Principal A 500 Observaciones Relacionada con ZP 23627 por Desconexión de L. 500 Kv Charrúa Ancoa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01438/2010 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2010-01-22 08:20 | 2010-01-22 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor 1,500 kV (RESERVA) Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB.Reapríete a conexiones sistema extinción incendio y control Reactor 1 (Fuera de servicio). Posteriormente se conectará el Reactor 1 y se desconectará el Reactor de reserva Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa:Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en TCKZ-1 lado reactor,en barra auxiliar lado KZ-R lado reactor. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa:Línea 500 KV.Ancoa 1. Observaciones S/E Charrúa:Desconectador 89KZ1-Abierto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23651/2009 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-12-30 14:00 | 2009-12-30 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa:Modificación en el Conexionado de detectores de incendio en las unidades del reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras previsionales. Instalaciones con Riesgo Charrúa, Reactor 1 de 500 KV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23649/2009 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2009-12-30 11:23 | 2009-12-30 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa:Modificación en el Conexionado de detectores de incendio en las unidades del reactor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras previsionales. Instalaciones con Riesgo Charrúa, Reactor 2 de 500 kV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21009/2010 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2010-10-30 08:02 | 2010-10-30 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 Kv. Reactor N° 1 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo Mantenimiento, rotación de unidades, conexión de unidad Reserva y desconexión de unidad 1. Trabajos de Sistema Control en apoyo a equipos primarios en el Cambio de Unidad.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCKZ1 lado reactor, en PRKZ1 lado reactor, en PRKZR. Se inhabilita trip 50BF-KZ1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa Ancoa 1 Observaciones Rotación de Unidades entra Unidad de Reserva y Sale Unidad 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD02676/2006 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2006-03-07 08:00 | 2006-03-07 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento del reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * 11.02.2006 19:34:50 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 Mantenimiento de equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: ABIERTOS Y ENCLAVADOS DESC. 89J4-1 Y 89JZ1-J3 S/E PAPOSO: ABIERTO Y ENCLAVADO 89J1-2 , CERRADO Y ENCLAVADO 89J1-T Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03136/2006 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2006-03-18 08:00 | 2006-03-18 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento del reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * 08.03.2006 14:27:55 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 Mantenimiento de equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: ABIERTOS Y ENCLAVADOS DESC. 89J4-1 Y 89JZ1-J3 S/E PAPOSO: ABIERTO Y ENCLAVADO 89J1-2 , CERRADO Y ENCLAVADO 89J1-T Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones Mantenimiento del Reactor y desconectador 89JZ1-J4. Cordinada con desconexiòn lìnea 220 kV. Paposo - Diego de Almagro 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03118/2007 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2007-03-08 08:00 | 2007-03-08 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Diego de Almagro: Paño Reactor ,30 MVA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Diego de Almagro: Mantenimiento Equipos y Sistemas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalar tierras provisionales: entre 89JZ1-J4;89JZ1-J3 y 52JZ1; a ambos lados del reactor. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04735/2007 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2007-03-24 08:00 | 2007-03-24 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Diego de Almagro: Paño Reactor ,30 MVA Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de Sistemas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Diego de Almagro: Fusibles de Control retirados del 52JZ1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Desconexión del Rector se relaciona con desconexión de L. 220 kV. Paposo-D.D.Almagro 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09605/2007 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2007-06-13 08:25 | 2007-06-13 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento de equipos Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalar tierras provisionales entre 89JZ1-J4; 89JZ1-J3 y 52JZ1; al reactor Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09615/2007 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2007-06-14 08:12 | 2007-06-14 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento de equipos Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento de equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalar tierras provisionales ambos lados 89JZ1-J3. Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11694/2008 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2008-07-22 08:09 | 2008-07-22 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Reactor 242 kV - 30 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo DDA: Eliminar Filtraciones aceite en Reactor,'Prueba de Diagnóstico exhaustivo 52JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Bloquos actividad de equipos: Instalar tierras provisionales: entre 89JZ1-J4;89JZ1-J3 y 52JZ1; a ambos lados del Reactor. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Relacionada con desconexión de la línea 220 KV Paposo-Diego de Almagro C1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17242/2008 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2008-10-22 10:20 | 2008-10-22 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Diego de Almagro: Reactor 242 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Medidas de armonicas en la barra de 220 kV. a solicitud de Endesa Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones CENTRAL TALTAL: Se requiere Generación de una maquina de la Central Taltal DIEGO DE ALMAGRO: 2 Bancos CC/EE conectados Se sugiere una turbo gas de Diego de Almagro en servicio para controlar las variaciones de tensión en las barras de 110 y 220 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05853/2009 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2009-04-14 10:18 | 2009-04-14 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Reactor 242 kV - 30 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Diego de Almagro: Mantenimiento Normal: 89JZ1-J4; 52JZ1; PR-JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalar tierras provisionales: Ambos lados 89JZ1-J4; a la llegada de PR-J4; Ambos lado del 52JZ1; A la llegada del PR-JZ1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05984/2009 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2009-04-17 08:32 | 2009-04-17 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Reactor 242 kV - 30 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Diego de Almagro: Mantenimiento Normal: TO-J3; Reactor; Reactancia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalar tierras provisionales: Ambos lado del Reactor; Ambos lado TO-J3 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11945/2009 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | F | 2009-07-09 17:06 | 2009-07-09 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: 52JZ1 Reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Diego de Almagro: Relleno de Gas SF6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Diego de Almagro:Tierras Provisionales a ambos lados del Interruptor Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Baja presión de gas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07370/2010 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2010-04-23 08:32 | 2010-04-23 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Paño JZ1 - Reactor 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Retiro de motor de accionamiento del resorte 52JZ1 Equipo quedará sin motor eléctrico para cargar la cuerda. Cada vez que se efectué un cierre al interruptor se deberá cargar la cuerda en forma manual. Este motor se retira para instalarlo en interruptor 52J3 de S/E Cardones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de puesta a tierra en ambos lados del 25JZ1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Diego de Almagro: Por condición operacional, para retirar y conectar el Reactor, sin generación de Taltal, se requiere desconexión y conexiòn de la línea 220 kv Paposo - Diego de Almagro cto. 2,asociada al Reactor en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD24895/2010 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2010-12-02 08:24 | 2010-12-02 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Paño JZ1 - Reactor 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Normalizacion motores de accionamiento resorte del paño. Para evitar sobretensión en la Barra 220 kV de Diego de Almagro, se sugiere abrir en forma simultánea la línea 220 KV Paposo - D.Almagro en que se encuentre conectado el reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Diego de Almagro:Instalación de puesta a tierra ambos lado 52JZ1, Delimitación zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Diego de Almagro: Barra Auxiliar reactor 220 kV Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD13495/2006 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2006-09-26 07:58 | 2006-09-28 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento mayor equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Mantenimiento mayor al sistema de refrigeración del equipo CER: Reemplazo de compresores y serpentines del condensador. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: - Abiertos y enclavados 89JT3-1A y 89JT3-1B. - Control de los SS/AA de la refrigeración del CER (auxiliar T2) a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Mantenimiento mayor al sistema de refrigeración del equipo CER: Reemplazo de compresores y serpentines del condensador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15621/2006 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2006-10-27 10:33 | 2006-10-27 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equpo CER Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo Maitencillo: retiro del conexionado maquina filtradora de aceite desde = Transformador de SS/AA N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16870/2006 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2006-11-23 10:21 | 2006-11-23 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Cambiar CER desde Barra 1 a Barra 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo * MAITENCILLO: Cambiar CER desde la Barra 220 kV Sección 1 a la Sección 2. * Maniobras de Apertura de 89JT3-1A y Cierre de 89JT3-1B * Por mantenimiento Programado a equipos de Barra 220 kV. Sección 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas MAITENCILLO: Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones Indisponibilidad del CER para efectuar cambio de alimentación desde la Barra 220 kV Sección 1 a la Sección 2, debido a la programación de la desconexión de la Barra 220 kV Sección 1, el 25.11.2006, por puesta en servicio de la nueva protección en la línea Cardones 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16895/2006 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2006-11-25 16:43 | 2006-11-25 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Cambiar CER desde Barra 2 a Barra 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo MAITENCILLO: Cambiar CER desde la Barra 220 kV Sección 2 a la Sección 1. Maniobras de Apertura de 89JT3-1B y Cierre de 89JT3-1A Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas MAITENCILLO: Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones Indisponibilidad del CER para efectuar cambio de alimentación desde la Barra 220 kV Sección 2 a la Sección 1, debido a la programación de la desconexión de la Barra 220 kV Sección 2, el 26.11.2006, por pruebas de control de la protección 87B2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07473/2007 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2007-05-17 08:00 | 2007-05-17 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: Mantenimiento preventivo básico CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento preventivo reactores, pasamuros, reactores, motoventilador, TT/CC, PP/RR y TR-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-3, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07473/2007 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2007-05-17 08:00 | 2007-05-17 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: Mantenimiento preventivo básico CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento preventivo reactores, pasamuros, reactores, motoventilador, TT/CC, PP/RR y TR-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-3, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15215/2007 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2007-09-10 12:59 | 2007-09-10 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: MTLLO: Reemplazo motoventilador CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MCC por reemplazo de motoventilador Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19695/2007 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2007-11-16 13:30 | 2007-11-16 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo Conexión transformador de SS/AA auxiliar para alimentación de planta de tratamiento de aceite. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de puesta a tienrra entre el 89CTRSA3-1 y TRSA3. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD20055/2007 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2007-12-03 06:06 | 2007-12-04 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento mayor CER S/E Maitencillo Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo 26.11.2007 al 27.11.2007 de 06:00 a 17:00 hrs. Reemplazo proteccs; pruebas control; cambio razón TTCC JT3 y Mantenimiento Banco CCEE, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-3, PP/RR, TT/CC y 52JT3. Mantenimiento Equipos de refrigeración; Condenador, evaporador, filtros, compresores, gas freón, válvula termostática, etc. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-3, 52JT3, PPRR, TT/CC, Banco CCEE 1 y 2, reactor, pasamuros. S/E Maitencillo: Abiertas alimentación CA y CC a CER. S/E Maitencillo: Alimentación y control de la refrigeración alternativa a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07340/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-05-06 07:51 | 2008-05-06 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MTLLO: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido reactores, pasamuros, motoventilador, TR-5, TT/CC y PP/RR, Banco CC/EE 1 y 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, reactores, pasamuros, TT/CC, Banco CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06658/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-04-18 08:23 | 2008-04-18 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reemplazo de unidades de CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo 15.04.2008 de 14:00 a 17:00 horas. S/E Maitencillo: Reemplazo de unidades de CCEE Banco Nº2. (No requiere Cer fuera de servicio) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: 89CE2-T CERRADO Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del banco CCEE Nº2 Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06844/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-04-22 08:20 | 2008-04-22 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reemplazo de unidades de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo 15.04.2008 de 10:00 a 13:00 horas S/E Maitencillo: Reemplazo de unidades de CCEE Banco Nº1. (No requiere CER fuera de servicio) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: 89CE1-T CERRADO Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del banco CCEE Nº1 Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07340/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-05-06 07:51 | 2008-05-06 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MTLLO: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido reactores, pasamuros, motoventilador, TR-5, TT/CC y PP/RR, Banco CC/EE 1 y 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, reactores, pasamuros, TT/CC, Banco CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10014/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-06-16 08:22 | 2008-06-16 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Modificación diseño motoventilador CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo 16.06.2008 de 08:00 a 18:00 horas Trabajos de modificación al diseño del motoventilador del equipo de refrigaración, modificaciones y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Abierto y enclavado desconectador 89JT3-2 Confirma abierto y enclava 89JT3-3 Control de alimentación del equipo CER a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10076/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-06-17 08:20 | 2008-06-17 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Modificación diseño motoventilador CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo 17.06.2008 de 08:00 a 18:00 horas Trabajos de modificación al diseño del motoventilador del equipo de refrigaración, modificaciones y pruebas de ontrol Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Abierto y enclavado desconectador 89JT3-2 Confirma abierto y enclava 89JT3-3 Control de alimentación del equipo CER a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11003/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-07-02 08:02 | 2008-07-02 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: CER FUERA DE SERVICIO Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Instalación nuevo diseño motoventilador del sistema de refrigeración del equipo CER. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Alimentación motoventiladores de refrigeración a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones MAITENCILLO: La prueba experimental se realizará, al momento de conectar el CER, haciendo variar la carga reactiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11927/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-07-29 09:15 | 2008-07-29 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: EQUIPO CER. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento Banco CCEE, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-3, PP/RR, TT/CC y 52JT3. Cambio de razón de transforma- ciòn TT/CC JT3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de Tierras Provionales Instaladas a ambos lados del TR-3, 52JT3, PPRR, TT/CC, Banco CCEE 1 y 2, reactor y pasamuros. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21707/2008 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2008-12-10 08:03 | 2008-12-11 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Maitencillo: Cer, montajes, alambrados y pruebas y mantenimiento de equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Abrir alimentaciones SS/AA control CER Instalación de Tierras Provionales Banco CCEE 1 y 2 y pasamuros. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10508/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-06-25 07:53 | 2009-06-25 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB 89CTP-F, TPCB, Banco CCEE1 y 2, 52CE1, 52CE2, 52CR Reactor-Resistencia (Filtro Banco 1 y 2), 5 TTCC 13,2 kV (por fase y cada neutro del banco 1 y 2), 3 pasamuros, 89CTPCL-F . Cables de poder y mufas del CER y Reactores, 89CTPCL-F, 15 TTCC y 3 TTPP Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas " S/E Maitencillo: Instalación de puesta a tierra en ambos lados del 89CTP-F, TPCB, Banco CCEE1, 52CE1, Reactor-Resistencia (Filtro Banco 1 y 2), 5 TTCC 13,2 kV (por fase y cada neutro del banco), 3 pasamuros, 89CTPCL-F . Cables de poder y mufas del CER " Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00128/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-01-07 08:46 | 2009-01-07 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: EQUIPO CER. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Instalación y puesta en servicio de turbina S/E Maitencillo: Instalación y puesta en servicio de turbina motoventilador Nº3 modificado. (Tiempo efectivo de trabajo 6 horas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Alimentación del motoventilador a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00152/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-01-08 14:34 | 2009-01-08 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Instalación y puesta en servicio turbina motoventilador S/E Maitencillo: Instalación y puesta en servicio turbina motoventilador motoventilador N°3 modificada; (Fuera de servicio desde el 11/12/2008). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Alimentación del motoventilador a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00472/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-01-13 11:59 | 2009-01-13 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: EQUIPO CER. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Instalación y puesta en servicio motoventilador Nº3 modificado el diseño Motor-Turbina. ( retirado el 11/12/08 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Alimentación del motoventilador a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05090/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-04-02 08:10 | 2009-04-02 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento preventivo 89JT3-2, 89CTRSA3-1, TT/CC 220, PP/RR-220, TR3, motoventiladores, ventiladores, sistema de refrigeración, MPB reactor, banco CCEE 1 y 2. Modificaciones al diseño acoplamiento turbina motor equipo de refrigeración Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Instalación de puesta a tierra en ambos lados del 89JT3-2, PPRR-220, TR3, 89CTRSA3-1, Banco CCEE 1 y 2, control de alimentación de los motoventiladores y ventiladores a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07369/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-05-05 08:31 | 2009-05-05 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Modificaciones al diseño acoplamiento turbina motor equipo de refrigeración. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Control de motoventiladores a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10314/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-06-17 08:13 | 2009-06-17 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Equipo CER Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Maitencillo: INSTALACION DE EQUIPOS DE PRUEBAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Abrir alimentaciones control CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Mediciones para analisis de especialistas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10315/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-06-17 11:15 | 2009-06-17 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Equipo CER Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Maitencillo: RETIRO DE EQUIPOS DE PRUEBAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Abrir alimentaciones control CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Mediciones para analisis de especialistas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10508/2009 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2009-06-25 07:53 | 2009-06-25 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB 89CTP-F, TPCB, Banco CCEE1 y 2, 52CE1, 52CE2, 52CR Reactor-Resistencia (Filtro Banco 1 y 2), 5 TTCC 13,2 kV (por fase y cada neutro del banco 1 y 2), 3 pasamuros, 89CTPCL-F . Cables de poder y mufas del CER y Reactores, 89CTPCL-F, 15 TTCC y 3 TTPP Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas " S/E Maitencillo: Instalación de puesta a tierra en ambos lados del 89CTP-F, TPCB, Banco CCEE1, 52CE1, Reactor-Resistencia (Filtro Banco 1 y 2), 5 TTCC 13,2 kV (por fase y cada neutro del banco), 3 pasamuros, 89CTPCL-F . Cables de poder y mufas del CER " Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11114/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-06-12 08:29 | 2010-06-12 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB a sistema de refrigeración, CTBC Trafo 3 y Equipos asociados a CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueos a ambos lados de 52JT3. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1 y 2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11057/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-06-11 08:01 | 2010-06-11 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, CTBC Trafo 3 y Equipos asociados a CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueos a ambos lados de 52JT3. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1 y 2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15370/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-08-10 10:18 | 2010-08-10 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo motoventiladores del sistema de refrigeración y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Fusibles de alimentacion motoventiladores a disposición del Jefe de Faena Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11114/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-06-12 08:29 | 2010-06-12 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB a sistema de refrigeración, CTBC Trafo 3 y Equipos asociados a CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueos a ambos lados de 52JT3. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1 y 2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11057/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-06-11 08:01 | 2010-06-11 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, CTBC Trafo 3 y Equipos asociados a CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Bloqueos a ambos lados de 52JT3. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1 y 2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06014/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-04-05 08:22 | 2010-04-05 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAI:TR3 del CER Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo INSTALAR TRANSFORMADOR SSAA PARA PASIVACIÓN ATR1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: PUESTA A TIERRA AMBOS LADOS DE TRANSFORMADOR 3 Por Conexión maquina filtradora de aceite, para efectuar pasivación aceite ATR 1 por Mantenimiento Mayor Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD00097/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2010-01-08 09:12 | 2010-01-08 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAÑO JT3- CER S/E MAITENCILLO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Maitencillo: Pruebas nueva 87B y pruebas de telecontrol. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD26832/2010 | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2010-12-20 14:30 | 2010-12-20 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Equipo CER Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo MCC a sistema de refrigeración del equipo CER Se requiere la desconexión de curso forzoso , por anormalidad en motoventiladores del sistema de refrigeración , el equipo se encuentra operativo sin redundancia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo:ITE´s cc y ac de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: SSAA de CC y AC (CER) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15944/2006 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2006-11-07 08:16 | 2006-11-09 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PDA: Mantenimiento Mayor CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo * Mantenimiento mayor a CER 2 - Reparación de gatos hidraúlicos de 52JT5 * Mantenimiento mayor a CER 2 - Reparación de gatos hidraúlicos de 52JT5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Tierras provisionales en ambos lados TCJT5, 52JT5,T5, en TSS/AA,en bancos CCEE 1-2 y reactor 1. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16902/2006 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2006-11-27 10:23 | 2006-12-07 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PDA: Mantenimiento Mayor CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Mantenimiento mayor a CER 1 - Reparación de gatos hidraúlicos de 52JT6 y Desgasificado de Transformador N° 6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Tierras provisionales en ambos lados TCJT6, 52JT6,T6, en TSS/AA,en bancos CCEE 3-4 y reactor 2. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17898/2006 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2006-11-29 08:36 | 2006-11-29 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco de CCEE N° 1 del CER 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Eliminar punto caliente en conexión hilo fusible del Banco de CC/EE N° 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Tierras provisionales a ambos lados del 52CE1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07471/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-05-22 08:00 | 2007-05-31 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: CER 1,Mantenimiento Mayor Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Mantenimiento Mayor Equipos CER 1, Mantenimiento mayor Selector CTBC y reparaciones menores Bushing 220 y 13,3 KV, Mantenimiento Prev. pasamuros, motoventiladores TT/CC 52JT6 y PP/RR, Reemplazo ventiladores secundarios bandejas de condensación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07472/2007 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-05-15 08:31 | 2007-05-15 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento CER 2 y CTBC TR5 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: - Mantenimiento equipo CER 2 completo. - Mantenimiento al cambiador de taps (CTBC) del TR5. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento básico CER 2 y Manteminiento mayor al cambiador de taps del TR5 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17023/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-10-09 08:04 | 2007-10-09 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cer N° 1 Pan de Azúcar, Mant.Control, Eq Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: MANTENIMIENTO CONTROL CER1 MPB Equipos CER1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Equipos Instalación de puestas a tierra en ambos lados del 52JT6, TT/CC, CC/EE 3, 4, pasamuros y reactores. Sistema Control: ABRIR ALIMENTACIONES CONTROL Y SSAA CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD01041/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-01-19 11:14 | 2007-01-19 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Inspección de Bushing del T-6 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Inspección extraordinaria de los bushings lado 220 kV del TR-6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Instalación de puesta a tierra en ambos lasdos del TR-6. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05345/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-04-05 08:44 | 2007-04-05 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cambiar módulo amplificador de pulsos Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo PAN DE AZÚCAR: CER 1 - Reemplazar módulo fallado en el amplificador de pulsos. Considera pruebas experimentales con CER 1 en servicio. Además de la inspección visual a los bushing de 13.2 kV del TR-6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PAN DE AZÚCAR Bloqueos de Sistema de Control: CER 1: Puestas a tierra provisionales en Reactor 2. Bloqueos de Equipos: en ambos lados del TR-6 Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones Habrá puesta en servicio experimental con CER 1 en servicio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07471/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-05-22 08:00 | 2007-05-31 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: CER 1,Mantenimiento Mayor Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Mantenimiento Mayor Equipos CER 1, Mantenimiento mayor Selector CTBC y reparaciones menores Bushing 220 y 13,3 KV, Mantenimiento Prev. pasamuros, motoventiladores TT/CC 52JT6 y PP/RR, Reemplazo ventiladores secundarios bandejas de condensación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD07472/2007 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-05-15 08:31 | 2007-05-15 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento CER 2 y CTBC TR5 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: - Mantenimiento equipo CER 2 completo. - Mantenimiento al cambiador de taps (CTBC) del TR5. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento básico CER 2 y Manteminiento mayor al cambiador de taps del TR5 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD08266/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-05-18 08:34 | 2007-05-18 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Verificación comportamiento armónicas. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo 18.05.2007 08:00 a 10:00 hrs. Verificación de comportamiento de armonicas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Verificación de comportamiento de armonicas con equipo CER N° 1 fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD08387/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2007-05-18 13:58 | 2007-05-18 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reemplazo de Motoventilador fallado. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Reemplazo de motoventilador N°2 Fallado en Sistema de refrigeración Equipo CER-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: -CER 1 fuera de servicio -Desconexión de alimentación C/A de los motoventiladores 1, 2 y 3 del sistema de refrigeración del CER 1. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09019/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-06-01 08:58 | 2007-06-01 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Retirar transformador de SSAA provisorio Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo TR5: Deschicotear y retirar transformador de SSAA provisorio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar bloqueos en ambos lados del conector de alimentación TRSA- Provisorio. Esta conexión se encuentra aguas abajo del 89TRSA3. Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones El transformador de SSAA que se retirará, corresponde al instalado provisoriamente, para alimentar la planta de tratamiento de aceite utilizada en el mantenimiento mayor del TR6. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09026/2007 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2007-05-29 15:40 | 2007-05-29 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER N° 2 S/E Pan de Azúcar Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar. Se reemplazará tarjetas electrónica en armario Emisor de Luz. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11183/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-07-12 09:05 | 2007-07-12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sistema de refrigeración Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo por reparación de turbina desbalanceada en sistema de refrigeración. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12777/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-08-07 09:16 | 2007-08-07 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cer N° 1 Pan de Azúcar Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo 07.08.2007 de 08:00 a 18:00 hrs. Mantenimiento correctivo por instalación de turbina reparada en el sistema de refrigeración del Cer N° 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abierto y enclavado 89JT6. Pan de Azucar: Control de alimentación de motoventiladores a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD16847/2007 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-10-10 08:09 | 2007-10-10 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 2 Completo Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * Mantenimiento equipos primarios y Sistema de Control a Barra 220 kV Sección 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos Jefe Faena de Equipos y S. Control: - ABRIR Y ENCLAVAR 89JT5 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Relacionado con desconexión de la Barra 220 kV Sección 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17023/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-10-09 08:04 | 2007-10-09 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cer N° 1 Pan de Azúcar, Mant.Control, Eq Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: MANTENIMIENTO CONTROL CER1 MPB Equipos CER1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Equipos Instalación de puestas a tierra en ambos lados del 52JT6, TT/CC, CC/EE 3, 4, pasamuros y reactores. Sistema Control: ABRIR ALIMENTACIONES CONTROL Y SSAA CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD20564/2007 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-12-05 08:15 | 2007-12-05 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento CER 1S/E Pan de Azúcar. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo 28.11.2007 de 08:00 a 18:00 hrs. Mantenimiento Banco CCEE 1 y 2, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-6, PP/RR, TT/CC y 52JT6 y mantenimiento de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, 52JT6, PPRR, TT/CC, Banco CCEE 3 y 4, reactor, pasamuros. Pan de Azúcar: Abiertas alimentaciones CA y CC a CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD20565/2007 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2007-12-06 08:17 | 2007-12-07 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento mayor CER 2 Pan de Azúcar Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo 29.11.2007 al 30.11.2007 de 08:00 a 18:00 hrs. Reemplazo proteccs; pruebas control, mantenimiento banco CCEE 1 y 2, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-5, PP/RR, TT/CC y 52JT5, mantenimiento equipos de refrigeración; condenador, evaporador, filtros, compresores, gas freón, vávula termostática y reemplazo protecciones y pruebas control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abierto 89JT5 Pan de Azúcar: Abierta alimentaciones CA y CC a CER 2 Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, 52JT5, PPRR, TT/CC, Banco CCEE 1 y 2, reactor, pasamuros. S/E Pan de Azúcar: Alimentación y control de la refrigeración alternativa a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06491/2008 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-04-28 08:34 | 2008-04-28 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Mantenimiento CER 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo reactores, pasamuros , motoventilador, TT/CC, 52JT6 y PP/RR Mantenimiento Equipos y S. Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06941/2008 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-04-29 08:29 | 2008-04-29 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Mantenimiento CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo reactores, pasamuros motoventilador, TR-5, TT/CC y PP/RR. Mantenimiento control y pruebas Tr5 y CER2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, reactores, pasamuros, TT/CC. Abrir alimentac SSAA a CER2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04052/2008 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-03-18 08:30 | 2008-03-18 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Mantenimiento CER 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido Banco CCEE 1 y 2, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-6, PP/RR, TT/CC y 52JT6 y MPB refrigeraciòn, retiro motoventilador del sist. de refrigeración para man tenimiento Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, 52JT6, PPRR, TT/CC, Banco CCEE 3 y 4, reactor, pasamuros. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05952/2008 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-04-10 09:26 | 2008-04-10 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Mantenimiento CER 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo sistemas de refrigeración de refrigeración del equipo CER-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Sistema de refrigeración del equipo CER-1 a disposición del Jefe de Faena Abierto y enclavado 89JT6. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06491/2008 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-04-28 08:34 | 2008-04-28 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Mantenimiento CER 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo reactores, pasamuros , motoventilador, TT/CC, 52JT6 y PP/RR Mantenimiento Equipos y S. Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, reactores, pasamuros, TT/CC. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06941/2008 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-04-29 08:29 | 2008-04-29 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Mantenimiento CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo reactores, pasamuros motoventilador, TR-5, TT/CC y PP/RR. Mantenimiento control y pruebas Tr5 y CER2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-5, reactores, pasamuros, TT/CC. Abrir alimentac SSAA a CER2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD08155/2008 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-05-20 09:38 | 2008-05-20 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Instalación de motoventilador N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo * 20.05.2008 08:00 a 15:00 horas Instalación de motoventilador 2 del * 20.05.2008 08:00 a 15:00 horas Instalación de motoventilador 2 del verificación de instrumentos y reapriete de conexionado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Abierto y enclavado 89JT6. Alimentación regfrigeración motoventiladores a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Reposición de motoventilador N° 2 que se encontraba fuera de servicio para su nueva configuración de apoyo del ventilador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10915/2008 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-07-07 08:41 | 2008-07-07 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: CER 1 FUERA DE SERVICIO Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Pan de Azùcar: Instalación nuevo diseño motoventilador del sistema de refrigeración del equipo CER-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Alimentación motoventiladores de refrigeración a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD14855/2008 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-09-13 08:08 | 2008-09-13 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: EQUIPO CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Mantenimiento equipos y Sistemas de Control; relacionada con desconexiòn de Barra 220 KV Sección 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos de Control: S/E Pan de Azúcar: Instalar tierras de bloqueo en ambos lados del 89JT5, Abiertas alimentaciones Control Paño JT5 Instalar tierras de bloqueo en ambos lados del 89J3-1B, 89JT5, 89JS-2, 89J1-1B, 89JT4-1B, 89JT4-2 y TP Barra 2,aisladores de pedestal Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD22022/2008 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2008-12-17 08:06 | 2008-12-18 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Equipo CER N° 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Montajes, alambrados, pruebas y mantenimiento de equipos Pan de Azúcar: Montajes, alambrados, pruebas y mantenimiento de equipos primarios a bancos de CC/EE 1 y 2 Mantenimiento anual equipo de refrigeración y pruebas de carga para ajuste de equipo de refrigeración Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abiertas alimentaciones SS/AA a CER 2 - PAZ Instalación de puestas a tierras, Banco CCEE 1 y 2, reactor y pasamuros. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23015/2008 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2008-12-30 11:25 | 2008-12-30 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Equipo CER N° 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Reemplazo del motoventilador N°1,de equipo CER2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Alimentación motoventiladores a disposición del Jefe Faenas Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Es necesario cambiar motoventilador por fuerte ruido de rodamientos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04854/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-03-31 08:11 | 2009-03-31 19:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: EQUIPO CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido Banco CCEE 1 y 2, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-5, PP/RR-220, TT/CC-220 y 52JT5 y MPB refrigeración Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR5, 52JT5, PPRR-220, TT/CC-220, Banco CCEE 3 y 4, reactor, pasamuros. Control de alimentación de los motoventiladores y ventiladores a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04855/2009 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-03-30 08:24 | 2009-03-30 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido Banco CCEE 3 y 4, reactor, pasamuros, limpieza de aislación TR-6, PP/RR-220, TT/CC-220 y 52JT6 y MPB refrigeración. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azucar: Instalación de puestas a tierras en ambos lados del TR-6, 52JT6, PPRR, TT/CC, Banco CCEE 3 y 4, reactor, pasamuros. Control de alimentación delos motoventiladores y ventiladores a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10252/2009 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-06-16 12:00 | 2009-06-16 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: : INSTALACION DE EQUIPOS DE PRUEBAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abrir alimentaciones control CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10253/2009 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-06-16 16:45 | 2009-06-16 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Pan de Azúcar : RETIRO DE EQUIPOS DE PRUEBAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abrir alimentaciones control CER 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Mediciones para analisis de especialistas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10425/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-06-18 08:41 | 2009-06-18 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: : INSTALACION DE EQUIPOS DE PRUEBAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abrir alimentaciones control CER 2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Mediciones para analisis de especialistas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10426/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-06-18 11:43 | 2009-06-18 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Pan de Az´car: : RETIRO DE EQUIPOS DE PRUEBAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Dentro del año en curso Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abrir alimentaciones control CER 2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Mediciones para analisis de especialistas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17186/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2009-10-03 09:27 | 2009-10-03 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Investigar anomalía refrigeración de equipo CER2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abrir alimentaciones control CER 2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17363/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2006-10-06 08:31 | 2006-10-06 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Pan de Azúcar: Investigar anomalía refrigeración de equipo CER2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: A solicitud del Jefe de faena: Abrir alimentaciones control CER 2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17728/2009 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2009-10-08 15:11 | 2009-10-08 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAZ: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Reemplazo contactor fallado en compresor N° 1 del sistema de refrigeración Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Cer detenido. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Desconexión requerida para solucionar limitación LT55/2009 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10504/2010 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-07 08:39 | 2010-06-07 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, al cambiador de tomas del TR 5 y a equipos primarios del CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT5 y 52JT5. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1-2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10505/2010 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-08 08:59 | 2010-06-08 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, al cambiador de tomas del TR 5 y a equipos primarios del CER 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT5 y 52JT5. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1-2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay, Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10506/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-10 08:23 | 2010-06-10 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, al cambiador de tomas del TR 6 y a equipos primarios del CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10492/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-09 08:22 | 2010-06-09 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración y a cambiador de tomas del TR 6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21616/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2010-10-26 10:02 | 2010-10-26 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Inspección válvula de expansión termostática y housing por anormalidad del sistema de refrigeración del CER. El equipo se encuentra limitado al 50% de su capacidad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PDA: Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de bco. CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: CER 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21710/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-10-28 13:58 | 2010-10-28 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Investigar falla sistema de refrigeración CER 1. El CER se encuentra limitado al 50% de su capacidad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de bco. CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15268/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-08-09 09:46 | 2010-08-09 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo motoventiladores del sistema de refrigeración y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Fusibles de alimentacion motoventiladores a disposición del Jefe de Faena Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10504/2010 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-07 08:39 | 2010-06-07 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, al cambiador de tomas del TR 5 y a equipos primarios del CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT5 y 52JT5. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1-2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10505/2010 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-08 08:59 | 2010-06-08 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Equipo CER 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, al cambiador de tomas del TR 5 y a equipos primarios del CER 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT5 y 52JT5. Bloqueos en ambos lados de CCEE 1-2 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay, Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10506/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-10 08:23 | 2010-06-10 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración, al cambiador de tomas del TR 6 y a equipos primarios del CER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10492/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-06-09 08:22 | 2010-06-09 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB a sistema de refrigeración y a cambiador de tomas del TR 6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD20091/2010 | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2010-10-07 12:26 | 2010-10-07 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: CER2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Investigar falla de la regulación del equipo CER2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: abierto 89JT5 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Investigar falla en la regulación del equipo CER2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21616/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2010-10-26 10:02 | 2010-10-26 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Inspección válvula de expansión termostática y housing por anormalidad del sistema de refrigeración del CER. El equipo se encuentra limitado al 50% de su capacidad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PDA: Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de bco. CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: CER 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21710/2010 | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2010-10-28 13:58 | 2010-10-28 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: EQUIPO CER 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Investigar falla sistema de refrigeración CER 1. El CER se encuentra limitado al 50% de su capacidad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos entre 89JT6 y 52JT6. Bloqueos en ambos lados de bco. CCEE 3 y 4 y paño reactores. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03555/2008 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2008-03-05 06:07 | 2008-03-05 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipo CER de S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Por anormalidad del techo interior de la sala de reactores, inspección estado techo. Mantenimiento de Equipos primarios y sistema de Control y Sistema de enfriamiento tiristores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Puerto Montt: Equipos de puesta a tierra provisional entre 52CCE y TCCCE; Barra 16,7 kV y TCL11. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Inspección interna del techo sala de reactores por anormalidad |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04233/2009 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2009-03-17 08:13 | 2009-03-17 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipo CER S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto.Montt, desconexión Equipo CER S/E Pto. Montt, por MPB reducido normal, reapriete de conexiones, medidas de aislación, limpieza de filtros de computadores y armarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT entre 89JT4-2 y TPJT4, 52JT4 y PRJT4, T4 y barra 16,7, 52CCE y TCCE, barra 16,7 y pasamuro a sala reactores. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17782/2010 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2010-09-15 09:26 | 2010-09-15 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipo CER Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Inspección de aislación Reactores principales Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt equipos provisionales de puesta a tierra entre 52CCE y TCCE; entre Barra 16,7 kV y pasamuro edificio antiruido Instalaciones con Riesgo Sistema CER. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15037/2010 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2010-08-11 12:33 | 2010-08-11 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipo CER S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Inspección de aislación reactores principales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: Equipos Puesta a Tierra entre 52CCE y TCCCE, entre barra 16.7KV y pasamuro edificio antirruido. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12456/2010 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2010-07-11 08:17 | 2010-07-11 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño equipo CER de S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Inspección reactores equipo CER; pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt Equipo de Puesta a Tierra entre 89JT4-1 y 89JT4-2, en barra 2 entre paño J2 y paño JT4, 52CCE y TCCCE, barra 16.7 kV y pasamuros edificio reactores. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones Trabajos relacionados con desconexión B. Principal 220 kV sección 2 en S/E Pto. Montt. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11785/2010 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2010-06-23 12:31 | 2010-06-23 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sistema CER S/E Pto.Montt Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Verificar anormalidad de fatiga del soporte de los aisladores y de los soportes de los reactores del CER. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipo Puesta a Tierra entre TCCE y CE, barra 16.7KV y pasamuro edificio reactores. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10499/2010 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2010-06-10 08:15 | 2010-06-14 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pto. Montt equipo CER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Pasivado de aceite aislante Transformador 4. Inspección de reactores CER y edificio anti-ruido, dezmalezado patio 16,7 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: Equipos de Puesta a Tierra entre TPJT4 y PRJT4, T4 y barra 16.7KV; entre TCCE y CE, barra 16,7KV y pasamuros a sala de reactores. En S/E Pto. Montt: Sistema de control bloquear trips 86T4 Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21450/2010 | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2010-10-26 00:07 | 2010-10-26 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sistema CER S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Inspección y limpieza de aislación reactores principales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: Equipos de puesta a tierra entre 52CCE y TCCCE, entre barra 16,7 kV y pasamuro edificio antiruido. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD03906/2006 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2006-03-29 12:09 | 2006-03-29 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Interruptor 52JZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * 14.03.2006 20:47:04 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 * En S/E Pto. Montt desconexión Reactor N° 1 por MPB equipos primarios * 14.03.2006 20:55:37 NORTE-SUR (OPE-NORTESUR) Tel. 4677000 * Inspección de mecanismo interruptor 52JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras de bloqueos entre 89JZ1 y 52JZ1; entre 52JZ1 y TCZ1 Instalaciones con Riesgo Barra 220 Kv sección 1 en S/E Pto. Montt al momento de energizar: Retiro incompleto de puestas a tierras al termino de la faena. Medidas preventivas: Doble verificación de retiro de tierras. Contar los equipos instalados y comparar con los equipos retirados. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD08235/2007 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | F | 2007-05-16 10:30 | 2007-05-16 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt, Reactor 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Puerto Montt: Desconexión de Reactor N° 2 de línea220 kV Valdivia - Puerto Montt 2, por reemplazar protección 51N, solo se abrirá el 52JZ2. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay. Instalaciones con Riesgo No Hay. Observaciones En S/E Puerto Montt: Abierto 52JZ2 del Reactor N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11178/2007 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2007-07-11 11:03 | 2007-07-11 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Interruptor 52JZ1 y Reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo * MPB reducido * MPB reducido Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt Tierras trifilares de bloqueo entre 89JZ-1 y 52JZ1; entre 52JZ1 y TCJZ1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06424/2008 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-04-15 08:27 | 2008-04-15 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR N°1 S/E PUERTO MONTT Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE REACTOR N°1 DE S/E PUERTO MONTT, PARA SOLUCIONAR ANORMALIDAD, VERIFICAR FUNCIONAMINETO DE RELE ANTIBOMBEO Y MANTENCION DE CAJA REDUCTORA DE CARGA MANUAL DEL INTERRUPTOR 52JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EN S/E PUERTO MONTT: ABRIR ITE ALIMENTACION MOTOR DEL INTERRUPTOR Instalaciones con Riesgo NO HAY. Observaciones NO HAY. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD06425/2008 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-04-15 10:30 | 2008-04-15 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR N°2 S/E PUERTO MONTT Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo DESCONEXIÓN DE REACTOR N°1 DE S/E PUERTO MONTT, PARA SOLUCIONAR ANORMALIDAD, VERIFICAR FUNCIONAMINETO DE RELE ANTIBOMBEO Y MANTECION DE CAJA REDUCTORA DE CARGA MANUAL DE INTERRUPTOR 52JZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EN S/E PUERTO MONTT: ABRIR ITE ALIMENTACION MOTOR DEL INTERRUPTOR Instalaciones con Riesgo NO HAY. Observaciones NO HAY. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD11335/2008 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-07-20 08:14 | 2008-07-20 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 en S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desconexión Reactor N°1 en S/E Puerto Montt, por MPB equipos primarios en paño JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt Reactor N°1: EPT en llegada 89JZ1-1, 89JZ1-1 y 52JZ1. Instalaciones con Riesgo En S/E Puerto Montt: Barra 220 kV Sección 1. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD13082/2008 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-08-20 09:19 | 2008-08-20 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 1 S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt: desconexión Reactor N° 1 línea Valdivia, por MPB normal paño JZ1 equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT entre 89JZ1-1 y 52JZ1, 52JZ1 y TCJZ1, TCJZ1 y PRJZ1, REJZ1 y PRJZ1, REJZ1 y TCJZ1N. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD13089/2008 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-08-24 07:56 | 2008-08-24 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N° 2 de S/E Puerto Montt. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Desconexión de Reactor N° 2 de S/E Puerto Montt, por MPB equipos Prima- marios y sistema de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos Primarios: EPT entre llegada a 89JZ2-1; 89JZ2-1 Y 52JZ2. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Esta desconexión está asociada a la desconexión de la línea 220 kV Valdivia - Puerto Montt 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD14217/2008 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-09-03 09:01 | 2008-09-03 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Montt Reactor 2 línea Valdivia 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt desconexión Reactor Nº 2 línea Valdivia Nº 2 por MPB normal equipos primarios paño JZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EPT entre 89JZ2-1 y 52JZ2, 52JZ2 y TCJZ2, TCJZ2 y PRJZ2, REJZ2 y PRJZ2, REJZ2 y TCJZ2-N. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15051/2008 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-09-16 10:45 | 2008-09-16 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto. Montt Reactor N° 1 Valdivia 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt desconexión Reactor N° 1 línea Valdivia-P. Montt N° 1 por MPB normal equipos primarios paño JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: EPT entre 89JZ1-1 y 52JZ1, entre 52JZ1 y TCJZ1, entre TCJZ1 y PRJZ1, entre REJZ1 y PRJZ1, entre REJZ1 y TCJZ1-N. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD18057/2008 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2008-11-12 12:18 | 2008-11-12 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor Nº 2 en S/E Pto.Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desconexión Reactor Nº 2 en S/E Pto.Montt, por MPB exhaustivo equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto.Montt: EPT entre Reactor 2 y PRJZ2, Reactor 2 y TCJZ2-N Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04234/2009 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2009-03-18 09:05 | 2009-03-18 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1, S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pto. Montt, desconexión Reactor N°1, por MPB reducido equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Abrir ITE motor de 89JZ1-1 Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04235/2009 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2009-03-18 14:40 | 2009-03-18 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2, S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pto. Montt, desconexión Reactor N°2, por MPB reducido equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Abrir ITE motor de 89JZ2-1 Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04236/2009 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2009-03-15 08:19 | 2009-03-15 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipo CAR(reactores 1y2) S/E Pto Montt Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Puerto Montt, verificar programa de funcionamiento y puesta en servicio de CAR (compensador automatico de reactivos), reactores 1 y 2, en el periodo que comprende la faena se realizara aperturas y cierres de los reactores a solcitud del jefe de faena. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones SE REALIZARAN PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS REACTORES DE S/E PUERTO MONTT, CON EL FIN DE VERIFICAR FUNCIONAMIETO DEL CAR |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD04237/2009 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2009-03-15 08:19 | 2009-03-15 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Equipo CAR(reactores 1y2) S/E Pto Montt Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Puerto Montt, verificar programa de funcionamiento y puesta en servicio de CAR (compensador automatico de reactivos), reactores 1 y 2, en el periodo que comprende la faena se realizara aperturas y cierres de los reactores a solicitud del jefe de faena. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo NO HAY Observaciones SE REALIZARAN PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS REACTORES DE S/E PUERTO MONTT, CON EL FIN DE VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL CAR. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21155/2009 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2009-11-22 06:57 | 2009-11-22 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Montt: Reactor 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión Barra 220 kV, Sección 1 y 2, paño J1 e instalaciones de Saesa en S/E P.Montt. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21910/2009 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2009-12-02 14:25 | 2009-12-02 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea Valdivia 2 en P. Montt Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt desconexión Reactor 2 línea Valdivia 2 por atención falla protección 51 Reactor 2 por sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD17789/2010 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-09-15 14:13 | 2010-09-15 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1, 220 KV de S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Eliminar filtración de aceite en cañeria bushing H2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt equipos provisionales de puesta a tierra entre TCJZ1 y PRZ1. Instalaciones con Riesgo Reactor N° 2 Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10242/2010 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-05-31 08:59 | 2010-06-03 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Pasivación de aceite aislante, equipos primarios y reapriete de conexiones sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En Sub Estación Puerto Montt: Equipos primarios:equipo de puesta a tierra entre TCJZ2 y PRJZ2, REJZ2 y TCJZ2-N. Sistema de control:Bloquear Trip 86JZ2. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD09476/2010 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-05-26 10:02 | 2010-05-30 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 Línea Valdivia 1 en P. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Pasivación de aceite aislante. Se bloqueará protección 86Z1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En Sub Estación Puerto Montt: Equipo de Puesta a Tierra entre TCJZ1 y PRJZ1, REJZ1 y TCJZ1-N. En Sub Estación Puerto Montt: S. Control bloquera protección 86Z1 Reactor 1 Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones MM informado por Carta OE N° 086 del 27/04/10 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD05047/2010 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-03-23 09:11 | 2010-03-25 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 en S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Puerto Montt, desconexión Reactor N°1, por pasivación de aceite aislante, equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipo de puesta a tierra entre TCJZ1 y PRJZ1. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD19793/2010 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-10-14 10:37 | 2010-10-14 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 Valdivia 1en S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo pruebas de control, reapriete de conexiones y medidas de aislación. Mantenimiento reducido a 52JZ1 y REJZ1. Inspección de seguimiento filtración en válvula radiador. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt se bloqueara el trip del rele 62JZ1 En S/E Pto. Montt: Equipos de puesta a tierra entre TCJZ1 y PRJZ1 Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Valdivia - Pto. Montt N° 1 o Reactor N° 2 Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21510/2010 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-11-04 08:36 | 2010-11-04 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 de S/E Pto.Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo pruebas de control, reapriete de conexiones y medidas de aislación sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Puerto Montt: se bloqueará el trip del rele 62JZ1. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Valdidia-Puerto Montt 1 Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD23789/2010 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2010-11-21 08:06 | 2010-11-21 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 en S/E Pto.Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones por sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo Barra 220 kV Sección 2 Observaciones Trabajos relacionados con desconexión Barra 220 kV Sección 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12380/2007 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2007-08-05 11:36 | 2007-08-05 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ2 Reactor Nº 2 S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Por pruebas de telecontrol, telemedidas y telealarmas del paño 52J2 y JZ2 en S/E Puerto Montt. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se cerrarán todas las cuchillas en armario de interconexión correspondiente al paño J2 y JZ2. Instalaciones con Riesgo No hay.- Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD12886/2007 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2007-08-05 08:52 | 2007-08-05 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ1 Reactor Nº 1 S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Por pruebas de telecontrol, telemedidas y telealarmas del paño 52J1 y Por pruebas de telecontrol, telemedidas y telealarmas del paño 52J1 y JZ1 en S/E Puerto Montt. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Puerto Montt: Sw. Desconectado de TP5 y TPH1. Instalaciones con Riesgo No Hay. Observaciones Pruebas de Puesta en Servicio de URT de S/E Puerto Montt |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD21664/2008 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2008-12-04 08:29 | 2008-12-04 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico, Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Polpaico, verificación y prueba a protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico.Delimitar zona de trabajo. Bloqueo de protección falla int. 50BF/52KZ2. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Reactor 1 de 500 kV se encuentra disponible. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15017/2009 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2009-09-01 09:56 | 2009-09-01 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo * Eliminación de filtraciones de aceite. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico.Delimitar zona de trabajo. Puestas a tierra en bushings de 500 kV. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD15624/2009 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2009-09-11 09:49 | 2009-09-11 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Polpaico. Reemplazo de reactor N° 2 de 500 kV por el reactor de reserva 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico. Puestas a tierra en barra auxiliar, en reactor 2 y en reactor de reserva. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Reactor de reserva queda reemplazando al reactor N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD20896/2009 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2009-11-27 04:49 | 2009-11-27 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor de Barra 500 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo Reemplazo de reactor (sale unidad 2 entra unidad de reserva). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Polpaico.Delimitacion de la zona de trabajo.PAT provisionales instaladas en Barra auxiliar y en reactores de Reserva y 2 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | -------- | -------- | -------- | TRANSELEC |  | SD10457/2010 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2010-06-03 | 2010-06-03 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cambio de reactor de reserva por Reactor 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en Reactor 1 de 500 kV y reactor de reserva. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Reactor 1 se encuentra disponible para entrar al servicio, después de la reparación de los bushings dañados por el terremoto.. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | obs transelec | -------- | C.NAVIA | Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | TRANSELEC |  | SD23810/2011 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2011-09-22 16:26 | 2011-09-22 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en conexión de un condensador en la fase 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
222 | obs transelec | -------- | DOS AMIGOS | Banco de CC/EE 1 | TRANSELEC |  | SD08152/2008 | DOS AMIGOS - Banco de CC/EE 1 | I | P | 2008-05-19 08:15 | 2008-05-19 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Banco de CC/EE 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
223 | obs transelec | -------- | DOS AMIGOS | Banco de CC/EE 2 | TRANSELEC |  | SD08153/2008 | DOS AMIGOS - Banco de CC/EE 2 | I | P | 2008-05-19 10:49 | 2008-05-19 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Banco de CC/EE 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
222 | obs transelec | -------- | DOS AMIGOS | Banco de CC/EE 1 | TRANSELEC |  | SD12567/2009 | DOS AMIGOS - Banco de CC/EE 1 | I | P | 2009-07-28 12:20 | 2009-07-28 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Banco de CC/EE 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
223 | obs transelec | -------- | DOS AMIGOS | Banco de CC/EE 2 | TRANSELEC |  | SD12568/2009 | DOS AMIGOS - Banco de CC/EE 2 | I | P | 2009-07-28 13:50 | 2009-07-28 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Banco de CC/EE 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2006-01-16 08:33 | 2006-01-16 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2006-09-05 09:02 | 2006-09-05 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2007-01-30 08:06 | 2007-01-30 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2008-02-19 08:07 | 2008-02-19 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | A | F | 2009-07-17 10:55 | 2009-07-17 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | A | F | 2009-07-25 09:10 | 2009-07-25 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2009-10-06 14:35 | 2009-10-06 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2010-09-30 09:00 | 2010-09-30 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2010-10-28 08:23 | 2010-10-28 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2006-05-23 12:00 | 2006-05-23 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2006-08-16 10:00 | 2006-08-16 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2006-10-05 11:00 | 2006-10-05 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2007-05-07 10:22 | 2007-05-07 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2008-02-28 10:23 | 2008-02-28 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | A | F | 2009-07-18 08:00 | 2009-07-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | A | F | 2009-07-10 08:00 | 2009-07-16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | obs transelec | -------- | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC |  | SD | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2009-12-22 16:17 | 2009-12-22 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2006-02-09 08:20 | 2006-02-09 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2006-09-12 08:20 | 2006-09-12 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2007-02-08 07:54 | 2007-02-08 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2007-06-22 08:17 | 2007-06-22 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2007-09-09 06:50 | 2007-09-09 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2007-12-06 08:43 | 2007-12-06 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2008-02-07 09:32 | 2008-02-07 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2008-09-16 09:07 | 2008-09-16 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2009-02-25 08:18 | 2009-02-25 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2009-12-16 09:15 | 2009-12-16 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2010-04-22 08:34 | 2010-04-22 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2010-09-15 11:41 | 2010-09-15 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2010-12-15 08:00 | 2010-12-15 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec | -------- | ITAHUE | Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2010-12-16 07:54 | 2010-12-16 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | obs transelec | -------- | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2009-04-29 08:36 | 2009-04-29 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Propia - falla equipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | obs transelec | -------- | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | A | F | 2009-04-05 08:00 | 2009-04-05 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | obs transelec | -------- | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2010-06-03 | 2010-06-03 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extra PAD |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | obs transelec | -------- | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2008-12-11 09:00 | 2008-12-11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | obs transelec | -------- | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2009-01-15 11:23 | 2009-01-15 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | obs transelec | -------- | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2009-07-10 09:00 | 2009-07-10 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  | COLBUN | colbun | IF00685/2011 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2011-03-11 03:40 | 2011-03-11 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/03/2011 10:21 ~ Se investiga. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  | COLBUN | colbun | IF01027/2011 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2011-04-14 20:00 | 2011-04-20 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2011 20:05 ~ En investigación. Interruptor no obedece orden de apertura. ~ LUIS ALLENDE MORA |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  | TRANSNET | cge | IF01372/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2011-05-23 08:01 | 2011-05-23 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2011 12:31 ~ Operación de fusible en una de las unidades del BB.CC N°2 de S/E Chillán, quedando indisponible dicho equipo. ~ José Milchío Sáez | 23/05/2011 12:31 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 11/06/2011 08:14 ~ Operación fusible. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  | TRANSNET | cge | IF02616/2011 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2011-10-21 21:27 | 2011-10-22 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2011 23:19 ~ Apertura manual del los BBCCs de 13,8 kV del T1 de S/E Rancagua, por fusibles operados en TT/PP de la barra MT de los mismos BBCCs, se realizará revisión de los equipos. ~ Roberto Matus Aravena | 21/10/2011 23:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  | TRANSNET | cge | IF02616/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | F | 2011-10-21 21:27 | 2012-10-22 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2011 23:19 ~ Apertura manual del los BBCCs de 13,8 kV del T1 de S/E Rancagua, por fusibles operados en TT/PP de la barra MT de los mismos BBCCs, se realizará revisión de los equipos. ~ Roberto Matus Aravena | 21/10/2011 23:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  | TRANSNET | cge | IF02616/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | F | 2011-10-21 21:27 | 2012-10-22 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2011 23:19 ~ Apertura manual del los BBCCs de 13,8 kV del T1 de S/E Rancagua, por fusibles operados en TT/PP de la barra MT de los mismos BBCCs, se realizará revisión de los equipos. ~ Roberto Matus Aravena | 21/10/2011 23:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  | TRANSNET | cge | IF02819/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | F | 2011-11-24 10:39 | 2011-11-24 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/11/2011 11:07 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52BCE de S/E Coronel, asociado al BB.CC 66kV de S/E Coronel, quedando indisponible hasta nuevo aviso. ~ José Milchío Sáez | 24/11/2011 11:07 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27783/2010 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-04 08:59 | 2011-01-04 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a la SD27782/2010 se requiere de la desconexión del BBCC n°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI | Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | TRANSNET | cge | SD00047/2011 | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | P | 2011-01-05 09:46 | 2011-01-05 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores de S/E Machali por revisión de etapa N°2, producto de falla informada según IF02366/2010. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD00381/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | N | 2011-01-07 00:02 | 2011-01-07 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reparar desbalance en fase 2 producido por punto caliente en condensadores, causante de las operaciones indeseadas de esta compensación los días 21 y 27 de diciembre de 2010. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00358/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-09 07:08 | 2011-01-09 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión preventiva por trabajos relacionados con la SD00356/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD00358/2011 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-09 07:08 | 2011-01-09 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión preventiva por trabajos relacionados con la SD00356/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD00557/2011 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | N | 2011-01-10 11:57 | 2011-01-10 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión al Circuito de control asociado al BBCC por anormalidad detectada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE | Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | STS | sts | SD00940/2011 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | N | 2011-01-12 12:45 | 2011-01-12 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema de apertura y cierre del interruptor 52CC1 del BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01030/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | N | 2011-01-13 15:28 | 2011-01-13 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de fusible operado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01058/2011 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-17 10:30 | 2011-01-17 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01059/2011 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-18 10:34 | 2011-01-18 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD01059/2011 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-18 10:34 | 2011-01-18 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01112/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2011-01-18 11:51 | 2011-01-18 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza un mantenimiento al patio de los banco de condensadores, ademas de limpieza de aislación al banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD01551/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2011-01-23 07:26 | 2011-01-23 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 1 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido ) e inspección a presóstatos de Interruptor 52CS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales de bloqueo y se bloqueará la Operación de Trip Line de BCS1 (A y B). |  | Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 1 Observaciones Mantenimiento de equipos primarios. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°1 - 3 MVAr - 13.2 kV | STS | sts | SD01640/2011 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | E | P | 2011-01-23 08:34 | 2011-01-23 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC por mantenimiento de barra de 13.2 KV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 - 3 MVAr - 13.2 kV | STS | sts | SD01640/2011 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | E | P | 2011-01-23 08:34 | 2011-01-23 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC por mantenimiento de barra de 13.2 KV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | SD01674/2011 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2011-01-23 09:13 | 2011-01-23 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Toma de señales de posición de estado de equipos del Banco ( interruptor y desconectadores ) para el control del equipo CER. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalización zona de trabajo, retiro de fusibles de control Banco de CC/EE N° 1 Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Se efectuará cierre y apertura de desconectadores e interruptor de a uno a la vez, para validar la información de posición en equipo de control del CER. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD01658/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2011-01-25 10:36 | 2011-01-25 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza un mantenimiento preventivo al patio de los banco de condensadores en 66KV. Se inyectara corriente a TTCC con objeto de probar correcta operación de protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD02116/2011 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-01-27 10:48 | 2011-01-27 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD02116/2011 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2011-01-27 10:48 | 2011-01-27 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02301/2011 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-31 08:43 | 2011-01-31 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02301/2011 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-01-31 08:43 | 2011-01-31 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | mante | NVA.IMPERIAL__066 | NVA.IMPERIAL | Banco CCEE 1 – 2.4 MVAr | FRONTEL | sts | SD02604/2011 | NVA.IMPERIAL - Banco CCEE 1 – 2.4 MVAr | I | P | 2011-02-01 11:45 | 2011-07-22 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores , por reemplazo de fusible XS por reconectador con caja de control SEl 351R y conexiónado subterráneo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02850/2011 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-02-03 08:44 | 2011-02-03 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por mantenimiento a los Interruptores 52CCEE1 y 52CCEE2. Adicionalmente se realizará conexionado de control y señal de potenciales a relé SEL 351 de los BBCC N°2 que se encuentra indisponible (IF 1029/2010). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02850/2011 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-02-03 08:44 | 2011-02-03 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por mantenimiento a los Interruptores 52CCEE1 y 52CCEE2. Adicionalmente se realizará conexionado de control y señal de potenciales a relé SEL 351 de los BBCC N°2 que se encuentra indisponible (IF 1029/2010). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI | Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | TRANSNET | cge | SD02942/2011 | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | P | 2011-02-03 08:54 | 2011-02-03 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a Etapa N°2, cambio de condensador con filtración y pruebas de funcionamiento a BB.CC. de S/E Machalí. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD01837/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-02-04 09:08 | 2011-02-04 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor Principal de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Se reemplazará el Reactor Principal por Reactor de Reserva y se conectará a tierra el Reactor Principal (Para realizar pasivado al aceite del Reactor Principal) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas instalación de tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Reactor Principal de 220 kV Observaciones no hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02851/2011 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-02-04 10:20 | 2011-02-04 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por mantenimiento a los Interruptores 52CCEE1 y 52CCEE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02851/2011 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-02-04 10:20 | 2011-02-04 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por mantenimiento a los Interruptores 52CCEE1 y 52CCEE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD02987/2011 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-02-04 09:42 | 2011-02-04 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a BB.CC. N°1 y N°2 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD02987/2011 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-02-04 09:42 | 2011-02-04 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a BB.CC. N°1 y N°2 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD03040/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2011-02-06 07:42 | 2011-02-06 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Reducido a equipos de las tres plataformas del BCS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Se Instalaran Tierras provisionales de bloqueo en BCS2 Instalaciones con Riesgo - Línea 500 kV Ancoa-Polpaico en la Normalización Observaciones - Mantenimiento de equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03326/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-02-09 09:11 | 2011-02-10 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua: Banco CCEE N°2 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación y Mantenimiento preventivo basico a Equipos asociados al paño CCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa:Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE2-T lado Banco y en mufas cables de poder lado Banco CCEE-2 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Transformador N°2 Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD03726/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-02-12 14:09 | 2011-02-12 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor Principal de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo REEMPLAZO DE REACTOR DE 220 kV, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO Y PRIMERA ENERGIZACIÓN POST PASIVADO DEL REACTOR PRINCIPAL DE 220 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO PARA EL CAMBIO DEL REACTOR. Instalaciones con Riesgo Reactorde 220 kV de S/E Ancoa, antes de la desconexión y durante las pruebas de Energización Observaciones Reactor Principal de 220 kV será puesto en servicio despues de pasivado de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD02691/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2011-02-13 08:15 | 2011-02-13 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp serie N° 4 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB Reducido a BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Detectar ausencia de tensión, tierras provisionales de bloqueo, delimitación zona de trabajo y equipos a disposición de jefe de faena. Instalaciones con Riesgo - Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2, en la normalización Observaciones Asociada a desconexión de la Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD02697/2011 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-02-13 08:15 | 2011-02-13 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reemplazo de Reactor N° 4 por Reactor de Reserva. Limpieza de Aislacion Paño KZ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Se Instalaran tierras provisionales de bloqueo, y se delimitará la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo - Línea 500 kV Charrúa-ancoa 2, en la normalización Observaciones Asociada a desconexión de Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA | Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03781/2011 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2011-02-13 08:15 | 2011-02-13 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua: Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento Preventivo Basico de equipos primarios Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y medidas de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita la protección 50BF-KZ2. Bay Unit de la 87B del paño KZ2 en posición FUERA DE SERVICIO. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Pararrayo KZ2 lado reactor 500 kV, en Reactor neutro 66 KV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra principal Sección "A" 500 kV Observaciones Relacionados con trabajos desconexión Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2, y Barra Sección "B" 500kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03349/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-02-17 09:03 | 2011-02-17 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua 13,2 kv : Bco. CC.EE.N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pruebas de Control, medidas de aislación y Mantenimiento Preventivo Básico reducido y normal a equipos asociados al paño 52CE3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa:Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-T lado CC.EE., en mufas cables de poder lado CC.EE. N°3 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°4 Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04172/2011 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2011-02-17 09:31 | 2011-02-17 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 de S/E Villarrica para realizar labores de mantenimiento a recinto de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD04172/2011 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2011-02-17 09:31 | 2011-02-17 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 de S/E Villarrica para realizar labores de mantenimiento a recinto de los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD04213/2011 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | E | P | 2011-02-17 09:23 | 2011-02-17 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento preventivo a TT.PP. 15 kV asociados a sección barra N° 1 de S/E Pumahue, se requiere la desconexión del banco condensadores N°1 de la misma subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD03355/2011 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-02-20 07:32 | 2011-02-20 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Normalización y Puesta en Servicio de Reactor N° 4 después del pasivado de aceite Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Detectar Ausencia de tensión, Delimitar Zona de Trabajo e instalar tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa Ancoa N° 2, en la normalización Observaciones - mANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD03357/2011 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-02-20 13:30 | 2011-02-20 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reemplazo de Reactor N° 3 por Reactor de Reserva. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Detectar Ausencia de tensión, Delimitar Zona de Trabajo e instalar tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa Ancoa N° 1 en la normalización Observaciones - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD03968/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-02-23 09:02 | 2011-02-23 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Bco CCEE N° 4 13,2 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa MPB Equipos CE-4, CABLES Y MUFAS CE-4, 89CCE-4T, 52C-CE4, TC52CE4, TCCE4. y Pruebas de Control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4-T lado Banco, en mufas cables de poder lado Banco CCEE-4. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 de 13,2 KV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05120/2011 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-02-25 09:41 | 2011-02-25 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión y mantenimiento preventivo básico a celdas de bancos de condensadores N°1 y N°2. Durante la intervención se encontraran indisponibles ambos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD05120/2011 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-02-25 09:41 | 2011-02-25 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión y mantenimiento preventivo básico a celdas de bancos de condensadores N°1 y N°2. Durante la intervención se encontraran indisponibles ambos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD05587/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | N | 2011-03-01 14:40 | 2011-03-01 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS 4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Ancoa: Inspección a Banco de Compensación Serie N°4 de Línea 500 kV Charrúa-Ancoa N°2. Verificar servicio normal de BCS 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Ancoa: Bloqueo de TRIP LINE (Protección del Banco que actúa sobre la línea) Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2. Observaciones Mantenimiento Sistemas de Control: Inspección a BCS4 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD05564/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-03-03 08:43 | 2011-03-03 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 13,2 Kv. Banco CC.EE. N°2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a Desconectador 89CCE-2T no obedece orden de apertura remota, Pruebas de control y medidas de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE2-T lado Banco. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05698/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-04 10:16 | 2011-03-04 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC por mantenimiento de patio y mejoramiento de cierre perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD05698/2011 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-04 10:16 | 2011-03-04 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC por mantenimiento de patio y mejoramiento de cierre perimetral. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD04594/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-03-05 09:17 | 2011-03-05 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Primera energización de Reactor Reserva y MPB Normal a 52JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Reactor 220 kV previo a la desconexión, y en la Normalización. Observaciones Con prueba Experimental se realizará la primera energización del reactor (de Reserva) despues de realizar pasivado de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD05861/2011 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2011-03-09 11:11 | 2011-03-09 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E ANGOL: Desconexion prograda banco de condensadores por mantenimiento de areas verdes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD06319/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | N | 2011-03-10 12:23 | 2011-03-10 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CC/EE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Normalizar funcionamiento del Banco de CCEE N°3, incluye reemplazo de unidad condensadora en la fase 2. Banco CC/EE N° 3 de 13,2 kV se encuentra con informe de falla. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitacion de la zona de trabajo.Instalacion de Puestas a tierra provisionales en banco CC/EE 3 y 4. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Bancos CC/EE 3 y 4 se encuentran en patio común. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD06005/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-03-14 10:20 | 2011-03-14 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 13,2 Kv. Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: Pruebas de Control y medidas de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Bloqueo de la protección 62/51-51N - CE3 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa:Banco CCEE N°4 de 13,2 KV o Autotrafo 220/154KV Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD06593/2011 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-03-16 10:00 | 2011-03-16 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD06593/2011 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-03-16 10:00 | 2011-03-16 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06887/2011 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-18 08:33 | 2011-03-18 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC 1 y 2 por trabajos en panel asociado en caseta de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD06887/2011 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-18 08:33 | 2011-03-18 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC 1 y 2 por trabajos en panel asociado en caseta de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD07171/2011 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | N | 2011-03-20 18:31 | 2011-03-20 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación Falla apertura del Interruptor 52J-CP2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD06606/2011 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2011-03-22 09:15 | 2011-03-22 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Victe. Bco. CC.EE. N° 3, 13,8Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo MPB: Equipos paño CC.EE. 3, 13,8 kv., pruebas de control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89CE-3 lado mufas; cable poder; en reactores lado banco CC.EE. Instalaciones con Riesgo Línea 13.8 kV San Vicente Inchalam Observaciones Interruptor 52CE-3, estará retirado de cubículo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD07307/2011 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2011-03-22 09:43 | 2011-03-22 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexion programada banco de condensadores N°1 2.5Mvar 66/13.2kV por MPB a banco de baterias |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07319/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-23 08:19 | 2011-03-23 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por trabajos de reparación de socavón y aplome de pilares del cerco ACMAFOR del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07322/2011 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-23 09:12 | 2011-03-23 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pumahue: Desconexion programada banco de condensadores por MPB a banco de baterias y limpieza de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07322/2011 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-23 09:12 | 2011-03-23 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pumahue: Desconexion programada banco de condensadores por MPB a banco de baterias y limpieza de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD07373/2011 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2011-03-23 11:25 | 2011-03-23 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del circuito de apertura remota del interruptor 52JCP2. Pruebas de apertura y cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA | Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | STS | sts | SD07659/2011 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | N | 2011-03-23 18:00 | 2011-06-01 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BBCC N°2 por falla en NR fase n°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07317/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-24 09:14 | 2011-03-24 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por trabajos de reparación de socavón y aplome de pilares del cerco ACMAFOR del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD07323/2011 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-03-24 10:30 | 2011-03-24 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada banco de condensadores por MPB a banco de baterias y limpieza de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07323/2011 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-24 10:30 | 2011-03-24 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada banco de condensadores por MPB a banco de baterias y limpieza de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD07432/2011 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-24 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a banco de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua, en dicho trabajo se aprovechará de realizar desmelezamiento de patio asociado a los bancos de condensadores. Dichos equipos se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD07432/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-24 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a banco de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua, en dicho trabajo se aprovechará de realizar desmelezamiento de patio asociado a los bancos de condensadores. Dichos equipos se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD07432/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-24 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a banco de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua, en dicho trabajo se aprovechará de realizar desmelezamiento de patio asociado a los bancos de condensadores. Dichos equipos se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07318/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-25 09:14 | 2011-03-25 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por trabajos de reparación de socavón y aplome de pilares del cerco ACMAFOR del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07844/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-29 08:48 | 2011-03-29 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por trabajos de reparación de socavón y aplome de pilares del cerco ACMAFOR del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD08031/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | N | 2011-03-29 08:40 | 2011-03-29 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Comp. Serie 1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E ANCOA: Inspección de Interruptor 52CS1 y relleno de gas SF6 a polo 1 Curso forzoso por Operación Alarma Baja presión Gas SF6 primer estado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Inhabilitaran Trip line de BCS1, trabajo a nivel del piso Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel Observaciones Solicitud de Curso forzoso para hacer Relleno de gas a polo 1 del 52CS1 con alarma de Baja presión gas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07845/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-30 08:27 | 2011-03-30 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por trabajos de reparación de socavón y aplome de pilares del cerco ACMAFOR del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD07921/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | E | P | 2011-03-30 10:22 | 2011-03-30 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. N°1 de S/E San Francisco de Mostazal. Por retiro de unidad de control Joslyn N°2 asociada a BB.CC. N°2, actualmente fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD07846/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-03-31 08:24 | 2011-03-31 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por trabajos de reparación de socavón y aplome de pilares del cerco ACMAFOR del BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08121/2011 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-03-31 10:03 | 2011-03-31 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por retiro de elemento extraño desde Unidad N°1. Durante los trabajos dichos equipos estarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD08121/2011 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | E | P | 2011-03-31 10:03 | 2011-03-31 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por retiro de elemento extraño desde Unidad N°1. Durante los trabajos dichos equipos estarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD08164/2011 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-04-01 14:49 | 2011-04-01 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2 y 4 por mantenimiento preventivo y el retiro de condensadores en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD08164/2011 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-04-01 14:49 | 2011-04-01 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2 y 4 por mantenimiento preventivo y el retiro de condensadores en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD08164/2011 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-04-01 14:49 | 2011-04-01 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2 y 4 por mantenimiento preventivo y el retiro de condensadores en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION | Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | TRANSNET | cge | SD08164/2011 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-04-01 14:49 | 2011-04-01 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2 y 4 por mantenimiento preventivo y el retiro de condensadores en mal estado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD08360/2011 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2011-04-04 15:33 | 2011-04-04 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Banco de CC/EE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Limpieza Manual e Inspecciones bancos CC/EE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Bloqueos ambos lados CC/EE-3 Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: No Hay, instalación desvinculada del sistema por interruptor de celda ubicado fisicamente en un sector distinto al del lugar de trabajo. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | TRANSELEC | transelec | SD08361/2011 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2011-04-04 16:28 | 2011-04-04 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Banco de CC/EE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Limpieza Manual e Inspecciones Bancos CC/EE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Maitencillo: Bloqueos ambos lados CC/EE-4 Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: No Hay, instalación desvinculada del sistema por interruptor de celda ubicado fisicamente en un sector distinto al del lugar de trabajo. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08617/2011 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-04-06 10:19 | 2011-04-06 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO | Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD08617/2011 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-04-06 10:19 | 2011-04-06 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD08618/2011 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-04-08 09:53 | 2011-04-08 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08618/2011 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-08 09:53 | 2011-04-08 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN | Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | TRANSNET | cge | SD08619/2011 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2011-04-11 10:30 | 2011-04-11 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN | Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | TRANSNET | cge | SD08619/2011 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2011-04-11 10:30 | 2011-04-11 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD08707/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-04-11 11:38 | 2011-04-11 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco de CCEE 66 Kv N° 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Reducido al Paño BCE54 Mantenimienro Normal 52BCE54.Reemplazo de fusibles fallados y evaluacion del funcionamiento de las unidades condensadoras Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales entre 52BC54 y desc. 89BC54-1, en reactores serie y en neutro del Banco previa deteccion de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Banco de CCEE 66 Kv N° 54 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09390/2011 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-13 10:39 | 2011-04-13 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a BB.CC. N°1 y N°2 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD09390/2011 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-04-13 10:39 | 2011-04-13 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezamiento de patio asociado a BB.CC. N°1 y N°2 de S/E Buín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD09405/2011 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2011-04-13 10:12 | 2011-04-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla apertura del interruptor asociado al banco |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08621/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-14 11:05 | 2011-04-14 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD08622/2011 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-14 10:15 | 2011-04-14 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD09399/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-04-14 08:14 | 2011-04-14 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco de CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Revisión alarmas, telecontrol y pruebas de 52JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección 50BF752JCE2 Instalaciones con Riesgo A.Jahuel: Barra de 220 kV Sección 2 Observaciones El CDEC debe disponer de condición especial de operación, que aseguren la seguridad y continuidad del suministro eléctrico ante la posible desconexión de esta barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | TRANSELEC | transelec | SD08721/2011 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2011-04-15 09:58 | 2011-04-15 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel.Reactor 3 220 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido a Reactor 3 y 52JZ3. Conexión del control de la ventilacion del reactor 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo no hay Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09328/2011 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-15 11:20 | 2011-04-15 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC Nº1 para trabajos de retiro de bobina de cierre en BBCC Nº2 de acuerdo a Informe de Limitación N° LT 31/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA | Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD08732/2011 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2011-04-17 07:10 | 2011-04-17 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa Paño KZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En paño Reactor KZ1, Mantenimiento Sistema de Control, Equipos y Líneas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas tierras provisionales de bloqueo en PRKZ1 lado reactor 500 KV. en Reactor Neutro 66 KV. Se inhabilita las protecciones 50 BF-KZ1 y Bay Unit de la 87B del paño KZ1 en posición Fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal Sección " B " 500 KV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD08734/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2011-04-17 07:10 | 2011-04-18 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 3 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Reducido e inspección de caja de contacto de presóstatos de 52CS3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas instalación de tierras provisionales de bloqueo y trip line BCS3 deshabilitados. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Charrúa - Ancoa 1 Observaciones .-Mantenimiento de equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD08735/2011 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-04-17 07:10 | 2011-04-18 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Conectar el Reactor principal después de pasivado del aceite y se retira el Reactor de Reserva. Limpieza de aislación a Equipos del Paño KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán Tierras provisionales de Bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 Observaciones Nota: Se Realizará primera Energización y Puesta en Servicio después del Pasivado al Reactor N°3, mediante la Energización de la línea Charrúa-ancoa 1 desde S/E Charrúa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD08623/2011 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2011-04-18 10:10 | 2011-04-18 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD08623/2011 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2011-04-18 10:10 | 2011-04-18 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09860/2011 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-19 10:18 | 2011-04-19 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD09860/2011 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-19 10:18 | 2011-04-19 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD10059/2011 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-04-20 10:18 | 2011-04-20 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA | Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD09302/2011 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2011-04-21 08:26 | 2011-04-21 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 kv.:Reactor N° 1 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo Conexión Reactor 1 y desconexión Reactor Reserva. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCKZ1 lado reactor, en PRKZR lado reactor reserva, en PRKZ1 lado reactor N° 1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Línea 500kV Charrúa - Ancoa 1. Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10241/2011 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2011-04-25 10:28 | 2011-04-25 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC Nº1 para normalizar la bobina de cierre del interruptor de BBCC Nº2 de acuerdo a informe de limitación NºLT 31/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | COLBUN | colbun | SD10263/2011 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2011-04-25 12:34 | 2011-04-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89J-1-2 desde la barra 220 kV utilizando procedimiento de potencial. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | COLBUN | colbun | SD10263/2011 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2011-04-25 12:34 | 2011-04-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89J-1-2 desde la barra 220 kV utilizando procedimiento de potencial. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | SD10263/2011 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2011-04-25 12:34 | 2011-04-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 89J-1-2 desde la barra 220 kV utilizando procedimiento de potencial. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
166 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN | Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | STS | sts | SD10307/2011 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | I | P | 2011-04-27 09:07 | 2011-04-27 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo desconectadores 89CCE1-F y 89CCE2-F tipo XS por desconectadores de poder SMD-40 14,4 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
165 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN | Bco CCEE N°1 - 2.4 MVAr | STS | sts | SD10307/2011 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°1 - 2.4 MVAr | I | P | 2011-04-27 09:07 | 2011-04-27 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo desconectadores 89CCE1-F y 89CCE2-F tipo XS por desconectadores de poder SMD-40 14,4 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD10841/2011 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | A | P | 2011-04-30 10:24 | 2011-04-30 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos relacionados con la SD10673/2011, se solicita la desconexión de los BBCC en 23KV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) | Reactor 2 - 220 kV - Cautín | TRANSELEC | transelec | SD10363/2011 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2011-05-02 10:18 | 2011-05-02 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Mantenimiento reducido 52JZ6, reactor N°2, inspección filtración de aceite TCJZ6 fase 1 y seguimiento bajo nivel Bushing H2 reactor N°2. ** Pruebas de control medidas de aislación y reapriete de conexiones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín:-Equipo Puesta a Tierra entre 52JZ6 y TCJZ6; entre TCJZ6 y REJZ6. -BLOQUEAR TRIP PTOTECCION 50BF-JZ6 Instalaciones con Riesgo Barra 220KV secciones A o B. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE | Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | TRANSNET | cge | SD10537/2011 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2011-05-02 09:40 | 2011-05-02 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectan BBCC N°1 asociados a la sección 1 de barra 23kV en S/E Ovalle, para realizar MPB y prueba de alarma asociadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD10672/2011 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2011-05-02 10:03 | 2011-05-02 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC Nº1 para revisión de alambrado de control al interruptor de BBCC Nº2 de acuerdo a informe de limitación NºLT 31/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) | Reactor 1 - 220 kV - Cautín | TRANSELEC | transelec | SD10369/2011 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2011-05-03 09:16 | 2011-05-03 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Mantenimiento reducido interruptor 52JZ5 y reactor N°1 ** Pruebas de control medidas de aislación y reapriete de conexiones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloquear Trip protección 50BF -JZ5 Instalaciones con Riesgo Interruptor 52JZ5 o L. 220 kV Cautín-Ciruelos. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11345/2011 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2011-05-06 11:18 | 2011-05-06 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC Nº1 para revisión de interruptor 52CE2 del BBCC Nº2 de acuerdo a informe de limitación NºLT 31/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD11384/2011 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-05-06 06:53 | 2011-05-06 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión a unidades asociadas banco de condensadores N°1 de S/E Rancagua, por lo que se desconectarán los bancos restantes N°2 y N°3. Dichos equipos se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD11384/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-05-06 06:53 | 2011-05-06 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión a unidades asociadas banco de condensadores N°1 de S/E Rancagua, por lo que se desconectarán los bancos restantes N°2 y N°3. Dichos equipos se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD11384/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-05-06 06:53 | 2011-05-06 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión a unidades asociadas banco de condensadores N°1 de S/E Rancagua, por lo que se desconectarán los bancos restantes N°2 y N°3. Dichos equipos se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD10380/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-05-07 08:31 | 2011-05-08 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Reemplazo de Ractor Principl por Reactor de Reserva y primera energización del Reactor de Reserva. ** MPB normal a Interruptor 52JZ1. ** Instalación de Sw. de Bloqueo de 50BF/52JZ1 y habilitación de contactos del Block de Prueba para trip de 50BF/52JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo y se Inhabilitara protección 50BF/52JZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Reactor 220 kV previo a la desconexión, y en la Normalización, ó Sección N°1 de Barra principal de 220 kV Observaciones Con prueba Experimental se realizará la primera energización del reactor (de Reserva) despues de haber realizado el pasivado del aceite aislante. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD11403/2011 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-05-11 08:50 | 2011-05-11 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion Programada de Banco de Condensadores N°1 y N°2 por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD11403/2011 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-05-11 08:50 | 2011-05-11 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion Programada de Banco de Condensadores N°1 y N°2 por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD11863/2011 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2011-05-12 10:38 | 2011-05-12 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11641/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-18 09:56 | 2011-05-18 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitacion de la zona de trabajo.PAT provisionales instaladas : en el Banco de CCEE 2 ,13.2Kv. , en el TC de proteccion residual y en los cables del Banco de CCEE 2 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Bco CCEE 13.2 Kv N° 2 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11650/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-19 09:31 | 2011-05-19 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.PAT provisionales instaladas : en los Bancos de CCEE 3 y 4 ,13.2Kv. , en los TC de proteccion residual de ambos bcos de CCEE y en los cables del Banco de CCEE 4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Bco. CCEE N°3 ó N°4. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD11652/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-19 09:31 | 2011-05-19 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.PAT provisionales instaladas : en los Bancos de CCEE 3 y 4 ,13.2Kv. , en los TC de proteccion residual de ambos bcos de CCEE y en los cables del Banco de CCEE 4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Bco. CCEE N°3 ó N°4. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD12263/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-23 08:29 | 2011-05-23 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Bco. CC/EE 66 kV N°41. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento Reducido BCOCE41,52BCE41,89BCE41-2 y 89BC41-2T. Mantenimiento Normal TCB/CE41.Prueba de diágnostico 52BCE41. Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitacion de la zona de trabajo. PAT provisionales : a cada lado del 52BCE41, en TCBCE41 y en 3RE41. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel .Banco CCEE 66 Kv N°41 Observaciones Riesgo indicado sólo al término de los trabajos al energizar la instalación sin retirar alguna de las puestas a tierra provisionales de la faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD12264/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-24 08:02 | 2011-05-24 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Bco. CC/EE 66 kV N°42. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento Reducido :BCO CE42,52BCE42,89BCE42-2, 89BC42-2T. Mantenimiento Normal 3RE42. Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitacion de la zona de trabajo. PAT provisionales : a cada lado del 52BCE42, en TCBCE42 y en 3RE42. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel .Banco CCEE 66 Kv N°42 Observaciones Riesgo indicado sólo al término de los trabajos al energizar la instalación sin retirar alguna de las puestas a tierra provisionales de la faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD12265/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-25 08:16 | 2011-05-25 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Bco. CC/EE 66 kV N°43. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento Reducido: 3REBC43,52BCE43,BCO CE43, 89BCE43-2, 89BC43-2T. Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitacion de la zona de trabajo. PAT provisionales : a cada lado del 52BCE43, en TCBCE43 y en 3RE43. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel .Banco CCEE 66 Kv N°43 Observaciones Riesgo indicado sólo al término de los trabajos al energizar la instalación sin retirar alguna de las puestas a tierra provisionales de la faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD12269/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-26 07:59 | 2011-05-26 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Bco. CC/EE 66 kV N°44. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento Reducido :52BC44,3RE44,89BCE44-2, 89BCE44-2T, BCO CE44. Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitacion de la zona de trabajo. PAT provisionales : a cada lado del 52BCE44, en TCBCE44 y en 3RE44. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel .Banco CCEE 66 Kv N°44 Observaciones Riesgo indicado sólo al término de los trabajos al energizar la instalación sin retirar alguna de las puestas a tierra provisionales de la faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD13372/2011 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2011-05-29 08:29 | 2011-05-29 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo del cambio de tensión y desconexión T-1 de acuerdo a solicitud SD13271/2011. Quedará desconectado el banco de condensador Nº1 hasta instalarlo en su nueva posición en la subestación de poder. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13005/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-30 08:02 | 2011-05-30 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 51 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 51.Mantenimiento reducido : ,89BCE51-2/2T,52BCE51,BCO CCEE, .Mantenimiento Normal 52BCE51.Prueba de diagnostico 52BCE51 y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales : a cada lado del 52BCE51, en TCBCE51 y en 3RE51 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 51 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13007/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-05-31 08:01 | 2011-05-31 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 52 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo **.Mantenimiento reducido : ,89BCE52-2/2T,52BCE52,BCO CCEE52.** Mantenimiento Normal 52BCE52. ** Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales : a cada lado del 52BCE52, en TCBCE52 y en 3RE52. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 52 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13008/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-06-01 08:03 | 2011-06-01 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 53 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Mantenimiento reducido : ,89BCE53-2/2T,52BCE53,BCO CCEE53.** Mantenimiento Normal 52BCE53 y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas uestas a tierra provisionales : a cada lado del 52BCE53, en TCBCE53 y en 3RE53. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 53 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD13686/2011 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2011-06-01 09:17 | 2011-06-01 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC por mantenimiento preventivo básico al Interruptor 52CCE y a los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD13014/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-06-02 08:01 | 2011-06-02 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo **Mantenimiento reducido : ,89BCE54-2/2T,52BCE54,BCO CCEE54.** Mantenimiento Normal 52BCE54 y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales : a cada lado del 52BCE54, en TCBCE54 y en 3RE54. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Bco CCEE 66 kv N° 54 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD14059/2011 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-06-03 10:42 | 2011-06-03 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD14059/2011 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2011-06-03 10:42 | 2011-06-03 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14156/2011 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-06-03 09:10 | 2011-06-03 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC n°1 y n°2 por MPB del 52CCE1 ,52CCE2 y unidades capacitivas del banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD14156/2011 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-06-03 09:10 | 2011-06-03 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BBCC n°1 y n°2 por MPB del 52CCE1 ,52CCE2 y unidades capacitivas del banco. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | SD14659/2011 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | N | 2011-06-07 14:37 | 2011-06-08 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipos de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD13656/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2011-06-11 08:40 | 2011-06-11 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: COMPENSACION SERIE N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reparación de grietas en fundaciones de la compensación Serie Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo No hay, equipo desconectado y con delimitación perimetral individual. Las escalas propias de cada fase para acceder a plataformas, No serán utilizadas ni manipuladas. Observaciones - TRABAJO DE REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD13658/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2011-06-11 08:13 | 2011-06-11 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño Banco CC.EE. N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a Equipos asociados a paño JCE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierra provisionales de bloqueo en 89JCE1-1 lado interruptor, 89JCE1-2 lado Banco Condensadores, 89JCE1-3 lado Barra de Transferencia, 89JCE1-T lado Banco Condensadores, 89JCE1-NT lado Banco Condensadores. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Barra Principal Sección 1 - 220kV. - Riesgo se presenta al inicio y al término de los trabajos, por instalación y retiro de tierras provisionales respectivamente. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD13675/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2011-06-12 08:16 | 2011-06-12 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: COMPENSACIÓN SERIE N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reparación de grietas en fundación de la compensación Serie Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo No hay, equipo desconectado y con delimitación perimetral individual. Las escalas propias de cada fase para acceder a plataformas, No serán utilizadas ni manipuladas. Observaciones - TRABAJO DE REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD14944/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-06-15 09:08 | 2011-06-15 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco CC/EE 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Normalización de la corriente residual (por desequilibrio del banco de condensadores). Mantenimiento reducido 52JCE1,89JCE1-NT. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el Banco de CCEE; en el desconectador 89JCE1-NT y en el TC de protección residual. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Banco de CC/EE N°1 220 kV. Observaciones Riesgo indicado sólo al término de los trabajos al energizar la instalación sin retirar alguna de las puestas a tierra provisionales de la faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD15205/2011 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2011-06-16 14:18 | 2011-06-16 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Angol: Desconexion programada de banco de condesadores por trabajos de mantenimeinto preventivo a TT/PP barra MT 13,2kv de acuerdo a SD15203/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD15748/2011 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | N | 2011-06-21 13:53 | 2011-06-21 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Banco de Condensador N°2 por revisión a interruptor de Banco de Condensador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD15748/2011 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | N | 2011-06-21 13:53 | 2011-06-21 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Banco de Condensador N°2 por revisión a interruptor de Banco de Condensador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD15011/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-06-23 10:47 | 2011-06-24 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño Banco CC.EE 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y puesta en servicio de nueva proteccione GE 51-51N -59 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N°2, 154/66kV, Riesgo durante la faena. Observaciones Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial de nueva protección numérica GE F35 (51-51N-59) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD15815/2011 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-06-23 09:14 | 2011-06-23 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos en recinto de banco de condensadores por reemplazo de interruptor 52CE1 correspondiente a banco de condensadores N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD15908/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | N | 2011-06-23 17:56 | 2011-07-22 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño JZ1, Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MCC Inspección a 52JZ1 por anormalidad en accionamiento, Pruebas de Funcionamiento del Interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - S/E Ancoa: Se Instalaran tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del 52JZ1, se delimitará la zona de trabajo. Además se Bloqueará protección 50BF/52JZ1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD15888/2011 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-06-24 12:08 | 2011-06-24 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos en recintos de banco de condensadores por reemplazo de interruptor 52CE1, correspondiente a banco de condensadores Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD16123/2011 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-06-30 09:50 | 2011-06-30 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos en recintos de banco de condensadores por normalización de interruptor 52CE1, correspondiente a banco de condensadores Nº1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD16125/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-06-30 10:19 | 2011-06-30 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos en recintos de banco de condensador de interruptor 52CE2, correspondiente a banco de condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD16365/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-07-03 08:35 | 2011-07-03 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E AJahuel, Banco CC/EE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Equilibrar banco CC/EE N° 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel. Puestas a tierra en Banco CC/EE N°1 de 220 kV. Instalaciones con Riesgo Banco CC/EE N° 1 220 kV de A.Jahuel, al momento de energizar. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD16672/2011 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-07-07 09:34 | 2011-07-07 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados al MPB del 52CCE1 y 52CCE2 , ademas de las unidades capacitivas del BBCC n°1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD16672/2011 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2011-07-07 09:34 | 2011-07-07 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociados al MPB del 52CCE1 y 52CCE2 , ademas de las unidades capacitivas del BBCC n°1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD17015/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-07-08 00:36 | 2011-07-08 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño Banco CCEE N°2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de alarmas y puesta en servicio de nueva protección Gerenal Electric F35 de sobrecorriente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N°2 de 154/66/13,8 KV y Barra Principal 66kV, durante la faena. Observaciones - En S/E Charrúa: Con Transformador N°2 en servicio, se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial en la nueva protección del Banco CCEE N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD16146/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2011-07-09 09:07 | 2011-07-09 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño ACE1 - Bco. CCEE N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño ACE1 - Bco. CCEE N°1. * Mantenimiento a Equipos asociados a Paño ACE1 Banco CC.EE. N°1 55 Mvar. * Verificación de protecciones 51-51N, 59 y 50BF-52ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo, en 89ACE1-1 lado interruptor, en 89ACE1-2 lado banco, en 89ACE1-3 lado Barra Transferencia, en Pararrayos ACE1 lado banco, en 89ACE1-NT lado banco. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Barra Principal Sección N°1 - 154kV, Al inicio y al término de la faena. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD16735/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2011-07-09 08:00 | 2011-07-09 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reparación de grietas en fundación de la compensación Serie Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, trabajos sólo a Nivel del Piso Instalaciones con Riesgo No hay, equipo desconectado y con delimitación perimetral individual. Las escalas propias de cada fase para acceder a plataformas, No serán utilizadas ni manipuladas. Observaciones - TRABAJO DE REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | SD16859/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2011-07-10 08:04 | 2011-07-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reparación de grietas en fundación de la compensación Serie Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, trabajó sólo a Nivel del Piso Instalaciones con Riesgo No hay, equipo desconectado y con delimitación perimetral individual. Las escalas propias de cada fase para acceder a plataformas, No serán utilizadas ni manipuladas. Observaciones - TRABAJO DE REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD17256/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2011-07-12 08:21 | 2011-07-12 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp. Serie N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo de Sistemas de Control (reapriete de conexiones y pruebas de Control, Verificación de Protecciones) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Inhabilitaran los Trip line del BCS2 y se Instalaran Tierras de Bloqueo en las plataformas. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Polpaico Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT | Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | TRANSELEC | transelec | SD17429/2011 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2011-07-19 10:50 | 2011-07-19 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Reactor 1 en S/E P. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt limpieza de aislación y medidas a equipos del paño JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: Equipos de Puesta a Tierra entre 89JZ1-1 y 52JZ1, 52JZ1 y TCJZ1, TCJZ1 y PRJZ1, REJZ1 y TCJZ1-N, Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt, Barra de 220KV sección 1 y L.220KV Valdivia-Puerto Montt 1 (por envio de TDD) al inicio y termino de la faena, por instalación de Equipos de Puesta a Tierra. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD18029/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | N | 2011-07-19 17:24 | 2011-07-19 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Investigar Alarmas Paño JCE1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Investigar y corregir operación de alarmas de circuito de control relacionadas con el relé de cierre sincronizado del interruptor 52JCE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo No Hay Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18012/2011 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-07-21 10:05 | 2011-07-21 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención a berreras perimetrales que se encuentran en dependencias de ambos bancos de condensadores, además se aprovechará la desconexión para realizar desmalezamiento al patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD18012/2011 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-07-21 10:05 | 2011-07-21 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención a berreras perimetrales que se encuentran en dependencias de ambos bancos de condensadores, además se aprovechará la desconexión para realizar desmalezamiento al patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD18294/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2011-07-21 12:40 | 2011-07-21 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por anormalidad en funcionamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD18525/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | N | 2011-07-26 15:57 | 2011-07-26 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño JCE1 - Banco CCEE 220kV. Investigar y corregir origen de alarmas presentes relacionadas con el relé de cierre sincronizado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD18587/2011 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | P | 2011-07-28 00:15 | 2011-07-28 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua por trabajos asociados a desconexión de patios 154 y 66KV de S/E Rancagua, de acuerdo a solicitud SD18586/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD18587/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | P | 2011-07-28 00:15 | 2011-07-28 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua por trabajos asociados a desconexión de patios 154 y 66KV de S/E Rancagua, de acuerdo a solicitud SD18586/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD18587/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | P | 2011-07-28 00:15 | 2011-07-28 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad BBCC N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua por trabajos asociados a desconexión de patios 154 y 66KV de S/E Rancagua, de acuerdo a solicitud SD18586/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD18653/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2011-07-29 09:04 | 2011-07-29 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1 - 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño JCE1 - Banco CCEE 220kV Investigar y corregir origen de alarmas presentes relacionadas con el relé de cierre sincronizado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD19305/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-08-03 09:02 | 2011-08-03 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de funcionamiento a interruptor 52JZ1, registro de tiempos de operación y análisis de carrera. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados del 52JZ1. Se bloqueará protección 50BF/52JZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Sección 1 de Barra principal 220 kV Observaciones Mantenimiento Correctivo de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD19634/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | N | 2011-08-05 15:02 | 2011-08-05 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Realizar intercambio de termomagnéticos de motor entre fases 1 y 3 de interruptor 52JZ1 y pruebas al interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Delimitación de zona de trabajo, instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor.Se bloqueará protección 50BF/52JZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Sección 1 de Barra principal 220 kV Observaciones Dependiendo del resultado de las Pruebas el Int. quedará disponible, manteniendo vigente la Instrucción para que se inspecciones visualmente después de cada Operación de Cierre y de Apertura |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD19805/2011 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-08-10 09:33 | 2011-08-10 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisara la configuración del cuadro de alarma de S/E Lirquen por problemas en la alarma técnica. Para realizar este trabajo se requiere remover la alimentación al relé MCM1000, asociado al BBCC °1 de S/E Lirquen. Por lo que se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Lirquen. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD19808/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-08-10 10:08 | 2011-08-10 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de operación al interruptor 52JZ1 Inspección interna a mecanismos de 52JZ1 por fábrica. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Delimitación de zona de trabajo, instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor.Se bloqueará protección 50BF/52JZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Sección 1 de Barra principal 220 kV Observaciones Dependiendo del resultado de las Pruebas el Int. quedará disponible, manteniendo vigente la Instrucción para que se inspeccione visualmente después de cada Operación de Cierre y de Apertura. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD19828/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-08-10 23:37 | 2011-08-11 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño Banco CCEE N°2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño Banco CCEE N°2, Pruebas de alarmas y puesta en servicio de nueva protección Gerenal Electric F35 de sobrecorriente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N°2 de 154/66/13,8 KV y Barra Principal 66kV, durante la faena. Observaciones - En S/E Charrúa: Con Transformador N°2 en servicio, se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial en la nueva protección del Banco CCEE N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) | Reactor 1 - 220 kV - Cautín | TRANSELEC | transelec | SD19165/2011 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2011-08-14 08:12 | 2011-08-14 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor N°1 S/E Cautín Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Cautín: pruebas de control, medidas de aislación reapriete de conexiones sistema de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo LINEA 220 kV, CAUTIN-CIRUELOS (RIEGO BLOQUEO AL CIERRE POR PROTECCIONES AL TERMINO DE LA FAENA) Observaciones Trabajos relacionados con desconexión L. 220 kV Cautín - Ciruelos en S/E Cautín. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA | Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD20156/2011 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2011-08-17 00:11 | 2011-08-17 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor KZ2 - 500kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reactor KZ2 500 kV **Rotación de Reactores para pasivación de aceite del KZ2, entra al servicio Reactor de Reserva y sale Reactor N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Transformador de Corriente KZ2 lado reactor 2, en Pararrayo KZR lado reactor reserva, en Pararrayo KZ2 lado reactor N° 2. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charúa - Ancoa N° 2 (Al final de la faena) Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD20207/2011 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-08-17 11:23 | 2011-08-17 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los TTPP en la Barra de 15KV de S/E Lirquen por un mantenimiento mayor a los TTPP. Debido a la desconexión de los TTPP se perderá la referencia de voltaje en la barra de 15KV de S/E Lirquen. Por lo que se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Lirquen. Ademas se debe de dejar en manual el CDBC del T-1 de S/E Lirquen. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD20361/2011 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-08-17 10:49 | 2011-08-17 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20361/2011 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-17 10:49 | 2011-08-17 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20362/2011 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-18 10:20 | 2011-08-18 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20362/2011 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-18 10:20 | 2011-08-18 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT | Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | TRANSELEC | transelec | SD19841/2011 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2011-08-18 09:28 | 2011-08-18 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Reactor 2 en S/E P. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt limpieza de aislación y medidas a equipos del paño JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: Equipos de Puesta a Tierra entre 89JZ2-1 y 52JZ2, 52JZ2 y TCJZ2, TCJZ2 y PRJZ2, REJZ2 y TCJZ2-N, Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt, Barra de 220KV sección 2 al inicio y termino de la faena, por instalación de Equipos de Puesta a Tierra. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD19438/2011 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2011-08-19 12:12 | 2011-08-19 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR por mantenimiento preventivo . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD19438/2011 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2011-08-19 12:12 | 2011-08-19 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 1 y 2 2x2,5 MVAR por mantenimiento preventivo . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD20572/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2011-08-19 10:17 | 2011-08-19 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar reemplazo de unidad de control Joslyn asociado a banco de condensador N°2 de S/E San Francisco de Mostazal, los bancos de condesadores N°1 y N°2 se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20739/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2011-08-19 12:17 | 2011-08-19 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del control asociado al BB.CC de S/E Chillán |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD20226/2011 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2011-08-22 09:25 | 2011-08-22 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Paño Común CC/EE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cadones: Instalación de bloqueos en Barra 13,2 kV, Banco CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones :Autotransformador 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | SD20226/2011 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2011-08-22 09:25 | 2011-08-22 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Paño Común CC/EE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cadones: Instalación de bloqueos en Barra 13,2 kV, Banco CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones :Autotransformador 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20827/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2011-08-22 12:57 | 2011-08-22 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del control asociado al BB.CC de S/E Chillán. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD20808/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2011-08-23 10:32 | 2011-08-23 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar reinstalación de interruptores Joslyn y pruebas de control asociado a banco de condensador N°2 de S/E San Francisco de Mostazal, los bancos de condensadores N°1 y N°2 se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20953/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-25 09:29 | 2011-08-25 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por un mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas a los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD20953/2011 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-25 09:29 | 2011-08-25 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por un mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas a los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD21084/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2011-08-25 10:40 | 2011-08-25 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión a unidad de control Joslyn y pruebas de control asociado a banco de condensador N°2 de S/E San Francisco de Mostazal, los bancos de condensadores N°1 y N°2 se encontrarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD21103/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-08-26 09:39 | 2011-08-26 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 52 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo En Banco de CC/EE N° 52 reemplazar unidad fallada y realización de medidas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales entrada Banco de CC/EE y en neutro Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 52 ( al conectarlo al servicio ) Observaciones Existe unidad fallada y está operada alarma de desequilibrio de fases |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO | Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC | transelec | SD20238/2011 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2011-08-29 11:32 | 2011-08-29 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico. Reposición de soporte de cable Bushing fase Central. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Polpaico.Delimitacion de la zona de trabajo.Puestas a tierra provisionales instaladas en Bushings del Reactor de Barra y en el chicote a conectar. Instalaciones con Riesgo SE Polpaico. Barra 500 kV sección 2. Observaciones 1.-Riesgo indicado solo al término de los trabajos por no retiro de alguna de las puesta a tierra provisionales de la faena. 2.-El CDEC debe disponer de condición especial de operación, que aseguren la seguridad y continuidad del suministro eléctrico ante la posible desconexión de esta sección de barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21267/2011 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-31 12:16 | 2011-08-31 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por un mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas a los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21267/2011 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-08-31 12:16 | 2011-08-31 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por un mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas a los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21677/2011 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2011-08-31 10:20 | 2011-08-31 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del BB.CC N°2, con motivo de esta revisión se desconectará el BB.CC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21150/2011 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2011-09-01 09:38 | 2011-09-01 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 de S/E Latorre por la incorporación de 2 unidades a los BBCC N°1 y 2 dado que su voltaje nominal es inferior al voltaje de barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21150/2011 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2011-09-01 09:38 | 2011-09-01 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 de S/E Latorre por la incorporación de 2 unidades a los BBCC N°1 y 2 dado que su voltaje nominal es inferior al voltaje de barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | TRANSNET | cge | SD21649/2011 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2011-09-01 09:24 | 2011-09-01 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Colchagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD21649/2011 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-09-01 09:24 | 2011-09-01 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Colchagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21921/2011 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-06 09:02 | 2011-09-06 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD21921/2011 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-06 09:02 | 2011-09-06 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Alameda para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22219/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-07 10:22 | 2011-09-07 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo básico a Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22141/2011 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-08 09:19 | 2011-09-08 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Cachapoal para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22141/2011 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-08 09:19 | 2011-09-08 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Cachapoal para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD22464/2011 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-09-09 09:07 | 2011-09-09 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD22464/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-09-09 09:07 | 2011-09-09 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD22464/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2011-09-09 09:07 | 2011-09-09 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT | Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | TRANSELEC | transelec | SD22245/2011 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2011-09-13 09:06 | 2011-09-13 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Reactor 1 S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt limpieza de aislación y medidas a equipos del paño JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt: Equipos de Puesta a Tierra entre 89JZ1-1 y 52JZ1, 52JZ1 y TCJZ1, TCJZ1 y PRJZ1, REJZ1 y TCJZ1-N, Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt, Barra de 220KV sección 1 y L.220KV Valdivia-Puerto Montt 1 (por envio de TDD) al inicio y termino de la faena, por instalación de Equipos de Puesta a Tierra. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD22832/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-14 10:45 | 2011-09-14 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo básico a Banco de Condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD23053/2011 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-09-14 08:48 | 2011-09-14 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Lo Miranda para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD23053/2011 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-09-14 08:48 | 2011-09-14 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores Nº1 y Nº2 de S/E Lo Miranda para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD23145/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-09-16 09:47 | 2011-09-16 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CC/EE N° 54 - 66 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo En Banco de CC/EE N° 54 reemplazar fusibles quemados. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales entrada Banco de CC/EE y en neutro. Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 54, al conectarlo al servicio. Observaciones Está operada alarma de desequilibrio de fases. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23209/2011 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-21 09:50 | 2011-09-21 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Pumahue: Desconexion programada de banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo basico a transformador de servicios auxiliares de acuerdo a SD23208/2011 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD23209/2011 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-09-21 09:50 | 2011-09-21 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Pumahue: Desconexion programada de banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo basico a transformador de servicios auxiliares de acuerdo a SD23208/2011 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD23238/2011 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-09-21 10:09 | 2011-09-21 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº2 de S/E Fatima para realizar desmalezamiento del patio asociado al banco. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD24045/2011 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2011-09-26 22:36 | 2011-09-26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO REACTOR N° 2 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo CAMBIO DE AJUSTES EN PROTECCIÓN 50N REACTOR 2 Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO, PROTECCIÓN 50N EN POSICIÓN PRUEBA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD24046/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2011-09-26 23:25 | 2011-09-26 23:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO REACTOR N° 1 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo CAMBIO DE AJUSTES EN PROTECCION 50N REACTOR N° 1 Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO, PROTECCIÓN 50N EN POSICIÓN PRUEBA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) | Reactor 1 - 220 kV - Cautín | TRANSELEC | transelec | SD23476/2011 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2011-09-29 10:08 | 2011-09-29 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ5 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Pruebas de sistema contra incendio de reactores y reparación de sistema contra incendio Reactor N°1 (JZ5). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipo Puesta Tierra entre TCJZ5 y Reactor N°1. Cerrar valvula principal sistema contra incendio Reactor N°1 (se abrirá durante las pruebas) Instalaciones con Riesgo S/E Cautín, Reactor N°1 al final de la faena indisponibilidad del reactor por contaminación de la aislación con oxido. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) | Reactor 2 - 220 kV - Cautín | TRANSELEC | transelec | SD23482/2011 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2011-09-30 09:57 | 2011-09-30 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ6 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Pruebas de sistema contra incendio de reactores y reparación de sistema contra incendio Reactor N°1 (JZ6). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipo Puesta Tierra entre TCJZ6 y Reactor N°2. Cerrar valvula principal sistema contraincendio Reactor N°2 (se abrirá durante las pruebas) Instalaciones con Riesgo S/E Cautín, Reactor N°2 al final de la faena indisponibilidad del reactor por contaminación de la aislación con oxido. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD24615/2011 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2011-09-30 11:01 | 2011-09-30 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por verificación del sistema de control de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | SD25219/2011 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | N | 2011-10-07 10:34 | 2011-10-07 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Normalizar indicación de estado de la fase central del interruptor 52JCE1 y revisión de indicación en las otras dos fases. La indicación se encuentra a medio camino y será revisado por personal de la fábrica Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo y SW. Local - Remoto de 52JCE1 en posición "Desconectado". Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | TRANSNET | cge | SD25292/2011 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2011-10-12 10:57 | 2011-10-12 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de S/E Los Angeles por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL | Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD25786/2011 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2011-10-14 12:37 | 2011-10-14 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Angol por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | TRANSELEC | transelec | SD25898/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2011-10-18 08:05 | 2011-10-18 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo reducido a BCS3; Mantenimiento y Pruebas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo y se Bloquearán los trip Line de BCS3 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 por instalación de tierras Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD26880/2011 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2011-10-21 22:19 | 2011-10-21 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de BBCCs MT de S/E Rancagua. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD26880/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2011-10-21 22:19 | 2011-10-21 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de BBCCs MT de S/E Rancagua. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | SD26880/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2011-10-21 22:19 | 2011-10-21 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de BBCCs MT de S/E Rancagua. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD26571/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-10-23 10:00 | 2011-10-23 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel, Banco CCEE N° 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Inspección interna de la caseta del interruptor 52JCE1 a objeto de identificar el punto de desprendimiento de una tuerca que se que se encontró depositada en su el interior. Incluye revisión de los puntos mecánicos de conexión. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del interruptor 52JCE1. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Barra 220 kV sección 1, al momendo de conectar por quedarse alguna puesta a tierra provisional. Observaciones El CDEC debe disponer de condición especial de operación, que aseguren la seguridad y continuidad del suministro eléctrico ante la posible desconexión de esta sección de barra. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | SD26573/2011 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2011-10-23 09:55 | 2011-10-23 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico, Banco CCEE N° 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo SE Palpaico. Eliminar punto caliente en banco CC/EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Polpaico. Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del interruptor 52JCE1. Instalaciones con Riesgo SE Polpaico. Banco CCEE N° 1, al energizar por quedarse una puesta a tierra provisional. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27056/2011 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-10-26 09:47 | 2011-10-26 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº1 y N°2 de S/E Buin para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD27056/2011 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-10-26 09:47 | 2011-10-26 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº1 y N°2 de S/E Buin para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | TRANSNET | cge | SD27081/2011 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2011-11-02 10:09 | 2011-11-02 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº1 y N°2 de S/E San Vicente de TaguaTagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27081/2011 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-02 10:09 | 2011-11-02 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº1 y N°2 de S/E San Vicente de TaguaTagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD27811/2011 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-11-04 09:16 | 2011-11-04 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27813/2011 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-04 11:10 | 2011-11-04 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD27813/2011 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-04 11:10 | 2011-11-04 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD28007/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2011-11-05 01:36 | 2011-11-05 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie 1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Relleno de gas SF6 por baja presión a polo 1 de Interruptor 52CS1 y revisión otros polos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo Desconexión de Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel Observaciones MCC por relleno de gas SF6 por baja presión a polo 1 de interruptor 52CS1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD28639/2011 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-11-11 12:02 | 2011-11-11 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | TRANSNET | cge | SD28639/2011 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2011-11-11 12:02 | 2011-11-11 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD28640/2011 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2011-11-11 08:55 | 2011-11-11 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD28642/2011 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-11 10:22 | 2011-11-11 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD28642/2011 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-11 10:22 | 2011-11-11 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | TRANSNET | cge | SD29194/2011 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2011-11-15 11:57 | 2011-11-15 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | TRANSNET | cge | SD29194/2011 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2011-11-15 11:57 | 2011-11-15 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD29195/2011 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-15 09:24 | 2011-11-15 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD29609/2011 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-17 08:45 | 2011-11-17 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD29609/2011 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-11-17 08:45 | 2011-11-17 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 - 3 MVAr - 13.2 kV | STS | sts | SD30497/2011 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | N | 2011-11-23 14:57 | 2011-11-23 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco condensadores, por falla en una de sus fases. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION | Bco CCEE N°2 - 3 MVAr - 13.2 kV | STS | sts | SD30498/2011 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | N | 2011-11-23 14:57 | 2011-11-23 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco condensadores, por falla en una de sus fases. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD30679/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | N | 2011-11-24 14:22 | 2011-11-24 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC 66 KV de S/E Coronel, por cambio unidad fallada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD30539/2011 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-11-26 07:44 | 2011-11-26 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE N°2 Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Desarme y retiro del interruptor 52JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueada protección 50BF/52JCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD31245/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2011-11-30 10:19 | 2011-11-30 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores por revision e intervención de etapa #2. Durante los trabajos se encontrara indisponible el equipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | SD31321/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2011-12-04 05:52 | 2011-12-04 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compensación Serie 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento de Sistemas de Control a BCS2; Limpieza de aislación a Equipos del BCS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARÁN TIERRAS DE BLOQUEO EN BCS2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA -POLPAICO (Por error al instalar las tierras antes de desconectar la línea ó bien al no retirar las tierras al final de la faena) Observaciones Trabajos de mantenimientos de Equipos y Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO | Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC | transelec | SD31287/2011 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2011-12-04 05:52 | 2011-12-04 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico: Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo SE Polpaico. Mantenimiento a equipos y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitar zona de trabajo. Puestas a tierra provisonales en Reactor N° 1. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico. Observaciones Asociado a desconexión de línea 500 kV Ancoa-Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD31323/2011 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-12-04 05:52 | 2011-12-04 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: LIMPIEZA DE AISLACIÓN A EQUIPOS DEL PAÑO KZ2, MANTENIMIENTO A LAS TRES UNIDADES DE REACTORES. PRUEBAS Y MODIFICACIONES DE CONTROL POR INVESTIGACIÓN DE CAUSAS FALLA SISTEMICA DEL 24.09.11, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARÁN TIERRAS DE BLOQUEO EN BANCO DE REACTORES N°2 DE 500 kV Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA-POLPAICO (Por error al instalar las tierras antes de desconectar la línea, ó bien al no retirar las tierras al final) Observaciones Desconexión asociada a desconexión Linea 500 kV Ancoa - Polpaico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | COLBUN | colbun | SD32758/2011 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | P | 2011-12-15 12:00 | 2011-12-15 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desmalezado al interior del banco de condensadores asociado al circuito 1 de la Línea Colbún - Candelaria. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
375 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | COLBUN | colbun | SD32759/2011 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO2 | I | P | 2011-12-15 13:06 | 2011-12-15 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desmalezado al interior del banco de condensadores asociado al circuito 2 de la línea Colbún - Candelaria. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | TRANSELEC | transelec | SD28764/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2011-12-18 07:44 | 2011-12-18 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS Y DE SISTEMAS DE CONTROL. AL BCS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARÁN TIERRAS DE BLOQUEO EN BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL N° 1(Por error al instalar las tierras antes de desconectar la línea, ó bien al no retirar las tierras al final de la faena) Observaciones Trabajos de mantenimientos de Equipos y Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD29398/2011 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-12-18 07:44 | 2011-12-18 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 1 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS Y DE SISTEMAS DE CONTROL. PRUEBAS Y MODIFICACIONES DE CONTROL EN 87NZ DE REACTOR N° 1, POR FALA SISTÉMICA DEL 24.09.11 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARÁN TIERRAS DE BLOQUEO EN BANCO DE REACTORES N°1 y EN EQUIPOS DEL PAÑO KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL N° 1(Por error al instalar las tierras antes de desconectar la línea, ó bien al no retirar las tierras al final de la faena) Observaciones Trabajos de mantenimientos de Equipos y Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | SD30371/2011 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2011-12-18 07:44 | 2011-12-18 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel: Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo SE A.Jahuel. Mantenimiento a equipos y pruebas de control. Modificación y pruebas a 87NZ de Reactor N° 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalizar zona de trabajo. Puestas a tierra en Bco. Reactores N° 1. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel. Observaciones Asociado con desconexión de línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA | Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD33174/2011 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2011-12-18 07:44 | 2011-12-18 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Rotación de Reactores, Conexión y Puesta en Servicio de Reactor 2 luego de tratamiento de pasivación (PRUEBA EXPERIMENTAL) y desconexión Reactor Reserva. ** Retiro de aislador soporte de 89KZ2 (polo central) colapsado por terremoto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en interruptor 52KZ2 lado línea y en contacto fijo de 89KZ2 lado línea. ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Transformadores de Corrientes KZ2 lado reactor 2, en Pararrayos KZR lado reactor reserva, en Pararrayos KZ2 lado reactor N° 2. Instalaciones con Riesgo Línea 500 KV Charúa - Ancoa N° 2 (Al término por olvido en el retiro de tierras provisionales). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD33188/2011 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | E | P | 2011-12-18 07:14 | 2011-12-18 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deben desconectar los Bancos de condensadores debido a la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 asociados a la solicitud CDED SD33184/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE | Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | TRANSNET | cge | SD33188/2011 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | E | P | 2011-12-18 07:14 | 2011-12-18 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deben desconectar los Bancos de condensadores debido a la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 asociados a la solicitud CDED SD33184/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD33272/2011 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2011-12-18 07:44 | 2011-12-18 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 de 76 MVAR. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO A REACTOR 4 Y REACTOR DEL NEUTRO, MANTENIMIENTO A PARARRAYOS DE REACTORES; PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A PAÑO KZ4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Y SE DELIMITARAN LAS ZONAS DE TRABAJO. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 EN LA NORMALIZACIÓN Observaciones MANTENIMIENTO EQUIPOS PRIMARIOS Y SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | SD32956/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2011-12-20 09:36 | 2011-12-20 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,8kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Banco CCEE N°3. Reposición fusible dañado en fase 1 y retiro de unidad para posterior análisis. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-T lado CC.EE, en mufas cables de poder lado CCEE-3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco CC.EE N°3 (Al final, por olvido de retirar las tierras). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD33557/2011 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-12-21 10:20 | 2011-12-21 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº1 y N°2 de S/E Buin para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | TRANSNET | cge | SD33557/2011 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2011-12-21 10:20 | 2011-12-21 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores Nº1 y N°2 de S/E Buin para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | SD33560/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2011-12-21 09:22 | 2011-12-21 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de Banco de Condensadores de S/E San Francisco de Mostazal por revisión de etapa N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE | Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | TRANSELEC | transelec | SD32962/2011 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2011-12-23 08:27 | 2011-12-23 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos asociados al Paño ACE del Banco Condensadores Estáticos N°1 de 154 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE-1 lado interruptor, 89ACE-2 lado Banco CCEE y en 89ACE-NT. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal Sección 3 de 154 kV (Al inicio y al término de la faena por error al colocar u olvido de retirar las tierras). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | TRANSELEC | transelec | SD33856/2011 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2011-12-23 23:00 | 2011-12-23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 de 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo, reparación manguera hídraulica de Interruptor 52KZ4 del Reactor N°4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 52KZ4 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2, en la normalización, por no retiro de tierras de bloqueo Observaciones Mantenimiento correctivo a interruptor 52KZ4 indisponible por falla circuito hidráulico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD33897/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2011-12-26 11:58 | 2011-12-26 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de SSCC 89BC-2 se deberá desconectar banco de condensadores ya indicado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD33898/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2011-12-27 08:39 | 2011-12-27 21:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de SSCC 89BC-2 se deberá desconectar banco de condensadores ya indicado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD33899/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2011-12-28 09:40 | 2011-12-28 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de SSCC 89BC-2 se deberá desconectar banco de condensadores ya indicado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD34210/2011 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-12-28 08:15 | 2011-12-28 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento menor en patio de bancos de condensadores, considera desmalezamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL | Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | SD34210/2011 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2011-12-28 08:15 | 2011-12-28 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento menor en patio de bancos de condensadores, considera desmalezamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | SD34361/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2011-12-29 09:22 | 2011-12-29 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC. por trabajos de reemplazo de desconectador 89BCE-2. Adicionalmente se contemplan actividades asociadas a habilitación de estados abierto-cerrado del nuevo desconectador y termomágneticos de protección. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL | Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | TRANSNET | cge | IF00011/2011 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | F | 2011-01-04 08:52 | 2011-01-06 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2011 12:02 ~ Apertura por protecciones del 52BCE de S/E Coronel, asociado al Banco de condensadores 66 KV, 10 MVAR. ~ Elvis Hernández O. | 04/01/2011 12:02 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. | 09/04/2011 09:40 ~ Apertura por protecciones, se encuentró fusible operado en una de las unidades. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00022/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-01-06 19:41 | 2011-01-11 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2011 19:43 ~ Se retira de servicio Banco compensación serie 2 para evitar aumento de punto caliente. ~ Luis Soto E. |  | 06/01/2011 19:43 ~ Se detecta aumento de punto caliente en condensadores,de la compensación. ~ Luis Soto E. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00224/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-01-31 10:58 | 2011-01-31 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/01/2011 11:25 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C | 09/02/2011 18:08 ~ Operación de protección \ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF00230/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-02-01 10:59 | 2011-02-01 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/02/2011 11:21 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C | 02/03/2011 17:25 ~ Operación de protección por señal de interferencia. ~ J. Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | TRANSELEC | transelec | IF00603/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2011-02-28 22:36 | 2011-02-28 23:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/03/2011 01:45 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 03/03/2011 17:46 ~ No establecida por investigación. ~ J. Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | TRANSNET | cge | IF00663/2011 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | F | 2011-03-09 09:30 | 2011-03-09 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2011 09:38 ~ Apertura por ajustes del interruptor 52CE de S/E Molina, asociado al BB.CC. N°1, por fusible fundido en una de las unidades, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 09/03/2011 09:38 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 25/03/2011 02:10 ~ Operación de DD.FF fase B de una unidad del BB.CC. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF00674/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-03-10 07:03 | 2011-03-10 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/03/2011 07:11 ~ Incendio en una unidad. ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF00851/2011 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2011-03-26 18:23 | 2011-03-26 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2011 22:04 ~ Operación forzada de interruptor 52CT1 - Barra 13,2 kV y bancos CCEE 1-2 ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 26/03/2011 22:04 ~ Se investiga. ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 28/04/2011 17:23 ~ Causa no establecida. ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | TRANSELEC | transelec | IF00851/2011 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2011-03-26 18:23 | 2011-03-26 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2011 22:04 ~ Operación forzada de interruptor 52CT1 - Barra 13,2 kV y bancos CCEE 1-2 ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 26/03/2011 22:04 ~ Se investiga. ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 28/04/2011 17:23 ~ Causa no establecida. ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF00956/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-04-08 07:55 | 2011-04-08 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/04/2011 08:15 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C | 13/05/2011 16:49 ~ 86B impide maniobras. ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | IF01004/2011 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | F | 2011-04-12 16:34 | 2011-04-13 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2011 15:36 ~ Se retira de servicio por indicación de alta presuion de SF6 en polo 3. ~ Renato Díaz D | 12/04/2011 15:36 ~ Se investiga ~ Renato Díaz D | 13/04/2011 15:21 ~ falla en presóstato ~ J. Urzúa R. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF01052/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-04-18 22:21 | 2012-01-10 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/04/2011 22:23 ~ Problemas en sistema de control ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA | Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | IF01179/2011 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2011-05-05 09:33 | 2011-05-06 08:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2011 11:43 ~ Apertura por protecciones del BB.CC N°1 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena B. | 05/05/2011 11:43 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. | 25/08/2011 10:13 ~ Apertura por protecciones. ~ Felipe Gómez L, | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF01203/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-05-09 08:29 | 2011-05-09 08:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/05/2011 08:36 ~ Se investiga. ~ Luis Jara N. | 13/05/2011 17:50 ~ Investigación no arroja causa de la falla. ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA | Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | TRANSNET | cge | IF01682/2011 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2011-06-23 14:47 | 2011-06-24 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/06/2011 16:50 ~ Apertura por protecciones del BB.CC N°3. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/06/2011 16:50 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 25/08/2011 10:54 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO | Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | TRANSELEC | transelec | IF01914/2011 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | E | F | 2011-07-31 07:46 | 2011-07-31 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2011 10:40 ~ Reactor de Barra 500 kV estaba en servicio. ~ José Maichil D. |  | 31/07/2011 10:40 ~ Intervención fortuita durante faena programada de futuro paño KT2 ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF02051/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-08-12 13:54 | 2011-08-12 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/08/2011 14:11 ~ Se investiga. ~ José Maichil D. | 06/09/2011 10:34 ~ No se encuentra causa de la falla. ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF02086/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2011-08-18 11:15 | 2011-08-22 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2011 11:45 ~ El banco de CC.EE. se había conectado a las 11:14 horas, y a las 11:15 horas se desconectó por acción de protección 51N1 y 51N2. ~ V. Flores |  | 18/08/2011 11:45 ~ Fusibles de unidades condensadoras, quemados. ~ V. Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF02104/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-08-21 16:08 | 2011-08-21 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2011 16:11 ~ A las 16:08 horas, se cierra interruptor bypass 52CS2 correspondiente a Compensación Serie 2 línea 500 kV Ancoa - Polpaico. ~ Ariel Alegria C | 21/08/2011 16:11 ~ Se investiga ~ Ariel Alegria C | 06/09/2011 11:09 ~ No se encuentra causa de la falla. ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | TRANSELEC | transelec | IF02108/2011 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | F | 2011-08-22 13:22 | 2011-08-22 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2011 13:32 ~ A las 13:22 horas, se cierra interruptor bypass 52CS2 correspondiente a Compensación Serie 2 línea 500 kV Ancoa - Polpaico. ~ Ariel Alegria | 22/08/2011 13:32 ~ Se investiga ~ Ariel Alegria | 06/09/2011 11:11 ~ No se encuentra causa de la falla. ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL | Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | TRANSNET | cge | IF02453/2011 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | F | 2011-09-27 21:51 | 2011-09-28 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/09/2011 10:34 ~ Apertura por protecciones BB.CC. N°1 por falla en interruptor del BB.CC N°2 de San Francisco de Mostazal, quedando indisponible ambas etapas de los BB.CC. ~ José Milchío Sáez | 28/09/2011 10:34 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF02655/2011 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | E | F | 2011-10-30 18:16 | 2011-10-30 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/10/2011 18:50 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C. | 16/12/2011 10:59 ~ Transiente de sistema por energización de transformador de 100 MVA. ~ Luis Jara N | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
221 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF02655/2011 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - D de Almagro | E | F | 2011-10-30 18:16 | 2011-10-30 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/10/2011 18:50 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C. | 16/12/2011 10:59 ~ Transiente de sistema por energización de transformador de 100 MVA. ~ Luis Jara N | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF02655/2011 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | E | F | 2011-10-30 18:16 | 2011-10-30 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/10/2011 18:50 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C. | 16/12/2011 10:59 ~ Transiente de sistema por energización de transformador de 100 MVA. ~ Luis Jara N | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO | Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | TRANSELEC | transelec | IF02655/2011 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | E | F | 2011-10-30 18:16 | 2011-10-30 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/10/2011 18:50 ~ Se investiga ~ Ariel Alegría C. | 16/12/2011 10:59 ~ Transiente de sistema por energización de transformador de 100 MVA. ~ Luis Jara N | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR | S/E Pan de Azúcar - Reactor 2 - 13 kV - 20 MVAr | TRANSELEC | transelec | IF02714/2011 | P.AZUCAR - S/E Pan de Azúcar - Reactor 2 - 13 kV - 20 MVAr | I | F | 2011-11-11 14:18 | 2011-11-11 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2011 15:10 ~ Se abrió simultaneamente CC.EE 3. ~ J. Urzúa R. | 11/11/2011 15:10 ~ Se investiga ~ J. Urzúa R. | 16/12/2011 11:02 ~ Protección mal ajustada. ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02721/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-11-13 08:51 | 2011-11-13 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/11/2011 10:43 ~ Se investiga ~ Renato Díaz D | 16/12/2011 11:09 ~ Falla en unidad condensadora. ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02771/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-11-18 11:40 | 2011-11-20 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/11/2011 12:53 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 16/12/2011 11:25 ~ Desequilibrio de unidades ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02778/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-11-20 14:22 | 2011-11-21 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/11/2011 14:36 ~ Incendio en reactor del banco de Condensadores. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02785/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-11-21 09:05 | 2011-11-24 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/11/2011 09:56 ~ sobrecorriente por falla en unidad condensadora. ~ J. Urzúa R. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02821/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-11-25 07:00 | 2011-11-25 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/11/2011 07:10 ~ Se retiró de servicio por telecontrol. ~ Víctor Flores |  | 25/11/2011 07:10 ~ Anormalidad en bco. CC.EE. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF02941/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2011-12-14 15:30 | 2011-12-16 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/12/2011 16:53 ~ Se investiga ~ Luis Jara N. | 26/01/2012 16:43 ~ Aislador quebrado en banco de Condensadores. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02946/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-12-15 11:40 | 2011-12-16 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/12/2011 11:40 ~ Operada alarma de desequilibrio de fases. ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF02947/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-12-15 11:40 | 2011-12-16 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/12/2011 11:51 ~ Opera alarma de desequilibrio de fases. ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | IF02983/2011 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | E | F | 2011-12-24 13:27 | 2011-12-24 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/2011 13:45 ~ Se revisa localmente el banco de CCEE N°1 encontrandose operada la protección de sobretensión 59, no se observa anormalidad, se deja disponible de inmediato por jefe de CCO. ~ Luis Soto E.¦¦25/12/2011 19:07 ~ Se cursa un nuevo IF02992/2001 ~ | 24/12/2011 13:45 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 25/12/2011 19:07 ~ Se encontró TT/PP de fase 1 con filtración de aceite ~ Luis Soto E. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO | Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | TRANSELEC | transelec | IF02992/2011 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | E | F | 2011-12-25 10:30 | 2011-12-28 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/12/2011 11:16 ~ A las 10:30 horas se informa anormalidad en equipo luego de inspección realizada con ocasión de desconexión forzada ocurrida el 24.12.2011 a las 13:27 horas ( IF02983/2011) ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 25/12/2011 11:16 ~ Filtración de aceite TP fase N°1. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO | Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | COLBUN | colbun | IF02999/2011 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2011-12-26 10:08 | 2011-12-26 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/12/2011 11:30 ~ Falla manómetro de presión Gas Sf6 Banco Condesador Shunt JCP1 ~ Juan Pablo Garrido F. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | TRANSELEC | transelec | IF03008/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2011-12-27 10:40 | 2011-12-30 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/12/2011 10:51 ~ Se encuentra fusible cortado. Bushing fase N°1 dañado. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | TRANSELEC | transelec | IF03013/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-12-27 21:07 | 2011-12-31 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/12/2011 21:12 ~ El banco se encontraba en servico normal en el momento de la falla. ~ Luis Soto E. | 27/12/2011 21:12 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE | Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | TRANSNET | cge | IF03046/2011 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2011-12-31 11:04 | 2011-12-31 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2011 14:06 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CCE1 asociado al Bco. de condensadores N°1 por fusible operado. ~ Victor Mena B. | 31/12/2011 14:06 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. | 14/01/2012 16:10 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  | TRANSELEC | transelec | SD09304/2011 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2011-04-20 08:32 | 2011-04-20 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N° 2 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Preventivo reducido a Int. 52JCE2, 89JCE2-T, y al Banco de CCEE; Mantenimiento de Sistemas de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras Provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Banco de CCEE N° 2 Observaciones Mantenimiento Equipos Primarios y control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  | TRANSELEC | transelec | SD24041/2011 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | N | 2011-09-26 16:37 | 2011-09-28 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC/EE N°2 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigación por falla del interruptor 52JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - S/E Ancoa: 1) Delimitación zona de trabajo 2) Detectar ausencia de tensión 3) instalación de tierras provisionales de bloqueo. Se solicita a Sistemas de Control de Transelec el Bloqueo de 50BF/52JCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  | TRANSELEC | transelec | SD24398/2011 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | N | 2011-09-28 14:30 | 2011-10-18 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Interruptor 52JCE2 y CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MCC Investigación de falla en polo 1 (fase 1); Retiro de bushing y desmontaje de interruptor 52JCE2. Medidas de Capacidad del Banco de CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Faena con tierras provisionales de bloqueo (ya instaladas), y Bloqueada protección 50BF/52JCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | N | 2011-03-31 10:50 | 2011-04-01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anormalidad en protección 50BF/CE1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-01-10 09:12 | 2011-01-10 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Normal y exhaustivo 52CT7-CE1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-04-25 10:04 | 2011-04-25 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de diagnóstico a 52CT7-CE1, 89CT7-CE1-2, 89CT7-CE1-2T, 89CT7-CE1-NT y reemplazo de unidad con filtración. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2011-07-25 11:07 | 2011-07-25 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco CCEE 20MVAR, Retiro de equipos 51N-2 e instrumentos de voltaje |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | N | 2011-08-26 | 2011-08-26 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de conexión dudosa, de conductor neutro de aporte de corriente a protección diferencial del ATR |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
222 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | DOS AMIGOS - Banco de CC/EE 1 | I | P | 2011-07-21 10:40 | 2011-07-21 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico NORMAL a Interruptor 52ECE1 y Banco CCEE 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
223 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | DOS AMIGOS - Banco de CC/EE 2 | I | P | 2011-07-21 10:40 | 2011-07-21 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico NORMAL a Interruptor 52ECE2 y Banco CCEE 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2011-04-21 07:48 | 2011-04-21 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo reducido a Bco. CCEE 1 y reactor 1. Pruebas de Control y reapriete de Conexiones de control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | IF | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | F | 2011-04-29 10:05 | 2011-04-29 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada por protecciones de Banco de CC/EE N° 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2011-04-21 07:48 | 2011-04-21 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo reducido al Bco. CCEE 2 y Reactor 2 Pruebas de Control y revisión de conexiones de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2011-04-21 07:48 | 2011-04-21 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo reducido a Bco. CCEE 3 y Reactor 3. Pruebas de Control y verificación de conexiones de control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2011-04-21 07:48 | 2011-04-21 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo reducido a Bco. CCEE 4 y Reactor 4. Pruebas de Control y Verificación de conexiones de control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | F | 2011-01-26 00:29 | 2011-01-26 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenganche interruptor 52JT3 Trafo. del Equipo CER |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | N | 2011-09-30 02:27 | 2011-09-30 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar motoventilador N°1 fallado y reemplazar motoventilador N°2 que está en servicio con excesivas vibraciones |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2011-11-25 08:15 | 2011-11-25 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 09:00 a 13:00 horas se efectuarán pruebas de inyección de corriente a TT/CC de nuevo paño JT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | P | 2011-12-01 08:25 | 2011-12-01 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a sistema de refrigeración; CTBC y Equipos asociados a transformador 3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
367 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | MAITENCILLO - CER Completo 20 (c) - 40 (i) Maitencillo | I | N | 2011-12-05 09:15 | 2011-12-05 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de curso forzoso, para efectuar reparación del sistema motoventilador |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2011-02-21 17:17 | 2011-02-21 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 6 y CER 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | F | 2011-04-19 03:36 | 2011-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | A | P | 2011-08-12 09:35 | 2011-08-12 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio y pruebas de control reactor N°2 conectado en estrella. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
368 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.AZUCAR - CER 1 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | A | P | 2011-08-19 11:26 | 2011-08-19 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio y pruebas de control reactor N°2 conectado en estrella. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | N | 2011-04-20 18:30 | 2011-04-21 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso en prevención por incendio en CER N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.AZUCAR - CER 2 Completo 20 (c) - 40 (i) P.Azúcar | I | P | 2011-12-02 09:00 | 2011-12-02 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-02-23 11:59 | 2011-02-23 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización nivel de agua del sistema de refrigeración e inspección interna del edificio antirruidos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | E | F | 2011-04-03 04:12 | 2011-04-03 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CER sin SS.AA. por falla en red de STS. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-04-12 07:54 | 2011-04-12 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimento preventivo equipos paños 220 y sistema de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | E | P | 2011-05-15 08:27 | 2011-05-15 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de STS, desconexión servicios auxiliares 23 kV sistema CER, por mantenimiento equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-07-01 09:12 | 2011-07-01 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar presión de aire de sistema de enfriemiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-08-31 10:38 | 2011-08-31 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar nivel de agua sistema de enfriamiento. Instalar compensación estática a servicios auxiliares. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-10-25 13:04 | 2011-10-25 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar filtración y normalizar nivel de agua sistema de enfriamiento tiristores equipo CER. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-11-20 08:03 | 2011-11-20 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Puerto Montt, pruebas de control, medidas de aislacion , reapriete de conexiones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-12-05 14:03 | 2011-12-14 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Pto. Montt reemplazo de techo del edificio antirruidos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | P.MONTT - CER Completo 110(c) - 70(i) - Pto. Montt | I | P | 2011-12-29 11:02 | 2011-12-29 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión equipo CER para reforzar terminación de fijación de techo del edificio antirruido. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
370 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | POLPAICO - CER Completo 100 (c) - 65 (i) Polpaico | I | F | 2011-11-11 16:30 | 2011-11-24 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión CER por falla de Transformador de SS/AA 19/0,4 kV de respaldo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | SAUZAL - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - Sauzal | I | P | 2011-05-24 09:57 | 2011-05-24 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo reducido al Banco de CC.EE. DE 20 MVAR y desmalezado de patio CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | SAUZAL - Banco CCEE 1 - 20 MVAR - Sauzal | I | P | 2011-06-14 10:35 | 2011-06-14 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento correctivo se reemplazará aislador soporte de Barra neutro del Banco de CCEE N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | N | 2010-04-23 08:40 | 2010-04-23 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de motor de accionamiento del resorte 52JZ1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | N | 2010-12-02 08:29 | 2010-12-02 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion motores de accionamiento resorte del paño. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | IF | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | F | 2010-06-29 06:48 | 2010-06-29 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego de Almagro: A las 06:48 hrs se produce apertura intempestiva del 52JZ1 por acciòn del relé 86R. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
242 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | S.VICENTE - Banco CCEE 2 - 8,33 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2010-04-22 09:53 | 2010-04-22 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Equipos 52CE-3, CPCE-3, 89CE3-1, 89CE3-T, CE-3, TCE-3, REACT-CE-3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
242 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | SD | S.VICENTE - Banco CCEE 2 - 8,33 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | N | 2010-10-01 08:30 | 2010-10-01 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Vicente: Mantenimiento limpieza manual aislamiento equipos banco CCEE N° 3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | IF | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-07-09 14:06 | 2011-07-09 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07/2011 14:21 ~ Operación de fusibles (desequilibrio). ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | obs transelec |  | #VALUE! |  | TRANSELEC |  | IF | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2011-08-12 16:00 | 2012-03-10 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08/2011 16:13 ~ Nueva protección con elementos fallados. ~ José Maichil D. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
308 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | F | 2010-12-27 08:28 | 2011-02-03 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2011 02:36 ~ Falla de simultaneidad de cierre en interruptor 52CBC1. ~ Felipe Gómez L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2010-12-29 22:43 | 2011-01-17 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2011 02:43 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Felipe Gómez L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2011-05-23 08:01 | 2011-05-23 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2011 08:14 ~ Operación fusible. ~ Felipe Gómez L. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2011-10-21 21:27 | 2011-10-22 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2011 23:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | F | 2011-10-21 21:27 | 2011-10-22 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2011 23:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | E | F | 2011-10-21 21:27 | 2011-10-22 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2011 23:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | obs transnet |  | #VALUE! |  | TRANSNET |  | IF | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | F | 2011-11-24 10:39 | 2011-11-24 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/11/2011 11:07 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | obs colbun |  | #VALUE! |  | COLBUN |  | IF | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2011-03-11 03:40 | 2011-03-11 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2011 10:21 ~ Se investiga. ~ Eduardo Zapata Elitin |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | obs colbun |  | #VALUE! |  | COLBUN |  | IF | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2011-04-14 20:00 | 2011-04-20 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2011 20:05 ~ En investigación. Interruptor no obedece orden de apertura. ~ LUIS ALLENDE MORA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13938/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | N | 2012-05-24 11:55 | 2012-05-25 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A Jahuel.Banco CCEE 4 de 13.2 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo SE A.Jahuel: Se trabaja en reparar falla de Banco CCEE N° 3. (Banco 3 y 4 se encuentran ubicados en el mismo patio). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en bancos CCEE 3 - 4 y en transf. de protección residual de Bco. 3y4. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14188/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-05-30 13:33 | 2012-05-30 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A Jahuel.Banco CCEE 4 de 13.2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE A.Jahuel. Equilibrar banco CCEE N° 3 de 13.2 kV (Bancos 3 y 4 se encuentran en el mismo patio) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en Bco CCEE 4 y en transformador de protección residual. Instalaciones con Riesgo Banco CCEE 4 de 13,2 kV SE A.Jahuel Observaciones Se realizará prueba experimental a Banco CCEE 3 para medir la corriente residual y verificar su desequilibrio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17024/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-06-26 09:36 | 2012-06-26 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 2,13.2 Kv Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Mantenimiento Paño CE2., reemplazo de fusible en la fase 3 y revisión de la respectiva unidad condensadora Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en cada fase y en transformador de corriente residual Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 2,13.2 KV Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17531/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-07-02 09:00 | 2012-07-02 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Banco de CCEE Nº3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a cables, mufas y Paño CCEE3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE Nº3 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17532/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-07-02 09:00 | 2012-07-02 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Banco de CCEE Nº4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento cables, mufas y Paño CCEE 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE Nº4 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD19266/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-07-23 10:41 | 2012-07-23 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Banco CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido : 52CE3,52CE4 Mantenimiento normal : cables y mufas CE3, 52CE3,3TCCE3,52CE4,3TCCE4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Banco de CCEE 4 13,2 kV Observaciones Bco. CCEE 3 se encuentra en falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD22263/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-08-23 09:38 | 2012-08-23 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE3 y 4,13.2 Kv.Mantenimiento reducido : 52CE3 Mantenimiento normal: cables y mufas CE3, 52CE3,3TCCE3. Reposición de cables dañados, medida de protocolo TC de protección residual, equilibrio banco de condesadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitación de la zona de trabajo.Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4; previa deteccion de ausencia de tensión.Interruptor 52CE3 con presion de aire comprimido igual a 0 Bar. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Banco de CCEE 3 ó 4 de 13,2 KV. Observaciones Banco CCEE 3 se encuentra en falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23821/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-08-30 09:35 | 2012-08-30 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo SE a.Jahuel: Equilibrio banco de condensadores N°3 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitación de la zona de trabajo.Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Banco de CCEE 3 ó Banco CCEE 4 de 13,2 kV, al término de los trabajos. Observaciones Bancos CCEE 3 y 4 se encuentran ubicados en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD25617/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-12 09:27 | 2012-09-12 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel.Banco de CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE AJahuel: Equilibrar Banco de Condensadores N° 3 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en Banco CC/EE 3 y 4. Instalaciones con Riesgo Banco CC/EE 3 ó 4, al término de los trabajos. Observaciones Bancos CCEE 3 y 4 de 13,2 kV se encuentran en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD28645/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-10-10 11:27 | 2012-10-10 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE3 ,13.2 Kv.Equilibrio banco de condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierras provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 13.2 kV Nº3 ó 4 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02389/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-10-27 20:04 | 2012-10-30 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/10/2012 20:09 ~ Desequilibrio de fases. Falla en unidad condensadora en la fase 2. ~ J. Urzúa R. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD31258/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | N | 2012-10-29 13:42 | 2012-10-30 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 3 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo Reparación falla Banco de CC/EE N° 4 y reposición fusible fallado en Banco de CC/EE N° 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en entrada y neutro de Banco de CC/EE 3 y 4 Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE 3 y/o 4 de 13,2 kV Observaciones Banco de CC/EE N° 4 está fuera de servicio por falla y los Bancos de CC/EE 3 y 4 se encuentran en patio común. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD31972/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-11-15 08:00 | 2012-11-15 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 2 13,2 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y desmalezado patio de Banco de CC/EE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en Banco de cc/EE y retiro de fusibles de control a requerimiento del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 2 ( en su energización ) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00058/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-01-10 01:20 | 2012-01-11 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/01/2012 01:48 ~ falla de unidades condensadoras ~ J. Urzúa R. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD02361/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-01-26 07:26 | 2012-01-26 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel Bco CC/EE Nº44 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desmalezado y limpieza en patio Banco CC/EE Nº 44. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de 4 puestas a tierras provisionales Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel .Banco CCEE 66 Kv N°44 Observaciones Posible riesgo sólo al término de la faena al energizar la instalación sin haber retirarado alguna puesta a tierra provisional |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD03546/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-02-12 08:56 | 2012-02-12 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel: Banco CCEE N° 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Equilibrar banco de condensadores y manteniniento preventivo reducido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitacion de la zona de trabajo. PAT provisionales en : 89JCE1-T( Lado Bco de CCEE N°1) y en TCJN; Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Banco CCEE N°1 de 220 kV, a lmomento de conectar. Observaciones Se encuentran desequilibradas las fases del banco CC/EE, lo que hace operar alarma. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00292/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-02-13 10:04 | 2012-02-14 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/02/2012 10:55 ~ Se investiga ~ Luis Jara N. | 28/02/2012 16:46 ~ Desequilibrio del banco CC.EE ~ Ariel Alegria | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00586/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-03-18 10:38 | 2012-03-18 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/03/2012 11:46 ~ Bajo investigación ~ Víctor Flores | 18/03/2012 19:48 ~ Indicación errónea en limit switch impedía el cierre de interruptor 52JCE1 ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00716/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-03-30 06:04 | 2012-03-30 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2012 06:15 ~ Se encontró operada alarma \\ ~ Víctor Flores | 30/03/2012 06:15 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 30/03/2012 08:19 ~ Switch con contactos en mala posición ~ Renato Díaz D | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00742/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-04-01 11:40 | 2012-04-01 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2012 11:54 ~ Retorna No ejecutado orden de cierre del 52JCE1 ~ Renato Díaz | 01/04/2012 11:54 ~ Se investiga ~ Renato Díaz | 05/06/2012 16:36 ~ Anormalidad en Switch control Local/Remoto ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00807/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-04-06 12:01 | 2012-04-06 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2012 12:21 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 06/04/2012 14:57 ~ Anormalidad en switch Local/Remoto ~ V´ctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01327/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-05-23 10:41 | 2012-05-25 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2012 10:39 ~ Se detecta pérdida de aceite en unidad condensadora. ~ Luis Soto E. |  | 23/05/2012 10:39 ~ Unidad condensadora con pérdida de aceite aislante . ~ Luis Soto E. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13530/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-05-24 09:50 | 2012-05-24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 2,220 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel. Mantenimiento reducido Bco CEE 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en TC proteccion residual y entre 3TCJCE2 y Bco CCEE 2 Instalaciones con Riesgo Banco CCEE 2 al momento de conectar. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01348/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-05-26 09:25 | 2012-05-30 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/05/2012 09:36 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 11/06/2012 08:36 ~ Desequilibrio de fases al fallar unidades de Banco CC.EE. ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14376/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-06-03 09:12 | 2012-06-03 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A Jahuel.Banco de CCEE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE A. Jahuel: Reparar anormalidad en desequilibrio de fases. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en Banco CCEE 1 y en transformador de protección residual. Instalaciones con Riesgo Banco CCEE 1 de 220 kV, al momento de conectar. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01584/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-06-03 19:02 | 2012-06-06 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/06/2012 13:17 ~ Se investiga ~ Renato Díaz D | 11/06/2012 10:03 ~ Se produce desequilibrio de fases en unidades condensadoras ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17701/2012 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2012-07-05 10:02 | 2012-07-05 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alro Jahuel. Reactor 3 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento Paño JZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en los bushings de RE3 y en 52JZ3 lado 89JZ3-1 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Barra Principal 220 Kv Seccion 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02458/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-11-07 07:03 | 2012-11-08 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/11/2012 07:20 ~ Falla de equipos (unidades condensadoras) ~ J. Urzúa R. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD02359/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-01-27 07:16 | 2012-01-27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel Bco CC/EE Nº54 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desmalezado y limpieza en patio Banco CC/EE Nº 54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de 4 puestas a tierra provisionales Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel Bco CC/EE Nº54 Observaciones Posible riesgo sólo al término de la faena al energizar la instalación sin haber retirarado alguna puesta a tierra provisional. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD02221/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-01-30 07:08 | 2012-01-30 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel Bco CC/EE Nº53 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desmalezado y limpieza en patio Banco CC/EE Nº 53. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de 4 puestas a tierra provisionales Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel Bco CC/EE Nº 53 Observaciones Posible riesgo sólo al término de la faena al energizar la instalación sin haber retirarado alguna puesta a tierra provisional. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01264/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-05-15 03:03 | 2012-05-17 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/05/2012 03:04 ~ Filtración de aire en interruptor 52BC53 ~ Ariel Alegría C | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14019/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-05-26 10:03 | 2012-05-26 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel, Interruptor 52BCE42 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE AJahuel: Eliminar filtración en el sistema de aire comprimido del interruptor 52BCE42. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitación de la zona de trabajo.Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 42 y en el transformador de proteccion residual. Instalaciones con Riesgo Banco CCEE 42 al momento de conectar. Observaciones no hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14249/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-06-06 10:10 | 2012-06-06 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°43 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido equipos Mantenimiento normal: 89BCE43-2/2T ,52BCE43,TCBCE43. Normalización de los sistemas de drenaje automatico. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado: del interruptor 52BCE43, del desconectador 89BCE43-2 y en el transformador de proteccion residual. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°43,66 Kv Observaciones No HAy. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14256/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-06-07 09:52 | 2012-06-07 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°44,66 Kv. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento normal: 52BCE44,TCBCE44.Normalizacion sistema de drenaje automático de red aire comprimido Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del interruptor 52CE44, del desconectador 89BCE44-2 y en el transformador de proteccion residual Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°44,66 Kv. Observaciones NO Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD16685/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-06-21 11:18 | 2012-06-21 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°42,66 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°42,66 Kv.Prueba de diágnostico 52BCE42. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del interruptor 52BCE42 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel.Banco CCEE N°42,66 Kv |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD16816/2012 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-06-24 12:00 | 2012-06-24 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alro Jahuel. Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento normal: 52KZ1, 3PRKZ1, 3TCKZ1. Mantenimiento exhaustivo al Banco Reactor 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas: a cada lado de 52KZ1 y en los Bushings de Reactor 1. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Barra 500 KV Sección 1, al término de los trabajos. Observaciones Asociado con desconexión de Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD19272/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-07-25 09:31 | 2012-07-25 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Bco CCEE N°54,66 Kv Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido:52BCE54,BCO CCEE54,3RE54.Prueba de diágnostico 52BC54. Normalización sistema de drenaje interruptor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales instaladas a cada lado del interruptor 52BCE54; en el desconectador 89BCE54-2 y en el transformador de proteccion residual. Instalaciones con Riesgo Barra 66 KV Nº2 Compensación Reactiva Alto Jahuel Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD21384/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-08-08 10:00 | 2012-08-08 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE AJahuel. Banco CCEE 41 Comp. Reactiva Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE A.Jahuel: Reponer fusibles cortados en banco CC/EE N° 41 y mantenimento a equipos primarios. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en Banco CCEE N° 41. Instalaciones con Riesgo Banco CCEE N° 41, al término de los trabajos. Observaciones Esta operada la alarma de desequilibrio correspondiente al banco CC/EE N° 41 de 66 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23877/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-03 09:33 | 2012-09-07 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE Nº42 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Inspección interna interruptor 52BC42 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierras provisionales a cada lado del interruptor 52BC42. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Barra Nº 1 66 kV Comp. Reactiva. Observaciones De acuerdo a programa de mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23878/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-07 09:00 | 2012-09-10 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE Nº41 66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Inspección interna interruptor 52BC41 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierras provisionales a cada lado del interruptor 52BC41 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Barra Nº1 66 kV CR Observaciones De acuerdo a programa de mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23879/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-08 08:53 | 2012-09-11 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE Nº51 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Inspección interna interruptor 52BC51 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierras provisionales a cada lado del interruptor 52BC51. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Barra Nº 2 66 kV Comp. Reactiva. Observaciones De acuerdo a programa de mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD26358/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-24 09:50 | 2012-09-27 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel.Bco CCEE 66 Kv N° 43 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Inspección interna a interruptor 52BCE43 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del 52BC43, a cada lado del desconectador 89BC43-2 y en el transformador de proteccion residual. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Barra 66 kV C.R Nº1 Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD26361/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-25 09:24 | 2012-09-28 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel.Bco CCEE 66 kV N° 53 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Inspección interna a interruptor 52BCE53 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del 52BC53, a cada lado del desconectador 89BC53-2 y en el transformador de proteccion residual. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Barra 66 kV C.R Nº2 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD26541/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-09-29 08:50 | 2012-10-02 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Bco CCEE 66 kV N° 54 Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Inspección interna 52BCE54 y Mantenimiento reducido Bco. CCEE 54 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del 52BCE54, a cada lado del desconectador 89BC54-2 y en el transformador de proteccion residual. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 66 kV C.R Nº2 Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD32649/2012 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | A | P | 2012-11-11 05:30 | 2012-11-11 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo SE AJahuel: MODIFICACIÓN DISPOSICIÓN DE CONECTOR CONDUCTORES DE LLEGADA DE LINEA EN TERMINAL DE INTERRRUPTOR 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52KZ1. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Barra 500 kV sección 1, al término de los trabajos. Observaciones OBRA: INSTALACIÓN DE EQUPOS DE MANIOBRA EN REACTORES DE 500 KV DE SE ALTO JAHUEL. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD33541/2012 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-11-18 07:30 | 2012-11-18 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Reactor Nº 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E AJahuel. pruebas preliminares a nuevo desconectador 89KZ2. Mantenimiento reducido:Reactores Fases 1,2 y 3 y 52KZ2. Mantenimiento normal :Reactores Fases 1,2 y 3. Mantenimiento exhaustivo 3PRKZ2. Prueba de diágnostico 52KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE AJahuel. Puestas a tierra provisionales en paño KZ2 y en Banco de Reactores N° 2. Instalaciones con Riesgo Barra 500 kV Sección 2, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de Línea 500 kV Alto Jahuel-Polpaico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD35292/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-11-29 10:02 | 2012-11-29 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE N° 54 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Reparar fusibles cortados y desmalezado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en banco CCEE 54 y en transf. de protección residual. Instalaciones con Riesgo SE AJahuel. Banco CCEE 54, al término de los trabajos. Observaciones Se encuentra presente la alarma "Desequilibrio entre fases". |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD35319/2012 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-12-02 04:06 | 2012-12-02 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Reactor Nº 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel:pruebas con nuevo desconectador 89KZ1 y Mantenimiento normal a 52KZ1, 3TCKZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra en paño KZ1. Instalaciones con Riesgo S/E A. Jahuel: Barra 500 kV sección 1, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de línea 500 kV Ancoa- Alto Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD35060/2012 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-12-09 08:23 | 2012-12-09 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Reactor Nº 2 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Mantenimiento a euipos primarios y puesta en servicio nuevo desconectador 89KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en paño KZ2. Instalaciones con Riesgo Barra 500 kV sección 2, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de línea 500 kV Alto Jahuel-Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD36125/2012 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-12-16 01:30 | 2012-12-16 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE AJahuel. Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Puesta en servicio del nuevo desconectador 89KZ1 y mantenimiento a equipos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en paño KZ1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD38524/2012 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2012-12-23 08:03 | 2012-12-23 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E AJahuel. Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Puesta en servicio del nuevo desconectador 89KZ1 y mantenimiento a equipos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en paño KZ1 y en Banco de Reactores N° 1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02862/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-12-24 21:35 | 2012-12-27 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/2012 21:59 ~ Se retira de servicio equipo ya que en la subestación personal informa que se estaba incendiando reactor de la fase N°3 del banco CCEE N°41. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 24/12/2012 21:59 ~ Incendio del reactor fase N°3 del Banco 66 kV CCEE N°41. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD02046/2012 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-01-23 09:08 | 2012-01-23 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1 y N°2 de S/E Alameda, para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD02046/2012 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-01-23 09:08 | 2012-01-23 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1 y N°2 de S/E Alameda, para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD23697/2012 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-08-27 15:43 | 2012-08-27 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión e inspección visual a interruptor 52CCE2 y unidades capacitivas del banco de condensador N°2, por tanto es necesaria adicionalmente la desconexión del banco de condensadores N°1, mientras se realizan las revisiones quedarán indisponibles los BBCC N°1 y N°2 de S/E Alameda. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD23697/2012 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-08-27 15:43 | 2012-08-27 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión e inspección visual a interruptor 52CCE2 y unidades capacitivas del banco de condensador N°2, por tanto es necesaria adicionalmente la desconexión del banco de condensadores N°1, mientras se realizan las revisiones quedarán indisponibles los BBCC N°1 y N°2 de S/E Alameda. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD31182/2012 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-31 10:50 | 2012-10-31 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Alameda para realizar desmalezamiento de patio asociados a dichas instalaciones, las cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD31182/2012 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-31 10:50 | 2012-10-31 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar los bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Alameda para realizar desmalezamiento de patio asociados a dichas instalaciones, las cuales quedarán indisponibles mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD16405/2012 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2012-06-26 09:43 | 2012-06-26 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Mantenimiento preventivo básico reducido a Banco de CCEE 2 y ** Mantenimiento preventivo básico Normal a TC/JCE2. ** Pruebas de alramas. **Verificación de Ampermetro Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalación de tierras provisionales de Bloqueo, Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Ancoa - Itahue 1. Observaciones no hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD18881/2012 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2012-07-13 09:43 | 2012-07-13 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE N° 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Medidas de capacidad al Banco de CCEE e Investigación de Operación de alarma de desbalance entre fases. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEE 2 Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Ancoa - Itahue 1 Observaciones Mantenimiento Correctivo de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD21067/2012 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2012-08-05 08:40 | 2012-08-05 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE 2 65 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MCC Medidas de capacidad a CCEE2 e investigación de Desbalance de Equipo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Ancoa - Itahue 1. |  | Observaciones Mantenimiento Equipos Primarios. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD21881/2012 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2012-08-15 08:28 | 2012-08-15 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de Condensadores con daños y medidas de capacidad a 5 unidades Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Banco de CCEE Instalaciones con Riesgo Linea de 220kV Ancoa-Itahue 1 Observaciones Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD28065/2012 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2012-10-10 09:00 | 2012-10-10 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigación de desajuste de árbol de switches en mecanismo de accionamiento de desconectador 89JZ1-2, pruebas de funcionamiento (cierre-apertura) de equipo. Mantenimiento preventivo del Alumbrado de patio 220kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Se desconectaran los circuitos de alimentación de c.c. y de c.a. de equipo. Instalaciones con Riesgo Barra principal 220 kV, sección 1, de S/E Ancoa Observaciones Mantenimiento de equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD37362/2012 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2012-12-21 08:17 | 2012-12-21 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE 2 de 220kV. Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Montaje de interruptor 52JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Ancoa -Itahue 1 ó Línea 220 kV Pehuenche Ancoa 1 Observaciones Trabajos de Obra |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00089/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2012-01-18 13:38 | 2012-02-29 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/01/2012 14:53 ~ Se investiga ~ J. Urzúa R. | 05/06/2012 15:37 ~ En falla línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, resulta dañado BCS1 ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD02354/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2012-01-29 07:34 | 2012-01-29 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 LÍNEA CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo de Equipos Primarios y Sistemas de Control. Desmalezado del Recinto del BCS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en BCS3 y se Inhabilitaran TRIP LINE de BCS3 Instalaciones con Riesgo Línea 500 KV Charúa - Ancoa N° 1 Observaciones Mantenimiento Preventivo de Equipos y Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD02217/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2012-02-01 08:20 | 2012-02-01 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS4 LÍNEA CHARRÚA 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo de Equipos primarios y Sistemas de Control. Desmalezado del recinto del BCS4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en BCS4 y se Inhabilitarán TRIP LINE de BCS4 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 Observaciones Mantenimiento Preventivo de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD03115/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2012-02-05 08:15 | 2012-02-05 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 LÍNEA POLPAICO Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo de Equipos Primarios y de Sistemas de Control, desmalezado del recinto del BCS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de Bloqueo en BCS2 y se Inhabilitarán Trip Line de BCS2 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Polpaico Observaciones Mantenimiento Preventivo de Control y Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD05626/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2012-03-03 05:52 | 2012-03-03 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de compensación serie 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Modificaciones solicitadas por fábrica General Electric a conexiones de barra de Alto Voltaje de BCS2, fases 1-2 y 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales de bloqueo y se Inhabilitarán los Trip Line del BCS2 Instalaciones con Riesgo Línea 500 KV Ancoa - Polpaico |  | Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06372/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-03-11 03:26 | 2012-03-11 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 2 DE 500kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control y protección e inyeccion de corrientes a la nueva Protección Diferencial, correspondiente al Paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: Barra A o Barra B de 500 kV. Observaciones Desconexión Línea Ancoa Polpaico y Reactor N°2 de S/E Ancoa 500 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06376/2012 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-03-11 11:34 | 2012-03-11 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°1, 500kV. Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Pruebas de Control y Protección a nueva Protección Diferencial unidad de paño KZ1 y medidas de análisis vectorial a protecciones en núcleo de corriente conectado al sistema 1 de la nueva protección. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación Zona de Trabajos, en Sala de Control y Cajas de Agrupamiento de Desconectadores e Interruptores. Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: Barra A o Barra B de 500 kV. Observaciones Desconexion Linea Ancoa Jahuel N°1 y Reactor N°1 S/E Ancoa 500 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06377/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-03-11 03:20 | 2012-03-11 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 2 DE 500kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control y protección e inyeccion de corrientes a la nueva Protección Diferencial, correspondiente al Paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Nota: Durante la inyección de corrientes, se bloqueará el aporte de dicha corrientes al Sistema 2 (en servicio) de 87B Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: Barra A o Barra B de 500 kV. Observaciones Desconexión Línea Ancoa Polpaico y Reactor N°2 de S/E Ancoa 500 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06959/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-03-18 00:13 | 2012-03-18 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 de L. CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Incorporación del aporte del Paño KZ3 a nueva protección diferencial de Barras Sistema 1. Se realizarán inyecciones primarias de corrientes, pruebas de control y con la línea en servicio, se efectuará analisis fasorial a nueva 87B Sistema 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos en Reactor, sólo delimitación de zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: Barra A o Barra B de 500 kV. Observaciones Pruebas a paño KZ3 por reemplazo de 87B Sistema 1.. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD07036/2012 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-03-18 10:15 | 2012-03-18 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR N°4 DE LÍNEA CHARRÚA - ANCOA 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo ** Incorporación del aporte del Paño KZ4 a nueva protección diferencial de Barras Sistema 1. ** Inyecciones primarias de corrientes. ** Pruebas de control maniobrando desconectadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra "A" ó "B" de 500 kV. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD08616/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-04-01 07:44 | 2012-04-01 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE PROTOCOLO Y DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 87B SISTEMA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: BARRA "A" DE 500 kV Observaciones Con Prueba Experimental se energizará la Línea para análisis. Asociada a desconexión de la L.500 kV Charrúa - Ancoa 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD09769/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-04-15 08:10 | 2012-05-22 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N°3 DE 500 kV. Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de desconectador 89KZ3, pruebas de funcionamiento y protocolos de Puesta en servicio, pruebas de control a nuevo desc.89KZ3, pruebas de energización y Puesta en servicio de desconectador 89KZ3. Mantenimiento reducido, reemplazo de sellos y pruebas de funcionamiento a Interruptor 52KZ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo y se Bloqueará protección 50BF/52KZ3. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1. Observaciones Reemplazo de desconectador 89KZ3 y otros trabajos de Mantenimiento. Nota: Con desconexión de Línea 500 kV Charrúa-ancoa 1 del 22.04.12, se cerraran puentes y se harán pruebas de energización del Reactor 3 con nuevo 89KZ3 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD10035/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2012-04-17 09:05 | 2012-04-17 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp. Serie N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Normalizar presión de gas SF6 a polo 1 y eliminar filtración en interruptor 52CS1. Pruebas de Operación de interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Abrir TRIP LINE de Banco de Compensación Seri N° 1. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 1. Observaciones Mantenimiento Correctivo por anormalidad de equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF01047/2012 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2012-04-23 01:37 | 2012-04-23 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/04/2012 04:43 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 06/06/2012 11:05 ~ Operación por falla en línea 500 kV A. Jahuel - Polpaico ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD11619/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2012-05-08 09:27 | 2012-05-08 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Bco Compensación Serie N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de conectores de barra de Alto Voltaje (HV) de Banco de Compensación Serie N° 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Línea 500kV Charrúa - Ancoa 2 Observaciones Mantenimiento de equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD14382/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2012-05-31 08:16 | 2012-05-31 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Comp. Serie 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigar Anormalidad de control asociada al Circuito de cierre de la Bobina N° 2 del Interrupror 52CS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Inhabilitaran Trip Lines del BCS2 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Polpaico Observaciones Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD16873/2012 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-06-24 12:00 | 2012-06-24 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°1 500kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Pruebas de control de nueva protección 87B-S1 en paño KZ1. Reapriete de conexiones de paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Se Bloqueará el disparo de las Bay Unit K2,KZ2,K4,KZ4,KT2,KT1, en la nueva protección diferencial de barra sistema 1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra B 500 kV. Observaciones Prueba Experimental: Se solicitará una transferencia del paño K1 con carga, para verificar la nueva topología de la protección 87B-S1 y análisis de corrientes en la nueva 87B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD16874/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-06-24 12:00 | 2012-06-24 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 500kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Pruebas de control de nueva protección 87B-S1 en paño KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Se Bloqueará el disparo de las Bay Unit K2,KZ2,K4,KZ4,KT2,KT1, en la nueva protección diferencial de barra sistema 1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra B 500 kV. Observaciones Prueba Experimental: Se solicitará una transferencia del paño K3 con carga, para verificar la nueva topología de la protección 87B-S1 y análisis de corrientes en la nueva 87B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD16876/2012 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-06-24 00:02 | 2012-06-24 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°4 500kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Pruebas de control de nueva protección 87B-S1 en paño KZ4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Se Bloqueará el disparo de las Bay Unit K1,KZ1,K3,KZ3,KT1, en la nueva protección diferencial de barra sistema 1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra A 500 kV. Observaciones Prueba Experimental: Se solicitará una transferencia del paño K4 con carga, para verificar la nueva topología de la protección 87B-S1 y análisis de corrientes en la nueva 87B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD16911/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-06-24 00:23 | 2012-06-24 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°2 500kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Pruebas de control de nueva protección 87B-S1 en paño KZ2. Reapriete de conexiones de paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Se Bloqueará el disparo de las Bay Unit K1,KZ1,K3,KZ3,KT1, en la nueva protección diferencial de barra sistema 1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra A 500 kV. Observaciones Prueba Experimental: Se solicitará una transferencia del paño K2 con carga, para verificar la nueva topología de la protección 87B-S1 y análisis de corrientes en la nueva 87B. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF01891/2012 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2012-07-26 04:42 | 2012-07-27 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/07/2012 05:12 ~ Actualmente el Reactor 4 es reemplazado por el Reactor de Reserva. ~ Ariel Alegria | 26/07/2012 05:12 ~ Se investiga ~ Ariel Alegria | 01/08/2012 15:36 ~ BAJO NIVEL DE ACEITE NO DETECTADO POR MANTENIMIENTO. ~ J. URZUA R. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF02122/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2012-09-06 09:46 | 2012-09-06 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/09/2012 10:35 ~ En Trabajos de intervención programado para investigar anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52CS1, se realiza un error fortuito cerrandose el interruptor 52CS1 (By-Pass) correspondiente a la compensación serie 1 de la línea 500 kV Ancoa-Alto jahuel. ~ Jaime Cuevas U. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD24855/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-09-23 09:28 | 2012-09-25 20:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 3 de 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de mangueras hidráulicas y sellos a interruptor 52KZ3 y Pruebas de funcionamiento. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo 50BF/52KZ3 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa N° 1 Observaciones Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD27154/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-09-28 12:25 | 2012-09-28 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 500 kV Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Eliminar filtración de aceite en sistema hidráulico del 52KZ3 y pruebas de funcionamiento. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalación de tierras provisionales de bloqueo y bloqueo de protección 50BF/52KZ3. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Charrúa - Ancoa 1. Observaciones Mantenimiento correctivo a interruptor 52KZ3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD27179/2012 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-09-30 07:58 | 2012-09-30 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°4 500 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Alambrados de control 89KZ4, Pruebas de Puesta en Servicio y primera Energización del nuevo desconectador 89KZ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán Tierras de Bloqueo y se Inhabilitará 50BF/52KZ4. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra B de 500 kV. Observaciones Nota 1: Durante la intervención, por aproximadamente 15 minutos se Inhabilitará la protección Diferencial de Barra B Sistemas 1 y 2 de 500 kV. Nota 2: Con Prueba Experimental se efectuará energización de Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 dede Charrúa, como primera energización de nuevo desconectador 89KZ4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD27947/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2012-10-07 08:01 | 2012-10-07 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco compensación serie N°1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigar desconexión forzada de Banco compensación Serie N°1 y efectuar relleno de gas a Interruptor 52CS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS DE BLOQUEO, DELIMITARÁ Y SEÑALIZARÁ LA ZONA DE TRABAJO. ADEMÁS SE INHABILITARÁ TRIP LINE DEL BCS1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL N° 1. Observaciones S/E ANCOA: INVESTIGAR DESCONEXION BANCO COMPENSACIÓN SERIE 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD30248/2012 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | N | 2012-10-19 11:02 | 2012-10-19 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: BCS1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: INSPECCIÓN DEL BANCO DE COMPENSACIÓN SERIRE N°1, POR FALLA EN LA LÍNEA 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras provisionales de bloqueo en BCS1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel Observaciones Inspección de Plataformas del BCS1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD32608/2012 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-11-11 06:17 | 2012-11-11 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Desvinculación y desalambrado del esquema actual de protecciones 87NZ del Banco de Reactores N°1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Durante la Faena se Bloquearan las Protecciones 87NZ y 87Z del Reactor N°1 de 500 kV Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico Observaciones Trabajos de Obra de reemplazo protecciones Reactor 1 de S/E Ancoa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD32609/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-11-11 15:02 | 2012-11-11 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Desvinculación y desalambrado del esquema actual de las protecciones 87NZ del Banco de Reactores N°2, Mantenimiento normal y correctivo a 52KZ2 y mantenimiento normal a pararrayos del paño KZ2 y limpieza de aislación a Equipos del Paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Durante la Faena se Bloquearán las Protecciones 87NZ y 87Z del Reactor 2. Se instalaran tierras de Bloqueo en Reactor 2 y Paño KZ2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA- ALTO JAHUEL Observaciones Trabajos de Obra reemplazo protecciones Reactor 2 de S/E Ancoa y Programas de Mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD35595/2012 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-12-02 04:06 | 2012-12-02 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 1 de 500kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control y Puesta en Servicio nueva protección 87NZ del Reactor N° 1 y retiro de la protección 87Z de Reactor 1. Limpieza de aislación a Equipos Paño KZ1 y mantenimiento Exhaustivo a desconectador 89KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Paño KZ1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Polpaico ó Reactor N°2 Observaciones Con Prueba Experimental se energizará Línea Ancoa-Alto Jahuel y Reactor N° 1 de S/E Ancoa y se realizará analisis fasoriales a las protecciones del Reactor N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD35596/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-12-02 15:14 | 2012-12-02 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de Control y Puesta en servicio nueva protección 87NZ del Reactor N° 2, y retiro de protección 87Z de Reactor 2. Mantenimiento Preventivo Normal a interruptor 52KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, sólo delimitacion y señalizacion zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Polpaico Observaciones Con Prueba Experimental se energizará Línea Ancoa-Polpaico y Reactor N°2 de S/E Ancoa y se realizará análisis fasoriales a las protecciones del Reactor N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF02658/2012 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2012-12-02 18:43 | 2012-12-02 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/12/2012 20:50 ~ Se investiga ~ Jorge Ponce |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36707/2012 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2012-12-06 16:30 | 2012-12-07 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Normalización de los circuitos de corriente en núcleo de protección de Transformadores de corriente del Reactor N° 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitar y señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 1 Observaciones La desconexión se solicita de curso forzoso por estimar que existe riesgo para las instalaciones y el servicio al no haber claridad de la causa de la operación de alarma de supervisión de la protección 87B Sistema 2. Con prueba experimental se realizará verificación en protección 87B S2, que la alarma de supervisión se ha cancelado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36709/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2012-12-06 16:30 | 2012-12-07 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Normalización de los circuitos de corriente en núcleo de protección de Transformadores de corriente del Reactor N° 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitar y señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - Polpaico. Observaciones La desconexión se solicita de curso forzoso por estimar que existe riesgo para las instalaciones y el servicio al no haber claridad de la causa de la operación de alarma de supervisión de la protección 87B Sistema 2. Con prueba experimental se realizará verificación en protección 87B S2, que la alarma de supervisión se ha cancelado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36136/2012 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-12-16 08:21 | 2012-12-16 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor Trifásico N°4 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de Reactor Reserva (en servicio) por Reactor trifásico N°4 de 500 kV. Primera Energización después de Pasivado aceite y reemplazo de Buchholz Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 2 Observaciones NOTA: Con prueba experimental se realizará energización del Reactor, luego de pasivado y reemplazo de Relé Buschholz |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36728/2012 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2012-12-16 09:54 | 2012-12-16 23:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Alambrados, pruebas y Puesta en servicio de protección Sistema 2 (87Z-87NZ) del Reactor N°2 de 500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo e Inhabilitará la protección 50BF/52K2. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - A.Jahuel Observaciones Con Prueba Experimental se energizará Línea Ancoa-Polpaico y Reactor N°2 de S/E Ancoa y se realizará analisis fasoriales a las protecciones del Reactor N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  | cge | IF00436/2012 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2012-02-29 18:53 | 2012-03-16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/02/2012 19:05 ~ Apertura por protecciones del BB/CC N° 1 de S/E Angol, debido a fusible operado. ~ Victor Mena B. | 29/02/2012 19:05 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. | 16/03/2012 14:25 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  | cge | SD36392/2012 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2012-12-06 10:09 | 2012-12-06 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Angol: Desconexion programada de banco de condensadores para realizar trabajos de limpieza en recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD07709/2012 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-03-23 08:29 | 2012-03-23 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 en S/E Buin por trabajo de desmalezamiento y cambio de geotextil en terreno de bancos de condensadores, además se requiere la desconexión de los bancos por trabajo de poda de arboles cercanos a las unidades capacitivas. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD07709/2012 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-03-23 08:29 | 2012-03-23 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 en S/E Buin por trabajo de desmalezamiento y cambio de geotextil en terreno de bancos de condensadores, además se requiere la desconexión de los bancos por trabajo de poda de arboles cercanos a las unidades capacitivas. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD07711/2012 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-03-24 08:18 | 2012-03-24 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 en S/E Buin por trabajo de desmalezamiento y cambio de geotextil en terreno de bancos de condensadores, además se requiere la desconexión de los bancos por trabajo de poda de arboles cercanos a las unidades capacitivas. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD07711/2012 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-03-24 08:18 | 2012-03-24 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 en S/E Buin por trabajo de desmalezamiento y cambio de geotextil en terreno de bancos de condensadores, además se requiere la desconexión de los bancos por trabajo de poda de arboles cercanos a las unidades capacitivas. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD08194/2012 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-03-29 09:01 | 2012-03-29 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 en S/E Buin para realizar trabajo de terminaciones a faena de instalación de geotextil desarrollada los dias 23/03/2012 y 24/03/2012 según solicitudes CDEC N° SD07709/2012 y N°SD07711/2012 respectivamente. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD08194/2012 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-03-29 09:01 | 2012-03-29 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 en S/E Buin para realizar trabajo de terminaciones a faena de instalación de geotextil desarrollada los dias 23/03/2012 y 24/03/2012 según solicitudes CDEC N° SD07709/2012 y N°SD07711/2012 respectivamente. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD01271/2012 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2012-01-15 09:09 | 2012-01-15 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco de CC/EE 1 220 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cerro Navia: Reemplazo y pruebas equipo de cierre controlado de Interruptor 52JCE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Retiro de fusibles de control cierre y apertura 52JCE1 Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Rapel - Cerro Navia 2 ( tablero de control aledaño ) Observaciones Se solicitará pruebas de cierre y apertura de interruptor 52JCE1 para verificar funcionamiento de equipo de cierre controlado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | IF00946/2012 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | F | 2012-04-17 14:42 | 2012-04-17 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2012 15:57 ~ Interruptor 52JCE1 no cierra via telecontrol ni de forma local ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 17/04/2012 15:57 ~ Se Investiga ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 06/06/2012 08:59 ~ Retardo en el cierre del 52JCE1 ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | IF01282/2012 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | F | 2012-05-17 09:44 | 2012-05-25 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2012 10:34 ~ Cada vez que se conecta o desconecta el Banco, existe un retardo en cumplimiento de ella, varios minutos. ~ Luis Soto E. |  | 17/05/2012 10:34 ~ Ordenes de Cierre/Apertura con retardo en ejecución. ~ Luis Soto E. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD13254/2012 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2012-05-22 11:46 | 2012-05-22 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Cerro Navia .Bco CCEE Nº1 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Cerro Navia .Bco CE1.Mantenimiento Reducido Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas del Bco CCEE1 y en el Transformador de medida de la proteccion residua Instalaciones con Riesgo Barra 220 kV sección 1 SE Cerro Navia Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD28517/2012 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | N | 2012-10-05 16:25 | 2012-10-05 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Banco de CC/EE N° 1 220 kV Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Normalizar conexión en el Banco de CC/EE que presenta alta temperatura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en entrada y neutro del Banco de CC/EE Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
253 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL |  |  | cge | SD16833/2012 | CACHAPOAL - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-06-23 07:07 | 2012-06-23 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 por trabajos de montaje y conexionado de TT/CC cercanos a la alimentación del banco en la barra 15kV N°1. Lo anterior tiene relación con SD16802/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL |  |  | cge | SD16836/2012 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-06-24 07:50 | 2012-06-24 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 por trabajos de montaje y conexionado de TT/CC cercanos a la alimentación del banco en la barra 15kV N°2. Lo anterior tiene relación con SD16834/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES |  |  | transelec | SD04928/2012 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2012-02-24 13:19 | 2012-02-24 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Banco de CC/EE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E CARDONES: REEMPLAZO DE UNIDADES DE CONDENSADORES FALLADAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E CARDONES: PUESTA A TIERRA A LA SALIDA DE 89CE2-1. Instalaciones con Riesgo S/E CARDONES: BARRA 13,2 KV. CONECTADA A TERCIARIO ATR1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES |  |  | transelec | SD31829/2012 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | N | 2012-10-31 18:46 | 2012-11-01 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: BANCO CCEE 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Investigar y solucionar causa de operación de la alarma "Operación protecciones banco CCEE 2". Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas CARDONES: Instalar tierras provisionales en Banco CCEE 2 Instalaciones con Riesgo CARDONES: Barra Común 13,2 kV de Bancos CCEE 1 y 2 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD25137/2012 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2012-09-10 08:57 | 2012-09-10 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: Barra 13,2 k V - CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento a equipos barra 13,2 kV y bancos CCEE 1 y 2. (Considera Bancos CCEE 1 y 2 fuera de servicio). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de puesta a tierra en zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo CARDONES: Autotransformador Nº1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD25137/2012 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2012-09-10 08:57 | 2012-09-10 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: Barra 13,2 k V - CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento a equipos barra 13,2 kV y bancos CCEE 1 y 2. (Considera Bancos CCEE 1 y 2 fuera de servicio). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de puesta a tierra en zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo CARDONES: Autotransformador Nº1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD03975/2012 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2012-02-26 09:09 | 2012-02-26 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ2 S/E Cautín Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza de armario paño JZ2 Reactor 2 en S/E Cautín Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo BLOQUEO AL CIERRE DE LA LINEA CAUTIN -VALDIVIA POR OPERACIÓN DE PROTECCIONES AL FINAL DE LA FAENA Observaciones Trabajos relacionados con desconexión Línea 220 kV Cautín - Valdivia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD15049/2012 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2012-06-16 08:16 | 2012-06-16 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ5 S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cautín pruebas de control, medidas de aislación y reapriete conexiones paño JZ5 reactor 1.***Equipos mantenimiento preventivo básico reducido a interruptor 52JZ5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo Reactor 1 línea Ciruelos todo el periodo Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Cautín-Ciruelos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD28945/2012 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2012-10-12 11:34 | 2012-10-12 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín paño JZ5 Reactor 1 en Cautín Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo En S/E Cautín medición de chicotes de alta tensión transformador de corriente y perforación de bases estructuras por instalación de nuevo TCJZ5 fase 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52JZ5 y TCJZ5, TCJZ5 y PRJZ5. Instalaciones con Riesgo En S/E Cautín Barra Principal de 220 kV B al inicio y termino de la faena. Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD28066/2012 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2012-10-13 08:20 | 2012-10-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Paño JZ5 Reactor 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En S/E Cautín paño JZ5 reactor 1 reemplazo transformador de corriente fase 1 y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52JZ5 y TCJZ5 entre TCJZ5 y PRJZ5. Instalaciones con Riesgo Barra "A o B" 220 kV S/E Cautín durante la faena Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Cautín-Ciruelos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD37093/2012 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2012-12-18 14:25 | 2012-12-18 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Paño JZ6 Reactor 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín Paño JZ6 Reactor 2 medida de respuesta en frecuencia y revisión de elementos de protección propias del reactor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52JZ6 y TCJZ6. Instalaciones con Riesgo Reactor N°1 de S/E Cautín al inicio de la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______066 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00508/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2012-03-10 06:25 | 2012-08-30 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2012 06:47 ~ Desconexión programada de 04:00 a 08:00 horas para poner en servicio nueva protección General Electric, se ejecutó sin lograr el objetivo. Se dejó el banco de CC.EE indisponible. ~ Víctor Flores |  | 10/03/2012 06:47 ~ Puesta en servicio de nueva protección General Electric, sin éxito. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF02052/2011 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2011-08-12 16:00 | 2012-03-10 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/08/2011 16:13 ~ Nueva protección con elementos fallados. ~ José Maichil D. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00420/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2012-02-27 20:13 | 2012-02-27 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2012 21:46 ~ Disponible de inmediato ~ Renato Díaz |  | 27/02/2012 21:46 ~ Sobretensión ~ Renato Díaz | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD06289/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2012-03-10 03:19 | 2012-03-10 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N° 2 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Puesta en servicio de las nuevas protección General Electric en el Banco CCEE N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador 2 154/66/13,2 kV y Sección de Barra 66 kV Observaciones Se solicitará prueba experimental |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD10629/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2012-04-21 08:40 | 2012-04-21 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño ACE1 - Bco CCEE 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a Equipos asociados a Paño ACE1 y eliminar puntos calientes en Transformador de Corriente ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 1 lado interruptor, en 89ACE1-3 lado Barra de Transferencia, en Transformador de Corrientes ACE1 lado Banco CCEE y en conductor llegada Transformador de Corrientes ACE1-NT. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154 KV Sección N° 1 (Al inicio y al término de la faena) Observaciones Por el riesgo en la sección N°1 de 154 kV de Charrúa los consumos en 66 kV de la S/E Charrúa serán provistos desde el transformador N°2 (conectado a la sección 2 de 154 kV) el cambio de transformador se realizará en la madrugada del mismo día. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD22463/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2012-08-18 08:14 | 2012-08-18 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°2 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a equipos asociados a Banco CCEE-2 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cables de poder lado CCEE-2. Instalaciones con Riesgo Línea hacia Barra 13,2kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD23738/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2012-08-30 00:27 | 2012-08-30 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/ECharrúa: Paño CCEE2 - Banco CCEE 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Incorporación de nuevos ajustes a la Protección General Electric de Sobrecorriente y Pruebas de Puesta en Servicio de esta nueva Protección. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N° 2 de 154/66/13,2 kV(Al Término de la faena).- Observaciones Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial en nueva protección.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00419/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2012-02-27 20:13 | 2012-02-27 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2012 21:41 ~ Disponible de inmediato ~ Renato Díaz |  | 27/02/2012 21:41 ~ Sobretensión ~ Renato Díaz | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD06169/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | A | P | 2012-03-08 08:26 | 2012-03-08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1 ? Banco CCEE N°1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo ** Retiro de chicotes entre desconectador 89JCE1-3 y Barra de Transferencia Sección 1 ** Retiro de chicotes de bajada a desconectador 89JCE1-2. ** Cambio de equipos del Paño JCE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran Equipos de Puesta a tierras provisionales de Bloqueo en 89JCE1-3 lado Banco CC.EE. y lado Barra Transferencia 220 kV Sección N°1. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Pangue-Charrúa o Línea 220kV Charrúa-Cautín 2, por error en la instalación de tierras de bloqueo. Observaciones Desconexión informada como Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD16255/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | A | P | 2012-07-10 09:16 | 2012-08-08 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1 ? Banco CCEE N°1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Trabajos relacionados al remplazo de Interruptor, desconectadores y transformadores de medida del paño JCE1 Banco CCEE 220 kV y rele de cierre sicncronizado Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran Equipos de Puesta a tierras provisionales de Bloqueo en 89JCE1-3 lado Banco CC.EE. y lado Barra Transferencia 220 kV Sección N°1. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Pangue-Charrúa o Línea 220kV Charrúa-Cautín 2, al inicio de la faena. Observaciones Desconexión informada como Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | IF01911/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2012-07-30 09:39 | 2012-07-31 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/07/2012 09:58 ~ Al momento de conectar el Banco de condensadores N° 3 de 30 MVAr, se queman fusibles de tres unidades. ~ Luis Soto E.¦¦31/07/2012 16:45 ~ A las 14:55 horas, queda disponible para el servicio e informando al CDC. ~ Omar Pincheira Roa | 30/07/2012 09:58 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 31/07/2012 16:45 ~ Falla en equipo, unidades reventadas ~ Omar Pincheira Roa | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD21383/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | A | P | 2012-08-08 08:22 | 2012-08-26 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1 ? Banco CCEE N°1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Trabajos relacionados al remplazo de Interruptor, desconectadores y transformadores de medida del paño JCE1 Banco CCEE 220 kV y rele de cierre sicncronizado Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran Equipos de Puesta a tierras provisionales de Bloqueo en 89JCE1-3 lado Banco CC.EE. y lado Barra Transferencia 220 kV Sección N°1. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Pangue-Charrúa o Línea 220kV Charrúa-Cautín 2, al inicio de la faena. Observaciones Desconexión informada como Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD21855/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2012-08-11 08:21 | 2012-08-11 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua: Bco CC EE N° 3 de 30 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa:Mantenimiento Preventivo Básico a Equipos Primarios de paño CCE3.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provsionales de bloqueo en mufas cables de poder lado Banco CC.EE-3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Banco Autotransformadores ATR1 220 Kv (Al inicio de la faena ). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD23134/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2012-08-26 06:32 | 2012-08-26 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1-Banco CCEE N° 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de puesta en servicio de paño JCE1-Banco CCEE1-220kV por cambio de los siguientes equipos: Interruptor, desconectadores 89JCE-1,89JCE1-2, 89JCE1-3, 89JCE1-T, 89JCE1-NT y transformadores de corrientes. Paño JCE1, primera energización, analisis fasoriales y pruebas de Switchync. Prueba de transferencia del paño JCE1 con paño acoplador JR1 Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo trip protecciones paño JCE1 y 50Bf-JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E Charrua: Barra Principal Sección 1 de 220kV (Durante la faena) Observaciones Maniobras se realizarán de acuerdo al programa de puesta en servicio del Paño JCE1-Banco CCEE N° 1 de 220 kV. Se realizará durante energización prueba experimental, pruebas de cierre para calibrar el Switchsync y una prueba de transferencia del paño JCE1 con paño acoplador JR1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD23785/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2012-08-30 00:11 | 2012-08-30 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1-Banco CCEE N° 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Trabajos pendientes de puesta en servicio y prueba de transferencia del paño JCE1 con paño acoplador JR1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Banco CCEE N°1 de 220kV (al término de la faena) Observaciones Se realizará prueba de transferencia del paño JCE1 con paño acoplador JR1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD22876/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2012-08-31 08:21 | 2012-08-31 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/ECharrúa: Banco CC.EE. N°4 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a Equipos asociados al paño CCE4 Banco condensadores N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Se instalarán tierras provsionales de bloqueo en mufas cables de poder lado Banco CC.EE-4. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformadores ATR1 220 Kv (Al inicio de la faena ). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD26081/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | N | 2012-09-16 00:52 | 2012-09-16 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Bco CC EE N° 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa Banco CC.EE. N°3 Medidas de aislación, verificación de protecciones, conversores e instrumentos de medida, y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 2 de 220KV (al inicio y al fianl de la faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD26082/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | N | 2012-09-16 00:52 | 2012-09-16 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Bco CC EE N° 4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°4 Medidas de aislación, verificación de protecciones, conversores e instrumentos de medida, y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 2 de 220KV (al inicio y al final de la faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD28332/2012 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2012-10-07 09:38 | 2012-10-07 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1 ? Banco CCEE N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño Banco CCEE 1, Se retirarán alambrados y reles que quedaron como pendientes de la Obra STA-3404 por cambio de equipos en el Paño JCE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay, equipo se encontrará desconectado. Observaciones Trabajos menores de normalización de alambrados. Si se requiere el Banco CCEE N°1 por condición de sistema, será entregado al Sistema. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD07133/2012 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-03-18 10:15 | 2012-03-18 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor N°2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ2, Pruebas de Control, medidas de aislación, verificación de Protecciones y reapriete de conexiones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF del paño JT6 , Bay Unit del aporte del JT6 a la 87B3 en Modo FUERA DE SERVICIO . Además se inhabilitarán las protecciones 87B de 500 KV sistemas 1 y 2, de forma ALTERNADA Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal Sección "A" de 500kV ó Barra Principal Sección N°3 de 220 kV (Durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD09784/2012 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-04-15 08:34 | 2012-04-15 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 kV: Paño KZ1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de protección del paño KZ1 Correspondiente al Reactor N°1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF del paño JT5 . Además se inhabilitarán las protecciones 87B de 500 KV de forma ALTERNADA los sistemas 1 y 2. Instalaciones con Riesgo En S/E Charrúa: Barra Principal B 500 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD09788/2012 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-04-15 10:16 | 2012-04-15 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500 kV Equipos Paño KZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa patio 500 kV Mantenimiento Desconectador , , 89KZ-1, Interruptor 52KZ1 , Mantenimiento a Reactores KZ1 y KZ1-N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo, en 89KZ1 lado interruptor, en TCKZ1 lado Reactor, y en conexión superior PRKZ1, Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, Barra Principal 500kV "B" (Al término de la faena por olvido de retirar las tierras). Observaciones No Hay |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD27177/2012 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-09-30 07:58 | 2012-10-25 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento Mayor: ** Desvinculación del servicio de desconectador 89KZ2. ** Reemplazo de aisladores de pedestal invertidos en marco de barra y montaje nuevo desconectador 89KZ2. ** Alambrado de caja de control del 89KZ2. ** Conexión primaria del 89KZ2. ** Por retiro del desconectador 89KZ2, se requiere simular posición ABIERTO del desconectador 89KZ2 en el sistema scada y en la réplica de la diferencial de Barras de 500 KV, S1 y S2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89K2-1A lado interruptor, en 89K2-1B lado interruptor, 89K2-3 lado linea, en 89KZ2 lado línea y en TCKZ2 lado interruptor Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal Sección "B" de 500 kV (Al termino de la faena) o Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 (durante las faenas) **S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500 KV ó Barra "B" de 500 KV (Durante la faena) Observaciones En S/E Charrúa Línea 500kV.Charrúa-Ancoa 2 quedará sin Compensación Reactiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD28047/2012 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-10-08 10:25 | 2012-10-12 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ2, pruebas de diagnóstico a interruptor 52KZ2 y mantenimiento a Reactor KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52KZ2 y en conexiones de llegada del Pararrayos KZ2 Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 (al inicio de la faena) Observaciones Mantenimiento al paño KZ2, asociado a desconexión por Mantenimiento mayor por normalización del 89KZ2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD30767/2012 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-10-25 00:07 | 2012-10-25 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa : Paño KZ2-Reactor 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Verificación de protecciones e investigación de falla a tierra en los circuitos de control en el paño KZ2 correspondiente al Reactor N° 2.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: "Se inhabilitan protecciones 50BF-52KZ2 y 50 BF-52K2 Bay Units de los paños KZ2 y K2 en modo "Fuera de Servicio" Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal "B" de 500 kV.(Al inicio y durante la faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD30768/2012 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-10-25 00:07 | 2012-10-25 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa : Paño KZ2-Reactor 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ2 Reactor N° 2, puesta en servicio del desconectador 89KZ2 y prueba experimental.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89KZ2 lado línea y en 52 KZ2 lado TT/CC KZ2.- Instalaciones con Riesgo S/E Charrua: Barra Principal "B" 500 kV. (al termino de la faena).- Observaciones Trabajos de normalización de desconectador 89 KZ2.- |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD31970/2012 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2012-11-13 08:28 | 2012-11-13 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ1, Pruebas de diagnóstico a interruptor 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52KZ1. Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 (Al inicio de la faena). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD09040/2012 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-04-05 10:39 | 2012-04-05 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD09040/2012 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2012-04-05 10:39 | 2012-04-05 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD21077/2012 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-08-03 10:25 | 2012-08-03 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD21077/2012 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2012-08-03 10:25 | 2012-08-03 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  | cge | SD23315/2012 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-08-24 10:55 | 2012-08-24 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de BB.CC N°2 de S/E Chillán, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  | cge | SD29135/2012 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-14 09:49 | 2012-10-14 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°2 de SE Chillán por desconexión de barra de 15kV. Tales trabajos están asociados a SD 29030/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  | cge | SD31831/2012 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-10-30 20:22 | 2012-10-31 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño en Banco de condensador N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD16714/2012 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-06-25 11:56 | 2012-06-25 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 2X2,5 MVAR de S/E Chivilcan para realizar labores de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD16714/2012 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-06-25 11:56 | 2012-06-25 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 2X2,5 MVAR de S/E Chivilcan para realizar labores de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  | cge | SD11903/2012 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2012-05-09 10:12 | 2012-05-09 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo extendido a Bco Baterías. Mientras se desarrollen los trabajos se utilizará banco de respaldo. Por precaución se desconectará banco de condensadores N°1 y N°2 por posible activación de relé bajo voltaje AC/DC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  | cge | SD11903/2012 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-05-09 10:12 | 2012-05-09 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo extendido a Bco Baterías. Mientras se desarrollen los trabajos se utilizará banco de respaldo. Por precaución se desconectará banco de condensadores N°1 y N°2 por posible activación de relé bajo voltaje AC/DC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD07418/2012 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-03-21 09:08 | 2012-03-21 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD07418/2012 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-03-21 09:08 | 2012-03-21 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD29558/2012 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-10-18 08:46 | 2012-10-18 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2, con motivo de la medición y mantenimiento a efectuar a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD29558/2012 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-10-18 08:46 | 2012-10-18 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2, con motivo de la medición y mantenimiento a efectuar a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD30717/2012 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | N | 2012-10-23 15:20 | 2012-10-23 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de animal (gato) en recinto de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD30717/2012 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | N | 2012-10-23 15:20 | 2012-10-23 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de animal (gato) en recinto de BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD14266/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-06-10 08:15 | 2012-06-10 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Concepción, Banco CC.EE. 20MVAR Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Concepción: Banco CC.EE. 20 MVAR, pruebas de control, medidas de aislación y verificación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se bloqueará protección 50BF-52J1 Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Barra Principal Sección 1-2 (inicio y final de la faena) Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Charrúa-Concepción |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD21464/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-08-19 00:10 | 2012-08-19 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Concepción, Banco CC.EE. 20MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento a Banco CC.EE 20 Mvar y a equipos asociados al paño CT7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales bloqueo en en delta terciario 13,8 KV del ATR 7. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción, No hay, dado que elBanco Autotransformadores ATR7 220/154/13,2kV estará desconectado. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220kV Charrúa-Concepción |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32630/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-09 10:44 | 2012-11-09 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de red de aire comprimido de interruptores de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32630/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-09 10:44 | 2012-11-09 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de red de aire comprimido de interruptores de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32630/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-09 10:44 | 2012-11-09 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de red de aire comprimido de interruptores de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32630/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-09 10:44 | 2012-11-09 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de red de aire comprimido de interruptores de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32883/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-13 11:54 | 2012-11-13 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de celdas de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32883/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-13 11:54 | 2012-11-13 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de celdas de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32883/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-13 11:54 | 2012-11-13 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de celdas de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD32883/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-13 11:54 | 2012-11-13 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de celdas de BBCC de 13,2 kV. Se desconectará la barra de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD32963/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-15 08:17 | 2012-11-15 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CCEE 20 Mvar Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Concepción: Conectar cables para proyecto telecontrol, pruebas control de telemando del interruptor 52CT7 Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilita protección 50BF-52CT7 Instalaciones con Riesgo Banco Autotransformador de 220/154/13,2 KV (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | IF02514/2012 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2012-11-15 18:38 | 2012-11-30 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/2012 19:16 ~ Durante la desconexión programada SD33267/2012 del día jueves 15/11/2012 se encontró TT/CC fase 2 con pérdida de aceite. ~ Omar Pincheira Roa |  | 15/11/2012 19:16 ~ Falla TT/CC fase 2 ~ Omar Pincheira Roa | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  | cge | SD04182/2012 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | N | 2012-02-14 16:41 | 2012-02-14 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del Banco de Condensadores de 20 MVAr, conectado a la barra de 66 kV de S/E Coronel, con el objetivo de reemplazar fusibles operados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  | cge | SD06230/2012 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2012-03-08 15:25 | 2012-03-08 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar reparación de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD12678/2012 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2012-05-15 09:34 | 2012-05-15 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezado del patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD12678/2012 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2012-05-15 09:34 | 2012-05-15 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezado del patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD20373/2012 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2012-07-29 09:12 | 2012-07-29 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de condensadores de 13,2 y 23 kV por reemplazo de switch de control asociados a la posición Manual/Automático. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD20373/2012 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2012-07-29 09:12 | 2012-07-29 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de condensadores de 13,2 y 23 kV por reemplazo de switch de control asociados a la posición Manual/Automático. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD14409/2012 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-05-31 12:50 | 2012-06-02 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD14409/2012 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2012-05-31 12:50 | 2012-06-02 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD06782/2012 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2012-03-20 08:02 | 2012-03-20 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Diego de Almagro: Paño JZ1 Reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB Normal PPRR JZ1 F1, F2 y F3; MPB Reducido y Normal Reactancia y Reactor, MPB normal y reducido 52JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de bloqueos en ambos lados del 52JZ1, PPRR-JZ1, Reactancia, Reactor,Control 52JZ1 a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo Interruptor 52JZ1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD06792/2012 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2012-03-22 08:11 | 2012-03-22 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Diego de Almagro: Paño JZ1 Reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E D.D.A.: MPB Normal PPRR JZ1 F1, F2 y F3; Reactancia; Reactor y 52JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de bloqueos en ambos lados del PPRR-JZ1 F1, F2, F3, Reactancia, Reactor, 52JZ1. Control del 52JZ1 a disposición del Jefe de Faena. Instalaciones con Riesgo DDA: Barra 220 kV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD07503/2012 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2012-03-23 08:02 | 2012-03-23 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Diego de Almagro: Paño JZ1- Reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento equipos y sistemas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de bloqueos en ambos lados de los pararrayos, del Recator y del interruptor 52JZ1. Instalaciones con Riesgo DDA: Barra 220 kV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD13179/2012 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | N | 2012-05-16 10:46 | 2012-05-16 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Diego de Almagro: Paño JZ1- Reactor Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Relleno de gas SF6 interruptor 52JZ1. El interruptor se encuentra con baja presión en uno de sus polos, con riesgo de apertura por esta condición. Por condición operacional se requiere la apertura de la línea 220 k V Paposo - Diego de Almagro siimultanéa con el reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de almagro: Instalación de bloqueos en ambos lados del 52JZ1. Instalaciones con Riesgo Diego de Almagro: Línea 220 kV Paposo 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD18219/2012 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2012-07-06 09:15 | 2012-07-06 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DDA: Paño JZ1 - Reactor 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Relleno de gas SF6 a interruptor 52JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas D. aLMAGRO:Instalación de tierras provisionales a ambos lados del 52JZ1 Instalaciones con Riesgo Lìnea 220 k V Paposo- D.Almagro 2 Observaciones Por condición operacional se abre la línea conectada el reactor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD25369/2012 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2012-09-13 08:32 | 2012-09-13 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DIEGO de ALMAGRO: Paño JZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Medidas eléctricas al interruptor 52JZ1. Habilitar trip segundo estado por baja presiòn de gas SF6 en 52JZ1, verificar registro de imagen térmica del reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de bloqueos en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo L. 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
282 | mante | E.PENON_______110 | E.PENON |  |  | cge | SD02984/2012 | E.PENON - Banco CCEE 5,0 MVAR; Transf. T1 115/025kV 30MVA S/E El Peñón | I | P | 2012-02-03 10:08 | 2012-02-03 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
282 | mante | E.PENON_______110 | E.PENON |  |  | cge | SD09470/2012 | E.PENON - Banco CCEE 5,0 MVAR; Transf. T1 115/025kV 30MVA S/E El Peñón | I | P | 2012-04-11 10:18 | 2012-04-11 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BB/CC 5 MVAR conectado a barra de 23kV en S/E El Peñón para realizar mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD29074/2012 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-12 08:50 | 2012-10-12 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. por reparación de unidad capacitiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD29074/2012 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-12 08:50 | 2012-10-12 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. por reparación de unidad capacitiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD30873/2012 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-26 09:23 | 2012-10-26 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD30872/2012 se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y 2 con sus respectivos DDCC, para efectuara ordenes de apertura y cierre de los interruptores de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD30873/2012 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-26 09:23 | 2012-10-26 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD30872/2012 se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y 2 con sus respectivos DDCC, para efectuara ordenes de apertura y cierre de los interruptores de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN |  |  | cge | SD03254/2012 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | P | 2012-02-06 14:40 | 2012-02-06 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a unidades capacitivas asociadas al banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD19831/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-07-26 10:36 | 2012-07-26 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores de S/E Fátima, para realizar desmalezamiento de patio asociados a éstos.Durante los trabajos los bancos de condensadores quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD33919/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-11-20 14:50 | 2012-11-20 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trazado de nuevas fundaciones en patio de BBCC, trabajos asociados a proyecto de nuevo BBCC en S/E Fátima. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD34529/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-11-23 09:16 | 2012-11-23 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC para realizar laobres preliminares de avance de obras civiles para proyecto de aumento de capacidad de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD38246/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-12-19 09:24 | 2012-12-19 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°2 por trabajos de obras civiles asociados a tendido de ductos referentes a la incorporación de nuevo BBCC conectado a la barra N°1 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD38759/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-12-26 09:42 | 2012-12-26 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°2 de SE Fátima para realizar labores preliminares de avance de control y obras civiles por proyecto asociado a instalación de BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD38760/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-12-27 09:13 | 2012-12-27 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°2 de SE Fátima para realizar labores preliminares de avance de control y obras civiles por proyecto asociado a instalación de BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD38762/2012 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-12-28 09:21 | 2012-12-28 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°2 de SE Fátima para realizar labores finales de control y obras civilesen patio para realizar posterior puesta en servicio de BBCC N°1 de 5 MVAr conectado a transformador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
290 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA |  |  | cge | SD26961/2012 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2012-09-28 10:45 | 2012-09-28 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar deconexión de BBCC de S/E Isla de Maipo para realizar reemplazo de unidad de condensador asociado a etapa N°2. Mientras se realizan los trabajos dicho banco se encontrará indisponible. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD31853/2012 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2012-11-06 16:17 | 2012-11-06 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CCEE N° 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR N° 1 DE 154/66 kV Observaciones Mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD31854/2012 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2012-11-06 16:17 | 2012-11-06 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR N° 1 DE 154/66 kV Observaciones Mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD31855/2012 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2012-11-06 16:17 | 2012-11-06 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CCEE N° 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR N° 1 DE 154/66 kV Observaciones Mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD31856/2012 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2012-11-06 16:17 | 2012-11-06 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CCEE N° 4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR N° 1 DE 154/66 kV Observaciones Mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS |  |  | cge | SD38871/2012 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-12-28 09:18 | 2012-12-28 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | SD31929/2012 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-11-07 10:02 | 2012-11-07 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una auditoría técnica a nuevos medidores ION-8600, por lo que se deberá cortocircuitar corrientes y levantar potenciales de medición para ser verificados. Debido a estos trabajos se deberá desconectar el BBCC N°1 de S/E Loma Colorada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | SD31931/2012 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-11-08 11:28 | 2012-11-08 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una auditoría técnica a nuevos medidores ION-8600, por lo que se deberá cortocircuitar corrientes y levantar potenciales de medición para ser verificados. Debido a estos trabajos se deberá desconectar el BBCC N°1 de S/E Loma Colorada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | IF02598/2012 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2012-11-27 11:40 | 2012-11-27 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/11/2012 16:19 ~ Desconexión forzada del 52CCEE1 de S/E Loma Colorada. ~ Cristian Villarroel S. | 27/11/2012 16:19 ~ Se investiga. ~ Cristian Villarroel S. | 30/11/2012 10:50 ~ Gato electrocutado provoca operación de fusible. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD21117/2012 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | N | 2012-08-02 15:14 | 2012-08-02 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bco. N°1 y N°2 por de unidad capacitiva defectuosa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD21117/2012 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | N | 2012-08-02 15:14 | 2012-08-02 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bco. N°1 y N°2 por de unidad capacitiva defectuosa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD33370/2012 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-11-15 09:02 | 2012-11-15 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y limpieza de patio de bancos de condensados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD33370/2012 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-11-15 09:02 | 2012-11-15 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmalezado y limpieza de patio de bancos de condensados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD01167/2012 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2012-01-13 18:51 | 2012-01-13 23:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BBCC (23 kV) por cambio de ubicación dentro del patio MT por futuros proyectos en S/E La Unión. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD05639/2012 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2012-03-02 11:52 | 2012-03-03 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BBCC por trabajos cercanos de tendido y alambrado remoto de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD19106/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2012-07-19 10:36 | 2012-07-19 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de BB/CC N°1 para intervenir BB/CC N°2 (Actualmente fuera de servicio). Se abre desconectador 89CBCT1 para desenergizar cable de poder entre el terciario del ATR1 y los BB/CC N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD19106/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2012-07-19 10:36 | 2012-07-19 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de BB/CC N°1 para intervenir BB/CC N°2 (Actualmente fuera de servicio). Se abre desconectador 89CBCT1 para desenergizar cable de poder entre el terciario del ATR1 y los BB/CC N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
293 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD34568/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°3 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2012-11-28 11:39 | 2012-11-28 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico de los BBCC N°1 y N°4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | IF00572/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | F | 2012-03-16 00:40 | 2012-03-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2012 14:23 ~ Apertura por protecciones del BB.CC N°4. ~ Manuel Barrientos Ampuero | 16/03/2012 14:23 ~ Se investiga. ~ Manuel Barrientos Ampuero | 27/03/2012 11:39 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Manuel Gaete M | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD34568/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2012-11-28 11:39 | 2012-11-28 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico de los BBCC N°1 y N°4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD34568/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2012-11-28 11:39 | 2012-11-28 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico de los BBCC N°1 y N°4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD34568/2012 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2012-11-28 11:39 | 2012-11-28 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico de los BBCC N°1 y N°4. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | IF02088/2012 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2012-08-31 17:42 | 2012-09-03 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2012 18:34 ~ Apertura por protecciones del 52BCCE2 S/E Latorre. ~ Elvis Hernández O. | 31/08/2012 18:34 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN |  |  | cge | SD31282/2012 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-10-31 09:47 | 2012-10-31 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BBCC de la S/E antes indicada, con motivo de la limpieza y desmalezado asociada al patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD03148/2012 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-02-03 12:57 | 2012-02-03 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco: Desconexion programada de banco de condensadores para realizar revisión a sistema de comunicación y telecontrol |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD05674/2012 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-03-01 12:03 | 2012-03-01 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas BB.CC, de acuerdo a LT 14/2012 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD06998/2012 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-03-16 11:26 | 2012-03-16 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de S/E Manso de Velasco por trabajos de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD12222/2012 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-05-09 12:37 | 2012-05-09 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Banco de condensadores por trabajos de habilitacion para su telecontrol |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF02430/2012 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2012-11-02 01:05 | 2012-11-06 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/11/2012 06:58 ~ Interruptor 52 JCP3 Bco Condensador N°3 S/E maipo no responde a la orden de apertura. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD01248/2012 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2012-01-15 05:38 | 2012-01-15 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a a la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 SD01245/2012, se desconectan los banco de condensadores del T-1. Se habilitará BBCC N°3 de 6,8 MVAR,conectado al terciario del T-2 13,2 KV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD01248/2012 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2012-01-15 05:38 | 2012-01-15 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a a la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 SD01245/2012, se desconectan los banco de condensadores del T-1. Se habilitará BBCC N°3 de 6,8 MVAR,conectado al terciario del T-2 13,2 KV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD13855/2012 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2012-05-25 09:35 | 2012-05-25 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD13855/2012 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2012-05-25 09:35 | 2012-05-25 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD18077/2012 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2012-07-05 09:16 | 2012-07-05 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión de alambrado de control asociado al Banco de condensadores Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | IF02209/2012 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2012-09-26 07:53 | 2012-09-26 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/09/2012 11:38 ~ Apertura por protecciones de interruptor de BB.CC N°2 S/E Maule. ~ Christian Millanao Q. | 26/09/2012 11:38 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA |  |  | cge | SD18867/2012 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2012-07-12 09:22 | 2012-07-12 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD02979/2012 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2012-02-02 10:14 | 2012-02-02 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
323 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD02983/2012 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T4 de 110/069/023kV 60MVA S/E Ovalle | I | P | 2012-02-02 13:46 | 2012-02-02 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección preventiva de banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD09688/2012 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2012-04-12 09:50 | 2012-04-12 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BB/CC 7,5MVAr conectado a barra de 23kV en S/E Ovalle para realizar mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
323 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD09691/2012 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T4 de 110/069/023kV 60MVA S/E Ovalle | I | P | 2012-04-13 10:07 | 2012-04-13 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BB/CC N°2 contectado al transformador N°4 de S/E Ovalle para realizar mantenimiento preventivo básico del equipo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
323 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | IF00864/2012 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T4 de 110/069/023kV 60MVA S/E Ovalle | I | F | 2012-04-13 13:40 | 2012-07-11 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/2012 13:48 ~ Por problemas en sistema de ventilación quedan indisponibles los BB.CC S/E Ovalle. ~ Elvis Hernández O. | 13/04/2012 13:48 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD04899/2012 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2012-03-04 07:51 | 2012-03-04 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ2 reactor 2 en S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Puerto Montt, mantenimiento paño JZ2 reactor 2 por equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipo Puesta Tierra entre 89JZ2-1 y 52JZ2. Instalaciones con Riesgo Barra de 220KV seccion 2, al inicio y termino de la faena por instalacion de equipos de puesta a tierra. Observaciones trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Valdivia puerto Montt 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD04900/2012 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2012-03-04 07:51 | 2012-03-04 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ2 reactor 2 en S/E Puerto Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Puerto Montt, mantenimiento paño JZ2 reactor 2 por sistema de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo BLOQUEO AL CIERRE DEL REACTOR 2, POR OPERACION DE PROTECCIONES AL FINAL DE LA FAENA. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión L. 220 kV Valdivia-Puerto MOntt 2. |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD31229/2012 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2012-11-01 05:59 | 2012-11-01 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto Montt Paño JZ2 Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pto. Montt Paño JZ2 Reactor 2 220 kV por puesta en servicio nueva protección 87B2 con prueba experimental para realizar analisis fasorial Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt 87B1 en posición "PRUEBA" Instalaciones con Riesgo Barra Principal 220 kV sección 1 durante la faena. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión Barra Principal 220 kV seccion 2 en S/E Pto. Montt. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD31232/2012 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2012-11-01 14:20 | 2012-11-01 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto Montt Paño JZ1 Reactor 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pto. Montt Paño JZ1 Reactor 1 220 kV por puesta en servicio nueva protección 87B1 con prueba experimental para realizar analisis fasorial Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Pto. Montt 87B2 en posición "PRUEBA" Instalaciones con Riesgo Barra Principal 220 kV sección 2 durante la faena. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión Barra Principal 220 kV seccion 1 en S/E Pto. Montt. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD37885/2012 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | N | 2012-12-17 | 2012-12-17 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto-Montt Paño JZ1 Reactor N°1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Pto.Montt Paño JZ1 Reactor N°1 pruebas de control y mantenimiento equipos primarios Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo Barra 220 kV sección 1 S/E Pto.Montt durante la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD37369/2012 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2012-12-19 14:13 | 2012-12-19 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto.Montt Paño JZ2 Reactor 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto.Montt Paño JZ2 Reactor 2 medida de respuesta en frecuencia y revisión de elementos de protección propias del reactor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52JZ2 y TCJZ2. Instalaciones con Riesgo Reactor N°1 de S/E P.Montt al inicio de la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD37373/2012 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2012-12-19 09:10 | 2012-12-19 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto.Montt Paño JZ1 Reactor 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto.Montt Paño JZ1 Reactor 1 medida de respuesta en frecuencia y revisión de elementos de protección propias del reactor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52JZ1 y TCJZ1. Instalaciones con Riesgo Reactor N°2 de S/E P.Montt al inicio de la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD13925/2012 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-06-11 15:02 | 2012-06-11 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Padre las Casas: Desconexion programada de banco de condensadores para relizar trabajos de limpieza en recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD28583/2012 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-10-09 09:48 | 2012-10-09 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Padre las Casas: Desconexión programada de banco de condensadores 15kV 2.5Mvar por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD31885/2012 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2012-11-06 09:49 | 2012-11-06 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Padre las Casas: Desconexion programada de banco de condensadores por trabajos de limpieza del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD07417/2012 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-03-21 09:47 | 2012-03-21 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD07417/2012 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-03-21 09:47 | 2012-03-21 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD27641/2012 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-02 09:44 | 2012-10-02 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y N°2, con motivo de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD27641/2012 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-10-02 09:44 | 2012-10-02 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y N°2, con motivo de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE |  |  | sts | SD31979/2012 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2012-11-11 07:45 | 2012-11-11 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de S/E Picarte. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE |  |  | sts | SD31979/2012 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2012-11-11 07:45 | 2012-11-11 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de S/E Picarte. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | SD08898/2012 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2012-04-15 08:57 | 2012-04-15 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Bco CCEE 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido a equipos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en TC proteccion residual y entre 3TCJCE1 Instalaciones con Riesgo Barra 220 kV Sección 2 de Polpaico. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | IF02343/2012 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | F | 2012-10-21 19:21 | 2012-11-09 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2012 20:18 ~ No cierra por telecontrol y se encontró tele alarma de guarda motor activada ~ Renato Díaz D | 21/10/2012 20:18 ~ Se investiga ~ Renato Díaz D | 22/10/2012 16:58 ~ Falla en switch limite en caseta del interruptor, se espera repuesto. ~ Renato Díaz D | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD05951/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-03-11 03:20 | 2012-03-11 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico.Reactor N°1 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo ** Mantenimiento reducido: a Paño KT1 ** Mantenimiento normal: 3PRKZ1. ** Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en los bushings de RE1 y en 3PRKZ1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Linea 500 KV Ancoa - Polpaico Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD04164/2012 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-04-01 09:02 | 2012-04-01 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Polpaico: Mantenimiento a equipos primarios asociados al Reactor de Reserva (Reactor de reserva está reemplazando al Reactor 2). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en reactor de reserva. Instalaciones con Riesgo SE Polpaico: Reactor N° 2 de 500 kV, al momento de conectar por quedarse alguna tierra provisional. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD16815/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-06-24 00:13 | 2012-06-24 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento reducido a Reactor 1 y 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Polpaico.Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los Bushings de Reactor 1 y Reactor de neutro. Instalaciones con Riesgo SE Polpaico. Barra 500 KV Sección 1, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de Línea 550 kV Ancoa-Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD27178/2012 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | A | P | 2012-10-01 08:17 | 2012-10-01 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retiro de chicotes de bajada de barra Auxiliar 500 kV lado Reactor 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en Barra auxiliar de 500 kV. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico. Observaciones 1.-OBRA: Incorporación de equipos de maniobra para reactores 500 kV S/E Polpaico. 2.-Reactor de reserva está reemplazando a Reactor 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD27645/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | A | P | 2012-10-02 08:02 | 2012-10-02 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Modificación de conexión de Reactor N° 1 de Línea Ancoa 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales en Reactor 1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico. Observaciones 1.-OBRA: Incorporación de equipos de maniobra para reactores 500 kV S/E Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD29419/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | A | P | 2012-10-18 08:16 | 2012-10-18 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor N° 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Modificación de conexión de Reactor N° 1 de Línea Ancoa 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales en Reactor 1. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico. Observaciones 1.-OBRA: Incorporación de equipos de maniobra para reactores 500 kV S/E Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD33006/2012 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-11-20 07:49 | 2012-11-20 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor Nº 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Instalación de contracontactos ( contacto fijo ) y calibración de nuevo desconectador vertical 89KZR-1 ( desconectador tipo pantógrafo ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en Barra auxiliar. Instalaciones con Riesgo Reactor 2 de Polpaico, al término de los trabajos. Observaciones Reactor de Reserva está reemplazando a Reactor 2 por medio de la barra auxiliar. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD33002/2012 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-11-21 08:14 | 2012-11-21 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor Nº 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Instalación de contracontactos ( contacto fijo ) y calibración de nuevo desconectador vertical 89KZR-1 ( desconectador tipo pantógrafo ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en Barra auxiliar. Instalaciones con Riesgo Reactor 2 de Polpaico, al término de los trabajos. Observaciones Reactor de Reserva está reemplazando a Reactor 2 por medio de la barra auxiliar. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD33740/2012 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-11-22 08:06 | 2012-11-22 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor Nº 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Instalación de contracontactos ( contacto fijo ) y calibración de nuevo desconectador vertical 89KZR-1 ( desconectador tipo pantógrafo ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en Barra auxiliar. Instalaciones con Riesgo Reactor 2 de Polpaico, al término de los trabajos. Observaciones Reactor de Reserva está reemplazando a Reactor 2 por medio de la barra auxiliar. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD35323/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-12-02 15:14 | 2012-12-02 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor Nº 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo SE Polpaico. Pruebas de control con MAIS y Mantenimiento normal a 52KZ1, 3TCKZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Polpaico: Señalizar zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en paño KZ1. Instalaciones con Riesgo SE Polpaico. Reactor 2 de 500 kV ó Barra 500 kV sección 1, al término de los trabajos. Observaciones Asociado a desconexión de línea 500 kV Ancoa-Polpaico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD36133/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-12-16 09:56 | 2012-12-16 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Realizar pruebas de control paño KZ1 y MAIS y normalizar emisión de TDD. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K1 y KZ1 - El Jefe de Faena pasará el MAIS principal a conectado-desconectado y bloqueará órdenes de abrir-cerrar Reactor durante la intervención - A disposicón del Jefe de Faena interruptores 52K1 y 52KZ1 Sw carrier y Sw mtto de teleprotecciones. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Reactor N° 2 de 500 kV. Observaciones Asociado a desconexión de línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD37091/2012 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-12-16 10:06 | 2012-12-16 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo Descripción del Trabajo Chicoteo primario y pruebas nuevo desconectador 89KZR-1 ( reemplazo desconectador de línea por reactor de reserva ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra a ambos lados de nuevo desconectador 89KZR-1. Instalaciones con Riesgo Reactor 2 (al término de los trabajos). Observaciones Nuevo desconectador queda abierto y bloqueado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD37096/2012 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2012-12-17 07:48 | 2012-12-17 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo Descripción del Trabajo Modificación chicoteo primario Reactor N°1 ( Línea Ancoa ) para la incorporación de los nuevos desconectadores 89KZ1-1 y 89KZR-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en TT/CC de reactor de Línea y a la entrada de reactor. Instalaciones con Riesgo Linea de 500 kV Ancoa - Polpaico Observaciones Al término de la faena queda en servicio nuevos desconectadores 89KZ1- 1 y 89KZR-1 asociados al reemplazo del reactor 1 por el reactor de reserva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD21441/2012 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-08-10 09:10 | 2012-08-10 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores en el cual se incluyen los interruptores 52C7; 52C8; TT.PP; condensadores y aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD21441/2012 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-08-10 09:10 | 2012-08-10 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores en el cual se incluyen los interruptores 52C7; 52C8; TT.PP; condensadores y aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
335 | mante | PUNITAQUI_____066 | PUNITAQUI |  |  | cge | SD36420/2012 | PUNITAQUI - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2012-12-07 08:55 | 2012-12-07 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BB/CC 2,5MVAr conectado a barra de 13,2kV en S/E Punitaqui para realizar mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD01951/2012 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-01-20 06:20 | 2012-01-20 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD01951/2012 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-01-20 06:20 | 2012-01-20 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD01951/2012 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-01-20 06:20 | 2012-01-20 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | IF01144/2012 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2012-04-27 13:24 | 2012-04-27 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/04/2012 14:56 ~ Apertura por protecciones del BB.CC. N°3 de S/E Rancagua, quedando indisponible. ~ José Milchío Sáez | 27/04/2012 14:56 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 10/05/2012 21:50 ~ Apertura por protecciones. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD21786/2012 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-08-15 10:13 | 2012-08-15 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y equipos primarios asociados a los bancos. Además se realizara equilibrio de capacidades por fase en cada banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD21786/2012 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-08-15 10:13 | 2012-08-15 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y equipos primarios asociados a los bancos. Además se realizara equilibrio de capacidades por fase en cada banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD21786/2012 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-08-15 10:13 | 2012-08-15 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y equipos primarios asociados a los bancos. Además se realizara equilibrio de capacidades por fase en cada banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD29056/2012 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-10-12 07:00 | 2012-10-12 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD29056/2012 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-10-12 07:00 | 2012-10-12 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD29056/2012 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2012-10-12 07:00 | 2012-10-12 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | IF02845/2012 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2012-12-23 16:21 | 2012-12-27 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/12/2012 17:20 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CT1 de S/E Rancagua. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/12/2012 17:20 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | IF02845/2012 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2012-12-23 16:21 | 2012-12-27 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/12/2012 17:20 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CT1 de S/E Rancagua. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/12/2012 17:20 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | IF02845/2012 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2012-12-23 16:21 | 2012-12-27 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/12/2012 17:20 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CT1 de S/E Rancagua. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/12/2012 17:20 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD03020/2012 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2012-02-02 14:25 | 2012-02-02 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 y N°2 asociado a barra de MT a fin de realizar revisión de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD03020/2012 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2012-02-02 14:25 | 2012-02-02 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 y N°2 asociado a barra de MT a fin de realizar revisión de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD14230/2012 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2012-05-31 12:38 | 2012-05-31 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a banco condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD14230/2012 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2012-05-31 12:38 | 2012-05-31 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a banco condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD21969/2012 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-08-14 09:23 | 2012-08-14 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a grupo banco condensadores N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD27359/2012 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-09-27 18:13 | 2012-09-27 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por retiro de volantín en recinto de Banco de condensadores, se considera desconexión momentánea de Banco N°1 y N°2 de S/E Santa Elvira. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD27374/2012 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-09-27 08:09 | 2012-09-28 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso del BB.CC N° 2 de S/E Santa Elvira, por seguridad para revisión del BB.CC N°1 fallado, según IF 02223/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD38603/2012 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2012-12-20 15:20 | 2012-12-20 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de protecciones y unidades BB.CC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD13875/2012 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2012-05-25 09:45 | 2012-05-25 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de S/E San Francisco de Mostazal, además se reemplazará unidad de control de la etapa N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO |  |  | cge | SD20232/2012 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2012-07-27 10:27 | 2012-07-27 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio del BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO |  |  | cge | SD31171/2012 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2012-10-30 09:32 | 2012-10-30 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una auditoría técnica a nuevos medidores ION-8600, por lo que se deberá cortocircuitar corrientes y levantar potenciales de medición para ser verificados. Debido a estos trabajos se deberá desconectar el BBCC N°1 de S/E San Pedro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD38872/2012 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2012-12-28 13:41 | 2012-12-28 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1 y N°2, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD38872/2012 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2012-12-28 13:41 | 2012-12-28 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1 y N°2, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD03977/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2012-02-23 09:42 | 2012-02-23 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de indicador de corriente y verificación protección de sobrecorriente Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Linea 13,8 kV San Vicente-Inchalam Observaciones No hay |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD03978/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2012-02-23 09:19 | 2012-02-23 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Normalizar unidades dañadas de Banco CCEE-3 de 13,2kV - fase 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra, en 89CE-3 lado mufas cables de poder, en reactores lado banco CC.EE. Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD07940/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | E | P | 2012-03-25 08:37 | 2012-03-25 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE N°1 154kV Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Desconexión a solicitud de Cap Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay Observaciones Desconexión asociada a trabajos en Línea 154kV San Vicente-CAP Sur 2. de CAP para reemplazar cable de guardia entre Marco de Línea nstalación Transelec) y estructura N°1 (instalación CAP). El cable de guardia de la Línea 154kV San Vicente-Cap Sur 2 cruza sobre el Banco CCEE N°1 de 154kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD09901/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2012-04-17 08:54 | 2012-04-17 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Normalizar unidades dañadas de Banco CCEE-3 de 13,2kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No hay Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89CE-3 lado mufas cables de poder. Instalaciones con Riesgo No hay, dado a que no existen instalaciones adyacentes en servicio. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD22871/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2012-08-27 12:12 | 2012-08-27 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos asociados al paño CCEE-3 13,2kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89CE-3 lado mufas cables de poder. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal "B" de 13,2kV (Al término de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD28897/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2012-10-11 08:27 | 2012-10-11 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Bco CC.EE N°1 - 154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos asociados al Paño ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE-1 lado interruptor y en 89ACE-2 lado Banco CCEE, 89ACE1-NT será reemplazado por tierras provisionales. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal 154kV Sección 3. (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE____13.8 | S.VICENTE |  |  | transelec | IF01022/2012 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | F | 2012-04-21 08:39 | 2012-04-21 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2012 10:13 ~ En Banco de condensadores estaticos se encuentran dos unidades con fusibles quemados. ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 21/04/2012 10:13 ~ Se investiga ~ Luis Marcos Anticoi Duran | 05/06/2012 17:51 ~ En Banco de CC.EE. se encuentran dos unidades con fusibles quemados ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA |  |  | cge | SD22857/2012 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2012-08-24 10:11 | 2012-08-24 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a unidades capacitivas e interruptor 52CE.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO |  |  | cge | SD09702/2012 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-04-13 10:07 | 2012-04-13 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Mantenimiento Preventivo Básico en banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO |  |  | cge | SD09702/2012 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2012-04-13 10:07 | 2012-04-13 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Mantenimiento Preventivo Básico en banco de condensadores Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES |  |  | cge | SD21208/2012 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2012-08-04 07:22 | 2012-08-04 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1, en relación a solicitud SD21076/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES |  |  | cge | SD21209/2012 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2012-08-05 07:25 | 2012-08-05 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1, en relación a solicitud SD21078/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES |  |  | cge | SD31930/2012 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2012-11-07 14:56 | 2012-11-07 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una auditoría técnica a nuevos medidores ION-8600, por lo que se deberá cortocircuitar corrientes y levantar potenciales de medición para ser verificados. Debido a estos trabajos se deberá desconectar el BBCC N°1 de S/E Tumbes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES |  |  | cge | SD31932/2012 | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2012-11-08 15:43 | 2012-11-08 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una auditoría técnica a nuevos medidores ION-8600, por lo que se deberá cortocircuitar corrientes y levantar potenciales de medición para ser verificados. Debido a estos trabajos se deberá desconectar el BBCC N°1 de S/E Tumbes. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE |  |  | cge | SD03122/2012 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2012-02-03 09:03 | 2012-02-03 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco de condensadores N°2 de S/E Tuniche, para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. Durante los trabajos los equipos quedarán indisponibles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE |  |  | cge | SD04832/2012 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | N | 2012-02-21 14:58 | 2012-02-21 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar reeemplazo de fusible operado en unidad de BBCC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD31980/2012 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | P | 2012-11-11 07:45 | 2012-11-11 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios en S/E Valdivia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD31980/2012 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2012-11-11 07:45 | 2012-11-11 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios en S/E Valdivia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD03292/2012 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2012-02-07 10:38 | 2012-02-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD12959/2012 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2012-05-17 11:09 | 2012-05-17 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención SCADA de S/E Victoria debido a la futura instalación de nuevo interruptor 52CT1. Producto de esta intervención se requiere la desconexión de los banco condensadores para realizar pruebas en lógica de cierre - apertura de interruptor 52CE y alarmas asociadas a futuro 52CT1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD12961/2012 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2012-05-18 11:06 | 2012-05-18 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención SCADA de S/E Victoria debido a la futura instalación de nuevo interruptor 52CT1. Producto de esta intervención se requiere la desconexión de los banco condensadores para realizar pruebas en lógica de cierre - apertura de interruptor 52CE y alarmas asociadas a futuro 52CT1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD15620/2012 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2012-06-13 16:10 | 2012-06-13 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR por salida de potenciales de 13,2 kV. Relacionado con solicitud SD15619/2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | IF01717/2012 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2012-06-17 08:59 | 2012-06-17 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/06/2012 10:58 ~ Desconexión forzada del interruptor 52E7 S/E Villarrica, asociado al BB.CC. N°1 2.5 MVAr 23kV. ~ Juan Monardes B. | 17/06/2012 10:58 ~ Se investiga. ~ Juan Monardes B. | 23/07/2012 18:17 ~ Interrupción por operación de protecciones. ~ Felipe Gómez L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD25395/2012 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2012-09-13 11:27 | 2012-09-13 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Villarrica: Desconexion programada en banco de condensadores N°1 y 2. Por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD25395/2012 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2012-09-13 11:27 | 2012-09-13 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Villarrica: Desconexion programada en banco de condensadores N°1 y 2. Por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD30854/2012 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2012-10-26 14:36 | 2012-10-26 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Villarrica: Desconexion programada en banco de condensadores N°1 y 2. Por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD30854/2012 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2012-10-26 14:36 | 2012-10-26 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Villarrica: Desconexion programada en banco de condensadores N°1 y 2. Por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF00061/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-01-11 02:50 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/01/2012 02:59 ~ Se investiga ~ J. Urzúa R. | 28/02/2012 15:42 ~ Indisponible por operación alarma 86B ~ Ariel Alegria | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF00479/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-03-06 17:25 | 2012-03-09 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2012 17:27 ~ Interruptor 52BC44 queda indisponible por reemplazo de piezas dañadas. ~ Luis Soto E |  | 06/03/2012 17:27 ~ Cambio de repuestos del interruptor 52BC44 fallados ~ Luis Soto E | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF01322/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-05-22 18:04 | 2012-05-31 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/05/2012 19:26 ~ Falla en unidades condensadoras ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF01802/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2012-07-05 12:10 | 2012-07-31 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/07/2012 04:06 ~ Se retira manualmente de servicio, por detección de falla en sus unidades. ~ Jorge Ponce | 06/07/2012 04:06 ~ Se investiga. ~ Jorge Ponce | 17/07/2012 16:28 ~ Se retira de servicio Banco de CC/EE N° 3 de 30 MVAr, por falla en sus unidades ~ Eduardo Bello Parra | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF02821/2012 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | F | 2012-12-19 17:56 | 2012-12-19 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2012 18:34 ~ Se abre interruptor 52JZ6 Reactor N°2 correspondiente a línea 220 kV Valdivia ~ Ariel Alegria | 19/12/2012 18:34 ~ Se investiga ~ Ariel Alegria |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF02872/2012 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | F | 2012-12-28 08:13 | 2012-12-28 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2012 08:32 ~ A las 08:13 horas, a splicitud del CDC se conecta banco CC/EE N° 41 de 33 MVAR sin éxito. ~ Omar Pincheira Roa | 28/12/2012 08:32 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | transelec | IF01052/2011 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2011-04-18 22:21 | 2011-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2012 16:20 ~ El condensador continuará indisponible hasta que se programe su reparación definitiva ~ |  | 18/04/2011 22:23 ~ Problemas en sistema de control ~ Luis Jara N. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD07767/2013 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2013-03-21 09:03 | 2013-03-21 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Reactor N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB Normal a interruptor 52JZ3 y mantenimiento normal y exhaustivo pararrayos JZ3. Reducido reactor N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierras provisionales a ambos lados del interruptor 52JZ3. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel: Barra 220 kV Sección 1, al término de los trabajos. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00105/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2013-01-09 17:56 | 2013-01-10 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2013 18:17 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD03370/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-02-03 08:43 | 2013-02-03 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE AJahuel: Eliminar puntos calientes en unidades condensadoras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en 3TCJCE1(lado bco CCEE 1) y en 89JCE1-N. Instalaciones con Riesgo SE AJahuel. Banco CCEE 1, al término de los trabajos. Observaciones Se encontraron puntos calientes en varias unidades del banco CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD06945/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-03-10 09:04 | 2013-03-10 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel: Reponer fusibles operados. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en 3TCJCE1 lado banco y en 89JCE1-NT. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel: Banco CCEE N°1 de 220 kV (al término de los trabajos). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD20513/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-07-21 09:05 | 2013-07-21 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CCEE N°1 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ** Mantenimiento Normal y Pruebas de Diágnostico a interruptor 52JCE1. ** Remplazo de fusible dañado en la fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de 52JCE1 y en TC de protección residual del Bco de CCEE1. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel, Barra 220 kV seccion 1, al término de los trabajos. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD25722/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-09-15 08:25 | 2013-09-15 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A.Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE AJahuel: MPB Normal a 52JCE1 y pruebas de diagnóstico 52JCE1.- Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de 52JCE1.- Instalaciones con Riesgo SE AJahuel: Barra 220 kV Sección 1, al término de los trabajos. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02073/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2013-10-14 20:43 | 2013-10-16 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2013 21:03 ~ A las 20:43 horas, desconexión por protecciones banco CC/EE N° 1 de 65 MVAR. ~ Omar Pincheira Roa | 14/10/2013 21:03 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD06026/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-03-04 11:05 | 2013-03-04 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel Banco CCEE N°2 13.2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Construcción de cerco para habilitación de futuro Banco de CC/EE y MPB Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE2 y CCEERes y en el Transformador de medida de la protección residual del Banco de CCEE2; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco de condensadores N°2 de 13,2 kV, al término de los trabajos Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00161/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2013-01-14 17:45 | 2013-01-17 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Unidad condensadora rota con filtración de aceite aislante. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00219/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2013-01-19 10:55 | 2013-01-22 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2013 11:04 ~ Unidad condensadora con fusible quemado en fase 2. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD01755/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-01-15 10:43 | 2013-01-17 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE AJahuel: Banco CCEE N° 4 de 13.2 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Eliminación de filtración en unidad condensadora y equilibrar banco CCEE N°3 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitación de la zona de trabajo.Puestas a tierra provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4 Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Banco de CCEE 3 de 13.2 kV ó Banco CCEE 4 de 13.2 kV, al término de los trabajos. Observaciones Bancos CCEE 3 y4 se encuentran en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD02485/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-01-22 13:09 | 2013-01-22 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE AJahuel: Banco CCEE N° 4 de 13.2 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Normalizar y equilibrar banco CCEE N°3 de 13,2 kV, que está indisponible por falla. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en Banco CCEE 3 y 4 y en transf de protección residual. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Banco de CCEE 3 ó Banco CCEE 4 de 13.2 kV, al término de los trabajos. Observaciones 1.-Se realiza prueba experimental al banco CCEE 3. 2.-Bancos 3 y 4 se encuentran en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD03977/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-02-06 14:50 | 2013-02-06 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo SE AJahuel: Inspeccionar daños Banco de Condensadores N°3 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel.Delimitación de la zona de trabajo.PAT provisionales instaladas en las mufas de los Bcos de CCEE3 y CCEE4 y en los Transformadores de medida de la proteccion residual de los Bancos de CCEE3 y CCEE4; previa deteccion de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel Banco de CCEE 3 ó Banco CCEE 4, al término de los trabajos. Observaciones Banco CCEE 3 y 4 se encuentran en el mismo patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15026/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-05-29 10:16 | 2013-05-29 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE N°4 13.2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido: 52CCE3, 52CCE4, banco CCEE 3 y banco CCEE 4. MPB normal: 89CE3-T y 89CE4-T. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco CCEE3, en el banco CCEE4, en reemplazo de los desconectadores 89CE3-T y 9CE4-T Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel. Banco de condensadores CCEE 4, al término de los trabajos. Observaciones Banco CCEE 3 se encuentra fuera de servicio por falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD03254/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-02-01 07:31 | 2013-02-01 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°42 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Desmalezado y limpieza en patio Banco CC/EE Nº 42 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierras provisionales en banco 42 y en transformador de protección residual. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel, Banco de condensadores N°42 , al término de lo trabajos Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD12752/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-05-07 09:47 | 2013-05-07 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°42 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Alto Jahue. MPB reducido: 52BCE42 y banco CCEE 42. MPB normal: cables de poder y mufas. Pruebas de diagnóstico 52BCE42. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del banco CCEE 44 y a ambos lados del interruptor 52BCE42. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel: Barra N°1 66 kV compensación reactiva, al término de los trabajos. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17270/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-06-15 08:08 | 2013-06-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco CCEE N°42 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control interruptor 52BC42 medidas de aislación y reaprete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A dsposición del Jefe de Faena interruptor 52BC42 Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra N° 1 de 66 kV compensación reactiva. Observaciones Mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17177/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-06-15 08:08 | 2013-06-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE N°43 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo MPB reducido: 52BC43 y banco CCEE 43. MPB normal: 89B43-2y2T cables de poder y mufas. Reemplazo de fusibles cortados. Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco CCEE 43, a ambos lados del interruptor 52BC43. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel: Barra 1 de 66 kV Comp. React. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD08388/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-03-20 10:33 | 2013-03-20 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel: Banco CCEE 44 de 66 kV Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Eliminación de puntos calientes. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisional entre banco de condensadores y desconectador 89BC44-2 Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco de condensadores CCEE n° 44, al término de los trabajos. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD16600/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-06-08 08:42 | 2013-06-08 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE N°44 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido: 52BC44 y banco CCEE 44. MPB normal:cables de poder y mufas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas a cada lado del banco CCEE 44, a ambos lados del interruptor 52BC44 Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra N° 1 de Compensación Reactiva de 66 kV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD29077/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-10-06 09:04 | 2013-10-06 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CCEE N°44 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Verificación protección 51/51N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqeuará la protección 51/51N de forma alternada. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra N°1 de 66kV de Compensación Reactiva Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17271/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-06-15 08:08 | 2013-06-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°51 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel. MPB reducido: 52BCE51 y banco CCEE. MPB normal: TCBCE51. Pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 51. Instalaciones con Riesgo SE AJahuel:Barra 2 de 66 kV Comp. React. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD16498/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-06-15 08:53 | 2013-06-15 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE N°53 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido: 52BCE53 y banco CCEE 53. MPB normal: TCBCE53, cables de poder y mufas. Pruebas de diagnóstico 52BCE53. Reemplazo de fusibles operados. Pruebas de control Paño BCE53 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 53, a ambos lados del interruptor 52BC53. Instalaciones con Riesgo S/E A.Jahuel: Barra 2 de 66 kV Compensación reactiva. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD08379/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-03-20 10:33 | 2013-03-20 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel: Banco CCEE 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Eliminación de dos puntos calientes. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisional entre banco de condensadores y desconectador 89BC54-2. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 54, al término de los trabajos. Observaciones Puntos calientes encontrados en banco de condensadores 54 para atención inmediata. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15487/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-06-09 08:07 | 2013-06-09 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°54 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido: 52BC54 y banco CCEE 54. MPB normal: TCBC54, cables de poder y mufas. Pruebas de diagnóstico 52BC54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 54 y a ambos lados del interruptor 52BC54. Instalaciones con Riesgo SE Alto Jahuel: Barra 2 de 66 kV compensación reactiva. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD29099/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-10-06 08:00 | 2013-10-06 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel, Banco CCEE N°54 de 66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Verificación protección 51/51N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqeuará la protección 51/51N de forma alternada. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel, Barra N°2 de 66kV de Compensación Reactiva Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD06803/2013 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-03-10 03:23 | 2013-03-10 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de Reactores N° 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de Control por Puesta en Servicio de la protección diferencial de barras sistema 1 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV A.Jahuel-Polpaico ó Banco de Autotransformadores N° 4 Observaciones La protección diferencial sistema 1 de 500 kV continuará fuera de servicio hasta completar todas las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13125/2013 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-05-05 14:07 | 2013-05-05 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Reactor 1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a int. 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, al término de los trabajos. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13627/2013 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | N | 2013-05-07 16:07 | 2013-05-08 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE AJahuel: Interruptor 52KZ1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E AJahuel: Investigar y reparar anormalidad en interruptor 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra a ambos lados del interruptor 52KZ1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, al término de los trabajos. Observaciones 1.-Con el objeto de detectar la filtración de gas, se instalaran bolsas de polietileno en los posibles puntos de pérdida de gas SF6 y se dejará en observación por 24 horas. 2.-Interruptor quedará con presión nominal de gas SF6. 3.-En caso de emergencia se podrá energizar el interruptor previa confirmación de puestas a tierra retiradas y presión de SF6 dentro de valores nominales. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13702/2013 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-05-12 06:57 | 2013-05-12 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de Reactores N° 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de Control por Puesta en Servicio de la protección diferencial de barras sistema 2 de 500 kV. Mantenimiento exhaustivo 3PRKZ1,Pruebas de diagnóstico 52KZ1, Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales a ambos lados del interruptor 52KZ1, entre 3PRKZ1 y 3TCKZ1. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV A.Jahuel-Polpaico ó Banco de Autotransformadores N° 5 Observaciones La protección diferencial sistema 2 de 500 kV continuará fuera de servicio hasta completar todas las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD07188/2013 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-03-17 04:08 | 2013-03-17 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de Reactores N° 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de Control por Puesta en Servicio de la protección diferencial de barras sistema 1 de 500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel ó Banco de Autotransformadores N° 5 Observaciones La protección diferencial sistema 1 de 500 kV continuará fuera de servicio hasta completar todas las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD09586/2013 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-04-14 04:10 | 2013-04-14 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de Reactores N° 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de Control por Puesta en Servicio de la protección diferencial de barras sistema 2 de 500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel ó Banco de Autotransformadores N° 4 Observaciones La protección diferencial sistema 2 de 500 kV continuará fuera de servicio hasta completar todas las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD22924/2013 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-08-02 14:30 | 2013-08-02 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Alameda, por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD24539/2013 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-08-22 09:31 | 2013-08-22 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Alameda por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD26871/2013 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-10 08:57 | 2013-09-10 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar Mantenimiento a Banco de Condensadores de SE Alameda, El trabajo consiste en realizar normalización de condensadores en cada uno de los bancos, se necesita el equipo desenergizado y aterrizado por un periodo de 9 hrs para realizar reemplazo de Condensadores. No existe riesgo de desconexion fortuita. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD22924/2013 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-08-02 14:30 | 2013-08-02 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Alameda, por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD24539/2013 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-08-22 09:31 | 2013-08-22 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Alameda por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD26871/2013 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-10 08:57 | 2013-09-10 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar Mantenimiento a Banco de Condensadores de SE Alameda, El trabajo consiste en realizar normalización de condensadores en cada uno de los bancos, se necesita el equipo desenergizado y aterrizado por un periodo de 9 hrs para realizar reemplazo de Condensadores. No existe riesgo de desconexion fortuita. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD01690/2013 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2013-01-27 08:01 | 2013-01-27 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N°2 220 kV Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a TT/CC-JCE2 y reducido al Banco de CCE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Ancoa - Itahue 1 Observaciones no hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00866/2013 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | F | 2013-04-25 09:54 | 2013-04-27 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2013 10:21 ~ Al conectar el banco através del int. 52JR , no obedece ordenes de telecontrol desde el despacho de carga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 25/04/2013 10:21 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD23601/2013 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2013-08-11 08:13 | 2013-08-11 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE CCEE N°2 DE 65MVAr Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control y Puesta en Servicio del nuevo Interruptor 52JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se Bloqueará protección 50BF/52JCE2 Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Banco de Condensadores Estáticos N°2 en la Normalización Observaciones Nota: Con Prueba Experimental, se energizará el Banco de CCEE para efectuar inscripciones de corrientes durante el cierre y analisis fasorial a las protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD27841/2013 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2013-09-29 05:07 | 2013-09-29 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CC.EE N°2 de 65 MVAr Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de energización del Banco de CC.EE con cierre de Interruptor 52JCE2 mediante switchsync Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de protección 50BF/52JCE2. Delimitación de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Barra 220 kV sección N°2 Observaciones Nota: Con Prueba Experimental, se realizarán varias Pruebas de Energización del Banco de CCEE N°2 con cierre de 52JCE2 a través del Sitchsync |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD04202/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | N | 2013-02-10 17:07 | 2013-02-10 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp Serie N° 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Inspección de BCS1 por falla en Línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°1 por limitación LT00020/2009 Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en cada plataforma. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 1 Observaciones Inspección por limitación LT00020/2009, que establece que Ante desconexión de línea 500 kV Ancoa ? Jahuel N° 1, debe ser desconectada para inspección antes de reponerla al servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF01171/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | F | 2013-06-02 17:05 | 2013-06-02 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/06/2013 17:29 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD24734/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2013-08-27 08:12 | 2013-08-27 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compen. Serie N° 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo reducido a BCS1. Reemplazo de varistores de condensadores TAG House y GAP (lado bajo voltaje). Mantenimiento preventivo normal a interruptor 52CS1. Modificación de control,cambio cables desde circuit trigger inyector de plasma y pruebas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo a Trip-Line de BCS1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 Observaciones Mantenimiento Correctivo de Equipos primarios y Sistema de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD08949/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2013-04-02 08:09 | 2013-04-02 22:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Ancoa: Bco de compensación serie N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Reducido BCS2 (3 fases) y Mantenimiento normal a interruptor 52CS2. Reemplazo de conexiones primarias dañadas en banco de condensadores. PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de Bloqueo y Solicitar Trip Line BCS2 deshabilitados. Delimitación de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico. Observaciones MANTENIMIENTO EQUIPOS PRIMARIOS Y SISTEMA DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD09774/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | N | 2013-04-03 15:10 | 2013-04-03 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Ancoa: Banco de Compensación N° 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo al Interruptor 52CS2, investigación de falla circuitos de Cierre Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de Bloqueo y Trip Line BCS2 deshabilitados Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico Observaciones Nota: Desconexión de Curso Forzoso ante la necesidad de recuperar la redudancia del circuito de cierre del Interruptor del BCS2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD24737/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2013-08-28 08:07 | 2013-08-28 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compen. Serie N° 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo reducido a BCS2, reemplazo de varistores de Condensadores TAG House y GAP (lado bajo voltaje). Modificación de control, cambio cable desde Circuit trigger a Inyector de plasma, y pruebas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip-Line del BCS2 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-Polpaico Observaciones Mantenimiento Correctivo de Equipos primarios y Sistema de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD02228/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2013-01-31 07:50 | 2013-01-31 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo reducido a BCS3 (3 fases) y Mantenimiento preventivo reducido y normal al interruptor 52CS3. PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de zona de trabajo, verificar ausencia de tensión, instalación de Tierras provisionales de Bloqueo y Trip Line BCS3 deshabilitados. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistema de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00751/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | F | 2013-04-08 10:52 | 2013-04-08 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 11:17 ~ Cerrado 52BCS3. Se inspeccionará Compensación Serie N° 3. ~ Sebastián Quirland Lazo | 08/04/2013 11:17 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD12754/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2013-05-08 08:40 | 2013-05-08 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE COMPENSACION SERIE 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: ANÁLISIS PLC, VERIFICACIÓN PROTECCIONES, VERIFICAR CUADRO DE ALARMAS Y DESMALEZAR RECINTO Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo, Inhabilitar TRIP LINE del BCS3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA-ANCOA 1 Observaciones Programa de Mantenimiento Sistema de Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD24739/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2013-08-29 08:20 | 2013-08-29 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compen. Serie N° 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo reducido al BCS3. Reemplazo de varistores de Condensadores TAG House y GAP (laso Bajo voltaje). Modificaciones de control, cambio cable desde Circuit Trigger a Inyector de plasma, y pruebas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip - Line BCS3. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1 Observaciones Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios y Sistema de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD08199/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2013-03-26 08:48 | 2013-03-26 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Comp. Serie N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Reducido a BCS4 (3 fases) y Mantenimiento normal a interruptor 52CS4. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de zona de trabajo,verificar ausencia de tensión,instalación de Tierras provisionales de Bloqueo y Solicitar Trip Line BCS4 deshabilitados. Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrúa-Ancoa N° 2. Observaciones Mantenimiento de equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00652/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2013-03-27 22:17 | 2013-03-28 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2013 22:50 ~ Desconexión por protecciones BCS4 L.500 kV Charrúa-Ancoa 2 ~ Omar Pincheira Roa | 27/03/2013 22:50 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00902/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2013-05-01 13:03 | 2013-05-02 23:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/05/2013 13:06 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00902/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2013-05-01 13:03 | 2013-05-02 23:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/05/2013 13:06 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD24740/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2013-08-30 08:45 | 2013-08-30 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Compen. Serie N° 4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo reducido al BCS4, reemplazo de varistores de Condensadores TAG House y GAP (lado bajo voltaje). Modificación de control, cambio cable desde Circuit trigger a inyector de plasma, y pruebas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip - Line del BCS4 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 2 Observaciones Manteneimiento correctivo de Equipos primarios y Sistema de Control |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD25730/2013 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2013-09-04 09:40 | 2013-09-04 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a reactor reserva de 220 kV y a (6) pararrayos de reactores principal y reserva. Mantenimiento Normal a (3) transformadores de corriente de reactor 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Transformador 4 de 220/13,2kV. Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06795/2013 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-03-10 03:23 | 2013-03-10 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°1 de 500 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control por puesta en servicio 87B Sistema 2, se realizarán pruebas de control del Paño KZ1 sobre la Barra. Además se efectuaran alambrados de nueva prptección 87Z y 87NZ Sistema 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACION Y SEÑALIZACION ZONA DE TRABAJO, INHABILITACION PROTECCION 87Z SISTEMA 2 DURANTE LAS PRUEBAS DE POLARIDAD DEL NEUTRO (PRUEBA EXPERIMENTAL) Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA : Barra 500 kV sección B (durante desconexión de Barra A) ó Sección A (Durante desconexión de Barra B) Observaciones Con linea y Reactor 1 en servicio en Prueba Experimental se realizará la prueba de polaridad de la corriente del neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13657/2013 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-05-12 05:38 | 2013-05-12 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°1 de 500 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Conexión de alambrado, pruebas y análisis protección 87Z-87NZ Sistema 2 de Reactor 1 de 500 kV, MPB, pruebas de control Paño KZ1, reapriete de conexiones y verificación protecciones . S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a 52KZ1 a (3) Transf. de Corriente y (3) Pararrayos de paño KZ1. Limpieza de aislación de paño KZ1. Mantenimiento Normal a las 3 unidades de Reactor N° 1 y relleno de aceite. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se realizará bloqueo de protección 87Z-87NZ del Reactor 1 durante la intervención. Además durante parte de la intervención se inhabilitarán las protecciones 50BF/52K1 y 50BF/52K2. Se instalaran tierras de bloqueo en Reactor 1. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Polpaico ó Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel (en la normalización). Observaciones Nota 1: Con linea Ancoa-Jahuel 1 y Reactor 1 en servicio en Prueba Experimental se realizará Analisis fasorial de las protecciones 87Z- 87NZ del Reactor 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD07624/2013 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-03-17 03:09 | 2013-03-17 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°2 de 500 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control por puesta en servicio de 87B Sistema 2, se realizarán pruebas de control del Paño KZ2 sobre la Barra. Además se efectuará normalización de presión gas SF6 (relleno) a 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: SE INHABILITARÁ LA PROTECCION 87Z SISTEMA 2 DURANTE LAS PRUEBAS DE POLARIDAD DEL NEUTRO (PRUEBA EXPERIMENTAL) Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: Barra 500 kV sección A (durante desconexión de Sección B) ó Barra de 500 kV Sección B (durante desconexión de la Sección A) Observaciones Como prueba Experimental, con linea Ancoa-Polpaico y Reactor 2 en servicio se realizará la prueba de polaridad de la corriente del neutro |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD10430/2013 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-04-14 05:00 | 2013-04-14 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Ancoa 500 kV: Pruebas en proteccion 87Z-87NZ sistema 2 de Reactor 2 500 kV. Por mantenimiento preventivo se efectuará reapriete de conexiones de control y verificacion protecciones. Con prueba experimental se realizará análisis fasorial en protección 87Z-87NZ Sistema 2. S/E Ancoa: Limpieza aislación a Equipos del Paño KZ2, normalizar niveles de aceite a Reactores monofásicos, mantenimiento a TT/CC-KZ2 y 52KZ2, normalizar presión de gas a 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se realizará bloqueo de protección 87Z-87NZ del Reactor 2 durante la intervención Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - A. Jahuel 1 Observaciones Nota: Con prueba experimental se normalizareá la línea y el Reactor para efectuar un análisis fasorial en la protección 87Z-87NZ sistema 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD05388/2013 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-02-22 10:01 | 2013-02-23 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Ancoa: Paño KZ3 de Reactor 3 Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Eliminación de filtración de aceite y pruebas de Cierre/apertura a Interruptor 52KZ3 de Reactor 3 ** Mantenimiento a Equipos Primarios Paño KZ3. al Reactor 3 y al Reactor del Neutro 3. **Limpieza de aislación al Paño KZ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Bloquear 50BF/52KZ3 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 Observaciones Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00456/2013 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2013-02-23 14:54 | 2013-02-26 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2013 15:04 ~ Filtración de aceite en mangueras hidráulicas. ~ Sebastián Quirland Lazo | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06952/2013 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2013-03-07 20:18 | 2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Paño KZ3 de Reactor 3 -500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de mangueras hidráulica dañadas en polo 1 cámara A de Interruptor 52KZ3 y pruebas de cierre/apertura Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52KZ3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06786/2013 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | A | P | 2013-03-10 03:23 | 2013-03-10 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de 500 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control por puesta en servicio 87B Sistema 2, se realizarán pruebas de control del Pasño KZ3 sobre la Barra Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, sólo delimitación y señalización de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA : Barra 500 kV sección B (durante desconexión de Barra A) ó Sección A (Durante desconexión de Barra B) Observaciones Obra de reemplazo protecciones Diferenciales de Barra |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD08414/2013 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2013-03-20 10:38 | 2013-03-20 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:zS/E Ancoa: Reactor N° 3 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de mangueras hidráulica dañada en polo 3 cámara B de Interruptor 52KZ3 y pruebas de cierre/apertura. Revisión complata del Sistema hidráulico. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52KZ3. | Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa - Ancoa N° 1 Observaciones Desconexión de Curso forzoso por el riesgo que representa para la instalación y las personas la desconexión forzada del Reactor N° 3. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD30615/2013 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-10-15 10:26 | 2013-10-15 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento mayor, reemplazo de mangueras hidráulicas, sellos, filtros y aceite a interruptor 52KZ3. Medidas de tiempos de operación a equipo. Modificación conexión primaria entre desconectador 89KZ3 e interruptor 52KZ3. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52KZ3. S/E Ancoa:Desconectador 89KZ3 ABIERTO Y BLOQUEADO. Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1. Observaciones TRABAJOS PROGRAMADOS EN MANTENIMIENTO MAYOR |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD05005/2013 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2013-02-18 16:44 | 2013-02-19 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°4 de 500 kV Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Eliminación de filtración de aceite y pruebas de cierre/apertura a interruptor 52KZ4 de Reactor 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Bloquear 50BF/52KZ4. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa Ancoa 2 Observaciones Desconexión de Curso forzoso por el riesgo que representa la filtración de aceite para el Equipo y el medio ambiente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00460/2013 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2013-02-24 07:39 | 2013-03-08 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/02/2013 08:00 ~ Rotura de manguera en circuito Hidráulico ~ Luis Soto E | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD07619/2013 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-03-17 03:09 | 2013-03-17 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 4 de 500kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control por puesta en servicio de 87B Sistema 2, se realizarán pruebas de control del Paño KZ4 sobre la Barra Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, sólo delimitación y señalización de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: Barra 500 kV sección A (durante desconexión de Sección B) ó Barra de 500 kV Sección B (durante desconexión de la Sección A) Observaciones Como Prueba Experimental y con linea y Reactor en servicio, se realizará la prueba de polaridad de la corriente del neutro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD31823/2013 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-10-22 08:46 | 2013-10-22 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 4 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento mayor, reemplazo de mangueras hidráulicas, sellos, filtros y aceite a interruptor 52KZ4. Medidas de tiempos de operación a equipo. Verificación de protecciones 87Z y 87NZ, Sistema 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en 52KZ4. Bloqueo de protección 50BF/52KZ4 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Charrúa-Ancoa N° 2 Observaciones Durante la Desconexión del Reactor 4, la Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 operará sólo con el Reactor del extremo S/E Charrúa |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  | cge | IF00472/2013 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2013-02-26 00:37 | 2013-02-26 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/02/2013 02:37 ~ Apertura por protecciones del 52CE, asociado al BB.CC. ~ Felipe Gómez L. | 26/02/2013 02:37 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  | cge | SD20480/2013 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2013-07-12 11:42 | 2013-07-12 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC de 2,5 MVAR para realizar labores de mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO |  |  | cge | SD31521/2013 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-10-24 14:53 | 2013-10-24 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de banco de condensadores S/E Rengo, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD38883/2012 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-01-03 11:07 | 2013-01-03 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1 y N°2, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD20496/2013 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-07-11 13:00 | 2013-07-11 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y revisión de unidades capacitivas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD38883/2012 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-01-03 11:07 | 2013-01-03 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1 y N°2, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD20496/2013 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-07-11 13:00 | 2013-07-11 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y revisión de unidades capacitivas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD15489/2013 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2013-06-16 08:57 | 2013-06-16 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Cerro Navia Banco CC/EE N°1 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo MPB reducido banco CCEE 1 y limpieza manual de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 1. Instalaciones con Riesgo SE Cerro Navia: Banco de CC/EE N°1 220 kV, al término de los trabajos. Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | IF00900/2013 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2013-04-30 16:41 | 2013-05-06 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2013 17:01 ~ En Interruptor 52CT1 bobina de cierre con orden permanente de cierre, se verá el dia 03/04/2013 ~ Luis Soto E. |  | 30/04/2013 17:01 ~ Falla en circuito de control de Interruptor 52CT1 General Barra de 13.8 KV, Bobina de cierre con orden permanente. ~ Luis Soto E. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD12674/2013 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2013-05-06 11:37 | 2013-05-06 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: Barra 13,2 k V - CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento a bancos CCEE1, CCEE2, y 52CT1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de puesta a tierra en zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo CARDONES: Autotransformador Nº1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | IF00900/2013 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2013-04-30 16:41 | 2013-05-06 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2013 17:01 ~ En Interruptor 52CT1 bobina de cierre con orden permanente de cierre, se verá el dia 03/04/2013 ~ Luis Soto E. |  | 30/04/2013 17:01 ~ Falla en circuito de control de Interruptor 52CT1 General Barra de 13.8 KV, Bobina de cierre con orden permanente. ~ Luis Soto E. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD12674/2013 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2013-05-06 11:37 | 2013-05-06 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CARDONES: Barra 13,2 k V - CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento a bancos CCEE1, CCEE2, y 52CT1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de puesta a tierra en zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo CARDONES: Autotransformador Nº1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD12750/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-05-09 09:43 | 2013-05-09 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín Paño JZ5 Reactor 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín Reactor 1, mantenimiento a equipos paño JZ5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra entre 89JZ5-1 y 52JZ5 entre 52JZ5 y TCJZ5 entre PRJZ5 y REJZ5 entre REJZ5 y TCJZ5-N. Instalaciones con Riesgo Barra de 220KV B de S/E Cautín al inicio y durante la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD22743/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-08-11 06:11 | 2013-08-11 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:En Cautín paño JZ5 Reactor 1 a Ciruelos Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete conexiones, verificación rele buchholz, verificación protección 50BF de 52JZ5, mantenimiento preventivo básico a 89JZ5-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín: Bloquear trip protección 50BF durante las pruebas de control. E. Primarios: Equipos de puesta a tierra entre 89JZ5-1 y línea; entre 89JZ5-1 y 52J5. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Cautín-Valdivia durante la faena. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Cautín-Ciruelos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD05899/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-03-09 08:23 | 2013-03-09 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ6 Reactor 2 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín mantenimiento preventivo básico a paño 52JZ6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra entre: 89JZ6-1 y 52JZ6; 52JZ6 y TCJZ6; a la bajada de PRJZ6 y REJZ6; REJZ6 y TCJZ6-N Instalaciones con Riesgo Barra Principal 220 kV sección A o sección B durante la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD05901/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-03-09 08:23 | 2013-03-09 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en S/E Cautín Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Cautín pruebas de control, medidas de aislación y reapriete conexiones paño Reactor 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Cautín bloquear trips protección 50BF - 52JZ6 Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Cautín-Valdivia durante la faena. Observaciones No hay.- |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD31946/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-10-27 06:21 | 2013-10-27 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín mantenimiento preventivo básico a desconectador 89JZ6-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 89JZ6-1 lado linea, 89JZ6-1 y 52JZ6. Instalaciones con Riesgo En S/E Cautín Barra Principal 220 kV sección B al inicio y termino de la faena. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión Línea 220 kV Cautín-Valdivia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD14506/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2013-05-31 09:06 | 2013-05-31 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño ACE1 - Bco CCEE 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a equipos asociados a paño ACE1 y eliminar puntos calientes en 89ACE1-2 Fases 2 y 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Muy Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1 lado interruptor, en 89ACE1-2 lado Condensadores y en Banco Condensadores lado TCACE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa. Barra Principal Sección 1 de 154kV (Al inicio y término de la faena). Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF01763/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2013-08-18 18:10 | 2013-08-19 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2013 21:13 ~ Interruptor 52ACE1 no obedece orden de cierre entregando alarma \\ ~ Rodrigo Varela | 18/08/2013 21:13 ~ Falla en rele de desenganche por SF6- interruptor 52ACE1. ~ Rodrigo Varela |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD29098/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2013-10-02 10:50 | 2013-10-02 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño ACE1 - Bco. CCEE N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Implemementación y pruebas del telecontrol Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Paño A2 - Linea 154kV Itahue (Durante la faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD14505/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2013-05-30 09:58 | 2013-05-30 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JCE1 - Bco CCEE N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño JCE1, Mantenimiento a Banco Condesadores Estáticos y eliminar filtración de aceite a TPJCE1-F1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierra provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJCE1-F1 y en Banco Condensadores lado TCJCE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal Sección 1 de 220kV (Al término de la faena). Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD03012/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2013-02-04 08:12 | 2013-02-04 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a equipos asociados a paño Banco CCEE N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa:Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-T lado CC.EE, en mufas cables de poder lado CCEE-3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco autotransformador N°1 de 220/154 kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD29101/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2013-10-03 10:35 | 2013-10-03 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reponer fusible fallado en Bco CCEE N° 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco Condensadores Estáticos N°3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Condensadores Estáticos N°4 13,2kV (Al inicio de la faena). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD03022/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2013-02-05 08:07 | 2013-02-05 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a equipos asociados a paño Banco CCEE N°4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4-T lado CC.EE, en mufas cables de poder lado CCEE-4. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220/154 kV (Al inicio y al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD06892/2013 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2013-03-10 06:05 | 2013-03-10 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ1-Reactor N°1 ** Mantenimiento a Equipos asociados a paño KZ1. ** Pruebas de Control, Medidas de aislación, verificación de Protecciones y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas * S/E Charrúa: ** Se inhabilitará protección 50BF-52KZ1. ** Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en llegada Pararrayos K1, llegada Condensador de Acoplamiento K1 F1 y F2, Trampa de Ondas K1 individual cable de llegada F1 y F2, Transformador de Corrientes K1 lado linea, llegada Transformador de Potencial K1, en ambos lados 52K1, 89K1-3 lado linea, 89KZ1 lado interruptor, 52KZ1 lado Transformador de Corrientes K1, llegada Pararrayos KZ1,llegada Pararrayos KZ1-N Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 500 kV.Sección "B"(Al inicio, Durante y al final de la faena) Observaciones Trabajo relacionado con Desconexión de Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD07615/2013 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2013-03-17 03:09 | 2013-03-17 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ2-Reactor N°2. ** Mantenimiento a Equipos asociados a paño KZ2. ** Pruebas de Control, Medidas de aislación, verificación de Protecciones y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas * S/E Charrúa: ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Transformador de Corrientes K2, en conexión superior de Transformador de Potencial K2, en conexión superior de Condensador de Acoplamiento K2, en Trampa Onda Paño K2 lado línea. ** Se inhabilitan protecciones 50BF-52K2, 50BF-52KR y 50BF-52KZ2 . Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Paño K1 Línea 500kV Charrúa - Ancoa 1 (Al inicio de la faena) o Barra Principal sección "A" de 500 kV (Durante la faena) Observaciones Trabajo relacionado con Desconexión de Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD13381/2013 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2013-05-15 09:05 | 2013-05-15 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor N° 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: ***Investigar anormalidad de indicación de desconectador 89KZ2 en las diferenciales de barra Sistemas 1 y 2. e Investigar y corregir árbol de contacto del desconectador 89KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: ** Se inhabilita protección 50BF-52KZ2. Bay units del paño KZ2 de aporte sobre la 87B de 500 KV en modo FUERA DE SERVICIO. ** Se desacoplará Desconectador 89KZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 o Servicios auxiliares de Corriente Alterna (Durante la faena) Observaciones Se solicitará Prueba Experimental. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | IF01467/2013 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | F | 2013-07-02 10:23 | 2013-07-02 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/07/2013 16:07 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 24/07/2013 13:27 ~ No establecida ~ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD04499/2013 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-02-13 10:02 | 2013-02-13 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Chiguayante, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD04499/2013 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2013-02-13 10:02 | 2013-02-13 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Chiguayante, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  | cge | SD05405/2013 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-22 12:07 | 2013-02-22 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BB.CC N°2 asociado a barra MT 15kV, por limpieza del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD16937/2013 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-06-19 09:05 | 2013-06-19 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 2X2,5 MVAR de S/E Chivilcan para realizar labores de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD16937/2013 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-06-19 09:05 | 2013-06-19 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC Nº 1 y Nº 2 2X2,5 MVAR de S/E Chivilcan para realizar labores de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
166 | mante | CHOLGUAN______220 | CHOLGUAN |  |  | sts | SD11703/2013 | CHOLGUAN - Bco CCEE N°2 - 2.4 MVAr | I | N | 2013-04-21 18:22 | 2013-04-25 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBCC n°2 queda fuera de servicio por presentar falla en sistema de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  | cge | SD38885/2012 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2013-01-04 10:35 | 2013-01-04 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1 y N°2, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  | cge | IF01112/2013 | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | F | 2013-05-28 13:45 | 2013-05-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2013 13:44 ~ Bancos de condensadores indisponibles por problemas de control. ~ Marcial Díaz | 28/05/2013 13:44 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  | cge | SD38885/2012 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-01-04 10:35 | 2013-01-04 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1 y N°2, considera trabajos de desmalezado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  | cge | IF01112/2013 | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2013-05-28 13:45 | 2013-05-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2013 13:44 ~ Bancos de condensadores indisponibles por problemas de control. ~ Marcial Díaz | 28/05/2013 13:44 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD04967/2013 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-02-20 10:18 | 2013-02-20 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD18458/2013 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-06-21 09:20 | 2013-06-21 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 (15 kV) de la S/E señalada con anterioridad. Con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD04967/2013 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-02-20 10:18 | 2013-02-20 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD18458/2013 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-06-21 09:20 | 2013-06-21 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 (15 kV) de la S/E señalada con anterioridad. Con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01276/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-15 10:14 | 2013-01-15 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01278/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 1 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-16 09:55 | 2013-01-16 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01276/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-15 10:14 | 2013-01-15 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01278/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-16 09:55 | 2013-01-16 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD12132/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | N | 2013-04-24 16:22 | 2013-04-24 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52CT1 y 52CCE, por falla en unidad capacitiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
268 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD29422/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 2 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-10-01 12:02 | 2013-10-01 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajos de obras civiles y la instalación de los pararrayos asociados a los BBCC N°2 de S/E Concepción los cuales se encuentran fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01276/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-15 10:14 | 2013-01-15 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01278/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-16 09:55 | 2013-01-16 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01276/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-15 10:14 | 2013-01-15 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
265 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD01278/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 4 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2013-01-16 09:55 | 2013-01-16 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de obras civiles en la S/E, esto con motivo de la instalación de los nuevos BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION____220 | CONCEPCION |  |  | transelec | IF01998/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2013-09-25 12:27 | 2013-09-25 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2013 14:50 ~ S/E Concepción: el banco CCEE N°5 queda indisponible porque se detecta anormalidad en los ajustes de protecciones. ~ Rodrigo Varela |  | 25/09/2013 14:50 ~ Apertura intempestiva del interruptor 52CT7 correspondiente al banco CCEE N° 5 de 20 MVAR conectado al terciario del ATR7 de 220/154/13,8 kV por Intervención fortuita de personal de Sistemas de Control. ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD31929/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | N | 2013-10-16 18:09 | 2013-10-16 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco de CCEE de 20MVAR Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo S/E Concepción: Reemplazo de Unidad del Banco condensadores estático que esta dañado y esta con derrame. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalará tierra provisional de bloqueo en 89CT7- CE1-2 Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Autotransformador 220/154/13,8 kV (Al inicio de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD09789/2013 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2013-04-09 08:14 | 2013-04-09 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza MPB en BBCC N°1 SE Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD23014/2013 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2013-08-02 08:02 | 2013-08-02 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico al BB/CC N°1 de S/E Copiapo. Para realizar estos trabajos de procede abrir 52C5 y 89C5. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  | cge | SD02976/2013 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2013-01-30 09:55 | 2013-01-30 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC (66 kV) de la S/E antes indicada, para realizar la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD01760/2013 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2013-01-16 09:28 | 2013-01-16 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de actualización de la estrategia de control en la operación de los bancos se deberán desconectar los mismos, además se realizara una limpieza de los patios de dichos equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD23688/2013 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2013-08-09 09:27 | 2013-08-09 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E Curanilahue por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD01760/2013 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-01-16 09:28 | 2013-01-16 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de actualización de la estrategia de control en la operación de los bancos se deberán desconectar los mismos, además se realizara una limpieza de los patios de dichos equipos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD23688/2013 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-08-09 09:27 | 2013-08-09 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E Curanilahue por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD11489/2013 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2013-04-26 08:39 | 2013-04-26 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD24958/2013 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | N | 2013-08-20 18:25 | 2013-08-22 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de los equipos por revisión de alambrado de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD28901/2013 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-30 09:38 | 2013-09-30 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD11489/2013 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-04-26 08:39 | 2013-04-26 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD24958/2013 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | N | 2013-08-20 18:25 | 2013-08-22 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de los equipos por revisión de alambrado de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD28901/2013 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-09-30 09:38 | 2013-09-30 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD08041/2013 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2013-03-21 08:47 | 2013-03-21 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E DDA: PAÑO JZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E DDA: Inspección, evaluación,medidas electricas y reparación loza PPRR - JZ1 (aplicación de sellante). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: No reconectar 52J4 S/E Paposo: No reconectar 52J1. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones Reactor conectado normalmente a línea 220 KV Paposo - Diego de Almagro C1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD24632/2013 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2013-08-22 08:45 | 2013-08-22 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:DIEGO de ALMAGRO: Paño JZ1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y REAPRIETE DE CONEXIONES Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E.DDA: FUSIBLES DE CONTROL FUERA DE SERVCIO Instalaciones con Riesgo L. 220 kV Paposo-Diego de Almagro C1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD26347/2013 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2013-09-04 10:40 | 2013-09-04 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Diego de Almagro: Reactor de 30 Mvar Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo S/E D. Almagro : Investigar filtacion de aceite enl TTCC l bushing de baja fases 2 y 3 del reactor., Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Instalar tierras provisionales a ambos lados del Reactor y Reactancia. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Paposo 1 ó 2 Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
282 | mante | E.PENON_______110 | E.PENON |  |  | cge | SD01268/2013 | E.PENON - Banco CCEE 5,0 MVAR; Transf. T1 115/025kV 30MVA S/E El Peñón | I | P | 2013-01-15 09:24 | 2013-01-15 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según programa de mantenimiento anual, se desconecta etapa 1 y etapa 2 de BB/CC 2,5MVAr cada una que se encuentran conectadas a barra de 23kV en S/E El Peñón, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD04756/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-15 12:20 | 2013-02-15 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD10729/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-04-14 06:15 | 2013-04-14 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD10728/2013, se efectuará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD14455/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2013-05-19 06:34 | 2013-05-19 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud SD14391/2013, se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de la S/E antes señalada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD15053/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2013-05-25 05:39 | 2013-05-25 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD15052/2013, se efectuará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | IF01067/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2013-05-25 17:13 | 2013-06-19 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2013 18:55 ~ Apertura del BBCC N° 1 S/E Ejército quedando indisponible e imposibilitado de cerrar, se investiga la causa. ~ Elvis Hernández O. | 25/05/2013 18:55 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD15656/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-05-28 10:46 | 2013-05-28 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 por la reparación de la bobina de cierre del Interruptor 52CCEE1 asociado al BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD17973/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-06-19 08:38 | 2013-06-19 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E mencionada con anterioridad. Por la realización del mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD04756/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-15 12:20 | 2013-02-15 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD10729/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-04-14 06:15 | 2013-04-14 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD10728/2013, se efectuará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD14455/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2013-05-19 06:34 | 2013-05-19 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud SD14391/2013, se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de la S/E antes señalada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD15053/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2013-05-25 05:39 | 2013-05-25 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD15052/2013, se efectuará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD15656/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-05-28 10:46 | 2013-05-28 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 por la reparación de la bobina de cierre del Interruptor 52CCEE1 asociado al BBCC N°1 de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD17973/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-06-19 08:38 | 2013-06-19 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E mencionada con anterioridad. Por la realización del mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD01849/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-01-17 10:29 | 2013-01-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB/CC N°1 y N°2 de S/E Fátima por revisión de alambrado de control de interruptor 52CCE2 correspondiente al BB/CC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD05665/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-02-26 10:04 | 2013-02-26 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Fátima para la incorporación de dichos BBCC al sistema Scada de la SE Fátima, para lo cual se requieren sólo pruebas de apertura y cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD08393/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-03-21 09:54 | 2013-03-21 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Fátima, con la finalidad de realizar reemplazo de relé de protección asociado a BBCC N°1, el cual actualmente posee un relé SEL 451, quedando definitivamente un SEL 487B homologando los mismos ajustes de protección, de acuerdo a lo informado en los informes de EAP de dicho proyecto que quedó en servicio durante el mes de diciembre del 2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | IF01117/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | F | 2013-05-28 09:00 | 2013-05-29 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2013 15:22 ~ Bancos de Condensadores N°1 y N°2 de S/E Fátima, quedaron indisponibles por problemas de control. ~ Roberto Matus Aravena | 28/05/2013 15:22 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD21031/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-07-18 09:30 | 2013-07-18 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo a unidades y de mejora en algoritmos a nivel de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD01849/2013 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-01-17 10:29 | 2013-01-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB/CC N°1 y N°2 de S/E Fátima por revisión de alambrado de control de interruptor 52CCE2 correspondiente al BB/CC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD01849/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-01-17 10:29 | 2013-01-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB/CC N°1 y N°2 de S/E Fátima por revisión de alambrado de control de interruptor 52CCE2 correspondiente al BB/CC N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD05665/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-02-26 10:04 | 2013-02-26 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Fátima para la incorporación de dichos BBCC al sistema Scada de la SE Fátima, para lo cual se requieren sólo pruebas de apertura y cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD05665/2013 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-02-26 10:04 | 2013-02-26 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Fátima para la incorporación de dichos BBCC al sistema Scada de la SE Fátima, para lo cual se requieren sólo pruebas de apertura y cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD08393/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-03-21 09:54 | 2013-03-21 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Fátima, con la finalidad de realizar reemplazo de relé de protección asociado a BBCC N°1, el cual actualmente posee un relé SEL 451, quedando definitivamente un SEL 487B homologando los mismos ajustes de protección, de acuerdo a lo informado en los informes de EAP de dicho proyecto que quedó en servicio durante el mes de diciembre del 2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD08393/2013 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-03-21 09:54 | 2013-03-21 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Fátima, con la finalidad de realizar reemplazo de relé de protección asociado a BBCC N°1, el cual actualmente posee un relé SEL 451, quedando definitivamente un SEL 487B homologando los mismos ajustes de protección, de acuerdo a lo informado en los informes de EAP de dicho proyecto que quedó en servicio durante el mes de diciembre del 2012. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | IF01117/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | F | 2013-05-28 09:00 | 2013-05-29 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2013 15:22 ~ Bancos de Condensadores N°1 y N°2 de S/E Fátima, quedaron indisponibles por problemas de control. ~ Roberto Matus Aravena | 28/05/2013 15:22 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | IF01117/2013 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2013-05-28 09:00 | 2013-05-29 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2013 15:22 ~ Bancos de Condensadores N°1 y N°2 de S/E Fátima, quedaron indisponibles por problemas de control. ~ Roberto Matus Aravena | 28/05/2013 15:22 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD21031/2013 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2013-07-18 09:30 | 2013-07-18 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo a unidades y de mejora en algoritmos a nivel de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA |  |  | cge | SD05004/2013 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-20 09:21 | 2013-02-20 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la etapa N°1 del BB/CC de S/E Isla de Maipo para realizar el reemplazo de la unidad capacitiva averiada en la etapa N°2, la cual motivo el ingreso del Informe de Limitación N°19/2013 (Etapa N°2 BB.CC. S/E Isla de Maipo). |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA |  |  | cge | SD23852/2013 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2013-08-14 09:33 | 2013-08-14 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores S/E Isla de Maipo,etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00157/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a banco de CCEE y Reactor N° 1. Desmalezadio del recinto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00160/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño común Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4 y Reactores correspondientes. Desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11108/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mant. Normal a desconectadores 89CCE1-T y MPB Normal a transformadores de corriente TCCCE1-N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11112/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a desconectadores 89CCE1-T, 89CCE2-T, 89CCE3-T y 89CCE4-T. Mantenimiento normal a transformadores de corriente TCCCE1-N - TCCCE2-N - TCCCE3 -N Y TCCCE4-N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00160/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño común Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4 y Reactores correspondientes. Desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00161/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a banco de CCEE y Reactor N° 2. Desmalezado del recinto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11112/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a desconectadores 89CCE1-T, 89CCE2-T, 89CCE3-T y 89CCE4-T. Mantenimiento normal a transformadores de corriente TCCCE1-N - TCCCE2-N - TCCCE3 -N Y TCCCE4-N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11113/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mant. Normal a desconectadores 89CCE2-T y Mant. Normal a transformadores de corriente TCCCE2-N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones mantenimiento de equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00158/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a banco de CCEE y Reactor N° 3. Desmalezado del recinto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00160/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño común Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4 y Reactores correspondientes. Desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11112/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a desconectadores 89CCE1-T, 89CCE2-T, 89CCE3-T y 89CCE4-T. Mantenimiento normal a transformadores de corriente TCCCE1-N - TCCCE2-N - TCCCE3 -N Y TCCCE4-N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11114/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mant. Normal a desconectadores 89CCE3-T y Mant. Normal a transformadores de corriente TCCCE3-N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00160/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño común Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4 y Reactores correspondientes. Desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD00162/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-01-13 08:11 | 2013-01-13 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Reducido a banco de CCEE y Reactor N° 4. Desmalezado del recinto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Transformador 1 de Transnet Observaciones Mantenimiento de equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11112/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a desconectadores 89CCE1-T, 89CCE2-T, 89CCE3-T y 89CCE4-T. Mantenimiento normal a transformadores de corriente TCCCE1-N - TCCCE2-N - TCCCE3 -N Y TCCCE4-N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD11115/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-04-28 09:20 | 2013-04-28 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mant Normal a desconectadores 89CCE4-T y Mant. Normal a transformadores de corriente TCCCE4-N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: TR1 de 66/154 kV (Transnet) Observaciones Mantenimiento de Equipos |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD02963/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2013-01-30 10:48 | 2013-01-30 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y mantenimiento recinto Banco Condensadores de S/E Los Angeles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD23053/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2013-08-04 10:23 | 2013-08-04 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 13,2 kV y 2,5 MVAR. Relacionado con solicitud SD23052/2013. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD26318/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-03 08:54 | 2013-09-03 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a inicio de faenas de proyecto construcción nuevo BBCC en barra 13,2 kV se requiere la desconexión del BBCC existente. Sin pérdida de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD26319/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-04 09:53 | 2013-09-04 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a inicio de faenas de proyecto construcción nuevo BBCC en barra 13,2 kV se requiere la desconexión del BBCC existente. Sin pérdida de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD28657/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-26 09:22 | 2013-09-26 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas de instalación de nuevo interruptor general asociado a proyecto de nuevo banco condensadores el cual será conectado en barra 13,2 kV. Además se realizaran faenas de tendido de cables de control y faenas en caseta de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD28658/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-09-27 09:22 | 2013-09-27 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas de instalación de nuevo interruptor general asociado a proyecto de nuevo banco condensadores el cual será conectado en barra 13,2 kV. Además se realizaran faenas de tendido de cables de control y faenas en caseta de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD29643/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-10-02 09:27 | 2013-10-02 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de CCEE 2.5 MVAr de SE Los Angeles por trabajos asociados a proyecto de nuevo banco condensadores el cual será conectado en barra 13,2 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD29644/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-10-03 09:23 | 2013-10-03 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de CCEE 2.5 MVAr de SE Los Angeles por trabajos asociados a proyecto de nuevo banco condensadores el cual será conectado en barra 13,2 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD30898/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-10-10 08:46 | 2013-10-10 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Banco Condesadores por trabajos relacionados con proyecto de nuevo banco condensadores asociados a barra 13,2 kV de S/E Los Angeles. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | IF01153/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2013-05-31 11:02 | 2013-05-31 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2013 16:55 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CCE1. ~ Leonardo Acuña Palma. | 31/05/2013 16:55 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD16460/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | N | 2013-05-31 14:48 | 2013-05-31 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de Unidad Capacitiva defectuosa en BB.CC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD03820/2013 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2013-02-10 08:44 | 2013-02-10 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de 66/23/13.2 kV y alimentadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD03820/2013 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2013-02-10 08:44 | 2013-02-10 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de 66/23/13.2 kV y alimentadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
169 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD20794/2013 | L.UNION - Bco CCEE N°1 3 MVAr | I | P | 2013-07-14 10:27 | 2013-07-14 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos N°1 y N°2 en celdas de 13.2kV, por cambio de puertas en celdas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD03820/2013 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2013-02-10 08:44 | 2013-02-10 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de 66/23/13.2 kV y alimentadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
170 | mante | L.UNION_______066 | L.UNION |  |  | sts | SD20794/2013 | L.UNION - Bco CCEE N°2 3 MVAr | I | P | 2013-07-14 10:27 | 2013-07-14 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos N°1 y N°2 en celdas de 13.2kV, por cambio de puertas en celdas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD04148/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-02-11 10:13 | 2013-02-11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD07240/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-03-14 11:33 | 2013-03-14 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD30967/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-10-17 09:40 | 2013-10-17 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD07240/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-03-14 11:33 | 2013-03-14 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD30967/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-10-17 09:40 | 2013-10-17 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
293 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD04148/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°3 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2013-02-11 10:13 | 2013-02-11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
293 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD30967/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°3 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2013-10-17 09:40 | 2013-10-17 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD04148/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2013-02-11 10:13 | 2013-02-11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD30967/2013 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2013-10-17 09:40 | 2013-10-17 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de los BB/CC N°1, 3 y 4, para realizar inspección operacional, pruebas de control y mediciones eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD00134/2013 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-01-07 10:12 | 2013-01-07 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la limpieza y desmalezado del patio de los BBCC N°1 y N°2 en la S/E antes indicada, se realizará la desconexión de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD00134/2013 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-01-07 10:12 | 2013-01-07 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la limpieza y desmalezado del patio de los BBCC N°1 y N°2 en la S/E antes indicada, se realizará la desconexión de estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
304 | mante | LONCOCHE______066 | LONCOCHE |  |  | cge | SD08500/2013 | LONCOCHE - Bco. CCEE - 3,75 MVAR T/F 066/023kV 52EBC - S/E Loncoche | I | P | 2013-03-26 10:11 | 2013-03-26 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores asociados a barra de 23 kV de SE Loncoche para realizar mantenimiento preventivo a equipos y cable subterráneo asociado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
304 | mante | LONCOCHE______066 | LONCOCHE |  |  | cge | SD22460/2013 | LONCOCHE - Bco. CCEE - 3,75 MVAR T/F 066/023kV 52EBC - S/E Loncoche | I | P | 2013-08-01 10:40 | 2013-08-01 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC 3.75 MVAr 23 KV de S/E Loncoche por trabajos asociados al MPB del T2 de S/E Loncoche según SOL CDEC 22453/2013. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD07427/2013 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-03-13 14:23 | 2013-03-13 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores. Lo anterior relacionado con mantenimiento cargador banco de baterias solicitud SD07219/2013 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD11220/2013 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-04-18 14:50 | 2013-04-18 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención estrategia Apertura/Cierre SCADA asociado a interruptor BBCC de S/E Manso De Velasco, razón por lo cual se intervendrá el SCADA de la subestación, por 4 periodos de 3 minutos cada uno. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD28921/2013 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-10-03 12:29 | 2013-10-03 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Manso Velasco: Desconexion de Banco de condensadores 2.5Mvar por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | IF02072/2013 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2013-10-14 15:51 | 2013-10-15 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2013 17:16 ~ Apertura por Protecciones de interruptor 52CBC-1 asociado al BBCC N°1 S/E Manso de Velasco. ~ Manuel Gaete M. | 14/10/2013 17:16 ~ Se Investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00697/2013 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2013-04-02 10:51 | 2013-04-03 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2013 14:41 ~ Interruptor 52JCP2 se abre intempestivamente, operando 86CP2 de Banco condensador shunt N°2 S/E Maipo. Se investiga. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00503/2013 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2013-03-01 14:36 | 2013-03-08 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2013 17:58 ~ Interruptor 52JCP3 se abre intempestivamente, se intenta un cierre con éxito y al cabo de 4 minutos se vuelve a abrir. La causa queda en investigación. ~ Eduardo Zapata Elitin | 01/03/2013 17:58 ~ Se investiga. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF02166/2013 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2013-10-28 12:51 | 2013-10-28 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/10/2013 14:07 ~ Se Investiga. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00591/2013 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2013-03-16 13:55 | 2013-03-20 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/03/2013 14:10 ~ En investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
313 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD01186/2013 | MARQUESA - Etapa 1 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2013-01-14 10:41 | 2013-01-14 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según programa de mantenimiento anual, se desconecta etapa 1 y etapa 2 de BB/CC 2,5MVAr cada una que se encuentran conectadas a barra de 23kV en S/E Marquesa, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
314 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD01186/2013 | MARQUESA - Etapa 2 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2013-01-14 10:41 | 2013-01-14 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según programa de mantenimiento anual, se desconecta etapa 1 y etapa 2 de BB/CC 2,5MVAr cada una que se encuentran conectadas a barra de 23kV en S/E Marquesa, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD04114/2013 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2013-02-10 10:19 | 2013-02-10 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD04114/2013 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2013-02-10 10:19 | 2013-02-10 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD05568/2013 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | N | 2013-02-22 10:43 | 2013-02-22 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidades capacitivas BBCC N°2 de S/E Maule. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD05402/2013 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2013-02-24 08:58 | 2013-02-24 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°2 y N°3, por verificación y revisión de las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | IF00504/2013 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2013-03-01 16:00 | 2013-03-01 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2013 18:33 ~ Apertura por protecciones de interruptor del Banco de Consensadores N°2 de S/E Maule, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar. | 01/03/2013 18:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD09978/2013 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | N | 2013-04-05 10:07 | 2013-04-05 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad capacitiva y reposición de fusible operado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | IF02071/2013 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2013-10-14 10:35 | 2013-10-14 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2013 12:10 ~ Apertura por Protecciones de interruptor 52CE2 asociado al BBCC N°2 S/E Maule. ~ Cristian Molina F. | 14/10/2013 12:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina F. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
317 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD05402/2013 | MAULE - Bco3 CCEE 6,8 MVAr; Transf. T2 Maule 154/066/013,2kV 25MVA | I | P | 2013-02-24 08:58 | 2013-02-24 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°2 y N°3, por verificación y revisión de las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
317 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD32167/2013 | MAULE - Bco3 CCEE 6,8 MVAr; Transf. T2 Maule 154/066/013,2kV 25MVA | I | P | 2013-10-20 09:54 | 2013-10-20 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de control en sala de comando y patio correspondiente a banco de condensadores N°3 de 7 MVAr, por trabajos asociados a futuro reemplazo de transformador N°2 de 25MVA. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA |  |  | cge | SD15014/2013 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2013-05-24 10:06 | 2013-05-24 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a BBCC N°1 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
173 | mante | OSORNO________023 | OSORNO |  |  | sts | SD02572/2013 | OSORNO - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 23 kV - Osorno | I | P | 2013-01-27 07:34 | 2013-01-27 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Banco de Condensadores, por mantenimiento preventivo básico a equipos y barra de 23 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
173 | mante | OSORNO________023 | OSORNO |  |  | sts | SD02718/2013 | OSORNO - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 23 kV - Osorno | I | P | 2013-02-03 07:44 | 2013-02-03 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por mantenimiento a equipos de 23 kV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD15127/2013 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2013-05-27 10:53 | 2013-05-27 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD24975/2013 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2013-08-22 10:09 | 2013-08-22 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 23kV 3x2,5MVAr para realizar mantenimiento correctivo según LT00052/13. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD33104/2013 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2013-10-29 09:20 | 2013-10-29 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad de control de etapa N°3, para revisión por problemas con comandos de cierre y apertura. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
323 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | IF00999/2013 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T4 de 110/069/023kV 60MVA S/E Ovalle | I | F | 2013-05-15 08:32 | 2013-05-16 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2013 17:47 ~ Apertura por protecciones de las 3 etapas del BB.CC. asociados al T4 de S/E Ovalle, los equipos quedarán indisponibles hasta que finalice su revisión. ~ José Milchío Sáez | 15/05/2013 17:47 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD02983/2013 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2013-01-30 14:13 | 2013-01-30 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar: Banco CC/EE 75 MVAR Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Pruebas de telecontrol a desconectador 89JCE5 e interruptor 52JCE5,se efectuaran pruebas efectivas de cierre y apertura con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del controlador de paño. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Abierto desconectador 89JCE5 Instalaciones con Riesgo S/E P. Azúcar: Pérdida datos SCADA Observaciones S/E P. Azúcar: Se efectuaran pruebas de apertura del desconectador 89JCE5 e interruptor 52JCE5 en forma alternada sin energización del banco CC/EE 75 MVAR. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | IF00309/2013 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | F | 2013-01-30 21:35 | 2013-02-08 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2013 22:01 ~ A las 21:15 se conecta banco a solicitud del CDEC,y se produce avalancha de alarmas, pérdida de data y telecontrol del paño. ~ JORGE PONCE |  | 30/01/2013 22:01 ~ Problemas con controlador de paño ~ JORGE PONCE | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD05620/2013 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | N | 2013-02-23 12:46 | 2013-02-23 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar: Banco CC/EE 75 MVAR Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Investigación por anormalidad en control de banco de condensador N°5. Se efectuaran pruebas de cierre y apertura con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del controlador de paño. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar:Abierto desconectador 89JCE5-1 Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: Pérdida datos SCADA. Observaciones S/E P. Azúcar: Se efectuaran pruebas de apertura y cierre del interruptor 52JCE5 sin tensión. (desconectador de barra 89JCE5-1 Abierto) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD21469/2013 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2013-07-19 10:54 | 2013-07-19 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar: Banco CC/EE N°5 - 75 MVAR Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de Banco CC/EE y pararrayos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P.Azúcar:Abierto y enclavado 89JCE5-1.Cerrado 89JCE5-T, 89JCE5-NT Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: Banco CCEE JCE5 75 MVAR, durante la desconexión y conexión Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD29080/2013 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2013-10-01 08:50 | 2013-10-01 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar: Banco CC/EE N°5 - 75 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reemplazo de pararrayos convencionales por oxido de zinc Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Instalción de tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: Banco CC/EE N° 5 - 75 MVAR al conectarlo. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD15156/2013 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2013-06-16 09:02 | 2013-06-16 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pto.Montt Reactor N°2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Pto.Montt Reactor N°2 verificación protección 63Q (Sobrepresión) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TRIP PROTECCION 62JZ2 BLOQUEADOS DURANTE LA VERIFICACION Instalaciones con Riesgo LINEA 220KV ,VALDIVIA-P.MONTT 2 durante la faena Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD23418/2013 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2013-08-18 07:50 | 2013-08-18 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño Reactor 1 línea Valdiva 1 P. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Pto. Montt mantenimiento preventivo a paño JZ1 Reactor 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52-JZ1 y 89JZ1. Instalaciones con Riesgo Barra Principal 220 kV sección 1 o sección 2 al inicio y termino de la faena. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Valdivia-Pto. Montt 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD04185/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | N | 2013-02-08 17:39 | 2013-02-08 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD04803/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | N | 2013-02-14 16:48 | 2013-02-14 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extracción de repuesto para instalar en BB/CC de la S/E Victoria. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD04917/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | N | 2013-02-15 18:56 | 2013-02-15 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición de resorte de accionamiento para normalización de BB/CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD04624/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-02-17 07:03 | 2013-02-17 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de SE Padre las Casas (apertura 52CBC1 asociado) como medida de precaución operacional por trabajos de refuerzo LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 tramo Licanco-Padre las Casas. Relacionada con SD04179/2013. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD05083/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-02-24 05:40 | 2013-02-24 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores 15 kV 2,5 MVAR de SE Padre las Casas como medida de precaución operacional por trabajos de refuerzo LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 tramo Licanco-Padre las Casas. Relacionada con SD05080/2013. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD17001/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-06-19 14:14 | 2013-06-19 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Padre las Casas: Desconexión de BB.CC Nº 1 de 2,5 MVAR para realizar labores de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD31849/2013 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-10-17 09:40 | 2013-10-17 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Banco de Condensadores 2.5 MVAr, 15 kV debido a trabajos de roce dentro del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD04498/2013 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-13 11:24 | 2013-02-13 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD04498/2013 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-13 11:24 | 2013-02-13 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales, esto con motivo de la realización de la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | sts | SD20307/2013 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2013-07-21 07:40 | 2013-07-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de S/E Picarte |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | sts | SD20307/2013 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2013-07-21 07:40 | 2013-07-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de S/E Picarte |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD01686/2013 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-01-17 07:31 | 2013-01-17 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de condensadores 13.8kV/2x2.5MVAr existentes en la SE Plantas. Se realiza la faena para mejoramiento y normalización del cierro perimetral de los dos bancos, nuevas puertas de acceso con chapa normalizada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD04506/2013 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-02-14 08:50 | 2013-02-14 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD09780/2013 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-04-08 08:58 | 2013-04-08 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza MPB a BBCC N°1 de SE Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD01686/2013 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-01-17 07:31 | 2013-01-17 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de condensadores 13.8kV/2x2.5MVAr existentes en la SE Plantas. Se realiza la faena para mejoramiento y normalización del cierro perimetral de los dos bancos, nuevas puertas de acceso con chapa normalizada. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD04507/2013 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-02-14 08:50 | 2013-02-14 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD27123/2013 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-09-10 15:48 | 2013-09-10 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | IF00512/2013 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | F | 2013-03-04 08:25 | 2013-07-31 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/03/2013 09:43 ~ Explosión del T/P Fase 1 de Banco CC/EE N°1 ~ Sebastián Quirland Lazo | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | SD28131/2013 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2013-09-21 09:13 | 2013-09-22 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo Reemplazo polo fase 3 de interruptor 52JCE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico:Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52JCE1.Apertura de ITE de cierre y apertura Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 220 kV Sección 2 Observaciones Se repone al servicio polo original del interruptor reparado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD07193/2013 | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2013-03-14 10:15 | 2013-03-14 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Reactor N° 2 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Investigación anormalidad en circuito de control de cierre y apertura sincronizada. Mantenimiento. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Reactor N° 1 de 500 kV Observaciones Se solicitará ordenes de cierre y apertura al interruptor 52KZ2 para verificar funcionamiento de equipo de cierre sincronizado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD08094/2013 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-03-21 10:48 | 2013-03-21 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD08094/2013 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-03-21 10:48 | 2013-03-21 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD10640/2013 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-04-18 10:27 | 2013-04-18 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por trabajos de mantenimiento preventivo en banco de condensadores en S/E Pumahue. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD33498/2013 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2013-10-30 10:50 | 2013-10-30 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BB.CC. N°1 de S/E Pumahue por reposición del fusible operado del BB.CC. N°2 de S/E Pumahue, según IF N° 2176/2013. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD10640/2013 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-04-18 10:27 | 2013-04-18 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por trabajos de mantenimiento preventivo en banco de condensadores en S/E Pumahue. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | IF02176/2013 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2013-10-30 09:43 | 2013-10-30 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2013 10:33 ~ Apertura por protecciones del BB.CC N°2 de S/E Pumahue, por operación de fusible de una de las unidades, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 30/10/2013 10:33 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD17384/2013 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-06-15 08:08 | 2013-06-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua , por trabajos de mantenimiento preventivo, además se realizara verificación de alambrado de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD30153/2013 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-10-10 06:04 | 2013-10-10 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD17384/2013 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-06-15 08:08 | 2013-06-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua , por trabajos de mantenimiento preventivo, además se realizara verificación de alambrado de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | IF01914/2013 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2013-09-11 13:16 | 2013-09-11 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2013 16:46 ~ Apertura por protecciones del 52CCE2 asociado a la etapa 2 del BB.CC. ~ Manuel Gaete M. | 11/09/2013 16:46 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD30153/2013 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-10-10 06:04 | 2013-10-10 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD17384/2013 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-06-15 08:08 | 2013-06-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de condensadores N°1, N°2 y N°3 de S/E Rancagua , por trabajos de mantenimiento preventivo, además se realizara verificación de alambrado de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD30153/2013 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-10-10 06:04 | 2013-10-10 08:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar bancos de condensadores Nº1, N°2 y Nº3 de S/E Rancagua para realizar desmalezamiento del patio asociado a los bancos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD05403/2013 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2013-02-22 10:19 | 2013-02-22 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por revisión y verificación de las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD05403/2013 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2013-02-22 10:19 | 2013-02-22 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por revisión y verificación de las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD05404/2013 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-02-22 10:04 | 2013-02-22 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por limpieza del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD08514/2013 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2013-03-22 10:10 | 2013-03-22 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC, por modificación de unidad de control de etapa N°2, se requiere desconexión de etapa N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD23911/2013 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2013-08-14 14:44 | 2013-08-14 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Grupo de banco de condensadores S/E San Francisco de Mostazal, etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD03618/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2013-02-17 08:06 | 2013-02-17 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N° 1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 de 154kV **Mantenimiento a equipos asociados a paño ACE1. ** Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: **Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89ACE-1 lado interruptor, en 89ACE-2 lado banco CC.EE y reemplaza a desconectador 89ACE-2T, en 89ACE-NT lado banco CC.EE y reemplaza a desconectador 89ACE-NT. ** Se inhabilitará protección 50BF-52ACE1 Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra principal 154kV Sección N°3 (al inicio o al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD05406/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | N | 2013-02-20 16:05 | 2013-02-27 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco CC.EE. N°1 154kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo En S/E San Vicente: Desconexión de Banco CC.EE N°1 de 40MVAr a causa de alta resistencia de contacto en uno de sus polos en interruptor 52ACE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo . Observaciones Retiro del servicio del interruptor 52ACE de S/E San Vicente por alta resistencia de contacto en uno de sus polos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD06004/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | N | 2013-02-27 13:34 | 2013-03-13 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente, Banco CC.EE. N°1 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En S/E San Vicente: Mantenimiento correctivo Interruptor 52ACE-1 investigar alta resistencia en camaras ruptura polo "A" Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en ambos lados interruptor 52ACE1. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra principal 154 KV Sección N° 3 (al inicio o al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | IF01973/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | F | 2013-09-22 13:54 | 2013-09-22 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2013 14:34 ~ Interruptor 52ACE1 no obedece orden de apertura por baja presión de SF6. ~ Sebastián Quirland Lazo | 22/09/2013 14:34 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 22/09/2013 19:00 ~ Bloqueo por baja presión de SF6 ~ Sebastián Quirland L. | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD30434/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2013-10-11 10:46 | 2013-10-11 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Investigar alarmas y trip por gas SF6 sobre el 52ACE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo No hay, dado que trabajos se realizarán a nivel de piso Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD03617/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2013-02-15 08:32 | 2013-02-15 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San vicente: Banco CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos asociados a paño Banco Condensadores Estaticos N°3 de 13,8kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89CCE-3 lado mufas cables de poder. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra "B" de 13,8kV (al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | IF01382/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | F | 2013-06-26 16:01 | 2013-06-28 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/06/2013 20:56 ~ Falla Switch contacto. ~ JORGE PONCE | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA |  |  | cge | SD27004/2013 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-09-07 14:51 | 2013-09-07 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N°1 de S/E Talca, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA |  |  | cge | SD27506/2013 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-09-13 09:57 | 2013-09-16 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N°1 de S/E Talca, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD09568/2013 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2013-04-05 11:43 | 2013-04-05 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N° 2 por retiro y mantenimiento del 52CC1 del banco de condensadores N°1 que está con SDCF N°9182 por falla en el control del interruptor. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD20308/2013 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2013-07-21 07:40 | 2013-07-21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios en S/E Valdivia |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD04574/2013 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2013-02-14 10:20 | 2013-02-14 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Victoria: Desconexion programda de banco de condensadores 13.2kV 2.5MVar por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD20792/2013 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2013-07-12 10:48 | 2013-07-12 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido al mantenimiento al transformador de SSAA enunciado en SD20791/2013, se requiere la desconexión del banco condensadores, durante el periodo que dure la desconexión del transformador de SSAA. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD23355/2013 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2013-08-07 11:00 | 2013-08-07 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y pruebas de cierre y apertura al BBCC. De S/E Victoria. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD24512/2013 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-08-22 11:57 | 2013-08-22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de CCEE Nº1 y Nº2 2 x 2.5 MVAr por mantenimiento preventivo basico a interruptor general de 23 kV 52ET de SE Villarrica |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD24721/2013 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-08-23 11:13 | 2013-08-23 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a interruptores, TT.PP., y condensadores asociados a los paños E7 y E8 de S/E Villarrica. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD24512/2013 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-08-22 11:57 | 2013-08-22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de CCEE Nº1 y Nº2 2 x 2.5 MVAr por mantenimiento preventivo basico a interruptor general de 23 kV 52ET de SE Villarrica |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD24721/2013 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-08-23 11:13 | 2013-08-23 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a interruptores, TT.PP., y condensadores asociados a los paños E7 y E8 de S/E Villarrica. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD33933/2013 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2013-11-07 08:43 | 2013-11-07 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E ANCOA: NORMALIZACIÓN BOBINA DE SUPERVISIÓN DEL CIRCUITO DE CIERRE DEL 52CS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BLOQUEO DE TRIP LINE BCS1; DELIMITACION DE ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL N° 1 Observaciones MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD34085/2013 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2013-11-08 09:15 | 2013-11-08 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD34046/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-11-10 08:27 | 2013-11-10 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 línea a Ciruelos en S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo En S/E Cautín mantenimiento preventivo básico equipos paño JZ5 Reactor 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Un Mes Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre REJZ5 y TCJZ5, REJZ5 y TCJZ5-N Instalaciones con Riesgo Barra Principal 220 kV sección A o sección B al inicio y término de la faena. Observaciones Trabajos relacionados con desconexión línea 220 kV Cautín-Ciruelos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD34364/2013 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-11-11 10:10 | 2013-11-11 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de Condensadores 2.5 MVAr, 15 kV de S/E Manso de Velasco por trabajos de roce dentro del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD34407/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-11-12 09:34 | 2013-11-12 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CC/EE N° 2 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Reposición de fusible y toma de medidas en unidades Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel: Puestas a tierra provisionales en mufas de 13,2 kV entrada Banco y en neutro. Instalaciones con Riesgo S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 2 en su energizacióncio. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD34942/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-11-14 10:25 | 2013-11-14 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BBCC 2.5 MVAr 15 kV como medida de precaucion por trabajos relacionados con proyecto nuevo BBCC 13.2 kV 2.5 MVAr |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD35204/2013 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | N | 2013-11-15 08:38 | 2013-11-15 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el BBCC n°1 para realizar la reparación de un punto caliente en una fase del BBCC (fase 1) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD35346/2013 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2013-11-19 13:47 | 2013-11-20 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño CE2 - Bco. CCEE 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño CE2, Implementación telecontrol. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo . Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD35473/2013 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-11-19 12:24 | 2013-11-19 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BBCC 2.5 MVAr 15 kV por trabajos relacionados con proyecto nuevo BBCC 13.2 kV 2.5 MVAr, y trabajos de alambrado de control asociado al nuevo banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD35759/2013 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-11-25 07:09 | 2013-11-25 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, se requiere desconexión de los bancos mencionados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD35759/2013 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-11-25 07:09 | 2013-11-25 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, se requiere desconexión de los bancos mencionados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD35759/2013 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2013-11-25 07:09 | 2013-11-25 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimientos menores a patio de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3, se requiere desconexión de los bancos mencionados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD36852/2013 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2013-11-28 09:38 | 2013-11-28 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Frontel por trabajos de soterramiento de salida del cto. los héroes se desconectará Banco de condensadores de 23 kv. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD36657/2013 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2013-11-29 08:56 | 2013-11-29 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pan de Azúcar: Banco CC/EE N° 5. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación banco CCEE N° 5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: Banco CC/EE N° 5 - 75 MVAR al conectarlo. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02170/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2013-10-28 16:00 | 2013-11-24 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/10/2013 16:56 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36755/2013 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2013-12-01 08:12 | 2013-12-01 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento a TT/CC y Pararrayos del Paño KZ1, Limpieza de aislación a Paño KZ1 y Reactor 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa-Alto Jahuel Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37430/2013 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-03 08:28 | 2013-12-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, especificamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada.Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37430/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-12-03 08:28 | 2013-12-03 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, especificamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada.Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37442/2013 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-03 17:05 | 2013-12-03 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, especificamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37442/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-12-03 17:05 | 2013-12-03 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, especificamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD36766/2013 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2013-12-04 08:55 | 2013-12-06 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño ACE1 - Bco CCEE 1 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento Mayor, sello filtración de gas SF6 en interruptor 52ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52ACE1. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal 154kV Sección N°3 (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | mante | ISLA_DE_MAIPO_066 | ISLA |  |  | cge | SD37215/2013 | ISLA_DE_MAIPO - Bco3 Etapa 1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/012 kV 25 MVA | I | P | 2013-12-04 06:56 | 2013-12-04 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Etapas 1 y 2 de Banco de Condensadores para revisión de cableado de control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD37591/2013 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2013-12-04 09:38 | 2013-12-04 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37623/2013 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-04 08:04 | 2013-12-04 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, específicamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37623/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-12-04 08:04 | 2013-12-04 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, específicamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37624/2013 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-04 17:12 | 2013-12-04 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, específicamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37624/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-12-04 17:12 | 2013-12-04 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, específicamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37758/2013 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-05 08:06 | 2013-12-05 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, especificamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37758/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-12-05 08:06 | 2013-12-05 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, especificamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37387/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Dezmalezado del recinto del Banco de CC.EE. N°1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°1, en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de CCEE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37388/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: DESMALEZADO DEL RECINTO DEL BANCO DE CC.EE. N° 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalan tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°2, en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de CCEE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37390/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N° 3 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE : DESMALEZADO DEL RECINO DEL BANCO DE CCEE. N° 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°3, en la Normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de CCEE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37391/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco de CCEE N°4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE : DESMALEZAR RECINTO DEL BANCO DE C.CEE. N° 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Banco de CCEE N°4 en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto del Banco de CCEE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37392/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE : DESMALEZAR RECINTO DE BANCOS DE CCEE N° 1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instaaran Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°1 ó N°2, ó N°3, ó N°4 en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de los Bancos de CCEE |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37392/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE : DESMALEZAR RECINTO DE BANCOS DE CCEE N° 1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instaaran Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°1 ó N°2, ó N°3, ó N°4 en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de los Bancos de CCEE |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37392/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE : DESMALEZAR RECINTO DE BANCOS DE CCEE N° 1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instaaran Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°1 ó N°2, ó N°3, ó N°4 en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de los Bancos de CCEE |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD37392/2013 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2013-12-06 08:58 | 2013-12-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño Común del Banco de CCEE Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ITAHUE : DESMALEZAR RECINTO DE BANCOS DE CCEE N° 1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instaaran Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco de CCEE N°1 ó N°2, ó N°3, ó N°4 en la normalización Observaciones Retirar maleza del recinto de los Bancos de CCEE |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37869/2013 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-06 08:24 | 2013-12-06 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, específicamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD37869/2013 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2013-12-06 08:24 | 2013-12-06 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda por trabajos cercanos al grupo de banco de condensadores, específicamente reforzamiento de la puesta a tierra de la S/E mencionada. Faenas tienen relación con los trabajos de finalización del proyecto aumento de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  | cge | SD37597/2013 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2013-12-10 10:41 | 2013-12-10 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD38368/2013 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-12-11 08:44 | 2013-12-11 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD38368/2013 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-12-11 08:44 | 2013-12-11 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD38369/2013 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-11 14:16 | 2013-12-11 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD38369/2013 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2013-12-11 14:16 | 2013-12-11 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD38418/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-12-11 07:00 | 2013-12-11 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 44 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 44 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en desc. 89BC44-2 y en TC del neutro Instalaciones con Riesgo A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 44 en su energización Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD38287/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-12-12 07:19 | 2013-12-12 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 54 de 66 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 54 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en desc. 89BC54-2 y en TC del neutro Instalaciones con Riesgo A.Jahuel: Banco de CC/EE N°54 en su energización Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | SD38373/2013 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-12-12 09:25 | 2013-12-12 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | IF01067/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2013-05-25 17:13 | 2013-06-19 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2013 18:55 ~ Apertura del BBCC N° 1 S/E Ejército quedando indisponible e imposibilitado de cerrar, se investiga la causa. ~ Elvis Hernández O. | 25/05/2013 18:55 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD38371/2013 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-12-13 12:00 | 2013-12-13 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD38371/2013 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2013-12-13 12:00 | 2013-12-13 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN |  |  | cge | SD38372/2013 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2013-12-13 10:02 | 2013-12-13 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD38376/2013 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-12-17 12:00 | 2013-12-17 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección visual y Mantenimiento preventivo básico a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD38376/2013 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2013-12-17 12:00 | 2013-12-17 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección visual y Mantenimiento preventivo básico a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD38734/2013 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2013-12-17 09:03 | 2013-12-17 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Grupo de banco de condensadores S/E San Francisco de Mostazal, etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD39315/2013 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | N | 2013-12-17 17:51 | 2013-12-17 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Cardones: Barra 13,2 k V - CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Cardones: Atención de Falla Banco CCEE 2 e inspección banco CCEE 1 Justificación: Se requiere para investigar falla del Banco CCEE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de puesta a tierra en zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo CARDONES: Barra 13,2kV Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO |  |  | cge | SD39581/2013 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2013-12-22 07:41 | 2013-12-22 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD39580/2013, se solicita la desconexión de los BBCC mencionados con anterioridad. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD39762/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-12-22 09:20 | 2013-12-23 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E A.Jahuel: Reparar unidades con filtración y medidas TC del neutro. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD39975/2013 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | N | 2013-12-24 10:40 | 2013-12-24 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Bco CCEE - 20MVAR Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Concepción: Reemplazo de Unidad con derrame de líquido aislante en unidad de fase 1, por desprendimiento de casquete y medidas de balanceo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT7-CE1-2 lado interruptor. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco ATR7 220/154/13,2kV (Al inicio de la faena). Observaciones Equipo con anormalidad de filtración en una de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD39901/2013 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-12-26 09:11 | 2013-12-26 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E señalada con anterioridad, por trabajos de limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD39901/2013 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2013-12-26 09:11 | 2013-12-26 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E señalada con anterioridad, por trabajos de limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD39854/2013 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2013-12-27 06:23 | 2013-12-27 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Puesta en servicio 3 TTPP 13,2 kV para mejorar actual esquema de protección de las barras conectados a los terciarios del ATR1 y ATR2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo:Instalación de tierras provisionales en Barra 13,2 kV. Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo:Autotransformador ATR-1 o ATR-2 Observaciones Conectado el equipo, se efectuará análisis fasorial |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD39854/2013 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2013-12-27 06:23 | 2013-12-27 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Puesta en servicio 3 TTPP 13,2 kV para mejorar actual esquema de protección de las barras conectados a los terciarios del ATR1 y ATR2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo:Instalación de tierras provisionales en Barra 13,2 kV. Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo:Autotransformador ATR-1 o ATR-2 Observaciones Conectado el equipo, se efectuará análisis fasorial |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD40092/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-12-28 10:57 | 2013-12-28 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin. Reactor 1. de Línea Ciruelos Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo REALIZAR PRUEBAS EFECTIVAS DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE REACTORES Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BLOQUEAR 50BF-JZ5 BLOQUEAR TRIP HACIA REACTOR 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - CIRUELOS, CIRCUITO 1 O REACTOR 2 220 KV - CAUTIN Al inicio y durante la faena Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD40094/2013 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2013-12-28 13:38 | 2013-12-28 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin. Reactor 2. de Línea Valdivia Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo REALIZAR PRUEBAS EFECTIVAS DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE REACTORES Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BLOQUEO 50BF-JZ6 BLOQUEO TRIP HACIA REACTOR 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - VALDIVIA, CIRCUITO 2 O REACTOR 1 220 KV - CAUTIN al inicio y durante la faena Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD40195/2013 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2013-12-28 09:28 | 2013-12-28 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CCEE N° 54 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Reposición de fusibles fallado y equilibrio del Banco Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:En un plazo de 24 horas Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel:Puestas a tierra en TC residual y en lado desc. 89BC54-2T Instalaciones con Riesgo S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N°54 en su conexión al servicio Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | SD40211/2013 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2013-12-29 09:41 | 2013-12-29 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico:Banco de CCEE N° 1 - 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Reemplazo de fusibles fallados y equilibrio del Banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico:Puestas a tierra en TC residual y en lado desc. 89JCE1-2T Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco de CC/EE N°1 en su conexión al servicio Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES |  |  | transelec | IF02398/2013 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2013-12-08 17:53 | 2013-12-08 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2013 18:48 ~ Desconexión forzada Paño Común CT1 de Bancos CC/EE N° 1 y 2 de 5,4 MVA. ~ Sebastián Quirland | 08/12/2013 18:48 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______110 | CARDONES |  |  | transelec | IF02398/2013 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2013-12-08 17:53 | 2013-12-08 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12/2013 18:48 ~ Desconexión forzada Paño Común CT1 de Bancos CC/EE N° 1 y 2 de 5,4 MVA. ~ Sebastián Quirland | 08/12/2013 18:48 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | IF02449/2013 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2013-12-17 14:28 | 2013-12-17 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/12/2013 17:06 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
441 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD08392/2006 | SÍNCRONO S/E Concepción CS2 kV MVA | I | F | 2006-06-27 09:18 | 2006-06-27 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar asilamiento del rotor |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD16890/2009 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2009-09-30 10:42 | 2009-09-30 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD16890/2009 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2009-09-30 10:42 | 2009-09-30 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD12803/2009 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2009-09-27 13:30 | 2009-09-30 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD12803/2009 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2009-09-27 13:30 | 2009-09-30 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD03313/2010 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2010-02-23 09:23 | 2010-02-23 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC 52CT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD03313/2010 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2010-02-23 09:23 | 2010-02-23 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC 52CT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD05912/2010 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2010-04-06 09:47 | 2010-04-06 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC 52CT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD05912/2010 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2010-04-06 09:47 | 2010-04-06 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC 52CT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD20226/2011 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2011-08-22 09:25 | 2011-08-22 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD20226/2011 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2011-08-22 09:25 | 2011-08-22 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD25137/2012 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2012-09-10 09:03 | 2012-09-10 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD25137/2012 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2012-09-10 09:03 | 2012-09-10 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD12674/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2013-05-06 09:49 | 2013-05-06 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD12674/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2013-05-06 09:49 | 2013-05-06 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD11926/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2013-04-30 10:09 | 2013-04-30 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC 52CT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD11926/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2013-04-30 10:09 | 2013-04-30 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCC 52CT1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD39315/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2013-12-17 18:07 | 2013-12-17 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCF CCEE2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD39315/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2013-12-17 18:07 | 2013-12-17 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCF CCEE2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
218 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD36273/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2013-11-28 06:05 | 2013-11-28 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REEMPLAZO TTPP BARRA 13 KV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
220 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD36273/2013 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV -D de Almagro | I | P | 2013-11-28 06:05 | 2013-11-28 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REEMPLAZO TTPP BARRA 13 KV |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD00385/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | N | 2014-01-06 16:05 | 2014-01-06 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC EE N°3 de 30 MVAR Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo En S/E Charrúa: Reposición de 2 fusibles operados en Banco Condensadores Estáticos N°3 y medidas de balanceo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cables de poder lado Banco Condesadores Estáticos #3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco CC.EE #4, 13,2kV (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD00518/2014 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2014-01-09 12:47 | 2014-01-09 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de Condensadores 2.5 MVAr, 13,2 kV de S/E Victoria para realizar roce y limpieza del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD01855/2014 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2014-01-22 10:56 | 2014-01-22 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD01855/2014 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2014-01-22 10:56 | 2014-01-22 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y N°2 de la subestación. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD02174/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-01-26 11:18 | 2014-01-26 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo Reemplazo de fusibles fallados y revisión de unidades del Banco de CC/EE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en desc. 89BC54-2 y en neutro del Banco. Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 54 en su energización Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD02314/2014 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2014-01-27 09:35 | 2014-01-27 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Grupo de banco de condensadores S/E San Francisco de Mostazal, etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD02140/2014 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2014-01-29 08:26 | 2014-01-29 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño KZ2, Investigar y corregir anormalidad en árbol de contactos del desconectador 89KZ2. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se desacoplará Desconectador 89KZ2. Instalaciones con Riesgo Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 (Durante la faena) Observaciones Se solicitará Prueba Experimental. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00035/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2014-01-07 10:31 | 2014-01-12 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2014 12:04 ~ Falla en unidad condensadora. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00036/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2014-01-07 10:31 | 2014-01-12 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2014 12:13 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | IF00085/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2014-01-10 21:16 | 2014-01-14 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2014 21:13 ~ Operación 50N-Y ~ Eduardo Bello Parra |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | IF00088/2014 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | F | 2014-01-12 12:18 | 2014-01-14 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2014 12:20 ~ Sale de servicio banco CCEE N°1 de 100 MVAr por operación de protecciones 60N y 59. ~ Luis Soto E. | Se Investiga.¦¦Se Investiga. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00211/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2014-01-13 13:56 | 2014-01-24 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2014 14:13 ~ A las 13:56 Falla en el cierre Banco de Condensadores Estáticos N°2 de 11 MVAR. ~ Omar Pincheira Roa | 28/01/2014 14:13 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00105/2014 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00105/2014 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00105/2014 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00105/2014 | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | F | 2014-01-14 18:25 | 2014-01-15 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 19:20 ~ Falla sistema de control des SCADA. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF00110/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | F | 2014-01-15 08:13 | 2014-01-15 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2014 10:01 ~ Al conectar el banco de CCEE 1, este opera por protecciones. ~ Luis Soto E. | 15/01/2014 10:01 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00158/2014 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2014-01-19 03:01 | 2014-01-19 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2014 03:36 ~ Se deja fuera de servicio equipo para revisión. No existen alarmas ni protecciones operadas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 19/01/2014 03:36 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | IF00188/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2014-01-22 18:54 | 2014-01-25 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/01/2014 20:45 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA |  |  | colbun | IF00191/2014 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | I | F | 2014-01-23 19:07 | 2014-01-24 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/01/2014 22:43 ~ Se investiga. ~ Vittorio Tronci |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | IF00212/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2014-01-28 17:12 | 2014-01-29 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2014 18:00 ~ A las 17:12 horas, se retira del servicio banco CC/EE N° 5 de 20 MVAR, se percibe punto caliente en desconectador 89CT7-CE1-2 en contacto principal fase 1. ~ Omar Pincheira Roa | 28/01/2014 18:00 ~ Se Investiga. ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD02717/2014 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2014-02-03 09:18 | 2014-02-03 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar: BANCO CCEE 5 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación a Bco. CCEE 5 - 75 MVAR Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PAN DE AZUCAR: Instalar tierras provisionales en ambos lados de los CC/EE. Instalaciones con Riesgo BANCO CCEE 5 ? PAN DE AZÚCAR Observaciones Limpieza manual de aislación a Bco. CCEE 5, Pan de Azúcar |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD02661/2014 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2014-02-04 08:21 | 2014-02-07 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Comp. Serie N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a BCS2, Mantenimiento correctivo investigación por exceso de partidas de bomba hidráulica a interruptor 52CS2. Reemplazo de aceite, filtros y sellos hidráulicos a 52CS2, fase 3 y pruebas de cierre/apertura. ** S/E Ancoa: Reapriete de conexiones, pruebas de control y medidas de aislación, análisis fasirial de protecciones, verificación de alarmas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo Trip line BCS2. Bloqueo de protección 50BF/52CS2. Delimitación y señalización de la zina de trabajo. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios y Sistemas de Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD02771/2014 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2014-02-05 09:20 | 2014-02-05 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Reactor N° 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mant. normal a transformadores de corriente de paño KZ2. Limpieza de aislación a paño KZ2. Mantenimiento correctivo a Interruptor 52KZ2, limpieza y reemplazo de grasa lubricante de accionamiento, pruebas de cierre/apertura. ** S/E Ancoa: Reapriete de conexiones de control en Paño KZ2 y Mantenimiento de Sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo.Bloqueo de protección 50BF/52KZ2. Instalaciones con Riesgo NO HAY. Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios Y Sistemas de Control. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD03161/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-02-06 08:14 | 2014-02-06 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo. Reemplazo de cerco perimetral de Bancos CCEE 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Delimitada zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E MAITENCILLO: BANCOS CC.EE. 3 Y 4 AL NORMALIZAR Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___220 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD03161/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-02-06 08:14 | 2014-02-06 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo. Reemplazo de cerco perimetral de Bancos CCEE 3 y 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Delimitada zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E MAITENCILLO: BANCOS CC.EE. 3 Y 4 AL NORMALIZAR Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD03334/2014 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2014-02-06 08:56 | 2014-02-06 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Grupo de banco de condensadores S/E San Francisco de Mostazal, etapa N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD03371/2014 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de Comp. Serie N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo investigación por exceso de partidas de bomba hidráulica a interruptor 52CS2. Reemplazo de aceite, filtros y sellos hidráulicos a 52CS2, fase 3 y pruebas de cierre/apertura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo Trip line BCS2. Instalaciones con Riesgo No hay. Observaciones Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
313 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD03400/2014 | MARQUESA - Etapa 1 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2014-02-07 10:36 | 2014-02-07 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de equipamiento y estrategia para etapa 2 de BBCC 2x2,5MVAr asociada a SD03120/2014 se solicita la apertura de la Etapa 1 y Etapa 2 de los BBCC de S/E Marquesa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
314 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD03400/2014 | MARQUESA - Etapa 2 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2014-02-07 10:36 | 2014-02-07 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de equipamiento y estrategia para etapa 2 de BBCC 2x2,5MVAr asociada a SD03120/2014 se solicita la apertura de la Etapa 1 y Etapa 2 de los BBCC de S/E Marquesa. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD03406/2014 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2014-02-07 10:44 | 2014-02-07 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 línea a Ciruelos en S/E Cautín Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo INVESTIGACIÓN POR ANORMALIDAD EN FASORES DE CORRIENTE QUE APORTAN A LA DIFERENCIAL DE BARRAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BLOQUEAR PROTECCIONES 50BF-JZ5 y 87BJZ5 Y 87NZ Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN O BARRA 220 KV - SECCION 2 - CAUTIN O LINEA 220 KV CAUTÍN-CIRUELOS DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD03932/2014 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2014-02-13 09:26 | 2014-02-13 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento en equipo asociado a interruptor 52CCE2 para lo cual es necesaria la intervencion en patio y la respectiva desconexion de ambos equispos 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD03932/2014 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-02-13 09:26 | 2014-02-13 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento en equipo asociado a interruptor 52CCE2 para lo cual es necesaria la intervencion en patio y la respectiva desconexion de ambos equispos 52CCE1 y 52CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD03956/2014 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2014-02-13 07:58 | 2014-02-13 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos asociados a paño ACE1. Investigar anormalidad en alarma por protecciones y trip por Gas SF6 hacia el Coz Sur. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: si instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE-1 lado interruptor, en 89ACE-2 lado banco CCEE y en 89ACE-NT lado Banco CCEE. ** Se inhabilitará la protección 50BF-52CE. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal Sección 3 de 154kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD04098/2014 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-02-14 09:46 | 2014-02-14 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD04102/2014 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-02-14 11:24 | 2014-02-14 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD04215/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-02-16 09:27 | 2014-02-16 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible operado y revisión de equilibrio de Banco de CCEE N°1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: PAT provisionales instaladas en el Banco de CCEE N°1 de 220 kV, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 1_220 KV - ALTO JAHUEL (Al final de la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD04216/2014 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2014-02-18 10:04 | 2014-02-18 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de co- nexiones los paños CT1, CCEE 1 y CCEE 2. Verificación de proteccion 51N de los CCEE 1 y CCEE 2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD04216/2014 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2014-02-18 10:04 | 2014-02-18 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Cardones: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de co- nexiones los paños CT1, CCEE 1 y CCEE 2. Verificación de proteccion 51N de los CCEE 1 y CCEE 2. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Barra 13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD05558/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | N | 2014-02-26 06:30 | 2014-02-27 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°53 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo MCC 52BCE53: Reparación fuga de aire del compresor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 53, a ambos lados del interruptor 52BC53. Instalaciones con Riesgo SE AJahuel: Barra 2 de 66 kV Compensación reactiva al término de la faena). Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD05655/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | N | 2014-02-26 10:00 | 2014-02-26 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel Banco CCEE N°53 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel.Banco de CCEE 66 kV N°53. Normalización del circuito de aire comprimido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 52 - ALTO JAHUEL O BANCO CC.EE. 54 - ALTO JAHUEL Observaciones Trabajos a nivel de piso. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD05604/2014 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-02-27 15:50 | 2014-02-27 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalarán letreros de señalización de advertencia por cerco eléctrico al interior del perímetro de los BB/CC, para la realización de estos trabajos se considera desconectar el BB/CC N° 1, desconexión que será efectiva entre los horarios de inicio y termino. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD05606/2014 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-02-27 15:50 | 2014-02-27 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalarán letreros de señalización de advertencia por cerco eléctrico al interior del perímetro, para la realización de estos trabajos se considera desconectar el BB/CC N° 2, desconexión que será efectiva entre los horarios de inicio y termino. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
173 | mante | OSORNO________023 | OSORNO |  |  | sts | SD05171/2014 | OSORNO - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 23 kV - Osorno | I | P | 2014-03-02 07:50 | 2014-03-02 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensadores quedará fuera de servicio por el mantenimiento programado al TF n°3 66/23 kV y barra 23 kV sección 1 en S/E Osorno. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD05806/2014 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2014-03-02 12:05 | 2014-03-02 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Cerro Navia. Paño JCE1-CCEE N°1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del Paño JCE1 ( Banco de CC/EE N° 1 - 50 MVAr ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 ó 2 Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
173 | mante | OSORNO________023 | OSORNO |  |  | sts | SD06378/2014 | OSORNO - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 23 kV - Osorno | I | N | 2014-03-04 16:07 | 2014-03-04 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procedera a desconectar el Banco de condensadores de S/E Osorno, por trabajos asociados a cableado de transformador N°66 el cual reemplazara a transformador T2 de S/E Osorno. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD06976/2014 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2014-03-10 11:24 | 2014-03-10 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Banco de condensador N°1 de S/E Pumahue, por revision de Banco condensador N° 2 segun IF 418/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD06382/2014 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2014-03-11 10:34 | 2014-03-11 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 2,5 MVAR asociado a barra de 13,2 kV para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
322 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD06809/2014 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T1 de 069/025kV 25MVA S/E Ovalle | I | P | 2014-03-12 08:35 | 2014-03-12 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta bancos de condensadores para realizar mantenimiento preventivo básico a Bancos de condensadores N°1 de S/E Ovalle. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD06811/2014 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2014-03-14 10:27 | 2014-03-14 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de verificación de alambrado de control asociado a unidad capacitiva N°2 la cual presenta indisponibilidad segun IF N°00206/2014.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD07599/2014 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-16 12:50 | 2014-03-16 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 2,5 MVAR 15 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD07908/2014 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-03-19 10:57 | 2014-03-19 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC de S/E Chivilcan por trabajos limpieza y retiro de malezas dentro del recinto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD07908/2014 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-19 10:57 | 2014-03-19 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC de S/E Chivilcan por trabajos limpieza y retiro de malezas dentro del recinto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE |  |  | cge | SD05463/2014 | TUNICHE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2014-03-20 09:16 | 2014-03-20 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de S/E Tuniche por mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD07970/2014 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2014-03-25 10:11 | 2014-03-25 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD07970/2014 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2014-03-25 10:11 | 2014-03-25 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD07971/2014 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-25 13:56 | 2014-03-25 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD07971/2014 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-25 13:56 | 2014-03-25 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD08190/2014 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-03-25 09:23 | 2014-03-25 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los BBCC N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD08190/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-25 09:23 | 2014-03-25 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los BBCC N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD07972/2014 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-26 09:52 | 2014-03-26 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales. Con motivo de realizar la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD07972/2014 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-03-26 09:52 | 2014-03-26 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales. Con motivo de realizar la limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD07981/2014 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2014-03-26 08:27 | 2014-03-26 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCO DE COMPENSACION SERIE N 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE PROTECCIONES Y PRUEBAS DE CIERRE Y APERTURA DEL 52CS1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDUCIDO A EQUIPOS PRIMARIOS DEL BCS1 y 52CS1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO, BLOQUEO DE TRIP LINE BCS1, INSTALACIÓN DE TIERRAS DE BLOQUEO EN BCS1 y 52CS1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA-ALTO JAHUEL N° 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA |  |  | cge | SD08191/2014 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2014-03-26 08:36 | 2014-03-26 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD08438/2014 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2014-03-28 10:54 | 2014-03-28 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de reemplazo de control y botellas Joslyn del BBCC etapa número 2 la cual presenta indisponibilidad según IF N°00206/2014.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
204 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD08471/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-03-28 12:51 | 2014-03-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Paño JCE2 -Banco CCEE 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: No reconectar 52JT6, 52J2, 52J3, 52JT2, 52J4, 52J10, 52J5, 52JT4, 52JR, 52J6, 52JT5, 52J7, 52J8, 52J9, 52JZ3, 52JCE1, 52JCE2 y 52JS. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCION 1 O 2 Observaciones Nota 1.- Coordinado con Colbún. Nota 2.- Banco está fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | IF00418/2014 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2014-03-09 20:59 | 2014-03-10 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2014 22:39 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52C8, banco de condensadores N° 2. ~ Elvis Hernández O. | 09/03/2014 22:39 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00544/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-03-29 20:16 | 2014-03-30 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2014 20:07 ~ El banco de condensadores de 65 MVAr N°1 se encontraba en servicio desde las 09:23 horas. ~ Luis Soto E. | 29/03/2014 20:07 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD09193/2014 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2014-04-02 09:36 | 2014-04-02 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y BBCC N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD09193/2014 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2014-04-02 09:36 | 2014-04-02 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a BBCC N°1 y BBCC N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD09435/2014 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2014-04-02 11:09 | 2014-04-02 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 2 x 2.5 MVAr, 23 kV de S/E Villarrica por retiro de malezas y limpieza dentro del recinto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD09435/2014 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2014-04-02 11:09 | 2014-04-02 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 2 x 2.5 MVAr, 23 kV de S/E Villarrica por retiro de malezas y limpieza dentro del recinto |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA |  |  | cge | SD09502/2014 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-04-03 14:50 | 2014-04-10 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°1 de S/E Talca, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD10268/2014 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | N | 2014-04-04 16:53 | 2014-04-04 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 en S/E Maule asociado Transformador N°1 por punto caliente. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD09314/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2014-04-05 09:13 | 2014-04-05 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 (13,2 kV) y N°2 (23 kV), por limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD09314/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2014-04-05 09:13 | 2014-04-05 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 (13,2 kV) y N°2 (23 kV), por limpieza y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD09807/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-04-05 11:28 | 2014-04-05 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CCEE N° 1 220 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Reemplazo de fusible fallado y revisión unidades para equilibrar el Banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en lado entrada del Banco y en neutro.uina lavadora y Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCION 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
304 | mante | LONCOCHE______066 | LONCOCHE |  |  | cge | SD09512/2014 | LONCOCHE - Bco. CCEE - 3,75 MVAR T/F 066/023kV 52EBC - S/E Loncoche | I | P | 2014-04-06 07:42 | 2014-04-06 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programda de banco de condensadores por trabajos de mantenimiento preventivo en transformador T2 66/23kV 8/10 MVA de acuerdo SD09511/2014 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD09834/2014 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-04-07 10:23 | 2014-04-07 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. Nº1 y Nº2 de S/E Los Angeles por trabajos de retiro de malezas y limpieza dentro del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD10477/2014 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-04-10 09:29 | 2014-04-10 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. Trabajos que serán ejecutados entre los horarios de inicio y término mencionado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD10484/2014 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-04-10 13:23 | 2014-04-10 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. Trabajos que serán ejecutados entre los horarios de inicio y término mencionado |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD10606/2014 | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2014-04-11 14:31 | 2014-04-11 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD10606/2014 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2014-04-11 14:31 | 2014-04-11 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BB.CC N°1 y N°2, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD11098/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | N | 2014-04-13 17:43 | 2014-04-13 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N°1- 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Normalización señalización de posición del interruptor 52JCE1 y reposición de fusible fallado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales a ambos lados de 52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE 1 en la energización Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
317 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | SD10614/2014 | MAULE - Bco3 CCEE 6,8 MVAr; Transf. T2 Maule 154/066/013,2kV 25MVA | I | P | 2014-04-14 10:17 | 2014-04-14 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BB.CC N°3, por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
219 | mante | D.ALMAGRO_____110 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD11086/2014 | D.ALMAGRO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - D de Almagro | I | P | 2014-04-16 09:26 | 2014-04-16 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/EDDA: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/EDDA: Verificación proteccion 59N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Trip de proteccion fuera de servicio Instalaciones con Riesgo S/E DDA: Banco CCEE 4 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD11092/2014 | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2014-04-17 14:35 | 2014-04-17 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CARDONES: Bancos CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento reducido ( inspección ) a Banco de CCEE 1 y 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del Banco de CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Autotransformador ATR-1 (Los bancos de CCEE 1 y 2 están conectados al terciario) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | SD11092/2014 | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | P | 2014-04-17 14:35 | 2014-04-17 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CARDONES: Bancos CCEE 1 y 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento reducido ( inspección ) a Banco de CCEE 1 y 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del Banco de CCEE 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: Autotransformador ATR-1 (Los bancos de CCEE 1 y 2 están conectados al terciario) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | SD11436/2014 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-04-17 10:17 | 2014-04-17 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de la S/E señalada con anterioridad. Esto por mediciones eléctricas a las unidades capacitivas y al interruptor asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD11220/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa 1 y 2 por intervencion y modificacion en alambrado y equipos de caseta asociados a control de los BBCC. Trabajos forman parte del proyecto independizacion de transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD11220/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa 1 y 2 por intervencion y modificacion en alambrado y equipos de caseta asociados a control de los BBCC. Trabajos forman parte del proyecto independizacion de transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD11759/2014 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2014-04-23 08:29 | 2014-04-23 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD11221/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-04-24 09:16 | 2014-04-24 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC etapa 3 por intervención y modificación en alambrado y equipos de caseta asociados a control de los BBCC. Trabajos forman parte del proyecto independizacion de transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | SD12230/2014 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2014-04-27 09:09 | 2014-04-27 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CCEE N° 1-220 kV. Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Polpaico: MCC Eliminación de puntos calientes y lavado de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: PAT provisionales instaladas en Banco de CCEE 1 de 220 kV. Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BANCO CC.EE. 1 de 220 kV en su energización. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
354 | mante | TALCA_________066 | TALCA |  |  | cge | SD12652/2014 | TALCA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-04-29 11:13 | 2014-04-29 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del BBCC N°1 por reemplazo de fuente de poder 125Vcc asociada a la alimentación del relé SEL-751. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD12690/2014 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-04-30 08:29 | 2014-04-30 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD12690/2014 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-04-30 08:29 | 2014-04-30 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00632/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-04-06 13:06 | 2014-04-06 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 13:40 ~ Se investiga. ~ Jorge Ponce Ibañez |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00706/2014 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2014-04-12 09:24 | 2014-04-12 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 10:38 ~ 09:24 horas, desconexión por protecciones BCSN°4 ~ Omar Pincheira Roa | 12/04/2014 10:38 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD12692/2014 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-02 08:43 | 2014-05-02 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD12692/2014 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-02 08:43 | 2014-05-02 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Motivo de retiro de enredadera del patio de BBCC se procederá a desconectar dichos equipos en los horarios señalados. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD13093/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°1, N°2 y N°3 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD13093/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°1, N°2 y N°3 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD13093/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°1, N°2 y N°3 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD13095/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2014-05-02 10:55 | 2014-05-02 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingreso a S/E Rancagua para realizar inspección visual y verificación a BB.CC N°2 asociado a Transformador T1 154/66kV de 56MVA, esto por alarmas de apertura. Para realizar la inspección es necesaria la apertura del interruptor 52CT1 General de BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD13033/2014 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2014-05-06 10:51 | 2014-05-06 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 1_220 KV - ANC Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a interruptor 52JZ1. Mantenimiento correctivo análisis de carrera a interruptor 52JZ1. Mantenimiento normal a desconectador 89JZ1-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52JZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Línea 220 kV Ancoa - Itahue, circuito 2 Observaciones Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | SD13708/2014 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-11 07:55 | 2014-05-11 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD13707/2014, se considera la desconexión de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13566/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-05-13 09:51 | 2014-05-13 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco 66 kV CCEE 43. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52BC43, 3 reactores N°43 y Banco CCEE N°43 de 66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en banco CCEE 43, previa detección de ausencia de tensión. Jefe de faena bloqueará las protecciones del banco CCEE 43. A disposición del jefe de faena 52BC43. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 43 - ALTO JAHUEL O BARRA 66 kV SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13567/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-05-13 13:53 | 2014-05-13 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco 66 kV CCEE 44. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52BC44, 3 reactores N°44 y Banco CCEE N°44 de 66 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en banco CCEE 44, previa detección de ausencia de tensión. Jefe de faena bloqueará las protecciones del banco CCEE 44. A disposición del jefe de faena 52BC44. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 44 - ALTO JAHUEL O BARRA 66 kV SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13768/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-05-14 10:07 | 2014-05-14 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE A. Jahuel. Banco 13,2 kV CCEE 4. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52CE4 y Banco CCEE N°4 de 13 ,2 kV. MCC: Reparar anormalidad por limitador de corriente quebrado. Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en banco CCEE 4, previa detección de ausencia de tensión. A disposición del jefe de faena 52CE4. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 4 - ALTO JAHUEL O BARRA 13,2 kV - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD14517/2014 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-15 09:55 | 2014-05-15 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Buín 66/15KV, con la finalidad de realizar verificación e inspección a las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD14517/2014 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-05-15 09:55 | 2014-05-15 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Buín 66/15KV, con la finalidad de realizar verificación e inspección a las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD14581/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | A | P | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD14579/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD14581/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | A | P | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD14579/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD14581/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | A | P | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD14579/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD14589/2014 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2014-05-19 10:26 | 2014-05-19 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD14589/2014 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-05-19 10:26 | 2014-05-19 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD14781/2014 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2014-05-19 09:20 | 2014-05-19 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión y pruebas de control al BBCC N°1 de SE Copiapó. Los trabajos se realizarán entre los horarios de inicio y término mencionado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS |  |  | cge | SD15009/2014 | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2014-05-20 11:17 | 2014-05-20 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 de SE Las Cabras con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD15011/2014 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2014-05-20 16:10 | 2014-05-20 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE San Vicente TT con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD15011/2014 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-20 16:10 | 2014-05-20 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE San Vicente TT con el objeto de realizar labores de mantenimiento en dichos bancos, además de desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD15280/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | N | 2014-05-21 11:40 | 2014-05-21 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y 2 de S/E Curanilahue por retiro de elemento extraño. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD15280/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | N | 2014-05-21 11:40 | 2014-05-21 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y 2 de S/E Curanilahue por retiro de elemento extraño. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
362 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | IF00906/2014 | CARDONES - CER Completo S/E Cardones | I | F | 2014-05-22 14:09 | 2014-06-05 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/05/2014 08:57 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. | 17/07/2014 23:15 ~ Bajo nivel de tensión en la alimentación del sistema enfriamiento ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD15215/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | A | P | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD15214/2014 . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD15215/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | A | P | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD15214/2014 . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD15215/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | A | P | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC Etapa 1, 2 y 3 por desconexion de transformador N°1 por trabajos asociados a Proyecto Independizacion de transformadores, segun SD15214/2014 . |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD15162/2014 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-26 09:29 | 2014-05-26 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la etapa N°1 de los bancos de condensadores de S/E Alameda por puesta en servicio de sistema de automatización de dichos bancos. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD15020/2014 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-27 08:32 | 2014-05-27 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC etapas N°1 y N°2 de SE Alameda con el objeto de realizar puesta en servicio de sistema de automatización de dichos bancos. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. además se realizarán desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD15020/2014 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-05-27 08:32 | 2014-05-27 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC etapas N°1 y N°2 de SE Alameda con el objeto de realizar puesta en servicio de sistema de automatización de dichos bancos. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. además se realizarán desmalezamiento del patio. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD16068/2014 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | N | 2014-05-28 14:16 | 2014-05-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 por reposición de fusible operado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD16068/2014 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | N | 2014-05-28 14:16 | 2014-05-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los interruptores 52CCE1 y 52CCE2 por reposición de fusible operado. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15830/2014 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-05-30 10:16 | 2014-05-30 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reparación del dispositivo de fricción del mecanismo de operación del interruptor 52KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE Alto Jahuel. Delimitación de la Zona de Trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52KZ2;previa deteccion de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2. Observaciones ITE de Fuerza y Control del mecanismo de Operacion del interruptor 52KZ2, desconectado y a disposicion del Jefe de Faena.Resortes del interruptor 52KZ2,destensados y a disposicion del Jefe de Faena. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF00831/2014 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | F | 2014-05-06 09:39 | 2014-05-06 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/05/2014 10:46 ~ Íntervención fortuita por personal de mantenimiento durante verificación de cuadro de alarmas del BCS4(SD13114/2014). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF00834/2014 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2014-05-07 10:18 | 2014-05-20 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/05/2014 11:02 ~ Sale fuera de servicio Condensador CP4 por operación del relé Maestro 86 CP4 ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00899/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-05-21 10:39 | 2014-05-24 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2014 10:43 ~ Al conectar el banco de CCEE N°1, este sale de servicio por operación de proteccion de sobrecorriente residual 51N-1 y 51N-2. ~ Luis Soto E. | 21/05/2014 10:43 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 28/05/2014 14:38 ~ Fusible cortado en fase 2. ~ V. Flores | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF00925/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-05-24 10:49 | 2014-05-25 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 14:19 ~ Banco sale de servicio por operación de protecciones. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 14:19 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15648/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-02 09:53 | 2014-06-02 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido y normal a interruptor 52BC52. MPB reducido a 3 reactores N°52 y Banco CCEE N°52 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados del 52BC52 y en Banco CCEE N°52 de 66 kV (3 en reactores y 1 en TC neutro); previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 52 - ALTO JAHUEL (AL MOMENTO DE ENERGIZAR). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15784/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-02 09:25 | 2014-06-02 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 2 13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de terminales. MPB reducido a interruptor 52CE2 y Banco CCEE N°2 de 13,2 kV. MPB normal a 3 TTCC CE2 y a TC de Neutro de CE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A disposición del Jefe de Faena interruptor 52CE2. Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en cables y mufas Banco CCEE N°2 de 13,2 kV y en TC de neutro; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 - ALTO JAHUEL O BANCO CCEE N° 2 DE 13,2 KV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15738/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-03 08:55 | 2014-06-03 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 3 -13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MPB reducido a interruptor 52CE3 y Banco CCEE N°3 de 13 ,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en cables y mufas Banco CCEE N°3 de 13,2 kV y en TC de neutro; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 3 - ALTO JAHUEL Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15739/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-03 08:55 | 2014-06-03 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 3 -13,2 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A disposición del Jefe de Faena interruptor 52CE3. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | FALSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD16346/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-03 08:55 | 2014-06-03 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 4 -13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión Banco de CC/EE N°4 por trabajos en Banco CCEE N° 3 de 13,2 kV ( Bancos 3 y 4 tienen patio común. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Banco de CC/EE N° 4. Observaciones S/E Alto Jahuel: Bancos CCEE N° 3 y N° 4, comparten el mismo patio. Es por esto que se requiere la desconexión de ambos para intervenir uno de ellos, en este caso el Banco N° 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD16089/2014 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 21:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de las etapa N°1 y N°2 de los bancos de condensadores de S/E Alameda por trabajos finales del sistema de automatización a incorporar a dichos bancos, ademas se ejecutaran trabajos de mantenimiento preventivo basico. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD16089/2014 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 21:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de las etapa N°1 y N°2 de los bancos de condensadores de S/E Alameda por trabajos finales del sistema de automatización a incorporar a dichos bancos, ademas se ejecutaran trabajos de mantenimiento preventivo basico. Los trabajos requerirán pruebas de apertura y cierre en el interruptor asociado al banco N°1 de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD16637/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de banco de condensadores por desconexion de transformadores N°1 y N°4 por trabajos asociados a SD16636/2014 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD16637/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de banco de condensadores por desconexion de transformadores N°1 y N°4 por trabajos asociados a SD16636/2014 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD16637/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de banco de condensadores por desconexion de transformadores N°1 y N°4 por trabajos asociados a SD16636/2014 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17067/2014 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-08 07:18 | 2014-06-08 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de Reactores N°1-500 kV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Puesta en servicio protección del Banco de Reactores N° 1 87Z1 sistema 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación zona de trabajo y bloqueo unidad de bahía 87KZ1 en protección 87B de 500 kV. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección 1 Observaciones Asociada a desconexión de Línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel 1 (solicitud SD 15160/2014) |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD17287/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-11 08:44 | 2014-06-11 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de BBCC por trabajos asociado a montaje de nuevo equipo interruptor. Los trabajos no consideran conexionado ni energizacion de nuevo equipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD17287/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-11 08:44 | 2014-06-11 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de BBCC por trabajos asociado a montaje de nuevo equipo interruptor. Los trabajos no consideran conexionado ni energizacion de nuevo equipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD17287/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-11 08:44 | 2014-06-11 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de BBCC por trabajos asociado a montaje de nuevo equipo interruptor. Los trabajos no consideran conexionado ni energizacion de nuevo equipo |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE |  |  | sts | SD17162/2014 | PICARTE - Bco CCEE N°1 2.7 MVAr | I | P | 2014-06-12 10:48 | 2014-06-12 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores instalados en barra de 13.2 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
174 | mante | PICARTE_______066 | PICARTE |  |  | sts | SD17162/2014 | PICARTE - Bco CCEE N°2 1.8 MVAr | I | P | 2014-06-12 10:48 | 2014-06-12 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores instalados en barra de 13.2 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
247 | mante | A.BLANCAS_____066 | A.BLANCAS |  |  | cge | SD17415/2014 | Bco2 CCEE 3,75 MVAR - transf. 066/015 kV 22,5 MVA - S/E Arenas Blancas | I | P | 2014-06-15 05:52 | 2014-06-15 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD17413/2014, se contempla la desconexión de los BBCC de 15kV. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD17611/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-06-19 14:38 | 2014-06-19 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Banco CCEE-3 y CCEE-4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones a Bcos. 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Tierras de bloqueo en ambos lados de Bcos. CCEE Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: Banco CCEE-3-4 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD17611/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-06-19 14:38 | 2014-06-19 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Banco CCEE-3 y CCEE-4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones a Bcos. 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Tierras de bloqueo en ambos lados de Bcos. CCEE Instalaciones con Riesgo S/E Maitencillo: Banco CCEE-3-4 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD18184/2014 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito por reemplazo de unidades condensadoras en los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD18184/2014 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-06-19 09:35 | 2014-06-19 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito por reemplazo de unidades condensadoras en los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD17943/2014 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-06-20 10:34 | 2014-06-20 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2, 2x2.5 MVAr de S/E Chivilcan por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD17943/2014 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-06-20 10:34 | 2014-06-20 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2, 2x2.5 MVAr de S/E Chivilcan por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17788/2014 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-06-22 07:00 | 2014-06-22 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco Reactores 1-500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección sistema 1 y sistema 2 del banco de Reactores 1 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel: Delimitación zona de trabajo. Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52K1 y KR. Bloqueada bay units asociadas a paños K1, KZ1 y KR en 87B Sist. 1 y 2. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL Circuito 1. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD18133/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC por desconexión de Transformador N°1. Trabajos asociados a SD18132/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD18133/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC por desconexión de Transformador N°1. Trabajos asociados a SD18132/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD18133/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de BBCC por desconexión de Transformador N°1. Trabajos asociados a SD18132/2014. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD18198/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-06-25 08:05 | 2014-06-25 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD18198/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-06-25 08:05 | 2014-06-25 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD18341/2014 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2014-06-26 09:48 | 2014-06-26 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente, BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Investigar anormalidad cierre remoto Banco CC.EE. N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Jefe de faena maniobrara fusibles de control 52CCE3. Instalaciones con Riesgo SISTEMA SCADA - SAN VICENTE Durante la faena Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD18811/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-30 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, Banco CCEE 20 MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento preventivo básico a Cambiadores de Taps Bajo Carga de unidades 1, 3, R y banco CCEE N°5 13,2 KV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en interruptor 52J1 lado Banco Autotransformador y en pararrayos 154kV de Banco Autotransformador y en interruptor 52CT7-CE1 lado interruptor Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CONCEPCION Y BARRA 154 KV, SECCION 2 - CONCEP Al término de la faena Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | IF01030/2014 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2014-06-02 14:29 | 2014-06-02 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2014 17:21 ~ Equipo queda indisponible hasta nuevo aviso. ~ José Milchío Sáez | 02/06/2014 17:21 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01122/2014 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-06-08 20:30 | 2014-06-22 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 20:40 ~ En S/E Alto Jahuel, el reactor 1 de la línea de 500 kV Ancoa-A.Jahuel 1 queda abierto, por operación de su nueva protección 87Z. ~ Luis soto E. | 08/06/2014 20:40 ~ Se investiga ~ Luis soto E. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | IF01167/2014 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | F | 2014-06-12 12:10 | 2014-06-12 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 15:16 ~ La puerta de acceso al Banco se encontraba cerrada al momento de la desconexión. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 12/06/2014 15:16 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 17/07/2014 17:59 ~ Anormalidad en switch de puerta de acceso a patio de Banco de CC/EE ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | IF01256/2014 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | F | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/06/2014 13:09 ~ A las 07:16 horas, desconexión por protecciones Banco condensador N° 1 de 40 MVAR. Coincide con desconexión L.154 kV San Vicente - Hualpén 1 y 2. ~ Omar Pincheira Roa | 18/06/2014 13:09 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | IF01287/2014 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2014-06-23 13:00 | 2014-06-25 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/06/2014 15:10 ~ Apertura por Protección Banco Condensador N°1 de S/E Manso de Velazo ~ Cristian Molina Fierro | 23/06/2014 15:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD19140/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-07-01 12:32 | 2014-07-02 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Etapa N°1, 2 y 3 de Bancos de Condensador(15kV) de SE Rancagua por trabajos de control en caseta asociados a proyecto independizacion de transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD19140/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-07-01 12:32 | 2014-07-02 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Etapa N°1, 2 y 3 de Bancos de Condensador(15kV) de SE Rancagua por trabajos de control en caseta asociados a proyecto independizacion de transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD19140/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-07-01 12:32 | 2014-07-02 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Etapa N°1, 2 y 3 de Bancos de Condensador(15kV) de SE Rancagua por trabajos de control en caseta asociados a proyecto independizacion de transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA |  |  | cge | SD19275/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD19272/2014, se requiere la desconexión de BBCC por revisión del Transformador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA |  |  | cge | SD19275/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD19272/2014, se requiere la desconexión de BBCC por revisión del Transformador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA |  |  | cge | SD19275/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD19272/2014, se requiere la desconexión de BBCC por revisión del Transformador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD19498/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-07-09 14:14 | 2014-07-10 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD19498/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-07-09 14:14 | 2014-07-10 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD19882/2014 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-07-09 10:07 | 2014-07-09 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco Reactores 2-500 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reparación y pruebas del mecanismo de operación del interruptor 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52KZ2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD19499/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-07-10 08:46 | 2014-07-10 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD19499/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-07-10 08:46 | 2014-07-10 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores, tambien se realizarán pruebas efectivas verificando y actualizando en la base de datos del sistema Scada para incorporación del automatismo de conexión y desconexión de los bancos condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD20027/2014 | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-07-10 13:53 | 2014-07-10 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  | cge | SD20027/2014 | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-07-10 13:53 | 2014-07-10 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 y 2 por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD19868/2014 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD19868/2014 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2014-07-15 10:12 | 2014-07-15 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico a los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD20457/2014 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2014-07-20 09:02 | 2014-07-20 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 Línea a Valdivia en Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín: MCC reemplazo de PRJZ6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre TCJZ6 y PRJZ6 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN O BARRA 220 KV - SECCION 2 - CAUTIN AL ININCIO Y AL FINAL DE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXION LÍNEA 220 KV CAUTIN-VALDIVIA |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20312/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-22 12:07 | 2014-07-22 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20312/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-22 12:07 | 2014-07-22 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20313/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-23 12:06 | 2014-07-24 08:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20313/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-23 12:06 | 2014-07-24 08:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN |  |  | cge | SD21290/2014 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | N | 2014-07-23 09:52 | 2014-07-23 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BB.CC. por reemplazo de termomagnético asociado a transformadores de potencial de barra MT. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20314/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-24 08:39 | 2014-07-24 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20314/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-24 08:39 | 2014-07-24 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20315/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-25 11:24 | 2014-07-25 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. Para la conexion del Los BB/CC 1 y 2 se bloquera transitoriamente la protección diferencial del Transformador N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD20315/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-07-25 11:24 | 2014-07-25 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara MPB a BBCC. Para la conexion del Los BB/CC 1 y 2 se bloquera transitoriamente la protección diferencial del Transformador N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD20753/2014 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2014-07-27 08:15 | 2014-07-27 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JZ5 Reactor 1 a Ciruelos S/E Cautín Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín: Retiro de nidos de pajaro en TOJ5 y reemplazo de PRJZ5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre TCJ5 y 89J5-T, llegada TOJ5, entre TCJZ5 y PRJZ5. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN O BARRA 220 KV - SECCION 2 - CAUTIN AL INICIO Y AL FIANL DE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD21724/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | N | 2014-07-28 17:09 | 2014-07-28 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación interruptor 13,2 KV BBCC N°2 S/E Curanilahue |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD21886/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | N | 2014-07-29 12:13 | 2014-07-29 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a la instalación, revisión accionamientos mecánico por posible falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD21886/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | N | 2014-07-29 12:13 | 2014-07-29 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo a la instalación, revisión accionamientos mecánico por posible falla. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD21541/2014 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2014-07-30 09:27 | 2014-07-30 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: MPB Normal 52J3 y Barrido de Frecuencia Reactor y Reactancia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalación de bloqueos ambos lados del 52J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01327/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-07-01 10:10 | 2014-07-02 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/07/2014 10:42 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | IF01432/2014 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2014-07-15 09:08 | 2014-07-18 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2014 10:59 ~ Apertura por protecciones del 52E7 correspondiente BB.CC. N°1 2,5 MVAr S/E Villarrica. ~ Efraín Delgado C. | 15/07/2014 10:59 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  | cge | IF01433/2014 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | F | 2014-07-15 08:53 | 2014-07-15 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2014 12:02 ~ Apertura por protecciones del BBCC. N°2 de S/E Maule. ~ Efraín Delgado C. | 15/07/2014 12:02 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado C. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD20835/2014 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2014-08-03 08:56 | 2014-08-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Cambio de reactor 3 por Reserva. Normalización de nivel de aceite a Reactor Neutro de Reactor N° 3 y Neutro Reserva. Reemplazo de aceite hidráulico y Pruebas de timpo de Operación a Interruptor 52KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de bloqueo en Reactor 3 y de Reserva, Además se bloqueará la protección 50BF/52KZ3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD21953/2014 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-08-05 10:34 | 2014-08-05 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco Reactores 2 - 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Medida de tiempo de operación a interruptor 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales a ambos lados de interruptor 52KZ2 Instalaciones con Riesgo Lïnea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 2 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD22401/2014 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-08-05 15:33 | 2014-08-05 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, esto por reemplazo de unidad capacitiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD22401/2014 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-08-05 15:33 | 2014-08-05 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, esto por reemplazo de unidad capacitiva. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
241 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD21064/2014 | S.VICENTE - Banco CCEE 3 - 10 MVAR - 13,8 kV - S. Vicente | I | P | 2014-08-06 09:03 | 2014-08-06 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: B. CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento Preventivo Basico a equipos asociados a paño CCEE-3 de 13,2kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89CE-3 lado mufas cables de poder. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal "B" de 13,2kV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD22553/2014 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-08-07 11:31 | 2014-08-07 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD22554/2014 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-08-07 14:24 | 2014-08-07 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD22628/2014 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2014-08-10 05:53 | 2014-08-10 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa : Pruebas de control, verificación de protecciones, chequeo de cuadros de alarmas y análisis fasoriales a las protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT5 , 50BF-52KR y 50BF-52K1. 50BF- 52KS y 50BF-52JT5. Bay Units de los paños KR , KS, K1, KT5 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "B" de 500kV (Durante la faena) Observaciones Aviso relacionado con desconexión de línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 Se solicita prueba experimental para análisis fasorial en protecciones |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD23177/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | N | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52CBC2 de banco condensador N°2, por desconexión involuntaria. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD23177/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | N | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52CBC2 de banco condensador N°2, por desconexión involuntaria. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD22846/2014 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | O | P | 2014-08-12 00:10 | 2014-08-12 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CCEE N°2 DE 65 MVAr Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL PROYECTO DE CONTINGENCIAS EXTREMAS (PDCE) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Bloqueos, sólo delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: PAÑO JCE2 DE BANCO DE CC.EE 220kV (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Trabajos asociados al Proecto PDCE |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD23301/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-08-13 10:11 | 2014-08-13 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención. También se realizaran pruebas de apertura y cierre con las etapas de los BBCC N°1 - N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD23301/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-08-13 10:11 | 2014-08-13 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 Y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención. También se realizaran pruebas de apertura y cierre con las etapas de los BBCC N°1 - N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD22801/2014 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-08-14 12:14 | 2014-08-14 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara pruebas de Scada a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD22801/2014 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | A | P | 2014-08-14 12:14 | 2014-08-14 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la implementación de la automatización de los BBCC Nº1 y Nº2, en conjunto a esta actividad se modificará el automatismo de regulación de tensión del transformador Nº1. Estos trabajos se requiere realizar actualización en la base de datos del sistema Scada por lo cual se perderá la comunicación con las subestaciones del Nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención, ademas se realizara pruebas de Scada a BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD23667/2014 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2014-08-16 01:13 | 2014-08-16 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Aprovechando desconexión Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 solicitada por CDEC para proyecto PDCE, se solicita Reactor 1 para mantenimiento preventivo básico en equipos reactor KZ1 y reactor neutro KZ1N Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal PRKZ1 y en conexión principal PRKZI1N. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones Aviso relacionado con desconexión de Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD23428/2014 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa : Pruebas de control y analisis fasoriales a las protecciones del paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT6 , 50BF-52KR y 50BF-52K2. 50BF- 52KS y 50BF-52JT6. Bay Units de los paños KR , KS, K2 , KT6, JT6 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500kV o Barra Sección 3 de 220kV (Durante la faena) Observaciones Aprovechando desconexión solicitada por el CDEC para PDCE se realizará mantenimiento en las instalaciones desconectadas. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD23671/2014 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 - Reactor 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Aprovechando desconexión Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 solicitada por CDEC para proyecto PDCE, se solicita Reactor 2 para mantenimiento preventivo básico en equipos de reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal PRKZ2. Instalaciones con Riesgo Linea 500kV Charrúa-Ancoa 1 (Al inicio de la faena). Observaciones Avisos relacionado con desconexión de Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD22870/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-22 00:06 | 2014-08-22 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC41 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD22871/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-22 03:47 | 2014-08-22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC44 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD22872/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-22 02:29 | 2014-08-22 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC42 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD22873/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-22 03:24 | 2014-08-22 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC43 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 1 Observaciones Trabajos por Proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23696/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-23 08:56 | 2014-08-23 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC52 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR SECCIÓN 2 Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23697/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-23 09:07 | 2014-08-23 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC53 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR SECCIÓN 2 Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23698/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-23 09:19 | 2014-08-23 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC54 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV CR SECCIÓN 2 Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD23699/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | E | P | 2014-08-23 08:22 | 2014-08-23 08:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 de 66 kV. Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel. Vinculación y pruebas de control del interruptor 52BC51 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV CR, SECCIÓN 2 - ALTO JAHUEL. Observaciones Trabajos por proyecto PCDE. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
362 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  | transelec | IF01643/2014 | CARDONES - CER Completo S/E Cardones | I | F | 2014-08-23 18:55 | 2014-08-24 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/08/2014 22:17 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD22927/2014 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-08-24 08:15 | 2014-08-24 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en Pto. Montt Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Retiro de Sistema 2 de Protección 21-21N en linea y retiro de Sistema 2 de protección 51N del Reactor N°2 por proyecto de cambio de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar sistema 1 Y 2 de protecciones y bloquear 50BF- J2.habilitar en modo fuera de servicio Bay Unit 87BJ2 en Linea. Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ2 en modo fuera de servicio en Reactor N°2. Habilitar Bay unit 87BJR en modo fuera de servicio en Acoplador Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXION LÍNEA 220 KV VALDIVIA-PTO. MONTT 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
178 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT |  |  | sts | SD24742/2014 | P.MONTT - Bco. CCEE N°2 3.6 MVAr | I | P | 2014-08-27 09:26 | 2014-08-27 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de canalización y cableado de TTCC y reemplazo de caja auxiliar del 52ECE3 asociado a los bancos N° 2 y 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | mante | P.MONTT_______066 | P.MONTT |  |  | sts | SD24742/2014 | P.MONTT - Bco. CCEE N°3 3.6 MVAr | I | P | 2014-08-27 09:26 | 2014-08-27 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de canalización y cableado de TTCC y reemplazo de caja auxiliar del 52ECE3 asociado a los bancos N° 2 y 3. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD25007/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | N | 2014-08-27 13:31 | 2014-08-27 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cierre manual al pie del interruptor del BB.CC. N°1, por carga del resorte de cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD25007/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | N | 2014-08-27 13:31 | 2014-08-27 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cierre manual al pie del interruptor del BB.CC. N°1, por carga del resorte de cierre. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD24723/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-08-30 08:11 | 2014-08-30 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Vinculación y pruebas de control de interruptor 52JCE1 a PDCE fase 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD23280/2014 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-08-31 08:40 | 2014-08-31 22:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en Pto. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Pruebas de Control en N-I-T, Medidas de aislación, reapriete de conexiones y analisis fasorial de protecciones. *** En S/E Pto. Montt pruebas de PES nueva protección 21-21N y 51N-87Z de línea y reactor respectivamente. Se solicitara prueba experimental para análisis fasorial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar sistema 1 Y 2 de protecciones y bloquear 50BF- J2.habilitar en modo fuera de servicio Bay Unit 87BJ2 en Linea. Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ2 en modo fuera de servicio en Reactor N°2. Habilitar Bay unit 87BJR en modo fuera de servicio en Acoplador Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXION LÍNEA 220 KV VALDIVIA-PTO. MONTT 2 |  |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01573/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-08-07 11:35 | 2014-08-08 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2014 11:56 ~ El banco de CC.EE. estaba indisponible con IF00340/2014 desde el 19/02/2014. ~ Víctor Flores | 07/08/2014 11:56 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | IF01582/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2014-08-11 10:41 | 2014-08-11 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08/2014 11:44 ~ Apertura por protecciones de 52CBC2 asociado a banco de condensador N°2. ~ César Venegas Ortiz | 11/08/2014 11:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | IF01586/2014 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | F | 2014-08-12 09:46 | 2014-08-13 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08/2014 11:12 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CBC2-2, asociado a la etapa del BB.CC N°2, producto de la apertura queda indisponible la etapa del DD.CC N°1 ya que corresponde a la misma barra. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/08/2014 11:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF01590/2014 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2014-08-13 18:52 | 2014-08-28 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/08/2014 20:54 ~ Sale fuera del servicio Condensador Shunt CP4 por operación del relé Maestro 86 CP4. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD25774/2014 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2014-09-03 09:05 | 2014-09-03 20:30 | 11.4167 | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 línea a Valdivia en Cautín Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Cautín: reemplazo de Pararrayo del interruptor JZ6 del reactor 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipo de puesta a tierra entre TCJZ6 y PRJZ6 Instalaciones con Riesgo REACTOR 1 220 KV - CAUTIN AL INICIO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD25513/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-09-04 08:34 | 2014-09-04 10:48 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de revisión de alambrado de control asociado a las etapas 1, 2 y 3 de los BBCC. Adicionalmente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a etapa N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD25513/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-09-04 08:34 | 2014-09-04 10:48 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de revisión de alambrado de control asociado a las etapas 1, 2 y 3 de los BBCC. Adicionalmente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a etapa N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD25513/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-09-04 08:34 | 2014-09-04 10:48 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de revisión de alambrado de control asociado a las etapas 1, 2 y 3 de los BBCC. Adicionalmente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a etapa N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25118/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE1, TC-CCE2, TC-CCE3. Mantenimiento Normal a transformadores de Potencial, Mantenimiento a Interruptores, reactores del neutro y a Condensadores de grupos 1, 2, 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25118/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE1, TC-CCE2, TC-CCE3. Mantenimiento Normal a transformadores de Potencial, Mantenimiento a Interruptores, reactores del neutro y a Condensadores de grupos 1, 2, 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25118/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE1, TC-CCE2, TC-CCE3. Mantenimiento Normal a transformadores de Potencial, Mantenimiento a Interruptores, reactores del neutro y a Condensadores de grupos 1, 2, 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25118/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE1, TC-CCE2, TC-CCE3. Mantenimiento Normal a transformadores de Potencial, Mantenimiento a Interruptores, reactores del neutro y a Condensadores de grupos 1, 2, 3 y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25119/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 1 CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CCEE N°1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAs DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25120/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 2 CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CCEE N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25121/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 3 CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPO N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25122/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 10.5833 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 4 DE CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPO N°4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25123/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25123/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25123/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25123/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 08:09 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMÚN DE BANCO CCEE Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN PAÑO COMÚN DE BANCO DE CONDENSADORES Y GRUPOS N°1, 2, 3 Y 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO TABLERO N°2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25124/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 1 CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE1. Mantenimiento Normal a transformadores de potencia, interruptor 52CE1, reactor del neutro y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25125/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 2 CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE2. Mantenimiento Normal a transformadores de potencial, interruptor 52CE2, reactor del neutro y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25126/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 3 CC.EE. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE3. Mantenimiento Normal a transformador de potencial, mantenimiento a interruptor 52CE3, reactor del neuto y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD25127/2014 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2014-09-05 15:46 | 2014-09-05 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Banco 4 DE CCEE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente TC-CCE4. Mantenimiento Normal a transformadores de potencial, Interruptor 52CE4, reacrtor del neutro y Condensadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE - ITAHUE Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD25633/2014 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2014-09-09 08:43 | 2014-09-09 17:40 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco de CCEE N°2 de 65MVAr Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido al Banco de Condensadores Estáticos N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo y delimitación de zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD25638/2014 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2014-09-09 08:43 | 2014-09-09 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N°2 de 65MVAr Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL BANCO DE CC.EE N°2 DE 220 kV, VERIFICACIONES DE PROTECCIONESY MEDIDAS DE AISLACION PAÑO JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo BANCO DE CC.EE. N°2 DE S/E ANCOA Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD27060/2014 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2014-09-17 08:51 | 2014-09-17 12:00 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE realiza mantenimiento preventivo BB/CC N° 1 en SE Copiapó. Estos trabajos serán ejecutados entre los horarios de inicio y términos mencionados |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD27435/2014 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-09-17 10:03 | 2014-09-17 11:56 | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo BBCC N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD27462/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-09-23 14:33 | 2014-09-23 15:55 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB reducido a Banco Condensadores Estáticos N°4 13 ,2kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 4 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD27463/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-09-23 16:00 | 2014-09-23 17:15 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB reducido a Banco de Condensadores Estáticos N°3 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE 3 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD28131/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-09-24 10:34 | 2014-09-24 15:57 | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 de 66 kV. Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles quemados, revisión de equilibrio de unidades del banco de condensadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zonas de trabajo. Instalación de 3 puestas a tierra provisionales en reactores y en TC del banco, previa confirmación de aisencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 42 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD27985/2014 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-09-25 09:53 | 2014-09-25 17:44 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo BBCC N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD27916/2014 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2014-09-26 09:14 | 2014-09-26 18:54 | 9.6667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 en S/E Cautín Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Cautín: reemplazo de PRJZ5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipo de puesta a tierra entre TCJZ5 y PRJZ5 Instalaciones con Riesgo REACTOR 2 220 KV - CAUTIN AL INICIO DE LA FAENA Observaciones No hay.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD29681/2014 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2014-10-03 10:28 | 2014-10-07 15:03 | 100.5833 | 0 | 100.5833 | 0 | 0 | 0 | Revisión a lógica de control, debido a que no obedece a orden de cierre. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD29031/2014 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-10-06 08:33 | 2014-10-06 17:51 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 Línea a Rahue en Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: MPB normal equipos Reactor 1 y paño JZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas "Instalar equipos de puesta a tierra: - Entre 89JZ1 y 52JZ1 - Entre 52JZ1 y TCJZ1 - Entre TCJZ1 y Reactor 1 - Entre Reactor 1 y TCJZ1-N" Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT AL INICIO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD29415/2014 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-10-07 08:08 | 2014-10-07 17:23 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 2 Línea a Valdivia en Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: MPB normal equipos Reactor 2 y paño JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas "Instalar equipos de puesta a tierra: - Entre 89JZ2 y 52JZ2 - Entre 52JZ2 y TCJZ2 - Entre TCJZ2 y Reactor 2 - Entre Reactor 2 y TCJZ2-N" Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT O REACTOR 1 - PUERTO MONTT AL INICIO DE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD29655/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2014-10-09 09:11 | 2014-10-09 19:15 | 10.0667 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1- 220kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación, pruebas de transferencia y Análisis fasorial de las protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará la protección 50BF-52JCE1 durante la faena Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220 kV (Durante la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para realizar los análisis fasoriales de protecciones |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD29982/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2014-10-09 09:11 | 2014-10-09 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1- 220kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Mantenimiento preventivo a Banco CCEE N°1 220KV y TPJCE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provsionales de bloqueo en conexiones de bajada de TPJCE1 y en TCJCE1 lado Banco CCEE N°1. Instalaciones con Riesgo Linea 220kV Charrúa-Mulchen 2 ó Linea 220kV Pangue-Charrúa (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | SD30231/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2014-10-09 08:38 | 2014-10-09 16:49 | 8.1833 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CCEE - 20MVAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Concepción: Reemplazo de unidad con filtración aceite y eliminar puntos calientes en unidades inferiores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en desconectador 89CT7-CE1-2 lado banco CC.EE, en 89CT7-CE1-NT lado banco CC.EE Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco Autotransformador N°7 de 220/154/66kV (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD29532/2014 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-10-12 08:11 | 2014-10-12 18:07 | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 en S/E Pto. Montt Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: retiro de Sistema 2 de protección 51N en Reactor por proyecto de reemplazo de protecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ1 en modo fuera de servicio en Reactor N°1. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones Trabajos relacionados con desconexion de L. 220kV Rahue - P. Montt |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD30479/2014 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-10-12 08:07 | 2014-10-12 17:09 | 9.0333 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV KZ2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento normal 52KZ2 y 3PPRR KZ2. Medidas de SFRA a Banco de Reactores N° 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir, previa comprobación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD30768/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-10-13 16:23 | 2014-10-13 17:40 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones Banco CC/EE 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 4 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD30769/2014 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2014-10-13 16:23 | 2014-10-13 17:40 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:MAITENCILLO: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual e inspecciones Banco CC/EE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trbajo Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE.3 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO |  |  | cge | SD30601/2014 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-10-15 10:06 | 2014-10-15 17:24 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD30596/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD31675/2014 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2014-10-16 11:42 | 2014-10-16 12:49 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores N°1, relacionado con IF N° 1962/2014. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD30073/2014 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-10-19 08:11 | 2014-10-19 19:12 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 Línea a Rahue en Pto. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Pruebas de PES de Nueva protección 21-21N y 51N-87Z de Linea y Reactor Respectivamente Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ1 en modo fuera de servicio en Reactor N°1. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones Trabajos Relacionados con desconexion de L. 220 kV Rahue - P. Montt |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD30075/2014 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2014-10-19 08:11 | 2014-10-19 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 1 Línea a Rahue en Pto. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Pruebas de Control N-I-T , Medidas de aislación, reapriete de conexiones y analisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ1 en modo fuera de servicio en Reactor N°1. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones Trabajos Relacionados con desconexion de L. 220 kV Rahue - P. Montt |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD31294/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 10:40 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 - 13,2kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Pruebas de control , medidas de aislación y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la protección 50BF-52CE4 durante la faena Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 kV (durante la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para realizar los análisis fasoriales de protecciones |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD31295/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB a equipos primarios asociados a Banco CCEE N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco Condensadores Estáticos N°4 13,2kV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 KV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD31296/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: MPB a equipos primarios asociados a Banco CCEE N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco Condensadores Estáticos N°3 13,2kV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 KV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD31717/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2014-10-19 00:11 | 2014-10-19 10:40 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Pruebas de control , medidas de aislación y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la protección 50BF-52CE3 durante la faena Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotrafo N°1 220/154/13,2 kV (durante la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para realizar los análisis fasoriales de protecciones |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD31849/2014 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-10-20 15:17 | 2014-10-20 17:21 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. de S/E Padre Las Casas por trabajos de limpieza dentro del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD32773/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | N | 2014-10-24 13:50 | 2014-10-25 04:47 | 14.95 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1 - 220kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Investigar, verificar y normalizar funcionamiento interruptor 52JCE1 de Banco CCEE N°1 65MVAR, por detectarse anormalidad en su mecanismo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del interruptor 52JCE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220kV (Al inicio y al termino de la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
317 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD33110/2014 | MAULE - Bco3 CCEE 6,8 MVAr; Transf. T2 Maule 154/066/013,2kV 25MVA | I | P | 2014-10-29 10:22 | 2014-10-29 11:20 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°3 para realizar inspección visual. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | IF01940/2014 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2014-10-06 23:21 | 2014-10-07 13:10 | 13.8167 | 0 | 13.8167 | 1 | 0 | 0 | 07/10/2014 00:50 ~ Desconexión forzada del 52CE2. ~ Teddy Varas S. | 07/10/2014 00:50 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | IF01962/2014 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2014-10-16 10:48 | 2014-10-16 12:49 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 1 | 0 | 0 | 16/10/2014 11:28 ~ Apertura por protecciones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 16/10/2014 11:28 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO |  |  | cge | IF01983/2014 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2014-10-20 07:45 | 2014-10-20 18:50 | 11.0833 | 0 | 11.0833 | 1 | 0 | 0 | 20/10/2014 17:18 ~ Apertura por protecciones 52CCE1 Banco Condensadores SE Rengo. ~ Elvis Hernández O. | 20/10/2014 17:18 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02007/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2014-10-24 06:02 | 2014-10-24 14:26 | 8.4 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2014 06:08 ~ S/E Alto Jahuel: Operación de protecciones al conectar Bco. CC.EE. N° 1 de 65 MVAR. ~ Rodrigo Varela | 24/10/2014 06:08 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | IF02010/2014 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | F | 2014-10-25 06:34 | 2014-10-25 22:19 | 15.75 | 0 | 15.75 | 1 | 0 | 0 |  | 25/10/2014 08:11 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN |  |  | cge | SD30757/2014 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | P | 2014-11-03 09:55 | 2014-11-03 17:44 | 7.8167 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 15 kV de S/E Escuadrón, esto con la finalidad de poder realizar el MPB y mediciones eléctricas a este. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD33433/2014 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | A | P | 2014-11-05 12:06 | 2014-11-05 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD33431/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD33433/2014 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | A | P | 2014-11-05 12:06 | 2014-11-05 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD33431/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
267 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | cge | SD33937/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 3 - 5 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | P | 2014-11-08 08:12 | 2014-11-08 13:20 | 5.1333 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD33936/2014 se solicita la desconexión de los BBCC asociados al terciarios del transformador T-3 de S/E Concepción. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD34115/2014 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-11-10 15:26 | 2014-11-10 16:47 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del BBCC N°1 y BBCC N°2 por inspección visual por proyectos futuros de aumento de potencia reactiva en barra MT N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD34115/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2014-11-10 15:26 | 2014-11-10 16:47 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del BBCC N°1 y BBCC N°2 por inspección visual por proyectos futuros de aumento de potencia reactiva en barra MT N°1 y N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD34374/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | N | 2014-11-10 09:40 | 2014-11-10 09:56 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Precaución en la barra 13,2 KV, por carga manual de accionamiento interruptor 52C-BC2 asociado a BBCC 13,2 KV de S/E Curanilahue. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD34232/2014 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | A | P | 2014-11-11 08:26 | 2014-11-11 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Diego de Almagro: Reactor 1 30 MVAR Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Retiro protecciones 51-51N Restricciones:Barra despejada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección de respaldo (62) Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV. Paposo - Diego de Almagro 1 o 2 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD34556/2014 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | A | P | 2014-11-12 09:02 | 2014-11-12 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34549/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD34556/2014 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | A | P | 2014-11-12 09:02 | 2014-11-12 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34549/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD31215/2014 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2014-11-13 09:31 | 2014-11-13 18:55 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor de 220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, investigación de operación de guardamotor en interruptor 52JZ1. Eventual reparación y/o reemplazo del switch límite de carrera y de fin de carrera. Pruebas de funcionamiento, de cierre y apertura y de tiempos de operación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Paño JZ1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD34664/2014 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | A | P | 2014-11-13 11:40 | 2014-11-13 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34660/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD34664/2014 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | A | P | 2014-11-13 11:40 | 2014-11-13 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD34660/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. Se realizarán además labores de mantenimiento preventivo a la unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD35208/2014 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | A | P | 2014-11-17 07:25 | 2014-11-17 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E D.Almagro: Reactor 242 KV Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo SE DDA: Puesta en servicio protección 87R en paño JZ1 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección de respaldo (62) Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones SE DDA: PES protección 87R en paño JZ1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD34759/2014 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2014-11-23 08:12 | 2014-11-23 19:21 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo normal a transformadores de corriente del Reactor 1. Mantenimiento Preventivo normal a Interruptor 52KZ1. Mantenimiento Preventivo y limpieza de aislación al paño KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo, e instalación de tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones Programa de Mantenimiento preventivo de Equipos primarios Nota: Durante la descopnexión del Reactor, la Línea quedará en servicio con sólo el Reactor de S/E Alto Jahuel |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36105/2014 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2014-11-23 08:12 | 2014-11-23 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 1 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Modificación del circuito de control para abrir y cerrar el desconectador 89KZ1 con la Línea en servicio. Pruebas de control del desconectador 89KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se realizará el bloqueo de trips de protecciones 87Z-NZ Sistema 1 y Sistema 2 del Reactor N°1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD36640/2014 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | N | 2014-11-24 14:56 | 2014-11-24 20:45 | 5.8167 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de unidades capacitivas del Banco Condesadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda, por registro de alarma interna. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD36640/2014 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | N | 2014-11-24 14:56 | 2014-11-24 20:45 | 5.8167 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de unidades capacitivas del Banco Condesadores N°1 y N°2 de S/E Lo Miranda, por registro de alarma interna. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
313 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD36572/2014 | MARQUESA - Etapa 1 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2014-11-25 10:36 | 2014-11-25 20:25 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
314 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD36572/2014 | MARQUESA - Etapa 2 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2014-11-25 10:36 | 2014-11-25 20:25 | 9.8167 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización del banco de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD35624/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-11-26 06:04 | 2014-11-26 08:36 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa N°1,2 y 3 por trabajos asociado a mantenimiento menor. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD35624/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-11-26 06:04 | 2014-11-26 08:36 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa N°1,2 y 3 por trabajos asociado a mantenimiento menor. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD35624/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2014-11-26 06:04 | 2014-11-26 08:36 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de BBCC etapa N°1,2 y 3 por trabajos asociado a mantenimiento menor. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  | cge | SD36931/2014 | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2014-11-27 09:17 | 2014-11-27 13:00 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC de SE San Francisco Mostazal por mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD36901/2014 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | A | P | 2014-11-28 10:28 | 2014-11-28 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD36899/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD36901/2014 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | A | P | 2014-11-28 10:28 | 2014-11-28 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD36899/2014, se requiere la desconexión de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
234 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD37039/2014 | P.AZUCAR - Banco CCEE 5 - 75 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2014-11-28 08:12 | 2014-11-28 17:32 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Azúcar : Banco CC/EE N°5 -75 MVAR Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Integración de circuitos de control a nueva protección 87B y pruebas de control Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Termomagnéticos de control abiertos Instalaciones con Riesgo SE PAN DE AZUCAR:BARRA 220 KV, SECCION 1 Observaciones S/E Pan de Azúcar: Desconectador 89JCE5-1 a disposición del jefe de faena. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD36143/2014 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2014-11-29 08:50 | 2014-11-29 16:08 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Normalización de presión de gas SF6 al Interruptor 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA DE 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD37074/2014 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2014-11-29 08:50 | 2014-11-29 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 2 de 500 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Modificación del circuito de control para abrir y cerrar el desconectador 89KZ2 con la Línea en servicio. Pruebas de control del desconectador 89KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se realizará el bloqueo de trips de protecciones 87Z-NZ Sistema 1 y Sistema 2 del Reactor N°2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | IF02115/2014 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2014-11-10 15:41 | 2014-11-11 17:20 | 25.65 | 0 | 25.65 | 1 | 0 | 0 | 10/11/2014 15:45 ~ Operación de fusible 89CF-CE, asociado a Banco de Condensador N° 1 de S/E Los Angeles. ~ Sergio Fuentes N. | 10/11/2014 15:45 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  | transelec | IF02187/2014 | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2014-11-16 15:53 | 2014-11-16 16:49 | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 16/11/2014 16:30 ~ Coincide con energización de instalaciones de Transnet en S/E Alonso de Ribera. ~ Rodrigo Varela | 16/11/2014 16:30 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  | cge | SD37364/2014 | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-12-01 14:47 | 2014-12-01 16:37 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Loma Colorada por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD37491/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-12-02 07:12 | 2014-12-02 10:04 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento reducido a equipos asociados al banco de condensadores estáticos de 66 kV CR N° 42 y desmalezado patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 42 - ALTO JAHUEL (Al momento de entrar en servicio). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  | cge | SD37590/2014 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2014-12-02 07:57 | 2014-12-02 08:56 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66KV de S/E Coronel por limpieza y desmalezamiento del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD37490/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-12-03 07:14 | 2014-12-03 10:07 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento reducido a equipos asociados al banco de condensadores estáticos de 66 kV CR N° 53 y desmalezado patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 53 - ALTO JAHUEL (Al momento de entrar en servicio). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD37492/2014 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2014-12-04 07:07 | 2014-12-04 09:16 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento reducido a equipos asociados al banco de condensadores estáticos de 66 kV CR N° 54 y desmalezado patio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 54 - ALTO JAHUEL (Al momento de entrar en servicio). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | SD38459/2014 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | N | 2014-12-05 13:46 | 2014-12-05 17:47 | 4.0167 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 500 kV n° 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Investigar anormalidad en contactos auxiliares de posición desconectador 89KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89KZ1. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV A JAHUEL - POLPAICO CIRCUITO 2 Y REACTOR 1_500 KV - POLPAICO. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD37848/2014 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | A | P | 2014-12-07 08:30 | 2014-12-07 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:D.ALAMGRO REACTOR 242 KV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo SE DDA: PES protección 87R en paño JZ1, según EAP 84-2014 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección de respaldo (62) Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 ó 2 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD38103/2014 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | A | P | 2014-12-08 08:42 | 2014-12-08 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, con motivo del reemplazo del interruptor 52CBC2 (BBCC N°2, 13,2 kV). Adicionalmente, se considera la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD38103/2014 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | A | P | 2014-12-08 08:42 | 2014-12-08 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, con motivo del reemplazo del interruptor 52CBC2 (BBCC N°2, 13,2 kV). Adicionalmente, se considera la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD39550/2014 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2014-12-16 07:52 | 2014-12-16 09:50 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara retiro de elemento extraño al interior del recinto de los Banco de condensadores 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD39550/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | P | 2014-12-16 07:52 | 2014-12-16 09:50 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara retiro de elemento extraño al interior del recinto de los Banco de condensadores 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD39575/2014 | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | O | P | 2014-12-18 05:30 | 2014-12-18 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo asociados a los BBCC de SE Rancagua, se requiere pruebas efectivas de apertura y cierre sobre cada una de las etapas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD39575/2014 | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | O | P | 2014-12-18 05:30 | 2014-12-18 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo asociados a los BBCC de SE Rancagua, se requiere pruebas efectivas de apertura y cierre sobre cada una de las etapas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  | cge | SD39575/2014 | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | O | P | 2014-12-18 05:30 | 2014-12-18 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo asociados a los BBCC de SE Rancagua, se requiere pruebas efectivas de apertura y cierre sobre cada una de las etapas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
238 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD39952/2014 | Banco CCEE 4 - 12.1 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2014-12-18 16:00 | 2014-12-18 17:14 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAN DE AZUCAR BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación a bancos de Condensadores estáticos CE4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo CER 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
237 | mante | P.AZUCAR______220 | P.AZUCAR |  |  | transelec | SD39953/2014 | Banco CCEE 3 - 12.1 MVAR - 220 kV - P. Azúcar | I | P | 2014-12-18 14:30 | 2014-12-18 15:58 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAN DE AZUCAR BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual de aislación a bancos de Condensadores estáticos CE3 . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo CER 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD40307/2014 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2014-12-18 16:04 | 2014-12-18 16:41 | 0.61667 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cuerpo extraño. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI |  |  | cge | SD40455/2014 | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | P | 2014-12-23 09:53 | 2014-12-23 11:01 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de BBCC (3.75 MVAr) en barra MT de SE Machalí. Considera orden de precaución sobre barra 15KV durante las maniobras de energización. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD40478/2014 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | A | P | 2014-12-23 07:02 | 2014-12-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 y habilitación del BBCC N°2, todo esto asociado todo esto relacionado con los trabajos de la futura habilitación del nuevo BBCC N°1 de 7,5 Mvar. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD40478/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | A | P | 2014-12-23 07:02 | 2014-12-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 y habilitación del BBCC N°2, todo esto asociado todo esto relacionado con los trabajos de la futura habilitación del nuevo BBCC N°1 de 7,5 Mvar. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD40390/2014 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-12-24 10:01 | 2014-12-24 15:07 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°1 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD40391/2014 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2014-12-24 11:23 | 2014-12-24 15:07 | 3.7333 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BB/CC N°2 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD40587/2014 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-12-24 09:19 | 2014-12-24 10:48 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD40587/2014 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2014-12-24 09:19 | 2014-12-24 10:48 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD40588/2014 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-12-26 09:13 | 2014-12-26 12:04 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD40588/2014 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2014-12-26 09:13 | 2014-12-26 12:04 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD40765/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | A | P | 2014-12-26 13:00 | 2014-12-26 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de obras civiles asociados al aumento de potencia de BBCC1 N°1 de 2,5 a 7,5 MVAr. El BBCC N°1 se mantendrá desconectado mientras duren estos trabajos. Esta solicitud esta asociada a la SD40478/2014. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD40767/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | A | P | 2014-12-27 10:17 | 2014-12-27 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de obras civiles asociados al aumento de potencia de BBCC1 N°1 de 2,5 a 7,5 MVAr. El BBCC N°1 se mantendrá desconectado mientras duren estos trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD40768/2014 | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | A | P | 2014-12-29 11:39 | 2014-12-29 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de obras civiles asociados al aumento de potencia de BBCC1 N°1 de 2,5 a 7,5 MVAr. El BBCC N°1 se mantendrá desconectado mientras duren estos trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  | transelec | IF02284/2014 | POLPAICO - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | F | 2014-12-04 10:08 | 2014-12-04 18:57 | 8.8167 | 0 | 8.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 04/12/2014 20:11 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 08/01/2015 02:07 ~ No determinada ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF02343/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2014-12-16 08:55 | 2014-12-16 17:30 | 8.5833 | 0 | 8.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 16/12/2014 17:42 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 08/01/2015 02:02 ~ No determinada ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
#N/A | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | IF02344/2014 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 13,3 MVA // Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | F | 2014-12-16 15:14 | 2014-12-16 20:50 | 5.6 | 0 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 16/12/2014 19:14 ~ Desconexión de 52E7 BB.CC N°1 de S/E Villarrica. ~ César Venegas Ortiz | 16/12/2014 19:14 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | IF02353/2014 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | F | 2014-12-18 09:38 | 2014-12-28 20:45 | 251.1167 | 0 | 251.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 18/12/2014 09:41 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 08/01/2015 01:54 ~ No determinada ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD00156/2015 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-01-07 | 2015-01-07 09:00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de BBCC N°2 por trabajos de obras civiles por futuro aumento de potencia de dicho BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____066 | LAS |  |  | cge | SD00444/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | N | 2015-01-07 17:16 | 2015-01-07 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
293 | mante | LAS_ARAÑAS____066 | LAS |  |  | cge | SD00444/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°3 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | N | 2015-01-07 17:16 | 2015-01-07 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____066 | LAS |  |  | cge | SD00445/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | N | 2015-01-07 17:15 | 2015-01-07 19:25 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
293 | mante | LAS_ARAÑAS____066 | LAS |  |  | cge | SD00445/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°3 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | N | 2015-01-07 17:15 | 2015-01-07 19:25 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidad # 4 en etapa 1 y 2, por problemas con el cierre del equipo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD00457/2015 | PERALES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-01-09 09:27 | 2015-01-09 12:30 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  | cge | SD00457/2015 | PERALES - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-01-09 09:27 | 2015-01-09 12:30 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD00630/2015 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-01-12 08:13 | 2015-01-12 09:25 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de limpieza y desmalezado.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD00630/2015 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-01-12 08:13 | 2015-01-12 09:25 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de limpieza y desmalezado.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  | cge | SD00809/2015 | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-01-13 11:37 | 2015-01-13 15:38 | 4.0167 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD00842/2015 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-01-13 09:10 | 2015-01-13 10:21 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Padre Las Casas: Desconexion programada de banco de condensadores por trabajos de limpieza de areas verdes al interior del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
252 | mante | CACHAPOAL_____066 | CACHAPOAL |  |  | cge | SD00415/2015 | CACHAPOAL - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-01-14 09:44 | 2015-01-14 12:25 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de mantenimiento preventivo y revisión de alambrado de control asociado a equipos en caseta de comando relacionados a BBCC N°2.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD01262/2015 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | N | 2015-01-14 16:06 | 2015-01-14 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y N°2 por revisión de punto caliente en bushing del terciario del transformador N°1 de S/E Portezuelo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____110 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD01262/2015 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | N | 2015-01-14 16:06 | 2015-01-14 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y N°2 por revisión de punto caliente en bushing del terciario del transformador N°1 de S/E Portezuelo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
331 | mante | PORTEZUELO____066 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD01657/2015 | PORTEZUELO - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | N | 2015-01-16 15:55 | 2015-01-20 17:24 | 97.4833 | 0 | 97.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión control BBCC ya que no responde a Cierre. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
330 | mante | PORTEZUELO____066 | PORTEZUELO |  |  | cge | SD01657/2015 | PORTEZUELO - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Portezuelo 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | N | 2015-01-16 15:55 | 2015-01-20 17:24 | 97.4833 | 0 | 97.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión control BBCC ya que no responde a Cierre. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD01454/2015 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-01-17 08:29 | 2015-01-24 21:06 | 180.6167 | 180.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de banco de condensadores N°2 de 2,5 MVar por trabajos asociados a la puesta en servicio de nuevo banco N°2 de 7,5 MVar posterior de la puesta en servicio del banco N°1 de 6,8 MVar según SD01222/2015. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD01263/2015 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2015-01-20 09:05 | 2015-01-20 12:01 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico BBCC N° 1 de SE Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
390 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD01326/2015 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2015-01-28 07:34 | 2015-01-28 11:53 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado normal a Reactor 3, transformadores de corriente y pararrayos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushings del Reactor N° 3, a ambos lados de los transformadores de corriente y pararrayos, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra principal 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI |  |  | cge | SD02336/2015 | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | O | P | 2015-01-29 09:38 | 2015-01-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dados los trabajos de habilitación de automatismo a los BBCC asociados a SD02332/2015, se requiere la desconexión en forma alternada de estos por pruebas en el funcionamiento de la automatización. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | IF00231/2015 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | F | 2015-01-29 22:57 | 2015-01-30 14:35 | 15.6333 | 0 | 15.6333 | 1 | 0 | 0 | 30/01/2015 05:18 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52CCE2 de S/E Buin. ~ Pierre Barrera P. | 30/01/2015 05:18 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD01929/2015 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2015-01-21 09:17 | 2015-04-30 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CERRO NAVIA: BANCO CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E CERRO NAVIA: Reparación de caja accionamiento del Interruptor 52JCE1- Fase N°3 fallada ( desmontaje de la caja, reparación en taller, montaje y pruebas de protocolo del interruptor) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra a ambos lados de 52JCE1 y apertura de alimentación de C.C. y C.A. al 52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA 220 KV SECCION 1 Observaciones Interruptor 52JCE1 está fuera de servicio por falla |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN |  |  | cge | SD03565/2015 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-02-04 09:37 | 2015-02-04 11:02 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BBCC N°1 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD03566/2015 | CHIGUAYANTE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-02-05 09:36 | 2015-02-05 16:49 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  | cge | SD03566/2015 | CHIGUAYANTE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2015-02-05 09:36 | 2015-02-05 16:49 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  | cge | SD03743/2015 | VICTORIA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2015-02-05 09:58 | 2015-02-05 14:00 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC de SE Victoria por trabajos de mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  | cge | SD03870/2015 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-02-05 09:20 | 2015-02-05 18:25 | 9.0833 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a banco de condensadores N°2 en MT. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  | transelec | SD04041/2015 | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | O | N | 2015-02-05 15:17 | 2015-02-05 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E D. Almagro: REACTOR 242 KV DDA Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Efectuar pruebas de apertura y cierre 52JZ1 Justificación: Proveer al reactor de la protección diferencial ( Micom P645 ) que no está habilitada. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Diego Almagro: Reactor 30 MVAR Observaciones No HAAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD02920/2015 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-02-09 08:49 | 2015-02-11 14:41 | 53.8667 | 53.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 (Fuera servicio) Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo, reemplazo relé Bucholz al reactor N°3 de 500 kV (El reactor 3 esta reemplado por el Reactor de Reserva). Se efectuaran pruebas de funcionamiento de relé Bucholz. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones S/E Ancoa: El Reactor N°3 esta desvinculado de la Instalación (está reemplazado por el Reactor de reserva) por lo que la intervención no representa Indisponibilidad del Equipo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  | cge | SD04379/2015 | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2015-02-09 13:05 | 2015-02-13 17:09 | 100.0667 | 0 | 100.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC N°2 15kV de S/E Chillán por revisión de alambrado de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD03779/2015 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-02-13 08:15 | 2015-02-13 17:00 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N°3 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de reactor Reserva por reactor 3; Mantenimiento Preventivo normal de reactor reserva y reactor neutro reserva; Mantenimiento Normal a Pararrayos del Reactor de Reserva y del Reactor del neutro Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA-ANCOA 1 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD05044/2015 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-02-17 09:56 | 2015-02-17 10:26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2 de SE Chivilcan por trabajos de limpieza dentro del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD05044/2015 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-02-17 09:56 | 2015-02-17 10:26 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC. 1 y 2 de SE Chivilcan por trabajos de limpieza dentro del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
313 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD05158/2015 | MARQUESA - Etapa 1 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2015-02-18 09:18 | 2015-02-18 15:08 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con pruebas asociadas a relé SEL BBCC N°1 2x2.5 MVAr de SE Marquesa. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
314 | mante | MARQUESA______066 | MARQUESA |  |  | cge | SD05158/2015 | MARQUESA - Etapa 2 CCEE 2,5 MVAR - S/E Marquesa - T/F 066/023kV | I | P | 2015-02-18 09:18 | 2015-02-18 15:08 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con pruebas asociadas a relé SEL BBCC N°1 2x2.5 MVAr de SE Marquesa. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD05731/2015 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2015-02-23 09:28 | 2015-02-23 12:05 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo por punto con temperatura en BBCC N°1 de S/E Copiapó. Se considera bloqueo reconexión de 52C5 de S/E Copiapó. Los trabajos se realizarán entre los horarios de inicio y término mencionado. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD05285/2015 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2015-02-24 11:48 | 2015-02-24 12:45 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Paño Banco CCEE N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CCEE N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados del Bco. CCEE N°3 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE.N°3, AL NORMALIZARLO Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD05286/2015 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2015-02-24 11:48 | 2015-02-24 12:45 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Maitencillo: Paño Banco CCEE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CCEE N°4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados del Bco. CCEE N°4 Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BANCO CC.EE. N°4 Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD05496/2015 | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-02-24 08:37 | 2015-02-24 16:42 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de mantenimiento preventivo básico de las etapas N°1 y N°2 de los banco de condensadores de SE Alameda, se requiere la desconexión de los equipos mencionados. Además se realizará trabajos de desmalezamiento al patio en donde se emplazan de dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  | cge | SD05496/2015 | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-02-24 08:37 | 2015-02-24 16:42 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de mantenimiento preventivo básico de las etapas N°1 y N°2 de los banco de condensadores de SE Alameda, se requiere la desconexión de los equipos mencionados. Además se realizará trabajos de desmalezamiento al patio en donde se emplazan de dichos bancos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  | cge | SD05599/2015 | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-02-25 09:08 | 2015-02-25 16:35 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°1 de 2.5 MVAr y BBCC N°2 de 2.5 MVAr con el fin de realizar mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | IF02384/2014 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | F | 2014-12-22 07:56 | 2015-01-21 09:17 | 721.35 | 0 | 721.35 | 1 | 0 | 0 | 22/12/2014 08:55 ~ A las 08:40 se realiza reconexión manual de prueba sin éxito, operando nuevamente alarmas de Discrepancia de fases. ~ Rodrigo Varela | 22/12/2014 08:55 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 08/01/2015 01:52 ~ No determinada ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  | transelec | SD01929/2015 | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | P | 2015-01-21 09:17 | 2015-04-30 16:39 | 2383.3667 | 2383.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CERRO NAVIA: BANCO CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E CERRO NAVIA: Reparación de caja accionamiento del Interruptor 52JCE1- Fase N°3 fallada ( desmontaje de la caja, reparación en taller, montaje y pruebas de protocolo del interruptor) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra a ambos lados de 52JCE1 y apertura de alimentación de C.C. y C.A. al 52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA 220 KV SECCION 1 Observaciones Interruptor 52JCE1 está fuera de servicio por falla |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
347 | mante | SAN_JUAN______066 | SAN |  |  | cge | SD06663/2015 | SAN JUAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | P | 2015-03-02 09:45 | 2015-03-02 09:55 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de verificación correcto funcionamiento relé SEL interruptor 52C11, asociado a BBCC N°1 en SE San Juan.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO |  |  | cge | SD06980/2015 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2015-03-04 09:20 | 2015-03-04 10:36 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de la S/E señalada con anterioridad, esto por la realización de la limpieza del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD06548/2015 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-03-05 09:29 | 2015-03-05 12:42 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD06548/2015 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-03-05 09:29 | 2015-03-05 12:42 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD05661/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2015-03-06 07:24 | 2015-03-06 17:45 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a banco de compensación serie 1. Pruebas de diagnóstico a interruptor 52CS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip-Line de línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD07078/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2015-03-06 07:35 | 2015-03-06 09:57 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD07078/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-03-06 07:35 | 2015-03-06 09:57 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los banco condensadores, etapas N°1 y N°2 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo, limpieza y desmalezado.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
339 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD07342/2015 | RAUQUEN - Bco1 CCEE 1.25 MVAR; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2015-03-10 10:07 | 2015-03-10 15:05 | 4.9667 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC por mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
340 | mante | RAUQUEN_______066 | RAUQUEN |  |  | cge | SD07342/2015 | RAUQUEN - Bco2 CCEE 2.5 MVAr; Transf. 066/013.2 kV 25 MVA - Rauquén | I | P | 2015-03-10 10:07 | 2015-03-10 15:05 | 4.9667 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC por mantenimiento preventivo básico |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA |  |  | cge | SD07347/2015 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2015-03-11 10:02 | 2015-03-11 15:35 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 de 2.5 MVAr por mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD07760/2015 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-03-11 07:58 | 2015-03-12 18:04 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 1 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento normal a equipos del paño KZ1. Mantenimiento exhaustivo al banco de Reactores N° 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos Interruptor, pararrayos, transformadores de corriente y unidades banco de reactores, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL CIRCUITO 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
356 | mante | TENO__________066 | TENO |  |  | cge | SD07787/2015 | TENO - Bco1 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-03-12 10:20 | 2015-03-12 16:32 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Teno por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
355 | mante | TENO__________066 | TENO |  |  | cge | SD07787/2015 | TENO - Bco2 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-03-12 10:20 | 2015-03-12 16:32 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de SE Teno por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD06362/2015 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-03-14 08:09 | 2015-03-14 18:46 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de reactor 1. Pruebas de diagnóstico y reemplazo de sellos (O´rings) a manodensostatos y verificación de mecanismo de fricción a interruptor 52KZ1. Mantenimiento exhaustivo a banco de reactores, limpieza de aislación a equipos del Paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD08157/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-03-15 08:11 | 2015-03-15 14:00 | 5.8167 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 13,2 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Instalación de cerco separador entre Bancos CCEE N°3 y 4 por trabajos de reparación del Banco CCEE N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en mufas Banco CCEE N° 4 y en TC del neutro, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO CC.EE. 4 ( EN SU ENERGIZACION ) Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD08943/2015 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2015-03-17 14:35 | 2015-03-17 19:30 | 4.9167 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1_500 KV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo, eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52KZ1, fase 3, pruebas de cierre/apertura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Tierras provisionales e bloqueo en Paño KZ1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo por falla (eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52KZ1) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD09201/2015 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | N | 2015-03-18 16:53 | 2015-03-18 20:04 | 3.1833 | 0 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1_500 KV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Desconexión por Mantenimiento Correctivo para reemplazo de sellos a manómetro de interruptor 52KZ1, fase 3; Limpieza de mecanismo de fricción (Embrague) en las tres fases. Pruebas de Cierre y apertura Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Se Instalaran tierras provisionales e bloqueo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo y reemplazo de sellos a manómetro de interruptor 52KZ1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD09084/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2015-03-19 11:32 | 2015-03-19 18:39 | 7.1167 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de los Banco condensadores de la subestación por verificación y pruebas de automatismo, considera pruebas de apertura y cierre de lo interruptores de las etapas capacitivas. Estos trabajos consideran revisión y mejora de estrategia de funcionamiento por lo cual existiran pérdidas de comunicaciones con la subestcion, las cuales serán menores a 3 minutos |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD09084/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-03-19 11:32 | 2015-03-19 18:39 | 7.1167 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de los Banco condensadores de la subestación por verificación y pruebas de automatismo, considera pruebas de apertura y cierre de lo interruptores de las etapas capacitivas. Estos trabajos consideran revisión y mejora de estrategia de funcionamiento por lo cual existiran pérdidas de comunicaciones con la subestcion, las cuales serán menores a 3 minutos |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  | transelec | SD08497/2015 | POLPAICO - Banco CCEE 1 – 220 kV - 100 MVAr – Polpaico | I | P | 2015-03-21 13:50 | 2015-03-22 01:45 | 11.9167 | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC.EE. N°1 220 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Medidas a unidades condensadoras de Banco CCEE N°1 220 kV y equilibrio del Banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo, PAT provisionales instaladas en Banco de CC/EE ( entrada y neutro) Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BANCO CC.EE. N°1 EN SU ENERGIZACION Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD09519/2015 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-03-26 08:11 | 2015-03-26 18:40 | 10.4833 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5MVAR 15kV (52C10) por trabajos de reemplazo conductor salida línea 66 kV Los Ángeles-Pangue en recinto de S/E Los Ángeles (relacionada con SD09518/2015). |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
320 | mante | MOLINA________066 | MOLINA |  |  | cge | SD10192/2015 | Bco3 CCEE 5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2015-03-27 15:13 | 2015-03-27 20:13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°3 por trabajos de reapriete de conexiones. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD09977/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2015-03-30 12:08 | 2015-03-30 18:05 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de verificación de automatismo, mantenimiento preventivo a unidades capacitivas y limpieza de patio. Ademas se dará revisión a mecanismo de apertura y cierre de la unidad N°1 de acuerdo a informe de limitación LT00029/2015.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD09977/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-03-30 12:08 | 2015-03-30 18:05 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán labores de verificación de automatismo, mantenimiento preventivo a unidades capacitivas y limpieza de patio. Ademas se dará revisión a mecanismo de apertura y cierre de la unidad N°1 de acuerdo a informe de limitación LT00029/2015.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  | cge | IF00569/2015 | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | F | 2015-03-08 20:00 | 2015-03-26 09:07 | 421.1167 | 0 | 421.1167 | 1 | 0 | 0 | 08/03/2015 20:42 ~ Se detecta Falla en mecanismo de Cierre del interruptor General 52CE, asociado al BB/CC N°1. ~ Victor Mena B. | 08/03/2015 20:42 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | IF01001/2015 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | F | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/03/2015 11:59 ~ Coincide con reconexión automática de Línea 154 kV Hualpen - San Vicente 1. ~ Sebastián Quirland L. | 27/03/2015 11:59 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L. | 11/04/2015 08:59 ~ No determinada ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD09236/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2015-04-01 09:02 | 2015-04-01 18:11 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: COMPENSACIÓN SERIE N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a Banco de compensación serie 2. Mantenimiento preventivo y pruebasdiagnóstico a interruptor 52CS2. desmalezado del Recinto del BCS2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de Trip Line de BCS2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD08580/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2015-04-02 09:10 | 2015-04-02 16:50 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: COMPENSACIÓN SERIE N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido al Banco de compensación Serie N°4. Mantenimiento preventivo y pruebas de diagnóstico a interruptor 52CS4. Desmalezado del recinto del BCS4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de trip líne de BCS4. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD09636/2015 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2015-04-05 08:17 | 2015-04-05 19:17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°2 - 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal y exhaustivo equipos paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89K2-1B y 52K2, entre 52K2 y 89K2-2, entre 89K2-2 y 89K2-3, en barra de transferencia lado paño K2, entre 89K2-4 y 89K2-2, 89K2-4 y TPK2, chicote de conexión 89K2-T, en conexión de bajada CAK2, entre 89KZ2 y 52KZ2, entre 52KZ2 y TCKZ2, entre TCKZ2 y Reactor 2, entre Reactor 2 y Reactor de neutro N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV o Barra Sección B de 500kV (Al inicio o al final de la faena) Observaciones Aviso relacionado con al desconexión de la línea 500kV Charrúa-Ancoa 2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD10327/2015 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-04-08 09:02 | 2015-04-08 19:28 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 2 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento normal y pruebas de diagnóstico a interruptor 52KZ2; Mantenimiento limpieza de aislación a paño KZ2; Mantenimiento y limpieza aislacióin Paño KZ2. Mantenimiento exhaustivo a banco de reactores 2; Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos del Paño KZ2, reemplazo de grasa lubricante del mecanismo de accionamiento 52KZ2, reemplazo de sellos en manodensostato de int. 52KZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
348 | mante | SAN_JUAN______066 | SAN |  |  | cge | SD11465/2015 | Banco CCEE 2 2,5 MVAR - 66/13,8 - San Juan | I | P | 2015-04-10 08:36 | 2015-04-10 11:40 | 3.0667 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos, relacionados con pruebas y puesta en servicio interruptor 52C12 asociado a BBCC N°2 de SE San Juan. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD10340/2015 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-04-11 08:03 | 2015-04-11 17:03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de grasa lubricante a mecanismos de accionamiento y limpieza de mecanismos de fricción de interruptor 52KZ1; Mantenimiento Exhaustivo a Banco de Reactores y a los pararrayos de los Reactores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisional Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD11756/2015 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-04-12 06:52 | 2015-04-12 19:57 | 13.0833 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor N° 2 500 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial del Banco de Reactores N° 2 sist. 2 y retiro del sistema 1 por reemplazo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50 BF de los paños K2, KZ2 y KR y pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B, 89KR-3 y los interruptores 52K2, 52KR y 52KZ2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD11954/2015 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-04-12 07:36 | 2015-04-12 17:56 | 10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR N° 2 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Exhaustivo a banco de reactores 2, Mantenimiento Normal y diagnóstico a interruptor 52KZ2. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de paño KZ2. Reemplazo de conexión de válvula de sobrepresión de Banco de reactores 2. Medidas SFRA a Banco de reactores 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales en Paño KZ2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios, asociado a desconexión de línea SD11348/2015. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD11604/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-04-13 08:24 | 2015-04-13 18:41 | 10.2833 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente y pruebas de diagnóstico a interruptor 52JCE1. Reemplazo de fusibles. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor y los transformadores de corriente a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
204 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD11784/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 50 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-04-16 13:19 | 2015-04-16 20:03 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a cables de poder y mufas del Banco CCEE N° 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en mufas del Banco CCEE N° 2. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 2 Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD12737/2015 | ANCOA - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2015-04-20 09:12 | 2015-04-20 16:40 | 7.4667 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 1_220 KV - ANC Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento exhaustivo a reactor principal de 220 kV; Pruebas de diagnóstico a interruptor 52JZ1; Mantenimiento exhaustivo a pararrayos de Reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo -Bloqueo de protección 50BF/52JZ1 Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: REACTOR 1 220 KV (AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD12363/2015 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-04-22 10:41 | 2015-04-22 12:53 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a los bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Buin, por lo que se requiere la desconexión de estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD12363/2015 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-04-22 10:41 | 2015-04-22 12:53 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a los bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Buin, por lo que se requiere la desconexión de estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13268/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2015-04-25 09:03 | 2015-04-25 17:18 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP SERIE N° 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a banco de compensación serie 3. Mantenimiento pruebas de diagnóstico a interruptor 52CS3. desmalezado del recinto del BCS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de Tierras provisionales de bloqueo. -Bloqueo de Trip Line BCS3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13263/2015 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 18:56 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 2_500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo por medida de Capacidad a Condensador del Interruptor 52KZ2 del Reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Interruptor 52KZ2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13264/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 | 11.4333 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a desconectadores 89K3-5, 89K3-6, 89K3-5T, 89K3-6T y 89K3-7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en desconectadores del BCS3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2, AL INICIO DE LA FAENA Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13266/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 18:56 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 DE L. ANCOA-A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal a desconectadores 89K2-5, 879K2-5T, 89K2-6, 89K2-6Ty 89K2-7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en desconectadores del BCS2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13267/2015 | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 | 11.4333 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 3_500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento exhaustivo a pararrayos del Reactor 3 (reserva) y reactor del neutro (reserva). Reemplazo de aceite hidraulico a Interruptor 52KZ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Reactor 3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento a Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13274/2015 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-04-26 06:29 | 2015-04-26 18:56 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial del Banco de Reactores N° 2 (87KZ2 sistema 1) (EAP 113/2013). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K2, KZ2 y KR. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B y 89KR-3 e interruptores 52K2,52KZ2 y 52KR. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI |  |  | cge | SD13337/2015 | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | P | 2015-04-26 07:59 | 2015-04-26 19:22 | 11.3833 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas en la subestación por labores de mantenimiento preventivo en equipos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD13394/2015 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 | 11.4333 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y chequeos de alarmas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilitan bay Units de los paños K1,KR y KZ1 que aportan a las diferenciales de barra de 500 KV 87B1 y 87B2. Se inhabiltan protecciones 50BF-52K1 Y 50BF-52KR Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV o Barra Sección B de 500kV (Durante la faena) Observaciones Trabajos relacionados con desconexión de la línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD13395/2015 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal y exhaustivo equipos paño KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra en conexión de bajada CAK1 y PRK1, en marco de llegada linea Ancoa 1, en conexión de bajada del 89K1-T, entre 89K1-1A y 89K1-1B, entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1, en conexión de bajada TCKZ1 lado Reactor KZ1, en conexión de bajada de PRKZ1, entre Reactor KZ1 y Reactor de neutro KZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV (Al final de la faena) Observaciones Trabajos relacionados con desconexión de la línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13397/2015 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-04-26 06:29 | 2015-04-26 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Alto Jahuel: Reemplazo de cables de control válvula de sobrepresión en Reactor N°2 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalizar zona de trabajo. Bloqueo de 87Z Sistema 2. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A. JAHUEL CIRCUITO 2. Observaciones No hay. |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD13560/2015 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | N | 2015-04-27 19:40 | 2015-04-29 17:58 | 46.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrua: Reemplazo de Bobina de apertura dañada del interruptor 52KZ1 y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1. * Bloqueo de 50BF-52KZ1. Bay Units del paño KZ1 que aporta a las 87B1 y 87B2 de 500 KV en modo FUERA DE SERVICIO. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV o Línea 500kV Charrúa-Ancoa 1 (Al inicio, durante y al final de la faena) Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD13695/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | N | 2015-04-27 13:30 | 2015-04-27 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de cierre del BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD13695/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2015-04-27 13:30 | 2015-04-27 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de cierre del BBCC N°1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD13699/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | N | 2015-04-27 13:48 | 2015-05-07 09:40 | 235.8667 | 0 | 235.8667 | 0 | 0 | 0 | Revisión mecanismo (motor)de cierre de interruptor 52CCE1 asociado a BB.CC N°1 de S/E San Vicente Tagua Tagua, no es posible revisar cierre. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD13699/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2015-04-27 13:48 | 2015-05-07 09:40 | 235.8667 | 0 | 235.8667 | 0 | 0 | 0 | Revisión mecanismo (motor)de cierre de interruptor 52CCE1 asociado a BB.CC N°1 de S/E San Vicente Tagua Tagua, no es posible revisar cierre. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD13589/2015 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-04-28 10:02 | 2015-04-28 16:35 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 1 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Medidas de SFRA a Banco Reactores N° 1 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en banco de reactores n° 1, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A. JAHUEL 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD14262/2015 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | N | 2015-04-29 16:08 | 2015-04-29 18:20 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto Caliente en Banco Condensador N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01075/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-04-03 15:11 | 2015-04-04 11:31 | 20.3333 | 0 | 20.3333 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2015 15:18 ~ Al momento de ser energizado se produce el desenganche del Banco CC.EE. N° 1 de 65MVAr. ~ Rodrigo Varela | 03/04/2015 15:18 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 04/04/2015 23:05 ~ Fusibles quemados en equipo. ~ JORGE PONCE | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | IF01105/2015 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | F | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 08:20 | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 06/04/2015 13:04 ~ Coincide con falla de Línea 2x154 kV Hualpén - San Vicente Cto. 1 (Petroquimicas) ~ Rodrigo Varela | 06/04/2015 13:04 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 07/04/2015 17:35 ~ No determinada. Coincide con falla de Línea 2x154 kV Hualpén - San Vicente Cto. 1 (Petroquimicas) ~ JORGE PONCE | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
397 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | IF01193/2015 | ANCOA - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | F | 2015-04-15 14:20 | 2015-04-16 00:41 | 10.35 | 0 | 10.35 | 1 | 0 | 0 |  | 15/04/2015 17:12 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 17/04/2015 04:10 ~ Operación de protección 87NZ sistema 2, no establecida ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01194/2015 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-04-15 14:20 | 2015-04-15 16:04 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 |  | 15/04/2015 17:18 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 17/04/2015 04:13 ~ Operación de protección 87NZ sistema 2, no establecida ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14291/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-04 10:15 | 2015-05-04 18:44 | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC43, reactores del banco, transformador de corriente y desconectador de puesta a tierra. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor, en banco CCEE (TC y reactores). A disposición del Jefe de Faena desconectador de puesta a tierra, en su lugar, se instalarán puestas a tierra provisionales. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N° 1 de C.R. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD13894/2015 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2015-05-05 09:05 | 2015-05-05 15:30 | 6.4167 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 2 - PUERTO MONTT Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E P.Montt: Limpieza de aislación y medidas equipos JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 89JZ2 y 52JZ2, entre 52JZ2 y TCJZ2, entre TCJZ2 y Reactor 2, entre Reactor 2 y TCJZ2-N Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14346/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-05 08:28 | 2015-05-05 19:14 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC44, reactores del banco y transformador de corriente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor, en banco CCEE (TC y reactores), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N° 1 C.R. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD13823/2015 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-05-06 09:10 | 2015-05-06 18:54 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento pruebas de diagnóstico a interruptor 52KZ4; Mantenimiento limpieza de aislación a paño KZ4; Mantenimiento exhaustivo a Rector 4 y pararrayos, al reactor neutro 4 y pararrayos. Eliminación de ruidos y vibraciones en Reactor 4, medidas de SFRA al Reactor 4 y al Reactor de neutro 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14320/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-06 08:28 | 2015-05-06 18:20 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC53 y reactores del banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor y en banco CCEE (reactores), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N°2 de C.R. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14321/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-06 09:25 | 2015-05-06 18:20 | 8.9167 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC41. Deschicoteo de conexiones y retiro de interruptor actual. Traslado y montaje de nuevo interruptor, chicoteo de conexiones, rellenos de gas SF6, pruebas de protocolo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas en interruptor 52BC41 (al momento de su retiro), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV N°1 de C.R. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD14342/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-07 09:47 | 2015-05-07 16:46 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52BC54 y reactores del banco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor y en banco CCEE (reactores), previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL.BARRA 66 KV N° 2 C.R. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD14768/2015 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-05-07 10:35 | 2015-05-07 17:26 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C7, TP y banco de condensadores Nº1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD14768/2015 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-05-07 10:35 | 2015-05-07 17:26 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C7, TP y banco de condensadores Nº1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD14770/2015 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-05-08 10:08 | 2015-05-08 16:19 | 6.1833 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C8, TP y banco de condensadores Nº2 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD14770/2015 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-05-08 10:08 | 2015-05-08 16:19 | 6.1833 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC 1 y 2 de SE Chivilcan por faenas de mantenimiento preventivo a interruptor 52C8, TP y banco de condensadores Nº2 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD15157/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | P | 2015-05-12 13:03 | 2015-05-12 15:06 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de normalización de etapa capacitiva N°1 lo cual se asocia a IF01346/2015, problemas en el mecanismo de apertura y cierre del interruptor 52CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | SD15157/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-05-12 13:03 | 2015-05-12 15:06 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de normalización de etapa capacitiva N°1 lo cual se asocia a IF01346/2015, problemas en el mecanismo de apertura y cierre del interruptor 52CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  | transelec | SD14672/2015 | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2015-05-13 08:13 | 2015-05-13 18:34 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CCEE N°1 - 154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento equipos pararrayos PRACE1. Limpieza de aislamiento equipos paño banco CC.EE y eliminar puntos calientes. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente, se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 89ACE1-1 y 52ACE1-1; entre 52ACE1-1 y 89ACE1-2; en 89ACE1-2 lado banco CCEE-1 y en 89ACE1-NT lado banco CCEE-1 . Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Sección N°3 de 154kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD15476/2015 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-05-13 09:03 | 2015-05-13 10:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD15476/2015 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-05-13 09:03 | 2015-05-13 10:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejército, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
203 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15255/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 2 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-14 09:48 | 2015-05-15 18:36 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52CE2 y a transformadores de corriente del paño. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD15746/2015 | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-05-17 06:05 | 2015-05-17 13:55 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD14852/2015, se contempla la desconexión del BBCC N°1 para la realización de mediciones eléctricas a la celda asociada al paño 52CE1 de la S/E ya mencionada. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  | cge | SD15747/2015 | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-05-17 14:00 | 2015-05-17 18:23 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15745/2015, se contempla la desconexión del BBCC N°2 para la realización de mediciones eléctricas a la celda asociada al paño 52CE2 de la S/E ya mencionada. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD16987/2015 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | N | 2015-05-23 17:51 | 2015-05-23 20:41 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 1 220 KV - CAUTIN Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Cautin: Investigar y reparar falla a tierra en conexiones de válvula de sobrepresión del Reactor 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJZ5 y reactor 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - CIRUELOS, CIRCUITO 1 al inicio y término de la faena Observaciones S/E Cautin: Investigar y reparar falla a tierra en conexiones de válvula de sobrepresión del reactor 1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD16728/2015 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-24 07:45 | 2015-05-24 18:32 | 10.7833 | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 500 kV. Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial sistema 1 de Banco de Reactores N° 2 - 500 kV (87KZ2 sist. 1). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K2, KZ2 y KR. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 500 KV SECCIÓN 1 Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B y 89KR-3 e interruptores 52K2, 52KZ2 y 52KR. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
323 | mante | OVALLE________066 | OVALLE |  |  | cge | SD16886/2015 | OVALLE - Banco CCEE 7,5 MVAR; Transformador T4 de 110/069/023kV 60MVA S/E Ovalle | I | P | 2015-05-25 10:19 | 2015-05-25 12:28 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión de unidad de control Joslyn, BBCC N°2 etapa 1 (52EBC2-1) según LT00005/2015. Para realizar los trabajos, se desconecta Banco de condensadores 3x2.5MVAr asociados a Transformador N°4 de S/E Ovalle. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
287 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD16970/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | P | 2015-05-26 09:11 | 2015-05-26 17:31 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
288 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD16970/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 2 2,5 MVAR - 66/13,2 | I | P | 2015-05-26 09:11 | 2015-05-26 17:31 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
293 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD16351/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°3 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
294 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD16351/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°4 : 5 MVAR ; Transf. 2 Las Arañas 110/66/13.8 kV 50MVA INT 52HT2 | I | P | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
292 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD16351/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°1 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
295 | mante | LAS_ARAÑAS____110 | LAS |  |  | cge | SD16351/2015 | LAS_ARAÑAS - BBCC N°2 : 5 MVAR ; Transf. 1 Las Arañas 110/66/13,8 kV 50MVA INT 52HT1 | I | P | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos asociados a SD 16349 se requiere desconexión de etapas de BBCC N°1, N°2, N°3 y N°4, por trabajos de mantenimiento en T2 y paño asociado de SE Las Arañas. Para ello se requiere la apertura de interruptores 52CBC3, 52CBC4 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. además se requiere apertura de 52CBC1,52CBC2 y DDCC 89CBC3, 89CBC4. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
287 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD16971/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | P | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 20:39 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
288 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD16971/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 2 2,5 MVAR - 66/13,2 | I | P | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 20:39 | 11.5333 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
287 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD15635/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | P | 2015-05-29 09:15 | 2015-05-29 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión BB/CC N°1 2,5 MVAr de SE Guayacán, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | FALSE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
390 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17270/2015 | A.JAHUEL - A. Jahuel 220 REACT -93 MVAr | I | P | 2015-05-29 09:46 | 2015-05-29 17:56 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactor shunt N° 3 de 220 kV, pararrayos y transformadores de corriente asociados al reactor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Principal sección 1 de 220 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
287 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD17593/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | P | 2015-05-29 08:54 | 2015-05-29 15:36 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
288 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD17593/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 2 2,5 MVAR - 66/13,2 | I | P | 2015-05-29 08:54 | 2015-05-29 15:36 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de control para automatización de los bancos de condensadores. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD17331/2015 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-05-31 07:47 | 2015-05-31 14:32 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores Nº1 y Nº2. Relacionado con solicitud SD17285/2015 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
391 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD17697/2015 | A.JAHUEL - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-31 08:31 | 2015-05-31 18:34 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Banco de Reactores N°1 500 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Normalizar alambrados corriente del neutro y pruebas protecciones diferenciales 87Z sist. 1 y 2. Reemplazo de cables de válvulas de sobrepresión. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K1 y KZ1. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K1 y KZ1. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 500 KV, SECCION 1 Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52K1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD17759/2015 | ANCOA - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-05-31 08:15 | 2015-05-31 18:34 | 10.3167 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: REVISIÓN DE ALAMBRADOS DE CORRIENTES DE PROTECCIÓN SISTEMA 2 87KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO, Y BLOQUEO DE TRIP PROTECCIÓN 87KZ1 MEDIANTE BANDEJA DE PRUEBAS. BLOQUEO TDD 87KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE CONTROL |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
350 | mante | S.V.TAGUATAGUA_066 | S.V.TAGUATAGUA |  |  | cge | IF01346/2015 | S.V.TAGUATAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 9,4 MVA | I | F | 2015-05-07 09:40 | 2015-05-12 15:06 | 125.4333 | 0 | 125.4333 | 1 | 0 | 0 | 07/05/2015 10:54 ~ Falla en mecanismo de cierre y apertura del interruptor 52CCE1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/05/2015 10:54 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01386/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-05-15 08:21 | 2015-05-15 13:12 | 4.85 | 0 | 4.85 | 1 | 0 | 0 | 15/05/2015 10:24 ~ Interruptor 52CE4 no cumple orden de cierre. ~ Víctor Flores | 15/05/2015 10:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 16/05/2015 06:53 ~ Compresor de aire de interruptor 52CE4 no funciona. ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF01448/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-05-20 10:32 | 2015-05-20 10:42 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/05/2015 15:27 ~ S/E Alto Jahuel: Apertura debido a, perdida de bloqueo en Switch Puerta de Banco CC. EE. N°4. Puerta común con Banco CC. EE. N°3, que se encuentra en Desconexión programada SD15837/2015 de CDEC-SIC. ~ Eduardo Bello Parra | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | IF01468/2015 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | F | 2015-05-23 10:08 | 2015-05-23 17:51 | 7.7167 | 0 | 7.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 23/05/2015 10:05 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 24/05/2015 03:51 ~ Humedad y sulfato en válvula de presión y contactor sulfatado.- ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD15678/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-05-13 09:44 | 2015-07-02 13:22 | 1203.6333 | 1203.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC-41: Desacople y acople de caja de accionamiento y supervisión de montaje de nuevo interruptor. Pruebas de protocolo por personal de ABB. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en interruptor 52BC41 (al momento de su retiro). Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV CR SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD18344/2015 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-06-04 09:34 | 2015-06-04 17:51 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD18344/2015 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-06-04 09:34 | 2015-06-04 17:51 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD18672/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-06-05 13:57 | 2015-06-05 15:33 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco 1 CCEE 220 kV. Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo eliminación de puntos calientes en banco condensadores estáticos N° 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en 3 fases y neutro del Banco, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 1_220 KV - ALTO JAHUEL. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO |  |  | cge | SD17538/2015 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-06-07 09:42 | 2015-06-07 18:21 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD17534/2015 por desconexión del T1 de SE Rengo, se requiere desconexión del BBCC N°1 para realizar trabajos previos de aumento de capacidad de la SE. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD17993/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento preventivo exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayios de CCEE y desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18000/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Manteniemiento correctivo y desmalezado del recinto de CCEE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18001/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | O | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18001/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18001/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | O | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18001/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos de Banco de CCEE, mantenimiento normal a 52CE. Mantenimiento correctivo y desmalezado del ecinto de los CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18002/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | O | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento preventivo exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento a pararrayos de CCEE y desmalezado del recinto Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD18003/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | O | P | 2015-06-08 10:31 | 2015-06-08 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: MPB normal a reactores y resistores de neutros (secos) de Bancos de CCEE N°1, N°2, N°3 y N°4; Mantenimiento preventivo Exhaustivo a reactores secos N°2, N°3 y N°4. Mantenimiento exhaustivo a pararrayos de CCEE, y desmalezado del recinto de los Bancos de CCEE Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD19032/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-06-12 10:01 | 2015-06-12 16:50 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 52 de 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a 52BC52. Mantenimiento programado a 3 reactores N° 52 y cables y mufas Banco CCEE N° 52 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de 52BC52 y Banco CCEE N° 52 de 66 kV (3 en reactores y 1 en TC neutro); previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 52 - ALTO JAHUEL (AL MOMENTO DE ENERGIZAR). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD19464/2015 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2015-06-15 13:35 | 2015-06-15 14:28 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 4 - MAI Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza de aislación a bancos CCEE 3 y 4. Se desconectarán alternadamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados de CCEE N° 4. Instalaciones con Riesgo Maitencillo: Banco CC/EE N° 4 al conectar Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD19465/2015 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2015-06-15 13:35 | 2015-06-15 14:28 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 3 - MAI Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Limpieza de aislación a bancos CCEE 3 y 4. Se desconectarán alternadamente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de CC/EE N° 3 Instalaciones con Riesgo Maitencillo: Banco CC/EE N° 3 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD19826/2015 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2015-06-16 15:03 | 2015-06-16 16:40 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de SE Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD19827/2015 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2015-06-16 16:41 | 2015-06-16 18:11 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 2 de SE Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  | cge | SD19829/2015 | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2015-06-16 09:48 | 2015-06-16 12:42 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de SE Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD20218/2015 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-06-18 10:19 | 2015-06-18 15:19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, con el objete de pasar cables de control desde el patio de 66KV a la caseta de comando. Debido a los trabajos previos por la habilitación de los estados en SCADA de los DDCC en 66KV de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD20218/2015 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-06-18 10:19 | 2015-06-18 15:19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, con el objete de pasar cables de control desde el patio de 66KV a la caseta de comando. Debido a los trabajos previos por la habilitación de los estados en SCADA de los DDCC en 66KV de S/E Ejercito. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD20044/2015 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | O | P | 2015-06-20 08:11 | 2015-06-20 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4_500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de Buchholz Reactor 4, pruebas de operación de relé. Normalización de nivel de aceite del Reactor del Neutro. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de Buchholz Reactor 4 y normalización nivel aceite del Reactor del neutro |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD20045/2015 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-06-20 08:03 | 2015-06-20 14:32 | 6.4833 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4_500 KV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: INVESTIGACION DE OPERACION DE ALARMA DE BUCHHOLZ DEL REACTOR N°4 DE 500 kV y Y PRUEBAS DE CONTROL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: SE BLOQUEARAN TRIP HACIA LA LINEA DE 500 kV CHARRÚA-ANCOA 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REACTOR N°4 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  | transelec | SD20177/2015 | ANCOA - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2015-06-21 08:24 | 2015-06-21 10:36 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E ANCOA: CAMBIO DE ELEMENTO DE SUPERVISION DE CIERRE EN BOBINA 2 DEL POLO 2 DEL INTERRUPTOR 52CS3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: INHABILITAR TRIP LINE DEL BCS3, Y DELIMITAR ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD20557/2015 | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-06-22 14:31 | 2015-06-22 18:17 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°3 - 13,2kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento correctivo y pruebas eléctricas a equipos asociados al Banco CCEE N°3. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CE3-T y Banco CCEE N°3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220/154/13,2kV (Al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD21261/2015 | EJERCITO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-06-25 10:07 | 2015-06-25 12:14 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  | cge | SD21261/2015 | EJERCITO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-06-25 10:07 | 2015-06-25 12:14 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los BBCC N°1 y 2, por alambrado de TTCC hacia nuevos Multifunción asociados a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD21256/2015 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2015-07-05 08:41 | 2015-07-05 09:49 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo y pruebas de diagnóstico a interruptor 52JCE2. Mantenimiento correctivo e inspección y reapriete de conexiones a banco de condensadores N°2 de 65 MVAr Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 2 S/E ANCOA (en la normalización) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD22177/2015 | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-07-07 00:03 | 2015-07-07 05:10 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°4 - 13,8kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados al Banco CCEE N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CCEE4-T y Banco CCEE N°4 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220/154/13,8kV (Al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  | cge | SD22343/2015 | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-07-07 09:25 | 2015-07-07 15:43 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 2.5 MVA, 15 kV por faenas de mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD22568/2015 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2015-07-12 09:27 | 2015-07-12 19:06 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín paño 52JZ6 Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cautín: Paño 52JZ6 (Reactor 2) y Paño 52J6, Pruebas de Control, Medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautin : Paño JZ6 habilitar en modo fuera de servicio Bay unit 87BJZ6" en paño J6 Inhabilitar 50BF-J6 y hablitar en modo fuera de servicio Bay unit 87BJ6" Instalaciones con Riesgo S/E CAUTIN: BARRA PRINCIPAL 220 KV - SECCION 2 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD22799/2015 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2015-07-15 08:34 | 2015-07-15 17:27 | 8.8833 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ1 - Reactor N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento y pruebas eléctricas interruptor 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 500kV (Al término de la faena) Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
300 | mante | LIRQUEN_______066 | LIRQUEN |  |  | cge | SD24253/2015 | LIRQUEN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-07-22 09:47 | 2015-07-22 16:38 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Lirquen por mantenimiento preventivo básico a los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
228 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD24459/2015 | MAITENCILLO - Banco CCEE 4 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2015-07-22 08:39 | 2015-07-22 14:30 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 4 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de disparo protección para labores de verificacion Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAITENCILLO Observaciones VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
229 | mante | MAITENCILLO___110 | MAITENCILLO |  |  | transelec | SD24462/2015 | MAITENCILLO - Banco CCEE 3 - 5,4 MVAR -13,8 kV - Maitencillo | I | P | 2015-07-22 08:39 | 2015-07-22 14:30 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 3 - MAI Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de disparo protección para labores de verificación. Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - MAITENCILLO Observaciones VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL PROTECCIONES 50-51 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22871/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Banco de Condensadores Estáticos N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22876/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22876/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22876/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22876/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Bancos de Condcensadores Estáticos N°1, N°2, N°3 y N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22877/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Banco de condensadores Estáticos N°1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22878/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Banco de Condensadores Estáticos N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  | transelec | SD22879/2015 | ITAHUE - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2015-07-23 09:40 | 2015-07-23 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo y desmalezado de recinto del Banco de Condensadores Estáticos N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO |  |  | cge | SD24603/2015 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-07-24 09:35 | 2015-07-24 18:43 | 9.1333 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de instalación de nuevos ductos y alambrado de control en patio de los BBCC. Esto se asocia a proyecto de aumento de potencia en la subestación, transformador N°2 66/15kV 30MVA. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
283 | mante | ESCUADRÓN____066 | ESCUADRÓN |  |  | cge | IF01739/2015 | ESCUADRÓN - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 2x9 MVA - S/E Escuadrón | I | F | 2015-07-08 20:07 | 2015-07-09 12:30 | 16.3833 | 0 | 16.3833 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 20:05 ~ Apertura por protecciones del 52CBC interruptor Gral. del BB/CC, afectando etapa N° 1 de 1,25 MVAr. ~ Victor Mena B. | 08/07/2015 20:05 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | IF01914/2015 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | F | 2015-07-31 17:06 | 2015-08-01 13:13 | 20.1167 | 0 | 20.1167 | 1 | 0 | 0 | 31/07/2015 17:17 ~ Apertura por protecciones del 52C7 de S/E Chivilcán, asiciado al BBCC N°1. ~ Efraín Delgado Currin | 31/07/2015 17:17 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | SD26050/2015 | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2015-08-01 10:38 | 2015-08-01 13:13 | 2.5833 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre y apertura de 52C7 BBCC N°1, asociado IF01914/2015. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO |  |  | cge | SD25534/2015 | S.PEDRO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | P | 2015-08-03 09:42 | 2015-08-03 17:07 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E San Pedro por mantenimiento preventivo básico a los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
287 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  | cge | SD26747/2015 | GUAYACAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | N | 2015-08-07 09:46 | 2015-08-07 15:02 | 5.2667 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre y apertura de Interruptor 52C6 BB.CC N°1, por activación de alarmas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD27494/2015 | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | N | 2015-08-13 15:42 | 2015-08-13 17:54 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC N° 2 por reconexión de chicote entre barra y celda. Además por trabajos de ICF 27493/2015 se considera desconexión por perdida de referencia de tensión. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  | cge | SD27496/2015 | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2015-08-13 15:42 | 2015-08-13 17:54 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BB.CC 1 de acuerdo a ICF 27493/2015 y DCF 27494 por trabajos en patio común. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD26849/2015 | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-08-18 10:30 | 2015-08-18 17:03 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Bancos de Condensadores 15 kV Nº1 y 2 por trabajos de MTB |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  | cge | SD26849/2015 | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-08-18 10:30 | 2015-08-18 17:03 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Bancos de Condensadores 15 kV Nº1 y 2 por trabajos de MTB |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
400 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | SD27085/2015 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 1 - 220 kV - Cautín | I | P | 2015-08-19 11:10 | 2015-08-19 15:47 | 4.6167 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E CAUTIN PAÑO JZ5 REACTOR 1 220 KV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cautin : Paño JZ5, Pruebas de Control, Medidas de aislación ,reapriete de conexiones y chequeo de alambrado sensores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautin: Inhabilitar función y vias de trip 50BF y habilitar Bay Unit en modo "fuera de servicio". Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220kV CAUTIN - CIRUELOS, (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | SD27984/2015 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | A | P | 2015-08-19 23:08 | 2015-08-20 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°1 - 220kV Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Charrua: Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y pruebas con protección del paño JCE1-Banco CCEE N°1 de 220kV con el paño JR1- Acoplador. * Corregir anormalidades detectadas durante pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará protección 50BF-52JCE1 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220kV (Durante la faena). Observaciones Trabajos asociados a obra STA-3533, cambio de equipos en PAño JR1 de S/E Charrúa. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  | cge | SD28483/2015 | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | N | 2015-08-19 19:57 | 2015-08-20 16:03 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | Revisión de unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  | transelec | SD27586/2015 | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-08-21 08:42 | 2015-08-21 20:10 | 11.4667 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE N°2 - 13,8kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Iinvestigar falla a tierra en Banco CCEE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas llegada Banco CCEE N°2 13,2kV, entre cable de llegada Banco CCEE N°2 e interruptor 52CE2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N°2 de 154/66/132,8kV (Al término de la faena) Observaciones Se requiere prueba experimental para energizar el Trafo N°2 y el Banco CCEE N°2. El Transformador N°2 154/66 kv será energizado solo por el lado 154 kV , para la energización del Banco CC.EE N°2 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
341 | mante | RENGO_________066 | RENGO |  |  | cge | SD28101/2015 | RENGO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-08-23 04:55 | 2015-08-23 20:53 | 15.9667 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas dada la desconexión de transformador N°1 y puesta en servicio del transformador N°2 asociado a SD28098/2015. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD28512/2015 | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-08-24 09:46 | 2015-08-24 16:40 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, esto debido a trabajos previos asociados a mejoras Scada de dicha subestación de poder, los cuales consideran el conexionado de equipos menores en sala de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  | cge | SD28512/2015 | L.MIRANDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-08-24 09:46 | 2015-08-24 16:40 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, esto debido a trabajos previos asociados a mejoras Scada de dicha subestación de poder, los cuales consideran el conexionado de equipos menores en sala de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD29428/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-08-31 14:21 | 2015-08-31 19:51 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Por obra de reemplazo interruptor 52BC-41 se realizarán pruebas de circuito de control y medidas de tiempos de operación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 66 KV C.R. N°1 Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  | cge | IF01914/2015 | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | F | 2015-07-31 17:06 | 2015-08-01 13:13 | 20.1167 | 0 | 20.1167 | 1 | 0 | 0 | 31/07/2015 17:17 ~ Apertura por protecciones del 52C7 de S/E Chivilcán, asiciado al BBCC N°1. ~ Efraín Delgado Currin | 31/07/2015 17:17 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | IF02133/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-08-14 07:15 | 2015-08-14 19:14 | 11.9833 | 0 | 11.9833 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14/08/2015 07:19 ~ Retirado de servicio Banco CC/EE N° 42 por incendio en inductancia. ~ Sebastián Quirland Lazo | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
402 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD29364/2015 | CHARRUA - Reactor 1 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2015-09-03 08:11 | 2015-09-03 18:20 | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor N°1 - 500kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento y pruebas eléctricas a interruptor 52KZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ1 y 52KZ1, entre 52KZ1 y TCKZ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 500kV (Al término de la faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD30498/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-09-06 08:49 | 2015-09-06 13:17 | 4.4667 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo,reemplazo de fusibles fallados y revisión equilibrio Banco de CC.EE N° 1 65 Mvar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de condensadores estáticos N° 1 de 65 MVAR, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO CC.EE. 1 DE 220 KV (AL NORMALIZAR LA INSTALACIÓN). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD29726/2015 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2015-09-06 08:24 | 2015-09-06 19:00 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E PUERTO MONTT: REACTOR N°1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Verificación y análisis fasorial de protecciones del Reactor 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Inhabilitar protecciónes 50BF-J1 y 50BF-JR . Habilitar Bay - Unit en modo "fuera de servicio" 87BJ1 y 87BJR Instalaciones con Riesgo S/E P. MONTT BARRA PRINCIPAL 220 KV SECCION 1 DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
409 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD29727/2015 | P.MONTT - Reactor 1 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | R | P | 2015-09-06 08:24 | 2015-09-06 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: REACTOR N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J1 y JZ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRJ1, bajada del PRJZ1, bajada CAJ1, entre Reactor JZ1 y TCJZ1, entre 89JZ1 -1 y 52JZ1, entre 52JZ1 y TCJZ1. Instalaciones con Riesgo S/E PUERTO MONTT: BARRA PRINCIPAL 220KV SECCION 1 (AL TERMINO DE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD30255/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-09-09 14:33 | 2015-09-09 16:54 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco CCEE 53 de 66 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación protección 51-51N del Banco 33 Mvar N° 53. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N. Se solicitará prueba experimental para realizar el análisis fasorial. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR N°2. Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
193 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD30265/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 52 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-09-09 08:34 | 2015-09-09 12:28 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco de CC/EE N°52 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación protección 51-51N del Banco 33 Mvar N° 52. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N. Se solicitará prueba experimental para realizar el análisis fasorial. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR N°2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
200 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD30262/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 54 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-09-10 15:10 | 2015-09-10 16:46 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel. Banco de CC/EE N° 54 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación protección 51-51N del Banco 33 Mvar N° 54. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 51-51N. Se solicitará prueba experimental para realizar el análisis fasorial. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR N°2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD31122/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-09-15 09:27 | 2015-09-15 13:12 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo interruptor 66 kV 52BC41 (Obra CAPEX): Protocolo y pruebas de alarmas y señalización circuito hidráulico. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  | cge | SD32598/2015 | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2015-09-23 09:53 | 2015-09-23 17:28 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC en 66KV de S/E Coronel por mantenimiento preventivo básico al interruptor 52BCE asociado a los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
360 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD32953/2015 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2015-09-24 14:41 | 2015-09-24 18:03 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. de S/E Villarrica debido a faenas de intervención de potenciales en 23 kV sección N°2 (SD32645/2015) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
361 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD32953/2015 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2015-09-24 14:41 | 2015-09-24 18:03 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. de S/E Villarrica debido a faenas de intervención de potenciales en 23 kV sección N°2 (SD32645/2015) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD33233/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-09-30 09:46 | 2015-10-01 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Banco de CC/EE N° 4 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Retiro de cerco provisorio entre Banco 3 y 4, habilitación de Banco N° 3 y mantenimiento Banco N° 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Bancos de CC/EE 3 y 4 ( mufas de entrada y neutro ) Instalaciones con Riesgo S/E Alto jahuel: Banco de Autotransf. N° 2 220/110 kV Observaciones En Banco de CC/EE N° 3 se reemplazaron unidades falladas |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  | transelec | IF02311/2015 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2015-09-07 10:21 | 2015-09-14 11:33 | 169.2 | 0 | 169.2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 07/09/2015 17:26 ~ Falla relé de sincronismo, Fase-A. ~ Eduardo Bello Parra | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF02365/2015 | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | F | 2015-09-15 17:38 | 2015-09-15 19:27 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 1 | 0 | 0 |  | 15/09/2015 18:51 ~ Apertura intempestiva de interruptor 52J-CP4 se desconoce causa de apertura. En investigación. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | IF02366/2015 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | F | 2015-09-15 17:44 | 2015-09-15 19:27 | 1.7167 | 0 | 1.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 15/09/2015 18:58 ~ Apertura intempestiva de interruptor 52J-CP3 se desconoce causa de apertura. En investigación. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | IF02438/2015 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | F | 2015-09-22 07:25 | 2015-09-22 12:58 | 5.55 | 0 | 5.55 | 1 | 0 | 0 | 22/09/2015 11:27 ~ Apertura por protecciones BB.CC 2 13.2 KV 2 Mvar ~ Manuel Gaete M. | 22/09/2015 11:27 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD33233/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-09-30 | 2015-10-01 18:54 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A. Jahuel: Banco de CC/EE N° 4 - 13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Retiro de cerco provisorio entre Banco 3 y 4, habilitación de Banco N° 3 y mantenimiento Banco N° 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Bancos de CC/EE 3 y 4 ( mufas de entrada y neutro ) Instalaciones con Riesgo S/E Alto jahuel: Banco de Autotransf. N° 2 220/110 kV Observaciones En Banco de CC/EE N° 3 se reemplazaron unidades falladas |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD33794/2015 | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2015-10-01 | 2015-10-01 16:25 | 16.4167 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico del BBCC N° 1 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  | cge | SD33795/2015 | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2015-10-01 | 2015-10-01 18:00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 2 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  | transelec | SD32911/2015 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2015-10-03 | 2015-10-03 19:14 | 19.2333 | 19.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo por inspección y reapriete de conexiones a banco de condensadores N°2 de 220 kV; Medidas de capacidad en cada condensador. Mantenimiento preventivo normal a T/C-JCE2-N y limpieza de aislación a equipos del Paño JCE2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 2 DE S/E ANCOA (al termino de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  | transelec | SD33721/2015 | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2015-10-04 | 2015-10-04 19:00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: REACTOR JZ2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño J2 y JZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del TPJ2, entre TCJ2 y 89J2-T, en conexiones de bajada del CAJ2, PRJ2, PRJZ2, entre 89JZ2-1 y 52JZ2, entre 52JZ2 y TCJZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Puerto Montt: Barra principal 220KV sección 2.(Durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con Transrucatayo |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | SD33437/2015 | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2015-10-05 | 2015-10-19 18:32 | 354.5333 | 354.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°2 en SE Maipo (52JCP2) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
319 | mante | MOLINA________066 | MOLINA |  |  | cge | SD33638/2015 | MOLINA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 20 MVA | I | P | 2015-10-06 | 2015-10-06 17:52 | 17.8667 | 17.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a equipos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA |  |  | transelec | SD33708/2015 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2015-10-06 | 2015-10-06 18:27 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2 , Reactor 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y pruebas eléctricas interruptor 52KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89KZ2 y 52KZ2, entre 52KZ2 y TCKZ2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal B 500KV. ( Al termino de la faena ) Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
360 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD34549/2015 | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2015-10-06 | 2015-10-06 17:09 | 17.15 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
361 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  | cge | SD34549/2015 | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2015-10-06 | 2015-10-06 17:09 | 17.15 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV por trabajos de mantenimiento preventivo basico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD35171/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-10-14 | 2015-10-14 18:03 | 18.05 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE N° 4-13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Desconexión del Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV, por mantenimiento correctivo de Banco N° 3 (patio en común). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en mufas de entrada y en neutro del Banco de CC/EE. Instalaciones con Riesgo Banco de Autotransf. N° 2 220/110 kV Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
306 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  | cge | SD35659/2015 | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-10-15 | 2015-10-15 18:30 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 2,5 MVAR 13,2 kV (paño C9) de S/E Los Ángeles por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD36307/2015 | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2015-10-16 | 2015-10-16 13:25 | 13.4167 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a trabajos a desarrollar en SE Fátima 66/15KV, según SD36012/2015, se requiere realizar desconexión de los BBCC N°1 y N°2 mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
286 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  | cge | SD36307/2015 | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. T2 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2015-10-16 | 2015-10-16 13:25 | 13.4167 | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a trabajos a desarrollar en SE Fátima 66/15KV, según SD36012/2015, se requiere realizar desconexión de los BBCC N°1 y N°2 mientras se realizan los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | SD33466/2015 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2015-10-19 | 2015-11-04 14:54 | 398.9 | 398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°3 en SE Maipo (52JCP3) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  | colbun | SD37145/2015 | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | N | 2015-10-19 | 2015-10-19 17:15 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | A raíz de los trabajos asociados al interruptor 52JCP2 se detectó un error de alambrado que involucra al interruptor 52JCP3.Se realizara corrección en el alambrado. Evitar trip de estos e indisponibilidad. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD36376/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-10-20 | 2015-11-11 04:50 | 532.8333 | 532.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de control previas a puesta en servicio interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitar la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N°41 está fuera de servicio por obra de reemplazo de interruptor 52BC41. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
187 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD37586/2015 | VALDIVIA - Bco CCEE N°1 de 3 MVAr | I | P | 2015-10-23 | 2015-10-23 12:35 | 12.5833 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de BBCC por mantenimiento preventivo y reemplazo de interruptores NR |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
188 | mante | VALDIVIA______066 | VALDIVIA |  |  | sts | SD37586/2015 | VALDIVIA - Bco CCEE N°2 de 1.8 MVAr | I | P | 2015-10-23 | 2015-10-23 12:35 | 12.5833 | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los bancos de BBCC por mantenimiento preventivo y reemplazo de interruptores NR |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD37409/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-10-27 | 2015-10-28 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reemplazo interruptor 66 kV 52BC41 (Obra CAPEX): Prueba Hi-Pot a interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD38278/2015 | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2015-10-28 | 2015-10-28 14:52 | 14.8667 | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, por mantenimiento preventivo basico a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  | cge | SD38278/2015 | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2015-10-28 | 2015-10-28 14:52 | 14.8667 | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue, por mantenimiento preventivo basico a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  | transelec | SD37852/2015 | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-10-30 | 2015-11-10 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo interruptor 66 kV 52BC-41: Verificación y ajustes de equipo de monitoreo CBS (circuit breaker sentinel). Verificación y ajustes de relé de cierre/apertura sincronizada SCS (switching control sentinel). Puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  | cge | SD38744/2015 | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-10-31 | 2015-10-31 17:23 | 17.3833 | 17.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión por MPB en BBCC N°2 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  | transelec | IF02685/2015 | CAUTIN (NVA TCO) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | F | 2015-10-24 | 2015-10-24 16:02 | 16.0333 | 0 | 16.0333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 24/10/2015 18:37 ~ Operación por CAR(Control Automático de Reactivo) ~ Boris Jofre | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2015-10-19 18:51 | 2015-11-04 14:54 | 380.05 | 380.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°3 en SE Maipo (52JCP3) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-10-20 08:33 | 2015-11-11 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de control previas a puesta en servicio interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitar la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N°41 está fuera de servicio por obra de reemplazo de interruptor 52BC41. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
194 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 41 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-10-30 11:57 | 2015-11-10 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo interruptor 66 kV 52BC-41: Verificación y ajustes de equipo de monitoreo CBS (circuit breaker sentinel). Verificación y ajustes de relé de cierre/apertura sincronizada SCS (switching control sentinel). Puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC41. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC41, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra CR de 66 kV sección 1. Observaciones Banco de CC/EE N° 41 está fuera de servicio por obra de reemplazo del interruptor 52BC41. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  |  |  | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-11-03 07:43 | 2015-11-03 18:10 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED, según SODI N°1248, se solicita la desconexión del banco de condensadores N°2 de 2.5 MVAR, por trabajos en sus instalaciones. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2015-11-04 14:56 | 2015-11-23 14:22 | 455.4333 | 455.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N° 1 en subestación Maipo (52JCP1) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
279 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  |  |  | CURICO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-11-04 11:25 | 2015-11-04 13:29 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara normalización de alambrado de control en BBCC N°2 por lo que que se requiere desconectado por mientras duren los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  |  |  | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2015-11-04 16:22 | 2015-11-04 17:09 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de sistema de cierre de interruptor 52CE2 asociado a BBCC N°2, 2,5 MVAR de S/E Chillan. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-11-05 09:27 | 2015-11-05 14:27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al Banco de Reactores N° 2 de 500 kV - 84 MVAr. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los bushings de unidades del Banco de Reactores N° 2 de 500 kV, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
287 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  |  |  | GUAYACAN - Banco CCEE 1 2,5 MVAR - 66/13,8 | I | P | 2015-11-05 09:21 | 2015-11-05 10:25 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión BB/CC N°1 2,5 MVAr de SE Guayacán, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
288 | mante | GUAYACAN______066 | GUAYACAN |  |  |  |  | GUAYACAN - Banco CCEE 2 2,5 MVAR - 66/13,2 | I | P | 2015-11-05 09:21 | 2015-11-05 10:25 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconexión BB/CC N°2 2,5 MVAr de SE Guayacán, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  |  |  | ANGOL - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2015-11-05 12:43 | 2015-11-05 19:43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a Bco CCEE de S/E Angol. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2015-11-05 06:21 | 2015-11-05 08:41 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de las instalaciones, por lo que se requiere apertura de interruptor general 13,8kV 52CT1 e interruptores de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2 y N°3 52CCE3 y apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1, 89CCE2 y 89CCE3. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2015-11-05 06:21 | 2015-11-05 08:41 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de las instalaciones, por lo que se requiere apertura de interruptor general 13,8kV 52CT1 e interruptores de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2 y N°3 52CCE3 y apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1, 89CCE2 y 89CCE3. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
337 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | RANCAGUA - Bco3 CCEE 4.6 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2015-11-05 06:21 | 2015-11-05 08:41 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 y N°3 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de las instalaciones, por lo que se requiere apertura de interruptor general 13,8kV 52CT1 e interruptores de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2 y N°3 52CCE3 y apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1, 89CCE2 y 89CCE3. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  |  |  | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | N | 2015-11-06 13:00 | 2015-11-06 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DIEGO DE ALMAGRO Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de Identificar filtración de gas SF6 y relleno a interruptores 52J3 y 52JZ1 por operación de alarma "Baja presión de gas SF6, primer estado " Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados de los interruptores 52JZ1 y 52J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  |  |  | D.ALMAGRO - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | N | 2015-11-06 17:43 | 2015-11-06 18:51 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DIEGO DE ALMAGRO Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de Identificar filtración de gas SF6 y relleno a interruptor 52JZ1 por operación de alarma "Baja presión de gas SF6" Primera estado Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados del 52JZ1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
398 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ANCOA - Reactor 3 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2015-11-07 07:56 | 2015-11-07 15:04 | 7.1333 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 3 DE 500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Reemplazo de Reactor 3 Trifásico de 500 kV (se retira del servicio unidad de Reserva y queda en servicio Reactor 3). Mantenimiento correctivo por eliminación de agua en estanque de aceite del interruptor 52KZ3, reemplazo de filtros de aceite y válvulas de purga con filtración Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Observaciones S/E Ancoa: Durante la faena la Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 quedará operando con sólo el reactor del extremo Charrúa. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
254 | mante | CAUQUENES_____066 | CAUQUENES |  |  |  |  | CAUQUENES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,8 kV | I | N | 2015-11-11 11:49 | 2015-11-11 12:42 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de sistema de cierre de interruptor 52C5 asociado a BBCC N°1, 2,5 MVAR de S/E Cauquenes. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | N | 2015-11-12 20:56 | 2015-11-13 14:00 | 17.0667 | 0 | 17.0667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de maleza crecida a pie de equipo lo que provoca posibles bloqueo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2015-11-23 14:39 | 2015-12-04 16:55 | 266.2667 | 266.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°4 en subestación Maipo (52JCP4) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-11-16 08:24 | 2015-12-20 15:58 | 823.5667 | 823.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra CAPEX de reemplazo de interruptor 52BC51. Deschicoteo de interruptor, retiro de gabinetes, retiro de interruptor, preparación de fundación para nuevo interruptor. Montaje de nuevo interruptor y gabinetes, chicoteo de equipo, pruebas eléctricas de protocolo, puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC51. Desalambrados de control y fuerza de interruptor 52BC51. Alambrados de nuevos circuitos y pruebas de nuevo interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC51, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Comp. Reactiva de 66 kV N°2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
240 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  |  |  | S.VICENTE - Banco CCEE 1 - 40 MVAR - 154 kV- S. Vicente | I | P | 2015-11-19 07:52 | 2015-11-19 20:37 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas equipos Paño ACE1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra en conexión de bajada de TP barra 3, entre 52A10 y 89A10-1, entre 89ACE-2 y banco ACE, entre 89ACE-2 y 52ACE, 52ACE y 89ACE-1, entre 89AS2-2 y 52AS, entre TCAS y 89AS-1, entre 89A9-1 y 52A9, entre 52A9 y TCA9-1, entre 89A9-2 y línea CAP Sur 2 (reemplaza 89A9-2T cerrado). Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra 154kV Sección 2 (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  |  |  | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2015-11-21 07:54 | 2015-11-21 12:43 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO DE CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo por trabajo de retiro de malezas y vegetación en sector aledaño a banco de CCEE2 de 220 kV y construcción de una franja de seguridad de 2,0 metros fuera del cierre perimetral del Banco de CCEE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Ancoa-Itahue 1 ó Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | A | P | 2015-11-22 03:07 | 2015-11-23 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°2 11Mvar Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Retiro de antigua protección 87T2. Inyecciones primarias y Pruebas por Puesta en servicio de protecciones Diferenciales Sistema 1 y Sistema 2. Prueba Experimental por Puesta en Servicio de función interna "Falla de Interruptor". Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará relé 50BF-A7 Paño Trafo N°2. S/E Charrúa: Se bloqueará relé maestro (86B2) mientras se realice Prueba Experimental. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (durante la faena). Observaciones Trabajos relacionados con cambio de Protección paño A7 Transformador N°2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-11-22 02:39 | 2015-11-23 04:36 | 25.95 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°2 11 Mvar Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas equipos paño A7, T2 y CCEE 2. Inspección a CTBC T2. Investigar falla de CCEE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A7-1 y 52A7, 52A7 y 89A7-2, Conexión T2 lado 154KV, Conexión T2 lado 66KV, Banco CCEE N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (AL Inicio y al Término de la Faena). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | A | P | 2015-11-22 03:07 | 2015-11-23 04:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°2 11Mvar Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reaprete de conexiones, medidas de aislación e investigar alarma de Falla de corriente Continua del Transformador N°2. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará relé 50BF-A7 Paño Trafo N°2 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | S.VICENTE_____154 | S.VICENTE |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-11-24 09:09 | 2015-11-24 17:07 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Banco CC.EE. N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas equipos CCEE 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Instalar equipo de puesta a tierra en Banco CC.EE N° 3 Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Banco de CCEE N°2 (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-11-25 09:10 | 2015-11-25 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactores, cables y mufas del banco CCEE N° 51. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en reactores y TC neutro y entre mufas de 66 kV e interruptor 52BC51, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Comp. Reactiva de 66 kV N°2. Observaciones Banco de CC/EE N° 51 está fuera de servicio por obra de reemplazo interruptor 52BC51. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | N | 2015-11-25 08:00 | 2015-11-25 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Retiro de conductores entre Barra principal sección 1 y desconectador 89ACE1-1 y retiro de la conexión fase 1 entre desconectador 89ATP-1 y barra 154 kV secciión 1 Los trabajos se realizarán a potencial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CHARRUA, Durante la faena Observaciones Retiro de conductores por obra de reemplazo de desconectadores del paño. Por el riesgo en la sección 1, se sugiere transferir el paño A1 a la sección N°2 Los potenciales quedarán tomados desde el TP de la sección 2 hasta la puesta en servicio de los nuevos desconectadores del paño ACE1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  |  |  | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-11-26 11:27 | 2015-11-26 15:21 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Buin por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas e interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapa N°1 52CCEE1 e interruptor de etapa N°2 52CCEE2 y apertura visible de los desconectadores cuchillo 89CCEE1 y 89CCEE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  |  |  | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2015-11-26 11:27 | 2015-11-26 15:21 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Buin por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas e interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapa N°1 52CCEE1 e interruptor de etapa N°2 52CCEE2 y apertura visible de los desconectadores cuchillo 89CCEE1 y 89CCEE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  |  |  | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2015-11-26 10:41 | 2015-11-26 13:28 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de S/E Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
407 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  |  |  | POLPAICO - Reactor 2 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2015-11-28 08:19 | 2015-11-28 17:13 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de unidad en reactores de 500 kV. Entra en servicio Reactor 2 y se retira Reactor de reserva. Reactor de reserva será deschicoteado para reemplazo de bushings. Inyecciones primarias en Reactor 2, previa energización. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en chicotes a mover para el cambio de unidad y bushings de Reactor de reserva para deschicoteo, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio bay units sistema 1 y 2 del paño KZ2 y bloqueará las protecciones 87Z sistema 1 y 2. Se instalará puesta a tierra provisional entre reactor de fase y reactor de neutro. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección 1 o 2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | N | 2015-11-30 18:55 | 2015-12-29 22:13 | 699.3 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reemplazo de desconectadores 89ACE1-1, 89ACE1-2/2T y 89ACE1-3. Tendido de conductores desde sala de comando a los accionamientos motorizados. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 2 lado Banco CCEE 154KV. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA, durante la faena Observaciones Trabajo informado como Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2015-11-03 12:19 | 2015-11-03 12:33 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 03/11/2015 12:58 ~ Intervención fortuita por trabajos programados en CP 3, según SD 33466. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2015-11-13 14:00 | 2015-11-13 18:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 13/11/2015 14:59 ~ Operación relé 86CP2, causa en investigación. ~ Felipe Mora Salcedo |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
197 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 44 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-11-17 09:42 | 2015-11-18 12:59 | 27.2833 | 0 | 27.2833 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/11/2015 12:15 ~ 3 fusibles cortados. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2015-11-23 14:39 | 2015-12-04 16:55 | 266.2667 | 266.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo interruptor de poder asociado al BBCC N°4 en subestación Maipo (52JCP4) |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | R | P | 2015-11-16 08:24 | 2015-12-20 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra CAPEX de reemplazo de interruptor 52BC51. Deschicoteo de interruptor, retiro de gabinetes, retiro de interruptor, preparación de fundación para nuevo interruptor. Montaje de nuevo interruptor y gabinetes, chicoteo de equipo, pruebas eléctricas de protocolo, puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC51. Desalambrados de control y fuerza de interruptor 52BC51. Alambrados de nuevos circuitos y pruebas de nuevo interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en interruptor 52BC51, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Comp. Reactiva de 66 kV N°2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
196 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 51 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2015-12-01 09:48 | 2015-12-20 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE N° 51 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obras de reemplazo interruptor 52BC51 ( trabajos de ABB asociados al montaje y ajuste del interruptor y su control ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de int. 52BC51 Instalaciones con Riesgo S/E Alto jahuel: Barra de 66 kV Sección 2 de Compensación Reactiva Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | N | 2015-11-26 07:43 | 2016-01-02 14:55 | 895.2 | 0 | 895.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CCEE 1 - 154kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Retiro de conductores entre Barra principal sección 1 y desconectador 89ACE1-1 y retiro de la conexión fase 1 entre desconectador 89ATP-1 y barra 154 kV secciión 1, los trabajos se realizarán a potencial. El reemplazo de los equipos se realiza por estar en riesgo la instalación en caso de ocurrir una falla en el BBCC. (No soporta el nivel de cortocircuito) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección N°1 de 154kV (Durante la faena) Observaciones Retiro de conductores por obra de reemplazo de desconectadores del paño. El reemplazo de equipos se realiza por baja capacidad de corriente de cortocircuito de los equipos. Por el riesgo en la sección 1, se sugiere transferir el paño A1 a la sección N°2, alimentar los consumos de la Barra 66kV con Trafo N°2. Los potenciales quedarán tomados desde el TP de la sección 2 hasta la puesta en servicio de los nuevos desconectadores del paño ACE1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | N | 2015-11-30 18:55 | 2015-12-29 22:13 | 699.3 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reemplazo de desconectadores 89ACE1-1, 89ACE1-2/2T y 89ACE1-3. Tendido de conductores desde sala de comando a los accionamientos motorizados. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 2 lado Banco CCEE 154KV. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA, durante la faena Observaciones Trabajo informado como Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | RANCAGUA - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2015-12-02 18:02 | 2015-12-02 20:01 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 13,8 KV asociada a Banco de condensadores por revisión de TT.PP. de barra con fusibles operados. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | N | 2015-12-02 18:02 | 2015-12-02 20:01 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 13,8 KV asociada a Banco de condensadores por revisión de TT.PP. de barra con fusibles operados. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
335 | mante | PUNITAQUI_____066 | PUNITAQUI |  |  |  |  | PUNITAQUI - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2015-12-04 09:26 | 2015-12-30 22:58 | 637.5333 | 637.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores, por faenas previas, asociadas al reemplazo de interruptor, control y protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
345 | mante | S.F.MOSTAZAL__066 | S.F.MOSTAZAL |  |  |  |  | S.F.MOSTAZAL - Banco CCEE 3,75 MVAR; Transformadores 066/015 kV 30MVA | I | P | 2015-12-09 10:48 | 2015-12-09 12:37 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE San Francisco de Mostazal por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas, por lo que se requiere apertura de interruptor general 15kV 52CCEE e interruptores de etapas N°1 52CCEE1 y N°2 52CCEE2 y apertura visible del desconectador cuchillo 89CCEE. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
308 | mante | MACHALI_______066 | MACHALI |  |  |  |  | MACHALI - Banco CCEE 3,75 MVAR S/E Machalí | I | P | 2015-12-09 15:58 | 2015-12-09 17:20 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Machalí por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas, por lo que se requiere apertura de interruptor general 15kV 52CBC e interruptores de etapas N°1 52CBC1 y N°2 52CBC2 y apertura visible del desconectador cuchillo 89CBC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  |  |  | CHILLAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-12-09 14:10 | 2015-12-09 17:48 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparación de banco condensador N°2, que se encuentra actualmente con la bobina de cierre quemada, según informe de limitación N° 00157/2015. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
410 | mante | P.MONTT_______220 | P.MONTT |  |  |  |  | P.MONTT - Reactor 2 - 18,5 MVAR - 220 kV - P. Montt | I | P | 2015-12-11 08:06 | 2015-12-11 14:18 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PUERTO MONTT: REACTOR N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor 2, medida de aislación TCJZ2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de Reactor 2 y entre 52JZ2 y TCJZ2 y en TC de neutro Reactor N°2 Instalaciones con Riesgo S/E PUERTO MONTT: BARRA PRINCIPAL 220kV - SECCION 2 (AL INICIO DE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
264 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  |  |  | COLO-COLO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-12-11 09:20 | 2015-12-11 11:52 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
263 | mante | COLO-COLO_____066 | COLO-COLO |  |  |  |  | COLO-COLO - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2015-12-11 09:20 | 2015-12-11 11:52 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colo-Colo, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
244 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  |  |  | ALAMEDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-12-15 06:15 | 2015-12-15 10:01 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Alameda por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapas N°1 52CCE1 y N°2 52CCE2 y apertura visible por medio de los desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
245 | mante | ALAMEDA_______066 | ALAMEDA |  |  |  |  | ALAMEDA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-12-15 06:15 | 2015-12-15 10:01 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores etapas N°1 y N°2 de SE Alameda por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapas N°1 52CCE1 y N°2 52CCE2 y apertura visible por medio de los desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
296 | mante | L.CABRAS______066 | L.CABRAS |  |  |  |  | L.CABRAS - BCO 1 CCEE 2.5 MVAr Transf.066/015 kV 10 MVA | I | P | 2015-12-16 18:23 | 2015-12-16 20:33 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de condensadores etapa N°1 de SE Las Cabras por mantenimiento preventivo básico y limpieza de aislación de unidades capacitivas e interruptores, por lo que se requiere apertura de interruptor de etapa N°1 52CCE1 y apertura visible del desconectador cuchillo 89CCE1. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  |  |  | COPIAPO - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | N | 2015-12-17 15:32 | 2015-12-17 16:05 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BB.CC N°1 de S/E Copiapó para realizar retiro de elemento extraño en el BB.CC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-12-20 08:17 | 2015-12-20 23:14 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N° 4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Alambrados finales y Puesta en Servicio del telecontrol. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 220/154/13,2 Kv.( Durante la Faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2015-12-20 08:17 | 2015-12-20 23:01 | 14.7333 | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. N° 3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Alambrados finales y Puesta en Servicio del telecontrol. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa:Banco Autotransformador N°1 de 220/154/13,2 Kv.( Durante la Faena) Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  |  |  | PLANTAS - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2015-12-21 11:50 | 2015-12-21 13:18 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza MPB a BBCC número 1 de SE Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  |  |  | PLANTAS - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2015-12-21 15:53 | 2015-12-21 17:13 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza MPB a BBCC número 2 de SE Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-12-23 10:05 | 2015-12-23 18:09 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 3 13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Reparación de banco CCEE 13,2 kV n° 3 (revisión de fusibles y unidades condensadoras y equilibrio del banco de CCEE). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en cables y mufas del banco CCEE 3 y en TC de neutro, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2015-12-23 10:05 | 2015-12-23 18:09 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Desconexión del Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV, por mantenimiento correctivo de Banco n° 3 (patio en común). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  |  |  | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | P | 2015-12-28 11:15 | 2015-12-28 11:51 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66KV de S/E Coronel, por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
303 | mante | L.COLORADA____066 | L.COLORADA |  |  |  |  | L.COLORADA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-12-29 10:17 | 2015-12-29 11:14 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Loma Colorada por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2015-12-30 08:28 | 2015-12-31 01:40 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 1 154KV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrua: Conexión de conductores del equipos 89ACE1-3 a barra de Transferencia de 154KV por puesta en servicio de desconectadores. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 3 lado barra transferencia, en barra de transferencia entre paño A2 y paño ACE1. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa (Al inicio de la faena). Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2015-12-30 00:52 | 2015-12-30 04:08 | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 1 154KV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Charrua: Conexión de conductores del equipos 89ACE1-1 y 89ATP-1 a barra principal de 154KV sección 1 por puesta en servicio de desconectadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89ACE1- 1 lado barra principal, en barra principal sección 1 entre paño A2 y paño ACE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154KV. Sección N°1 ( Al termino de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  |  |  | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2015-12-30 15:24 | 2015-12-30 18:13 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los BBCC N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
211 | mante | C.NAVIA_______220 | C.NAVIA |  |  |  |  | C.NAVIA - Banco CCEE 1 - 50 MVAR - 220 kV – C. Navia | I | F | 2015-12-12 10:57 | 2015-12-14 18:29 | 55.5333 | 0 | 55.5333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
199 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | F | 2015-12-14 13:43 | 2015-12-23 18:09 | 220.4333 | 0 | 220.4333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  |  |  | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | N | 2016-01-05 14:04 | 2016-01-05 17:56 | 3.8667 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CC.EE N°5. 13,2kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Concepcion: Investigar y reparar filtracion de aceite en unidad de Banco CC.EE. N°5. 13,2kV de 20Mvar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran equipos de puesta a tierra entre 89CT7-CE1-2 y Banco CC.EE. N°5 13,2kV 20Mvar. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco CC.EE N°5. 13,2kV. 20Mvar (Al final de la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
285 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  |  |  | FATIMA - Bco1 CCEE 5,0 MVAr; Transf. T1 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2016-01-06 06:02 | 2016-01-06 09:42 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Fátima, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
286 | mante | FATIMA________066 | FATIMA |  |  |  |  | FATIMA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. T2 066/015 kV 30 MVA | I | P | 2016-01-06 06:02 | 2016-01-06 09:42 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Fátima, por mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas y de interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________066 | MAULE |  |  |  |  | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | N | 2016-01-07 17:15 | 2016-01-07 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe abrir el interruptor 52CE1 del BBCC N°1 de S/E Maule, y su DDCC 89CE1, por punto caliente en mufa de salida (fase B) del Tranaformador N°1 hacia el DDCC 89CE1. Se programará su reparación. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
276 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  |  |  | CURANILAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 5,2 MVA | I | P | 2016-01-11 08:50 | 2016-01-11 11:44 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
277 | mante | CURANILAHUE___066 | CURANILAHUE |  |  |  |  | CURANILAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 10 MVA | I | P | 2016-01-11 08:50 | 2016-01-11 11:44 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 y N°2 de S/E Curanilahue por limpieza y desmalezado del patio de los BBCC. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  |  |  | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | P | 2016-01-14 08:09 | 2016-01-15 06:01 | 21.8667 | 21.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220kV: Banco CC.EE N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Alambrados y pruebas de las medidas del paño JCE1 y de los tele-comandos del 52JCE, 89JCE-1, 89JCE-2 y 89JCE-3. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF-52JCE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
315 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  |  |  | MAULE - Bco1 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2016-01-17 10:03 | 2016-01-17 14:03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento BBCC N°1 y N°2. Esta solicitud va relacionada con la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 por trabajos en la Barra de 154 KV SD 0333/2016. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
316 | mante | MAULE_________154 | MAULE |  |  |  |  | MAULE - Bco2 CCEE 6 MVAr; Transf. Maule 154/066/015 kV 60MVA | I | P | 2016-01-17 10:03 | 2016-01-17 14:03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento BBCC N°1 y N°2. Esta solicitud va relacionada con la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 por trabajos en la Barra de 154 KV SD 0333/2016. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
310 | mante | M.VELASCO_____066 | M.VELASCO |  |  |  |  | M.VELASCO - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-21 09:35 | 2016-01-21 13:54 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo basico a banco de condensadores. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
334 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  |  |  | PUMAHUE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-21 16:15 | 2016-01-21 16:49 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
333 | mante | PUMAHUE_______066 | PUMAHUE |  |  |  |  | PUMAHUE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-21 16:15 | 2016-01-21 16:49 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
259 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  |  |  | CHIVILCAN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2016-01-21 14:59 | 2016-01-21 15:48 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deslamezamiento y limpieza del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
260 | mante | CHIVILCAN_____066 | CHIVILCAN |  |  |  |  | CHIVILCAN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-21 14:59 | 2016-01-21 15:48 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deslamezamiento y limpieza del recinto. No existe interrupcion de suministro.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
324 | mante | PADRE_LAS_CASAS_______066 | PADRE |  |  |  |  | PADRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 22,5 MVA | I | P | 2016-01-22 10:27 | 2016-01-22 12:00 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. No existe interrupcion de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  |  |  | LATORRE - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-25 10:14 | 2016-01-25 15:44 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los bancos de condensadores N°1 y 2 de la S/E ya mencionada, por la realización del MPB a las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  |  |  | LATORRE - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-25 10:14 | 2016-01-25 15:44 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los bancos de condensadores N°1 y 2 de la S/E ya mencionada, por la realización del MPB a las unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
261 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  |  |  | COLCHAGUA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13 MVA | I | P | 2016-01-27 07:57 | 2016-01-27 10:50 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Colchagua, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas y de interruptores y desmalezado de patios. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
262 | mante | COLCHAGUA_____066 | COLCHAGUA |  |  |  |  | COLCHAGUA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2016-01-27 07:57 | 2016-01-27 10:50 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Colchagua, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas de unidades capacitivas y de interruptores y desmalezado de patios. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
273 | mante | CORONEL_______066 | CORONEL |  |  |  |  | CORONEL - Banco CCEE - 20 MVAR - 66 kV - Coronel | I | N | 2016-01-27 11:45 | 2016-01-27 12:23 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Para eliminar punto con sobretemperatura. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  |  |  | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-01-28 08:46 | 2016-01-28 17:50 | 9.0667 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los banco de condensadores N°1 y N°2 de S/E Santa Elvira, para mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
201 | mante | A.JAHUEL______110 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-01-29 08:18 | 2016-01-29 14:17 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 13,2 kV. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Desconexión del Banco CCEE N° 4 de 13,2 kV, por mantenimiento correctivo de Banco N° 3 (patio en común). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR N°2 220/110/13,2 kV. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  |  |  | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-01-31 12:30 | 2016-01-31 14:11 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo,reemplazo de fusibles fallados y revisión equilibrio Banco de CC.EE N° 1 65 Mvar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de condensadores estáticos N° 1 de 65 MVAR, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 (el normalizar la instalación). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES |  |  |  |  | TUMBES - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2016-01-31 09:10 | 2016-01-31 18:19 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Tumbes, por la normalización de punto con sobretemperatura en el interruptor 52CBC1 (interruptor general BBCC). |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | MAIPO - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | F | 2016-01-09 21:31 | 2016-01-21 14:54 | 281.3833 | 0 | 281.3833 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2016 23:36 ~ No cierra interruptor del Bco2 CP2. Se investiga. ~ Eduardo Olivares F. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
278 | mante | CURICO________066 | CURICO |  |  |  |  | CURICO - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 25 MVA | I | F | 2016-01-15 09:52 | 2016-01-15 21:03 | 11.1833 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2016 17:10 ~ Apertura por protecciones del BB.CC asociado al Transformador N°1 de S/E Curicó ~ Pablo Pino Tobar | 15/01/2016 17:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  |  |  | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2016-01-20 03:47 | 2016-01-20 04:11 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2016 04:25 ~ Coincide con energización de Transformadores en Tandem de las S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | 20/01/2016 04:25 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 21/01/2016 20:01 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Tandem de la S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  |  |  | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2016-01-20 03:47 | 2016-01-20 04:11 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2016 04:25 ~ Coincide con energización de Transformadores en Tandem de las S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | 20/01/2016 04:25 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 21/01/2016 20:01 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Tandem de la S/E Cardones. ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  |  |  | CONCEPCION - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2016-01-20 08:19 | 2016-01-20 17:32 | 9.2167 | 0 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/01/2016 08:30 ~ Una Unidad con fusible quemado Fase-3 ~ Eduardo Bello Parra | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  |  |  | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2016-01-23 20:00 | 2016-01-23 20:47 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2016 21:01 ~ Contemporáneo, desconexión intempestiva del equipo CER, y se ejecutaban maniobras de energización de instalaciones de Central Termopacifico. ~ Rodrigo Varela | 23/01/2016 21:01 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/01/2016 20:27 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  |  |  | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2016-01-23 20:00 | 2016-01-23 20:47 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2016 21:01 ~ Contemporáneo, desconexión intempestiva del equipo CER, y se ejecutaban maniobras de energización de instalaciones de Central Termopacifico. ~ Rodrigo Varela | 23/01/2016 21:01 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 25/01/2016 20:27 ~ Operación de protecciones, coincide con energización de Transformadores en Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
207 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  |  |  | CARDONES - Banco CCEE 2 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2016-01-24 19:32 | 2016-01-24 19:42 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2016 19:46 ~ Coincide con energización de Transformadores en S/E Medellín, de Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela |  | 24/01/2016 19:46 ~ Operación de protecciones, por perturbación coriente Inrush al energizar Transformadores en S/E Medellin ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
206 | mante | CARDONES______220 | CARDONES |  |  |  |  | CARDONES - Banco CCEE 1 - 5,4 MVAR - 13,8 kV - Cardones | I | F | 2016-01-24 19:32 | 2016-01-24 19:42 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2016 19:46 ~ Coincide con energización de Transformadores en S/E Medellín, de Central Termopacífico. ~ Rodrigo Varela |  | 24/01/2016 19:46 ~ Operación de protecciones, por perturbación coriente Inrush al energizar Transformadores en S/E Medellin ~ Rodrigo Varela | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______154 | RANCAGUA |  |  |  |  | RANCAGUA - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | F | 2016-01-27 08:21 | 2016-01-27 18:12 | 9.85 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 17:31 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CCE1 de S/E Rancagua. ~ Pablo Pino Tobar | 27/01/2016 17:31 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
352 | mante | S.ELVIRA______066 | S.ELVIRA |  |  |  |  | S.ELVIRA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2016-01-27 16:25 | 2016-01-28 17:50 | 25.4167 | 0 | 25.4167 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2016 18:54 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52CE1, asociado al BB.CC N°1 S/E Santa Elvira. ~ Pablo Pino Tobar | 27/01/2016 18:54 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
281 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  |  |  | ejercito - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-02-01 10:07 | 2016-02-01 12:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
280 | mante | EJERCITO____066 | EJERCITO |  |  |  |  | ejercito - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-02-01 10:07 | 2016-02-01 12:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Ejercito, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
298 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  |  |  | latorre - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-02-02 10:09 | 2016-02-02 12:06 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Latorre, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
297 | mante | LATORRE_______066 | LATORRE |  |  |  |  | latorre - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-02-02 10:09 | 2016-02-02 12:06 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Latorre, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
357 | mante | TUMBES________066 | TUMBES |  |  |  |  | tumbes - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2016-02-02 14:46 | 2016-02-02 17:33 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC de S/E Tumbes. Esto por la realización del MPB a unidades capacitivas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
395 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Reactor 1 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2016-02-03 08:12 | 2016-02-03 17:34 | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1_220 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento normal a reactor trifásico de reserva de 220 kV (está vinculado al eqipo en reemplazo del reactor principal), y a los transformadores de corriente del paño JZ1. Comprobación de torqueado e inspección general del mecanismo del interruptor 52JZ1 y Pruebas de Cierre y apertura. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Se delimitará la zona de trabajo. -Se instalarán tTierras Provisionales de Bloqueo. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 S/E ANCOA (Al inicio y al término de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Peimarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
326 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  |  |  | perales - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-02-03 09:54 | 2016-02-03 14:18 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
325 | mante | PERALES_______066 | PERALES |  |  |  |  | perales - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | P | 2016-02-03 09:54 | 2016-02-03 14:18 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E perales, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
359 | mante | VICTORIA______066 | VICTORIA |  |  |  |  | victoria - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2016-02-04 10:38 | 2016-02-04 11:51 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
246 | mante | ANGOL_________066 | ANGOL |  |  |  |  | angol - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 10 MVA | I | P | 2016-02-04 13:32 | 2016-02-04 14:23 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza y desmalezamiento del recinto |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
307 | mante | L.ANGELES_____066 | L.ANGELES |  |  |  |  | L.ANGELES - Bco CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/013,2 kV 16 MVA | I | P | 2016-02-05 08:20 | 2016-02-05 10:12 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de recinto y desmalezamiento. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  |  |  | chillan - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2016-02-09 09:39 | 2016-02-09 12:30 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Revisión de interruptor 52BCE2, por alarma asociada a mal funcionamiento. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N°1. Desmalezado del recinto del Banco 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N°3. Desmalezado del recinto del Banco 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N° 4. Desmalezado del recinto del Banco 4, y Reemplazpo de un Condensador con daño Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó término de la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Bancos de condensadores 1, 2, 3 y 4. Reemplazo de un condensador en Banco N°4, y desmalezado en Recinto de los Bancos de CC.EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Bancos de condensadores 1, 2, 3 y 4. Reemplazo de un condensador en Banco N°4, y desmalezado en Recinto de los Bancos de CC.EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Bancos de condensadores 1, 2, 3 y 4. Reemplazo de un condensador en Banco N°4, y desmalezado en Recinto de los Bancos de CC.EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Bancos de condensadores 1, 2, 3 y 4. Reemplazo de un condensador en Banco N°4, y desmalezado en Recinto de los Bancos de CC.EE. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (Al inicio ó termino de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | R | P | 2016-02-10 08:37 | 2016-02-10 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de Banco de condensadores N°2. Desmalezado del recinto del Banco 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo PAÑO COMUN CC.EE S/E ITAHUE (al inicio ó término de la Faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equippos Primarios |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
360 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  |  |  | VILLARICA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2016-02-10 08:32 | 2016-02-10 10:13 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Villarrica: Desconexión programada de bancos de condensadores 1 y 2. Por trabajos de limpieza de recinto y desmalezamiento.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
361 | mante | VILLARICA_____066 | VILLARICA |  |  |  |  | VILLARICA - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/023 kV 30 MVA | I | P | 2016-02-10 08:32 | 2016-02-10 10:13 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Villarrica: Desconexión programada de bancos de condensadores 1 y 2. Por trabajos de limpieza de recinto y desmalezamiento.- |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
379 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Banco de compensación Serie 2 - L. Jahuel 2 | I | P | 2016-02-11 07:14 | 2016-02-11 17:32 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP. SERIE N° 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, reemplazo de bomba hidráulica a interruptor 52CS2, fase 3 y medidas de tiempos de operación. Mantenimiento normal a interruptor 52CS2. MCC Desmalezado de sector de BCS2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. - Bloqueo de Trip line de línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (AL INICIO Y AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
239 | mante | POLPAICO______220 | POLPAICO |  |  |  |  | polpaico - Banco CCEE 1 ? 220 kV - 100 MVAr ? Polpaico | I | P | 2016-02-11 16:18 | 2016-02-11 17:41 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CCEE N° 1 de 220 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento correctivo. Relleno de gas SF6 a interruptor 52JCE1 (3 polos). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52JCE1, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco de CCEE n°1 de 220 kV (al energizar la instalación). Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
406 | mante | POLPAICO______500 | POLPAICO |  |  |  |  | polpaico - Reactor 1 - 525 kV, 85 MVA - S/E Polpaico | I | P | 2016-02-11 11:06 | 2016-02-11 15:51 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 1 de 500 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de unidad en reactores de 500 kV. Entra en servicio Reactor de reserva y se retira Reactor 1. Reactor 1 será deschicoteado para reemplazo de bushings. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de 500 kV y en bushing de neutro del reactor y en chicotes a instalar, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico 2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  |  |  | cautin (nva tco) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2016-02-14 06:55 | 2016-02-14 18:25 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño JZ6, Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cautín: Mantenimiento, limpieza de aislación y medidas eléctricas a equipos asociados al 52JZ6; transformadores de corriente y reactor N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautin: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo 89J6-2 y 89J6-3, entre 89JZ6-1 y 52JZ6, entre 52JZ6 y TCJZ6, entre TCJZ6 y Reactor JZ6, entre TCJ6 y TPJ6, y en conexiones de bajada PRJ6. Instalaciones con Riesgo S/E Cautin: BARRA 220 KV - SECCION 2. Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
401 | mante | CAUTIN (NVA TCO)________220 | CAUTIN (NVA TCO) |  |  |  |  | cautin (nva tco) - Reactor 2 - 220 kV - Cautín | I | P | 2016-02-14 06:55 | 2016-02-14 18:25 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño JZ6, Reactor N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cautín: Pruebas de control en normal, intermedio y transferido, medidas de aislación, reapriete de conexiones, análisis fasorial de protecciones con prueba experimental Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cautín: habilitar en modo fuera de servicio Bay unit paño 52JZ6 Instalaciones con Riesgo S/E Cautín: BARRA 220 KV SECCION 1 O BARRA 220 KV SECCION 2 Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
224 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 1 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
225 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 2 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
226 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 3 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
227 | mante | ITAHUE________066 | ITAHUE |  |  |  |  | itahue - Banco CCEE 4 - 5.4 MVAR - 13.2 kV - Itahue | I | P | 2016-02-14 06:12 | 2016-02-14 19:54 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: PAÑO COMUN CC.EE Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: Desconexion del paño comun CC.EE, solicitada por Transnet por desconexión del Transformador N° 1 de 154/66/14,8 kV 75 MVA, para puesta en servicio de Transformador N° 5 de 154/66/13,8 kV 56 MVA. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: No hay Trabajos en Bancos de Condensadores Estáticos. Instalaciones con Riesgo No hay trabajos de Transelec en Banco de CC.EE Observaciones Desconexión solicitada por cliente Transnet por desconexión del Transformador 1, para puesta en servicio de Transformador 5 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
377 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Banco de compensación Serie 4 - L. Charrúa 2 | I | P | 2016-02-19 07:31 | 2016-02-19 16:37 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP. SERIE N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, reemplazo de bomba hidráulica a interruptor 52CS4, fases 1 y 3. Medidas de tiempos de operación a equipo. Mantenimiento reducido a banco de compensación serie N°4. Mantenimiento normal a interruptor 52CS4. MCC Desmalezado a sector de BCS4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo - Bloqueo de Trip line de línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRÚA - ANCOA 2 (AL INICIO Y AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | a.jahuel - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-02-19 08:57 | 2016-02-19 16:08 | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente y a cables y mufas del banco CCEE n° 42. Mantenimiento correctivo en desconectador 89BC42-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. Observaciones Banco CCEE n° 42 se encuentra fuera de servicio, por obra de reemplazo de interruptor 52BC42. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
302 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  |  |  | L.MIRANDA - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2016-02-23 08:51 | 2016-02-23 13:20 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas sobre unidades capacitivas y sobre interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
301 | mante | L.MIRANDA_____066 | L.MIRANDA |  |  |  |  | l.miranda - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | P | 2016-02-23 08:51 | 2016-02-23 13:20 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Lo Miranda, por mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas sobre unidades capacitivas y sobre interruptores. A partir de lo anterior, se requiere apertura de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 y desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  |  |  | d.almagro - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | P | 2016-02-24 00:12 | 2016-02-24 01:24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:REACTOR 242 KV DIEGO DE ALMAGRO Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor 52JZ1. con baja presión de gas SF6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de interruptor 52JZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 O LÍNEA 2X220 kV PAPOSO- DIEGO DE ALMAGRO C2 Observaciones No Hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
192 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | a.jahuel - Banco CCEE 42 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-02-25 08:41 | 2016-02-25 13:11 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Verificación de protecciones 51, 51N1 y 51N2 del banco CCEE CRO n° 42 de 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51, 51N1 y 51N2. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
378 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Banco de compensación Serie 1 - L. Jahuel 1 | I | P | 2016-02-27 07:36 | 2016-02-27 18:54 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO COMP. SERIE N° 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, reemplazo de bomba hidráulica a interruptor 52CS1, fases 1 y 3. Medidas de tiempos de operación a equipo. Mantenimiento reducido a banco de compensación serie N°1. Mantenimiento normal a interruptor 52CS1. MCC Desmalezado de sector de BCS1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas - Delimitación de la zona de Trabajo - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. - Bloqueo de Trip line de línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (AL INICIO Y AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE EQUIPOS PRIMARIOS. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  |  |  | a.jahuel - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2016-02-01 06:37 | 2016-02-02 16:40 | 34.05 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2016 07:03 ~ Desequilibrio de fases ~ Víctor Flores | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
215 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  |  |  | charrua - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - Charrúa | I | F | 2016-02-08 10:12 | 2016-02-12 17:00 | 102.8 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/02/2016 10:27 ~ Falla de relé de sincronismo. ~ Sebastián Quirland Lazo | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
217 | mante | CONCEPCION___13.2 | CONCEPCION |  |  |  |  | concepcion - Banco CCEE 5 - 20 MVAR - 13,8 kV - Concepción | I | F | 2016-02-12 18:02 | 2016-02-12 18:23 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2016 18:10 ~ Coincidente con conexión de un transformador en S/E Alonso de Ribera (Transnet) ~ Víctor Flores | 12/02/2016 18:10 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 14/02/2016 09:54 ~ Desconexión forzada por operación de protecciones, coincidente con energización de transformador de S/E Alonso de Rivera ~ Sebastián Quirland Lazo | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
256 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  |  |  | chiguayante - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 10 MVA | I | P | 2016-03-03 10:10 | 2016-03-03 11:32 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Chiguayante, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
255 | mante | CHIGUAYANTE___066 | CHIGUAYANTE |  |  |  |  | chiguayante - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 16,6 MVA | I | P | 2016-03-03 10:10 | 2016-03-03 11:32 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1 y 2 de S/E Chiguayante, por la realización de la limpieza (roce y desmalezado) del patio asociado a estos. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
328 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  |  |  | plantas - BBCC Nº1 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2016-03-09 09:38 | 2016-03-09 11:03 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
329 | mante | PLANTAS________110 | PLANTAS |  |  |  |  | plantas - BBCC Nº2 de 2,5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT1 | I | P | 2016-03-09 11:03 | 2016-03-09 12:43 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 S/E Plantas. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
258 | mante | CHILLAN_______066 | CHILLAN |  |  |  |  | chillan - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | N | 2016-03-10 17:21 | 2016-03-10 20:15 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N° 2 por revisión de interruptor el cual está presentando ruido. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
270 | mante | COPIAPO_______110 | COPIAPO |  |  |  |  | copiapo - BBCCNº1 de 5MVAr Trafo 110/13,8kV 52CT4 | I | P | 2016-03-11 09:44 | 2016-03-11 12:42 | 2.9667 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 de S/E Copiapó. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
212 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA |  |  |  |  | charrua - Banco CCEE 2 - 11 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2016-03-17 08:10 | 2016-03-17 18:58 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: BANCO CC.EE. 2 -11 MVAR. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medida eléctricas a interruptor 52CCE2, transformador de potencial (TPCCE2 2) y cable de mufa. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipo de puesta a tierra entre 52CCE2 y Banco de condensadores N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: TRANSFORMADOR 2 ( Al término de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
358 | mante | TUNICHE_______066 | TUNICHE |  |  |  |  | tuniche - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 12,5 MVA | I | P | 2016-03-17 09:00 | 2016-03-17 11:34 | 2.5667 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones, pruebas eléctricas unidades e interruptor, desmalezado de recinto. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
198 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL |  |  |  |  | a.jahuel - Banco CCEE 53 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-03-18 14:13 | 2016-03-18 17:04 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 53-66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento equipos Banco de CC/EE N° 53 de 66 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión e instalación de puestas a tierra en equipos a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV N° 2 Observaciones Banco de CC/EE N° 53 esta fuera de servicio por obra de reemplazo de interruptor 52BC53 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
336 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | rancagua - Bco2 CCEE 6.9 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2016-03-18 06:11 | 2016-03-18 07:35 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por atención de puntos con temperatura crítica, por lo que se requiere apertura de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2, además de apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
338 | mante | RANCAGUA______066 | RANCAGUA |  |  |  |  | rancagua - Bco1 CCEE 2x2.5 MVAr; Transf. Rancagua 154/066/13.8 kV 56 MVA INT BT1 | I | P | 2016-03-18 06:11 | 2016-03-18 07:35 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos de condensadores N°1, N°2 conectados al devanado terciario del Transformador N°1 154/66kV de SSEE Rancagua por atención de puntos con temperatura crítica, por lo que se requiere apertura de etapas N°1 52CCE1, N°2 52CCE2, además de apertura visible de los respectivos desconectadores cuchillo 89CCE1 y 89CCE2 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | I | P | 2016-03-19 07:40 | 2016-03-19 17:41 | 10.0167 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PRUEBAS DE CONTROL A INTERRUPTOR 52CS3 Y MEDIDAS DE AISLACION DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: -DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO -INHABITITACION DE TRIP LINE DEL BANCO DE COMPENSACIÓN SERIE N°3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 (durante la faena) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
376 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Banco de compensación Serie 3 - L. Charrúa 1 | R | P | 2016-03-19 07:40 | 2016-03-19 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS3 DE L. CHARRÚA - ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52CS3 y a los 3 transformadores de corriente del BCS3. Mantenimiento correctivo y desmalezado del recinto del Banco Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 (al inicio y término de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2016-03-20 07:48 | 2016-03-20 19:05 | 11.2833 | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal al Banco de Reactores N°1, Mantenimiento correctivo al Interruptor 52KZ1 con inspección del mecanismo de fricción e incorporación de relé de tiempo en circuito de carga de los resortes de cierre. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Tierras provisionales de bloqueo en Banco de Reactores N°1 -Bloqueo de protección 50BF/52KZ1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (al inicio de la faena), Ó LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 1 (al termino de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
396 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA |  |  |  |  | ancoa - Reactor 1 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | R | P | 2016-03-20 07:48 | 2016-03-20 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A INTERRUPTORES 52K1 Y 52KZ1. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS FASORIAL A PROTECCIÓN 21-21N SISTEMA 2 Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÖN (59) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: -DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Y ARMARIOS A INTERVENIR -BLOQUEO DE PROTECCIÓN 50BF/52K1. -BLOQUEO DE PROTECCIÓN 21/21N SISTEMA 2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (Durante la faena), Ó LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 1 (Al término de la faena, durante el analisis fasorial de protecciones) Observaciones NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARÄ LA LÍNEA 500 kV ANCOA-A. JAHUEL 1 Y REACTOR 1, A OBJETO DE REALIZAR ANALISIS FASORIAL DE PROTECCIONES 21/21N SISTEMA 2 Y 59 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
142 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | maipo - Bco1 CCEE 60 MVAr INT JCP1 | I | P | 2016-03-20 09:19 | 2016-03-20 10:31 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP1 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
143 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | maipo - Bco2 CCEE 60 MVAr INT JCP2 | I | P | 2016-03-20 10:31 | 2016-03-20 13:15 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP2 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
144 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | maipo - Bco3 CCEE 60 MVAr INT JCP3 | I | P | 2016-03-20 13:15 | 2016-03-20 13:39 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP3 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
145 | mante | MAIPO_________220 | MAIPO |  |  |  |  | maipo - Bco4 CCEE 60 MVAr INT JCP4 | I | P | 2016-03-20 13:39 | 2016-03-20 14:08 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del banco de compensación shunt CP4 en S/E Maipo, para realizar verificaciones en caja de control. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
216 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  |  |  | charrua - Banco CCEE 4 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2016-03-23 13:56 | 2016-03-23 16:19 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 4 - 15 MVAR CHARRUA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Inspección de contactos a interruptor 52CCE4 y eliminar punto caliente en banco CCEE N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipo de puesta a tierra entre 52CCE4 y Banco de condensadores N°4. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BANCO CC.EE. 3.(Al inicio de la Faena) Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
213 | mante | CHARRUA_______220 | CHARRUA |  |  |  |  | charrua - Banco CCEE 3 - 30 MVAR - 13,8 kV - Charrúa | I | P | 2016-03-23 07:59 | 2016-03-23 12:28 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 3 - 30 MVAR CHARRUA Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrua: Inspección de contactos principales a interruptor 52CCE3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BANCO CC.EE. 4. (al inicio de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL |  |  |  |  | a.jahuel - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-03-27 08:57 | 2016-03-27 19:46 | 10.8167 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 1-220 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel:MCC Reemplazo de fusibles y equilibrio de Banco de CC.EE N°1 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Banco de CCEE 1 ( lado 89JCE1 y en neutro ) Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV Sección 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
250 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  |  |  | BUIN - Bco2 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 18,7 MVA | I | N | 2016-03-30 17:22 | 2016-03-30 18:48 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de BBCC N°2 de S/E Buin, para revisar BBCC N°1 de la misma S/E, esto según IF00798/2016. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
405 | mante | D.ALMAGRO_____220 | D.ALMAGRO |  |  |  |  | d.almagro - Reactor 1 - 30 MVAR - 220 kV - D de Almagro | I | F | 2016-03-19 01:55 | 2016-03-19 02:01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2016 03:04 ~ Intervención fortuita por personal de control durante trabajos de puesta en servicio de nueva seccionadora Cachiyuyal. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
349 | mante | S.PEDRO_______066 | S.PEDRO |  |  |  |  | s.pedro - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 13.3 MVA - San Pedro | I | F | 2016-03-29 09:08 | 2016-03-29 18:09 | 9.0167 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2016 10:21 ~ Apertura por protecciones del 52CBC1 de S/E San Pedro. ~ Leonardo Acuña Palma. | 29/03/2016 10:21 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
249 | mante | BUIN__________066 | BUIN |  |  |  |  | BUIN - Bco1 CCEE 2,5 MVAr; Transf. 066/015 kV 25 MVA | I | F | 2016-03-30 12:52 | 2016-03-30 18:48 | 5.9333 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2016 14:12 ~ Apertura por protecciones del 52CCE1, para su revisión se necesita dejar indisponible el BBCC N°2 de misma S/E, ya que se encuentran en el mismo patio. ~ Efraín Delgado Currin | 30/03/2016 14:12 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado Currin |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel |  |  | SD08336/2016 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2016-03-21 16:35 | 2016-05-22 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 43-66 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC43. Desmontaje y retiro de interruptor, trabajos de obras civiles, montaje y pruebas previas a puesta en servicio de nuevo interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC43, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel |  |  | SD08349/2016 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-03-15 14:28 | 2016-05-22 14:24 | 1631.9333 | 1631.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 43-66 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC43 ( desalambrado interruptor, tendido de cables de control, alambrado y pruebas ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Apertura de de ITEs de control y fuerza del interruptor 52BC43. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 Observaciones No hay |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
195 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel |  |  | SD11255/2016 | A.JAHUEL - Banco CCEE 43 - 33 MVAR - 66 kV - A. Jahuel | A | P | 2016-03-28 09:08 | 2016-05-22 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC43 (ABB Chile). Desmontaje y retiro de equipos asociados al interruptor, montaje de nuevo equipamiento, pruebas previas a puesta en servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC43, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
403 | mante | CHARRUA_______500 | CHARRUA | Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa |  |  | SD11726/2016 | CHARRUA - Reactor 2 - 84 MVAR - 500 kV - Charrúa | I | P | 2016-04-03 09:05 | 2016-04-03 16:45 | 7.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZ2, Reactor 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo En S/E Charrúa:Paño KZ2, mantenimiento preventivo y atención de anormalidades encircuitos de de control y protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Charrúa: Jefe de faena maniobrara ITE control paño K2, KZ2, colocara en modo mantenimiento los Bay Unit de paños K2, KZ2. Ademas durante la faena se mantendrán bloqueados los trip de proteccion de respaldo 50BF-52K2. Instalaciones con Riesgo S/E CHARRUA: BARRA 500 KV, SECCION 1 O BARRA 500 KV, SECCION 2. (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel |  |  | SD11997/2016 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-04-03 08:55 | 2016-04-03 17:56 | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 220 kV. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo, reemplazo de fusibles y equilibrio de banco de CCEE n° 1 de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en Banco de CCEE 1 (lado 89JCE1 y en neutro). Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
392 | mante | A.JAHUEL______500 | A.JAHUEL | Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel |  |  | SD11838/2016 | A.JAHUEL - Reactor 2 - 76 MVAR - 500 kV - A. Jahuel | I | P | 2016-04-04 11:10 | 2016-04-04 14:32 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente del paño KZ2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Observaciones No hay. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa |  |  | SD11259/2016 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2016-04-05 08:09 | 2016-04-05 19:18 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52KZ4, mantenimiento Preventivo normal a reactor trifásico N° 4 y reactor neutro N° 4. Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de corriente del paño KZ4 y Medidas de SFRA al Reactor 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (Al inicio y término de la faena) Ó REACTOR 3 DE 500 KV S/E ANCOA (Al inicio de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
399 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa |  |  | SD12233/2016 | ANCOA - Reactor 4 - 76 MVAR - 500 kV - Ancoa | I | P | 2016-04-05 13:43 | 2016-04-05 19:18 | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: REACTOR 4 DE 500 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, Y ANALISIS FASORIAL DE LAS PROTECCIONES 50BF/52KZ4, 87NZ/52KZ4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (Durante la Faena) Observaciones S/E ANCOA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARÄ EL REACTOR 4 PARA REALIZAR ANALISIS FASORIAL A PROTECCIONES 50BF/52KZ4 y 87NZ/52KZ4 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
214 | mante | CHARRUA_______154 | CHARRUA | Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa |  |  | SD12617/2016 | CHARRUA - Banco CCEE 1 - 55 MVAR - 154 kV - Charrúa | I | P | 2016-04-07 08:01 | 2016-04-07 18:38 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 1, 154 KV- CHARRUA Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Desarme y normalización de alta resistencia en cámara fase 1 del interruptor 52ACE1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 1 (Al inicio y termino de la faena) Observaciones Después de terminada la faena quedara en condición de normalizar el Banco de condensadores en condición de transferido. Condición que durara hasta que se informe como normalizado el interruptor 52ACE1 |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa |  |  | SD11705/2016 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2016-04-09 09:05 | 2016-04-09 14:44 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de corriente de paño JCE2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BANCO CC.EE. 2 S/E ANCOA (Durante la normalización), Ó L. 220 KV PEHUENCHE-CANAL MELADO-ANCOA 1 (Al inicio de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
205 | mante | ANCOA_________220 | ANCOA | Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa |  |  | SD12049/2016 | ANCOA - Banco CCEE 2 - 65 MVAR - 220 kV - Ancoa | I | P | 2016-04-09 09:05 | 2016-04-09 13:41 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BANCO CC.EE. 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, POR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACION ZONA DE TRABAJO Y SE BLOQUEARÁ LA PROTECCIÓN 50BF/52JCE2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 1 (Durante la Faena) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
383 | mante | ANCOA_________500 | ANCOA | Reactor 6 - 110 MVAR - 525KV - Ancoa KZ6 |  |  | IF00719/2016 | ANCOA - Reactor 6 - 110 MVAR - 525KV - Ancoa KZ6 | E | F | 2016-03-19 14:22 | 2016-04-20 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/03/2016 16:07 ~ Banco de Reactores 6 es energizado con su unidad de reserva en reemplazo de la unidad de la fase A, ya que esta presentaba bajo nivel de aceite. La unidad de reserva es común para los bancos 5 y 6 ~ Fernando Urrutia Montecinos | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
374 | mante | CANDELARIA____220 | CANDELARIA | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 |  |  | IF00773/2016 | Cond Serie 39.5 OHM; COLBUN________220 - CANDELARIA____220 CTO1 | R | F | 2016-03-28 14:21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/03/2016 14:52 ~ Estando en servicio normal Banco Serie N°1 se cierra intempestivamente interruptor 52JCS1, Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
191 | mante | A.JAHUEL______220 | A.JAHUEL | Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel |  |  | IF00841/2016 | A.JAHUEL - Banco CCEE 1 - 65 MVAR - 220 kV - A. Jahuel | I | F | 2016-04-03 19:59 | 2016-04-08 20:30 | 120.5167 | 0 | 120.5167 | 1 | 0 | 0 | 03/04/2016 20:23 ~ El Bco. se había conectado a las 19:54 horas, dando alarma de desequilibrio de fases. ~ Rodrigo Varela | 03/04/2016 20:23 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 12/04/2016 18:53 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | TRUE | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
Note on F930: alumno: 6,9 MVAr
Note on K4745: Pedro Opazo: Observada por Celeo Redes, dado que el reactor se mantuvo en operación con su reactor de reserva.

## EventosNeoMante
Chequeo | Clave | Fuente | Id Infotecnica | Instalación Afectada | Nombre Infotecnica | Empresa | Módulo | Correlativo | Origen | Tipo Desconexión | Fecha INICIO | Fecha FIN | Fecha Inicio Modificada | Fecha Fin Estimada | Observaciones | Htot | Hpro | Hfor | Ffor | Horas sobre periodo | Horas bajo periodo | Comentarios | Causa Presunta | Causa Definitiva | Traslape | Traslape (hrs)
303 | Bancos Condensadores236 | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 1123 | interno | Programada | 2016-04-07 10:07 | 2016-04-07 16:17 |  |  |  | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ordenamiento de cableado de control y reemplazo de termomagnetico asociado a este equipo, se solicita la desconexión del BBCC N°1 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0
302 | Bancos Condensadores237 | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 1124 | interno | Programada | 2016-04-07 10:07 | 2016-04-07 16:17 |  |  |  | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ordenamiento de cableado de control y reemplazo de termomagnetico asociado a este equipo, se solicita la desconexión del BBCC N°2 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | Año | Semestre | Fecha
219 | Bancos Condensadores17 | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 1480 | interno | Programada | 2016-04-08 08:20 | 2016-04-08 18:12 |  |  |  | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: 52ACE1, Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desarme y normalización de alta resistencia en cámara fase --- 1 del interruptor 52ACE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 1 (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- Después de terminada la faena quedara en condición de normalizar el --- Banco de condensadores en condición de transferido. Condición que --- durará hasta que se informe como normalizado el interruptor 52ACE1 --- --- |  |  | 0 | 0 | 2005 | 1 | 2005-01-01
355 | Bancos Condensadores247 | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 1406 | interno | Programada | 2016-04-08 10:34 | 2016-04-08 11:39 |  |  |  | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la etapa capacitiva por faenas de mantenimiento preventivo, limpieza de aislación y medición de unidades. Para estos trabajos se require la desconexión de la etapa N°2 por estar ubicada en patio común con etapa N°1 |  |  | 0 | 0 | 2014 | 2 | 2014-09-01
356 | Bancos Condensadores248 | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 1407 | interno | Programada | 2016-04-08 10:34 | 2016-04-08 11:39 |  |  |  | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la etapa capacitiva por faenas de mantenimiento preventivo, limpieza de aislación y medición de unidades. Para estos trabajos se require la desconexión de la etapa N°1 por estar ubicada en patio común con etapa N°2 |  |  | 0 | 0 | 2019 | 3 | 2019-09-01
219 | Bancos Condensadores17 | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 1500 | interno | Programada | 2016-04-09 08:37 | 2016-04-10 22:05 |  |  |  | 37.4667 | 37.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: 52ACE1, Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desarme y normalización de alta resistencia en cámara fase --- 1 del interruptor 52ACE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: BARRA 154 KV, SECCION 1 (Al inicio y termino de la --- faena) --- Observaciones --- Después de terminada la faena quedara en condición de normalizar el --- Banco de condensadores en condición de transferido. Condición que --- durará hasta que se informe como normalizado el interruptor 52ACE1 --- --- |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 1056 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-10 00:01 |  |  |  | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Trip del interruptor 52JZ1 no se pudo desbloquear al estar línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco con tensión. Solo se pudo hacer cuando la línea quedó sin tensión al abrir interruptor 52J2 en subestación Francisco, a las 23:59 horas. | Se investiga |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 1065 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-11 01:14 | 2016-04-11 01:59 |  |  |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | Trip del interruptor 52JZ1 no se pudo desbloquear al estar línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco con tensión. Sólo se pudo hacer cauando la línea quedó sin tensión al abrir interruptor 52J2 en subestación Francisco, a las 01:55 horas | Se investiga |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 1068 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-11 07:23 | 2016-04-12 17:18 |  |  |  | 33.9167 | 0 | 33.9167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Causa se investiga. |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 1585 | interno | Programada | 2016-04-12 06:27 |  |  | 2016-04-13 18:00 |  | 35.55 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores asociados a Cto N°2, para realizar reemplazo de protecciones de sobrecorriente ALSTHOM y sobrevoltaje residual BASLER por relé numérico GE UR F35. Informes de homologación de ajustes ya enviados al CDEC para respaldo. |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 1825 | interno | Programada | 2016-04-12 08:05 | 2016-04-12 18:45 |  |  |  | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de tres transformadores de corriente asociados a banco de condensadores Nº 2. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2663 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-14 17:40 | 2016-04-14 18:54 |  |  |  | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC PLUS - DIEGO DE ALMAGRO --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: Intervención de curso forzoso, con el objetivo de --- efectuar lavado de aislación a paño Banco CCEE ( desconectado ) --- con alto grado de contaminación.Justificación: Riego al servicio. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D. Almagro: No recoenctar 52JT6 ; 52C SVC1 ; 52C SVC2. --- Instalaciones con riesgo --- SVC PLUS - DIEGO DE ALMAGRO --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 1764 | interno | Programada | 2016-04-16 08:28 | 2016-04-16 16:31 |  |  |  | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC PLUS - DDA --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro, a solicitud de CDEC-SIC, se realizaran ensayos y --- medidas de parámetros eléctricos en circuitos secundarios del --- equipo SVC Plus para estudio de representación dinámica SIC. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D. Almagro: Switch LOCAL/REMOTO de SVC Plus de Diego a disposición --- del jefe de faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC PLUS - DIEGO DE ALMAGRO --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0
388 | Reactores48 | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 2841 | interno | Programada | 2016-04-20 08:20 | 2016-04-20 15:05 |  |  |  | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectar Banco de Reactores N° 6 para reemplazar unidad de reserva actualmente conectada a la fase A. |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 2991 | interno | Programada | 2016-04-20 08:45 | 2016-04-20 22:25 |  |  |  | 13.6667 | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Banco de condensadores asociado a Circuito N° 2 en S/E Punta de Peuco, para realizar preparación del lugar, para instalar nuevas estructuras de futuros Transformadores de Corriente |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 3270 | interno | Programada | 2016-04-21 09:51 | 2016-04-21 17:37 |  |  |  | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 en S/E Punta Peuco,para realizar preparación del lugar para instalar nuevas estructura de futuros TTCC |  |  | 0 | 0
203 | Bancos Condensadores14 | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2712 | interno | Programada | 2016-04-22 10:18 | 2016-04-22 17:16 |  |  |  | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de puesta en servicio de nuevo interruptor --- 52BC53. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
375 | Compensadores4 | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 3414 | interno | Programada | 2016-04-23 08:23 | 2016-04-23 16:04 |  |  |  | 7.6833 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Revisión y reparación de puntos calientes en unidad --- condensadora CCEE 31 y CCEE 32. Mantenimientos equipos del CER y pruebas --- SFRA ATR4 220/19 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (en la etapa de energización). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
402 | Reactores4 | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 1729 | interno | Programada | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 17:26 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR 2 de 500 KV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal al Banco de Reactores N°2 de --- 500 kV. Implementación de relé de tiempo a circuito de carga de resorte --- de interruptor 52KZ2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación de la zona de trabajo --- Tierras provisionales de bloqueo. --- Bloqueo de protección 50BF/52KZ2 --- Instalaciones con Riesgo --- L. 500 KV ANCOA - A JAHUEL 1 (al inicio de la faena), Ó LÍNEA 500 kV --- ANCOA - ALTO JAHUEL 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2218 | interno | Programada | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 17:26 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: BCS2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION A BCS2; REAPRIETE --- DE CONEXIONES DE CONTROL Y ANALISIS A LOS PLC "A" Y "B" DEL BANCO DE --- COMPENSACIÖN SERIE N°2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de trabajo --- -Bloqueo de protección 50BF/52K2. --- -Bloqueo de Trip Line del Banco dce Compensación Serie N°2 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL MEDIDAS DE AISLACION 52K2 Y --- 52KZ2;VERIFICA --- |  |  | 0 | 0
402 | Reactores4 | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2239 | interno | Programada | 2016-04-24 07:26 | 2016-04-24 17:26 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR 2 de 500 KV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION A PAÑO KZ2 Y --- REACTOR 2; REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de trabajo --- -Bloqueo de protección 50BF/52K2. --- -Bloqueo de Trip Line de BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 (Durante la Faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PROGRAMA DE ;MANTENIMIENTOP DE SISTEMAS DE CONTROL --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará la Instalación para --- realizar analisis de protecciones. --- --- |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 3861 | interno | Programada | 2016-04-26 10:05 | 2016-04-27 17:10 |  |  |  | 31.0833 | 31.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar banco N° 2, con el objeto de reemplazar chicotes de conexión de desconectador asociado al Banco de Condensadores N° 2 en S/E Punta de Peuco |  |  | 0 | 0
403 | Reactores7 | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 1930 | interno | Programada | 2016-04-27 08:40 | 2016-04-27 20:08 |  |  |  | 11.4667 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR 3 de 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, eliminación de agua en estanque de --- aceite de interruptor 52KZ3 y reemplazo de filtro de aceite y válvulas --- de purga con filtraciones. Mantenimiento normal a interruptor 52KZ3. --- Mantenimiento Preventivo Normal a Reactor N°3 de 500 kV y a Reactor de --- neutro N°3. Mantenimiento preventivo normal a transformadores de --- corriente de paño KZ3. Medidas SFRA a Reactor N°3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Tierras provisionales de bloqueo. --- -Bloqueo de protección 50BF/52KZ3. --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 (al inicio y termino de la faena), Ó --- LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (al inicio de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
403 | Reactores7 | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2084 | interno | Programada | 2016-04-27 08:40 | 2016-04-27 20:08 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: REACTOR 3 de 500 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION DE CONTROL PAÑO KZ3, --- REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL, VERIFICACION Y ANALISIS FASORIAL A --- PROTECCIÓN 50BF/52KZ3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACION ZONA DE TRABAJO --- - BLOQUEADA PROTECCIÓN 50BF/52KZ3 --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará el Reactor N°3 y se --- realizara el Analisis fasorial a la protección 50BF/52KZ3 --- --- |  |  | 1 | 11.4667
365 | Bancos Condensadores260 | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1323 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-28 10:00 | 2016-07-07 08:30 |  |  |  | 1678.5 | 0 | 1678.5 | 1 | 0 | 0 | Problema con el Mecanismo de cierre del Interruptor 52E8 Banco de Condensador de S/E Villarrica. | Se Investiga. |  | 0 | 0
355 | Bancos Condensadores247 | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 4004 | interno | Programada | 2016-04-28 10:40 | 2016-04-28 12:41 |  |  |  | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 SE San Vicente TT por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas de interruptor N°1 y limpieza de aislación de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
356 | Bancos Condensadores248 | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 4006 | interno | Programada | 2016-04-28 10:40 | 2016-04-28 12:41 |  |  |  | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°2 SE San Vicente TT por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas de interruptor N°2 y limpieza de aislación de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
355 | Bancos Condensadores247 | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1327 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-28 12:42 | 2016-09-06 14:50 |  |  |  | 3146.1333 | 0 | 3146.1333 | 1 | 0 | 0 | . |  | Problemas con el mecanismo de cierre del interruptor 52CCE1 banco de condensadores S/E San Vicente de Tagua-Tagua. | 0 | 0
346 | Bancos Condensadores246 | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 4008 | interno | Programada | 2016-04-29 09:35 | 2016-04-29 13:04 |  |  |  | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 SE Rengo por mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas de interruptor N°1 y limpieza de aislación de unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1074 |  | Curso Forzoso | 2016-05-02 11:50 | 2016-05-02 18:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El equipo CER N° 2 queda limitado a una inyección de 12 MVAr, por tener indisponible el Banco de CC.EE N° 2 por fusible quemado en unidad condensadora. |  |  | 0 | 0
366 | Bancos Condensadores259 | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 4597 | interno | Programada | 2016-05-02 15:28 | 2016-05-02 17:47 |  |  |  | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC Nº1 de SE Villarrica por revisión de mecanismo de cierre asociado a BB.CC. Nº2 el cual se encuentra indisponible |  |  | 0 | 0
222 | Bancos Condensadores19 | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5267 | interno | Curso Forzoso | 2016-05-02 18:34 | 2016-05-02 20:06 |  |  |  | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco CC.EE 20MVAR --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Investigar y corregir anormalidad en circuito de control --- del Banco de CCEE N°5. Debido a alarmas presentadas durante el día. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción : Servicios auxiliares de corriente continua. --- Observaciones --- Durante el día se presentarón multiples alarmas asociadas al Banco de --- CC.EE. dejando el equipo desconectado. Se debe investigar a la --- brevedad para normalizar y dejar al servicio. --- - Se realizara prueba experimenal para chequear estado. --- |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5349 | interno | Curso Forzoso | 2016-05-03 16:15 | 2016-05-03 17:34 |  |  |  | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 2 - PAN DE AZUCAR --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- reemplazar unidad dañada en Banco CC/EE N°2 de equipo CER N°2 --- Justificación: Riesgo y limitación al siistema de potencia reactiva. --- Limitación1074/2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de CCEE N° 2. --- Instalaciones con Riesgo --- BANCO CC.EE. 1 - PAN DE AZUCAR --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores183 | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 4893 | interno | Programada | 2016-05-09 14:43 | 2016-05-09 18:00 |  |  |  | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:BANCO CC.EE. 2 - CAR --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB Normal a 52CE-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos de 52CE-2. --- Instalaciones con Riesgo --- BANCO CC.EE. 1 - CARDONES. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
150 | Bancos Condensadores4 | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 1419 | interno | Curso Forzoso | 2016-05-10 07:25 | 2016-05-18 17:08 |  |  |  | 201.7167 | 0 | 201.7167 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores18 | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 4569 | interno | Programada | 2016-05-10 08:01 | 2016-05-10 17:00 |  |  |  | 8.9833 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco CC.EE. 65 Mvar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislacion y medidas a 52JCE1, Pararrayos JCE1 --- Transformadores de Corriente JCE1, Transformador de Corriente JCE1-N y --- Transformadores de Potencial JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: instalar equipos de puesta a tierra entre 89JCE1-1 y --- 52JCE1, entre 52JCE1 y 89JCE1-2, entre TCJCE1 y TPJCE1, entre TCJCE1 y --- 89JCE1-T, entre TCJCE1-N semigrupo 1 CCEE, entre TCJCE1-N y semigrupo --- 2 CCEE. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220KV, Sección 1 (Al inicio de la --- faena y Término de faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0
203 | Bancos Condensadores14 | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5288 | interno | Programada | 2016-05-10 09:28 | 2016-05-10 15:52 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de puesta en servicio de nuevo interruptor --- 52BC53 ( Obra CAPEX ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo.A --- disposición del jefe de faena interrptor 52BC53. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- Banco de CC/EE N° 53 está fuera de servicio por obra de reemplazo de --- int. 52BC53. --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5077 | interno | Programada | 2016-05-10 15:17 | 2016-05-10 17:32 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 1 - MAI --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 1. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 1 - MAITENCILLO --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
198 | Bancos Condensadores9 | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5554 | interno | Programada | 2016-05-11 08:48 | 2016-07-10 18:43 |  |  |  | 1449.9167 | 1449.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CC.EE. 52 CR 66 KV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC52. Desalambrados --- de control y fuerza interruptor a retirar. Alambrados y pruebas de --- control de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Apertura --- de ITEs de control y fuerza del interruptor 52BC52. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E A. Jahuel: Barra 66 KV CR, Sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
171 | Bancos Condensadores209 | Neomante | 209 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 6326 | interno | Programada | 2016-05-11 09:37 | 2016-05-11 12:26 |  |  |  | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores n°2 por reposición de fusibles en unidades del banco. |  |  | 0 | 0
198 | Bancos Condensadores9 | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5553 | interno | Programada | 2016-05-11 10:18 | 2016-07-10 12:36 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Obra de reemplazo de interruptor 52BC52. Desmontaje y --- retiro de interruptor, trabajos de obras civiles, montaje y pruebas --- previas a puesta en servicio de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC52, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 5484 | interno | Programada | 2016-05-11 15:06 | 2016-05-11 16:50 |  |  |  | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 1 - MAI --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 1 - MAITENCILLO --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
283 | Bancos Condensadores36 | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1431 | interno | Curso Forzoso | 2016-05-12 11:12 | 2016-05-12 17:45 |  |  |  | 6.55 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del BB.CC N°2 de S/E Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0
377 | Condensadores Series17 | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión/Intervención | 6497 | interno | Programada | 2016-05-13 09:22 | 2016-05-13 11:40 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BCS por trabajos en SCADA y chequeo del Telecontrol. Se realizarán maniobras de cierre y apertura efectivos y verificación de la edad del dato hacia el CDC. |  |  | 0 | 0
295 | Bancos Condensadores265 | Neomante | 265 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 7357 | interno | Curso Forzoso | 2016-05-15 00:05 | 2016-05-15 00:11 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los BBCC 52CCE3 etapa N°1 y N°2 de S/E Isla de Maipo por indicio de fuego en el interruptor General de los BBCC. La desconexión considera microcorte en la barra N°1 12KV como medida de seguridad adicional. |  |  | 0 | 0
411 | Reactores13 | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 6097 | interno | Programada | 2016-05-15 09:53 | 2016-05-15 11:39 |  |  |  | 1.7667 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 1 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Revisión de alambrados, pruebas punto a punto y análisis --- fasorial en prueba experimental del Reactor N° 1 (Reserva) por obra --- reemplazo de bushings (Reemplazo de reactor N° 1 por reactor de reserva) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico 2 o Reactor 1 de 500 kV. --- Observaciones --- Reactor N° 1 está reemplazado por reactor de reserva y al final del --- trabajo quedará en servicio. --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 6489 | interno | Programada | 2016-05-17 09:06 | 2016-05-17 19:06 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido a equipos de CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E PAN DE AZUCAR: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 1 - PAN DE AZÚCAR. --- Observaciones --- NO HAY. --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 6503 | interno | Programada | 2016-05-17 09:10 | 2016-05-17 19:16 | 2016-05-17 09:06 |  | I | 10.1667 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: CAMBIO TARJETA ELECTRÓNICA EN ARMARIO DE REGULACIÓN, --- REVISIÓN DE MÓDULOS DE TIRISTORES Y NORMALIZACIÓN OSCILOGRAFÍA --- PROTECCIONES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Pan de Azúcar: Abierto 89JT6 --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 9.9333
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 6635 | interno | Programada | 2016-05-18 07:51 | 2016-05-18 16:35 |  |  |  | 8.7333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido a equipos de CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E PAN DE AZUCAR: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en --- la zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- CER 2 - PAN DE AZÚCAR --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0
300 | Bancos Condensadores407 | Neomante | 407 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 7467 | interno | Programada | 2016-05-18 14:23 | 2016-05-18 17:37 |  |  |  | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento, pruebas eléctricas y revisión de alambrado de control a BBCC N°2. |  |  | 0 | 0
294 | Bancos Condensadores264 | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 7473 | interno | Programada | 2016-05-19 12:07 | 2016-05-19 17:30 |  |  |  | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a informe de falla 1472/2016, se realizará mantenimiento, pruebas eléctricas y revisión de alambrado de control a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0
294 | Bancos Condensadores264 | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 7474 | interno | Programada | 2016-05-20 12:27 | 2016-05-20 19:15 |  |  |  | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a informe de falla 1472/2016, se realizará mantenimiento, pruebas eléctricas y revisión de alambrado de control a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0
199 | Bancos Condensadores8 | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 7815 | interno | Programada | 2016-05-22 07:41 | 2016-05-22 17:50 |  |  |  | 10.15 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Revisión y eliminación de punto caliente en banco CCEE --- n° 41 66 kV CR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajos. Puestas a tierra --- provisionales instaladas entre reactores y banco CCEE y en --- transformador de corriente del neutro, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
209 | Bancos Condensadores181 | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 7918 | interno | Programada | 2016-05-23 10:20 | 2016-06-24 12:15 |  |  |  | 769.9167 | 769.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 220 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de Control y fuerza del interruptor --- 52JCE2 y transformadores de corriente del neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- Trabajos previos para el traslado de equipos primarios hacia la S/E --- Cerro Navia. --- |  |  | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores255 | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1534 | interno | Curso Forzoso | 2016-05-23 15:54 | 2016-05-27 12:52 |  |  |  | 92.9667 | 0 | 92.9667 | 1 | 0 | 0 | Operación de fusible asociado a la etapa N°2 de los BBCC de S/E Lo Miranda, lo cual no permite el cierre del equipo. | Se investiga |  | 0 | 0
388 | Reactores48 | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 7613 | interno | Programada | 2016-05-25 08:26 | 2016-05-25 17:27 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ELECNOR, según obra por decreto exento 115 del 2011, para trabajos futuros de linea 500 KV Charrua - Ancoa circuito N°3. Se necesita la desconexión de los reactores KZ5 y KZ6 para realizar los trabajos de: - Retención de barra auxiliar mediante grúa. - Retiro de pilar barra auxiliar existente. - Instalación de nuevo pilar para barra auxiliar. |  |  | 0 | 0
389 | Reactores46 | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 7615 | interno | Programada | 2016-05-25 08:26 | 2016-05-25 17:18 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ELECNOR, según obra por decreto exento 115 del 2011, para trabajos futuros de linea 500 KV Charrua - Ancoa circuito N°3. Se necesita la desconexión de los reactores KZ5 y KZ6 para realizar los trabajos de: - Retención de barra auxiliar mediante grúa. - Retiro de pilar barra auxiliar existente. - Instalación de nuevo pilar para barra auxiliar. |  |  | 0 | 0
331 | Bancos Condensadores42 | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 8722 | interno | Programada | 2016-05-26 10:30 | 2016-05-26 15:34 |  |  |  | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales, por la realización de MPB a estos. |  |  | 0 | 0
330 | Bancos Condensadores43 | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 8723 | interno | Programada | 2016-05-26 10:30 | 2016-05-26 15:34 |  |  |  | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Perales, por la realización de MPB a estos. |  |  | 0 | 0
208 | Bancos Condensadores178 | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 8043 | interno | Programada | 2016-05-26 11:35 | 2016-05-26 15:42 |  |  |  | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación proteccioines 51-51N. --- Mantenimiento programado a interruptor 52CE2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- Trabajos con interruptor 52CE2 retirado de su celda.. --- |  |  | 0 | 0
6 | Bancos Condensadores314 | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 8705 | interno | Programada | 2016-05-26 15:15 | 2016-05-26 21:18 |  |  |  | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor vía remota para verificar nueva configuración de RTU. Operación se realizará durante el día y se hará de manera intercalada con el BB.CC. N°2. |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 8706 | interno | Programada | 2016-05-26 15:15 | 2016-05-26 21:18 |  |  |  | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor vía remota para verificar nueva configuración de RTU. Operación se realizará durante el día y se hará de manera intercalada con el BB.CC. N°1. |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 8817 | interno | Programada | 2016-05-27 09:40 | 2016-05-27 18:30 |  |  |  | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor vía remota para verificar nueva configuración de RTU. Operación se realizará durante el día y se hará de manera intercalada con el BB.CC. N°1. |  |  | 0 | 0
307 | Bancos Condensadores254 | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 8876 | interno | Programada | 2016-05-27 11:08 | 2016-05-27 12:52 |  |  |  | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores255 | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 8877 | interno | Programada | 2016-05-27 11:08 | 2016-05-27 12:52 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0
206 | Bancos Condensadores180 | Neomante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 8393 | interno | Programada | 2016-05-30 09:49 | 2016-05-30 17:19 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación de protección 51-51N y --- mantenimiento programado a interruptor del banco de CCEE n° 4 de 13,2 --- kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Interruptor --- retirado de su celda. El Jefe de Faena bloqueará la protección de --- respaldo del banco de CCEE n° 4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
204 | Bancos Condensadores179 | Neomante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 8394 | interno | Programada | 2016-05-30 09:49 | 2016-05-30 17:19 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 3 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Análisis fasorial y verificación de protección 51-51N y --- mantenimiento programado a interruptor del banco de CCEE n° 3 de 13,2 --- kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Interruptor --- retirado de su celda. El Jefe de Faena bloqueará la protección de --- respaldo del banco de CCEE n° 3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
209 | Bancos Condensadores181 | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 8720 | interno | Programada | 2016-05-30 10:20 | 2016-06-23 19:01 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos previos para el desmontaje del interruptor --- 52JCE2 y del desconectador 89JCE2-1. Retiro de unidades del banco de --- condensadores y transformador de corriente del neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en chicotes de equipos a desconectar, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Trabajos previos para el traslado de equipos primarios hacia la S/E --- Cerro Navia. --- |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 9484 | interno | Programada | 2016-06-06 08:59 | 2016-07-14 11:20 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (CAPEX): Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC44. Trabajos --- de obras civiles, traslado, montaje y pruebas previas a puesta en --- servicio de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 9485 | interno | Programada | 2016-06-06 08:59 | 2016-08-14 19:37 |  |  |  | 1666.6333 | 1666.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de circuitos de control por reemplazo de --- interruptor 52BC44. Alambrado y pruebas de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 1 | 914.35
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 10910 | interno | Curso Forzoso | 2016-06-08 07:23 | 2016-06-08 18:03 |  |  |  | 10.6667 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de presión de gas a interruptor 52CS2. --- Investigación por exceso de funcionamiento de boba hidráulica de fase 3 --- de interruptor, eventual reemplazo de componentes, y pruebas de tiempos --- de operación --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip Line de Línea BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel 2 (Al inicio y al término de la Faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
316 | Bancos Condensadores376 | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 11051 | interno | Programada | 2016-06-12 06:00 | 2016-06-12 20:31 |  |  |  | 14.5167 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 (Apertura de interruptor 52CBC1), dada la desconexión del transformador N°1 asociado a SD11049/2016 |  |  | 0 | 0
317 | Bancos Condensadores377 | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 11053 | interno | Programada | 2016-06-12 06:00 | 2016-06-12 20:31 |  |  |  | 14.5167 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52CEC2), dada la desconexión del transformador N°1 asociado a SD11050/2016 |  |  | 0 | 0
342 | Bancos Condensadores276 | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 1755 | interno | Curso Forzoso | 2016-06-14 15:48 | 2016-06-14 18:06 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Se encontró fusibles operados asociado a BB.CC N°1, asociado a interruptor 52CCE1 S/E Rancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores187 | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 10828 | interno | Programada | 2016-06-15 07:59 | 2016-06-15 17:51 |  |  |  | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-C. Navia --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Desalambrado y retiro de protección C70 sistema 2 por --- futuro reemplazo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Verificar desenergizado relé C70. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
245 | Bancos Condensadores20 | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 10020 | interno | Programada | 2016-06-15 08:45 | 2016-06-15 18:11 |  |  |  | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño ACE-Banco CC.EE. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas a 89ACE1-2, 89ACE1-2T, --- 89ACE1-N, 52ACE1, TCACE1, TCACE1-N --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1, TCACE1 y 89ACE1-2, 89ACE1-2 y Banco de --- condensadores (reemplaza 89ACE1-2T cerrado) --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente (durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
332 | Bancos Condensadores433 | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 11507 | interno | Programada | 2016-06-15 10:46 | 2016-06-15 18:05 |  |  |  | 7.3167 | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 23 kV a solicitud de CGE Distribución (sodi 655) por trabajos relacionados con futuro soterramiento alimentador 52C2. |  |  | 0 | 0
367 | Compensadores12 | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 10841 | interno | Programada | 2016-06-15 14:37 | 2016-06-15 17:19 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Lavado de aislación de equipos primarios incluye marcos de --- barra y línea, con método de lavado barras dobladas y transferencia del --- CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
317 | Bancos Condensadores377 | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 11829 | interno | Programada | 2016-06-17 10:19 | 2016-06-17 15:20 |  |  |  | 5.0167 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52EBC2), dada la desconexión del transformador N°2 asociado a SD11828/2016 |  |  | 0 | 0
209 | Bancos Condensadores181 | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 11496 | interno | Programada | 2016-06-19 08:09 | 2016-06-19 15:08 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desmontaje de interruptor 52JCE2 (ubicado bajo la Barra --- Principal de 220 kV sección 1), para su traslado a S/E Cerro Navia. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en Barra de 220 kV sección 1, aledaños al --- paño de 220 kV JCE2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 11497 | interno | Programada | 2016-06-20 08:51 | 2016-07-14 11:20 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC43 (ABB --- Chile). Montaje de nuevo interruptor y pruebas de protocolo previas a la --- puesta en servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC44, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- --- --- --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 12261 | interno | Programada | 2016-06-20 10:11 | 2016-06-20 15:18 |  |  |  | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MCC Reemplazo de unidad dañada Banco CCEE 1 13,2kV --- fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados del CC/EE 1 --- Instalaciones con Riesgo --- P. Azúcar: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 1781 | interno | Curso Forzoso | 2016-06-20 17:17 | 2016-06-20 18:33 |  |  |  | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Se informa al CDC que será intervenido bajo informe de falla |  | Sobretemperatura del hausing | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 12068 | interno | Programada | 2016-06-21 09:15 | 2016-06-21 15:02 |  |  |  | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MCC Reemplazo de unidad dañada Banco CCEE 1 13,2kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos de CC/EE 1 --- Instalaciones con Riesgo --- Maitencillo: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
332 | Bancos Condensadores433 | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 12639 | interno | Programada | 2016-06-22 11:16 | 2016-06-22 18:15 |  |  |  | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV de SE Pitrufquen a solicitud de CGE Distribución (sodi 687), por trabajos relacionados con futuro soterramiento alimentador 52C2. |  |  | 0 | 0
332 | Bancos Condensadores433 | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 12642 | interno | Programada | 2016-06-23 10:17 | 2016-06-23 19:50 |  |  |  | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 23 kV de SE Pitrufquen a solicitud de CGE Distribución (sodi 688), por trabajos relacionados con futuro soterramiento alimentador 52C2. |  |  | 0 | 0
198 | Bancos Condensadores9 | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 12689 | interno | Programada | 2016-06-28 12:35 | 2016-07-10 18:43 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: CAPEX Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC52 (ABB --- Chile). Desmontaje y retiro de equipos asociados al interruptor, montaje --- de nuevo equipamiento, pruebas previas a puesta en servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52BC52, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- Interruptor 52BC52 está fuera de servicio por obra de reemplazo. --- |  |  | 0 | 0
364 | Bancos Condensadores250 | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 13823 | interno | Programada | 2016-06-29 08:21 | 2016-06-29 11:54 |  |  |  | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 13,2 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
337 | Bancos Condensadores423 | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 13824 | interno | Programada | 2016-06-29 15:00 | 2016-06-29 17:01 |  |  |  | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 23 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
188 | Bancos Condensadores218 | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 14272 | interno | Programada | 2016-06-30 09:31 | 2016-06-30 18:04 |  |  |  | 8.55 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio Banco de condensadores N° 1 por reposición de equipos NR asociados y alambrado de control de respectivos equipos y TT/CC . Esto debido a Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
189 | Bancos Condensadores219 | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 14276 | interno | Programada | 2016-06-30 09:31 | 2016-06-30 18:00 |  |  |  | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio Banco de condensadores N° 2 por reposición de equipos NR asociados y alambrado de control de respectivos equipos y TT/CC . Esto debido a Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
265 | Bancos Condensadores28 | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 13825 | interno | Programada | 2016-06-30 09:42 | 2016-06-30 15:24 |  |  |  | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 de 2,5 MVAR 15 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores29 | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 13826 | interno | Programada | 2016-06-30 09:42 | 2016-06-30 15:24 |  |  |  | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 de 2,5 MVAR 15 kV por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
6 | Bancos Condensadores314 | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 14247 | interno | Programada | 2016-07-04 13:25 | 2016-07-04 15:45 |  |  |  | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 en SE Punta de Peuco, con motivo de cambio de manodensostados dañados en interruptor 52HC1. |  |  | 0 | 0
7 | Bancos Condensadores403 | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión/Intervención | 14248 | interno | Programada | 2016-07-05 08:23 | 2016-07-05 14:15 |  |  |  | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de banco de condensadores N°2 en SE Punta de Peuco, con motivo de cambio de manodensostados dañados en interruptor 52HC2. |  |  | 0 | 0
406 | Reactores10 | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 12556 | interno | Programada | 2016-07-05 09:30 | 2016-07-05 16:05 |  |  |  | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Análisis de respuesta de frecuencia del Reactor N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJZ6 y Reactor --- N°2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
406 | Reactores10 | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 13576 | interno | Programada | 2016-07-05 09:30 | 2016-07-05 16:05 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar anormalidad de baja aislación en el paño JZ6 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Paño JZ6 inhabilitar en modo fuera de servicio Bay Unit --- 87BJZ6 e inhabilitar 50BF-52JZ6 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Valdivia (Al inicio y durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 6.5833
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 13991 | interno | Programada | 2016-07-05 09:39 | 2016-08-15 15:00 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación protecciones 51 y 51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51 y 51N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
317 | Bancos Condensadores377 | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 15059 | interno | Programada | 2016-07-06 11:12 | 2016-07-06 15:10 |  |  |  | 3.9667 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52EBC2), dada la desconexión del transformador N°2 asociado a SD15058/2016 |  |  | 0 | 0
296 | Bancos Condensadores444 | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 15391 | interno | Programada | 2016-07-08 10:50 | 2016-07-08 16:39 |  |  |  | 5.8167 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF 1041/2016, se realizarán pruebas operacionales efectivas y puesta en servicio de interruptor 52C5 asociado a este banco de condensadores. Para las maniobras de configuración de zona de trabajo y normalización, se requiere mantener orden de no reconectar sobre interruptor 52CT1 en SE Isla de Maipo por seguridad del personal. |  |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 1958 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-13 03:53 | 2016-07-13 14:49 |  |  |  | 10.9333 | 0 | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | La Línea Charrúa -Ancoa N° 1 queda en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0
178 | Bancos Condensadores354 | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 15212 | interno | Programada | 2016-07-13 16:30 | 2016-07-13 18:28 |  |  |  | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores (en sus 4 etapas) de SE Osorno para realizar revisión de equipos y esquema de control asociado con las 4 etapas del banco de condensadores. |  |  | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores405 | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 16136 | interno | Programada | 2016-07-14 10:14 | 2016-07-14 12:38 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 16037 | interno | Programada | 2016-07-14 11:20 | 2016-08-31 19:35 | 2016-08-14 19:37 |  | I | 407.9667 | 407.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE N° 44 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Obras de reemplazo de interruptor 52BC44 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de 52BC44 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 1 de Compensación Reactiva de 66 kV --- Observaciones --- Equipo está fuera de servicio ( continuación de trabajos ) --- |  |  | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores406 | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 16137 | interno | Programada | 2016-07-14 12:40 | 2016-07-14 13:45 |  |  |  | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
248 | Bancos Condensadores206 | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 15145 | interno | Programada | 2016-07-15 10:53 | 2016-07-15 15:09 |  |  |  | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CC.EE. de 13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo normal al Banco de Condensadores --- Estáticos N°1. Inspección visual exhaustiva, y reemplazo de etreros de --- señalización permanente a Banco de condensadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. N°1, 13,2 kV S/E Sauzal (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Sauzal: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
376 | Compensadores5 | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 15594 | interno | Programada | 2016-07-16 11:30 | 2016-07-16 16:39 |  |  |  | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas a equipos sistema CER. --- Remplazo de botella de purificación del agua desmineralizada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- TCCE1 y banco CCEE1, entre Barra 16,7KV y pasamuros de edificio --- antirruido. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra Sección 2 de 220kV (Al inicio de la faena) , --- Barra Sección 1 de 220kV o Barra Sección 2 de 220kV (Al termino de la --- faena, depende de la barra a la cual se conecte el CER al momento de --- energizarse). --- Observaciones --- Se requiere la desconexión para atender anormalidad detectada en --- sistema de enfriamiento. --- |  |  | 0 | 0
32 | Bancos Condensadores421 | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | CHILECTRA | Informe Fallas | 2061 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-16 15:55 | 2016-07-20 17:40 |  |  |  | 97.75 | 0 | 97.75 | 1 | 0 | 0 | Se estima que la fella se resolverá el lunes 18/07/2016 | Falla de sistema de comunicación. |  | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores476 | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2077 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-17 04:36 | 2016-07-18 18:31 |  |  |  | 37.9167 | 0 | 37.9167 | 1 | 0 | 0 | Operan protecciones correctamente al ocurrir la falla del condensador |  | Falla de condensador de 715 Kvar | 0 | 0
275 | Bancos Condensadores279 | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 17228 | interno | Programada | 2016-07-19 10:27 | 2016-07-19 13:05 |  |  |  | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC 1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0
323 | Bancos Condensadores442 | Neomante | 442 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE BC5 66V 15 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 17576 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-19 16:16 | 2016-07-19 16:31 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del banco de condensador del interruptor 52B5 de S/E Maule, por reposición de tapa en la unidad de control del interruptor 52B5. |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 17112 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-21 10:17 | 2016-07-21 10:58 |  |  |  | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar gas SF6 interruptor 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
316 | Bancos Condensadores376 | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 17085 | interno | Programada | 2016-07-21 10:50 | 2016-07-21 17:19 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo básico de unidades capacitivas, por lo que se solicita apertura de interruptor 52CBC1 y seccionadores cuchillos 89CBC1-1 Y 89CBC1-2. |  |  | 0 | 0
316 | Bancos Condensadores376 | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 17089 | interno | Programada | 2016-07-21 10:50 | 2016-07-21 17:37 |  |  |  | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 de SE Mariscal por trabajos de cableado de control y puesta en servicio de automatismo de banco de condensadores que considera actualización de la estrategia de control de la subestación, por lo que existirán pérdidas de comunicación no mayores a 5 min. Además, se requiere la disponibilidad del interruptor 52CBC1 para realizar pruebas de apertura y cierre efectivas. |  |  | 1 | 6.4833
317 | Bancos Condensadores377 | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 17095 | interno | Programada | 2016-07-22 09:52 | 2016-07-22 17:35 |  |  |  | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°2 de SE Mariscal por pruebas y puesta en servicio de automatismo de banco de condensadores que considera actualización de la estrategia de control de la subestación, por lo que existirán pérdidas de comunicación no mayores a 5 min. Además, se requiere la disponibilidad del interruptor 52EBC2 para realizar pruebas de apertura y cierre efectivas. |  |  | 0 | 0
389 | Reactores46 | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 17101 | interno | Programada | 2016-07-24 08:47 | 2016-07-24 11:35 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de reactores N°5 de S/E Ancoa, debido a revisión y normalización del rele de sincronismo en S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0
389 | Reactores46 | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 17659 | interno | Programada | 2016-07-24 08:47 | 2016-07-24 11:35 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba experimental de apertura y cierre para revisión de relé de sincronismo RPH3. |  |  | 1 | 2.8
386 | Reactores47 | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 17460 | interno | Programada | 2016-07-25 12:02 | 2016-07-25 13:51 |  |  |  | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de reactores para revisión y normalización del relé de sincronismo. Se solicita prueba experimental de cierre y apertura del 52KZ3. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2117 | externo | Curso Forzoso | 2016-07-25 13:27 | 2016-07-26 22:17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuerte sismo en la zona. |  | Operación de relé Buchholz por sismo en la zona. | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 17400 | interno | Programada | 2016-07-28 09:30 | 2016-07-28 18:15 |  |  |  | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Reducido a Reactores. MPB Normal a pasamuros. MPB --- Reducido a 52CR, 52CE1 y 52CE2. MPB Normal a 52CR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E MAITENCILLO: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 52JT3 lado descoectadores de barra principal, en 89JT3-3 lado --- Transformador, en 89CTSA3-1 lado transformador y en barra de 13,2kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Maitencillo: CER 01, 13 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
380 | Condensadores Series2 | Neomante | 2 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | COLBÚN | Desconexión/Intervención | 18575 | interno | Programada | 2016-07-31 10:19 | 2016-07-31 16:11 |  |  |  | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar bancos serie J-CS2 en S/E Candelaria, para realizar desmalezado en interior del recinto. |  |  | 0 | 0
32 | Bancos Condensadores421 | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | CHILECTRA | Desconexión/Intervención | 21028 | interno | Programada | 2016-08-11 23:47 | 2016-08-13 06:57 |  |  |  | 31.1667 | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elimina punto de alta temperatura en vasos del banco de condensadores |  |  | 0 | 0
147 | Bancos Condensadores1 | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión/Intervención | 19424 | interno | Programada | 2016-08-10 08:46 | 2016-08-10 18:14 |  |  |  | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP1 por mantenimiento preventivo basico programado. |  |  | 0 | 0
148 | Bancos Condensadores2 | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión/Intervención | 19427 | interno | Programada | 2016-08-11 09:03 | 2016-08-11 16:25 |  |  |  | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP2 por mantenimiento preventivo basico programado |  |  | 0 | 0
149 | Bancos Condensadores3 | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión/Intervención | 19429 | interno | Programada | 2016-08-17 09:08 | 2016-08-17 17:51 |  |  |  | 8.7167 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP3 por mantenimiento preventivo basico programado |  |  | 0 | 0
150 | Bancos Condensadores4 | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBÚN | Desconexión/Intervención | 19430 | interno | Programada | 2016-08-18 08:56 | 2016-08-18 18:18 |  |  |  | 9.3667 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar banco condensador shunt J-CP4 por mantenimiento preventivo basico programado |  |  | 0 | 0
188 | Bancos Condensadores218 | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 18540 | interno | Programada | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0
189 | Bancos Condensadores219 | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 18541 | interno | Programada | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0
190 | Bancos Condensadores220 | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 18542 | interno | Programada | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores221 | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 18543 | interno | Programada | 2016-08-04 11:07 | 2016-08-04 15:45 |  |  |  | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para la instalación de temporizadores para comandar la apertura del de BBCC. |  |  | 0 | 0
178 | Bancos Condensadores354 | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 19817 | externo | Programada | 2016-08-06 08:25 | 2016-08-06 14:12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos a realizar en barra de MT en SE Osorno según SD 19589 se solicita la desconexion del banco de condensadores mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 17985 | interno | Programada | 2016-08-02 09:45 | 2016-08-02 17:35 |  |  |  | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MPB Medidas SFRA a Reactor de Poder 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisioanles de bloqueo --- en ambos lados de Reactor de Poder. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 18423 | interno | Programada | 2016-08-06 13:22 | 2016-08-06 18:35 |  |  |  | 5.2167 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Retiro de pletinas sueltas en plataformas del Banco de --- compensación serie N°2. Normalización de cuenta operaciones de --- Interruptor 52CS2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip-Line de BCS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 (al inicio y al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
382 | Condensadores Series16 | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 18424 | interno | Programada | 2016-08-07 09:10 | 2016-08-07 12:38 |  |  |  | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Retiro de pletinas sueltas en plataformas del Banco de --- compensación serie N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip-Line del BCS4 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa 2 (Al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 18425 | interno | Programada | 2016-08-06 07:40 | 2016-08-06 13:18 |  |  |  | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Retiro de pletinas sueltas en plataformas de Banco de --- compensación serie N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de Trip-Line de BCS1 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel 1 (al inicio y al término de la faena) --- --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
409 | Reactores26 | Neomante | 26 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZR 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 18565 | interno | Programada | 2016-08-05 08:12 | 2016-08-05 14:57 |  |  |  | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño KZR, Reactor Reserva --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a Reactor de --- reserva y reactor de neutro de reserva de 500KV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PR KZR y en conexión de bajada del PR KZRN. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor 02, 500 kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 19235 | interno | Programada | 2016-08-03 10:50 | 2016-08-03 16:18 |  |  |  | 5.4667 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MPB Medidas SFRA a TR6 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisioanles de bloqueo --- en ambos lados de TR6. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 19513 | interno | Programada | 2016-08-09 14:48 | 2016-08-09 16:14 |  |  |  | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 1. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
199 | Bancos Condensadores8 | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 20249 | interno | Programada | 2016-08-15 11:43 | 2016-08-15 14:11 |  |  |  | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Revisión y habilitación de equipo de monitoreo CBS en --- interruptor 52BC41. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Trabajo se --- realizará a nivel de piso. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
201 | Bancos Condensadores15 | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 21482 | interno | Programada | 2016-08-18 11:35 | 2016-08-18 13:23 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo. Reemplazo de fusibles --- operados en banco CCEE n° 51, inspección general del banco y --- mentenimiento correctivo a desconectador 89BC51-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores187 | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 21504 | interno | Programada | 2016-08-18 10:19 | 2016-12-30 07:38 |  |  |  | 3213.3167 | 3213.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Montaje y alambrados de nueva protección sistema 1 y --- sistema 3. Parametrización y protección de funciones y pruebas efectivas --- sobre el interruptor 52JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Verificar bloqueada protección 50BF/JCE1. A --- disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Banco CCEE n° 1 de 220 kV, actualmente se encuentra fuera de servicio --- por falla. --- |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 22291 | interno | Programada | 2016-08-23 10:38 | 2016-08-23 19:20 |  |  |  | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos --- lados del interruptor 52JCE1, previa verificación de ausencia de --- tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 22811 | interno | Programada | 2016-08-31 09:44 | 2016-08-31 12:34 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nuevo interruptor 52BC44 y --- pruebas con carga a relé de cierre y apertura sincronizada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52BC44. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
208 | Bancos Condensadores178 | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 22969 | interno | Programada | 2016-08-26 10:04 | 2016-08-26 12:28 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de unidad condensadora y limitador de --- corriente en fase 2 del banco CCEE n° 2 30 MVA. Equilibrio de banco --- CCEE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco CCEE n" 2 de 13,2 kV, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel. ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23354 | interno | Programada | 2016-08-31 10:42 | 2016-08-31 19:35 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio y análisis fasorial nueva protección --- 51 Banco CCEE N° 44 ( EAP N° 64/2016 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización zona de trabajo y bloqueo de protección --- 51. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- Protección se reemplaza por falla de la protección existente --- |  |  | 0 | 0
317 | Bancos Condensadores377 | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 19860 | interno | Programada | 2016-08-18 09:13 | 2016-08-18 15:06 |  |  |  | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 (Apertura de interruptor 52EBC2), dada la desconexión del transformador N°2 asociado a SD19857/2016 |  |  | 0 | 0
265 | Bancos Condensadores28 | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 23285 | interno | Programada | 2016-08-29 09:43 | 2016-08-29 17:16 |  |  |  | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores Nº1 por salida programada banco de baterías SE Chivilcán. Relacionada con solicitud 23156. |  |  | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores29 | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 23286 | interno | Programada | 2016-08-29 09:43 | 2016-08-29 17:16 |  |  |  | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores Nº2 por salida programada banco de baterías SE Chivilcán. Relacionada con solicitud 23156. |  |  | 0 | 0
286 | Bancos Condensadores228 | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 23562 | interno | Programada | 2016-08-31 09:24 | 2016-08-31 15:10 |  |  |  | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1, por revisión de alambrado de control. |  |  | 0 | 0
285 | Bancos Condensadores229 | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 23563 | interno | Programada | 2016-08-31 09:24 | 2016-08-31 15:10 |  |  |  | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2, por revisión de alambrado de control. |  |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2316 | interno | Curso Forzoso | 2016-08-19 02:41 | 2016-08-19 15:19 |  |  |  | 12.6333 | 0 | 12.6333 | 1 | 0 | 0 | Compensación serie N° 3 - Charrúa - Ancoa 1, se encontraba con 52BCS3 cerrado por falla de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1. | Se investiga sobre temperatura en varistor fase A y operación de relé 86 LO |  | 0 | 0
113 | Bancos Condensadores288 | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 1097 |  | Curso Forzoso | 2016-05-03 12:00 | 2016-06-30 23:04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada la Etapa N°1 a 19 MVAR (de 20 MVAR instalado) por falla en vaso de la etapa N°1. |  |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2405 | interno | Curso Forzoso | 2016-09-01 07:01 | 2016-09-01 17:44 |  |  |  | 10.7167 | 0 | 10.7167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23468 | interno | Programada | 2016-09-01 08:22 | 2016-09-01 17:59 |  |  |  | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A EQUIPO --- CER Y TRANSFORMADOR N°6. VERIFICACIÓN REGULACION TEMPERATURA AIRE --- REFRIGERACION Y MEDIDAS DE AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- P. Azúcar: Termomagneticos de control a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E P.Azúcar: Tr. Trifásico 06, 220/13,8kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
321 | Bancos Condensadores40 | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2408 | externo | Curso Forzoso | 2016-09-01 14:28 | 2016-09-02 11:59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52CE2 BBCC N°2 S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0
339 | Bancos Condensadores44 | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2410 | externo | Curso Forzoso | 2016-09-02 09:09 | 2016-09-03 15:57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52C8 BBCC N°2 S/E Pumahue. | Se investiga. |  | 0 | 0
223 | Bancos Condensadores191 | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23318 | interno | Programada | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
224 | Bancos Condensadores194 | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23319 | interno | Programada | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0
225 | Bancos Condensadores192 | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23321 | interno | Programada | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0
226 | Bancos Condensadores193 | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23323 | interno | Programada | 2016-09-02 10:37 | 2016-09-02 18:16 |  |  |  | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condesadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0
338 | Bancos Condensadores45 | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 24537 | interno | Curso Forzoso | 2016-09-03 14:19 | 2016-09-03 15:57 |  |  |  | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 para verificar Unidades Capacitivas de BB.CC N°2, de acuerdo a IF N° 2410 . |  |  | 0 | 0
23 | Bancos Condensadores283 | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | CHILECTRA | Desconexión/Intervención | 24204 | interno | Programada | 2016-09-04 06:55 | 2016-09-04 20:42 |  |  |  | 13.7833 | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del circuito de control del Desconectador 110 kV y revisión periódica del interruptor del Banco de condensadores 1A . |  |  | 0 | 0
113 | Bancos Condensadores288 | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2452 | interno | Curso Forzoso | 2016-09-06 11:50 | 2016-09-30 15:48 |  |  |  | 579.9667 | 0 | 579.9667 | 1 | 0 | 0 | Banco 1 y 2 quedan indisponibles debido a que en etapa 1 existe punto caliente y vaso enegrecido (producto del calor). en etapa 2 se observa vaso con pérdida de aceite. | . |  | 0 | 0
114 | Bancos Condensadores289 | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2452 | interno | Curso Forzoso | 2016-09-06 11:50 | 2016-09-30 15:48 |  |  |  | 579.9667 | 0 | 579.9667 | 1 | 0 | 0 | Banco 1 y 2 quedan indisponibles debido a que en etapa 1 existe punto caliente y vaso enegrecido (producto del calor). en etapa 2 se observa vaso con pérdida de aceite. | . |  | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores255 | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 24552 | interno | Programada | 2016-09-06 12:24 | 2016-09-06 13:20 |  |  |  | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las etapas capativas N°1 y N°2 por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones y trabajos de retiro de malesas. |  |  | 0 | 0
307 | Bancos Condensadores254 | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 24905 | interno | Curso Forzoso | 2016-09-06 12:24 | 2016-09-06 13:20 |  |  |  | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a desconexión de BBCC N°2 para revision y medición, de acuerdo con IF N°1534/2016. |  |  | 0 | 0
355 | Bancos Condensadores247 | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 24213 | interno | Programada | 2016-09-06 12:36 | 2016-09-06 14:50 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere disponer de interruptor de etapa N°1 de BBCC SE San Vicente de TT por reemplazo de motor de accionamiento y pruebas eléctricas sobre el equipo. |  |  | 0 | 0
356 | Bancos Condensadores248 | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 24216 | interno | Programada | 2016-09-06 12:36 | 2016-09-06 14:50 |  |  |  | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere disponer de interruptor etapa N°2 BBCC de SE San Vicente TT por pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 24476 | interno | Programada | 2016-09-07 08:42 | 2016-09-07 14:40 |  |  |  | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13,8 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: MPB Normal a 52CE-3. MPB Normal a TCCE3-N. Limpieza de --- aislación a Banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13,8 kV-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
210 | Bancos Condensadores16 | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 23604 | interno | Programada | 2016-09-07 12:24 | 2016-09-07 17:07 |  |  |  | 4.7167 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. N°2 de 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Correctivo y reemplazo de condensadores con --- filtraciones de aceite en Banco de CCEE2 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Ancoa-Itahue, Cto. 1 (al inicio dela faena), Ó Banco --- CC.EE. N°2, 220kV S/E Ancoa (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento crrectivo de Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 24095 | interno | Programada | 2016-09-08 09:12 | 2016-09-08 17:15 |  |  |  | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a equipo --- CER N° 2 y transformador N° 5. Verificación regulación temperatura aíre --- refrigeración y medidas de aislación. Verificación inversor (1 unidad) y --- medidas de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagneticos de control a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores188 | Neomante | 188 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 24517 | interno | Programada | 2016-09-12 08:22 | 2016-09-12 19:53 |  |  |  | 11.5167 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: pruebas de energización del banco de CCEE N°2. ra Trabajos --- asociados al Transformador N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Tr. Trifásico 07, 154/66kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Se solicitara prueba experimental para realizar prueba de energización --- al banco de condensadores. --- |  |  | 0 | 0
378 | Condensadores Series18 | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión/Intervención | 26032 | interno | Curso Forzoso | 2016-09-15 08:48 | 2016-09-15 18:06 |  |  |  | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de compensación serie para reparar punto caliente que podría provocar daño en unidad de la fase #3. |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 25095 | interno | Programada | 2016-09-15 11:16 | 2016-09-15 17:36 |  |  |  | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Mantenimiento a 52CE4 y TCCE4-N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89CE4-1 lado interruptor. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0
325 | Bancos Condensadores437 | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 25296 | interno | Programada | 2016-09-15 14:54 | 2016-09-15 17:56 |  |  |  | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de los trabajos de alambrado de control , se perderán los potenciales de la Barra y se deben desconectar el BBCC 52C8 de 5 MVAR. |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 25447 | interno | Programada | 2016-09-20 09:26 | 2016-09-20 18:02 |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Reactor shunt n° 3 y a --- interruptor 52JZ3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushings de reactor 3 y a ambos lados del --- interruptor 52JZ3, previa verificaciónd e ausencia de tensión. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
241 | Bancos Condensadores482 | Neomante | 482 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 27185 | interno | Programada | 2016-09-26 09:29 | 2016-09-26 12:07 |  |  |  | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a Banco CCEE 2 y mantenimiento preventivo reducido a interruptor 52CE2. |  |  | 0 | 0
240 | Bancos Condensadores481 | Neomante | 481 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 27184 | interno | Programada | 2016-09-26 12:04 | 2016-09-26 14:40 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual a banco CC.EE 1 y mantenimiento preventivo al interruptor 52CE1. |  |  | 0 | 0
242 | Bancos Condensadores483 | Neomante | 483 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 27265 | interno | Programada | 2016-09-28 11:27 | 2016-09-28 14:48 |  |  |  | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB limpieza manual a banco CCEE N°3. MPB Reducido a --- 52CE3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
243 | Bancos Condensadores484 | Neomante | 484 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 220KV 11.1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 27264 | interno | Programada | 2016-09-28 15:02 | 2016-09-28 16:37 |  |  |  | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB limpieza manual a banco CCEE N°4. MPB Reducido a --- 52CE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
303 | Bancos Condensadores236 | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 27193 | interno | Programada | 2016-09-29 09:38 | 2016-09-29 16:24 |  |  |  | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
302 | Bancos Condensadores237 | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 27194 | interno | Programada | 2016-09-29 09:38 | 2016-09-29 16:24 |  |  |  | 6.7667 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
201 | Bancos Condensadores15 | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 26499 | interno | Programada | 2016-09-30 09:31 | 2016-09-30 10:59 |  |  |  | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo. Reemplazo de fusibles --- operados en banco CCEE n° 51. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
265 | Bancos Condensadores28 | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 25789 | interno | Programada | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | 12.8333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada banco de condensador N°1 por pruebas efectivas de cierre y apertura a través de consola local de operación.- |  |  | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores29 | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 25790 | interno | Programada | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | 12.8333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada banco de condensador N°2 por pruebas efectivas de cierre y apertura a través de consola local de operación.- |  |  | 0 | 0
190 | Bancos Condensadores220 | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 27228 | interno | Programada | 2016-10-03 14:08 | 2016-10-03 14:58 |  |  |  | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores para realizar inspección y mantenimiento preventivo a equipos y sistema de control |  |  | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores221 | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 27229 | interno | Programada | 2016-10-03 14:08 | 2016-10-03 14:58 |  |  |  | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores para realizar inspección y mantenimiento preventivo a equipos y sistema de control |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 28972 | interno | Programada | 2016-10-06 10:04 | 2016-10-06 11:25 |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
316 | Bancos Condensadores376 | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 29964 | interno | Programada | 2016-10-13 09:09 | 2016-10-13 19:07 |  |  |  | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de operación sobre el 52CBC1 correspondiente al BBCC N°1 de SE Mariscal para realizar pruebas de automatismo de dicho banco. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2735 | interno | Curso Forzoso | 2016-10-16 05:20 | 2016-10-16 07:05 |  |  |  | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Equipo de desconecta de forma manual por bloqueo a la conducción. | Se investiga. |  | 0 | 0
407 | Reactores11 | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 30228 | interno | Programada | 2016-10-17 12:34 | 2016-10-17 17:57 |  |  |  | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV.: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Medida de análisis de respuesta de frecuencia a Reactor N°1 --- y Reactor de neutro N°1. Eliminar filtración de aceite en sensor Hidran --- del Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra entre PRKZ1 y Reactor --- N°1, entre Reactor N°1 y Reactor del Neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor N°2 500kV (al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
367 | Compensadores12 | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 30114 | interno | Programada | 2016-10-18 15:25 | 2016-10-18 18:11 |  |  |  | 2.7667 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- SS/E Cardones: MPB. Lavado de aislación de equipos primarios incluye --- marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1399 |  | Curso Forzoso | 2016-08-20 10:22 | 2016-08-26 18:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: equipo SVC Plus queda limitado a -50 y +50 MVAR. , por indisponibilidad del módulo SVC2. El módulo SVC1 en servicio normal. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 30282 | interno | Programada | 2016-10-19 14:42 | 2016-10-19 16:08 |  |  |  | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Mantenimiento preventivo básico a estabilizador de SS/AA C.A de --- SVC PLUS --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnetico de SS/AA C.A. de TR SS/AA N° 1 a disposición del jefe --- de faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
261 | Bancos Condensadores242 | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 31573 | interno | Programada | 2016-10-20 10:21 | 2016-10-20 12:51 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Chiguayante, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
260 | Bancos Condensadores243 | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 31574 | interno | Programada | 2016-10-20 10:21 | 2016-10-20 12:51 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Chiguayante, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
398 | Reactores59 | Neomante | 59 | Reactores | RE S/E ANCOA JZR 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 30810 | interno | Programada | 2016-10-24 10:38 | 2016-10-24 11:49 |  |  |  | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo, medida SFRA a Reactor principal de --- 220kV, equipo actualmente desconectado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisio --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: Reactor 220 kV (Al inicio y término de la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento de equipos --- |  |  | 0 | 0
261 | Bancos Condensadores242 | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 32237 | interno | Programada | 2016-10-26 09:38 | 2016-10-26 16:13 |  |  |  | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Chiguayante, por reparación del cierre perimetral asociado a estos. |  |  | 0 | 0
260 | Bancos Condensadores243 | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 32238 | interno | Programada | 2016-10-26 09:38 | 2016-10-26 16:13 |  |  |  | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Chiguayante, por reparación del cierre perimetral asociado a estos. |  |  | 0 | 0
342 | Bancos Condensadores276 | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2848 | externo | Curso Forzoso | 2016-10-27 05:32 | 2016-10-27 17:44 |  |  | interno | 12.2 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52CT1 S/E Rancagua, interruptor general de barra 13,8 KV de banco de condensadores. | Se investiga. |  | 0 | 0
343 | Bancos Condensadores277 | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2848 | externo | Curso Forzoso | 2016-10-27 05:32 | 2016-10-27 17:44 |  |  | interno | 12.2 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52CT1 S/E Rancagua, interruptor general de barra 13,8 KV de banco de condensadores. | Se investiga. |  | 0 | 0
341 | Bancos Condensadores278 | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2848 | externo | Curso Forzoso | 2016-10-27 05:32 | 2016-10-27 17:44 |  |  | interno | 12.2 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52CT1 S/E Rancagua, interruptor general de barra 13,8 KV de banco de condensadores. | Se investiga. |  | 0 | 0
268 | Bancos Condensadores30 | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 32249 | interno | Programada | 2016-10-27 09:26 | 2016-10-27 15:20 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Colocolo, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores31 | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 32250 | interno | Programada | 2016-10-27 09:26 | 2016-10-27 15:20 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Colocolo, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores32 | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 32251 | interno | Programada | 2016-10-27 10:23 | 2016-10-27 11:16 |  |  |  | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC en 66KV de S/E Coronel, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
402 | Reactores4 | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 33843 | interno | Curso Forzoso | 2016-10-29 07:13 | 2016-10-29 11:37 |  |  |  | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor N° 2 de 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Eliminación de fuga de gas SF6 a interruptor 52KZ2 y --- normalización de presión de gas SF6 a interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 --- Observaciones --- S/E Ancoa: Eliminación de fuga de gas SF6. --- |  |  | 0 | 0
400 | Reactores20 | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 32478 | interno | Programada | 2016-10-29 11:39 | 2016-10-29 15:36 |  |  |  | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo, medida SFRA a Reactor de 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: TR4, 220/13,2 kV (Al inicio de la faena) ó Barra 220 kV, --- Sección 1 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de equipos. --- |  |  | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores12 | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 32779 | interno | Programada | 2016-10-30 08:02 | 2016-10-30 13:42 |  |  |  | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado análisis fasorial y --- verificación protección 51 y 51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51-51N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 32947 | interno | Programada | 2016-11-02 08:20 | 2016-11-02 13:58 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Deschicoteo a potencial del desconectador 89JZ3-1 desde --- la Barra Principal sección 1 de 220 kV, para dejar paño JZ3 fuera de --- servicio (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 32945 | interno | Programada | 2016-11-02 13:44 | 2016-12-07 17:13 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 1 | 0.23333
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 32946 | interno | Programada | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 13:15 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desvinculación de circuitos de control equipos 52JZ3, --- 89JZ3-1 y 3TC paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará protecciones sistema 1, --- sistema 2 y 50BF paño JZ3. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 1 | 824.2167
308 | Bancos Condensadores256 | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 33538 | interno | Programada | 2016-11-03 10:10 | 2016-11-03 12:36 |  |  |  | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Loma Colorada, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 32948 | interno | Programada | 2016-11-04 08:57 | 2016-12-22 18:40 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación y tendido de cables de control y pruebas, --- más protocolización de nuevos equipos paño JZ3 (obra del decreto --- 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Identificar y señalizar la zona de trabajo. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
254 | Bancos Condensadores25 | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34532 | interno | Programada | 2016-11-05 09:12 | 2016-11-05 11:42 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantención a BBCC N°1 y N°2 de SE Buín, las obras consideran labores de pruebas, limpieza y desmalezamiento de patio. |  |  | 0 | 0
255 | Bancos Condensadores24 | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34533 | interno | Programada | 2016-11-05 09:12 | 2016-11-05 11:42 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantención a BBCC N°1 y N°2 de SE Buín, las obras consideran labores de pruebas, limpieza y desmalezamiento de patio. |  |  | 0 | 0
354 | Bancos Condensadores261 | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 32374 | interno | Programada | 2016-11-06 07:28 | 2016-11-06 16:00 |  |  |  | 8.5333 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deconectará el banco de condensadores de S/E San Pedro por trabajos relacionados con solicitud 32136. |  |  | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores189 | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 35251 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-08 11:18 | 2016-11-08 19:43 |  |  |  | 8.4167 | 0 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: MCC investigar fusibles quemados y reemplazar unidades del --- Banco de Condensadores estaticos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalar equipos de puestas a tierras provisionales en --- mufas lado banco CC.EE-3 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. 04, 13 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Banco de CCEE prensenta anormalidad en parte de sus unidades y se --- requeire atender a la brevedad para normalizar. --- |  |  | 0 | 0
282 | Bancos Condensadores33 | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34096 | interno | Programada | 2016-11-08 11:35 | 2016-11-08 16:30 |  |  |  | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Curanilahue, esto por verificación de alambrado de control asociado a relé del interruptor 52CBC2. |  |  | 0 | 0
281 | Bancos Condensadores34 | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34097 | interno | Programada | 2016-11-08 11:35 | 2016-11-08 16:30 |  |  |  | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | en relación a solicitud CDEC SIC 34096/2016, se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Curanilahue. |  |  | 0 | 0
8 | Bancos Condensadores432 | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión/Intervención | 34958 | interno | Programada | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-11 21:04 |  |  |  | 36.0333 | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores por trabajos de construcción de cimentación de banco de transformadores SP2. |  |  | 0 | 0
390 | Reactores50 | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión/Intervención | 34959 | interno | Programada | 2016-11-10 09:02 | 2016-11-11 21:04 |  |  |  | 36.0333 | 36.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de reactores por trabajos de construcción de cimentación de banco de transformadores SP2. |  |  | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores405 | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 35158 | interno | Programada | 2016-11-10 10:01 | 2016-11-10 11:45 |  |  |  | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 35102 | interno | Programada | 2016-11-10 10:09 | 2016-11-10 19:03 |  |  |  | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION y REAPRIETE DE --- CONEXIONES DEL REACTOR. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local-Remoto de S/E a disposición del --- Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores406 | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 35159 | interno | Programada | 2016-11-10 11:48 | 2016-11-10 13:14 |  |  |  | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
342 | Bancos Condensadores276 | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34117 | interno | Programada | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Rancagua (SD30470/2016), se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación. |  |  | 0 | 0
343 | Bancos Condensadores277 | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34118 | interno | Programada | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Rancagua (SD30470/2016), se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación. |  |  | 0 | 0
341 | Bancos Condensadores278 | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 34119 | interno | Programada | 2016-11-12 07:36 | 2016-11-12 18:52 |  |  |  | 11.2667 | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Rancagua (SD30470/2016), se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación. |  |  | 0 | 0
321 | Bancos Condensadores40 | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 33157 | interno | Programada | 2016-11-13 06:54 | 2016-11-13 22:00 |  |  |  | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del los T-1 y T-2 , estarán desconectados los BBCC del Transformador T-1. Solicitud CDEC N°32160 y 32159. |  |  | 0 | 0
414 | Reactores16 | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 35149 | interno | Programada | 2016-11-15 07:01 | 2016-11-15 22:17 |  |  |  | 15.2667 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desvinculación de antigua protección 87Z-S1 de Reactor --- JZ1 y 50BF sistema 1. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ1; Inhabilitar vias de trip de 50BF Sistema 1 --- y 2 y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay unit Paño JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220 kV o Línea 220kV Rahue-Puerto --- Montt, C1 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
399 | Reactores60 | Neomante | 60 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1- KZ2 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 34387 | interno | Programada | 2016-11-15 09:37 | 2016-11-15 16:19 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01-02 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Medida SFRA a reactor monofásico de reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: Reactor 02, 500 kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0
408 | Reactores25 | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 35026 | interno | Programada | 2016-11-15 09:37 | 2016-11-15 17:40 |  |  |  | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Reactor 02, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Medida de análisis de respuesta de frecuencia a Reactor N°2 --- y Reactor de neutro N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre TCKZ2 y PRKZ2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor 02, 500 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0
113 | Bancos Condensadores288 | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión/Intervención | 36533 | interno | Programada | 2016-11-16 08:38 | 2016-11-16 16:57 |  |  |  | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1, limpieza, reapreté, cambio de vasos, etc. |  |  | 0 | 0
412 | Reactores14 | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 35437 | interno | Programada | 2016-11-16 14:04 | 2016-11-16 15:23 |  |  |  | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor shunt de 500 kV n° 2 y --- neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushing reactor n° 2 y reactor de neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV (al momento de normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
364 | Bancos Condensadores250 | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 2906 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-03 11:20 | 2016-11-17 18:20 |  |  |  | 343 | 0 | 343 | 1 | 0 | 0 | Fusible operado de TTPP de barra 13.2 kV, razón por la cual no se puede operar sobre el control del BB/CC 13.2 kV 2.5 MVAr. | Se investiga. |  | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores476 | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión/Intervención | 36630 | interno | Programada | 2016-11-17 08:09 | 2016-11-17 16:54 |  |  |  | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aisladores |  |  | 0 | 0
364 | Bancos Condensadores250 | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 37249 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-17 12:33 | 2016-11-17 18:20 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución operacional de no reconectar 52CT1 de la en SE Victoria por Desconexión de TTPP 13,2 kV para reemplazo unidad defectuosa, banco CCEE indisponible en el periodo mencionado, dicho trabajo relacionado con IF2906/2016. |  |  | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores404 | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 3056 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-17 15:29 | 2016-11-17 16:00 |  |  |  | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con Apertura de TapOff el Romero, arranque de protecciones de Línea 2x220 kV Puna colorada - Maitencillo Cto. 2, pérdida de carga de 70 MW de Minera Caserones, Perturbación detectada por el SVC+ de Diego de Almagro. | Se investiga. |  | 0 | 0
308 | Bancos Condensadores256 | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 36153 | interno | Programada | 2016-11-20 08:07 | 2016-11-20 15:52 |  |  |  | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz de trabajos según solicitud 36154, se desconectará el banco de condensadores de 15 kV 2,5 MVAr de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36009 | interno | Programada | 2016-11-20 08:22 | 2016-11-20 19:41 |  |  |  | 11.3167 | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios de 34 kV --- asociados a STATCOM y medidas de SFRA a transformador 4 220/34 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM (al momento de normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
414 | Reactores16 | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36528 | interno | Programada | 2016-11-22 08:29 | 2016-11-22 22:10 |  |  |  | 13.6833 | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de control Nueva Protección 87Z-S1, prueba --- experimental por análisis fasorial y prueba efectiva de nueva --- función interna 50BF-S2 se efectuara apertura efectiva de 52J1 de línea --- 220kV Rahue Puerto Montt por línea modo prueba. --- (EAP 34/2016). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ1; Inhabilitar función y vías de trip de --- función S2 del 52JZ1 y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay unit --- Paño JZ1; Switch de teleprotecciones TPOP-115 y TPMO-115 a --- disposición de jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV o Línea 220kV Rahue-Puerto --- Montt,C1 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Pruebas de control Nueva Protección 87Z-S1 --- |  |  | 0 | 0
414 | Reactores16 | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36843 | interno | Programada | 2016-11-22 09:18 | 2016-11-22 22:10 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Alambrados y cambio de caja de TT/CC del neutro de --- Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°1 de 220kV (Al final de la faena) --- Observaciones --- Se solicitará prueba experimental. --- |  |  | 1 | 12.8667
414 | Reactores16 | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36997 | interno | Programada | 2016-11-22 10:27 | 2016-11-22 22:10 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento exhaustivo a pararrayos PRJZ1 y a --- Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar tierras provisionales de bloqueo en --- conexión de bajada PP/RRJZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2 de 220kV (Al inicio de la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 11.7167
415 | Reactores15 | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36572 | interno | Programada | 2016-11-23 06:15 | 2016-11-23 22:17 |  |  |  | 16.0333 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desvinculación de antigua protección 87Z-S1 de Reactor --- N°2 paño JZ2 y 50BF sistema 1 --- (EAP 34/20016) ---Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ2; Inhabilitar vías de trip de protección --- 50BF Sistema 1 y 2y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay unit --- Paño JZ2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°1 - 220kV O Línea 220kV Valdivia-Puerto --- Montt, C2 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Desvinculación de antigua protección 87Z-S1 de --- Reactor N°2 --- |  |  | 0 | 0
415 | Reactores15 | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 37280 | interno | Programada | 2016-11-23 10:03 | 2016-11-23 22:17 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Alambrados y cambio de caja de TT/CC del neutro de --- Reactor N°2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor 02, 220 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 12.2333
331 | Bancos Condensadores42 | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 36540 | interno | Programada | 2016-11-23 11:12 | 2016-11-23 14:54 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Perales, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
330 | Bancos Condensadores43 | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 36541 | interno | Programada | 2016-11-23 11:13 | 2016-11-23 14:54 |  |  |  | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Perales, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
415 | Reactores15 | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36571 | interno | Programada | 2016-11-23 18:12 | 2016-11-23 22:17 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Verificación protección baja presión electromagnatica --- 26E --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ2; Inhabilitar vias de trip de 50BF Sistema 1 --- y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Valdivia-Puerto Montt, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
415 | Reactores15 | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1648 |  | Curso Forzoso | 2016-11-23 22:17 |  |  | 2016-12-04 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: Paño JZ2. Protección 87Z2 sistema 1 y 50BF Sistema 1 se encuentran desvinculadas por reemplazo de protección, quedando en servicio 87Z2 Sistema 2. |  |  | 0 | 0
406 | Reactores10 | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 36652 | interno | Programada | 2016-11-24 09:02 | 2016-11-24 17:13 |  |  |  | 8.1833 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Realizar medida de análisis de respuesta en frecuencia del --- Reactor N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJZ6 y PRJZ6. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautin: Reactor N°1 - 220kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 37138 | interno | Programada | 2016-11-26 08:05 | 2016-11-26 18:35 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Normal y Exhaustivo a TR6. MPB Normal a TCCT6. --- MPB Normal a TPCT6. MPB Normal a pasamuros. MPB Normal a ventiladores --- CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89JT6 lado interruptor, en ambos lados de TR6 y en Barra 13.8kV CER 1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
173 | Bancos Condensadores363 | Neomante | 363 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 37620 | interno | Programada | 2016-11-27 08:38 | 2016-11-27 15:30 |  |  |  | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC 1 y 2 de 13,2 kV por mantenimiento a transformador T1 y equipos asociados a barra de 13, 2 kV, según SD 36392. |  |  | 0 | 0
375 | Compensadores4 | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 37360 | interno | Programada | 2016-11-27 09:15 | 2016-11-27 19:57 |  |  |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico CER: Mantenimiento programado a equipos primarios de 19 kV --- asociados al CER. Mantenimiento programado a TR4 220/19 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (al momento de energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 3193 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-28 08:13 | 2016-11-28 20:38 |  |  |  | 12.4167 | 0 | 12.4167 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39084 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-28 17:08 | 2016-11-28 20:38 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco compensación serie N° 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación de falla en BCS1, por operación de alarma de --- sobre temperatura en varistores de fase B. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- - Jefe de faena solicitará a la operación el bloqueo de los Trip-Line --- de Línea 500kV, Ancoa - Alto Jahuel 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (Al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- Investigación de operación de protecciones de BCS1. --- |  |  | 1 | 3.5
182 | Bancos Condensadores215 | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 39381 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-29 11:26 | 2016-11-29 13:55 |  |  |  | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores existente para limpieza por excremento de pájaro. |  |  | 0 | 0
208 | Bancos Condensadores178 | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 3095 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-18 09:07 | 2016-11-30 13:50 |  |  |  | 292.7167 | 0 | 292.7167 | 1 | 0 | 0 | Se detecta fusible de unidad quemandose. | Retirado del servicio por presentar unidad con falla |  | 0 | 0
415 | Reactores15 | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 38780 | interno | Programada | 2016-11-30 08:22 | 2016-11-30 20:09 |  |  |  | 11.7833 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de Control Nueva Protección 87Z-S1, prueba --- experimental por análisis fasorial. EAP 34-2016 --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Paño JZ2; Inhabilitar función y vías de trip de --- función 50BF S2 del 52JZ2 y habilitar en modo "fuera de servicio" Bay --- unit Paño JZ2; Switch de teleprotecciones TP6B y TPH7B a disposición --- de jefe de faena. S/E Valdivia Inhabilitar switch de teleprotecciones --- TP6B y TPH7B. Solicitar a Transrucatayo teleprotecciones TP6-2B y --- TPH7-2B bloqueadas durante prueba experimental. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt O Línea 220kV --- Valdivia-Puerto Montt, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Pruebas de control Nueva Protección 87Z-S1 --- |  |  | 0 | 0
325 | Bancos Condensadores437 | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 38863 | interno | Programada | 2016-12-01 10:25 | 2016-12-01 21:24 |  |  |  | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar levantamiento de alambrado de control del Banco de Condensadores . |  |  | 0 | 0
324 | Bancos Condensadores235 | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 38864 | interno | Programada | 2016-12-01 10:39 | 2016-12-01 21:24 |  |  |  | 10.75 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar levantamiento de alambrado de control del Banco de Condensadores 52C9. |  |  | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores187 | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39373 | interno | Programada | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 15:10 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Ajuste y verificación de rele de cierre y apertura --- sincronizada (RPH2) asoclado a interruptor 52JCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales a ambos lados de 52JCE1. (Precaución a la --- reconexión). --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Banco de CC/EE N° 1 está fuera de servicio por falla. --- |  |  | 0 | 0
378 | Condensadores Series18 | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Informe Fallas | 3248 | interno | Curso Forzoso | 2016-12-02 09:53 | 2016-12-02 17:01 |  |  |  | 7.1333 | 0 | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | La Línea Charrúa -Ancoa N° 4 queda en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0
325 | Bancos Condensadores437 | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 38865 | interno | Programada | 2016-12-02 10:04 | 2016-12-02 17:10 |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar levantamiento de alambrado de control del Banco de Condensadores 52C8. |  |  | 0 | 0
412 | Reactores14 | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39374 | interno | Programada | 2016-12-02 11:35 | 2016-12-02 14:25 |  |  |  | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor shunt de 500 kV n° 2 y --- neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en bushings del reactor 2 y en reactor del --- neutro, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
349 | Bancos Condensadores485 | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 39687 | interno | Programada | 2016-12-04 07:25 | 2016-12-04 15:29 |  |  |  | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC N°1 por trabajos de MPB en CDBC de Transformador N°1. |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39178 | interno | Programada | 2016-12-05 08:30 | 2016-12-22 08:00 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de protocolo de nuevos equipos primarios del --- paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Identificación y delimitación de la zona de trabajo. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39939 | interno | Programada | 2016-12-05 11:40 | 2016-12-05 15:04 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
390 | Reactores50 | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión/Intervención | 40024 | interno | Programada | 2016-12-06 08:30 | 2016-12-07 14:29 |  |  |  | 29.9833 | 29.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de reactores por trabajos de montaje de estructura soportante del interruptor de banco de de banco de compensación. |  |  | 0 | 0
8 | Bancos Condensadores432 | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión/Intervención | 40025 | interno | Programada | 2016-12-06 08:30 | 2016-12-07 14:29 |  |  |  | 29.9833 | 29.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de condensador por trabajos de montaje de estructura soportante del interruptor de banco de de banco de compensación. |  |  | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores11 | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39180 | interno | Programada | 2016-12-06 08:46 |  |  | 2017-01-07 18:00 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de circuitos de control por reemplazo de --- interruptor 52BC54. Alambrado y pruebas de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores197 | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39532 | interno | Programada | 2016-12-06 09:42 | 2016-12-06 15:59 |  |  |  | 6.2833 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CCEE N° 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Eliminación de filtración por sello superior de bushing de --- aceite en un condensador de banco de CCEE 1 de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Paño Común Banco CCEE (Al término de la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores11 | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39179 | interno | Programada | 2016-12-06 10:35 | 2017-01-09 13:40 | 2016-12-06 08:46 |  |  | 820.9 | 820.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (CAPEX): Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC54. Trabajos --- de obras civiles, traslado, montaje y pruebas previas a puesta en --- servicio de nuevo interruptor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39681 | interno | Programada | 2016-12-06 11:06 | 2016-12-06 17:51 |  |  |  | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC-1 Mantenimiento correctivo, --- para normalizar 4 Equipos de Aire Acondicionado delSVC Plus 1 (SVC --- LIMITADO). --- Restricciones:Instalación limitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: ITE´s de alimentación Equipo Aire Acondicionado --- a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 al conectarlo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39682 | interno | Programada | 2016-12-07 08:48 | 2016-12-07 11:33 |  |  |  | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Desconexión módulo 2 SVC Plus 1, por mantenimiento --- correctivo, para normalizar 4 Equipos de Aire Acondicionado del SVC --- Plus 1 ( SVC limitado ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: ITE´s de alimentación Equipo Aire Acondicionado --- a disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
286 | Bancos Condensadores228 | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 40224 | interno | Programada | 2016-12-07 09:56 | 2016-12-07 11:30 |  |  |  | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
285 | Bancos Condensadores229 | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 40225 | interno | Programada | 2016-12-07 09:56 | 2016-12-07 11:30 |  |  |  | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Ejercito, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39678 | interno | Programada | 2016-12-11 08:26 | 2016-12-11 19:00 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Bloqueo de protección 87B de patio 220 kV por --- inyecciones primarias en paño JZ3. Inyecciones primarias en nuevos --- transformadores de corriente del paño JZ3, con referencia en paño JR --- (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B patio --- de 220 kV y las protecciones del Reactor, mientras dure la --- intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 40709 | interno | Programada | 2016-12-13 08:48 | 2016-12-13 14:10 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Deschicoteo a potencial del desconectador 89JCE1-1 --- desde la Barra Principal 1 de 220 kV, para dejar paño JCE1 fuera de --- servicio (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
354 | Bancos Condensadores261 | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 40262 | interno | Programada | 2016-12-13 11:38 | 2016-12-13 12:38 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E San Pedro, por limpieza del patio asociado a este y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 40708 | interno | Programada | 2016-12-13 15:25 |  |  | 2017-01-26 18:00 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JCE1 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 40896 | interno | Programada | 2016-12-14 09:06 |  |  | 2017-01-30 18:00 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desalambrados de circuitos de control de 52JCE1, --- 89JCE1-1 y 3TC del paño JCE1. Tendido de nuevos cables de control, --- conexionado y pruebas funcionales (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del --- paño JCE1. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1 y el --- desconectador 89JCE1-1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 40897 | interno | Programada | 2016-12-14 17:09 | 2017-01-04 09:57 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Alambrados de circuitos de control y pruebas en --- armarios de control por nuevo interruptor, TTCC y desconectador del paño --- JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena verificará bloqueada la protección --- 50BF del paño JZ3. --- A disposición del Jefe de Faena interruptor 52JZ3 y desconectador --- 89JZ3-1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
364 | Bancos Condensadores250 | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 41709 | interno | Programada | 2016-12-15 08:31 | 2016-12-15 10:36 |  |  |  | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Victoria: Desconexion programada banco de condensadores por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0
312 | Bancos Condensadores422 | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 41713 | interno | Programada | 2016-12-15 08:31 | 2016-12-15 10:40 |  |  |  | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Los Angeles : Desconexion programada banco de condensadores 13.2kV por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0
311 | Bancos Condensadores39 | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 41714 | interno | Programada | 2016-12-15 08:47 | 2016-12-15 10:40 |  |  |  | 1.8833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Los Angeles: Desconexion programada banco de condensadores 15kV por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1728 |  | Curso Forzoso | 2016-12-15 10:09 | 2016-12-15 20:45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar, por indisponibilidad del Banco CC.EE. N° 2 del Equipo CER 2, éste último queda limitado a entregar como máximo 12 MVAR capacitivo (capacidad normal 24 MVAR). La capacidad de absorver Reactivos (inductivo) se mantiene normal (28 MVAR). |  |  | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores255 | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 42019 | interno | Curso Forzoso | 2016-12-15 11:05 | 2016-12-15 12:42 |  |  |  | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BB.CC N°1 y N°2 por revisión por alarma operada en interruptor de BB.CC N°2. |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 39360 | interno | Programada | 2016-12-15 12:39 | 2016-12-15 17:59 |  |  |  | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS FASORIAL PROTECCIÓN 50 Y 51 DEL --- BANCO CC.EE 4. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Protección 50-51 a disposición del jefe de faena para su verificación. --- Bloqueo de protección 62 de respaldo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Transformación CT02-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
251 | Bancos Condensadores23 | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 41710 | interno | Programada | 2016-12-15 14:26 | 2016-12-15 15:09 |  |  |  | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Angol: Desconexion programada banco de condensadores por limpieza y desmalezamiento del recinto. |  |  | 0 | 0
287 | Bancos Condensadores230 | Neomante | 230 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 3444 | interno | Curso Forzoso | 2016-12-17 22:43 |  |  | 2016-12-31 23:45 |  | 337.0333 | 0 | 337.0333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52EBC1 debido aparente descarga del TP asociado al BBCC N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0
388 | Reactores48 | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 41250 | interno | Programada | 2016-12-19 09:02 | 2016-12-19 14:38 |  |  |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del circuito 4 de la línea Ancoa - Alto Jahuel solicitada por Transelec (SD41161) se realizará el siguiente trabajo: Comprobación de nivel máximo de aceite en reactor N°6 500 kV, calibración del indicador de nivel, si el nivel real supera el máximo, se procederá a retirar aceite hasta llegar al nivel óptimo. |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 41762 | interno | Programada | 2016-12-19 09:06 | 2017-01-24 08:03 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
208 | Bancos Condensadores178 | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 41928 | interno | Programada | 2016-12-19 09:52 | 2016-12-19 19:48 |  |  |  | 9.9333 | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo banco CCEE n° 2 de 13,2 kV. --- Inspección y reemplazo de unidades condensadoras, para posterior --- equilibrio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco CCEE 2, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 2 de 13,2 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
387 | Reactores49 | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión/Intervención | 41251 | interno | Programada | 2016-12-20 08:25 | 2016-12-20 11:55 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del circuito 4 de la línea Ancoa - Alto Jahuel solicitada por Transelec (SD41161) se realizará el siguiente trabajo: Comprobación de nivel máximo de aceite en reactor N°4 500 kV, calibración del indicador de nivel, si el nivel real supera el máximo, se procederá a retirar aceite hasta llegar al nivel óptimo. |  |  | 0 | 0
357 | Bancos Condensadores49 | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 42163 | interno | Programada | 2016-12-20 08:52 | 2016-12-20 10:54 |  |  |  | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del banco de condensadores N°1 de SE Santa Elvira, por trabajos de canalización subterránea asociados a nuevo alimentador de MT |  |  | 0 | 0
358 | Bancos Condensadores50 | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 42165 | interno | Programada | 2016-12-20 08:52 | 2016-12-20 10:54 |  |  |  | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del banco de condensadores N°2 de SE Santa Elvira, por trabajos de canalización subterránea asociados a nuevo alimentador de MT |  |  | 0 | 0
303 | Bancos Condensadores236 | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 42557 | interno | Programada | 2016-12-21 09:21 | 2016-12-21 12:11 |  |  |  | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a este y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
302 | Bancos Condensadores237 | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 42558 | interno | Programada | 2016-12-21 09:21 | 2016-12-21 12:12 |  |  |  | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Latorre, por limpieza del patio asociado a este y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores11 | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 40927 | interno | Programada | 2016-12-21 10:13 |  |  | 2017-01-08 18:00 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel (CAPEX): Reemplazo de interruptor 66 kV 52BC54. (ABB --- Chile) Trabajos de montaje de nuevo interruptor 52BC54, pruebas previas --- a puesta en servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores415 | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Informe Fallas | 3476 | interno | Curso Forzoso | 2016-12-23 14:58 | 2016-12-26 18:30 |  |  |  | 75.5333 | 0 | 75.5333 | 1 | 0 | 0 | operación por protecciones. | Se investiga. |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 1756 |  | Curso Forzoso | 2016-12-25 07:30 |  |  | 2016-12-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Bloqueo de la Protección PLC A por datos erróneos en la protección y alarmas permenentes sólo en este equipo. Banco de compensación serie quedó sólo con Sist. Protección PLC B. |  |  | 0 | 0
347 | Bancos Condensadores435 | Neomante | 435 | Bancos Condensadores | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43045 | interno | Programada | 2016-12-26 09:55 | 2016-12-26 12:54 |  |  |  | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1 de SE Retiro por mantenimiento preventivo basico |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 42614 | interno | Programada | 2016-12-26 16:05 | 2016-12-26 18:10 |  |  |  | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC --- - 1, con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores415 | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Limitaciones | 1759 |  | Curso Forzoso | 2016-12-26 18:30 |  |  | 2017-01-06 18:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible etapa N° 1 por problema en control. |  |  | 0 | 0
302 | Bancos Condensadores237 | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43802 | externo | Curso Forzoso | 2016-12-27 11:15 | 2016-12-27 15:44 |  |  | interno | 4.4833 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptores 52CCE1 y 52CCE2 asociados a BBCC N°1 y N°2 de S/E Latorre por retiro de elemento extraño y revisión de lógica de operación del interruptor 52CCE2. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 1764 |  | Curso Forzoso | 2016-12-27 12:57 |  |  | 2016-12-27 13:16 | interno | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Apertura intempestiva SVC Plus Módulo 1, causa bajo investigación |  |  | 0 | 0
339 | Bancos Condensadores44 | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43585 | interno | Programada | 2016-12-28 09:03 | 2016-12-28 09:53 |  |  |  | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Pumahue: Desconexion programada de banco condensadores N°1 y N°2 por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0
265 | Bancos Condensadores28 | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43586 | interno | Programada | 2016-12-28 09:47 | 2016-12-28 10:30 |  |  |  | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Chivilcan: Desconexion programada banco de condensadores N°1 y N°2 por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores405 | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43532 | interno | Programada | 2016-12-28 10:07 | 2016-12-28 11:36 |  |  |  | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores406 | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43533 | interno | Programada | 2016-12-28 10:07 | 2016-12-28 12:48 |  |  |  | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
329 | Bancos Condensadores258 | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43587 | interno | Programada | 2016-12-28 11:26 | 2016-12-28 16:21 |  |  |  | 4.9167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Padre las Casas: Desconexion programada banco de condensadores por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0
332 | Bancos Condensadores433 | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 43588 | interno | Programada | 2016-12-28 14:22 | 2016-12-28 16:24 |  |  |  | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Pitrufquen: Desconexion programada banco de condensadores por desmalezamiento y limpieza del recinto.- |  |  | 0 | 0
321 | Bancos Condensadores40 | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | TRANSNET | Informe Fallas | 3526 | interno | Curso Forzoso | 2016-12-29 07:42 | 2016-12-30 12:03 |  |  |  | 28.35 | 0 | 28.35 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CE2. | Se investiga. |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | 1 | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 1337 | interno | Curso Forzoso | 2016-04-30 01:04 |  |  | 2016-05-06 18:00 |  | 160.9333 | 0 | 160.9333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0
283 | Bancos Condensadores36 | 2 | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1090 |  | Curso Forzoso | 2016-05-12 17:45 |  |  | 2016-06-12 19:11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de faenas asociadas a Informe de Falla 1431, BB.CC N°2 queda disponible con 6 MVAR, equilibrado por falla en 1 unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0
295 | Bancos Condensadores265 | 3 | 265 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1093 |  | Curso Forzoso | 2016-05-15 00:11 |  |  | 2016-08-15 05:19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BBCC etapas N°1 y N°2 quedan indisponible por falla en el interruptor general 52CCE3. |  |  | 0 | 0
117 | Bancos Condensadores374 | 4 | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2092 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-21 17:45 |  |  | 2016-09-30 18:00 |  | 1704.25 | 0 | 1704.25 | 1 | 0 | 0 | Queda indisponible BB.CC etapa 3 y 4 debido a que se encuentra aislador quebrado en desconectador asociado a ambas etapas, lo que impide el cierre del equipo. | En investigación. |  | 0 | 0
118 | Bancos Condensadores375 | 5 | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2092 | interno | Curso Forzoso | 2016-07-21 17:45 |  |  | 2016-09-30 18:00 |  | 1704.25 | 0 | 1704.25 | 1 | 0 | 0 | Queda indisponible BB.CC etapa 3 y 4 debido a que se encuentra aislador quebrado en desconectador asociado a ambas etapas, lo que impide el cierre del equipo. | En investigación. |  | 0 | 0
298 | Bancos Condensadores351 | 6 | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1327 |  | Curso Forzoso | 2016-07-22 16:00 |  |  | 2016-07-27 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado el cierre de forma remota del Banco Condensador N°3 de S/E Las Arañas, debido a que cable de comunicación dañado por roedores, disponible solo a cierre de forma local. |  |  | 0 | 0
114 | Bancos Condensadores289 | 7 | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 1394 |  | Curso Forzoso | 2016-08-18 13:40 |  |  | 2016-09-30 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada la Etapa N°2 a 19 MVAR (de 20 MVAR instalado) por falla en vaso de la etapa N°2. |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | 8 | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1413 |  | Curso Forzoso | 2016-08-28 07:05 | 2017-01-20 15:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por bloqueo a la conducción Equipo CER N°2 queda limitado de absorber potencia reactiva. |  |  | 0 | 0
321 | Bancos Condensadores40 | 9 | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1424 |  | Curso Forzoso | 2016-09-02 11:59 |  |  | 2016-09-30 12:39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de faenas asociadas a Informe de Falla 2408, BB.CC N°2 queda disponible con 3.6 MVAR, equilibrado por falla en 1 unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores405 | 10 | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1444 |  | Curso Forzoso | 2016-09-11 06:30 |  |  | 2016-09-11 19:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a solicitud CDEC-SIC N°24799 y N°24843 queda temporalmente indisponible BBCC N°1 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores406 | 11 | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | TRANSNET | Limitaciones | 1445 |  | Curso Forzoso | 2016-09-11 06:30 |  |  | 2016-09-11 19:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a solicitud CDEC-SIC N°24799 y N°24843 queda temporalmente indisponible BBCC N°2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0
367 | Compensadores12 | 12 | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 28971 | interno | Programada | 2016-10-07 09:52 | 2016-10-07 10:11 |  |  |  | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MCC restablecer presión del sistema de refrigeración de --- tiristores. Se intervendrá sólo el sistema de refrigeración al interior --- la sala de Servicios Generales, por esta razón sólo se requiere la --- apertura del 52JT4 como única maniobra. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
380 | Condensadores Series2 | 13 | 2 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | COLBÚN | Informe Fallas | 2900 | interno | Curso Forzoso | 2016-11-01 22:06 | 2016-12-15 19:16 |  |  |  | 1053.1667 | 0 | 1053.1667 | 1 | 0 | 0 | Producto de la falla de un pararrayo en Banco condensador serie N° 2 (línea Colbún-Candelaría N° 2), este queda fuera de servicio |  | Producto de la falla de un pararrayo en Banco condensador serie N° 2 (línea Colbún-Candelaría N° 2), Bco condensador CS2este queda fuera de servicio | 0 | 0
414 | Reactores16 | 14 | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 1619 |  | Curso Forzoso | 2016-11-15 22:17 | 2016-11-28 18:27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 87Z-S1 de Reactor JZ1 y 50BF sistema 1 por reemplazo. En servicio sistema N°2. |  |  | 0 | 0
382 | Condensadores Series16 | 15 | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000019 |  | Curso Forzoso | 2016-12-23 03:25 | 2017-01-18 13:17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección PLC A fuera de servicio, queda en servicio normal protección PLC B. |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | 16 | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 42468 | interno | Programada | 2016-12-23 08:52 | 2017-01-24 08:03 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Vinculación de circuitos de control y fuerza en nuevos --- equipos del paño JZ3. Pruebas de control a equipos 52JZ3 y 89JZ3-1 (obra --- del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificar bloqueada la protección 50BF/JZ3. A --- disposición del Jefe de Faena interruptor 52JZ3 y desconectador 89JZ3- --- 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
382 | Condensadores Series16 | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 44236 | interno | Programada | 2017-01-04 08:16 | 2017-01-04 10:47 |  |  |  | 2.5167 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Compensación Serie 04, 500 kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: CAMBIO DE FIBRA OPTICA EN PLC "A" DE FASE "B" DE LA --- COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 kV.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO, SE COLOCARÁ UNA TIERRA PROVISIONAL EN --- LA PLATAFORMA DE LA FASE "B" DE LA COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 KV.; --- SE BLOQUEARÁN LOS TRIP LINE DE AMBAS PROTECCIONES DE LA COMPENSACION --- SERIE N° 4 DE 500 kV.- --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRÚA - ANCOA 2 (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- REPARACIÓN DE ANORMALIDAD. --- --- |  |  | 0 | 0
256 | Bancos Condensadores378 | Neomante | 378 | Bancos Condensadores | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 44208 | interno | Programada | 2017-01-04 11:27 | 2017-01-04 15:06 |  |  |  | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores por mantenimiento preventivo básico. Se realizará apertura de interruptores 52E8 y DD.CC. 89E8, 89EBC2-1 y 89EBC2-2. |  |  | 0 | 0
305 | Bancos Condensadores253 | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 2017000042 | interno | Programada | 2017-01-05 10:20 | 2017-01-05 12:10 |  |  |  | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Lirquen, por limpieza del patio asociado a estos y MPB a unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores415 | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 44211 | interno | Programada | 2017-01-05 14:58 | 2017-01-05 21:34 |  |  |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores por mantenimiento preventivo básico. Se realizará apertura de interruptores 52E5 y DD.CC. 89E5, 89EBC1-1 y 89EBC1-2. |  |  | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores17 | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017000714 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-06 15:32 | 2017-01-06 16:39 |  |  |  | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar funcionamiento y reponer varilla de apertura --- manual del equipo 52ACE1. Verificar funcionamiento de manodensostato. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA. C.C. O SS.AA. C.A. del patio 154kV (Durante la --- faena) --- Observaciones --- Durante la maniobra de apertura del interruptor 52ACE1 se visualizarón --- alarmas que indicaron anormalidad en el interruptor y se requieren --- normalizar para disponibilidad del Banco CC.EE. --- |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000060 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-07 17:27 | 2017-01-07 19:34 |  |  |  | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 43876 | interno | Programada | 2017-01-08 08:48 | 2017-01-08 14:47 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Bloqueo de protección 87B de patio 220 kV por --- inyecciones primarias en paño JZ3. Inyecciones primarias en nuevos --- transformadores de corriente del paño JZ3, con referencia en paño JR --- (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B patio --- de 220 kV y las protecciones del Reactor, mientras dure la --- intervención. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 44359 | interno | Programada | 2017-01-10 09:00 | 2017-01-10 17:22 |  |  |  | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Atención de anormalidad en motoventilador principal --- N°2 y MPB a motoventiladores secundarios refrigeración CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE de motoventiladores secundarios a disposición --- del jefe faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.A. P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
249 | Bancos Condensadores21 | Neomante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 44072 | interno | Programada | 2017-01-12 06:20 | 2017-01-12 11:47 |  |  |  | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de mantenimiento preventivo y retiro de malezas.- |  |  | 0 | 0
250 | Bancos Condensadores22 | Neomante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | TRANSNET | Desconexión/Intervención | 44073 | interno | Programada | 2017-01-12 06:20 | 2017-01-12 11:47 |  |  |  | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por trabajos de mantenimiento preventivo y retiro de malezas.- |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000115 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-12 15:38 | 2017-01-12 15:53 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la desconexión forzada inyectaba 135 MVAr. |  | Sobretemperatura | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000123 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-12 19:33 | 2017-01-12 19:56 |  |  |  | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en sistema de refrigeración | 0 | 0
222 | Bancos Condensadores19 | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001517 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-13 09:55 | 2017-01-13 13:26 |  |  |  | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepcion: Retirar unidades de condensadores con fuga en Banco --- CCEEE N° 5 y equlibrar fases. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepcion: Se instalarán equipos de puesta tierra entre 89CT7- --- CE1-2 y Banco CCEE#5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: B. Monofásico 07, 220/154kV (Termino de la faena) --- Observaciones --- Se encuentran unidades de condensadores con filtración por lo cual --- deben ser retirados a la brevedad para evitar riesgo de desconexión --- forzada del Banco CC.EE. --- |  |  | 0 | 0
244 | Bancos Condensadores203 | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001195 | interno | Programada | 2017-01-15 08:37 | 2017-01-15 21:06 |  |  |  | 12.4833 | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco CC.EE. 01 - 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Equilibrio de banco de condensadores N°1 de 220 kV por --- corriente residual anormal --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de --- puestas a tierra a la entrada del Banco y en el neutro. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CC.EE. 01 de 220 kV ( en etapa de energización ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores189 | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001860 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-16 14:47 | 2017-01-17 18:53 |  |  |  | 28.1 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar puntos calientes presentes en fusibles del banco --- CCEE N°3. Mantenimiento preventivo a interruptor 52CCEE3 y a Banco CCEE --- N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 52CCEE-3 y --- Banco CCEE-3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. 04, 13 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Se encontro punto caliente, banco debe ser retirado del servicio y --- atentido a la brevedad. --- |  |  | 0 | 0
382 | Condensadores Series16 | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001541 | interno | Programada | 2017-01-18 08:23 | 2017-01-18 13:17 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Compensación Serie 04, 500 kV-Ancoa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: INVESTIGAR Y REPARAR ANORMALIDAD EN PLC "A" DE FASE "B" DE LA --- COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 KV. SE REVISARÁ TT/CC CT9 POR POSIBLE --- REEMPLAZO --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO, SE COLOCARÁ UNA TIERRA PROVISIONAL EN --- LA PLATAFORMA DE LA FASE "B" DE LA COMPENSACION SERIE N° 4 DE 500 KV.; --- SE BLOQUEARÁN LOS TRIP LINE DE AMBAS PROTECCIONES DE LA COMPENSACION --- SERIE N° 4 DE 500 kV.- --- Instalaciones con Riesgo --- LÍNEA 500 kV CHARRÚA - ANCOA 2 (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- REPARACIÓN DE ANORMALIDAD. --- --- NOTA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE REALIZARÁ ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO --- DEL TT/CC Y FIBRA OPTICA, EN LA PROTECCIÓN PLC "A". --- |  |  | 0 | 0
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000053 |  | Curso Forzoso | 2017-01-18 11:11 |  |  | 2017-01-31 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Protección PLC B fuera de servicio, por pérdida por falla de comunicacion fase C. Banco de compensación serie N° 2 quedósólo con Sistema de protección PLC A. |  |  | 0 | 0
157 | Bancos Condensadores138 | Neomante | 138 | Bancos Condensadores | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAr | FRONTEL | Desconexión/Intervención | 2017000655 | interno | Programada | 2017-01-19 15:51 | 2017-01-19 16:36 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada a BBCC de S/E Nva. Imperial |  |  | 0 | 0
8 | Bancos Condensadores432 | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017002114 | interno | Programada | 2017-01-20 08:48 | 2017-01-20 18:24 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0
390 | Reactores50 | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017002115 | interno | Programada | 2017-01-20 08:51 | 2017-01-20 18:24 |  |  |  | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERÍA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0
364 | Bancos Condensadores250 | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017001645 | interno | Programada | 2017-01-21 09:15 | 2017-01-21 17:33 |  |  |  | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexion programada de banco de condensadores. Por faenas de normalizacion alambrado de control en transformador de potencial asociado a barra MT 13,2kV |  |  | 0 | 0
8 | Bancos Condensadores432 | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017002116 | interno | Programada | 2017-01-23 09:06 | 2017-01-23 18:22 |  |  |  | 9.2667 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0
390 | Reactores50 | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017002117 | interno | Programada | 2017-01-23 09:06 | 2017-01-23 18:22 |  |  |  | 9.2667 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001070 | interno | Programada | 2017-01-24 08:18 | 2017-01-24 13:24 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Chicoteo a potencial del desconectador 89JZ3-1 hacia la --- Barra Principal de 220 kV sección 1, para puesta en servicio del paño --- JZ3 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
8 | Bancos Condensadores432 | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017002137 | interno | Programada | 2017-01-24 09:10 | 2017-01-24 17:57 |  |  |  | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0
390 | Reactores50 | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017002138 | interno | Programada | 2017-01-24 09:10 | 2017-01-24 17:57 |  |  |  | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTAJE DE INTERRUPTOR Y BATERIA DE CONDENSADORES DE SAN PEDRO 2 |  |  | 0 | 0
395 | Reactores1 | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001069 | interno | Programada | 2017-01-24 23:56 | 2017-01-25 13:16 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nuevos equipos primarios paño JZ3. --- Análisis fasorial en protecciones (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena verifcará protección 50BF del paño --- JZ3 bloqueada. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JZ3. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Se efectuarán pruebas de cierre y apertura para ajuste de cierre sincronizado. --- |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000283 | interno | Curso Forzoso | 2017-01-25 17:53 | 2017-01-25 18:26 |  |  |  | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Sobre temperatura Sistema de refrigeración. | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001097 | interno | Programada | 2017-01-27 08:28 |  |  | 2017-02-13 18:00 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles, desmontaje y montaje de --- equipos primarios del paño JCE1 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017002367 | interno | Programada | 2017-01-29 08:30 | 2017-01-29 13:12 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Bloqueo de protección 87B de patio 220 kV por --- inyecciones primarias en paño JCE1. Inyecciones primarias en nuevos --- transformadores de corriente del paño JCE1, con referencia en paño JR --- (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86B patio --- de 220 kV mientras dure la intervención. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017002386 | interno | Programada | 2017-01-31 08:36 |  |  | 2017-02-13 18:00 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación y vinculación de circuitos de control y --- fuerza en nuevos equipos del paño JCE1. Pruebas funcionales en nuevos --- equipos (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitar zonas de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
208 | Bancos Condensadores178 | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017003365 | interno | Programada | 2017-02-01 09:31 | 2017-02-01 19:26 |  |  |  | 9.9167 | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC.EE N°2 13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Inspección general del banco CC.EE, reemplazo de --- fusibles y equilibrio de banco de condensadores N°2 de 13.2 kV . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en Banco de CCEE N° 2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N° 02 de 13,2 kV ( al término de los --- trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores32 | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017004897 | interno | Programada | 2017-02-08 09:56 | 2017-02-08 13:14 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 66 kV de S/E Coronel, por normalización de puntos con temperatura en unidades capacitivas. Adicionalmente, se realizará el MPB a estas. |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017001519 | interno | Programada | 2017-02-08 10:54 | 2017-02-08 13:15 |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE1 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores190 | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000519 | interno | Curso Forzoso | 2017-02-08 11:00 | 2017-02-08 18:33 |  |  |  | 7.55 | 0 | 7.55 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
305 | Bancos Condensadores253 | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017004898 | interno | Programada | 2017-02-08 15:50 | 2017-02-08 18:03 |  |  |  | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 15 kV de S/E Lirquen, por normalización de puntos con temperatura en unidades capacitivas. Adicionalmente, se realizará el MPB a estas. |  |  | 0 | 0
254 | Bancos Condensadores25 | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017004929 | interno | Programada | 2017-02-09 09:31 | 2017-02-09 13:05 |  |  |  | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo y retiro de malezas. |  |  | 0 | 0
255 | Bancos Condensadores24 | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017004930 | interno | Programada | 2017-02-09 09:31 | 2017-02-09 13:05 |  |  |  | 3.5667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo y retiro de malezas. |  |  | 0 | 0
261 | Bancos Condensadores242 | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017004899 | interno | Programada | 2017-02-09 09:50 | 2017-02-09 12:29 |  |  |  | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 15 kV de S/E Chiguayante, por MPB a unidades capacitivas y limpieza de patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0
260 | Bancos Condensadores243 | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017004900 | interno | Programada | 2017-02-09 09:50 | 2017-02-09 12:29 |  |  |  | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 15 kV de S/E Chiguayante, por MPB a unidades capacitivas y limpieza de patio de los BBCC. |  |  | 0 | 0
248 | Bancos Condensadores206 | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017002972 | interno | Programada | 2017-02-09 10:38 | 2017-02-09 13:43 |  |  |  | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CCEE. 1, 13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Reducido a banco de CCEE de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Se instalaran tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 13 kV-Sauzal (Término de la Faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios --- |  |  | 0 | 0
390 | Reactores50 | Neomante | 50 | Reactores | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017005279 | interno | Programada | 2017-02-10 09:06 | 2017-02-10 11:50 |  |  |  | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de reactores para realizar retiro de vallado de demarcación por trabajos que que se realizaron cercanos al banco de reactores. |  |  | 0 | 0
8 | Bancos Condensadores432 | Neomante | 432 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | ALBA | Desconexión/Intervención | 2017005278 | interno | Programada | 2017-02-10 09:07 | 2017-02-10 11:50 |  |  |  | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensador para realizar retiro de vallado de demarcación por trabajos que que se realizaron cercanos al banco de condensador. |  |  | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores189 | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000570 | interno | Curso Forzoso | 2017-02-10 10:17 |  |  | 2017-02-17 20:00 |  | 177.7167 | 0 | 177.7167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se Investiga |  | 0 | 0
367 | Compensadores12 | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017003967 | interno | Programada | 2017-02-10 13:12 | 2017-02-10 17:00 |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB. Lavado de aislación de equipos primarios incluye --- marcos de barra y línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
244 | Bancos Condensadores203 | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017005055 | interno | Programada | 2017-02-12 08:57 | 2017-02-12 17:55 |  |  |  | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CC.EE 1 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Inspección general del banco CC.EE, reemplazo de unidades --- condensadoras (si aplica) y equilibrio de banco de condensadoras (si --- aplica) y equilibrio de banco de condensadores N°1 de 220 kV --- (verificación de medidas por fase, por rack, por unidades). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de --- ausencia de tensión. Instalación de 3 PAT provisionales entre 89JCE1- --- 4T y banco de condensadores y 1 PAT provisional en TCJN. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CC.EE 1 220 kV ( en etapa de conexión ). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
346 | Bancos Condensadores246 | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017005284 | interno | Programada | 2017-02-16 09:11 | 2017-02-16 12:28 |  |  |  | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por faenas de mantenimiento preventivo y retiro de malezas |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017006462 | interno | Programada | 2017-02-21 08:13 |  |  | 2017-02-21 18:00 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Chicoteo a potencial del desconectador 89JCE1-1 hacia --- la Barra Principal de 220 kV sección 1, para puesta en servicio del paño --- JCE1 (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
315 | Bancos Condensadores257 | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017006106 | interno | Programada | 2017-02-21 10:22 | 2017-02-21 14:22 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 15 kV 2.5 MVAr de SE Manso de Velasco por faenas de Mantenimiento preventivo basico |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017006449 | interno | Programada | 2017-02-21 14:36 |  |  | 2017-02-21 18:00 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nuevos equipos primarios paño JCE1. --- Análisis fasorial en protecciones (obra del decreto 158/2015). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del --- paño JCE1. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017006051 | interno | Programada | 2017-02-22 11:00 | 2017-02-22 12:27 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos extremos de interruptor 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007852 | interno | Curso Forzoso | 2017-02-22 11:39 | 2017-02-22 22:32 |  |  |  | 10.8833 | 0 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo banco CCEE n° 1 de 220 kV. --- Reemplazo de hilos fusibles y equilibrio de banco de condensadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco de CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- BANCO CCEE SE ENCUENTRA INDISPONIBLE POR FUSIBLES CORTADOS. --- |  |  | 0 | 0
266 | Bancos Condensadores244 | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017005330 | interno | Programada | 2017-02-23 10:24 | 2017-02-23 14:13 |  |  |  | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por labores de mantenimiento preventivo y retiro de malezas |  |  | 0 | 0
267 | Bancos Condensadores245 | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017005331 | interno | Programada | 2017-02-23 10:24 | 2017-02-23 14:13 |  |  |  | 3.8167 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por labores de mantenimiento preventivo y retiro de malezas |  |  | 0 | 0
206 | Bancos Condensadores180 | Neomante | 180 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007464 | interno | Programada | 2017-02-23 12:22 | 2017-02-23 21:23 |  |  |  | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 4 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Desconexión por mantenimiento programado y correctivo --- en banco CCEE 3 de 13,2 kV (patio en común). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 3 de 13,2 kV (al momento de energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
204 | Bancos Condensadores179 | Neomante | 179 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007465 | interno | Programada | 2017-02-23 12:22 | 2017-02-23 21:23 |  |  |  | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 3 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor 52CE3 y banco --- CCEE 3 de 13,2 kV. Mantenimiento correctivo a banco CCEE 3 de 13,2 kV --- (reemplazo fusibles y equilibrio banco CCEE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el banco CCEE n° 3, previa verificación de --- ausencia de tensión. Interruptor retirado de su celda. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 3 de 13,2 kV (al momento de energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017006705 | interno | Programada | 2017-02-23 14:04 | 2017-02-23 15:55 |  |  |  | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 2. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007673 | interno | Programada | 2017-02-24 08:17 | 2017-02-24 10:08 |  |  |  | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2. --- Observaciones --- Mientras se lave el módulo 1 del SVC, el módulo 2 estará en servicio. --- |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007672 | interno | Programada | 2017-02-24 10:12 | 2017-02-24 12:16 |  |  |  | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- Mientras se lave el módulo 2 del SVC, el módulo 1 estará en servicio. --- |  |  | 0 | 0
370 | Compensadores20 | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007598 | interno | Programada | 2017-02-24 12:19 | 2017-02-24 15:26 |  |  |  | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000676 | externo | Curso Forzoso | 2017-02-25 02:57 | 2017-02-25 04:02 |  |  | interno | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Equipo compresor base conmuta a respaldo y este no parte dejando de conducir el CER. | 0 | 0
275 | Bancos Condensadores279 | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017008042 | interno | Programada | 2017-02-27 11:18 | 2017-02-27 13:12 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico del banco de condensadores N°1 de S/E Copiapó. |  |  | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores197 | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017006095 | interno | Programada | 2017-02-28 09:21 | 2017-03-01 18:09 |  |  |  | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento normal a transformador de corriente de neutro --- de banco de CCEE 1. Mantenimiento normal a desconectador 89CE1-T. --- Mantenimiento normal a Interruptor 52CE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. Nota: En inicio de faena se --- reemplazará desconectador 89CE1-T por tierrras provisionales de --- bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: --- - Paño Común de Compensación CCEE de 13,2 kV.(al inicio y termino de --- la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores405 | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017008043 | interno | Programada | 2017-02-28 11:07 | 2017-02-28 12:15 |  |  |  | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico al BBCC N° 1 de S/E Plantas. |  |  | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores406 | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017008044 | interno | Programada | 2017-02-28 12:20 | 2017-02-28 13:10 |  |  |  | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°2 de S/e Plantas. |  |  | 0 | 0
224 | Bancos Condensadores194 | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007273 | interno | Programada | 2017-02-28 14:05 | 2017-03-01 18:39 |  |  |  | 28.5667 | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
225 | Bancos Condensadores192 | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007274 | interno | Programada | 2017-02-28 14:05 | 2017-02-28 18:39 |  |  |  | 4.5667 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
226 | Bancos Condensadores193 | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007275 | interno | Programada | 2017-02-28 14:05 | 2017-02-28 18:39 |  |  |  | 4.5667 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
223 | Bancos Condensadores191 | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017007283 | interno | Programada | 2017-02-28 14:05 | 2017-02-28 18:39 |  |  |  | 4.5667 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV y a la salida de cada banco de condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro. --- Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
208 | Bancos Condensadores178 | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017008138 | interno | Programada | 2017-03-02 10:15 | 2017-03-02 17:17 |  |  |  | 7.0333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 2 de 13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios y banco --- CCEE n° 2 de 13,2 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas equipos a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. Interruptor retirado de su celda. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco ATR2 220/110/13,2 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000251 |  | Curso Forzoso | 2017-03-04 20:07 |  |  | 2017-03-05 23:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma “refrigeración sala contención N°2”. Abierto interruptor 52CSVC2. Equipo queda limitado a la conducción (+90 MVAR, -50 MVAR). |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000254 |  | Curso Forzoso | 2017-03-05 07:19 |  |  | 2017-04-05 20:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo STATCOM sólo puede estar conectado a barra 220 kV sección N°2. Existen puentes abiertos en Barra Principal de 220 kV sección 1, en sector de nuevo paño JT5. |  |  | 0 | 0
308 | Bancos Condensadores256 | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017008727 | interno | Programada | 2017-03-05 09:05 | 2017-03-05 18:17 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 2017008722 se realizara la desconexión del banco de condensadores N°1 de 15 kV 2,5 MVAr de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000768 | interno | Curso Forzoso | 2017-03-05 18:27 | 2017-03-06 10:56 |  |  |  | 16.4833 | 0 | 16.4833 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en sistema de control de equipo. | 0 | 0
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017008137 | interno | Programada | 2017-03-08 08:28 | 2017-03-08 20:18 |  |  |  | 11.8333 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 02, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Basico reducido a Compensación Serie --- 2, eliminación de musgos en aislación y estructura. Normalización de --- presión de gas SF6 a interruptor 52CS2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo de Trip line. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017009858 | interno | Programada | 2017-03-09 05:45 | 2017-03-09 07:04 |  |  |  | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C.Navia: Equipo STATCOM --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E C.Navia: Reinicio de estación de control GWS y control de válvulas --- VCU por anormalidad en sistema de control B. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM ( al momento de su conexión ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
238 | Bancos Condensadores526 | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017010079 | interno | Programada | 2017-03-10 11:55 | 2017-03-10 13:26 |  |  |  | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. CER1. --- Equipo Indisponible --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar. |  |  | 0 | 0
308 | Bancos Condensadores256 | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017009594 | interno | Programada | 2017-03-12 07:53 | 2017-03-12 19:24 |  |  |  | 11.5167 | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud SD2017009591, se realizará la desconexión del banco de condensadores N°1 de 15 kV 2,5 MVAr de S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0
343 | Bancos Condensadores277 | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017000299 |  | Curso Forzoso | 2017-03-13 16:16 | 2017-03-15 08:17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Punto con temperatura entre DD.CC 89CCE2 e Interruptor 52CCE2. Queda indisponible BB.CC N°2. |  |  | 0 | 0
382 | Condensadores Series16 | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017008781 | interno | Programada | 2017-03-14 07:41 | 2017-03-14 18:00 |  |  |  | 10.3167 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Basico reducido a Compensación Serie --- 4, eliminación de musgos en aislación y estructura. Normalización de --- presión de gas SF6 a interruptor 52CS4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo Trip Line sistema 1 y 2 compensación serie 4. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa - Ancoa, 2 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
170 | Bancos Condensadores208 | Neomante | 208 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017008663 | interno | Programada | 2017-03-14 09:16 | 2017-03-14 15:10 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensandores por trabajos de reemplazo de rele electromecanico de sobre tensión de banco de condensadores por un rele SEL-751. |  |  | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores404 | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017009832 | interno | Programada | 2017-03-14 12:34 | 2017-03-15 16:54 |  |  |  | 28.3333 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados del Banco CC.EE N° 5. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
171 | Bancos Condensadores209 | Neomante | 209 | Bancos Condensadores | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017008671 | interno | Programada | 2017-03-14 15:11 | 2017-03-14 18:46 |  |  |  | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensandores por trabajos de reemplazo de rele electromecanico de sobre tensión de banco de condensadores por un rele SEL-751. |  |  | 0 | 0
364 | Bancos Condensadores250 | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017010076 | interno | Programada | 2017-03-15 09:28 | 2017-03-15 14:58 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de banco de condensadores 13,2 kV 2,5 MVAR de S/E Victoria por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
389 | Reactores46 | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Limitaciones | 2017000313 |  | Curso Forzoso | 2017-03-15 13:35 | 2017-03-28 16:55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reactor queda sin red contra incendio, por filtración de agua en la red. |  |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017008988 | interno | Programada | 2017-03-16 07:32 | 2017-03-16 17:31 |  |  |  | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Basico reducido a Compensación Serie --- 3, eliminación de musgos en aislación y estructura. Normalización de --- presión de gas SF6 a interruptor 52CS3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo Trip Line sistema 1 y 2 compensación serie 3. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa - Ancoa, 1 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
236 | Bancos Condensadores524 | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017010457 | interno | Programada | 2017-03-20 14:33 | 2017-03-20 16:22 |  |  |  | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
237 | Bancos Condensadores525 | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000941 | interno | Curso Forzoso | 2017-03-20 16:22 | 2017-03-24 18:13 |  |  |  | 97.85 | 0 | 97.85 | 1 | 0 | 0 | Banco de condensadores queda indisponible. |  | se encuentran fusibles quemados . | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000946 | interno | Curso Forzoso | 2017-03-21 15:50 | 2017-03-21 16:08 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención fortuita durante mantenimiento programado. | 0 | 0
235 | Bancos Condensadores523 | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017010490 | interno | Programada | 2017-03-21 16:14 | 2017-03-21 18:53 |  |  |  | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
258 | Bancos Condensadores27 | Neomante | 27 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017012014 | interno | Programada | 2017-03-23 09:24 | 2017-03-23 12:40 |  |  |  | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Cachapoal para realizar mantenimiento a equipos de poder, además de labores de desmalezado de patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0
257 | Bancos Condensadores26 | Neomante | 26 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017012015 | interno | Programada | 2017-03-23 09:24 | 2017-03-23 12:40 |  |  |  | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de bancos de condensadores N°1 y N°2 de SE Cachapoal para realizar mantenimiento a equipos de poder, además de labores de desmalezado de patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0
117 | Bancos Condensadores374 | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión/Intervención | 2017012311 | interno | Programada | 2017-03-23 10:18 | 2017-03-23 18:00 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo al desconectador 13,2kV 89CC2-1 de la Unidad 3 del Banco de Condensadores (fallado). |  |  | 0 | 0
210 | Bancos Condensadores16 | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000970 | interno | Curso Forzoso | 2017-03-23 11:56 | 2017-03-24 15:38 |  |  |  | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
114 | Bancos Condensadores289 | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión/Intervención | 2017012600 | interno | Programada | 2017-03-24 09:06 | 2017-03-24 18:19 |  |  |  | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores para habilitar y energizar la mitad de la Etapa 2 (10 MVAR). La otra mitad queda indisponible a la espera de los repuestos que se traen de ABB Suiza. |  |  | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores31 | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017009301 | interno | Programada | 2017-03-26 07:46 | 2017-03-26 13:00 |  |  |  | 5.2333 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD 2017009210, SE requiere la desconexión de las unidades capacitivas dada la desconexión de transformador N°1 y desconexión de la Barra N°1 de MT. |  |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017009755 | interno | Programada | 2017-03-28 08:40 | 2017-03-28 23:09 |  |  |  | 14.4833 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a compensación serie 1, eliminación de --- musgos en aisladores y estructuras. Normalización de gas SF6 en --- interruptor 52CS1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo --- - Tierras provisionales de Bloqueo --- - Bloqueo Trip Line Sistema 1 y 2, compensacion serie 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, Circuito 1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores187 | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017012832 | interno | Programada | 2017-03-28 15:00 | 2017-03-28 17:50 |  |  |  | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Instalación de equipo para medición de armónicos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000363 |  | Curso Forzoso | 2017-03-28 23:09 |  |  | 2017-04-28 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E ANCOA: Protección PLC A fuera de servicio, por falla de comunicacion fase B. Banco de compensación serie N° 1 queda sólo con Sistema de protección PLC B. |  |  | 0 | 0
246 | Bancos Condensadores205 | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017010040 | interno | Programada | 2017-03-29 08:51 | 2017-03-29 17:34 |  |  |  | 8.7167 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados --- al Paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89CE3 y Reactor CCEE#3, entre Reactor CCEE#3 y Banco CCEE#3. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores31 | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017013546 | interno | Programada | 2017-04-02 06:33 | 2017-04-02 16:32 |  |  |  | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017013538, se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014180 | interno | Programada | 2017-04-03 12:07 | 2017-04-03 16:13 |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Reducido a 52CE-1. MPB. Normal a Cables Mufas. --- MPB. Reducido a Banco CCEE N°1. MPB. Normal y Reducido a a Reactores y --- Resistencias de CCEE 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la --- lle --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014181 | interno | Programada | 2017-04-03 12:07 | 2017-04-03 16:13 |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Reducido a 52CE-2. MPB. Normal a Cables mufas. --- MPB. Reducido a Banco CCEE N°2. MPB. Normal y Reducido a a Reactores y --- Resistencias CCEE2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la --- llegada de mufas cable de poder CCEE2 y en TC-N de CCEE2. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
357 | Bancos Condensadores49 | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017014049 | interno | Programada | 2017-04-05 10:13 | 2017-04-05 18:06 |  |  |  | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los banco condensadores en SE Santa Elvira por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0
358 | Bancos Condensadores50 | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017014050 | interno | Programada | 2017-04-05 10:13 | 2017-04-05 18:06 |  |  |  | 7.8833 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de los banco condensadores en SE Santa Elvira por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014259 | interno | Programada | 2017-04-07 09:16 | 2017-04-07 14:54 |  |  |  | 5.6333 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Normal a Reactores de CER2. Verificación de --- alineamiento de los amortiguadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en llegada de --- mufas de alimentación banco reactor y pasamuros entrada tiristores. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores31 | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017015008 | interno | Programada | 2017-04-08 08:12 | 2017-04-08 15:09 |  |  |  | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017015006, se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0
169 | Bancos Condensadores207 | Neomante | 207 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017013503 | interno | Programada | 2017-04-08 09:25 | 2017-04-08 10:45 |  |  |  | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores esto para realizar el reemplazo de porta fusibles de los BBCC con daños y contaminación. Este trabajo se realizará con personal de líneas vivas. |  |  | 0 | 0
254 | Bancos Condensadores25 | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017015450 | interno | Programada | 2017-04-11 10:25 | 2017-04-11 12:31 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE LA DESCONEXION DEL BANCO DE CONDENSADORES N°1 DE SE BUIN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MPB SOBRE EQUIPOS ASOCIADOS. |  |  | 0 | 0
255 | Bancos Condensadores24 | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017015452 | interno | Programada | 2017-04-11 10:25 | 2017-04-11 12:31 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE LA DESCONEXION DEL BANCO DE CONDENSADORES N°2 DE SE BUIN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MPB SOBRE EQUIPOS ASOCIADOS. |  |  | 0 | 0
303 | Bancos Condensadores236 | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017015590 | interno | Programada | 2017-04-11 11:04 | 2017-04-11 17:17 |  |  |  | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Latorre, por trabajos de alambrado de control. Esto por futuro reemplazo de protecciones asociado al interruptor 52CCE1. |  |  | 0 | 0
302 | Bancos Condensadores237 | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017015591 | interno | Programada | 2017-04-11 11:04 | 2017-04-11 17:17 |  |  |  | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC MT N°2 de S/E Latorre, por trabajos de alambrado de control. Esto por futuro reemplazo de protecciones asociado al interruptor 52CCE2. |  |  | 0 | 0
231 | Bancos Condensadores198 | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014624 | interno | Programada | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 02, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores200 | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014626 | interno | Programada | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 04, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores199 | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014627 | interno | Programada | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 03, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores197 | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017014628 | interno | Programada | 2017-04-11 12:56 | 2017-04-11 17:10 |  |  |  | 4.2333 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico de control a bancos de CC/EE --- 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 02, 154/66kV-Itahue (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017015894 | interno | Programada | 2017-04-12 08:52 | 2017-04-13 17:25 |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control, investigación anormalidades PLC, pruebas --- de equipos primarios; trabajo en conjunto control y equipos y personal --- de G.E. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Insvestigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0
337 | Bancos Condensadores423 | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017014980 | interno | Programada | 2017-04-12 11:37 | 2017-04-12 16:29 |  |  |  | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pucon: Desconexion programada de banco de condensadores. Por trabajos de mantenimiento de mantenimiento preventivo.- |  |  | 0 | 0
106 | Reactores58 | Neomante | 58 | Reactores | RE S/E EL ROMERO FZ | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Desconexión/Intervención | 2017016102 | interno | Programada | 2017-04-12 19:55 | 2017-04-13 02:40 |  |  |  | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cableado y conexión de celda de Reactancia de PAT asociado al Transformador de poder. Reemplazo de bornas en el armario de facturación. Condiciones requeridas : Abierto paño J1 S/E El Romero y celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores190 | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017015510 | interno | Programada | 2017-04-14 00:50 | 2017-04-14 10:38 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE N°4, Investigar y corregir anormalidad en el --- telecontrol del interruptor 52ACE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función 50BF interna de la protección a intervenir (50BF --- lado 220 kV y 154 kV) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 2 O Barra 154 kV, Sección 1 O --- Barra 154kV, sección 2. (Al inicio y termino de la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos asociados a desconexión del Banco ATR1 220/154kV --- |  |  | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores189 | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017015523 | interno | Programada | 2017-04-14 00:50 | 2017-04-14 10:38 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE N°3, Investigar y corregir anormalidad en el --- telecontrol del interruptor 52CE3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función 50BF interna de la protección a intervenir (50BF --- lado 220 kV y 154 kV) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 2 O Barra 154 kV, Sección 1 O --- Barra 154kV, sección 2. (Al inicio y termino de la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos asociados a desconexión del Banco ATR1 220/154kV --- |  |  | 0 | 0
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017016323 | interno | Programada | 2017-04-14 08:05 | 2017-04-14 15:57 |  |  |  | 7.8667 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control , investigación anormalidades PLC, --- pruebas de equipos primarios; trabajo en conjunto control, equipos y --- especialista fábrica GE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Insvestigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017016456 | interno | Programada | 2017-04-15 08:21 | 2017-04-16 12:55 |  |  |  | 28.5667 | 28.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 3 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control , investigación anormalidades PLC, --- pruebas de equipos primarios; trabajo en conjunto control, equipos y --- especialista fábrica GE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Investigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0
382 | Condensadores Series16 | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017016455 | interno | Programada | 2017-04-16 01:41 | 2017-04-16 17:11 |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 4 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control , investigación anormalidades PLC, --- pruebas de equipos primarios; trabajo en conjunto control, equipos y --- especialista fábrica GE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Delimitación zona de trabajo; --- Se instalarán tierras provisionales en las tres fases (un total de 6)y --- tierras provisionales en cada plataforma (un total de 3). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa-Ancoa 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Investigación y pruebas por anormalidades en PLC. --- |  |  | 0 | 0
286 | Bancos Condensadores228 | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017016385 | interno | Programada | 2017-04-18 09:38 | 2017-04-18 12:37 |  |  |  | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC (15 kV) N°1 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio de estos. |  |  | 0 | 0
285 | Bancos Condensadores229 | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017016386 | interno | Programada | 2017-04-18 09:38 | 2017-04-18 12:37 |  |  |  | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC (15 kV) N°2 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio de estos. |  |  | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores476 | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión/Intervención | 2017017482 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-18 15:00 | 2017-04-18 15:01 |  |  |  | 0.016667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | desconexión de BBCC S/E Cordillera por voltaje alto en barra 33 KV. No permite que partan ventiladores de la mina |  |  | 0 | 0
266 | Bancos Condensadores244 | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017197 | interno | Programada | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 20:43 |  |  |  | 12.7167 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a los trabajos de desconexión de la barra MT N°1 de SE Colchagua , se requiere la desconexión del Banco de Condensadores N°1 de la subestación. |  |  | 0 | 0
267 | Bancos Condensadores245 | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017199 | interno | Programada | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 20:43 |  |  |  | 12.7167 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a los trabajos de desconexión de la barra MT N°2 de SE Colchagua , se requiere la desconexión del Banco de Condensadores N°2 de la subestación. |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017017411 | interno | Programada | 2017-04-25 08:35 | 2017-04-25 16:06 |  |  |  | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos --- de control del interruptor 52CE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Maitencillo: Protección 62 de respaldo fuera de servicio. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Transformación CT02-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores476 | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión/Intervención | 2017018396 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-25 08:39 | 2017-04-25 15:10 |  |  |  | 6.5167 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparar puntos calientes |  |  | 0 | 0
248 | Bancos Condensadores206 | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017017272 | interno | Programada | 2017-04-25 10:48 | 2017-04-25 16:03 |  |  |  | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CC.EE. 13,8 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo Básico normal a malla de tierra de --- 13,2 kV y CCEE. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 13 kV-Sauzal (al termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
284 | Bancos Condensadores35 | Neomante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017018441 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-25 12:42 | 2017-04-25 13:46 |  |  |  | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad capacitiva del banco de condensadores N°1 fallada de S/E Curicó. |  |  | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores32 | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017543 | interno | Programada | 2017-04-25 14:56 | 2017-04-25 16:04 |  |  |  | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 66 kV de S/E Coronel, esto por mediciones eléctricas a unidades capacitivas. Adicionalmente, se considera el desmalezado del patio asociado a dicho banco. |  |  | 0 | 0
301 | Bancos Condensadores37 | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017478 | interno | Programada | 2017-04-26 10:33 | 2017-04-26 13:53 |  |  |  | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada por MPB a BBCC N°1 de S/E las Cabras |  |  | 0 | 0
296 | Bancos Condensadores444 | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017018833 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-26 17:14 | 2017-04-26 17:43 |  |  |  | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptor 52C5, General BB/CC Etapas 1 y 2, por revisión de mecanismo de cierre ya que equipo no responde a comando enviado para su conexión. |  |  | 0 | 0
281 | Bancos Condensadores34 | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017545 | interno | Programada | 2017-04-27 10:38 | 2017-04-27 10:55 |  |  |  | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 (23 kV) de S/E Curanilahue, esto por mediciones eléctricas a unidades capacitivas. Adicionalmente, se considera el desmalezado del patio asociado a dicho banco. |  |  | 0 | 0
282 | Bancos Condensadores33 | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017544 | interno | Programada | 2017-04-27 10:39 | 2017-04-27 10:55 |  |  |  | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 (13,2 kV) de S/E Curanilahue, esto por mediciones eléctricas a unidades capacitivas. Adicionalmente, se considera el desmalezado del patio asociado a dicho banco. |  |  | 0 | 0
256 | Bancos Condensadores378 | Neomante | 378 | Bancos Condensadores | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017226 | interno | Programada | 2017-04-27 11:41 | 2017-04-27 18:52 |  |  |  | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC SE Cabildo por revisión anual de equipo encapsulado. Se realizará limpieza de aislación y medición de condensadores. |  |  | 0 | 0
381 | Condensadores Series15 | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000490 |  | Curso Forzoso | 2017-04-29 22:40 | 2017-05-05 11:43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Banco Condensador serie N°3, L. 500 KV Charrúa-Ancoa 1, falla PLC Protección A, Fuente de Poder quemada. En servicio Protección B |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001341 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-30 08:50 | 2017-04-30 09:33 |  |  |  | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Pérdida de SSAA de equipo. |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001341 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-30 08:50 | 2017-04-30 09:33 |  |  |  | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Pérdida de SSAA de equipo. |  | 0 | 0
370 | Compensadores20 | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001341 | interno | Curso Forzoso | 2017-04-30 08:50 | 2017-04-30 09:33 |  |  |  | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Pérdida de SSAA de equipo. |  | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores31 | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017017305 | interno | Programada | 2017-04-30 09:23 | 2017-04-30 18:12 |  |  |  | 8.8167 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017017300, se realizará la desconexión del BBCC MT N°1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000491 |  | Curso Forzoso | 2017-04-30 09:33 |  |  | 2017-04-30 12:14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo queda limitado a +90 MVar -50 MVar por anormalidad en módulo N°2 (relacionado con IF2017001341). |  |  | 0 | 0
363 | Bancos Condensadores486 | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017019181 | interno | Programada | 2017-05-03 10:04 | 2017-05-03 13:22 |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere desconexión de BBCC N°2 (Apertura de interruptor 52CCE2). Considera trabajos de limpieza de aislación, mediciones y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0
308 | Bancos Condensadores256 | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017019232 | interno | Programada | 2017-05-03 10:36 | 2017-05-03 11:29 |  |  |  | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC 15 kV de S/E Loma Colorada, por normalización de punto con sobre temperatura y desmalezado del patio asociado a dichos equipos. |  |  | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores251 | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017019236 | interno | Programada | 2017-05-03 10:51 | 2017-05-04 16:30 |  |  |  | 29.65 | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0
414 | Reactores16 | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017018493 | interno | Programada | 2017-05-04 08:41 | 2017-05-04 14:40 |  |  |  | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJZ1 y entre Reactor N°1 y TCJZ1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220 kV (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
265 | Bancos Condensadores28 | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017018423 | interno | Programada | 2017-05-04 10:03 | 2017-05-04 20:00 |  |  |  | 9.95 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 y 2 para realizar el mantenimiento preventivo. Sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores251 | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017019237 | interno | Programada | 2017-05-04 12:03 | 2017-05-04 16:30 |  |  |  | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0
296 | Bancos Condensadores444 | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017019254 | interno | Programada | 2017-05-04 12:14 | 2017-05-04 18:10 |  |  |  | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo a bancos de condensadores tipo celdas intemperie. |  |  | 0 | 0
107 | Bancos Condensadores445 | Neomante | 445 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-2 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017019255 | interno | Programada | 2017-05-04 12:14 | 2017-05-04 18:10 |  |  |  | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo a bancos de condensadores tipo celdas intemperie. |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017019639 | interno | Programada | 2017-05-05 11:53 | 2017-05-05 13:07 |  |  |  | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Línea LJ03, DDA-Cachiyuyal 1 O Paño Línea LJ04, DDA-San --- Francisco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000527 |  | Curso Forzoso | 2017-05-07 10:51 |  |  | 2017-05-09 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: PLC A de Banco de compensación reactiva N° 1 queda fuera de servicio por anormalidad. PLC B en servicio normal. |  |  | 0 | 0
199 | Bancos Condensadores8 | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020153 | interno | Programada | 2017-05-08 11:22 | 2017-05-08 21:13 |  |  |  | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactor banco CC.EE N°41. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en 3 reactores y 1 TC, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E A: Jahuel: Banco CC.EE 41 CR 66 kV ( en su energización ). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores12 | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020785 | interno | Programada | 2017-05-10 09:22 | 2017-05-10 15:57 |  |  |  | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 43, reactores y --- cables y mufas del banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 43 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
108 | Bancos Condensadores51 | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017020159 | interno | Programada | 2017-05-10 10:31 | 2017-05-10 16:49 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de banco de condensadores de 5MVAr N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017019877 | interno | Programada | 2017-05-10 15:10 | 2017-05-10 17:05 |  |  |  | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE1 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000543 |  | Curso Forzoso | 2017-05-11 20:00 |  |  | 2017-06-30 21:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: En caso de falla o anormalidad de equipos CER de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000544 |  | Curso Forzoso | 2017-05-11 20:00 |  |  | 2017-06-11 21:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En caso de falla o anormalidad de equipos CER 1 de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000545 |  | Curso Forzoso | 2017-05-11 20:30 |  |  | 2017-06-30 20:40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: En caso de falla o anormalidad de equipos CER 2 de la subestación tiempo aproximado de atención local entre 1,5 a 2 horas. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001516 | externo | Curso Forzoso | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001516 | externo | Curso Forzoso | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0
370 | Compensadores20 | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001516 | externo | Curso Forzoso | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001520 | interno | Curso Forzoso | 2017-05-13 05:59 | 2017-05-13 07:08 |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla refrigeración tiristores. | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores476 | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión/Intervención | 2017021430 | interno | Programada | 2017-05-15 07:43 | 2017-05-16 10:00 |  |  |  | 26.2833 | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP preventiva, reparar puntos calientes |  |  | 0 | 0
201 | Bancos Condensadores15 | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017021166 | interno | Programada | 2017-05-15 10:56 | 2017-05-15 16:49 |  |  |  | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 51 y reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 51 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
349 | Bancos Condensadores485 | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017021455 | interno | Programada | 2017-05-16 09:26 | 2017-05-16 17:35 |  |  |  | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de banco de condensadores de 2,5 MVAr N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
198 | Bancos Condensadores9 | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017021567 | interno | Programada | 2017-05-16 09:46 | 2017-05-16 15:00 |  |  |  | 5.2333 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 52 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 52 y reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 52 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
203 | Bancos Condensadores14 | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017022216 | interno | Programada | 2017-05-17 10:02 | 2017-05-17 14:59 |  |  |  | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 53 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 53 y reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 53 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020792 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de regulación de temperatura, refrigeración CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020793 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inspección interna al cofre emisor de luz y --- Verificación de funcionamiento del receptor óptico CER 1 (Señales desde --- Tiristores CER 1) inspección solicitada por soporte técnico para la --- fabricación de nuevos repuestos para el equipo CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020794 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación interruptor --- 52CR. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020796 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de refrigeración y mando sistema de compresoras CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 9.3833
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020797 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de refrigeración y mando sistema de compresoras CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020800 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación interruptor --- 52CR. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 9.3833
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020814 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  |  | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación interruptor --- 52CR. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020815 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de refrigeración y mando sistema de compresoras CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 9.3833
233 | Bancos Condensadores202 | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020817 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de regulación de temperatura, refrigeración CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020818 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a mando --- sistema de regulación de temperatura, refrigeración CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores201 | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020820 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inspección interna al cofre emisor de luz y --- Verificación de funcionamiento del receptor óptico CER 1 (Señales desde --- Tiristores CER 1) inspección solicitada por soporte técnico para la --- fabricación de nuevos repuestos para el equipo CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017020821 | interno | Programada | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 18:39 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inspección interna al cofre emisor de luz y --- Verificación de funcionamiento del receptor óptico CER 1 (Señales desde --- Tiristores CER 1) inspección solicitada por soporte técnico para la --- fabricación de nuevos repuestos para el equipo CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
283 | Bancos Condensadores36 | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017021464 | interno | Programada | 2017-05-18 12:27 | 2017-05-18 19:41 |  |  |  | 7.2333 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°2 de 7,5MVAr. |  |  | 0 | 0
281 | Bancos Condensadores34 | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017023069 | interno | Programada | 2017-05-21 11:07 | 2017-05-21 16:53 |  |  |  | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 (23 kV) de S/E Curanilahue, esto por revisión de lógica de control asociada al interruptor 52EBC1. |  |  | 0 | 0
282 | Bancos Condensadores33 | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017023071 | interno | Programada | 2017-05-21 11:08 | 2017-05-21 16:53 |  |  |  | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2017023069, se realizará la desconexión del BBCC N°2 (13,2 kv) de S/E Curanilahue. Esto por proximidad con puntos energizados. |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017022126 | interno | Programada | 2017-05-22 08:44 | 2017-05-22 17:15 |  |  |  | 8.5167 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MCC. Reemplazo y reacondicionamiento de --- Motoventiladores Principales N° 1, N° 2 y N°3 de CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE de motoventiladores principales a disposición --- del jefe de faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.A. P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
174 | Bancos Condensadores211 | Neomante | 211 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017023687 | interno | Curso Forzoso | 2017-05-22 17:31 | 2017-05-23 16:40 |  |  |  | 23.15 | 0 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección interna debido el BBCC no obedeció orden de cierre para su uso. |  |  | 0 | 0
175 | Bancos Condensadores212 | Neomante | 212 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017023690 | interno | Curso Forzoso | 2017-05-22 17:31 | 2017-05-23 16:40 |  |  |  | 23.15 | 0 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección interna debido el BBCC no obedeció orden de cierre para su uso. |  |  | 0 | 0
307 | Bancos Condensadores254 | Neomante | 254 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017020917 | interno | Programada | 2017-05-23 09:15 |  |  | 2017-05-23 09:15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda para realizar mantención de equipos de poder y desmalezado. No hay pérdidas de consumos |  |  | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores255 | Neomante | 255 | Bancos Condensadores | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017020918 | interno | Programada | 2017-05-23 09:15 |  |  | 2017-05-23 16:00 |  | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de BBCC N°1 y N°2 de SE Lo Miranda para realizar mantención de equipos de poder y desmalezado. No hay pérdidas de consumos |  |  | 0 | 0
376 | Compensadores5 | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017024108 | interno | Curso Forzoso | 2017-05-24 18:00 | 2017-05-24 18:50 |  |  |  | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Investigar, normaliza y reiniciar PLC del equipo CER, --- por alarmas que indican que "el equipo de enfriamiento del CER esta en --- modo emergencia", con riesgo de desconexión por falla. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Puerto Montt --- Observaciones --- S/E Puerto Montt: Investigar, normalizay y reiniciar PLC del equipo --- CER --- |  |  | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores251 | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017023475 | interno | Programada | 2017-05-25 09:52 | 2017-05-25 15:39 |  |  |  | 5.7833 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por trabajos de montaje unidad de control Joslyn Etapa N°3. |  |  | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores18 | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017024692 | interno | Programada | 2017-05-28 06:06 | 2017-05-28 13:16 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Trabajos asociados a la desconexión de la Barra por trabajos en Nueva --- S/E Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 3(Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- * Trabajos coordinados con Colbún, TransChile --- --- |  |  | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores18 | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017023363 | interno | Programada | 2017-05-28 06:13 | 2017-05-28 17:25 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas electricas a 89JCE1-1, --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J3-1 y barra --- principal, entre 89JCE1-1 y 52JCE1, entre 89J1-1 y 52J1, entre 89JT5-1 --- y 52JT5, entre 89J4-1 y 52J4, entre 89JS12-1 y TCJS12-1, entre 89JS31- --- 1 y TCJ31-1, entre 89J12-1 y barra principal, entre 89JR1-1 y barra --- principal --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV-Sección 3(Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | 1 | 7.05
314 | Bancos Condensadores429 | Neomante | 429 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017018809 | interno | Programada | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | 11.9667 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de la subestación (2017018765) Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
313 | Bancos Condensadores428 | Neomante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017018810 | interno | Programada | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | 11.9667 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de la subestación (2017018765) Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores18 | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017023352 | interno | Programada | 2017-05-28 07:24 | 2017-05-28 19:06 |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Pruebas de Control , medidas de aislación , reapriete de --- conexiones. Pruebas de disparo con 87B1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-50BFJS1-2 y 50BF-52JS3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Pangue-Charrúa, C1(al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de Barra solicitada por la obra Nueva --- Charrúa y se realizará mantenimiento preventivo de las instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con Colbún, Transchile. --- --- |  |  | 0 | 0
291 | Bancos Condensadores238 | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017023881 | interno | Programada | 2017-05-28 07:57 | 2017-05-28 20:02 |  |  |  | 12.0833 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 2017022994, la cual tiene relación a la desconexión de barra MT N°2 de SE Fátima, se requiere realizar desconexión de BBCC N°2 15KV, el cual quedará indisponible mientras se realicen los trabajos en patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0
349 | Bancos Condensadores485 | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024569 | interno | Programada | 2017-05-28 08:48 | 2017-05-28 21:30 |  |  |  | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores de tensión de 2,5 MVAr por desconexión de transformador N°1 por trabajos de Colbun de acuerdo a solicitud CEN 2388172017. |  |  | 0 | 0
244 | Bancos Condensadores203 | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017024154 | interno | Programada | 2017-05-28 09:19 | 2017-05-28 13:04 |  |  |  | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a banco CCEE 1 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en banco CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores251 | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024587 | interno | Programada | 2017-05-30 11:08 | 2017-05-30 13:36 |  |  |  | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 de S/E Ovalle por reemplazo condensador (una unidad) |  |  | 0 | 0
324 | Bancos Condensadores235 | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024408 | interno | Programada | 2017-05-31 09:32 | 2017-05-31 18:42 |  |  |  | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores N°1 de 2.7MVAr por trabajos de mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0
325 | Bancos Condensadores437 | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024413 | interno | Programada | 2017-05-31 09:32 | 2017-05-31 18:42 |  |  |  | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°2 de 5MVAr por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
325 | Bancos Condensadores437 | Neomante | 437 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024418 | interno | Programada | 2017-05-31 09:32 | 2017-05-31 18:42 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del banco de condensadores N°3 de 5MVAr por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 1 | 9.1667
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001690 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-01 07:41 | 2017-06-01 11:43 |  |  |  | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001690 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-01 07:41 | 2017-06-01 11:43 |  |  |  | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
370 | Compensadores20 | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001690 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-01 07:41 | 2017-06-01 11:43 |  |  |  | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017025030 | interno | Programada | 2017-06-01 08:14 | 2017-06-01 12:25 |  |  |  | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Normalización de chicote fase 1 del desconectador --- 89JCE1-1 a la Barra Principal de 220 kV sección 1 (trabajo a potencial). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
176 | Bancos Condensadores213 | Neomante | 213 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION ECE1 23KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017025376 | interno | Programada | 2017-06-04 08:58 | 2017-06-04 14:25 |  |  |  | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos asociados. |  |  | 0 | 0
291 | Bancos Condensadores238 | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024356 | interno | Programada | 2017-06-06 08:55 | 2017-06-06 13:13 |  |  |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC2 15KV 2.5 MVAr |  |  | 0 | 0
290 | Bancos Condensadores413 | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017024360 | interno | Programada | 2017-06-06 08:55 | 2017-06-06 13:13 |  |  |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC1 15KV 5 MVAr |  |  | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores7 | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017026011 | interno | Programada | 2017-06-06 09:36 | 2017-06-06 17:00 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado y equilibrio de banco CCEE 1 --- de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de 3 --- PAT provisionales en banco CCEE 1 y en TCJN. Delimitación de --- la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
400 | Reactores20 | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017025952 | interno | Programada | 2017-06-06 10:43 |  |  | 2017-06-06 10:43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de conexión primaria a reactor de reserva de --- 220kV. Inspección y normalización de ductos y bajada (conexión) cañeria --- en relé Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
109 | Reactores61 | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017024029 | interno | Programada | 2017-06-08 08:28 | 2017-06-08 14:48 |  |  |  | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz a Reactor Neutro de reserva de 500 --- kV. Normalización ducto de espiche y conexión eléctrica a buchholz --- reactor trifásico de reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0
110 | Bancos Condensadores419 | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017025927 | interno | Programada | 2017-06-08 09:32 | 2017-06-08 13:53 |  |  |  | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar BBCC SE San Joaquín, con el fin de realizar MPB . |  |  | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores406 | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017025839 | interno | Programada | 2017-06-08 12:33 | 2017-06-08 15:23 |  |  |  | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 2 |  |  | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores405 | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017025842 | interno | Programada | 2017-06-08 12:33 | 2017-06-08 15:23 |  |  |  | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N° 1 |  |  | 0 | 0
275 | Bancos Condensadores279 | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017025843 | interno | Programada | 2017-06-08 16:35 | 2017-06-08 18:18 |  |  |  | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a BBCC N°1. |  |  | 0 | 0
29 | Bancos Condensadores284 | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001735 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-12 07:59 | 2017-06-13 15:52 |  |  |  | 31.8833 | 0 | 31.8833 | 1 | 0 | 0 | Operación del Banco de Condensadores por desbalance de neutro. | En investigación |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000691 |  | Curso Forzoso | 2017-06-14 00:47 |  |  | 2017-06-19 22:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo queda limitado a +12 MVar por bloqueo a la conducción. Anormalidad reiterada de alarma en sistema de refrigeración. |  |  | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores415 | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | CGE | Desconexión/Intervención | 2017026447 | interno | Programada | 2017-06-14 08:36 | 2017-06-14 17:22 |  |  |  | 8.7667 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco de Condensadores para reemplazo de control de interruptor etapa Nº1. Relacionado con informe de limitación LT 1759. Considera abierto interruptor 52E5 y DDCC 89E5. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017027239 | interno | Programada | 2017-06-14 10:08 | 2017-06-14 18:43 |  |  |  | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y --- REAPRIETE DE CONEXIONES Modulo SVC 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Local-Remoto PAÑO y Ternomagnéticos de control a disposición del --- Jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
405 | Reactores9 | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017027547 | interno | Programada | 2017-06-14 10:33 | 2017-06-14 20:50 |  |  |  | 10.2833 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones del paño JZ5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautin: Bloqueo Trip 50BF-52JZ5, 87Z, 87ZN y 51 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 (Al inicio de la faena)ó SCADA Local --- Cautín (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
405 | Reactores9 | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017027548 | interno | Programada | 2017-06-14 10:33 | 2017-06-14 20:50 |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ5, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens / Actualización de Firmware / Pruebas --- de comunicación Paño JZ5 / Simulación señales digitales por software/ --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ5 y desconectador. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ5 y dejar fuera de servicio --- la Bay unit. Estos bloqueos los ejecutará personal de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautín-Ciruelos, C1 (Al inicio de la faena) O SCADA Local --- Cautín (Durante la faena) --- Observaciones --- - Pruebas experimental de cierres y aperturas de interruptor y --- desconectador del paño JZ5. --- - Se perderá SCADA local Cautín menor a 5 minutos. --- |  |  | 1 | 10.2833
328 | Bancos Condensadores252 | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017026527 | interno | Programada | 2017-06-15 10:21 | 2017-07-12 16:11 |  |  |  | 653.8333 | 653.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°2 por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0
406 | Reactores10 | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017027691 | interno | Programada | 2017-06-16 10:31 |  |  | 2017-06-16 18:00 |  | 7.4833 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ6, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens / Actualización de Firmware / Pruebas --- de comunicación Paño JZ6 / Simulación señales digitales por sofware / --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ6. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ6 Estos bloqueos los --- ejecutará personal de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (al inicio de la faena) o S/E Cautín: --- SCADA local (durante la faena). --- Observaciones --- - Prueba experimental de apertura y cierre del interruptor 52JZ6. --- - Se perderá el SCADA loca Cautín por un tiempo menor a 5 minutos. --- |  |  | 0 | 0
366 | Bancos Condensadores259 | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017001886 | externo | Curso Forzoso | 2017-06-17 09:40 |  |  | 2017-07-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | indisponible BBCC E7 y E8 de S/E Villarrica por falla en pararrayos. | Se investiga. |  | 0 | 0
365 | Bancos Condensadores260 | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017001886 | externo | Curso Forzoso | 2017-06-17 09:40 |  |  | 2017-07-01 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | indisponible BBCC E7 y E8 de S/E Villarrica por falla en pararrayos. | Se investiga. |  | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores18 | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001864 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-17 10:28 | 2017-06-18 12:25 |  |  |  | 25.95 | 0 | 25.95 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
199 | Bancos Condensadores8 | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017028245 | interno | Programada | 2017-06-19 08:33 | 2017-06-19 16:40 |  |  |  | 8.1167 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Cambio de chicote entre 89BC41-1 y 52BC41 de la fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del chicote a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017028584 | interno | Programada | 2017-06-21 12:27 | 2017-06-21 17:14 |  |  |  | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada (EBCO). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
380 | Condensadores Series2 | Neomante | 2 | Condensadores Series | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | COLBUN | Desconexión/Intervención | 2017029147 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-22 08:45 | 2017-06-22 08:59 |  |  |  | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Producto del mal tiempo, se abre puerta del gabinete de control de interruptor 52JCS2, por lo que se requiere dejar fuera de servicio Banco Condensador Serie N° 2, no más de 10 minutos. Esto para poder cerrar puerta del interruptor ya que en la zona hay precipitaciones. |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029153 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-22 09:33 | 2017-06-22 14:14 |  |  |  | 4.6833 | 0 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro:Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- efectuar mantenimiento correctivo a (4) climatizadores pertenecientes a --- la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 1, con instalación --- desconectada (EBCO). Justificación: Riesgo a la instalación y/o el --- servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
410 | Reactores12 | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017028410 | interno | Programada | 2017-06-22 14:16 | 2017-06-22 16:52 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar con gas SF6 interruptor --- 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
367 | Compensadores12 | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017028430 | interno | Programada | 2017-06-23 14:19 | 2017-06-23 16:18 |  |  |  | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; --- incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras --- dobladas.Bancos CCEE y 3 Unidades condensadoras de ATR4 y Reactores del --- 5° y 7° Armónica. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- No hay --- Observaciones --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; in --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000743 |  | Curso Forzoso | 2017-06-24 00:32 | 2017-06-29 14:37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio módulo 1 K11 SVC plus por falla sistema de refrigeración de la sala IGBT. |  |  | 0 | 0
251 | Bancos Condensadores23 | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017028935 | interno | Programada | 2017-06-27 12:34 | 2017-06-27 15:16 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol: Desconexion programada de banco de condensadores para realizar limpieza y retiro de maleza al interior del recinto.- |  |  | 0 | 0
340 | Bancos Condensadores46 | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002046 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-27 16:24 | 2017-06-30 16:20 |  |  |  | 71.9333 | 0 | 71.9333 | 1 | 0 | 0 | Problema en sensor de puerta de acceso al patio de Banco de condensadores de S/E Punitaqui, no permite la operación del BB.CC | . |  | 0 | 0
383 | Condensadores Series13 | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029901 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-28 09:11 | 2017-06-28 13:15 |  |  |  | 4.0667 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación por anormalidad en la temperatura del varistor --- en PLC "A" y PLC "B", del BCS1 (Riesgo de indisponibilidad del equipo). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Se bloquearan trip line de ambas protecciones de la compensación --- serie 01, 500kV-Ancoa. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0
406 | Reactores10 | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029468 | interno | Programada | 2017-06-28 10:09 | 2017-06-28 18:22 |  |  |  | 8.2167 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ6 - Reactor 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ6, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens. Actualización de Firmware. Pruebas --- de comunicación Paño JZ6. Simulación señales digitales por sofware. --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ6 y 89JZ6, Se perderá el scada local --- Cautin no mayor a 5 minutos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ6, 87Z, 87NZ y 51 se dejara --- en modo fuera de servicio la 87BJZ6 Estos bloqueos los ejecutará --- personal de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (al inicio de la faena) o S/E Cautín: --- SCADA local (durante la faena) --- Observaciones --- Con prueba experimental. --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002034 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-29 01:06 | 2017-06-29 01:52 |  |  |  | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
318 | Bancos Condensadores367 | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017029224 | interno | Programada | 2017-06-29 09:31 | 2017-06-29 15:10 |  |  |  | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002038 | interno | Curso Forzoso | 2017-06-29 14:37 | 2017-07-06 17:00 |  |  |  | 170.3833 | 0 | 170.3833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0
320 | Bancos Condensadores41 | Neomante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002044 | externo | Curso Forzoso | 2017-06-30 08:10 |  |  | 2017-07-03 20:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52CE1, asociado al banco de condensador N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0
405 | Reactores9 | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029882 | interno | Programada | 2017-06-30 08:16 | 2017-06-30 18:02 |  |  |  | 9.7667 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ5 - Reactor 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a PRJZ5, TCJZ5, --- 52JZ5, Reactor JZ5 y TCJZ5-N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JZ5-1 y 52JZ5, entre 52JZ5 y TCJZ5, entre TCJZ5 y PRJZ5, en --- conexiones de bajada del Reactor JZ5, entre reactor JZ5 y TCJZ5-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautin: Reactor N°2 (al inicio de la faena) o Barra 220kV Sección --- 2 (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
405 | Reactores9 | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029883 | interno | Programada | 2017-06-30 09:15 | 2017-06-30 18:02 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ5 - Reactor 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Paño JZ5, Reemplazo tajetas Profibus por 61850 en --- Controlador y Protecciones Siemens. Actualización de Firmware. Pruebas --- de comunicación Paño JZ5. Simulación señales digitales por software. --- Pruebas de apertura y cierre 52JZ5 y desconectador 89JZ5. Se perderá el --- scada local Cautin no mayor a 5 minutos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: bloqueo de protección 50BF-52JZ5 , 87Z, 87Z, 51 y dejar --- fuera de servicio la Bay unit. Estos bloqueos los ejecutará personal --- de Transelec. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 (Al inicio de la faena) O SCADA Local --- Cautín (Durante la faena) --- Observaciones --- Con prueba experimental. --- |  |  | 1 | 8.7833
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029386 | interno | Programada | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, REPRO, ATR3, integración de alambrados de corrientes en --- protección 87ATR3-4 S1 y analisis fasorial. Trabajos previos a la PES. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029534 | interno | Programada | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Paño J1, cambio de chicote desde Barra 220 kV --- sección 1, hasta Interruptor 52J1 (lado norte). Medición de resistencia --- de contacto y protocolización (Obra STA-3545).S/E CARRERA PINTO: Barra --- Marco de Línea Paño J2 "Diego de Almagro" y Estructura N° 581. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- entre interruptor 52J1 y desconectador 89J1-2T, en Barra principal N° --- 1 220 kV. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 8.6
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029535 | interno | Programada | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Conexión de Chicotes de AT desde el nuevo --- interruptor. Retiro de Bypass de chicotes AT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89JT3-1 lado Barra Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 8.6
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029551 | interno | Programada | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-02 |  |  |  | 14.3667 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Electricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 8.6
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017030068 | interno | Programada | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Tendidos de cables, Integración de alambrados para nuevo --- interruptor 52JT3. Trabajos previos a la PES 52JT3 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D.Almagro: Termomagnéticos de control y SW Local remoto a --- disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 1 | 14.3667
210 | Bancos Condensadores16 | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017030548 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-01 10:00 | 2017-07-01 18:39 |  |  |  | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N° 2 de 220 kV --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de fusible o unidad de condensador dañado en banco --- de CCEE2 (Alarma primer estado). Revisión total a banco de CCEE2 de --- 220kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa --- Observaciones --- S/E Ancoa: MCC Reemplazo de fusible o unidad de condensador dañado en banco de CCEE2. MPB Reducido a banco de CCEE2 de 220kV. --- |  |  | 0 | 0
111 | Bancos Condensadores474 | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión/Intervención | 2017029936 | interno | Programada | 2017-07-01 16:12 | 2017-07-01 23:27 |  |  |  | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002053 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-01 18:14 | 2017-07-06 17:00 |  |  |  | 118.7667 | 0 | 118.7667 | 1 | 0 | 0 | equipo SVC fue desconectado de forma programada por trabajos en Barra 220 kV de S/E Diego de Almagro. También se encuentra indisponible el módulo 1 del equipo SVC+ según IF 2017002038 | Se investiga. |  | 0 | 0
111 | Bancos Condensadores474 | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión/Intervención | 2017029935 | interno | Programada | 2017-07-02 12:26 | 2017-07-02 19:57 |  |  |  | 7.5167 | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0
111 | Bancos Condensadores474 | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión/Intervención | 2017030142 | interno | Programada | 2017-07-03 09:28 | 2017-07-03 18:26 |  |  |  | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0
318 | Bancos Condensadores367 | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017030202 | interno | Programada | 2017-07-04 09:50 | 2017-07-04 13:32 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC N°1 por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0
111 | Bancos Condensadores474 | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión/Intervención | 2017030143 | interno | Programada | 2017-07-04 09:52 | 2017-07-04 17:35 |  |  |  | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de bancos de condensadores para realizar pruebas de baterías de condensadores. |  |  | 0 | 0
368 | Compensadores8 | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002061 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-04 10:24 | 2017-07-04 12:39 |  |  |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Anormalidad en conversor de medida de SS/AA | 0 | 0
111 | Bancos Condensadores474 | Neomante | 474 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | RIO ALTO GENERACIÓN | Desconexión/Intervención | 2017029476 | interno | Programada | 2017-07-05 09:10 | 2017-07-05 17:45 |  |  |  | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS DE BATERIA DE CONDENSADORES SP2, apertura y cierre de interruptor 52BC-F2 |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029683 | interno | Programada | 2017-07-06 08:39 | 2017-07-06 17:26 |  |  |  | 8.7833 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Reducido 2 a Reactores. MPB. Reducido a 52CR2. --- MPB. Normal a 89CR2-T. MPB. Normal a Pasamuros. MPB. Limpieza de --- aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en llegada de --- mufas de alimentación banco reactor y pasamuros entrada tiristores. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029679 | interno | Programada | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 17:26 |  |  | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 1 | 6.1
235 | Bancos Condensadores523 | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029688 | interno | Programada | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 16:22 |  |  |  | 5.0333 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
238 | Bancos Condensadores526 | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029692 | interno | Programada | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 16:22 |  |  |  | 5.0333 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación de funcionamiento de nuevo módulo --- receptor óptico para tiristores del CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
331 | Bancos Condensadores42 | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017030169 | interno | Programada | 2017-07-06 12:09 | 2017-07-06 18:41 |  |  |  | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Perales, por la realización del MPB a unidades capacitivas y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0
330 | Bancos Condensadores43 | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017030170 | interno | Programada | 2017-07-06 12:10 | 2017-07-06 18:41 |  |  |  | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Perales, por la realización del MPB a unidades capacitivas y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0
373 | Compensadores3 | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017029685 | interno | Programada | 2017-07-07 08:28 | 2017-07-07 17:11 |  |  |  | 8.7167 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Reducido 2 a Reactores. MPB. Reducido y Normal a --- 52CR1. MPB. Normal a 89CR1-T y 89CCLV2-T. MPB. Normal a Pasamuros. MPB. --- Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en llegada de --- mufas de alimentación banco reactor y pasamuros entrada tiristores. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
210 | Bancos Condensadores16 | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017031091 | interno | Programada | 2017-07-07 08:55 | 2017-07-07 17:11 |  |  |  | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CCEE N° 2 de 220 kV --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de fusible o unidad de condensador dañado en banco --- de CCEE2 (alarma primer estado) Investigación por eventual anormalidad --- en cierre sincronizado de interruptor 52JCE2, pruebas de tiempos de --- operación y análisis de carrera. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (Al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de equipos. --- |  |  | 0 | 0
375 | Compensadores4 | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002081 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-07 19:41 | 2017-07-08 18:14 |  |  |  | 22.55 | 0 | 22.55 | 1 | 0 | 0 | . |  | Opera protección propia del equipo 60N | 0 | 0
384 | Condensadores Series14 | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002087 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-08 07:17 | 2017-07-09 18:48 |  |  |  | 35.5167 | 0 | 35.5167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002085 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-08 18:14 | 2017-07-08 18:50 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Se debe enviar personal de operaciones para desbloqueo de equipo. | Se investiga. |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002094 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-09 02:48 | 2017-07-09 09:22 |  |  |  | 6.5667 | 0 | 6.5667 | 1 | 0 | 0 | Se debe enviar personal de operaciones para desbloqueo de equip | Se investiga |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002096 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-09 19:09 | 2017-07-09 20:05 |  |  |  | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | Se debe enviar personal de operaciones para desbloqueo de equipo. | Se investiga |  | 0 | 0
199 | Bancos Condensadores8 | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017031597 | interno | Programada | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 14:38 |  |  |  | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Cambio de chicote entre 89BC41-1 y 52BC41 de la fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del chicote a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002107 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-11 10:31 | 2017-07-11 12:55 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | No hay protecciones operadas. Bloqueo del CER N° 1 por pérdida de SSAA VCC |  | Pérdida de SS/AA | 0 | 0
329 | Bancos Condensadores258 | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017031508 | interno | Programada | 2017-07-11 10:54 | 2017-07-11 18:11 |  |  |  | 7.2833 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a BBCC de S/E Padre Las Casas. |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002110 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-11 18:36 |  |  | 2017-07-11 19:23 |  | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | Relacionado con limitación 2017000691 |  | falla refrigeración tristores. | 0 | 0
193 | Bancos Condensadores227 | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión/Intervención | 2017032207 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-12 09:34 | 2017-07-12 11:18 |  |  |  | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC de 13,2 kV, reparar punto caliente en interruptor NR de la Fase 1. |  |  | 0 | 0
350 | Bancos Condensadores47 | Neomante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017031648 | interno | Programada | 2017-07-12 09:39 | 2017-07-12 15:14 |  |  |  | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de MPB se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores de SE Mostazal (Etapa N°1). |  |  | 0 | 0
351 | Bancos Condensadores48 | Neomante | 48 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017031649 | interno | Programada | 2017-07-12 09:39 | 2017-07-12 15:14 |  |  |  | 5.5833 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de MPB se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores de SE Mostazal (Etapa N°2). |  |  | 0 | 0
237 | Bancos Condensadores525 | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017030382 | interno | Programada | 2017-07-12 16:17 | 2017-07-12 17:38 |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°1. MPB. Reducido --- a banco CCEE N° 1. MPB. Reducido a 52CE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002116 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-12 16:55 |  |  | 2017-07-12 17:05 |  | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Relacionado con limitación 2017000691 |  | Falla en refrigeración de tiristores | 0 | 0
145 | Bancos Condensadores174 | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión/Intervención | 2017031991 | interno | Programada | 2017-07-13 13:10 |  |  | 2017-07-13 18:00 |  | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 1 de la subestación Cerro Calera, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores12 | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017032195 | interno | Programada | 2017-07-14 08:52 | 2017-07-14 16:34 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CC.EE. N° 43 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento equipos primarios, reposición de fusibles --- fallados y equilibrio del Banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación zona de trabajo.Puestas a tierra --- provisionales en Banco de CC/EE N° 43. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N°43 ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002219 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-15 06:13 | 2017-07-15 07:32 |  |  |  | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en equipo | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002200 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-15 09:51 |  |  |  | 1.85 | 0 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | Módulo 2 del SVC Plus se encuentra indisponible. |  | Falla en refrigeración | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002202 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-15 16:41 | 2017-07-15 17:25 |  |  |  | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla en refrigeración | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002227 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-16 23:34 | 2017-07-17 11:07 |  |  |  | 11.55 | 0 | 11.55 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en equipo | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002234 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-17 11:22 | 2017-07-17 13:25 |  |  |  | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | Módulo 2 se encuentra indisponible por falla |  | Sobre temperatura por falla en la refrigeración | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores18 | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017032396 | interno | Programada | 2017-07-17 14:13 | 2017-07-17 16:56 |  |  |  | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo de relé asimetría en gabinete de accionamiento del --- desconectador 89JCE1-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA de corriente continua ó SS.AA. de corriente --- alterna (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
238 | Bancos Condensadores526 | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017030396 | interno | Programada | 2017-07-17 16:16 | 2017-07-17 17:40 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. MPB. Reducido --- a banco CCEE N° 4. MPB. Reducido a 52CE4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
372 | Compensadores1 | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002242 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-17 19:33 | 2017-07-18 15:22 |  |  |  | 19.8167 | 0 | 19.8167 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en sistema de refrigeración | 0 | 0
244 | Bancos Condensadores203 | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000836 |  | Curso Forzoso | 2017-07-19 01:15 | 2017-07-19 17:15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de datos y telecontrol de Banco CCEE N°1 100 MVar, por falla SCADA de paño 52JCE1. Equipo se puede maniobrar sólo de forma local. |  |  | 0 | 0
244 | Bancos Condensadores203 | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000844 |  | Curso Forzoso | 2017-07-20 00:16 | 2017-07-21 16:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de datos y telecontrol de Banco CCEE N°1 100 MVar, por falla SCADA de paño 52JCE1. Equipo se puede maniobrar sólo de forma local. |  |  | 0 | 0
374 | Compensadores2 | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017032201 | interno | Programada | 2017-07-20 10:27 | 2017-07-20 15:09 |  |  |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MCC. Investigación de falla en compresor 1 CER 1. --- Equipo compresor base conmuta a respaldo y este no parte, dejando de --- conducir por falla en refrigeración de tiristores. Verificar parámetros --- de funcionamiento de sistema de refrigeración. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del --- jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0
347 | Bancos Condensadores435 | Neomante | 435 | Bancos Condensadores | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017033199 | interno | Programada | 2017-07-20 10:36 | 2017-07-20 14:57 |  |  |  | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores de S/E Retiro por trabajos de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0
202 | Bancos Condensadores10 | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión/Intervención | 2017032779 | interno | Programada | 2017-07-21 09:39 | 2017-07-21 10:35 |  |  |  | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°44 66 kV --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Verificación de dimensiones y características --- eléctricas de las unidades del banco de CCEE N°44 de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales en Banco de CC/EE N° 44. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°44 ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0
371 | Compensadores11 | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002281 | interno | Curso Forzoso | 2017-07-21 16:16 |  |  | 2017-07-21 17:29 |  | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Módulo 2 se encuentra fuera de servicio desde antes. | Se investiga, se presume anormalidad en sistema de enfriamiento |  | 0 | 0
244 | Bancos Condensadores203 | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000855 |  | Curso Forzoso | 2017-07-22 00:30 | 2017-08-07 19:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de datos y telecontrol de Banco CCEE N°1 100 MVar, por falla SCADA de paño 52JCE1. Equipo se puede maniobrar sólo de forma local. |  |  | 0 | 0
405 | Reactores9 | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000857 |  | Curso Forzoso | 2017-07-22 22:24 | 2017-08-15 10:23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección 87Z del reactor N°1 permanece bloqueada por falla interna del equipo. |  |  | 0 | 0
146 | Bancos Condensadores175 | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión/Intervención | 2017033619 | interno | Programada | 2017-07-24 11:26 | 2017-07-24 18:37 |  |  |  | 7.1833 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 2 de la subestación cerro Calera, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0
158 | Bancos Condensadores172 | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión/Intervención | 2017033842 | interno | Programada | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 18:07 |  |  |  | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 1 de la subestación Esperanza, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0
159 | Bancos Condensadores173 | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión/Intervención | 2017033986 | interno | Programada | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 18:07 |  |  |  | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento al banco condensador n° 2 de la subestación Esperanza, trabajos a realizar son: Limpieza manual de la aislación e Inspección del Estado de la aislación, Inspección de filtraciones del dieléctrico, Medida de capacidad, Reapriete conexiones cajas de control, Verificación de Apriete y Limpieza conexiones de AT, Pruebas Resistencia de Aislación. |  |  | 0 | 0
313 | Bancos Condensadores428 | Neomante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017033058 | interno | Programada | 2017-07-27 11:39 | 2017-07-27 13:43 |  |  |  | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0
314 | Bancos Condensadores429 | Neomante | 429 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017033059 | interno | Programada | 2017-07-27 11:39 | 2017-07-27 13:43 |  |  |  | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0
282 | Bancos Condensadores33 | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017035000 | interno | Programada | 2017-07-30 10:28 | 2017-07-30 16:11 |  |  |  | 5.7167 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). |  |  | 0 | 0
281 | Bancos Condensadores34 | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión/Intervención | 2017035001 | interno | Programada | 2017-07-30 10:28 | 2017-07-30 16:11 |  |  |  | 5.7167 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). Adicionalmente, se realizará MPB y pruebas eléctricas a interruptor 52EBC1. |  |  | 0 | 0
369 | Compensadores19 | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000902 |  | Curso Forzoso | 2017-07-31 13:20 |  |  | 2017-08-06 20:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo 2, Reactor 50 MVAr, fuera de servicio. En servicio módulo 1 50 MVAr reactivos. Queda limitado a absorber 50 MVAr. |  |  | 0 | 0
Note on Q2: Observaciones: R= Repetidos C= Contenido I= Intersectado O= Obras H= Robo de conductor S= Incendio bajo linea Interno= Origen Interno Externo= Origen Externo

## EventosNeoMante EO SIC
1
Chequeo | Clave | Fuente | ID Infotecnica | Tipo (2D/3D) | Nombre Infotecnica | Empresa | Modulo | Correlativo | Origen | Tipo Programación | Tipo | Fecha INICIO | Fecha FIN | Fecha Inicial modificada | Fecha Fin Estimada o Mofificada | Observación | EO | Htot | Ffor | Horas sobre periodo | Horas bajo periodo | Comentario | Causa Presunta | Causa Definitiva | Traslape | Traslape (hrs) | Dfor | Dpro
311 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017033821 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-01 10:03 | 2017-08-01 15:08 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC1 12KV 5MVAr |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017033823 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-01 10:03 | 2017-08-01 15:08 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión programada por MPB en 52CBC2 23KV 5MVAr |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017032151 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-01 09:04 | 2017-08-01 10:39 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE-1 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017034526 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-01 10:08 | 2017-08-01 14:55 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 42 CR y reactores --- asociados al banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 42 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017032152 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-02 15:06 | 2017-08-02 16:30 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE-2 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Bancos Condensadores174DP_E | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017035694 | externo | Programada | Desconexion | 2017-08-03 11:09 | 2017-08-03 21:11 |  |  |  | DP_E | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar los siguiente trabajos en Switchgear completo de 12kV(celda N°1, celda N°2, celda N°3 y celda N°4) en SE Cerro Calera; 1.- Verificación de pruebas de funcionamiento. 2.- Normalización de operación y control de celdas. 3.- Reparación de funcionamiento celdas de bancos condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017032019 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-03 08:49 | 2017-08-03 10:15 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 3. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017035427 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-03 09:56 | 2017-08-03 15:02 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CC.EE. 54 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE n° 54 CR y --- reactores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 66 kV CR n° 54 (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017032038 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-04 09:17 | 2017-08-04 10:28 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017034932 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-06 07:42 | 2017-08-06 17:19 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017034933 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-06 07:42 | 2017-08-06 19:17 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017034127 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-08 10:40 | 2017-08-08 20:26 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a ventiladores secundarios del CER 2. --- MPB. Reducido a motoventiladores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del --- jefe de faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Bancos Condensadores178DF | Neomante | 178 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002418 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-08 22:38 |  |  | 2017-08-30 17:00 |  | DF | 522.3667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla del interruptor 52CE2, Banco CC. EE. N°2. | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017036317 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-09 11:46 | 2017-08-09 13:02 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC MT N°2 de S/E Latorre, esto por normalización de puntos con sobre temperatura en unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017036318 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-09 11:46 | 2017-08-09 13:02 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC MT N°1 de S/E Latorre, esto por normalización de puntos con sobre temperatura en unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017032194 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 20:05 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Reducido a ventiladores secundarios del CER 1. --- MPB. Reducido a motoventiladores. MPB. Reducido a sistema de --- refrigeración CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del --- jefe de faenas --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017032295 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-09 23:50 | 2017-08-10 05:53 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones. MPB. Medidas SFRA TR4. MPB. Exhaustivo a 52E1. MPB --- Reducido a válvula de tiristores. MPB. Normal y Reducido a Reactores --- (Incluidos los de 5° y 7° armónica). MPB. Normal a TTCC de CER, a TTCC --- de 5° armónica, a TTCC de 7° armónica, a TC de neutro de 5° y 7° --- armónica. MPB. Reducido a Bancos CCEE y 3 Unidades condensadoras de --- ATR4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos del TR4 y en 52E1 lado Barra 23kV. en TC de neutro de --- reactores de 5° y 7° armonica. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002428 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-09 16:37 | 2017-08-09 18:13 |  |  |  | DF | 1.6 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DF | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002447 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 20:32 |  |  | 2017-08-25 18:00 |  | DF | 357.4667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla sistema de refrigeración | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017000957 |  | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 21:42 | 2017-08-11 19:19 |  |  |  | RO | 21.6167 | 0 | 0 | 0 | Protección 87Z del reactor N°2 permanece bloqueada por falla interna del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017037505 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-08-11 11:41 | 2017-08-11 15:00 |  |  |  | DF | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Revisión y reparación de punto caliente en filtro N° 31 --- (5ta armónica). Medida de capacidad y aislación a unidades. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en patio de 23 kV --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico. Equipo CER ( durante energización ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10DF | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017037702 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-08-11 16:10 | 2017-08-11 20:19 |  |  |  | DF | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Investigar anormalidad en la protección 87Z y 87ZN por --- alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z y la protección --- 87ZN de forma alternada --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- REACTOR N°2 SE ENCUENTRA SIN PROTECCIONES PRINCIPALES 87Z Y 87ZN --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017037836 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-08-15 09:02 | 2017-08-15 09:42 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín 220kV.: Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z por --- alarma monitor y protección bloqueada.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z del Reactor N° --- 2.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 ó Reactor N°2 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017037838 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-08-15 09:50 | 2017-08-15 10:23 |  |  |  | RO | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín 220kV.: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z del Reactor N° --- 1.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 ó Reactor N°1 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Reactores1DP | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017036908 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-17 08:45 | 2017-08-17 19:48 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 3 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a reactor shunt 3 y reemplazo --- de relé Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el Reactor shunt, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017037813 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-17 09:57 | 2017-08-17 16:45 |  |  |  | RO | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°5 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017037817 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-17 09:57 | 2017-08-17 16:42 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°6 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038652 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-08-18 15:20 | 2017-08-18 16:35 |  |  |  | DF | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Investigar, normalizar y reiniciar PLC del equipo CER, --- por alarmas que indican que "el equipo de enfriamiento del CER esta en --- modo emergencia", con riesgo de desconexión por falla. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV (al término de la faena) --- Observaciones --- RIESGO POR DESCONEXIÓN FORTUITA DEL COMPENSADOR CER --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2017037904 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-18 09:27 | 2017-08-18 17:30 |  |  |  | RO | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de vasos dañados. Asociado a informe de limitación 1394 con fecha 18/08/2016. Se desconecta etapa N°1 de bancos condensadores por precaución (proximidad) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Bancos Condensadores376DP | Neomante | 376 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017036092 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-20 03:06 | 2017-08-20 19:38 |  |  |  | DP | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Mariscal informada según SD2017034441, se requiere la desconexión del BBCC N° 1 de la subestación. Lo anterior con motivo de la inspección interna a las celdas MT que se realizará con personal especialista. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Bancos Condensadores377DP | Neomante | 377 | Bancos Condensadores | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017036093 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-20 03:06 | 2017-08-20 19:38 |  |  |  | DP | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T2 de SE Mariscal informada según SD2017034440, se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de la subestación. Lo anterior con motivo de la inspección interna a las celdas MT que se realizará con personal especialista. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Bancos Condensadores35DP | Neomante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017037246 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-20 08:28 | 2017-08-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconexión por trabajos de traslado de lineas de MT, las cuales pasan sobre el BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017037252 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-20 08:28 | 2017-08-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconexión del BBCC N°2 , por traslado de Lineas de Media Tensión sobre el Banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017038053 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-20 08:04 | 2017-08-20 14:26 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD2017038049 se solicita la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279DF | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017038722 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-08-20 17:20 | 2017-08-30 09:04 |  |  |  | DF | 231.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del 52C5 de S/E Copiapó, interruptor asociado al banco condensador N°1, por ruidos extraños en el banco condensador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017038179 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-21 10:42 | 2017-08-21 11:52 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC MT de S/E Loma Colorada, por normalización de puntos con sobre temperatura en unidades capacitivas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017037825 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-21 12:50 | 2017-08-21 16:00 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a Banco de Reactores N°3 de S/E Alto Jahuel (Incluye reactores de fases y reactor de neutro). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038325 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-22 09:32 | 2017-09-13 08:34 |  |  |  | DP | 527.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017037826 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-22 11:37 | 2017-08-22 16:04 |  |  |  | RO | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°3 de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017037827 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-22 11:47 | 2017-08-22 16:04 |  |  |  | RO | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a unidad de reserva del banco de reactores N°4 de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039347 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-08-22 18:04 | 2017-08-22 18:30 |  |  |  | RO | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87NZ --- por alarma en status "monitor" y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87NZ --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 O Reactor 02, 220 kV de S/E Cautín --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Bancos Condensadores442DP | Neomante | 442 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B5 66V 15 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017038586 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-23 09:31 | 2017-08-23 20:02 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión del Paño B2 de Maule -Lircay solicitado por Hidromaule de acuerdo a SODI N°4/2017. Se realizará desconexión del BBCC N°4 15 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038554 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-23 09:26 | 2017-08-24 18:50 |  |  |  | DP | 33.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC-1 con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038561 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-23 09:57 | 2017-08-23 11:36 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Identificación de fuga de gas SF6 y relleno --- interruptor 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisonales de bloqueo en --- ambos lados de 52JZ1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017037828 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-23 11:35 | 2017-08-23 15:06 |  |  |  | RO | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento reducido a Banco de Reactores N°4 de S/E Alto Jahuel (Incluye reactores de fases y reactor de neutro). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Bancos Condensadores257DF | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002600 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 18:50 | 2017-09-04 12:54 |  |  |  | DF | 282.0667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52CBC-1 interruptor del BB/CC de S/E Manso de Velasco, de 2.5 MVAr. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017038038 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-24 09:55 | 2017-08-24 16:42 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco condensadores N°1 y N°2 de S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017038040 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-24 09:56 | 2017-08-24 16:42 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco condensadores N°1 y N°2 de S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2017039169 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-24 09:06 | 2017-08-24 14:57 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Condensadores Etapa 2 para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039155 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-24 08:41 | 2017-08-24 15:08 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo a interruptor 52KZ4, reemplazo de --- sello en manguera de alta presión de fase 1 y pruebas de tiempos de --- operación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KZ4. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrua-Ancoa 2 (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038558 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-26 08:28 | 2017-08-26 20:15 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Tendido de cable, peinado marcado y conectado, para --- regularizar cable del neutro del ATR4 sin apantallar. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038559 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-26 08:28 | 2017-08-26 20:15 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Integración de alambrados y pruebas de control asociadas para --- nuevo interruptor 52JT3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV sec. 1 o 2 de S/E Diego de Almagro. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 1 | 11.7833 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038560 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-26 08:28 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Eléctricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV sec. 1 o 2 de S/E Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 11.7833 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039586 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-28 09:32 | 2017-08-28 17:17 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Bloqueo de protecciones 87Z y 87NZ, de forma alternada, por --- investigación de anormalidad. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paño JZ6. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 o Reactor N°2 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039587 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-28 15:07 | 2017-08-28 17:17 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en protecciones 87Z y --- 87NZ del paño JZ5, las que se bloquean pasando de estado normal a modo --- monitor (falla interna). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paños JZ5 (realizadas por personal de transelec). --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 o Reactor N°1 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039588 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-28 09:32 | 2017-08-28 17:17 |  |  |  | RO | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Bloqueo de protecciones 87Z y 87NZ, de forma alternada, por --- investigación de anormalidad. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paño JZ5. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 o Reactor N°1 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 7.75 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039589 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-28 15:07 | 2017-08-28 17:17 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en protecciones 87Z y --- 87NZ del paño JZ6, las que se bloquean pasando de estado normal a modo --- monitor (falla interna). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z, 87NZ de forma --- alternada del paño JZ6 (realizadas por personal de transelec). --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 o Reactor N°2 de 220kV de S/E Cautín --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Bancos Condensadores1DP | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017039160 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-30 10:10 | 2017-08-30 16:15 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo basico, se solicta desconexión del Banco condensador Shunt JCP1 en S/E Maipo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Condensadores Series15RO | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017040270 | interno | Programada | Intervencion | 2017-08-30 08:28 | 2017-08-30 10:30 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Se cambiará elemento de indicación de alarma y protección de --- la supervisión de la bobina 1 polo 2 del circuito de cierre, en gabinete --- del interruptor 52CS3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Se delimitará zona de trabajo y se bloqueará Trip line de ambos --- sistemas, en banco compensación serie N° 3 de 500 kV. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 500 kV Charrua-Ancoa 1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017040783 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-08-30 17:20 | 2017-08-30 17:40 |  |  |  | RO | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ1 - Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 o línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 (Durante la --- faena) --- Observaciones --- Anormalidad en protección 87Z del Reactor N°1 --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017038984 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-31 17:00 | 2017-08-31 18:27 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Extracción de muestras de aceite a CTBC de --- Autotransformador de Poder N° 3 para análisis Físico-Químico y --- Cromatográfico. Extracción de muestras de aceite a cuba para análisis --- Físico-Químico. Esto debido a resultados de informes por parte de --- especialista Lubrisider. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de TR3. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039233 | interno | Programada | Desconexion | 2017-08-31 09:11 | 2017-08-31 18:27 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Mantenimiento a PRJT3, motoventiladores, a 89CTSA3 y a --- 89CTSA3-F. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- cables de poder y mufas, en 89CR-T lado reactancia, en conexión --- superior de PRJT3, en 89CTSA3-1 lado TR3.ITE´s de sistema de --- refrigeración a disposición del Jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 9.2667 | 0 | 0
409 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017039505 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-05 08:09 | 2017-09-05 15:43 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJZ1 y entre Reactor N°1 y TCJZ1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2, 220kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017040983 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-06 09:57 | 2017-09-06 15:25 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas a BBCC N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017041128 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-06 09:57 | 2017-09-06 15:25 |  |  |  | RO | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas a BBCC N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017040727 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-06 09:50 | 2017-09-08 09:00 |  |  |  | RO | 47.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1, 220kV --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Intervención en armarios de control en servicio por --- auditoria de protecciones, retirar registros, print out de ajustes y --- medición de alimentación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 O Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Bancos Condensadores406RO | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001063 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-06 15:25 | 2017-10-05 10:52 |  |  |  | RO | 691.45 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas con uno de los capacitores detectado durante un mantenimiento preventivo queda indisponible el BBCC N° 2 de S/E Plantas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Bancos Condensadores416DP | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017039939 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-07 07:50 | 2017-09-07 16:05 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos para realizar limpieza mantenimiento menor en patio. Desconexión no considera intervención en equipos de poder. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Bancos Condensadores417DP | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017039940 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-07 07:52 | 2017-09-07 16:05 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de bancos para realizar limpieza mantenimiento menor en patio. Desconexión no considera intervención en equipos de poder. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042297 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-09-07 15:01 | 2017-09-07 16:55 |  |  |  | RO | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco CC.EE. N°1 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigar anormalidad en comunicación de datos del Banco --- de CC/EE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar y señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco de CC.EE. N°1 de 220 kV --- Observaciones --- Durante los trabajos se efectuará reininicio de comunicaciones y --- controlador del Banco de CC/EE. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017041599 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-10 10:00 | 2017-09-10 13:42 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Bancos Condensadores34DP | Neomante | 34 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017041600 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-10 10:00 | 2017-09-10 13:42 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Curanilahue, esto por trabajos de obras civiles. Debido a la separación de patio para los BBCC 23 kV (BBCC N°1) y 13,2 kV (BBCC N°2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017040301 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-10 06:22 | 2017-09-10 17:38 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas en equipos asociados --- al Banco CCEE N°5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cocnepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- TPJ1 y TCJ1, entre TCJ1 y 89J1-1, entre 89J1-1 y 52J1, en 52J1 lado --- Banco ATR7, en conexión de bajada del PRJ ATR7, en conexión de bajada --- del PRA ATR7, en delta estrella 13,2KV Banco ATR7, entre 89CT7-CE1-2 y --- Banco CCEE#5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 154 kV Sección 1 y Sección 2 (Al inicio de la --- faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Reactores1DF | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002742 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 02:20 | 2017-09-10 17:42 |  |  |  | DF | 15.3667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042856 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-09-11 17:43 | 2017-09-11 18:28 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Reparar anormalidad en la protección 87NZ por alarma modo --- monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloqueará los trip de la protección 87NZ. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042463 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-12 07:37 | 2017-09-13 09:08 |  |  |  | DP | 25.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Bancos Condensadores274DP | Neomante | 274 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CCE3 13.2KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017042737 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-13 11:23 | 2017-09-13 13:14 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC asociados al transformador T-3 de S/E Concepción, esto por MPB a unidades capacidad y desmalezado del patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042466 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-13 08:30 | 2017-09-13 17:58 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 1, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042641 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-13 23:15 | 2017-09-14 01:01 |  |  |  | RO | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Integración de Alambrados, revisión y conexionado de circuitos --- de control de los nuevos Paños J14 y J15 en caseta de Control Transelec --- y Caseta de Control JT4, para vincularlos a la Barra de Transferencia. --- Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- TERMONAGNETICOS DE CONTROL A DISPOCICIÓN DEL JEFE DE FAENA --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017041006 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-14 09:28 | 2017-09-14 16:21 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se solicita desconexión del Banco condensador Shunt JCP3 en S/E Maipo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042325 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-14 08:21 | 2017-09-15 18:00 |  |  |  | DP | 33.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 2, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-2. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 (al término de la faena, en el --- proceso de retiro de tierras provisionales de bloqueo). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042893 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-14 09:20 | 2017-09-14 10:11 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con --- instalación --- |  |  | 1 | 32.6667 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042894 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-14 07:53 | 2017-09-14 09:14 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042690 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-14 22:43 | 2017-09-15 02:27 |  |  |  | RO | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Integración de Alambrados, revisión y conexionado de circuitos --- de control de los nuevos Paños J14 y J15 en caseta de Control Transelec --- y Caseta de Control JT4, para vincularlos a la Barra de Transferencia. --- Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- TERMONAGNETICOS DE CONTROL A DISPOCICIÓN DEL JEFE DE FAENA. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- (durante el proceso de revisión de conexionados de control). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042530 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 08:26 | 2017-09-15 15:23 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo a (4) climatizadores --- pertenecientes a la sala de IGBT y Sala Control del Módulo SVC - 1, con --- instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- operacional en los módulos de los IGBT del SVC-1. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043078 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 en S/E Diego de --- Almagro. --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043080 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 09:13 | 2017-09-15 09:40 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043081 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 en S/E Diego de --- Almagro. --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043088 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en --- Instalaciones con Riesgo --- O Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro Paño Compensación CCET3- --- Dieg --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043089 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Instalaciones con Riesgo --- O Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro Paño Compensación CCET3-Dieg --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 1 | 2.1167 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043090 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-15 09:58 | 2017-09-15 12:05 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en --- Instalaciones con Riesgo --- O Paño Compensación CCET4-Diego de Almagro Paño Compensación CCET3-Dieg --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Ba --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017042756 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-15 09:29 | 2017-09-15 12:38 |  |  |  | RO | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Análisis Fasorial --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia:Auditoría interna de protecciones del paño JCE1. Incluye --- análisis fasorial, inspección de conexiones, revisión de configuración, --- extracción de registros de eventos y alarmas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitar la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco CCEE1 de 220 kV. --- Observaciones --- Se interviene protecciones en forma alternada. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043567 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-16 01:00 | 2017-09-16 05:49 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectiva de paños J5 (52J5), J6 (52J6) y JT4 --- (52JT4) en forma alternada. Verificación de enclavamiento --- desconectadores 89JR-3, 89J5-3, 89J6-3, 89JT4-3. Trabajos a solicitud de --- INTERCHILE, Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 O L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 O --- Cer de Cardones. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017044111 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-09-19 15:47 | 2017-09-19 16:08 |  |  |  | RO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín 220kV.: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z del Reactor N° --- 1.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 ó Reactor N°1 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043692 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-21 22:49 | 2017-09-22 00:56 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias efectivas, --- con disparos al 52JR en normal - intermedio - transferido y pruebas de --- control asociadas con los Paños J14, y en forma alternada. Proyecto de --- Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. (NOTA: PAÑOS J14 --- DESCONECTADOS PRIMARIAMENTE DE LA BARRA 220 KV SECCIÓN 1, SECCIÓN 2 y --- BARRA DE TRANSFERENCIA) SODI por 52J12 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 50BF 52JR fuera de servicio. Desconectadores 89JR-1A, --- 89JR-2, 89JR-3 e interrutor 52JR01 a disposición del Jefe faena. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- (durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001124 |  | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 23:00 | 2017-09-22 16:59 |  |  |  | RO | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E POLPAICO BANCO CE N°1 de 100 MVAr: Anormalidad en la comunicación de datos hacia SCADA MONARCH CNOT, que impide la supervisión y Telecontrol de los equipos primarios de la instalación. En caso de requerimiento de maniobras en horario inhábil hay un tiempo de espera de una hora. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043921 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-22 22:06 | 2017-09-23 06:21 |  |  |  | RO | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias efectivas, --- con disparos al 52JR en normal - intermedio - transferido y pruebas de --- control asociadas con los Paños J15, y en forma alternada. Proyecto de --- Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. (NOTA: PAÑOS J15 --- DESCONECTADOS PRIMARIAMENTE DE LA BARRA 220 KV SECCIÓN 1, SECCIÓN 2 y --- BARRA DE TRANSFERENCIA) SODI por 52J12 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 50BF 52JR fuera de servicio. Desconectadores 89JR-1A, --- 89JR-2, 89JR-3 e interrutor 52JR01 a disposición del Jefe faena. --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017043918 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-23 22:09 | 2017-09-25 01:32 |  |  |  | RO | 27.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias efectivas, --- con disparos al 52JR en normal - intermedio - transferido y pruebas de --- control asociadas con los Paños J15, y en forma alternada. Proyecto de --- Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. (NOTA: PAÑOS J15 --- DESCONECTADOS PRIMARIAMENTE DE LA BARRA 220 KV SECCIÓN 1, SECCIÓN 2 y --- BARRA DE TRANSFERENCIA) SODI por 52J12 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 50BF 52JR fuera de servicio. Desconectadores 89JR-1A, --- 89JR-2, 89JR-3 e interrutor 52JR01 a disposición del Jefe faena. --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002827 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-24 11:09 | 2017-09-25 22:43 |  |  |  | DF | 35.5667 | 1 | 0 | 0 | Al momento previo de la desconexión forzada tenía una carga de -25 MVAr. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017045307 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-09-25 17:08 | 2017-09-25 17:55 |  |  |  | RO | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Bancos Condensadores413DF | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002828 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-25 09:40 | 2017-10-10 13:03 |  |  |  | DF | 363.3833 | 1 | 0 | 0 | Indisponible BB.CC N°1, 52C7 S/E Fátima, por Operación de DD.FF asociado a BB.CC N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002833 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-26 23:05 | 2017-09-27 00:10 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017044500 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-27 11:20 | 2017-09-27 12:51 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Ángeles: Desconexion programada de banco de condensadores 15kV por trabajos de verificación de fundación y obras civiles |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2017045121 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2017045122 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2017045123 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2017045124 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-27 08:41 | 2017-09-27 17:40 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE CONDENSADORES. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017044397 | interno | Programada | Intervencion | 2017-09-27 08:28 | 2017-09-27 17:02 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 500 kV de reserva. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor de 500 kV ( unidad de --- reserva ). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa vericación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV. --- Observaciones --- Riesgo indicado por error en la instalación de puestas a tierra --- provisionales --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017046043 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-09-28 16:41 | 2017-09-28 18:15 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín - Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017046369 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-09-29 15:03 | 2017-09-29 15:21 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Investigar y solucionar anormalidad en la protección 87Z --- por alarma monitor y protección bloqueada --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017044508 | interno | Programada | Desconexion | 2017-09-30 23:18 | 2017-10-01 03:15 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CARDONES: PROYECTO AMPLIACION J3-J4 STA 3546 TRANSELEC - Integración --- de unidades de bahia paño J3 a 87B. - Habilitación de Vcc Integracion de --- alambrado de control - Configuración de nueva unidad de bahía J3 – J4 - --- Pruebas de control asociadas - Pruebas de inyecciones de corrientes --- mutuas a Protección diferencial existente utilizando paño de referencia --- JT4, con nueva unidadad de bahía J3 SODI N°4570 a ELETRANS. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Bloqueo de 87B y Auxiliar 86B de cada Unidad de Bahía. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones (durante la faena, por riesgo --- de intervención fortuita sobre elementos de control cercanos a la zona --- de trabajo). --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017046463 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-03 08:51 | 2017-10-03 11:49 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retirar condensadores dañado en Banco CC.EE N° 5 y --- revisar punto caliente en desconectador 89CT7-C1-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán equipos de puesta tierra entre 52CT7-CE1 --- y 89CT7-CE1-2, entre 89CT7-CE1-2 y Banco CCEEN°5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: B. Monofásico 07, 220/154kV (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere atender anormalidad detectada en unidades del Banco de --- condensadores. --- ** Banco de Condensadores se encuentra conectado al terciario del --- Banco ATR7. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017044523 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-03 09:14 | 2017-10-03 15:45 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Banco condensador J-CP2 desenergizado, para realizar mantenimiento preventivo basico a equipos primarios, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Bancos Condensadores4DP | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017044524 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-04 09:36 | 2017-10-04 15:23 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Banco condensador J-CP4 desenergizado, para realizar mantenimiento preventivo basico a equipos primarios, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Bancos Condensadores406DF | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047594 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-10-05 10:20 | 2017-10-05 10:52 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de soporte quebrado de hilo fusible de capacitor del BB.CC N°2. Una vez finalizado el trabajo el BB.CC N° 2 quedará disponible, Relacionado con LT1063/17. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Bancos Condensadores378DP | Neomante | 378 | Bancos Condensadores | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017046966 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-05 10:36 | 2017-10-05 16:08 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mediciones eléctricas a equipo encapsulado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Bancos Condensadores537RO | Neomante | 537 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión - Intervención | 2017046531 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-05 17:05 | 2017-10-05 19:03 |  |  |  | RO | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras son apertura y cierre de banco de condensadores, probando sus dos etapas, es decir, se energizara la primera etapa del banco de condensadores, cerrando el 52CB-1 dejando el 52CB-2 abierto. Luego se procedera a abrir el interruptor 52CB-1 y esperado que decaigan las perturbaciones transitorios se cerrara el 52CB-2. Finalmente, luego de abrir el 52CB-2 se procedera a probar el banco de condensadores por completo, es decir, se conectara la etapa 1 y luego la etapa dos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017046880 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-05 23:24 | 2017-10-06 08:19 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PROYECTO AMPLIACION J3-J4 STA 3546 TRANSELEC - Integración de --- unidades de Bahía paño J4 a 87B.- Habilitación de Vcc Integración de --- alambrado de control - Configuración de nueva unidad de bahía J3 – J4 - --- Pruebas de control asociadas - Pruebas de inyecciones de corrientes --- mutuas a Protección diferencial existente utilizando paño de referencia --- JT4, con nueva unidad de bahía J4. SIP y SODI a Terceros. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de 87B y Auxiliar 86B de cada Unidad de Bahía y --- desconectadores 89JT4-2, 89JT4-2TR, 89JT4-2T a disposición del jefe de --- faena. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Bancos Condensadores276DP | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047299 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-06 05:08 | 2017-10-06 09:14 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por mantenimiento preventivo al 52CCE1 13.8KV 4.4 MVAr |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Bancos Condensadores277DP | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047301 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-06 05:08 | 2017-10-06 09:14 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por mantenimiento preventivo y atención de punto con temperatura al 52CCE2 13.8KV 5 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Bancos Condensadores278DP | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047302 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-06 05:08 | 2017-10-06 09:14 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por mantenimiento preventivo al 52CCE3 13.8KV 6.9 MVAr |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017047503 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-06 16:49 | 2017-10-07 00:58 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectiva paños J5-J6 y JT4 en forma alternada. --- Verificación enclavamiento desconectadores 89JR-3, 89J5-3, 89J6-3, --- 89JT4-3. Proyecto de Conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J15 de INTERCHILE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Bancos Condensadores537RO | Neomante | 537 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión - Intervención | 2017047750 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-07 13:12 | 2017-10-07 21:00 |  |  |  | RO | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Prueba de banco de condensadores Las maniobras son apertura y cierre de banco de condensadores, probando sus dos etapas, es decir, se energizara la primera etapa del banco de condensadores, cerrando el 52CB-1 dejando el 52CB-2 abierto. Luego se procedera a abrir el interruptor 52CB-1 y esperado que decaigan las perturbaciones transitorios se cerrara el 52CB-2. Finalmente, luego de abrir el 52CB-2 se procedera a probar el banco de condensadores por completo, es decir, se conectara la etapa 1 y luego la etapa dos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Bancos Condensadores537RO | Neomante | 537 | Bancos Condensadores | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión - Intervención | 2017047748 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-08 14:19 | 2017-10-08 21:00 |  |  |  | RO | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Prueba de puesta en servicio de banco de condensadores. Las maniobras son apertura y cierre de banco de condensadores, probando sus dos etapas, es decir, se energizara la primera etapa del banco de condensadores, cerrando el 52CB-1 dejando el 52CB-2 abierto. Luego se procedera a abrir el interruptor 52CB-1 y esperado que decaigan las perturbaciones transitorios se cerrara el 52CB-2. Finalmente, luego de abrir el 52CB-2 se procedera a probar el banco de condensadores por completo, es decir, se conectara la etapa 1 y luego la etapa dos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Bancos Condensadores284DP | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2017047861 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-09 08:19 | 2017-10-09 18:03 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de control a Interruptor 110 kV y Desconectador 110 kV lado Banco, pruebas de protecciones y mantenimiento del Banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047223 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-10 08:34 | 2017-10-10 17:54 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Bancos Condensadores413DP | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017046741 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-10 11:22 | 2017-10-10 13:03 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada por Mantenimiento correctivo en el 52CBC1 15KV 5 MVAr, asociado al Informe de falla N°2017002828, debido a la operación de DDFF del mismo BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017046746 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-10 11:22 | 2017-10-10 13:03 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del 52CBC2 15KV 2.5 MVAr, esto debido a la desconexión del 52CBC1 15KV 5 MVAr por Mantenimiento correctivo (SD2017046741). Todo esto asociado al Informe de falla N°2017002828. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Bancos Condensadores238RO | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001178 |  | Curso Forzoso |  | 2017-10-10 13:03 |  |  | 2017-10-30 13:03 |  | RO | 480 | 0 | 0 | 0 | Retiro de condensador quemado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001179 |  | Curso Forzoso |  | 2017-10-10 19:30 | 2017-10-16 14:01 |  |  |  | RO | 138.5167 | 0 | 0 | 0 | Problemas en mecanismo de cierre del interruptor 52C10 del BB.CC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017048237 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-11 00:38 | 2017-10-11 08:41 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PROYECTO AMPLIACION J3-J4 STA 3546 TRANSELEC - Integracion de --- unidades de Bahía paño J4 a 87B.- Habilitación de Vcc- Integracion de --- alambrado de control - Configuración de nueva unidad de bahía J3 – J4 --- Pruebas de control asociadas - Pruebas de inyecciones de corrientes --- mutuas a Protección diferencial existente utilizando paño de referencia --- JT4, con nueva unidad de bahía J4. SODI Eletrans 5020 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de 87B y Auxiliar 86B de cada Unidad de Bahía y --- desconectadores 89JT4-2, 89JT4-2TR, 89JT4-2T y SW BYPASS de control --- Paño JT4 a disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047224 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-11 08:54 | 2017-10-11 17:40 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017048014 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-11 10:27 | 2017-10-13 13:40 |  |  |  | DP | 51.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de etapa 4 para revisión y mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017048015 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-11 10:27 | 2017-10-11 13:28 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de etapa 3 para revisión y mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381DRO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017048843 | externo | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-10-11 10:30 | 2017-10-11 14:32 |  |  |  | DRO | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 2017002946 por la apertura por protecciones del 52CT2 de S/E San Juan, se requiere la desconexión del BBCC para ingresar a retirar animal (gato) que provoco descarga en los bushing de entradas del interruptor. Además del retiro se realizará revisión de la instalación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores39RO | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017048872 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-10-11 14:13 | 2017-10-16 14:01 |  |  |  | RO | 119.8 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismo de cierre y apertura de 52C10 de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381FE | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002951 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-10-11 14:32 |  |  | 2017-10-24 14:42 |  | FE | 312.1667 | 0 | 0 | 0 | Luego de inspección visual asociada al ICF N° 48843 se detecta bushing de entrada del interruptor 52C12 asociado al BBCC N°2 con daño critico, lo que implica que no queda disponible para cierre hasta que la instalación afectada sea reemplazada. | Descarga eléctrica por animal provoca descarga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017047222 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-12 08:33 | 2017-10-12 18:47 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017046952 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-12 11:51 | 2017-10-12 14:56 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017046953 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-12 11:51 | 2017-10-12 14:56 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017046955 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-13 10:45 | 2017-10-13 13:37 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 2,5 MVAR 13,2 kV por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Bancos Condensadores246DF | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017049420 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-10-13 13:43 |  |  | 2017-10-13 19:30 |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Revisión del interruptor 52CCE1 de S/E Rengo, asociado al BBCC de 15 kV y 2,5 MVAr, debido a problemas en el cierre del equipo (se cierra en vacio y vuelve a abrir). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Bancos Condensadores235DF | Neomante | 235 | Bancos Condensadores | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017002977 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-14 00:44 |  |  | 2017-10-16 18:00 |  | DF | 65.2667 | 1 | 0 | 0 | Operación de fusibles asociados a BB.CC N° 1 de 15 KV |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017047967 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-14 08:39 | 2017-10-14 20:35 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo relé buchholz Reactor de reserva KZR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZR y en conexiones Bushings 66KV. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajo cercano al reactor Nº2 de 500KV. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017048346 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-15 07:41 | 2017-10-15 20:00 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado de equipos primarios en patios --- de 220 kV y 34 kV asociados a equipo STATCOM. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 (al normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017047968 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-16 09:03 | 2017-10-16 15:15 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV. Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio la unidad de --- Reserva y se desconecta el Reactor KZ2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ2, TCKZ2 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Reactor N°1 500kV. (al inicio de la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017048069 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-16 11:50 | 2017-10-16 14:43 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB. Lavado de aislación de equipos primarios incluye --- marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017048100 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-17 08:25 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- temperatura de tiristores y verificación de tarjeta de protección 50 - --- 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017048095 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-17 08:26 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- temperatura de tiristores y verificación de tarjeta de protección 50 - --- 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017048101 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-17 08:26 | 2017-10-17 19:33 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo básico a Sistema de --- Regulación CER N° 1. Verificación de tarjeta de regulación de tensión y --- medidas de aislación a circuitos de control, Verificación tarjeta de --- temperatura de tiristores y verificación de tarjeta de protección 50 - --- 51 - 59 - 27. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- A disposición del jefe de faena Tarjeta regulación de tensión, Tarjeta --- de temperatura tiristores y tarjetas de protecciones 50, 51, 59 y 27. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores45DF | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003000 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-17 10:10 | 2017-10-17 16:16 |  |  |  | DF | 6.1 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52C8 asociado al BB.CC N°2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores44DF | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017049922 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-10-17 14:27 | 2017-10-17 16:19 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el interruptor 52C7 asociado al BB.CC N°1, por revisión y reparación del BB.CC N°2 por encontrase un fusible operado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017049460 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-17 19:34 | 2017-10-17 22:22 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MCC. Investigación y reemplazo de motor quemado --- del desconectador 89C-SVC1-1-T durante apertura, junto a personal de --- Sistemas de control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: MCC. Investigación y reemplazo de motor quemado de --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017047384 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-18 08:41 | 2017-10-18 19:36 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de contratuercas y reposición de chavetas en tensores de tramos de barras entre 89K6-7, 89K6-5 y 89K6-6 Inspección visual a componentes de Plataforma en BCS N°6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017047413 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-18 08:41 | 2017-10-18 19:36 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Prueba de respuesta al barrido de frecuencia en Bco. Reactor 6. Inspección visual a mecanismo de interruptor 52KZ6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017049682 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017049683 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017049685 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-18 09:56 | 2017-10-22 15:33 |  |  |  | DP | 101.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Cambio módulos de Tiristores y pruebas de modulo de --- tiristores en operación modo manual. Proyecto reemplazo módulos de --- tiristores CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017049693 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-18 10:33 | 2017-10-18 18:00 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 101 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017049994 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-19 11:55 | 2017-10-19 17:00 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017047765 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-20 08:51 | 2017-10-20 16:13 |  |  |  | RO | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV. Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar y normalizar filtración de aceite del Reactor --- KZ2 en Reserva. Remplazo relé buchholz --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PR KZ2 y en conexión estrella 66KV Reactor --- KZ2 --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa 500kV. Reactor N°1 (al inicio de la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017051074 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-10-22 01:00 | 2017-10-22 01:45 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín:Normalizar protección 87Z por alarma modo monitor y por --- encontrarse bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: se bloqueara los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV o línea 220kV Cautín-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003025 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-22 12:59 | 2017-10-22 18:57 |  |  |  | DF | 5.9667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003024 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-22 15:33 | 2017-10-28 12:28 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en módulo de tiristores fase 1. | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003023 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-22 16:04 | 2017-12-19 11:09 | 2017-10-22 15:33 |  |  | DF | 1387.6 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 1 | 140.4 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017050323 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-23 09:08 | 2017-10-23 18:13 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta BBCC N°1 de S/E Copiapó por trabajos de obras civiles relacionado con reemplazo y refuerzo del actual cierre perimetral de dichos bancos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017050109 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-24 08:45 | 2017-10-24 16:46 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo relé buchholz en unidad 1 del Banco de --- Reactores 2 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017050003 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-24 09:39 | 2017-10-24 16:47 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BBCC Nº2 de SE Los Ángeles por faenas de Mantenimiento Preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017050879 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-25 08:47 | 2017-10-25 14:35 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo relé buchholz en unidad 2 del Banco de --- Reactores 2 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017049588 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-25 11:51 | 2017-10-25 20:18 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión y pruebas eléctricas a interruptor y condensadores estáticos por falla ocurrida el día 10/10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017050595 | interno | Programada | Desconexion | 2017-10-26 08:57 | 2017-10-26 15:18 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo relé buchholz en unidad 3 del Banco de --- Reactores 2 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017049590 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-26 08:59 | 2017-10-26 16:24 |  |  |  | RO | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión y pruebas eléctricas a interruptor y condensadores estáticos por falla ocurrida el día 10/10/2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017051549 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-26 12:34 | 2017-10-26 18:17 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Atención de anormalidad en extractor de aire de la --- fuente de alimentación de respaldo (Ondulador) asociado al CER. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SALA DE CONTROL DEL CER: ITM de alimentación del equipo Ondulador a --- disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003041 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-28 00:26 | 2017-10-28 14:47 |  |  |  | DF | 14.35 | 1 | 0 | 0 | El banco se encontraba en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017052184 | interno | Programada | Intervencion | 2017-10-30 10:27 | 2017-10-30 16:05 |  |  |  | RO | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Modificación de portón de acceso a BCS Nº6, para mejorar final de la carrera del switch puerta asociado a los enclavamientos de los desconectadores del BCS6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017051055 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-01 09:26 | 2017-11-02 09:39 |  |  |  | RO | 24.2167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de barra R3 de S/E Los Changos. Se considera mantener el reactor energizado en vacío por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001212 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-01 18:00 |  |  | 2017-11-30 18:00 |  | RO | 696 | 0 | 0 | 0 | S/E ANCOA: BCS4 queda operando con un sistema de protección por falla de fuente de alimentación en plc a. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003079 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-02 11:57 | 2017-11-02 20:26 |  |  |  | DF | 8.4833 | 1 | 0 | 0 | no hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017051061 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-02 12:45 | 2017-11-03 09:53 |  |  |  | RO | 21.1333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de línea R1 de S/E Los Changos. Se considera mantener el reactor energizado en vacío por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052726 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-02 13:28 | 2017-11-02 15:10 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: MCC. Reemplazo de filtros finos y resina para --- mejorar la conductividad del sistema de refrigeración. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 durante la faena, por riesgo de --- intervención fortuita en circuitos de control adyacentes. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053331 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-11-02 14:18 | 2017-11-02 17:48 |  |  |  | DF | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Diego de Almagro: Reactor 1, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Investigar y rellenar interruptor 52JZ1, el cual --- se encuentra con baja presión de gas (4.6 Bar). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro (al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053366 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-11-02 16:21 | 2017-11-02 16:38 |  |  |  | RO | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín: Normalizar protección 87Z y 87NZ, por alarma monitor y --- protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores190RO | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053334 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-11-02 17:11 | 2017-11-02 20:26 |  |  |  | RO | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Banco de CC.EE N°4, se informa riesgo por trabajos próximos --- a la instalación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. 04, 13 kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos en el Banco de CC.EE N°3 de S/E Charrúa que se --- encuentra en falla según ZF - 15563. Está instalación se encuentra --- próximo al Banco de CC.EE N°4 que se encuentra en servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053835 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-11-03 15:11 | 2017-11-03 15:29 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Normalizar la protección 87Z y 87NZ por alarma monitor y --- protección bloqueada. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017053239 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-03 16:29 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 432.5167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de línea R2 de S/E Los Changos. Se considera mantener el reactor energizado en vacío por 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053041 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-04 08:53 | 2017-11-04 12:40 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto Montt: Desvinculación de conexiones primarias entre 89JT4-1 y --- 89JT4-2, por Obra "STA-3561 normalización CER" --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pto Montt: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- 89JT4-1 y TPJT4, entre 89JT4-2 y TPJT4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 (al inicio de la faena) o --- Barra 220kV, Sección 2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra STA-3561 Normalización sistema CER. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053043 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-04 09:08 | 2017-11-04 12:16 |  |  |  | RO | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER 13,2kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desvinculación de Circuitos de control de C.C y C.A de --- Desconectador 89JT4-1 por Proyecto STA.3561 del Equipo CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Bay Unit 87B-JT4 en modo "Fuera de Servicio" --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra STA-3561 Normalización sistema CER. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017053481 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-04 16:48 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 408.2 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de línea R1 de S/E Cumbres. Se considera mantener LT Los Changos - Cumbres Cto. N°1 y el reactor energizado en vacío por 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053463 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-05 08:05 | 2017-11-05 09:32 |  |  |  | RO | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco Compensación Serie N° 4 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- En S/E Ancoa: Investigación y normalización de señales por pérdida de --- datos al CNOT del BCS4 y cambio de fuente de poder PLC. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Se delimitará zona de trabajo con cinta de color naranja. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa 2 (durante la faena). --- Observaciones --- Reparar anormalidad en banco compensación serie N°4. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Condensadores Series16DF | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003101 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-05 09:04 | 2017-11-05 09:16 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Se realizaban trabajos de Investigación y normalización de señales por pérdida de datos al CNOT del BCS4 y cambio de fuente de poder PLC. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053919 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-11-05 19:50 | 2017-11-05 20:08 |  |  |  | RO | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Normalizar la protección 87Z y 87NZ por alarma monitor y --- protección bloqueada --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017051864 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-06 09:31 | 2017-11-07 19:00 |  |  |  | DP | 33.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculación protección 51-51N (B) sistema 2, por --- remplazo de nueva protección ABB REL670 y prueba de trip sobre 52ACE1 --- según EAP-53-2017 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa : Se inhabilitan trips de protecciones sistemas 2 hasta --- PES y Se inhabilitan trip de 50BF. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa (Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001223 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 09:54 |  |  | 2017-12-15 20:00 |  | RO | 946.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: Equipo CER 13,2kV solo se podra conectar a Barra principal sección 2 por trabajos de retiro de estructura 89JT4-1, construcción de fundación y obras civiles de nuevo 52JT4-1 y nuevo TP Barra 1 (fases 1 y 3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017054122 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-11-06 10:28 | 2017-11-06 11:50 |  |  |  | RO | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo: S/E Cautín: Reactor N°1 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- SE Cautín - Normalizar la protección 87Z y 87NZ por alarma monitor y --- protección bloqueada --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquearán los trip de la protección 87Z y 87NZ, de --- forma alternada. --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°1 de 220kV O Línea 220kV Cautin-Ciruelos 1 --- (Durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053619 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-06 11:10 | 2017-11-06 18:24 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE 3 --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2017001229 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 15:24 | 2017-12-19 10:51 |  |  |  | RO | 1027.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Paño ACE1, Inhabilitado sistemas 2 de protecciones 51/51N por remplazo. En servicio sistema 1 de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bancos Condensadores314DP | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión - Intervención | 2017052466 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 19:01 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053510 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 08:35 | 2017-11-07 10:45 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Angeles : Desconexion programada de banco de condensador 15kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053512 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 08:35 | 2017-11-07 10:43 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Angeles : Desconexion programada de banco de condensador 13.2 kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053556 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 08:57 | 2017-11-07 10:48 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria : Desconexion programada de banco de condensador 13.2 kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052034 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-07 09:11 | 2017-11-11 20:26 |  |  |  | RO | 107.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados previos y protocolización de nueva protección --- ABB REL670 Según EAP 53-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa(durante la faena) --- Observaciones --- NO hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores280RO | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001226 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-07 10:25 |  |  | 2017-12-25 19:00 |  | RO | 1160.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizó reemplazo del interruptor 52ECE , quedando pendientes las pruebas de aislación en mufas subterráneas de alimentación del banco. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053526 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 11:43 | 2017-11-07 12:59 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco : Desconexion programada de banco de condensador por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053828 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 12:16 | 2017-11-07 13:09 |  |  |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco.CCEE 4 --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053541 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-07 14:58 | 2017-11-07 16:00 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol : Desconexion programada de banco de condensador 13.2 kV por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión - Intervención | 2017052467 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-08 07:45 | 2017-11-08 19:08 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017051976 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-08 09:28 | 2017-11-11 20:26 |  |  |  | RO | 82.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculación protección 51-51N (B) sistema 2, Alambrados --- previos y protocolización de nueva protección ABB REL670 --- según EAP-53-2017 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa : Se inhabilitan trips de protecciones sistemas 2 hasta --- PES --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053573 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-08 12:10 | 2017-11-08 13:05 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pumahue : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017054591 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-08 12:10 | 2017-11-08 13:05 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pumahue : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053584 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-08 14:16 | 2017-11-08 15:24 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017054592 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-08 14:16 | 2017-11-08 15:24 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017046310 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-08 15:31 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 313.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R3 de S/E Cumbres. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053585 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-08 15:56 | 2017-11-08 16:36 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | S/E Padre las Casas : Desconexion programada de banco de condensador por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053476 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-09 09:49 | 2017-11-09 11:11 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pitrufquen: Desconexion programada de banco de condensadores por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053483 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-09 12:52 | 2017-11-09 15:01 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Villarrica : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017054593 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-09 12:52 | 2017-11-09 15:01 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Villarrica : Desconexion programada de banco de condensadores N°1 y N°2 por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017053487 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-09 15:08 | 2017-11-09 17:24 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pucon : Desconexion programada de banco de condensador por trabajos de retiro de maleza al interior de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12FE | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003122 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-11-09 21:02 | 2017-11-09 21:13 |  |  |  | FE | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 21:02 horas. Desconexión forzada por operación de protecciones de ATR2 220/110 kV (Alimenta SS/AA CA de CER) |  | Pérdida de SS/AA tomados de ATR2 220/110 kV | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052995 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-10 08:21 | 2017-11-10 12:17 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZ2 y se desconecta el Reactor KZR. Trabajos aledaños al reactor KZ1.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ2, TCKZ2 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 500 kV-Charrúa(durante la faena, por proximidad a equipo --- energizado) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052994 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-10 08:22 | 2017-11-10 12:17 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 02, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZ2 y se desconecta el Reactor KZR. Trabajos aledaños al reactor KZ1.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ2, TCKZ2 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 500 kV-Charrúa(al inicio de la faena, por proximidad a --- equipo energizado) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017051289 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-10 09:57 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 271.05 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R4 de S/E Cumbres. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 24 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052992 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-10 13:55 | 2017-11-10 16:29 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZR y se desconecta el Reactor KZ1. Trabajos aledaños al reactor KZ2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ1, , TCKZ1 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa(al inicio de la faena, por proximidad a --- equipo energizado) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052996 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-10 13:55 | 2017-11-10 16:29 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Rotación de Reactores 500KV, entra al servicio el Reactor --- KZR y se desconecta el Reactor KZ1. Trabajos aledaños al reactor KZ2.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRKZ1, , TCKZ1 lado barra auxiliar conexión --- Reactores, en conexiones de bajada del PRKZR, y en barra auxiliar --- 500KV conexión reactores. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa(al Inicio de la faena, por proximidad a --- equipo energizado) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017053872 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-10 15:48 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 265.2 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de barra R3 de S/E Nueva Cardones. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052416 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-11 08:23 | 2017-11-11 14:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJZ1 y entre Reactor N°1 y TCJZ1-N --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Reactor N°2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017053873 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-11 16:15 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 240.75 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R2 de S/E Nueva cardones. Se considera mantener el reactor energizado por 12 horas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003125 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-11 19:48 | 2017-11-13 11:50 |  |  |  | DF | 40.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla en unidades condensadoras | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017052993 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-12 08:18 | 2017-11-12 17:39 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- equipo CER. Instalación de fibra óptica entre sala CER y sala de --- telecomunicaciones de 220 kV. Configuración y protocolo de canal IEC 104 --- del CER y Alto Jahuel. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de equipos a --- intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017053877 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-12 16:50 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 216.1667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de linea R1 de S/E Nueva cardones. Se considera mantener el reactor energizado en vacio por 12 horas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Bancos Condensadores172DP_E | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017054891 | externo | Programada | Desconexion | 2017-11-13 09:22 | 2017-11-22 17:10 |  |  |  | DP_E | 223.8 | 0 | 0 | 0 | Pruebas, verificaciones e inyecciones de corrientes primarias y secundarias en protecciones y equipos primarios de paño banco de condensadores N°1 en Esperanza, correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Bancos Condensadores173DP_E | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017054892 | externo | Programada | Desconexion | 2017-11-13 09:22 | 2017-11-22 17:10 |  |  |  | DP_E | 223.8 | 0 | 0 | 0 | Pruebas, verificaciones e inyecciones de corrientes primarias y secundarias en protecciones y equipos primarios de paño banco de condensadores N°2 en Esperanza, correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017055260 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-13 10:03 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 198.95 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK9 (CSK2) de S/E Los Changos. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, además se considera energizar con reactor R2 en extremo Los Changos y reactor R2 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017055360 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-13 14:06 | 2017-11-13 17:57 |  |  |  | RO | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Revisión del estado y pruebas eléctricas para el diagnostico interruptor de MT asociado al BBCC C12 por falla . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K2N | TEN | Desconexión - Intervención | 2017055262 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-13 14:49 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 194.1833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK4 (K2N) de S/E Cumbres. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, además se considera energizar con reactor R2 en extremo Los Changos y reactor R2 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017055294 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-14 09:05 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 175.9167 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK6 (K1) de S/E Los Changos. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, además se considera energizar con reactor R1 en extremo Los Changos y reactor R1 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017055362 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-14 09:10 | 2017-11-14 15:56 |  |  |  | RO | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Revisión del estado y pruebas eléctricas para el diagnostico interruptor de MT asociado al BBCC C12 por falla . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017055212 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-14 09:58 | 2017-11-14 17:42 |  |  |  | RO | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al banco CCEE 1 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1N | TEN | Desconexión - Intervención | 2017055296 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-14 15:08 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 169.8667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de compensador serie CSK1 (K1N) de S/E Cumbres. Se considera mantener el compensador serie energizado en vacío por 5 horas, Previamente deben estar energizados reactor R1 en extremo Los Changos y reactor R1 extremo Cumbres. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bancos Condensadores314DP | Neomante | 314 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión - Intervención | 2017054899 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-15 06:02 | 2017-11-15 19:06 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Trabajo a realizar : Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Bancos Condensadores351DP | Neomante | 351 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC3 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017055245 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-15 07:43 | 2017-11-15 20:44 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Permiso CEN N°2017054602, se realizará revisión y mantenimiento preventivo de BBCC N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Bancos Condensadores352DP | Neomante | 352 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC4 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017055246 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-15 07:43 | 2017-11-15 20:44 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Permiso CEN N°2017054602, se realizará revisión y mantenimiento preventivo de BBCC N°4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017054632 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-15 08:27 | 2017-11-15 19:31 |  |  |  | RO | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Revisión del estado y pruebas eléctricas para el diagnostico interruptor de MT asociado al BBCC C12 por falla . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017055222 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-15 08:42 | 2017-11-15 17:03 |  |  |  | RO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JZ3 -Reactor 3. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JZ3. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al reactor shunt n° 3 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Reactor shunt n° 3 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Bancos Condensadores416DP | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017055810 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-15 13:34 | 2017-11-15 18:35 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Banco de condensadores para realizar mantenimiento del del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Bancos Condensadores417DP | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017055811 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-15 13:34 | 2017-11-15 18:35 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Banco de condensadores para realizar mantenimiento del del recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K2S | TEN | Desconexión - Intervención | 2017055266 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-15 13:38 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 147.3667 | 0 | 0 | 0 | Energización del compensador serie CSK6 (K2S) a través de LT Cumbre - Nueva Cardones circuito N° 2, sin conectar a barras S/E Cumbre. Se deja Energizado Cto. 2 tramos Los Changos - Cumbre y Nueva Cardones Cumbre. Interruptores Centrales abiertos en SSEE Cumbre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bancos Condensadores403DP | Neomante | 403 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | AES GENER | Desconexión - Intervención | 2017055123 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-16 06:04 | 2017-11-16 18:53 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. Trabajo a realizar : Reposición de gravilla bajo Bancos de Condensadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017053571 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 07:44 | 2017-11-16 17:25 |  |  |  | RO | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Unidades de Reserva --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Remplazo relé buchholz en Reactor KZ1 disponible como --- reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada --- del PR KZ1 y en conexión estrella 66KV Reactor KZ1 --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 02, 500 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- Trabajo aledaño a Reactor KZ2 --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Bancos Condensadores414DP | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017056024 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-16 09:28 | 2017-11-16 17:41 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°1 de SE Parral, por trabajos de obras civiles de nuevo BBCC N°2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Bancos Condensadores426RO | Neomante | 426 | Bancos Condensadores | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAr | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | Desconexión - Intervención | 2017055876 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 11:12 | 2017-11-17 17:00 |  |  |  | RO | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Preventiva anual, incluye ensayo a equipos internos del Banco de condensadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017056528 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 12:31 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 124.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor reserva R-R1 a traves del reactor de línea R1 de S/E Los Changos. Se considera mantener el banco de reactor R1 conformado por la fase de Reserva R-R1, fases N° 2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas con la LT Los Changos - Cumbre Circuito N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Reactores162RO | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017056534 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 12:31 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 124.4833 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor reserva R-R1 a traves del reactor de línea R1 de S/E Cumbre. Se considera mantener el banco de reactor R1 conformado por la fase de Reserva R-R1, fases N° 2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas con la LT Los Changos - Cumbre Circuito N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1S | TEN | Desconexión - Intervención | 2017055301 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 15:03 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 121.95 | 0 | 0 | 0 | Energización del compensador serie CSK3 (K1S) a través de LT Cumbre - Nueva Cardones circuito N° 1, sin conectar a barras S/E Cumbre. Se deja Energizado Cto. 2 tramos Los Changos - Cumbre y Nueva Cardones Cumbre. Interruptores Centrales abiertos en SSEE Cumbre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Reactores175RO | Neomante | 175 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017056537 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 18:22 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 118.6333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de Reserva de barra R-R1 de S/E Nueva Cardones. Se considera mantener el banco de reactor de barra R7 conformado por fase de Reserva R-R1, Fases N°2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017056539 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-16 18:50 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 118.1667 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor reserva R-R2 a traves del reactor de línea R1 de S/E Nueva Cardones. Se considera mantener el banco de reactor R1 conformado por la fase de Reserva R-R2, fases N° 2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas con la LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Circuito N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP_E | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017055320 | externo | Programada | Desconexion | 2017-11-17 09:31 | 2017-11-17 19:28 |  |  |  | DP_E | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- PAÑO A ANALIZAR CARDONES C1, CER 01, 23 kV USANDO DE REFERENCIA EL --- PAÑO ACOPLADOR JR01 CARDONES REQUIERE SIP POR INHABILITACIÓN DE --- PROTECCIÓN 87B 220 KV. TRABAJOS POR AUDITORÍA DEL C.E.N. A LA PROTECCIÓN --- 87B 220 KV CARDONES SODI A TERCEROS. SODI 5932 ELETRANS, 5933 INTERCHILE --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: ABIERTOS: 52JT4, 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3 y a disposición de --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: PRUEBAS Y ENSAYOS POR AUDITORIA DE LA PROTECCION 87B 220 KV, --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Bancos Condensadores211RO | Neomante | 211 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017056170 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-17 09:33 | 2017-11-17 12:51 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Medición y pruebas de control (local, remoto - telemando) Etapas 1 y 2 de BB/CC 13,2 kV, mientras se realicen las faenas BB/CC permanecerán en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Bancos Condensadores212RO | Neomante | 212 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017056172 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-17 09:33 | 2017-11-17 12:51 |  |  |  | RO | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Medición y pruebas de control (local, remoto - telemando) Etapas 1 y 2 de BB/CC 13,2 kV, mientras se realicen las faenas BB/CC permanecerán en servicio normal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Reactores167RO | Neomante | 167 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2017056536 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-17 09:58 | 2017-11-21 17:00 |  |  |  | RO | 103.0333 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y pruebas de puesta en servicio de reactor de Reserva de barra R-R2 de S/E Los Changos. Se considera mantener el banco de reactor de barra R3 conformado por fase de Reserva R-R2, Fases N°2 y N° 3 energizado por espacio de 12 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Bancos Condensadores3DF | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2017003153 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-17 17:57 | 2017-11-18 13:23 |  |  |  | DF | 19.4333 | 1 | 0 | 0 | Sale fuera del servicio por operación de Protecciones " sobre Corriente del CP3 ( Banco Shunt N°3 ) , ocasionado por un contacto a tierra del equipo a través de un Pájaro. |  | Sale fuera del servicio por operación de Protecciones " sobre Corriente del CP3 ( Banco Shunt N°3 ) , ocasionado por un contacto a tierra del equipo a través de un Pájaro. | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003176 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 12:43 | 2017-11-21 18:28 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Fusible quemado fase 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017057375 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-24 10:17 | 2017-11-24 12:19 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017058528 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-26 08:55 | 2017-11-26 10:36 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco de CC/EE N°1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Desmalezado patio de Banco de CC/EE N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco de CC/EE N° 1 de 50 MVAr --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores280DF | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017059413 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-11-26 08:59 | 2017-11-26 09:41 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere una orden de precaución y de no reconectar el 52ET1 S/E Constitución por cierre de DDCC e interruptor asociado al banco de condensadores de dicha subestación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores280RO | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2017001260 |  | Curso Forzoso |  | 2017-11-26 09:41 |  |  | 2018-01-26 10:08 |  | RO | 1464.45 | 0 | 0 | 0 | Limitación de BBCC a 1.25 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017058551 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-26 10:52 | 2017-11-26 13:40 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S//E Cerro Navia: Inspección a sala de válvulas de STATCOM. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en la sala de válvulas, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017058050 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-27 10:54 | 2017-12-18 15:00 |  |  |  | RO | 508.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto Montt: Instalación de canalizaciones y canaletas proyectadas en --- nuevo equipo PASS 52JT4-1 y nuevo TP Barra 1, fase 1 y 3 para Obra --- "STA.3561 Normalización CER". --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017058709 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-29 09:48 | 2017-11-29 14:44 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Toma de datos y descarga de configuración actual de --- los reles de protección RET521 y REB551 del equipo sistema CER por Obra --- "STA.3561 Normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Equipo CER 01, 13 kV (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 1 | 461.2 | 0 | 0
330 | Bancos Condensadores353DP | Neomante | 353 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058334 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-29 10:25 | 2017-11-29 16:56 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°1, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Bancos Condensadores408DP | Neomante | 408 | Bancos Condensadores | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058335 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-29 10:25 | 2017-11-29 16:56 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°2, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017056177 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-29 11:08 | 2017-11-29 14:16 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 3 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 3 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017056179 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-29 11:08 | 2017-11-29 14:16 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 4 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 4 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017056173 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-29 15:36 | 2017-11-29 17:31 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 1 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 1 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2017056175 | interno | Programada | Desconexion | 2017-11-29 15:36 | 2017-11-29 17:31 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Banco Condensadores Etapa N° 2 en S/E Puerto Varas, para realizar el mantenimiento preventivo básico a sistema de control etapa N° 2 en Barra 13,2 kV de S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Bancos Condensadores8RO | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017059718 | interno | Programada | Intervencion | 2017-11-30 08:50 | 2017-11-30 20:00 |  |  |  | RO | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Revisión de datos de equipo de monitoreo CBS en --- interruptor 52BC41. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 de 66 kV CR. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Bancos Condensadores276DP | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058941 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, según SD2017058789, se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores N°1, N°2 y N°3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Bancos Condensadores277DP | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058942 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, según SD2017058789, se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores N°1, N°2 y N°3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Bancos Condensadores278DP | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058943 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-03 07:03 | 2017-12-03 13:07 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión del Transformador T1 de SE Rancagua, según SD2017058789, se requiere la desconexión de los Bancos de Condensadores N°1, N°2 y N°3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP_E | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061123 | externo | Programada | Desconexion | 2017-12-03 08:34 | 2017-12-03 17:48 |  |  |  | DP_E | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CARDONES: PRUEBAS Y ENSAYOS TTCC PAÑO JT4 - CER. INVESTICACIÓN DE LA --- CAUSA RAIZ DEL ERROR DE MEDIDA SOLICITADAS POR SOPORTE TECNICO --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: ABIERTOS: 52JT4, 89JT4-1, 89JT4-2, 89JT4-3 y a disposición --- del Jefe de Faena y en forma alternada. SW BYPASS de Paño JT4, 89JT4- --- 2TR, 89JT4-2T a disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E CARDONES: PRUEBAS Y ENSAYOS TTCC PAÑO JT4 - CER. INVESTICACIÓN DE --- LA CAUSA RAIZ DEL ERROR DE MEDIDA SOLICITADAS POR SOPORTE TECNICO. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017060550 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-03 08:42 | 2017-12-03 17:46 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1-220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Inspección general del Banco CC.EE, reemplazo de unidades --- condensadoras falladas y equilibrio del Banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en Banco de CC/EE N° 1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco CC/EE N°1 ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017060549 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-03 08:51 | 2017-12-03 10:48 |  |  |  | DP | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de CC/EE N° 1-220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo fusibles falladas y revisión unidades --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación zona de trabajo. Instalación de puestas --- a tierra en Banco de CCEE N° 1 de 220 kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N°1 - 220 kV ( al término de los --- trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017060886 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-05 10:47 | 2017-12-05 13:49 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas de la subestación para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061765 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 00:21 | 2017-12-06 08:48 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de Control previas a PES en N-I-T de nueva --- protección 21-21N ABB REL670 y medidas de aislación, se efectuara --- prueba experimental por análisis fasorial y prueba efectiva de nueva --- función 50BF-ACE1 hacia 86B1 y 86B2 según EAP 53-2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se inhabilitaran trip de 50BF-52ACE1 Sistema 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa ó Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa (Al --- Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058336 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 06:17 | 2017-12-06 17:37 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°1, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Bancos Condensadores444DP | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017058337 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 06:17 | 2017-12-06 17:37 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de BBCC N°2, conectado a T1, para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017059792 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 08:51 | 2017-12-06 10:54 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003261 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-06 09:18 | 2017-12-06 22:10 |  |  |  | DF | 12.8667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en el sistema de accionamiento del interruptor. | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017059793 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 11:07 | 2017-12-06 14:34 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017059794 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 14:01 | 2017-12-06 16:49 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017059723 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-06 16:51 | 2017-12-07 17:47 |  |  |  | DP | 24.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados del Banco CC.EE N° 5. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Bancos Condensadores239DP | Neomante | 239 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017061330 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-07 07:14 | 2017-12-07 11:03 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del banco de condensadores N°2 de SE Chillan por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017061843 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-11 10:41 |  |  | 2017-12-11 16:00 |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Perales, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017061844 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-11 10:41 |  |  | 2017-12-11 16:00 |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Perales, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017057653 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-11 11:53 | 2017-12-11 17:50 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz a Reactor Neutro de reserva de 500 --- kV. Normalización de conexiones de control y ductos de bajada de aceite --- a válvula de toma de muestras en reactor trifásico de reserva. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017057652 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-12 09:40 | 2017-12-12 18:44 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de 2 Reles Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- Banco de Reactores monofásico N°1, unidades N°1 y N°2. Toma de muestras --- de aceite para análisis fisico&quimico y cromatografico a banco de --- Reactores monofásicos N°1 de 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1(al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017061845 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-12 10:19 | 2017-12-12 11:38 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Lirquen, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061936 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-12 10:20 | 2017-12-12 17:05 |  |  |  | RO | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT4 -Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 --- kV sección 1 y 2. No reconectar interruptor 52E1. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017060094 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-12 13:50 | 2017-12-12 15:22 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - --- Plus --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017060093 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-12 15:22 | 2017-12-12 16:47 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017060095 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-12 16:47 | 2017-12-12 18:20 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con --- instalación --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9RO | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062077 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-12 17:42 | 2017-12-12 19:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ5 - Reactor N°1 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Levantamiento de información de las Protecciones de los --- Reactores N°1 y 2, 87Z y 87NZ: Configuraciones, características --- datos de placa, firmware, IP) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 o línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o --- S/E Temuco: Reactor N°1 o Reactor N°2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062075 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-12 17:43 | 2017-12-12 19:11 |  |  |  | RO | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño JZ6 - Reactor N°2 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Levantamiento de información de las Protecciones de los --- Reactores N°1 y 2, 87Z y 87NZ: Configuraciones, características --- datos de placa, firmware, IP) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 o línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o --- S/E Temuco: Reactor N°1 o Reactor N°2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Bancos Condensadores428DP | Neomante | 428 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017062072 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-13 09:06 | 2017-12-13 10:46 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del interruptor 52CBC-1 asociada a BB.CC Nº1 de S/E Machalí. Para realizar mantenimiento preventivo básico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Bancos Condensadores429DP | Neomante | 429 | Bancos Condensadores | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017062073 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-13 09:06 | 2017-12-13 10:46 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del interruptor 52CBC-2 asociada a BB.CC Nº2 de S/E Machalí. Para realizar mantenimiento preventivo básico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017054696 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-13 09:14 | 2017-12-13 16:50 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- reactor de neutro N°3 de 500 kV. Normalización de conexiones de control --- y ductos de bajada de aceite a válvula de muestra del reactor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa 1 (al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017061846 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-13 10:20 | 2017-12-13 12:05 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Latorre, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017061847 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-13 10:20 | 2017-12-13 12:05 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Latorre, esto por la realización de MPB a unidades capacitivas y patio asociado a estos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017060972 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-14 08:40 | 2017-12-14 16:34 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de sello hidráulico y válvula de purga en --- interruptor 52KZ4, fase 1, cámara A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisiones de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KZ4. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C2 (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061019 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-14 09:12 | 2018-01-02 16:30 |  |  |  | RO | 463.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Intervención en armario y canaletas --- de control en servicio por tendido de cables de fuerza y control --- correspondiente al a Obra de normalización del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o línea 220kV Rahue-Puerto Montt, --- C2 o línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o línea 220kV Canutillar- --- Puerto Montt, C2 o S/E Puerto Montt: Paño JS o CER Puerto Montt. --- (Durante la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Bancos Condensadores175DF | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2017063617 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-12-14 15:52 | 2017-12-14 18:44 |  |  |  | DF | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente en banco de condensador N°2 en la fase N°1. Se recomienda la reparación para evitar una operación intempestiva del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062385 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-15 07:53 | 2017-12-15 18:24 |  |  |  | RO | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JCE1 -CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- Principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con OYD, Colbún y Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Bancos Condensadores247DP | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017062473 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-16 01:10 | 2017-12-16 15:40 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017062474 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-16 01:10 | 2017-12-16 15:40 |  |  |  | DP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017064035 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-12-16 17:24 | 2017-12-16 17:46 |  |  |  | RO | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Normalización de protección 87Z la cual esta en estado --- bloqueado en modo monitor. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquea los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Al inicio y durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062737 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-18 10:10 | 2017-12-18 15:58 |  |  |  | RO | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PROT Bco CC.EE. 65 MVAR, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Alambrados previos de nueva protección ABB RET670 Según EAP --- 53-2017. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Durante la Faena) --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017064123 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2017-12-18 12:12 | 2017-12-18 12:27 |  |  |  | RO | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2 - 220kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Normalización de protección 87Z la cual esta en estado --- bloqueado en modo monitor. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquea los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín: Reactor N°2 de 220kV o Línea 220kV Cautin-Ciruelos 2 --- (Al inicio y durante la faena). --- --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062315 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-18 23:55 | 2017-12-20 01:15 |  |  |  | DP | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de Control previas a PES posición en N-I-T de nueva --- protección 51-51N ABB RET670. Prueba efectiva de nueva función 50BF-JCE --- hacia 86B1 según EAP 53-2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se inhabilitaran trip de 50BF-52JCE1 Sistema 1. Durante --- la prueba experimental se inhabilitará relé 86B1 de 220 KV --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017063730 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-18 23:55 | 2017-12-19 05:56 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos Banco CCEE#1 --- 220KV. Pruebas interruptor 52JCE1 para verficar alarmas remotas --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJCE1 y en 89JCE1-NT lado banco. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 1 | 25.3333 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017063654 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-19 10:11 | 2017-12-19 10:51 |  |  |  | RO | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: verificacion y chequeo de funcionamiento de nueva --- protección 51/51N Sistema 2, corrección de observaciones a Protocolos si --- corresponde, según EAP 53/2017. Habilitar trip para entrega al --- servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa (Al Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062423 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-20 09:15 | 2017-12-20 12:32 |  |  |  | RO | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactor trifásico N°3 de 500kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 03, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017063641 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-20 10:13 | 2017-12-20 12:21 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017063642 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-20 10:13 | 2017-12-20 12:21 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejército, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062421 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-20 12:36 | 2017-12-20 15:40 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°4 y de Reserva de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062422 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-20 12:36 | 2017-12-20 15:40 |  |  |  | RO | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°4 y de Reserva de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061481 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061482 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061483 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017061484 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-21 07:59 | 2017-12-21 18:31 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Reducido y Normal a 52CT3 y 52CT4. MPB. --- Normal a TCCT4. MPB. Reducido a Bancos CCEE N°1 , 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89CT3-1 lado Barra, en Barras 13,8 kV N°1, en Barra 13,8 kV. N°2, --- en TPCE1-N, en TPCE2-N, en TPCE3-N y en TPCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062828 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-21 09:33 | 2017-12-21 14:04 |  |  |  | RO | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos de Reserva y principal de 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 01, 220 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017062908 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-21 09:33 | 2017-12-21 14:04 |  |  | R | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos de Reserva y principal de 220 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 01, 220 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 1 | 4.5167 | 0 | 0
263 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017063643 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-21 10:33 | 2017-12-21 15:14 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Colocolo, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017063644 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-21 10:33 | 2017-12-21 15:14 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Colocolo, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017063754 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-22 09:19 |  |  | 2017-12-22 16:00 |  | RO | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: verificacion y chequeo de funcionamiento de nueva --- protección 51/51N Sistema 2, corrección de observaciones a protocolos si --- corresponde, según EAP 53/2017. Habilitar trip para entrega al servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (al Término de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Bancos Condensadores548RO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQYENES 2.5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064092 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-22 11:36 | 2017-12-22 11:40 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°2 de S/E Cauquenes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Bancos Condensadores280DF | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003509 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 16:08 | 2017-12-23 13:09 |  |  |  | DF | 21.0167 | 1 | 0 | 0 | S/E Constitución BB.CC 23 KV no responde a orden de cierre. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017063313 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-26 09:01 | 2017-12-26 17:47 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- Reactor trifásico de reserva de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Reactor 01, 220 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017063312 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-27 08:32 | 2017-12-27 14:59 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de Relé Buchholz y pruebas de funcionamiento a --- Reactor trifásico principal de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Bancos Condensadores249DP | Neomante | 249 | Bancos Condensadores | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064837 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-27 10:59 | 2017-12-27 12:31 |  |  |  | DP | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC de S/E Tumbes, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003550 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-27 14:59 |  |  | 2017-12-29 18:00 |  | DF | 51.0167 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017063107 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-27 15:28 | 2017-12-27 19:14 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMA EN SALA --- SVC N°1. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA IGTB MONTAJE A --- TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS DOS EQUIPOS --- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN GRUA) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Bancos Condensadores47DP | Neomante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064404 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-28 06:32 | 2017-12-28 08:53 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la apertura del interruptor 52CCEE-1 del equipo BB.CC Nº1 de 1.25 MVAr de S/E San Francisco de Mostazal, para realizar trabajos de mantenimiento preventivo básico. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Bancos Condensadores48DP | Neomante | 48 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064406 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-28 06:32 | 2017-12-28 08:53 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la apertura del interruptor 52CCEE-2 del equipo BB.CC Nº2 de 2.5 MVAr de S/E San Francisco de Mostazal para realizar inspección visual. (BB.CC Nº2 actualmente indisponible). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017064789 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-28 08:21 | 2017-12-28 14:16 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: INVESTIGACIÓN ANOMALIA (4) EQUIPOS --- CLIMATIZADORES SVC-2 Y POSTERIOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO . --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064838 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-28 11:07 | 2017-12-28 12:59 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°1 de S/E Chiguayante, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064839 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-28 11:07 | 2017-12-28 12:59 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del BBCC N°2 de S/E Chiguayante, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión - Intervención | 2017065137 | interno | Programada | Desconexion | 2017-12-29 07:00 | 2017-12-29 17:13 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC por Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores31DF | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2017003563 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-12-29 07:48 | 2017-12-29 12:09 |  |  |  | DF | 4.35 | 1 | 0 | 0 | Indisponible BBCC N°1 S/E Colocolo debido a operación de fusible. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017065296 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017065297 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017065298 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01 Reserva, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017065299 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500 kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017065300 | interno | Programada | Intervencion | 2017-12-29 08:18 | 2017-12-29 17:11 |  |  |  | RO | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03-04 Reserva, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactores trifásicos N°3, N°4 y de reserva de 500kV. Y Reactores --- trifásicos de 220kV principal y de reserva. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 01, 220 --- kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores31DF | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017066060 | externo | Curso Forzoso | Desconexion | 2017-12-29 11:34 | 2017-12-29 12:09 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de los BBCC N°1 y 2 de S/E Colocolo por reemplazo de fusible con falla según IF3563. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Bancos Condensadores545RO | Neomante | 545 | Bancos Condensadores | BC S/E PRRAL 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2017065749 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-03 09:34 | 2018-01-03 20:37 |  |  |  | RO | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizara actualización de la base de datos de S/E Parral, por lo cual se perderá la comunicación con el NODO por periodos de 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017065492 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-03 10:29 | 2018-01-03 12:40 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mejoras en lógicas de registradores de eventos asociados a las protecciones Sistema 1 y Sistema 2 marca ABB, modelo RET670 del paño KZ5. Trabajos no revisten riesgo de desconexión de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017065495 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-03 14:28 | 2018-01-03 17:26 |  |  |  | RO | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mejoras en lógicas de registradores de eventos asociados a las protecciones Sistema 1 y Sistema 2 marca ABB, modelo RET670 del paño KZ3. Trabajos no revisten riesgo de desconexión de equipos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Bancos Condensadores545RO | Neomante | 545 | Bancos Condensadores | BC S/E PRRAL 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2017065575 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-03 15:50 | 2018-01-03 15:56 |  |  |  | RO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°2 de S/E Parral |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2017065578 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-04 09:19 | 2018-01-04 18:11 |  |  |  | RO | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018000573 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-01-04 16:20 | 2018-01-05 16:04 |  |  |  | RO | 23.7333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del canal "B" de comunicación de la compensación serie asociado a la protección de respaldo de la compensación serie. Trabajo asociado a pérdida de comunicación del canal "B" de la protección de respaldo de la compensación serie en S/E Ancoa de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Condensadores Series30DF | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018000642 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-01-04 18:40 | 2018-01-04 22:05 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Banco de Compensación Serie N°7 de S/E Ancoa, por revisión de comunicaciones entre la compensación serie y la sala de control de la Subestación. Trabajo asociado a pérdida de comunicación del canal "B" del Banco de Compensación N°7 correspondiente a la protección de respaldo de la compensación serie. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Condensadores Series30DF | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018000787 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-01-05 10:55 | 2018-01-05 16:04 |  |  |  | DF | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Compensación Serie N° 7 de S/E Ancoa por trabajos asociados a perdida de comunicación del canal "B", el cual corresponde a la protección de respaldo.Inyección de corriente primaria para verificación de equipos de protección en plataforma fase C del banco de compensación N° 7. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018000153 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-07 07:46 | 2018-01-07 23:11 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Instalación de nuevos equipos de refrigeración en --- edificio STATCOM. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en la sala de válvulas, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipos STATCOM (al normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017065095 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-07 08:37 | 2018-01-07 18:12 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°1, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Retirar nido de pájaro en TOJ5 Fase 1 y 2. Verificar --- funcionamiento eléctrico en 89J5-T. Reponer ampolleta quemada en caja --- central 52J5 y verificar calefacción en caja de agrupamiento TCJ5. --- Retiro de exceso de aceite en conservador del Reactor 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y --- 89J5-T (Reemplaza 89J5-T CERRADO), en conexión de bajada a CAJ5 Fase 1 --- y 2, en bushings 220KV Reactor N°1, en conexiones 66KV Reactor N°1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Reactores52DP | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2017065030 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-08 08:40 | 2018-01-09 11:37 |  |  |  | DP | 26.95 | 0 | 0 | 0 | Pruebas ajuste fino PSD Reactores de Línea S/E Nva. Cardones, vinculados al circuito 1 y 2 se requiere tener los Circuitos 500kV Nva. Cardones - Nva. Maitencillo energizados y ejecutar pruebas funcionales de apertura y cierre a los interruptores 52K3Z y 52K6Z para ejecutar el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores (se ejecutará de manera secuencial primero un circuito y a posterior el otro). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018000458 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-09 08:17 | 2018-01-09 16:22 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Toma de datos reles de protección RET521 sistema 1 y 2 y --- REB551 de forma alternada, --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER" --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Reactores47DP | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017065626 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 16:43 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Red húmeda de Bancos de Reactores 3 y Reserva. Reposición de agua en estanque acumulador. Pruebas de alarmas. Pruebas de descarga y funcionamiento de rociadores en Unidades de Reactores KZ3 y Reserva. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Reactores46DP | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2017065625 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-10 08:17 | 2018-01-10 17:08 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Red húmeda de Bancos de Reactores 5 y Reserva. Reposición de agua en estanque acumulador. Pruebas de alarmas. Pruebas de descarga y funcionamiento de rociadores en Unidades de Reactores KZ5 y Reserva. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018000506 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-10 10:57 | 2018-01-10 12:17 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E Loma Colorada, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018000505 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-10 12:53 | 2018-01-10 13:49 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los BBCC de S/E San Pedro, esto por MPB a unidades capacitivas y desmalezado de patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018000671 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-11 08:36 | 2018-01-11 13:50 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactor trifásico N°4 de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO hay --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 04, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018000692 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-11 08:36 | 2018-01-11 13:50 |  |  |  | RO | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Normalización de equipos de monitoreo (Hydran 201Ti) de --- Reactor trifásico N°3 de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- Reactor 03, 500 kV-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Reactores7DP | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018000694 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-11 08:56 | 2018-01-11 14:41 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo, eliminación de filtración de aceite --- en relé Buchholz de reactor Neutro. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: --- - Reactor 03, 500 kV (al término de la faena) O Reactor 04, 500 kV (al --- inicio de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018001835 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-01-11 15:53 | 2018-01-11 16:07 |  |  |  | RO | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Reactor N°2, 220 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Normalización de protección 87Z la cual esta en estado --- bloqueado en modo monitor --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se bloquea los trip de la protección 87Z --- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cautín Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 O Reactor N°2, 220kV --- (Al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018001170 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-12 08:27 | 2018-02-07 10:22 |  |  |  | RO | 625.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: levantamiento técnico de equipos asociados al paño. Se --- realizará reapriete de terminales. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos se realizarán de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores15DF | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000080 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-13 11:21 | 2018-03-08 10:10 |  |  |  | DF | 1294.8167 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Bancos Condensadores236FE | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000096 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-01-15 00:47 | 2018-01-15 13:46 |  |  |  | FE | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Se verificó abierto el interruptor 52CCE1 de S/E Latorre, asociado al BBCC N°1 de la barra 15 kV N°1 de la S/E, en inspección se verificó cuerpo de gato sobre unidades capacitivas. |  | Se verificó abierto el interruptor 52CCE1 de S/E Latorre, asociado al BBCC N°1 de la barra 15 kV N°1 de la S/E, en inspección se verificó cuerpo de gato sobre unidades capacitivas. | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión - Intervención | 2018001473 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-15 08:16 | 2018-01-15 17:35 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión BBCC por Mantenimiento preventivo, limpieza de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2017064110 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-15 08:54 | 2018-02-19 11:00 |  |  |  | RO | 842.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar Paños JT5, JT6 y JCE5. Se realizara un levantamiento --- entre el patio de alta tensión, sala de control y sala de comando, --- verificando los conductores remotos e internos a través de una --- inspección visual para luego identificar origen y destino de los --- circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos --- elementales de C.C. y C.A. Trabajos corresponden al proyecto --- actualización de planos Transelec. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Bancos Condensadores485DP | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018001419 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-15 09:25 | 2018-01-15 11:52 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento al Banco de Condensadores, ya que se encuentra una de las unidades con punto con temperatura. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018002225 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-01-15 11:10 | 2018-01-15 17:23 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Normalizar puntos calientes y eliminar filtración de --- aceite en banco CCEEE N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Instalar Equipos de puesta tierra entre TTCC5 y --- CCEE5. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: B. Monofásico 07, 220/154kV (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere atender por riesgo probable de desconexión forzada --- debido a las anormalidades presentes. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018001545 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-15 11:18 | 2018-01-15 15:04 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a ventilador del sistema de --- refrigeración. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018001174 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-15 15:02 | 2018-01-25 18:03 |  |  |  | RO | 243.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 154kV.: Banco CC.EE N°1 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje de Switch Ethernet, pruebas de nuevas protecciones --- hacia URT y CNOT Sur por integración de protecciones al Sistema Scada --- del paño ACE1.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 Bco. CC.EE N°1 --- 154kV, para efectuar pruebas de relés con URT. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°1, 154 kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018001165 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-15 15:03 | 2018-01-25 18:03 |  |  |  | RO | 243 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 220kV.:Banco CC.EE. N°1 --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Montaje de Switch Ethernet, pruebas de nuevas protecciones --- hacia URT y CNOT Sur por integración de protecciones al Sistema Scada --- del paño JCE1.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 Bco. CC.EE N°1 --- 220kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco CC.EE. N°1, 220 kV. (durante la faena).- --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DF | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000101 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-15 20:30 | 2018-01-16 17:48 |  |  |  | DF | 21.3 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Falla equipo | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Bancos Condensadores26DP | Neomante | 26 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064827 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-16 06:58 | 2018-01-16 09:52 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Bancos Condensadores27DP | Neomante | 27 | Bancos Condensadores | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2017064828 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-16 06:58 | 2018-01-16 09:52 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por mantenimiento preventivo a las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018001427 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-16 10:11 | 2018-01-16 21:00 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018001453 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-16 10:11 | 2018-01-16 21:00 |  |  |  | RO | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018001430 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-17 09:14 | 2018-01-17 19:39 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018001455 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-17 09:14 | 2018-01-17 19:39 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018001932 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-18 08:22 | 2018-01-31 20:11 |  |  |  | RO | 323.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas SAT a nuevo equipo PASS (desvinculados) y --- nuevos TT/PP (desvinculados) en Barra 1, fases 1 y 3; STA-3561 "Obra --- normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios Auxiliares C.A. o Servicios Auxiliares --- C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por obra de normalización CER en P. Montt --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018001459 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-19 09:29 | 2018-01-19 18:00 |  |  |  | RO | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DF | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003523 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-01-19 15:50 | 2018-01-19 17:19 |  |  |  | DF | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MCC. Reponer unidad fusible de banco CC.EE 3 13,2kV, --- medidas de capacidad y limpieza de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de banco CCEE N° 3. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018002635 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-21 08:18 | 2018-01-21 18:22 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC N°1 de S/E Lirquén. Asociado a solicitud 2018002423. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018002400 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-23 09:27 | 2018-01-23 20:05 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION Y PES DE EQUIPOS --- DE CLIMA EN SALA SVC N°1. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA --- IGTB MONTAJE A TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS --- DOS EQUIPOS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN --- GRUA). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Bancos Condensadores210DP | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2018002578 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-23 10:45 | 2018-01-23 18:07 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Abierto BBCC (52EC1) S/E Chonchi, por faenas de Mejoramiento Malla a Puesta a Tierra en sector donde se ubican los BBCC de S/E Chonchi. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión - Intervención | 2018003394 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-24 07:06 | 2018-01-24 19:14 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar pruebas de interruptor 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018002401 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-24 10:20 | 2018-01-24 20:27 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION Y PES DE EQUIPOS --- DE CLIMA EN SALA SVC N°1. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA --- IGTB MONTAJE A TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS --- DOS EQUIPOS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN --- GRUA). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000150 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-25 08:18 | 2018-01-30 13:19 |  |  |  | DF | 125.0167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Anormalidad TP fase 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018002402 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-25 10:21 | 2018-01-25 20:03 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E DIEGO DE ALMAGRO: TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA EAA --- SACADO DE BOCAS DE VENTILACION INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMA EN SALA --- SVC N°2. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL POR DENTRO SALA IGTB MONTAJE A --- TABLERO ELECTRICO SALA SERV. GENERAL PROGRAMACION DE LOS DOS EQUIPOS --- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. (IZAMIENTO EQUIPOS CON CAMIÓN GRUA) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018002888 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-27 09:48 | 2018-01-27 15:41 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de 360 fusibles en banco de CCEE2 de 220 kV, --- Inspección y eventual reemplazo de unidades con anormalidades. --- Mantenimiento Preventivo a banco de CCEE2 de 220 kV. Mantenimiento --- Correctivo en interruptor 52JCE2 eliminación de roce en bielas de --- transmisión de mecanismo, medidas de resistencia de contactos --- principales y análisis de carrera. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y el término de la faena, --- durante el proceso de instalación y retiro de tirras provisionales). --- Observaciones --- Trabajo de Obras de Equipos Primarios y Mantenimiento correctivo. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2018003309 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-27 13:23 | 2018-01-27 18:08 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Corte de maleza alrededor de Banco Condensador 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018004465 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-28 07:50 | 2018-01-28 16:47 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°1, por trabajos de instalación de nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Bancos Condensadores50DP | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018004466 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-28 07:50 | 2018-01-28 16:47 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del BBCC N°2, por trabajos de instalación de nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018004462 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-28 08:04 | 2018-01-28 17:25 |  |  |  | RO | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de control por nuevo BBCC N°3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Bancos Condensadores547RO | Neomante | 547 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018004467 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-28 08:04 | 2018-01-28 16:47 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°3 |  |  | 1 | 9.35 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003461 | externo | Programada | Intervencion | 2018-01-28 21:26 | 2018-01-31 20:08 |  |  |  | RO | 70.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias y --- destransferencias del 52J13y 52JR con pruebas de disparos en normal - --- intermedio - transferido y verificación del control asociadas con el --- Paño J13 y verificación de bloqueo de desconectadores 89JX-3 de la Barra --- de Transferencia. Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a la --- Barra de Transferencia. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CAR: Trip protección 50BF 52JR y 50BFS1-S2 J13 fuera de servicio. --- Desconectadores abiertos 89JR-1A, 89JR-2, 89JR-3, 89J5-3, 89J6- --- 3,89JT4-3, 52JR01, 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3, 52J13, 89J12-3, 89J14-3, --- 89J15-3 a disposición del Jefe faena. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- Barra Transferencia 220 kV-Cardones o --- Paño Acoplador JR01-Cardones o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: Pruebas de control funcionales con transferencias y --- destransferencias del 52J13y 52JR con pruebas de disparos en normal - --- intermedio - transferido y verificación del control asociadas con el --- Paño J13 y verificación de bloqueo de desconectadores 89JX-3 de la --- Barra de Transferencia. Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a --- la Barra de Transferencia. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003339 | externo | Programada | Intervencion | 2018-01-30 04:00 | 2018-01-30 22:00 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectiva DE Paño J12, J13, J14 y J15 en forma --- alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a --- la Barra de Transferencia. SODI A INTERCHILE informando que es --- solicitado por ELETRANS. SODI 42 DE ELETRANS, SODI 603 A INTERCHILE --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o --- CER 01, 23 kV-Cardones o --- Barra Transferencia 220 kV-Cardones o --- Paño Acoplador JR01-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: Transferencia efectiva DE Paño J12, J13, J14 y J15 en forma --- alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a la Barra --- de Transferencia. SODI A INTERCHILE informando que es solicitado por --- ELETRANS. --- |  |  | 1 | 40.1333 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003330 | externo | Programada | Intervencion | 2018-01-30 06:17 | 2018-01-30 22:00 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Transferencia efectivas de Paños J5, J6 y JT4 de Transelec y en --- forma alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a la --- Barra de Transferencia. SODI 42 DE ELETRANS --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 o --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 o --- CER 01, 23 kV-Cardones o --- Barra Transferencia 220 kV-Cardones o --- Paño Acoplador JR01-Cardones --- Observaciones --- S/E CAR: Transferencia efectivas de Paños J5, J6 y JT4 de Transelec y --- en forma alternada, por Proyecto de Conexión Paños 52J13 de ELETRANS a --- la Barra de Transferencia. --- |  |  | 1 | 15.7167 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018004660 | interno | Programada | Intervencion | 2018-01-30 10:26 | 2018-01-30 11:10 |  |  |  | RO | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: verificacion y chequeo de funcionamiento de nueva --- protección 51/51N Sistema 2, según EAP 53/2017. Habilitar trip para --- entrega al servicio --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018004109 | interno | Programada | Desconexion | 2018-01-31 08:17 | 2018-02-02 20:44 |  |  |  | DP | 60.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MCC investigar sobre tensión Banco JCE5. Medidas de --- capacitancia del banco y medidas de protocolo a TPJCE5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en --- 89JCE5-1 lado interruptor, en conexión superior de TPJCE5 y en ambos --- lados de banco JCE5. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018003765 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-01 06:28 | 2018-02-01 10:13 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº1 de 2.5MVAr . Apertura interruptor 52CCE1. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018003768 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-01 06:28 | 2018-02-01 10:13 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº2 de 2.5MVAr . Apertura interruptor 52CCE2. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Bancos Condensadores1DF | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2018000193 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 14:14 | 2018-02-01 18:39 |  |  |  | DF | 4.4167 | 1 | 0 | 0 | Estando en servicio normal banco de condensadores Shunt CP1 se abre en forma intempestiva interruptor 52JCP1 por protección, causa en investigación. | Abre en forma intempestiva interruptor 52JCP1 por protección. |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005264 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-02 06:54 | 2018-02-02 08:18 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco CC.EE. 54, 66 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusible e inspección visual a banco de --- CCEE N°54 66kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT en Banco de CC/EE N° 54 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N° 54 (al término de los trabajos) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000186 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 11:51 |  |  | 2018-06-30 18:00 |  | RO | 3534.15 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa se reemplazó reactor de reserva R2 a reactor de línea K2Z fase 1, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que límitación está presente desde el 03 de febrero del 2018 a las 11:51 hrs. luego de cancelación de curso forzoso, documento N° 2018006483. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018006493 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-02-03 15:44 | 2018-02-03 16:52 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Curso forzoso para rellenar con gas SF6 --- interruptor 52JZ1 por operación de alarma primer estado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro o --- L 220 kV Cachiyuyal – Diego de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005610 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-05 08:39 | 2018-02-05 10:58 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JT4 -STATCOM. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. No reconectar interruptores --- asociados a Equipo STATCOM. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo STATCOM. --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018005300 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-05 09:02 | 2018-02-05 15:20 |  |  |  | RO | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar anormalidades detectadas en el sistema contra incendio paño KZ7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018005200 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-05 09:13 | 2018-02-05 15:21 | 2018-02-05 15:20 |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza del reactor de reserva N°7 de S/E Ancoa, por posible fuga de aceite del reactor. |  |  | 1 | 6.1167 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018006152 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-07 10:55 | 2018-02-07 14:22 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra 220 kV sección 1 ó 2 ó Banco CCEE 1 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Enel distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005885 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-08 09:23 | 2018-02-08 15:45 |  |  |  | RO | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño ACE1 Transferido --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Medida de resistencia de contactos de interruptor 52ACE1. --- Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y --- 52ACE1, entre 89ACE1-2 y 52ACE1. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa (Al Inicio y al Termino de la Faena) --- Observaciones --- Las maniobras de Transferencia y Destransferencia se realizarán los --- días 08 y 09 de Febrero 2018 respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 --- hrs. previa coordinación con el CEN. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005057 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-12 11:20 | 2018-02-12 18:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005058 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-13 09:48 | 2018-02-13 17:58 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018006552 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-13 12:31 | 2018-02-13 18:22 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexion BBCC por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003498 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-13 17:07 |  |  | 2018-02-13 18:00 |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005161 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-14 09:40 | 2018-02-14 14:37 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003499 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-14 15:30 | 2018-02-14 17:22 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 2. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018007409 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-14 17:37 | 2018-02-16 17:31 |  |  |  | DP | 47.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 02, 500 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa:Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones y verificación de protecciones 50BF-52K2, 50BF-52KR y 50BF-52 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-52K2 y 50BF-52KR. Bay Units --- de los paños K2, KZ2 y KR en modo FUERA DE SERVICIO --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Charrúa (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018008066 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-15 08:39 | 2018-02-16 14:44 |  |  |  | RO | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Montaje de extensión de pilar de marco de linea, --- sector CER lado oriente. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER (Durante la Faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Bancos Condensadores52DP | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018006779 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-15 12:17 | 2018-02-15 18:15 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Bancos Condensadores32RO | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000127 |  | Curso Forzoso |  | 2018-02-15 12:27 | 2018-02-28 17:17 |  |  |  | RO | 316.8333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de mecanismos de cierre de interruptor 52CBE de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018003500 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-15 15:34 | 2018-02-15 16:43 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 3. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018005245 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-16 15:04 |  |  | 2018-02-16 18:00 |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de --- Bco. CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores45DF | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000318 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-02-19 08:10 | 2018-02-19 12:57 |  |  |  | DF | 4.7833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52C8 en S/E Pumahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018008116 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-19 08:55 | 2018-02-19 17:44 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores44DRO | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018009387 | externo | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-02-19 11:31 | 2018-02-19 12:57 |  |  |  | DRO | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores N°1 52C7 de S/E Pumahue por intervención del banco de condensador N°2 52C8, según IF 318/2018. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018008867 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 16:54 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009232 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-21 08:14 | 2018-03-09 17:28 |  |  |  | RO | 393.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Intervención en armarios de control en servicio por --- trabajos de normalización del sistema CER (Obra STA 3561) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios auxiliares Corriente Alterna o Servicios --- auxiliares Corriente Continua o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt 1 --- O Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt 2 o Línea 220kV Rahue-Puerto --- Montt 1 O Línea 220kV Rahue-Puerto Montt 2 (Durante la faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. Los trabajos se realizaran en jornadas --- diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018008842 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 21:23 |  |  |  | RO | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara actualización de la base de datos de S/E Cocharcas, por lo cual se perderá la comunicación con el NODO por periodos de 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018008833 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-21 11:22 | 2018-02-21 18:03 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Bancos Condensadores414DP | Neomante | 414 | Bancos Condensadores | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018008850 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-21 14:01 | 2018-02-21 16:36 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del BBCC N°1 de SE Parral por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018008507 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-22 11:33 | 2018-02-22 16:10 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde panel sistema contra incendios, hacia armario de control asociado al Reactor N°3, con el fin de habilitar alarma por anomalía en el sistema contra incendios del Reactor N°3 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018008509 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-23 08:53 | 2018-02-23 17:32 |  |  |  | RO | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde panel sistema contra incendios, hacia armario de control asociado al Reactor N°7, con el fin de habilitar alarma por anomalía en el sistema contra incendios del Reactor N°7 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009831 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-23 08:56 | 2018-02-23 18:53 |  |  |  | RO | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Verificación y/o calibracion de protecc --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Verificación protecciones asociadas al Banco CC. EE. --- N°5. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Trip Protecciones S1 y S2, uno por vez. Bloquear Arranque de --- 50BF Paño JCE5. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018009744 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-23 11:14 | 2018-02-23 12:33 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento al recinto de banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009224 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-23 14:36 | 2018-02-23 18:40 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Reparación techumbre CER, lado CER N° 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009836 | interno | Programada | Intervencion | 2018-02-26 07:20 | 2018-03-02 16:58 |  |  |  | RO | 105.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Conexionado y pruebas punto a punto a sistemas de --- control y protecciones de nuevos equipos Pass, TT/PP de Barra N°1 fase 1 --- y 3 y chequeo de alumbrado de paño JT4. Trabajos asociados a Obra --- STA-3561 "Normalización Sistema CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios auxiliares de corriente alterno o --- corriente continua (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009901 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de control al PLC de control --- de banco CCEE. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3 o CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009902 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de control al PLC de control --- de banco CCEE. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3 o CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009903 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de control al PLC de control --- de banco CCEE. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018009910 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 18:18 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Verificación y medida de aislación al PLC de --- control de banco CCEE. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Control PLC a Desconectado y Ternomagnéticos de control a --- disposición del Jefe de Faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET3-Diego de Almagro O Paño Compensación CCET4- --- Diego de Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Bancos Condensadores32DP | Neomante | 32 | Bancos Condensadores | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018010713 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-28 10:42 | 2018-02-28 17:17 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 66KV de S/E Coronel, por mantenimiento al interruptor y unidades capacitivas producto a la indisponibilidad de interruptor ya antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000364 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-28 18:01 |  |  | 2018-03-01 18:00 |  | DF | 23.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018010268 | interno | Programada | Desconexion | 2018-02-28 18:04 | 2018-02-28 19:33 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión banco de condensadores 15 kV 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018010857 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-01 08:55 | 2018-03-01 19:37 |  |  |  | RO | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, a la Protección diferencial sistema 1 (S1) del reactor de linea R1. El reactor R1 quedara protegido por el sistema de protección 2 (S2) durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018010989 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-01 08:55 | 2018-03-01 19:37 |  |  |  | RO | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, a la Protección diferencial de Reactor de barra R3 sistema 1 (S1) y sistema 2 (S2) en S/E Los Changos 500 kV. Se realizará mantenimiento de un sistema a la vez durante la ejecución de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018010668 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-01 11:58 | 2018-03-01 15:30 |  |  |  | RO | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones : Verificacion y análisis fasorial a medidor de Energia ION --- 8600 Facturación de equipo CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- termomagnetico y switchboard del medidor a disposición del jefe de --- faena --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018011167 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 20:25 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1, 15 kV 2,5 MVAR para realizar mantenimiento preventivo a banco de condensadores Nº2, 15 kV 2,5 MVAR. Ambos bancos están emplazados en recinto común. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018011168 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 20:25 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 de 15 kV y 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. Relacionada con solicitud 2018011167. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018011172 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 22:34 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº1 de 15 kV y 2,5 MVAR para efectuar mantenimiento a banco de condensadores Nº2 de 15 kV y 2,5 MVAR. Lo anterior debido a que ambos bancos comparten recinto comun. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018011176 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-01 18:45 | 2018-03-01 22:34 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores Nº2 15 kv y 2,5 MVAR por mantenimiento preventivo. Relacionado con solicitud 2018011172. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Bancos Condensadores546RO | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018010510 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-02 12:34 | 2018-03-02 13:30 |  |  |  | RO | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de BBCC N°1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018009284 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-04 08:54 | 2018-03-04 17:01 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde gabinete de interconexión (CTB KZ6), hacia armario de protección S1 y S2 asociado al reactor N°6 de S/E Ancoa, con el fin de habilitar los estados (abierto/cerrado), del interruptor 52KZ6 en las protecciones RET670. Finalmente, se realizaran pruebas de apertura y cierre del interruptor 52KZ6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Reactores49DP | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018009285 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-04 09:20 | 2018-03-04 16:48 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará alambrado de control desde gabinete de interconexión (CTB KZ4), hacia armario de protección S1 y S2 asociado al reactor N°4 de S/E Alto Jahuel, con el fin de habilitar los estados (abierto/cerrado), del interruptor 52KZ4 en las protecciones RET670. Finalmente, se realizaran pruebas de apertura y cierre del interruptor 52KZ4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018012008 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-05 07:14 | 2018-03-07 18:16 |  |  |  | RO | 59.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto Montt: Instalación de cerco perimetral etapa 2, STA-3561 "Obra --- normalización CER". --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011831 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-05 10:44 | 2018-03-05 13:35 |  |  |  | RO | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Instalación de IT en 110 Vcc para conversor de --- alimentación de IDU MMOO y router portador Entel, proyecto redundancia --- última milla. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018011188 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-06 06:46 | 2018-03-06 12:15 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº2 de 2.5MVAr. Apertura interruptor 52CCE2. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018011189 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-06 06:46 | 2018-03-06 12:15 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo básico, se requiere la desconexión programada de BB.CC Nº1 de 2.5MVAr. Apertura interruptor 52CCE1. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018012365 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-06 08:29 | 2018-03-29 16:35 |  |  |  | RO | 560.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Obras civiles de fundaciones de nuevos equipos TP´s y --- equipo Pass Moss para Barra Sección 2. STA-3561 "Obra normalización --- CER". --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- Trabajos asociados a Obra por decreto 373 STA-3561 Obra Normalización --- S/E Puerto Montt sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Condensadores Series13DP | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011475 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-06 08:56 | 2018-03-06 17:31 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Linea 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011468 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-06 09:55 | 2018-03-06 17:07 |  |  |  | RO | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigar y reparar anormalidad en indicación de temperatura --- en PLC "A" de la compensación serie N°1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitar zona de trabajo, Bloqueo de trip line del BCS1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018010930 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-07 16:29 | 2018-03-07 17:40 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011344 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-08 11:06 | 2018-03-08 14:26 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018012569 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-10 17:59 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Inspección, mantenimiento preventivo, reemplazo de fusibles y de --- unidades del Banco CCEE 2 220kV. Eliminación de roce en bielas de --- transmisión de mecanismo 52JCE2, medidas de resistencia de contactos y --- análisis de carrera. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 52BF/52JCE2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Bancos Condensadores486DF | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000447 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-12 08:25 | 2018-03-12 11:18 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Fusible operado en Banco Condensador SE Tuniche | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018012864 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-12 17:56 |  |  | 2018-03-14 18:00 |  | RO | 48.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Alambrado circuitos de control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Trabajos previos para la Habilitación del RESET --- Remoto del equipo CER 1. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011663 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 08:04 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011556 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 08:05 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011664 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 08:05 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011682 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 08:05 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. Reemplazo de aceite mineral aislante en --- interruptores 52CT3 y 52CT4 y medidas de rigidez dieléctrica --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados del 52CT3 y 52CT4. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro O Tr. Trifásico 04, 220/110kV- --- D. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011547 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011645 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011646 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018011667 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-13 09:11 | 2018-03-13 18:23 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y --- Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambas barras 13, 2 kV. Y a la salida de cada banco de --- condensadores. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Compensación CCET4 o Paño Compensación CCET3 de la S/E Diego de --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DF | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000470 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-13 20:49 |  |  | 2018-04-22 16:30 |  | DF | 955.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Bancos Condensadores475DP | Neomante | 475 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | PUNTA PALMERAS | Desconexión - Intervención | 2018014314 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-14 10:18 |  |  | 2018-03-23 18:00 |  | DP | 223.7 | 0 | 0 | 0 | Revisión del banco de condensadores y celda banco en SET Punta Palmeras. Para ello, se abrirá y realizará la extracción del interruptor de la acometida del Banco de Condensadores 1 (52-7) y se cerrará el seccionador de puesta a tierra de la misma acometida (57-7). Se realizarán pruebas previas a la puesta en marcha del banco de condensadores. La posición se dejará en descargo hasta que el CEN autorice a dejar la celda energizada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018012694 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-14 20:42 | 2018-03-14 23:10 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 23 kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; --- incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 23 kV-Cardones --- Observaciones --- S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; --- incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018014439 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-15 09:25 | 2018-03-15 18:08 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección visual, reapriete de conexiones y limpieza manual de aislación del compensador serie CSK6 en subestación Los Changos. Este equipo quedará a disposición para el servicio en caso de ser requerido por el coordinador eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018014440 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-16 10:57 | 2018-03-16 17:49 |  |  |  | RO | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección visual, reapriete de conexiones y limpieza manual de aislación del compensador serie CSK9 en subestación Los Changos. Este equipo quedará a disposición para el servicio en caso de ser requerido por el coordinador eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018013721 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-16 11:02 | 2018-03-16 13:56 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015841 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-03-16 11:42 | 2018-03-16 17:55 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación y normalización de instalación por operación de --- fusibles en banco de CCEE N°2 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015956 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-03-16 16:47 |  |  | 2018-04-22 16:30 |  | RO | 887.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Reemplazo de resina desionizante y filtros finos --- en sistema de refrigeración de IGBT módulo SVC-2. Curso forzoso para --- normalizar funcionamiento de equipo indisponible. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Bancos Condensadores276RO | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000212 |  | Curso Forzoso |  | 2018-03-17 03:13 |  |  | 2018-03-24 20:00 |  | RO | 184.7833 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52CCE1 no responde a orden de apertura a través de Telecontrol. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018013331 | externo | Programada | Desconexion | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 21:47 |  |  | C | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto. Montt: Intervención en armario de control en servicio por --- conexionado de control del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Servicios auxiliares C.A. (Durante la faena) --- Observaciones --- Obra STA-3561 "Obra normalización CER" --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018013333 | externo | Programada | Desconexion | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 22:23 |  |  |  | DP_E | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Equipo CER N°1, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Pto.Montt: Tendido y tensado de conductores de barra y tendido cable --- guardia entre Marco de Linea CER y Marco de Linea Canutillar 1 (Sector --- paño JT4). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pto. Montt: Instalación de tierras provisionales en marco de linea --- de fases 1,2 y 3 llegada linea Canutillar - Pto. Montt 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 O Barra 220kV, Sección 2 --- (Durante la faena, por acortamiento de distancia) --- Observaciones --- Obra STA-3561 "Obra normalización CER". --- --- |  |  | 1 | 12.7833 | 0 | 0
173 | Bancos Condensadores354DP | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2018011224 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-17 09:42 | 2018-03-17 11:08 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de bancos de condensadores para realizar inspección y medición de los parámetros en celda inspección en gabinete de control y protecciones asociados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018013710 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-17 15:05 | 2018-03-17 16:49 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza manual a banco CCEE N°2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Condensadores Series14RO | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018014403 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-18 07:45 | 2018-03-18 20:05 |  |  |  | RO | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 02, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Linea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2. --- Instalaciones con riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- Nota: La línea se encontrará desconectada durante todo el periodo --- señalado. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015253 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-20 07:46 | 2018-03-20 15:25 |  |  |  | RO | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JCE1 -Banco CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al banco CCEE 1 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Informe Fallas | 2018000513 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-20 09:34 | 2018-03-20 10:09 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | A consecuencia de la falla del Reactor de línea R2 fase N° 3, ocurre apertura en ambos extremos de la línea de 500 kV Los Changos - Cumbres cto. N° 2 por actuación de las protecciones diferencial de línea (87L) y distancia (21). |  | Descarga en bushing HV, en la fase 3 del reactor de línea R2 500 kV, al momento de realizar trabajos de lavado de aislación de acuerdo a PT_SSE_070_2018 / DOC CEN 2018014652. | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018016399 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-03-20 15:03 |  |  | 2018-03-20 23:00 |  | RO | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual, evaluación post falla y limpieza de aislación de la fase N° 3 del Reactor de línea R2 (unidad actualmente reemplazada por la fase de reserva R-R1). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018015716 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-21 00:47 | 2018-03-21 01:06 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K4Z correspondiente al "Reactor de Línea R4". |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018015632 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-22 01:18 | 2018-03-22 01:39 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K1Z correspondiente al "Reactor de Línea R1". |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12FE | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000516 | externo | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 01:45 | 2018-03-21 06:41 |  |  |  | FE | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015250 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-21 07:25 | 2018-03-21 11:01 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño JZ3 -Reactor 3. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de --- los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JZ3. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la barra --- principal de 220 kV sección 1 y 2. --- No reconectar interruptor asociado al reactor shunt n° 3 de 220 kV. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Reactor shunt n° 3 de --- 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Informe Fallas | 2018000520 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 13:07 | 2018-03-21 16:15 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Al momento del disparo se encontraban realizando actualización de base de datos a nivel II en la SSEE Cumbres de manera remota, segun DOC CEN N° 2018015808 |  | Disparo del interruptor 52K2Z, por actuación indebida del relé diferencial 87Z, debido a condición en lógica presente en relés biestables del sistema de control de los reactores. | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Reactores162DF | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Informe Fallas | 2018000520 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-21 13:07 | 2018-03-21 16:15 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Al momento del disparo se encontraban realizando actualización de base de datos a nivel II en la SSEE Cumbres de manera remota, segun DOC CEN N° 2018015808 |  | Disparo del interruptor 52K2Z, por actuación indebida del relé diferencial 87Z, debido a condición en lógica presente en relés biestables del sistema de control de los reactores. | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018017161 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-03-23 09:24 | 2018-03-23 15:51 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación por operación de fusible en banco de CCEE 2 de --- 220 kV, fase 3. Normalización de fusibles con falla de fabricación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018016001 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-23 09:44 |  | 2018-03-23 01:00 | 2018-03-23 09:44 |  | RO | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita intervención por revisión y despeje de alarmas en caso de requerirse correpondiente en sistema RPH3 correspondiente a Reactor de línea K2Z. Equipo estará disponible en caso de ser requerido. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018015642 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-23 10:57 | 2018-03-24 01:09 |  |  |  | DP | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K7Z correspondiente al "Reactor de Barra R3". |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DF | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018017258 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-03-24 01:09 | 2018-03-24 17:00 |  |  |  | DF | 15.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión por revisión de configuración, realización de pruebas y dejar operativo sistema RPH3 del 52K7Z correspondiente al "Reactor de Barra R3". |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018017258 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-03-24 01:03 | 2018-03-24 17:00 |  |  |  | RO | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de revisión y pruebas de apertura y cierre del Interruptor K7Z, asociado al Reactor R3 de S/E nueva Cardones, se requiere la apertura momentánea de los Interruptores 52K7 y 52K8 de la S/E Nueva Cardones, para abrir el desconectador 89K7-3 de S/E Nueva Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018013812 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-24 14:19 | 2018-03-24 14:51 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018014177 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-24 14:53 | 2018-03-24 16:44 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-CCEE --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus --- con instalación desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018014178 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-24 16:46 | 2018-03-24 18:17 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación --- desconectada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Bancos Condensadores31DF | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000543 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-26 01:18 | 2018-03-26 16:25 |  |  |  | DF | 15.1167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52CE1 interruptor asociado al BBCCN°1 , 15KV de S/E Colo Colo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018015481 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-26 09:42 | 2018-03-26 09:45 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar Reactor de Barra R3 en subestación Nueva Cardones para realizar cambio de unidad de fase 1 a fase de reserva, para proceder inspección visual, evaluación de filtración de aceite y limpieza de bridas a fase desconectada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018015482 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-26 13:57 | 2018-03-26 13:59 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección visual, evaluación de filtración y limpieza de brida a unidad fase 1 desconectada de Reactor R3 en subestación Nueva Cardones. Esté equipo quedará a disposición para el servicio en caso de ser requerido por el coordinador eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018015483 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-26 13:57 | 2018-03-26 13:59 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar Reactor de Barra R3 en subestación Nueva Cardones para realizar normalización de topología del Reactor de Barra R3 quedando disponible la fase de reserva. |  |  | 1 | 0.033333 | 0 | 0
377 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016765 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-27 09:22 |  |  | 2018-03-27 17:00 |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 04, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento reducido a banco de compensación serie N°4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Línea 500kV Charrúa-Ancoa, C2. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 2, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Bancos Condensadores536RO | Neomante | 536 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B-C4 | CGE | Desconexión - Intervención | 2018016941 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-27 10:09 | 2018-03-27 18:52 |  |  |  | RO | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nuevo BBCC N°4 10 MVAR a la Barra de 66 KV en SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Bancos Condensadores536RO | Neomante | 536 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE B-C4 | CGE | Desconexión - Intervención | 2018016944 | interno | Programada | Intervencion | 2018-03-28 09:24 | 2018-03-28 16:21 |  |  |  | RO | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo Banco de Condensadores a la Barra de 66 KV BBCC N°4 10 MVAR . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Reactores3DP | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018017061 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-28 10:03 | 2018-03-28 15:12 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Reactor 2 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reparación de filtración de aceite en relé buchholz de --- Reactor 2 de 500 kV, fase 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instalados en la unidad a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Reactor 2 de 500 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018012618 | interno | Programada | Desconexion | 2018-03-29 08:40 | 2018-03-29 18:12 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. MPB. --- Condición “A” 52JCE5. MPB Normal 89JCE5-NT y 89JCE5-T. MPB. Normal --- a TCJCE5 y TCJCE5N. MPB. Normal a TPJCE5. MPB. Pararrayos Oxido de Zinc --- PRJCE5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89JCE5-1 lado interruptor, en conexión superior de TPJCE5 y en ambos --- lados de banco JCE5. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015249 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-02 12:33 | 2018-05-04 20:09 |  |  |  | RO | 775.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZUCAR STA3555: Adaptación de fundaciones existentes para --- nuevos equipos. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018018313 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-03 08:15 | 2018-04-11 17:57 |  |  |  | RO | 201.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Alambrado y conexionado previo; STA-3561 "Obra --- normalización CER" en S/E Puerto Montt. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E PUERTO MONTT: SISTEMA CER 13 kV O SERVICIOS AUXILIARES C.A. --- (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- NO HAY --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018017472 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018017512 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018017513 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-03 10:11 | 2018-04-03 12:34 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018017507 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-04 08:18 | 2018-04-04 12:10 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- mufas a paño reactor y salida pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 1. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
217 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018019823 | interno | curso forzoso | Intervencion | 2018-04-05 09:56 | 2018-04-06 17:29 |  |  |  | RO | 31.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Reparar anormalidad en contacto auxiliar de falla de --- fusibles de ITE en caja de agrupamiento de TT/PP de Banco CC.EE --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Concepción: SS.AA. C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- * Existe anormalidad con riesgo de desconexión de la instalación. Se --- debe atender a la brevedad.- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018018227 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-05 13:11 | 2018-04-05 14:45 |  |  |  | RO | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Investigación de anormalidad en el control HMI local del --- equipo CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018019113 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-06 10:42 | 2018-04-06 18:38 |  |  |  | RO | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y pruebas eléctricas de aislamiento a fase Nº 3 del reactor de línea R2. Actualmente esta fase se encuentra relevada por fase de reserva R-R1, a consecuencia de falla ocurrida en fecha 20-03-2018, de acuerdo a informe CEN Nº 2018000513. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018019538 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-07 11:04 | 2018-04-07 20:46 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Inspección y pruebas eléctricas de aislamiento a fase Nº 3 del reactor de línea R2. Actualmente esta fase se encuentra relevada por fase de reserva R-R1, a consecuencia de falla ocurrida en fecha 20-03-2018, de acuerdo a informe CEN Nº 2018000513. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018018685 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-07 23:55 | 2018-04-08 11:25 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Pruebas de control y medidas de aislación. Corregir --- anormalidad en display de proteccion 51-51N (GE F35) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.C. Concepción (Durante la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión solicitada por Obra "Normalización --- Charrúa" y se realizará mantenimiento a las instalaciones. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
217 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018018695 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-07 23:55 | 2018-04-08 11:25 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas en equipos asociados --- al Banco CCEE N°5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos del 89CCEE5-1, entre 52CCE5 y 89CCEE5-2, entre 89CCEE-2 --- y Banco CCEE5, en ambos extremos del TC CCEE-N --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Charrua-Concepción, C1 (Al Término de la faena) --- --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión solicitada por Obra "Normalización --- Charrúa" y se realizará mantenimiento a las instalaciones. --- |  |  | 1 | 11.5 | 0 | 0
214 | Bancos Condensadores17RO | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018018678 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-09 07:50 | 2018-04-13 15:55 |  |  |  | RO | 104.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de nuevas protecciones hacia URT y CNOT por --- integración de nueva protección paño ACE1 sistema 2 a sistema Scada e --- integración de comandos de reconexión de protección sistema 1 ABB REL670 --- de paño B3.- --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protección 50/51N Sistema 2 ABB RET670 paño --- ACE1 y Bloqueo de proteccion 21/21N sistema 2 ABB670 paño B3 --- alternadamente.- --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa O SCADA Local Charrúa O L 066kV --- Charrua - Laja, C1(durante la faena) --- Observaciones --- * pérdida de datos al momento de realizar pruebas punto a punto con --- CNOT --- ** Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018018035 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-10 10:06 | 2018-04-10 16:06 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Línea 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018019861 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-10 12:54 | 2018-04-10 14:05 |  |  |  | RO | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Energizacion Linea alimentacion 23kV SS/AA CA SVC --- Plus DDA (Analisis de secuencia de Fases Entrada SS/AA SVC. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagneticos CA y CC a dispocision del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018019661 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-11 07:41 | 2018-04-11 18:00 |  |  |  | RO | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JCE1 -CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- Principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015125 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015126 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- Convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015127 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-11 08:09 | 2018-04-13 18:52 |  |  |  | DP | 58.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento condición a autotransformador N° 5. --- Mantenimiento a CTBC de autotransformador N°5. Mantenimiento PRJT5 --- convencional. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 y en conexión superior de PRJT5. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
214 | Bancos Condensadores17DF | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018020906 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-11 10:53 | 2018-04-11 19:36 |  |  |  | DF | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad critica de instalación, --- existe alarma operada por desvalance. Medidas eléctricas a equipos --- asociados al paño.- --- JUSTIFICACiÓN: Desconexión forzada de equipo por falla. Riesgo a las --- instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89ACE1-1 y 52ACE1, entre TCACE1 y 89ACE1-2, entre 89ACE1-2 y 89ACE1-3, --- entre 89ACE1-3 y Barra de Transferencia 154KV, en conexiones de bajada --- del PRACE1, en ambos extremos del TCACE1-N. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 1 (Al Inicio y al Termino de la --- Faena) --- --- Observaciones --- * Anormalidad critica en el banco de condensadores estaticos, ya que --- existe alarma de desvalance. --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016131 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-11 10:59 | 2018-04-11 17:48 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
384 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018021232 | interno | curso forzoso | Intervencion | 2018-04-11 21:43 | 2018-04-12 00:45 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarma "Alarma Falla PT100 Fase B" del reactor N°5 de S/E Ancoa fase B. Durante la revisión se requiere apagar el MIT (equipo transmisor de los datos de temperatura del reactor). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020294 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-12 00:32 | 2018-04-12 00:45 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase Nº 3 (actualmente fuera de servicio) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R1, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020301 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-13 19:35 | 2018-04-13 19:37 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R2 (actualmente fuera de servicio) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020301 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-13 00:19 | 2018-04-13 00:28 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R2 (actualmente fuera de servicio) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018019682 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-12 08:28 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Telecomunicaciones --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento a sistema de control STATCOM. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Pérdida de datos SCADA menor a 5 minutos. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018019694 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-12 08:28 | 2018-04-12 18:00 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT4 -Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 --- kV sección 1 y 2 y al equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015230 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015233 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018015257 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 16:52 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a cables y mufas 13-23 KV. --- Mantenimiento normal a TCCT5 entrada y salida. (6 unidades en total). --- Mantenimiento normal a TPCT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 2 y en salida de mufas. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020290 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-12 09:33 | 2018-04-12 18:03 |  |  |  | RO | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018020294 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016339 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-12 10:34 | 2018-04-12 18:45 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL REFRIGERACION CER2 Y MEDIDAS DE --- AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020329 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-13 00:50 | 2018-04-13 00:52 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1 (para ese dia estara fuera de servicio de acuerdo a SD Nº 2018020301) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva Nº 1, R-R2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020321 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-13 05:11 | 2018-04-13 05:18 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020294) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva Nº 1, R-R1 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020321 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-13 19:30 | 2018-04-13 19:33 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020294) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva Nº 1, R-R1 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018019897 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-13 07:40 | 2018-04-13 11:34 |  |  |  | RO | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Investigación de anormalidad en cargador de baterías 2 --- de equipo STATCOM. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020322 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-13 08:44 | 2018-04-13 17:21 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018020321 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018020332 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-13 08:44 | 2018-04-13 17:21 |  |  |  | RO | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018020329 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DF | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018022067 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Tratamiento de aceite a CTBC de Autotransformador --- N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
231 | Bancos Condensadores524DF | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018022068 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Tratamiento de aceite a CTBC de Autotransformador --- N°5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
368 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018022069 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-14 11:35 | 2018-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 29.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. Para atender falla de aceite a CTBC de --- AUTOTRANSFORMADOR N°5.Tratamiento de aceite a CTBC --- atención al I.F. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados --- de TR-5 --- Instalaciones con Riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
371 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018022126 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-16 10:24 | 2018-04-16 10:56 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Revisión y reinicio de PLC del sistema de --- refrigeración del sistema CER, por anormalidad en sistema de --- enfriamiento. --- JUSTIFICACIÓN: Riesgo al equipo y al sistema por desconexión forzada por --- falla inminente en sistema de enfriamiento del CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
376 | Condensadores Series15DP | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018021482 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-17 10:05 | 2018-04-17 18:35 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 03, 500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a banco de compensación serie N°3. --- Mantenimiento correctivo a interruptor 52CS3 por eliminación de --- filtración de aceite hidráulico en fase 3 y en indicador de presión. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Jefe de faena solicitará a personal de operación el bloqueo del Trip --- Line de Línea 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio o al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
405 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018020602 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-17 15:08 | 2018-04-17 17:17 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Reactor 01, 220 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Relleno con gas SF6 interruptor 52JZ1 por --- operación de alarma (tiempo efectivo para realizar la actividad 2 horas) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en ambos lados de interruptor 52JZ1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Francisco – Diego de Almagro O L 220 kV Cachiyuyal – Diego --- de Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
241 | Bancos Condensadores205RO | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018021457 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-17 16:02 | 2018-04-23 17:00 |  |  |  | RO | 144.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: levantamiento técnico de equipos asociados al paño para --- actualización de planos elementales. reapriete de conexiones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 03, 13 kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- * Los trabajos se realizarán en jornadas diurnas y de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021024 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 00:14 | 2018-04-18 00:21 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020321) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021024 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 17:03 | 2018-04-18 17:06 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R2 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio esta fase, de acuerdo a DOC CEN Nº 2018020321) del Reactor de línea R2, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021029 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 00:30 | 2018-04-18 00:36 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio de acuerdo a SD Nº 2018020329) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021029 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 17:10 | 2018-04-18 17:17 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase Nº 2 (para ese dia estara fuera de servicio de acuerdo a SD Nº 2018020329) del Reactor de línea R4, por trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018021273 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-18 09:10 | 2018-04-18 12:35 |  |  |  | RO | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JCE1 -CCEE 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra --- Principal de 220 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribuición. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016087 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 18:23 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016362 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 18:23 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016363 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 09:20 | 2018-04-18 18:23 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016167 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-18 09:29 | 2018-04-18 17:41 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021031 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-18 10:25 | 2018-04-18 16:55 |  |  |  | RO | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3. Se requiere realizar previamente la desconexion prevista en SD Nº 2018021029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores15DF | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000678 | interno | curso forzoso |  | 2018-04-18 19:41 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021717 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-19 00:24 | 2018-04-19 00:28 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R1, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021722 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-19 00:36 | 2018-04-20 00:41 |  | 2018-04-19 00:41 |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva R-R2, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, Nº2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016088 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016090 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016157 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-19 08:11 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento reducido 2 a reactores secos F1, F2 y --- F3 de CER 1. Mantenimiento reducido a 52CR2. Mantenimiento reducido a --- banco CCEE N°3 y N°4 de CER N° 2. Mantenimiento normal a TCCR2 (9 --- unidades en total). Mantenimiento reducido y limpieza a sistema de --- refrigeración 1 y 2 de CER 1. Lavado de aislación CER 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- Barra 13,8kV CER 1, en banco CCEE 3 y en banco CCEE 4. --- Instalaciones con Riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018016165 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-19 09:09 | 2018-04-19 18:51 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- Pan de Azúcar: PRUEBAS DE CONTROL REFRIGERACION CER1 Y MEDIDAS DE --- AISLACION --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021718 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-19 09:29 | 2018-04-19 19:31 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion del Reactor de línea R1 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos esta sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021723 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-19 09:29 | 2018-04-19 19:31 |  |  |  | RO | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018021397 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-19 10:05 | 2018-04-19 11:46 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Paño JT4 -Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los --- equipos primarios que conforman la instalación. Paño JT4. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 --- kV sección 1 y 2 y al equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o equipo CER. --- Observaciones --- Coordinado con Colbún y Enel Distribución. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021724 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-20 00:24 | 2018-04-20 01:18 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, reserva R-R1 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021727 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-20 01:28 | 2018-04-20 01:38 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase Nº 1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, reserva R-R2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021728 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-20 09:58 | 2018-04-20 15:49 |  |  |  | RO | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R3 fase Nº 2. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 2 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Bancos Condensadores382DP | Neomante | 382 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2018022203 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 15:41 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de banco de condensadores por inspección y revisión de bancos ademas de control de cada etapa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000689 | interno | curso forzoso |  | 2018-04-20 12:16 | 2018-04-20 20:34 |  |  |  | DF | 8.3 | 1 | 0 | 0 | Corte de fusible Fase-2 | Corte de fusible Fase-2. |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018020629 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-20 12:52 | 2018-04-20 16:02 |  |  |  | RO | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de almagro: Verificación de cambio consigna SVC --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Control y telemetría SVC a disposición del jefe de faena. Selectores --- LOCAL/REMOTO de los paños restantes en posición LOCAL. --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018020208 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-22 08:14 | 2018-04-22 17:42 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | •Inspección visual a todos los componentes de BCS N°5 sobre las plataformas de las 3 fases. •Chequeo de conexiones en banco de condensadores. •Desmalezado. •Limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
172 | Bancos Condensadores214DP | Neomante | 214 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS LAGOS ECE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2018022266 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-22 08:33 | 2018-04-22 14:46 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a bancos de condensadores 13.2 kV. Solicitud asociada N° 2018020394. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021730 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-23 02:01 | 2018-04-23 02:16 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase de reserva R-R1, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021734 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-23 02:22 | 2018-04-23 02:29 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 3, por la fase de reserva R-R2, debido a trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021735 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-23 10:12 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R3 fase Nº 3. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 3 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021731 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-23 15:16 | 2018-04-23 18:52 |  |  |  | RO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R1 fase Nº 3. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 3 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018021730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021732 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-23 21:50 | 2018-04-23 21:53 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R1, por la fase Nº 3, al culminar los trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018021738 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-23 21:57 | 2018-04-23 22:00 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R2, por la fase Nº 3, al culminar los trabajos de lavado de aislación en fase Nº 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
332 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018022835 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-24 12:18 | 2018-04-24 18:53 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV 2.5 MVAr de SE Pucon, por faenas de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
144 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2018020918 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-25 09:40 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere medir conectores de AT en bancos Shunt #3 por nuevo proyecto de SSEE GIS, por tal motivo se requiere banco Shunt #3 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión - Intervención | 2018022834 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-25 10:25 | 2018-04-25 16:51 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de BB.CC. 23 kV 2.5 MVAr de SE Pitrufquen, por faenas de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023595 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-26 23:37 | 2018-04-27 00:45 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 2, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 2, quedando disponible para su energización mediante las fases Nº 1, reserva R-R2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023603 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-27 00:49 | 2018-04-27 00:52 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, N°2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023603 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-29 11:25 | 2018-04-29 11:32 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, N°2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
213 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018023978 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-27 08:27 | 2018-04-27 17:14 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retirar y reponer resistencia dañada en Banco CCEE N°3. MPB --- a equipos asociados al Banco CCEE N°3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- interruptor 52CCE-3 y 89CCE-3T, en conexión cable mufa 13,2KV Banco --- CCEE-3 --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa (Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
484 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018022829 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-27 08:59 | 2018-04-27 10:09 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión al Reactor de Línea R2 .Condiciones requeridas: 08:00 Apertura del paño del interruptor 52K2Z. Queda fuera de servicio el reactor de Línea R2. 10:00 Cierre del paño del interruptor 52K2Z al declarar la culminación de los trabajos, quedando en servicio el reactor de Línea R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
93 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018022826 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-27 10:29 | 2018-04-27 14:22 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con agua presión al Reactor de Barra R3 .Condiciones requeridas: 10:00 Apertura de los paños de los interruptores 52K2 y 52K3. Queda fuera de servicio el reactor de barras R3. 12:00 Cierre de los paños de los interruptores 52K2 y 52K3 al declarar la culminación de los trabajos, quedando en servicio el reactor de barras R3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DF | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018025144 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-27 17:27 | 2018-04-27 17:32 |  |  |  | DF | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el reactor de linea R1 en Subestación Cumbres para realizar cambio de la fase N°2, por la fase de reserva, debido a trabajos de limpieza de aislación en fase N°2, quedando disponible para su energización mediante las fases N°1, reserva R-R2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
87 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023601 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-28 10:07 | 2018-04-28 15:52 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R1 fase Nº 2. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 2 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023595. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023604 | interno | programada | Intervencion | 2018-04-28 15:52 | 2018-04-28 18:06 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de línea R4 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023603 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Bancos Condensadores246DP | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018023161 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-29 09:13 | 2018-04-29 19:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Por inspección y revisión se requiere la desconexión de BB.CC Nº1 de 2.5MVAr de S/E Rengo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023605 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-29 11:19 | 2018-04-29 11:32 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R4 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R2, por la fase Nº 1, al culminar los trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 1 asociados a SD 2018023604. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023602 | interno | programada | Desconexion | 2018-04-29 11:40 | 2018-04-29 11:44 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R1 en subestación Cumbres para realizar normalización de topología (fases Nº1, Nº 2 y Nº 3), para cambio de la fase de reserva R-R2, por la fase Nº 2, al culminar los trabajos de limpieza de aislación en fase Nº 2 asociados a SD 2018023601. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018025194 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-04-29 12:00 | 2018-04-29 12:04 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor N°2 de la unidad Fase N°3 en S/E Cumbres, por análisis de aceites alterados y malos de la unidad N°3. La unidad Fase N°3 alterada sera remplazada por la unidad de reserva del reactor N°2. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Limitaciones | 2018000336 |  | curso forzoso |  | 2018-05-20 11:19 | 2018-05-20 11:23 |  |  |  | RO | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere limitación y desconectada la unidad de la Fase N°3 del Reactor de línea N°2 de S/E Cumbres, por análisis de aceites alterados y malos, ademas, se realizara inspección y pruebas eléctricas de diagnostico de unidad ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Limitaciones | 2018000336 |  | curso forzoso |  | 2018-05-20 13:16 | 2018-05-20 13:19 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere limitación y desconectada la unidad de la Fase N°3 del Reactor de línea N°2 de S/E Cumbres, por análisis de aceites alterados y malos, ademas, se realizara inspección y pruebas eléctricas de diagnostico de unidad ya mencionada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Bancos Condensadores276RO | Neomante | 276 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000389 |  | curso forzoso |  | 2018-05-01 20:18 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 741/2018 queda indisponible BBCC N°1 S/E Rancagua para operación, debido a que estaba conectado al devanado terciario del Transformador N°1 siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Bancos Condensadores277RO | Neomante | 277 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000390 |  | curso forzoso |  | 2018-05-01 20:18 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 741/2018 queda indisponible BBCC N°2 S/E Rancagua para operación, debido a que estaba conectado al devanado terciario del Transformador N°1 siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Bancos Condensadores278RO | Neomante | 278 | Bancos Condensadores | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000391 |  | curso forzoso |  | 2018-05-01 20:18 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF N° 741/2018 queda indisponible BBCC N°3 S/E Rancagua para operación, debido a que estaba conectado al devanado terciario del Transformador N°1 siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024502 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-02 08:57 | 2018-05-30 18:21 |  |  |  | RO | 681.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT5 Trafo T5. --- Adaptación de fundaciones TCJT5 y 89JT5 para instalación de --- aisladores de pedestal. Adaptación de fundación 52JT5 para instalación --- de nuevo desconectador 89JT5. Trabajos a realizar con los equipos en --- servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Delimitación del área de trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018023801 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-02 10:41 | 2018-05-02 16:25 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 44 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco --- CCEE 44 CR de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 CR de 66 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023661 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-02 10:44 | 2018-05-04 15:36 |  |  |  | RO | 52.8667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas de: factor de potencia de la maquina de potencia y de los bushing; barrido de frecuencia; corriente de excitación; resistencia de devanado; inspección del reactor. Este equipo se encuentra actualmente fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024572 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-03 09:07 | 2018-05-03 15:11 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Desvinculación de control de Equipos a --- Reubicar (TCJCE5 y TPJCE5) y equipo a retirar (89JCE5-T) --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
195 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018023824 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-03 09:58 | 2018-05-03 16:08 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 43 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento preventivo a equipos asociados al banco --- CCEE 43 CR de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 43 CR de 66 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024347 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-03 12:46 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de BBCC N°5, Deschicoteo --- equipos primarios entre 52JCE5 y BBCC N°5, reubicación de equipos --- primarios, montaje de nuevos equipos en fundaciones adaptadas, chicoteo --- de equipos primarios nuevos y reubicados, incorporación de nuevos --- equipos a control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Instalación de 3 Tierras provisionales 89JCE5-1 --- lado 52JCE5 y 3 tierras provisionales en bornes BBCC N°5 lado --- pararrayo PRJCE5 (3). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar(durante la faena) --- Observaciones --- Instalación con riesgo declarada vigente durante los trabajos a --- ejecutar, al Momento de suspender los trabajos de cada día la --- instalación con riesgo Se retira. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023619 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-04 01:13 | 2018-05-04 01:15 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de Barra R3 en subestación Nueva Cardones para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de Inspección visual, chequeo y mejoramiento de condición de fuga de aceite en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las fases reserva R-R2, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018023165 | externo | programada | Desconexion | 2018-05-04 08:23 |  | 2018-05-17 17:53 |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo: Conexionado de nuevos circuitos cables de fuerza y control en Sala de Control CER, actualización de computadores Sistema de Control y Protecciones Sistema CER, Pruebas nivel 1, 2 y 3 al nuevo Sistema de Control. Protocolización de nuevas señales hacia el CNOT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Verificar bloqueo a Bay Unit 87B y 50BF del Paño JT4-CER (Bloqueos serán realizados por personal de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo: Servicios auxiliares corriente Alterna ó Servicios auxiliares Corriente Continua de S/E P. Montt. o Perdida Scada CER Puerto Montt (Durante la Faena) --- Observaciones: Obra STA-3561 normalización sistema CER --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018023166 | externo | programada | Desconexion | 2018-05-04 08:23 | 2018-05-17 11:52 |  |  | C | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Puerto Montt: Pruebas punto a punto, pruebas de aislación y continuidad. Tendido y conexionado de cables de fuerza, control y alambrado y Fibra Óptica, Alambrado y desalambrado y amarillado de planos. Equipo Pass Moss desvinculado del Servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Verificar bloqueo a Bay Unit 87B y 50BF del Paño JT4-CER. (Bloqueos serán realizados por personal de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo: SSAA CA ó CC de S/E P. Montt. (Durante la faena) --- Observaciones : Obra STA-3561 normalización sistema CER. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024670 | externo | programada | Desconexion | 2018-05-04 08:23 | 2018-05-17 17:53 |  |  |  | DP_E | 321.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de Control con nuevas Protecciones Sistema 1 y --- 2, al nuevo paño CER. Análisis fasorial en Protecciones con Prueba --- experimental. STA 3561 "Obra Normalización CER". --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Dejar Protección 87BJT4 en modo fuera de servicio y --- bloqueo de la 50 BF-52BJT4 del Equipo CER. (Bloqueo lo realizará --- Personal de Control Transelec) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (al inicio de la faena) O --- Barra 220kV, Sección 1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- STA 3561 "Obra Normalización CER". --- --- |  |  | 1 | 315.4833 | 0 | 1
279 | Bancos Condensadores35DF | Neomante | 35 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018000753 | interno | curso forzoso |  | 2018-05-04 08:47 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52C6 BBCC N°1 S/E Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024678 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-04 09:11 | 2018-05-04 13:43 |  |  |  | RO | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 1, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Cambio de relé de supervisión al cierre en Banco de --- Compensación Serie 1. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de zona de trabajo. --- - Bloqueo de los trip line. --- Instalaciones con riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024668 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-04 09:43 | 2018-05-31 18:01 |  |  |  | RO | 656.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Terminaciones de Obras Civiles para nuevos equipos --- TTPP´s y equipo Pass Mos relacionados con Barra Sección 2. STA-3561 --- "Obra normalización CER" --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER" --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024669 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-04 09:43 |  | 2018-05-31 18:01 |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Bloqueo de protección bay unit 87BJT4 en modo fuera de --- servicio y bloqueo de trip 50BF-52JT4 --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Protección 87BJT4 en modo fuera de servicio y --- bloqueo de trip 50 BF-52JT4 del Equipo CER. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio o termino de la --- faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 Obra normalización sistema CER --- --- |  |  | 1 | 656.3 | 0 | 0
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023620 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-04 10:29 | 2018-05-04 14:42 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del Reactor de Barra R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023619 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores36DF | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018026176 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-05-04 12:24 | 2018-05-04 13:41 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 52C7 BBCC N°2 S/E Curicó por reemplazo de fusible operado y revisión del BBCC N°1 S/E Curicó, según IF N°753. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024801 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-05 08:41 | 2018-05-22 08:13 |  |  |  | RO | 407.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- cableado y conexionado remoto e interno en --- tableros de C y P en tableros sala control JCE5 sala servicios generales --- 220 kV --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024800 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-05 10:50 | 2018-05-22 08:13 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555-Pruebas de equipos primarios, Inyecciones --- primarias a TTCC reubicados, Pruebas a desconectadores nuevos --- TTPP, AP y PR reubicados. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 405.3833 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024420 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-06 09:15 | 2018-05-06 18:29 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- Banco CCEE 1 de 220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y --- reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1 mientras --- dure la intervención. --- A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52JCE1 y 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Banco de CCEE 1 de 220 kV (al energizar) o Barra de 220 --- kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023616 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-07 10:48 | 2018-05-07 10:51 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de inspección y cambio de bolsa de expansión en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las Fases Reserva R-R2, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023616 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 09:22 | 2018-05-12 09:25 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar el Reactor de línea R3 en subestación Cumbres para realizar cambio de la fase Nº 1, por la fase de reserva, debido a trabajos de inspección y cambio de bolsa de expansión en fase Nº 1, quedando disponible para su energización mediante las Fases Reserva R-R2, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018023617 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-07 10:57 | 2018-05-12 09:25 |  |  |  | RO | 118.4667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de bolsa de expansión del Reactor de línea R3 fase Nº 1. La ejecución de los trabajos está sujeta a la previa desconexión de la fase Nº 1 del Reactor, de acuerdo a SD Nº 2018023616 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018025875 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-08 10:48 | 2018-05-08 10:53 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Reactor de línea R2 de 500 kV, para realizar trabajos de pruebas eléctricas a la fase N° 2, entre las 08:00 hrs y 18:00 hrs. Condiciones requeridas: Desconexion inicial para reemplazo de la fase N° 2 por fase de reserva R-R1. Queda a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Reserva R-R1 y Nº 3. Desconexion final al culminar los trabajos sobre la fase Nº 2, para normalizacion de topologia electrica quedando a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018025875 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-12 09:18 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Reactor de línea R2 de 500 kV, para realizar trabajos de pruebas eléctricas a la fase N° 2, entre las 08:00 hrs y 18:00 hrs. Condiciones requeridas: Desconexion inicial para reemplazo de la fase N° 2 por fase de reserva R-R1. Queda a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Reserva R-R1 y Nº 3. Desconexion final al culminar los trabajos sobre la fase Nº 2, para normalizacion de topologia electrica quedando a disposicion del sistema para ser energizado mediante las fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018025879 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-08 10:56 | 2018-05-08 19:05 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Realizar trabajos de pruebas eléctricas a la fase N° 2, en coordinacion con SD Nº 2018025875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018027036 | interno | curso forzoso | Intervencion | 2018-05-08 13:32 | 2018-05-08 14:47 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican riesgo bajo de desconexión del banco de reactores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018026278 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-09 09:47 | 2018-05-09 14:15 |  |  |  | RO | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Equipo STATCOM. --- Tipo Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de los interruptores de 23 kV y --- pasamuros del ATR4 (STATCOM). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados al equipo --- STATCOM. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018026295 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-09 11:03 | 2018-05-09 16:55 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 42 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento preventivo a equipos asociados al banco --- CCEE 42 CR de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 42 CR de 66 kV (al energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
95 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026121 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-10 00:42 | 2018-05-10 00:48 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K1Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
95 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026121 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-10 00:56 | 2018-05-10 01:02 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K1Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
95 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026121 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-10 01:22 | 2018-05-10 01:41 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K1Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026122 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-10 11:23 | 2018-05-10 16:36 |  |  |  | RO | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Inspección de protecciones asociadas a reactor de Línea R2 previa a desconexión por pruebas de RPH 3 en interruptor asociado 52K2Z. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018026832 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-10 18:14 | 2018-05-10 19:31 |  |  |  | RO | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco de CCEE N° 1 220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Medida de calidad de gas SF6 a interruptor 52JCE1 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo.Mantener --- distancia minima admisible de 1.6 m a punto energizado. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Banco de CC/EE N° 1 de 220 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026123 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-11 00:16 | 2018-05-11 00:21 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K2Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026123 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-11 00:28 | 2018-05-11 00:33 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K2Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026123 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-11 00:42 | 2018-05-11 00:53 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K2Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
361 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018025376 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-11 11:22 | 2018-05-11 18:43 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°1 de 23 kV y 2,5 MVAR por trabajos reemplazo cargador de baterías 125 Vcc, 30 A de S/E Villarrica. Relacionada con solicitud 2018025373. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018025378 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-11 11:22 | 2018-05-11 18:43 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores N°2 de 23 kV y 2,5 MVAR por trabajos reemplazo cargador de baterías 125 Vcc, 30 A de S/E Villarrica. Relacionada con solicitud 2018025373. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018026404 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-11 11:28 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Limpieza de aislacion y medidas electricas a TR4, --- PRJT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7kV, TP --- Barra 16.7kV, Sistema de enfriamiento, valvulas de tiristores, --- condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y --- T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y --- pasamuro edificio CER. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220kV, Sección 2-Puerto Montt (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026124 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-11 11:36 | 2018-05-11 13:46 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Inspección de protecciones asociadas a reactor de Barra R3 previa a desconexión por pruebas de RPH 3 en interruptor asociado 52K7Z. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 00:16 | 2018-05-12 00:24 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 00:27 | 2018-05-12 00:29 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 00:37 | 2018-05-12 00:39 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 00:47 | 2018-05-12 00:50 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 01:00 | 2018-05-12 01:15 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 01:19 | 2018-05-12 01:21 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018026125 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-12 01:23 | 2018-05-12 01:28 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptor 52K7Z y liberación de alarmas en relé de mando sincronizado RPH3 asociado al interruptor mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
421 | Reactores161RO | Neomante | 161 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018027721 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-12 09:28 | 2018-05-12 15:14 |  |  |  | RO | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y cambio de bolsa de expansión de reactor de reserva R-R2. La ejecución de los trabajos será con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018025506 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-14 08:50 | 2018-05-14 17:44 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 1 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 1 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018025961 | externo | programada | Desconexion | 2018-05-14 09:04 | 2018-05-14 14:51 |  |  |  | DP_E | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto. Montt: Desvinculación primaria de 89JT4-2, 52JT4, TPJT4 y --- chicoteo desde Transformador N°4 con barra superior CER, STA-3561 "Obra --- normalización CER". --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras provisionales en fase 1,2 y 3 de Transformador --- N°4. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt (Durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
244 | Bancos Condensadores21DP | Neomante | 21 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018022236 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-15 06:54 | 2018-05-15 09:03 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo y desmalezado de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
245 | Bancos Condensadores22DP | Neomante | 22 | Bancos Condensadores | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018022237 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-15 06:54 | 2018-05-15 09:03 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo y desmalezado de recinto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018027167 | externo | programada | Desconexion | 2018-05-15 08:29 | 2018-05-17 01:37 |  |  |  | DP_E | 41.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Inyecciones primarias con fuente externa a paño --- existente (paño JR). Incorporación y pruebas de nueva Unidad de Bahia a --- Unidad Central., Verificación de estabilidad de la Protección, Pruebas --- de 50BF Sistema 1 y Sistema 2 con nueva Unidad de Bahia. STA3561 "Obra --- Normalización CER". --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se bloqueará vías de trip de Protección 87B1 y 87B2 --- (Bloqueos los ejecutará Personal de Control de Transelec) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra principal 220kV sección 1 o Barra principal --- 220kV sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- STA3561 "Obra Normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
226 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018025505 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-15 08:57 | 2018-05-15 17:36 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 02, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 2 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 2 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
373 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018028894 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-05-15 14:23 | 2018-05-15 18:19 |  |  |  | DF | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
227 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018025503 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-16 08:20 | 2018-05-16 18:04 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 03, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 3 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 3 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
194 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018027111 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-16 09:25 | 2018-05-16 18:11 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 41 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco --- CCEE 41 CR de 66 kV y pruebas de control. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 51-51N. A disposición del --- Jefe de Faena el interruptor 52BC41. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV (al energizar) o Barra de --- 66 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
240 | Bancos Condensadores20RO | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018028096 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-16 09:37 | 2018-05-25 16:00 |  |  |  | RO | 222.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: levantamiento técnico de equipos asociados a la barra --- para actualización de planos elementales. Se realizará reapriete de --- terminales donde sea necesario y de manera selectiva --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con riesgo --- Banco CC.EE. 01, 154 kV-San Vicente (Durante la faena) --- Observaciones --- * Los trabajos se realizarán en jornadas diurnas y de manera alternada --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018027106 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-16 09:58 | 2018-05-16 15:04 |  |  |  | RO | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sistemas de Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a sistema de control del CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Pérdida de datos --- SCADA menor a 5 minutos. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018027166 | externo | programada | Desconexion | 2018-05-16 12:21 |  |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones, pruebas de protecciones mecánicas del transformador T4. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se bloqueara protección 50BF-52JT4 y dejar en modo --- fuera de servicio bay unit 87BJT4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra principal 220kV sección 2(Al inicio de la --- faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018025504 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-17 08:05 | 2018-05-17 17:20 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Banco CC.EE. 04, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Normalización de malla a tierra en banco de CCEE 4 de 13,8 --- kV. Incluye retiro de actual gravilla, escarpado del terreno, --- instalación de capa geotextil antihierbas e instalación de nueva grava --- (en el sector de los CCEE 4 y sectores aledaños del paño común del banco --- de CCEE). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Paño Común Compensación CCEE-ITA (al inicio y al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018027686 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-18 00:16 | 2018-05-18 00:24 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Reactor N°2 de la unidad Fase N°1 en S/E Cumbres, por pruebas eléctricas asociadas a fase N°1. La fase N°1 será remplazada por la unidad de reserva. Posterior a la realización de los trabajos se normalizará topología del reactor de línea R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018027686 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-19 10:41 | 2018-05-19 10:44 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Reactor N°2 de la unidad Fase N°1 en S/E Cumbres, por pruebas eléctricas asociadas a fase N°1. La fase N°1 será remplazada por la unidad de reserva. Posterior a la realización de los trabajos se normalizará topología del reactor de línea R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018027688 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-18 09:09 | 2018-05-18 17:00 |  |  |  | RO | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Pruebas eléctricas asociadas a fase N°1. Esta fase debera estar desconectada del sistema mediante documento SD Nº 2018027686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018030166 | interno | curso forzoso | Intervencion | 2018-05-18 15:29 | 2018-05-18 16:35 |  |  |  | RO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Compensación Serie 01, 500 kV --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Cambio de relé de supervisión al cierre 1 en polo 3 del BCS1 --- de 500 kV. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo y bloqueos de Trip line BCS1. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Reparar anormalidad en réle de supervisión. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18DP | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018028322 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-19 05:05 | 2018-05-19 19:25 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Vinculación de Paños J27 y J29 mediante Desconectadores --- 89J27-1 y 89J29-1 a Barra Principal 220kV-Sección 1. Trabajos asociados --- a obra por decreto S/E Nueva Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa Se instalarán 3 tierras provisionales al norte del paño --- J27 y 3 al oriente de los conductores de interconexión de barra --- sección 1 del paño J29 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- ** Trabajos coordinados con Colbun y Transchile --- *** Este trabajo sólo implica la vinculación de los paños a la barra --- 220kV-sección 1 y no implica la PES de estos. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
328 | Bancos Condensadores405DRO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018030254 | externo | curso forzoso | Desconexion | 2018-05-19 17:47 | 2018-05-19 18:08 |  |  |  | DRO | 0.35 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
422 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018027114 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-20 11:10 | 2018-05-22 13:13 |  |  |  | RO | 50.05 | 0 | 0 | 0 | Junto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. Trabajos asociados al C1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018027157 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-21 08:32 | 2018-05-21 13:43 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Banco de CCEE 1 de 220 kV (el energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018027156 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-21 13:45 | 2018-05-21 17:30 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 1 de 220 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 1 de 220 kV (el energizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
341 | Bancos Condensadores246DP | Neomante | 246 | Bancos Condensadores | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018022242 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-22 10:18 | 2018-05-22 13:57 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las unidades capacitivas por actividades de mantenimiento preventivo y desmalezado de recinto |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018027122 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-22 13:19 | 2018-05-23 10:34 |  |  |  | RO | 21.25 | 0 | 0 | 0 | Junto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. Trabajos asociados al C2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018024894 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-22 14:21 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555- Obras Civiles en zona de paño JT6 Adaptación --- de fundaciones TCJT6 y 89JT6 para instalación de aisladores de pedestal. --- Adaptación de fundación 52JT6 para instalación de nuevo desconectador --- 89JT6. Trabajos a realizar con los equipos en servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación del Area de Trabajo --- Instalaciones con riesgo --- CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018029701 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-23 08:37 | 2018-05-23 16:46 |  |  |  | RO | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mediciones y pruebas eléctricas a la Fase N°1 del reactor de línea 75 MVar, R2 de S/E Nueva Cardones, correspondiente a línea cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. La Fase N°1 del reactor R2 se encuentra actualmente limitada según documento N°2018000186. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018029618 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-23 11:53 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Regularización de equipo HMI (en falla), --- habilitación de antivirus y configuración de actualizaciones. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Telemetria de equipo SVC a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con riesgo --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 O SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018028858 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-23 13:23 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desmontaje equipos TPJT4, interruptor 52JT4 y sus --- respectivas estructuras bajas. (Equipos desvinculados del servicio). --- STA-3561 "Obra Normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Sistema CER N°1 (durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra Normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018029736 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-24 09:54 | 2018-05-24 14:05 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Alto Jahuel: Banco CC/EE N° 43-66 kV --- Tipo Trabajo:Reemplazo de fusibles y/o unidades de CE --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles operados en banco de CC/EE N°43 --- de 66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Verificación de ausencia de tensión e instalación de PAT en llegada y --- neutro de Banco de CC/EE N° 43. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE N°43 de 66 kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
405 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018028834 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-24 12:50 | 2018-05-26 15:32 |  |  |  | DP | 50.7 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
424 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018029922 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-25 10:11 | 2018-05-25 14:48 |  |  |  | RO | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K7Z en S/E Nva. Maitencillo hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018029924 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-25 14:49 | 2018-05-25 17:37 |  |  |  | RO | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K10Z en S/E Nva. Maitencillo hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018030544 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-26 06:43 | 2018-05-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del banco de condensadores previo al micro-corte, maniobra asociada a la energización del T. Móvil que respaldara al T1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
329 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018030550 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-26 06:43 | 2018-05-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del banco de condensadores previo a micro-corte de barra MT S/E Plantas, maniobra asociada al energización del T. Móvil que respaldara los consumos del T1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018030875 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-26 08:19 | 2018-05-26 13:44 |  |  |  | RO | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Desmontaje de equipos y estructuras bajas de --- pantógrafos a barra sección 2 (89JT4-2 fases 1, 2, y 3) y aisladores --- de pedestal bajo barra sección 2 (Equipos desvinculados del servicio). --- STA-3561 "Obra normalización CER". --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER". --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Reactores184RO | Neomante | 184 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018029925 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-26 09:30 | 2018-05-26 16:33 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K9Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Reactores186RO | Neomante | 186 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018029926 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-26 16:36 | 2018-05-26 18:11 |  |  |  | RO | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de todos los reactores de línea de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K12Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018030553 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-27 06:38 | 2018-05-27 07:20 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del banco de condensadores previo a micro-corte, maniobra asociada a la PES (toma de carga) del T. Móvil que respaldara al T1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
329 | Bancos Condensadores406DP | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018030555 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-27 06:38 | 2018-05-27 07:20 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del banco de condensadores previo a micro-corte, maniobra asociada a la PES (toma de carga) del T. Móvil que respaldara al T1 de SE Plantas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
370 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018030791 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-27 09:08 | 2018-05-27 19:34 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Delimitación de la zona de trabajo. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Instalaciones con riesgo: CER 01, 23 kV-Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
428 | Reactores183RO | Neomante | 183 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z-R 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018029930 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-27 09:15 | 2018-05-27 13:08 |  |  |  | RO | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea Polpaico que están conectados a la barra 500kV de S/E Nva. Pan de Azúcar, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K7Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino, estarán conectados a la vez los 2 reactores Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018029931 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-27 13:08 | 2018-05-27 16:15 |  |  |  | RO | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea Polpaico que estan conectados a la barra 500kV de S/E Nva. Pan de Azúcar, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos enviados al área de Operaciones del CEN. Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52K10Z en S/E Nva. Pan de Azúcar hasta lograr el ajuste fino, estarán conectados a la vez los 2 reactores Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Condensadores Series19RO | Neomante | 19 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018027101 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-28 08:15 | 2018-05-29 08:02 |  |  |  | RO | 23.7833 | 0 | 0 | 0 | Junto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018030062 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-28 10:47 | 2018-05-29 18:39 |  |  |  | RO | 31.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555 -Pruebas de Hipot equipos paño JCE5. Paño --- JCE5 se encuentra desvinculado desde el 03-05-2018. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Verificar desvinculado del servicio paño JCE5. --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Condensadores Series21RO | Neomante | 21 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018027120 | interno | programada | Intervencion | 2018-05-29 08:28 | 2018-05-29 18:40 |  |  |  | RO | 10.2 | 0 | 0 | 0 | unto con las pruebas del Banco serie se realizarán las pruebas de energización del banco reactor de línea Polpaico el cual quedará conectado como reactor de barra. Para estas pruebas se separará la S/E NPAZ 500kV en 2 sistemas independientes (asociados a la barra A y B), según propuesta validada por Estudios eléctricos, presentada a Operaciones del CEN y descrita en la guía de maniobras antes enviada. La energización se realizará desde NPAZ con el extremo NMAI abierto. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018032409 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 14:31 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación y normalización de instalación por operación de --- fusible en banco de CCEE N°2 de 220 kV. Mantenimiento correctivo por --- eventual reemplazo de unidades de condensadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio, por Instalar tierras de --- bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término, por --- No retirar las tierras de bloqueo). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
406 | Reactores13DP | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018029739 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-30 08:51 | 2018-05-30 18:48 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Reactor 1 de 500 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al --- Reactor 1 de 500 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y --- reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 87Z sistema 1 y 2. --- Verificación de protección 51 y 50BF. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitar las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño KZ1 mientras --- dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor --- 52KZ1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Reactor 1 de 500 kV (al energizar) o Barra 1 de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
323 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018031531 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-30 09:56 | 2018-05-30 17:34 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018029697 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-30 16:24 | 2018-05-31 15:30 |  |  |  | DP | 23.1 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
323 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018031537 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-31 08:29 | 2018-05-31 17:06 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018029973 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-31 08:48 | 2018-05-31 17:35 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Pan de Azúcar: ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faenas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
196 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018030494 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-31 09:09 | 2018-05-31 18:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco CCEE 51 CR 66 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación --- de protecciones 51-51N. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52BC51. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV CR sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DF | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018033330 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-05-31 12:22 | 2018-05-31 12:25 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del reactor de línea R4 en SSEE Cumbres, con el fin de cambiar fase 2 del reactor R4 por fase de reserva. Fase 2 presenta ruido extraño y además anomalía en resultado de análisis cromatógrafo de aceite. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Limitaciones | 2018000482 |  | curso forzoso |  | 2018-05-31 12:30 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retira del sistema la fase Nª 2 del Reactor R4, por presencia de ruido anormal y alteracion de concentracion de gas acetileno, segun reporte de analisis cromatografico del aceite dielectrico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018029969 | interno | programada | Desconexion | 2018-05-31 15:33 | 2018-05-31 16:06 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de jefe de faena - S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000975 | interno |  |  | 2018-06-01 06:40 | 2018-06-01 20:15 |  |  |  | DF | 13.5833 | 1 | 0 | 0 | no hay. | se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Bancos Condensadores252DP | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018031544 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-01 08:17 | 2018-06-01 13:39 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018031417 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-01 08:43 | 2018-06-29 17:17 |  |  |  | RO | 680.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Terminaciones de Obras Civiles para nuevos equipos TP --- barra 2 (fase 1 y 3) y equipo Pass Mos 52JT4-B relacionados --- relacionados con Barra Sección 2. Demolición de fundaciones de equipos --- desvinculados del servicio 52JT4, TPJT4-1, 89JT4-1 y 89JT4-2. STA-3561 --- "Obra normalización CER" . --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:No significativo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- N/A --- Observaciones --- "Obra normalización CER" . --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018031259 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-01 09:13 | 2018-06-01 15:13 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Maniobras a Realizar: Abierto - S/E Maitencillo: 89JT3-1 ,Abierto - S/E Maitencillo: 89JT3-2 ,Abierto - S/E Maitencillo: 89JT3-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
395 | Reactores20DF | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018034039 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-06-03 16:32 | 2018-06-03 19:18 |  |  |  | DF | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Reactor 01, 220 kV --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Investigación de operación de alarma de gas SF6, primer --- estado y normalización de presión de gas SF6 en interruptor 52JZ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52JZ1. --- - Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa ( Al inicio o término de la faena) --- Observaciones --- Investigación de alarma baja presión de gas SF6 de 52JZ1. --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018032820 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-04 08:18 | 2018-06-15 12:38 |  |  |  | RO | 268.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Conexionado cables de fuerza y control para --- nuevos equipos TP barra 2 (fase 1 y 3) y equipo Pass Mos 52JT4-B --- relacionados con Barra Sección 2 y tableros de alumbrado de patio --- (equipos desvinculados del servicio). STA-3561 "Obra normalización CER" --- . --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: servicios auxiliares C.A. O Servicios auxiliares --- C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- STA-3561 "Obra normalización CER" . --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018032530 | externo | programada | Intervencion | 2018-06-04 09:16 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | RO | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se realizará pruebas de la protección 87Z, Sistema N°1, asociado al reactor de barra R3 de la S/E Nueva Cardones (Paño K7Z), desde las 09:00 hrs. hasta 21:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018033134 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-04 11:49 | 2018-06-04 17:57 |  |  |  | RO | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Montaje equipos PASS y caja accionamiento, etapa 2, --- STA-3561 "Obra normalización CER" . --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra Principal 220 kV, Sección 2 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos por normalización equipo CER --- STA-3561 --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Bancos Condensadores197DF | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001000 | interno |  |  | 2018-06-04 15:33 | 2018-06-06 16:33 |  |  |  | DF | 49 | 1 | 0 | 0 | no hay. | Se invetsiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018033536 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-05 10:36 | 2018-06-05 15:30 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEEN°4, cable mufa 13,2KV CCEEN°4, 52CCEE#4. Normalizar punto caliente en Banco CCEEN°4 Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo Al inicio de los Trabajos.: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
322 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018032433 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-06 08:24 | 2018-06-06 16:36 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
322 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018032435 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-07 08:14 | 2018-06-07 17:48 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
322 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018032439 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-08 08:21 | 2018-06-08 13:00 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
370 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035791 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-06-08 14:10 | 2018-06-08 16:22 |  |  |  | DF | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Equipo CER. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Reparación de punto caliente en banco CCEE n° 31, asociado --- a equipo CER. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Equipo CER (al energizar). --- Observaciones --- Curso forzoso generado por riesgo alto al equipo CER de S/E Polpaico. --- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018034413 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-08 14:11 | 2018-06-08 17:30 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018034415 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-09 16:01 | 2018-06-09 17:30 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035085 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-12 21:45 |  |  |  | RO | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035086 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-12 21:45 |  |  |  | RO | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001096 | interno |  |  | 2018-06-11 12:30 | 2018-06-11 19:53 |  |  |  | DF | 7.3833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en unidad condensadora | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018034721 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-11 16:02 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Error durante la ejecución de los trabajos, S/E Pan de Azúcar: Tratamiento y pintado de estructura de ventiladores secundarios CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Tratamiento y pintado de estructura de ventiladores secundarios CER 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035020 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-11 17:27 | 2018-06-18 20:10 |  |  |  | RO | 170.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 01, 220 kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Vincular señales del paño JCE a nuevo cuadro de alarmas. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con riesgo --- S/E Charrúa: Banco de CC.EE N°1, 220kV (Durante la faena) --- Observaciones --- Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001106 | interno |  |  | 2018-06-12 09:25 | 2018-06-13 10:06 |  |  |  | DF | 24.6833 | 1 | 0 | 0 | 2 Fusibles cortados Fase-1 | 2 Fusibles cortado Fase-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Bancos Condensadores189RO | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018034524 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-12 10:15 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Verificación de protecciones 51-51N-59-27 del paño CE3.- Instalaciones en Riesgo Durante la faena: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035247 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-12 14:42 | 2018-06-12 19:24 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, Alambrado de medidor de SSAA en reemplazo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT03-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, Alambrado de medidor de SSAA en reemplazo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035250 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-12 15:06 |  |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER. Mantenimiento Normal a Pasamuros. Limpieza sistema refrigeración CER. Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. Mantenimiento PRJT3 convencional. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER. Mantenimiento Normal a Pasamuros. Limpieza sistema refrigeración CER. Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. M |  |  | 1 | 4.3 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035251 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-12 15:06 | 2018-06-12 19:24 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a 52CR. Mantenimiento Normal a TCCR (9 unidades en total). Mantenimiento Normal a TCCL-T (6 unidades en total). Mantenimiento Normal a TPCCL. Mantenimiento Reducido a Motoventiladores CER. Toma muestras de aceite CTBC TR3 para analisis Fisico-quimico y Cromatográfico. Investigar filtración de aceite por relé buchholz de TR3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido a 52CR. Mantenimiento Normal a TCCR (9 unidades en total). Mantenimiento Normal a TCCL-T (6 unidades en total). Mantenimiento Normal a TPCCL. Mantenimiento Reducido a Motoventiladores CER. Toma muestras de aceite CTBC TR3 para ana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035398 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-12 15:06 | 2018-06-12 19:24 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño compensación potencia reactiva, S/E Maitencillo: CONTROL REACTORES LOGICA PLC/CC2-22 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Pruebas de control circuitos de control paño compensación potencia reactiva, S/E Maitencillo: CONTROL REACTORES LOGICA PLC/CC2-22 |  |  | 1 | 4.3 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035399 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-12 15:06 | 2018-06-12 19:24 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de niveles de voltajes y mantenimiento a inversores SSAA, S/E Maitencillo: INVERSOR (1 UNIDAD)/CC2-22 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Verificación de niveles de voltajes y mantenimiento a inversores SSAA, S/E Maitencillo: INVERSOR (1 UNIDAD)/CC2-22 |  |  | 1 | 4.3 | 0 | 0
322 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018032447 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-13 08:37 | 2018-06-13 17:18 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035017 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-13 09:14 | 2018-06-19 19:49 |  |  |  | RO | 154.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Sistema CER --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Pruebas SAT nuevos equipos PASS y TP barra 2, fase 1 y --- 3 (equipos desvinculados del servicio). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Puerto Montt SS.AA. C.Alterna (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por normalización equipo CER en S/E P. Montt. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035811 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-13 15:25 | 2018-06-13 18:32 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
206 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035814 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-13 15:25 | 2018-06-13 18:32 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
322 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018032449 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-14 08:27 | 2018-06-14 19:59 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
426 | Reactores184DF | Neomante | 184 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2018001132 | interno |  |  | 2018-06-14 18:07 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica que la falla se debe a un problema en el cableado del relé,. | Humedad de los contactos de la válvula del relé alivio de presión |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Bancos Condensadores251DP | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018032450 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-15 08:34 | 2018-06-15 17:30 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a salida subterránea de BCE1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018036961 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-17 09:24 | 2018-06-17 19:23 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo y equilibrio de unidades del banco CCEE 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018036962 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-17 09:24 | 2018-06-17 10:46 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles cortados (20A) en banco de CCEE n° 54. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 54 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018035707 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-18 10:16 | 2018-06-18 16:51 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER 2. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER N° 2. Mantenimiento Normal a TCCR1 (9 unidades en total). Mantenimiento Reducido, Normal y limpieza a Sistema de refrigeración 1 y 2 de CER 2. Lavado de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Barra 13,8kV CER 2, en banco CCEE 1 y en banco CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER 2. Mantenimiento Reducido a 52CR1. Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1 y N°2 de CER N° 2. Mantenimiento Normal a TCCR1 (9 unidades en total). Mantenimiento Reducido, Normal y limpieza. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
347 | Bancos Condensadores380DP | Neomante | 380 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018036736 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-18 10:22 | 2018-06-18 11:56 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan al exterior de patios energizados, cercano a entrada subterránea del BBCC11. Como medida precautoria se realiza la desconexión del equipo mientras se ejecutan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
408 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018036306 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-18 10:25 | 2018-06-18 15:46 |  |  |  | RO | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos 3PRKZR y a 1PRKZR-NR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 01, 500 kV de S/E Polpaico Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT provisionales en ambos extremos de los equipos a intervenir, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037354 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-19 08:48 | 2018-06-27 19:48 |  |  |  | RO | 203 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Tendido y Conexionado de Cables Remotos en Armario en Sala CER y Sala de SSGG y Pruebas Punto a Punto etapa 2. STA-3561 "Obra normalización CER". Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt, o SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de etapa 2 obra CER Puerto Montt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018038227 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-06-19 09:34 | 2018-06-19 17:37 |  |  |  | DF | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la compensación serie CSK4 en la SE Cumbres por inspección de la plataforma, limpieza de aislación, reapreté de conexión de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación,por riesgo a la operación del equipo en caso de ser requiero para el sistema (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
417 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018036188 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-19 11:56 | 2018-06-19 14:58 |  |  |  | RO | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018038571 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-06-20 09:17 | 2018-06-20 17:29 |  |  |  | DF | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la compensación serie CSK4 en la SE Cumbres por inspección de la plataforma, limpieza de aislación, reapreté de conexión de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación,por riesgo a la operación del equipo en caso de ser requiero para el sistema (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037728 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-20 11:06 | 2018-06-21 08:26 |  |  |  | DP | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
383 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018036190 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-20 11:19 | 2018-06-20 13:00 |  |  |  | RO | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018036151 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-20 14:24 | 2018-06-20 15:44 |  |  |  | RO | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018036183 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-20 15:44 | 2018-06-20 17:51 |  |  |  | RO | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037725 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-20 18:02 | 2018-06-21 21:49 |  |  |  | RO | 27.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección de reactor de línea sin 50BF interno, S/E Cautin: Paño JZ6, Verificación de protecciones 87, 87N, 51/51N y 50BF se realizará de forma alternada.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: Reactor 02, 220 kV-Cautín o Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de faena: S/E Cautín: Paño JZ6, Se bloquearan de forma alternada, Protecciones 87Z, 87NZ, 50/51N y 50BF. Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037141 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-21 00:09 | 2018-06-21 06:11 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Banco CC.EE. 02, 220 kV. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Solicitud de Colbún S.A. para realizar Prueba de Inyección --- Primaria de corriente Paño J9 contra paño de referencia JCE2 (Pruebas --- pendientes por el reemplazo de TTCC paño J9 en en 87B Sistema 1 Siemens) --- y normalización de corrientes del paño J9, correspondiente al equipo de --- facturación en armario de control (+GC1).- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación zona de trabajo. --- -Bloqueo 87B sistema 1 (siemens) de 220kV. --- -Cortocircuitar corrientes del paño J9 y JCE2 en 87B sistema 2 (ABB) --- de 220kV. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (durante la faena, por contacto --- accidental con circuitos de control de barra 220 kV, Sección 2) --- Observaciones --- Trabajos solicitados por Colbún S.A. por su proyecto de "Normalización --- de Paño J9" --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
83 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018039012 | interno | curso forzoso | Desconexion | 2018-06-21 08:22 | 2018-06-21 17:34 |  |  |  | DF | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la compensación serie CSK4 en la SE Cumbres por inspección de la plataforma, limpieza de aislación, reapreté de conexión de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación,por riesgo a la operación del equipo en caso de ser requiero para el sistema (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037729 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-21 08:26 | 2018-06-22 08:20 |  |  |  | DP | 23.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
381 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018036179 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-21 10:42 | 2018-06-21 11:35 |  |  |  | RO | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018036886 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-21 10:58 | 2018-06-21 17:16 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018036889 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-21 10:58 | 2018-06-21 17:12 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
382 | Reactores49RO | Neomante | 49 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018036101 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-21 11:35 | 2018-06-21 13:00 |  |  |  | RO | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza a nivel de piso. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018036792 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 12:40 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento ordinario de la compensación serie CSK4 de la S/E Cumbres. Trabajos incluyen inspección de plataformas, limpieza de aislación, reaprete de conexiones de poder en componentes y pruebas de apertura y cierre del interruptor de bypass de la compensación (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037730 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-22 08:20 | 2018-06-22 10:35 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a TR4, PRJT4, 52JT4, Reactores CER, Reactores CCEE, banco CCEE, PR Barra 16.7KV, TP Barra 16.7KV, Sistema de enfriamiento, válvulas de tiristores, condensador fuente, TC CCEE, 52CCE, Condensador fuente, 89CT4-T, 89CT15-T. Normalizar conductor descanastillado en sistema CER 13,2KV.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al inicio y Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJT4 y T4, entre T4 y Barra de 16.7KV, en banco de CCEE, entre Barra 16.7KV y pasa muro edificio CER. Bloqueo de Jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
246 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018038386 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-24 07:08 | 2018-06-24 15:07 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores 13,2 kV y 2,5 MVAR como maniobra previa y complementaria a salida barra de 13,2 kV de S/E Angol. Relacionada con solicitudes 2018037227 y 2018037228. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018036257 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-24 09:00 | 2018-06-24 17:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de HMI y gateway en equipo STATCOM. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación del a zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018038637 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-24 09:00 | 2018-06-24 18:00 | 2018-06-24 17:00 |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo desconectado. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de PAT provisionales a ambos lados de los equipos a mantener. --- Instalación con riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/34kV-C. Navia al inicio y término de los trabajos. |  |  | 1 | 8 | 0 | 1
453 | Reactores144RO | Neomante | 144 | Reactores | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2018038785 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-25 12:06 | 2018-06-25 14:46 |  |  |  | RO | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | - CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, no reconectar 52JRE - ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Crucero, operador de turno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039241 | externo | programada | Desconexion | 2018-06-26 08:26 |  |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E P. Montt: Configuración en Relé 50BF (REB551), Inyecciones Primarias en Relé RET 521 y 2. Pruebas de Control.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Protección By Unit 87BJT4B By Unit en Modo Fuera de servicio. Verificar bloqueo realizado por personal de Transelec.- Subestación Puerto Montt, Protección 50BF - 52JT4B Bloqueo de todos los Trip´s Protección 50BF. Verificar bloqueos realizados por personal de Transelec. Comentario trabajo a realizar: Proyecto normalización CER de S/E Puerto Montt. Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039454 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-27 08:20 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: pruebas de circuitos de control., Ejecución de pruebas nivel 1, 2, 3, de las nuevas señales que se agregan al sistema (señales nuevas TTPP y PASS JT4B).- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Durante de los trabajos: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, By Unit 87BJT4B Confirmar Modo Fuera de Servicio. Maniobra realizada por personal de Transelec.- Subestación Puerto Montt, Protección 50BF - 52JT4B Confirmar Bloqueos de todos los Trip´s. Maniobra realizada por personal de Transelec.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a proyecto "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039324 | externo | programada | Intervencion | 2018-06-27 10:35 | 2018-07-01 17:00 |  |  |  | RO | 102.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño JCE5 --- por la normalización a la barra de transferencia. Configuracion y --- pruebas de los sistemas 1, 2 y 50BF (LOGICAS DE DISPARO) asociados al al --- banco de condensadores N°5, debido a la nueva inclusión del paño JR --- sobre las protecciones del banco de condensadores N°5 cuando este se --- encuentre en posición intermedio y transferido. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de Disparo de 50BF JCE5 sobre 87B, Equipos a disposición del --- jefe de faena 52JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039326 | externo | programada | Intervencion | 2018-06-27 10:35 | 2018-07-01 17:00 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Tendido y verificación de cableados asociados a los --- desconectadores de la Barra de Transferencia (89J8-3, 89J9-3) --- previos a la puesta en servicio para la normalizacion a la barra de --- transferencia del Paño JCE5, considera adecuación de cableado, cambio --- de marcas, peinado de tableros, verificación funcional, inyección de --- señales analógicas asociadas al Paño JCE5. Trabajos sin conexión a --- equipos en explotación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Equipos a Disposicion del Jefe de Faena: 89JCE5-2, 89JCE5-T, 89JCE5- --- NT, 52JCE5 y 52JR Y 89JCE5-1 (con mecanismo de accionamiento --- desacoplado) --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 102.4167 | 0 | 0
369 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037837 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-27 13:13 | 2018-07-06 19:27 |  |  |  | RO | 222.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 01, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros --- desconectadores 89JT5 y 89JT6 a canaletas existentes en lugar disponible --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar O Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018037845 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-27 13:13 | 2018-07-06 19:27 |  |  |  | RO | 222.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:CER 02, 13 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros --- desconectadores 89JT5 y 89JT6 a canaletas existentes en lugar disponible --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar O Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E Pan de Azúcar STA 3555: Instalación de canalizaciones para futuros d --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018038217 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-28 09:38 | 2018-07-01 17:00 |  |  |  | RO | 79.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño JCE5 --- por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de los --- circuitos de control de los desconectadores de la barra de transferencia --- por la incorporación del paño JCE5 a la barra de transferencia, medidas --- y pruebas de control asociadas.89J2-3, 89J4-3, 89JT3-3, 89JCE5-3, --- 89J7-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3 89JR-2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J2-3; 89J4-3; 89JT3-3, --- 89J7-3, 89JR-3, 89J1-3, 89J3-3, 89JT4-3, 89JR-2 Y 52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o --- L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o --- L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o --- L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o --- Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o --- Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y --- Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039327 | interno | programada | Intervencion | 2018-06-28 14:58 |  | 2018-07-01 17:00 |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Trabajos varios --- Descripción del Trabajo --- PROYECTO STA3555: Trabajos previos a la puesta en servicio del paño --- JCE5 por la normalización a la barra de transferencia. Modificación de --- los circuitos de control de los desconectadores de la barra de --- transferencia por la incorporacion del paño JCE5 a la barra de --- transferencia, medidas y pruebas de control asociadas 89J9-3, 89J8-3, --- 89JCE5-3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EQUIPOS A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA: 89J9-3, 89JR-2, 89J8-3, --- 89JCE5-3 Y52 JR --- Instalaciones con riesgo --- Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 1 | 74.0333 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039178 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-28 15:56 | 2018-06-28 18:40 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño CCCR02 P. Azúcar-Transf. SSAA N°3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039396 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-29 08:16 | 2018-06-29 18:30 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño CCCR02 P. Azúcar-Transf. SSAA N°3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, PDA: Reemplazo medidor de energía SS/AA equipo CER2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
423 | Reactores55DP | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018040058 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-29 09:44 | 2018-06-29 16:27 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión de los contactos del Relé de Hermeticidad el cual se encuentra alarmado. Este equipo se encuentra sobre el conservador. En el caso que la alarma sea real se debe revisar la bolsa de gona del conservador. Condiciones Requeridas: Interruptor 52K10Z Abierto, Desconectadores: 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3, 89K10Z-4 Abiertos y Bloqueados. Se instalarán tierras portátiles a ambos lados del Equipo Reactor Unidad Fase Negra (fase 1). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018039853 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-29 10:43 | 2018-06-29 10:46 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del reactor de barra R7 en S/E Nva Cardones realizando la apertura del interruptor 52K7Z para realizar cambio de fase de reserva. Quedando disponible para su energización mediante las fases N°1, N°2 y N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039862 | interno | programada | Desconexion | 2018-06-30 10:30 | 2018-06-30 12:11 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- SE DDA: Trabajos de investigación de anormalidad de estabilizador de --- SSAA C.A. de SVC PLUS. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SE DDA: TERMONAGNETICOS DE CA ESTABILIZADOR A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE --- FAENA. --- Instalaciones con Riesgo --- SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro ó --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 ó --- SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 ó --- Al termino de faena --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039918 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-03 14:42 | 2018-07-03 17:11 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039927 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-03 19:13 | 2018-07-30 20:41 |  |  |  | DP | 649.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de BBCC N°5, Reubicación de equipos primarios, montaje de nuevos equipos en fundaciones adaptadas, chicoteo de equipos primarios nuevos y reubicados, incorporación de nuevos equipos a control, se considera trabajos en doble turno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Instalación de 3 Tierras provisionales 89JCE5-1 lado 52JCE5 y 3 tierras provisionales en bornes BBCC N°5 lado pararrayo PRJCE5 (3) . Comentario trabajo a realizar: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azúcar STA 3555. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040632 | externo | Programada | Desconexion | 2018-07-04 00:10 | 2018-07-04 09:21 |  |  |  | DP_E | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de equipos. Ensayos experimental a equipos primarios. Chicoteo de equipo PASS a Barra 220 kV Sección 1 y a Barra superior CER de S/E Puerto Montt. Chicoteo de TP fase 1 y fase 3 a puentes Barra 220 kV Sección 1. Puesta en servicio de nuevos equipos CER.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al final de la faena: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalación de tierras provisionales en fases 1, 2 y 3 de Barra Sección 1 de 220 kV. (En ambos puentes de marco de barra de paño JT4). Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: STA-3561 "Obra normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041144 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-04 00:10 | 2018-07-04 09:21 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalización de señales de TP de barra sección 1 en armario RC8, circuitos nuevos fase 1 y 3, reemplazo circuitos existentes fase 2.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con STS y Central Canutillar..- Relacionados con normalización equipo CER en S/E P. Montt.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041203 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-04 09:16 | 2018-07-04 14:38 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: equipo desconectado. —- Nivel de Riesgo: Bajo. —- Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. —- Instalación con riesgo: Banco CC.EE. 53-66kV de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041145 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-04 11:55 | 2018-07-12 17:07 |  |  |  | RO | 197.2 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001210 | interno |  |  | 2018-07-04 12:21 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla había lluvia y viento en la zona. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039938 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-04 12:36 | 2018-07-04 16:43 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041185 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-04 15:18 | 2018-07-04 18:34 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP_E | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040645 | externo | Programada | Desconexion | 2018-07-05 00:01 | 2018-07-05 09:48 |  |  |  | DP_E | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones primarias mutuas con fuente externa al Paño Acolplador JR-Puerto Montt. Incorporación y pruebas de nueva unidad de bahía a unidad central. Verificar estabilidad de la protección. Pruebas a 50BF sistema 1 y 2 con nueva unidad de bahíaCondiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo al inicio de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Protección Diferencial Barra 220 kV Sección 1 (87BJ1) Bloqueada y Protección Diferencial Barra 220 kV Sección 2 (87BJ2) bloqueada, ambas por personal de Transelec.- Comentario trabajo a realizar: Obra Normalización del CER.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
390 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041232 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-05 09:34 | 2018-07-05 18:00 |  |  |  | RO | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles 87B de 220 kV del paño JZ3 -Reactor 3. Restricciones: Normalización sujeta a confirmación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039959 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-05 14:17 | 2018-07-05 15:48 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041904 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-06 00:20 | 2018-07-06 11:31 |  |  |  | RO | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Puesta en servicio de nuevo paño JT4 del Equipo CER.- Restricciones: Normalización sujeto a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante los trabajos: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Unidad de Bahia 87BJT4A Dejar en modo servicio .- Subestación Puerto Montt, Unidad de bahia 87BJT4B Mantener en modo fuera de servicio .- Subestación Puerto Montt, Porteccion 50BFJT4A Retirar Bloqueos .- Subestación Puerto Montt, Proteccion 50BFJT4B Mantener Trip Bloqueados .- Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados con puesta en servicio de nuevos equipos CER Puerto Montt.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041889 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-06 02:20 | 2018-07-06 11:31 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio nuevo interruptor, chequeo de medidas análogas en equipos de protección y Medida de equipo CER por puesta en servicio de nuevo paño JT4-1, contempla análisis fasorial e inspección a trabajos de Puesta en Servicio.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo Durante los trabajos: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados con puesta en servicio de equipos sistema CER Puerto Montt.- |  |  | 1 | 9.1833 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018041240 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-06 10:27 | 2018-07-06 19:34 |  |  |  | RO | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje de unidad de bahía y vinculación de réplica de barra en contactos disponibles de 87B 220 kV del paño JCE1 -Banco CCEE 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitar la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039975 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-06 11:56 | 2018-07-06 14:54 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018039974 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-06 13:44 | 2018-07-06 15:02 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018042208 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018042209 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018042210 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018042212 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (Barra)., S/E Diego de Almagro: Limpieza de aislación patio Barras de 13,2 kV y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040243 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-09 15:34 | 2018-07-09 16:46 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040906 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-10 08:40 | 2018-07-10 11:50 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
348 | Bancos Condensadores381RO | Neomante | 381 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018041260 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-10 09:05 | 2018-07-10 11:07 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Bancos Condensadores283DF | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2018043439 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-07-10 09:56 | 2018-07-10 11:35 |  |  |  | DF | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar Bco. de condensador para revisar y realizar pruebas en control. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040907 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-10 15:50 | 2018-07-10 17:50 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salia a reactores y pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040909 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-11 08:53 | 2018-07-11 10:45 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
105 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018041265 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-11 09:14 | 2018-07-11 15:53 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043033 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043036 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043040 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043044 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-11 09:23 | 2018-07-11 19:46 |  |  |  | RO | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018040913 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-12 09:47 | 2018-07-12 12:55 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor), S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación desenergizada (reactor) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
391 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018043275 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-12 10:10 | 2018-07-12 17:40 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor de reserva 500kV. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043034 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043037 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043041 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043046 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-12 10:37 | 2018-07-12 17:48 |  |  |  | RO | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | El reapriete se realizará en tableros asociado a interruptor y desconectadores monopolares. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018043349 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-12 16:19 | 2018-07-12 16:38 |  |  |  | RO | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Puente Cortocircuitable en Bloque de Pruebas de la Protección PR2 - 7UT87 REACTOR LT 500kV NUEVA MAINTENCILLO - NUEVA PAN DE AZÚCAR, CIRCUITO 2, para realizar este trabajo se procederá a apagar el Relé de Protección del Reactor de Línea PR2 7UT87 (Principal), el equipos quedara siempre protegido por la protección respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018042300 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-13 10:01 | 2018-07-13 12:07 |  |  |  | RO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos habrá pérdida de señales SCADA y presencia de alarmas asociadas al banco de compensación serie N°7 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018043661 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 14:16 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo e instalación de tierras provisonales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 CR de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
345 | Bancos Condensadores47DF | Neomante | 47 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001340 | interno |  |  | 2018-07-17 07:52 | 2018-07-17 08:46 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita del interruptor general 52CCEE de S/E S.F. de Mostazal. | . |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Bancos Condensadores48DF | Neomante | 48 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001340 | interno |  |  | 2018-07-17 07:52 | 2018-07-17 08:46 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita del interruptor general 52CCEE de S/E S.F. de Mostazal. | . |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001343 | interno |  |  | 2018-07-17 17:21 | 2018-07-18 17:02 |  |  |  | DF | 23.6833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018045327 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-07-18 14:25 | 2018-07-18 17:02 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Remplazar unidad deteriorada de Banco CCEE#5, pruebas eléctricas de verificación. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar tierras provisionales de bloqueo entre 89CCEE-2 y Banco CCEE#5 Comentario trabajo a realizar: Normalizar banco condensadores según IF-2018001343 |  |  | 1 | 2.6167 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018043210 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-19 08:03 | 2018-07-19 10:51 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación CER 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
139 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión - Intervención | 2018044552 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-19 08:26 | 2018-07-19 16:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018045894 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-07-19 09:38 | 2018-07-19 18:12 |  |  |  | RO | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Investigación y reparación de anormalidad de válvula estanque de aire sistema CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Revisión y reparación en sistema de refrigeración. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Condensadores Series30RO | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2018044323 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-19 09:57 | 2018-07-19 16:23 |  |  |  | RO | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Cerco perimetral y switch puerta de Banco Compensación en Serie Nº7. Mejorar final de carrera de switch puerta asociado a enclavamientos de desconectadores BCS7. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Reactores54RO | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018044519 | interno | Programada | Intervencion | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 13:40 |  |  |  | RO | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran sobre la unidad de reserva de los reactores de línea S/E Nva. Maitencillo la cual no se encuentra en servicio (Unidades Principales Energizadas). Condiciones Requeridas: Desconectadores 89K10Z-3, 89K7Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001355 | interno |  |  | 2018-07-19 11:52 | 2018-07-19 21:20 |  |  |  | DF | 9.4667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Fusible quemado fase-3 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DF | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018046046 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-07-19 15:30 | 2018-07-19 21:20 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Remplazo de fusibles de Banco CCEE#5, pruebas eléctricas de verificación de resistencia de contacto. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar tierras provisionales de bloqueo entre 89CCEE-2 y Banco CCEE#5. 3 Pértigas. Observaciones: Instalación en falla, se requiere atender para dejar la instalación disponible al servicio. Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 1 | 5.8333 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018043209 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-19 15:59 | 2018-07-19 17:35 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislacion CER 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000672 |  |  |  | 2018-07-19 17:49 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Puerto Montt: El Sistema CER solo puede ser conectado a la Barra 220kV Sección 1 (hasta la PES de la Etapa 2 del proyecto "Normalización CER"). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000673 |  |  |  | 2018-07-19 21:20 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No conectar Banco CCEE N°5 de 20 MVAr de S/E Concepción, por detectarse armónicos que provocarían falla en este equipo. Condición se mantendrá hasta tener el estudio pertinente para determinar las acciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Reactores51DP | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018044362 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-20 08:39 | 2018-07-20 12:53 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K3Z Abierto, Desconectadores 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z-3 abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2018045822 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-22 11:58 | 2018-07-23 02:00 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a 110 kV Banco de Condensadores N°1.e informa al Coordinador Eléctrico para coordinar la desconexión y reconexión del compensador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174RO | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043958 | externo | Programada | Intervencion | 2018-07-24 09:14 | 2018-07-24 11:51 |  |  |  | RO | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se realizará pruebas a la protección 87Z sistema N°1 y sistema N°2 (uno a la vez), asociado al reactor de barra R3 de la S/E Nueva Cardones (Paño K7Z). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Reactores174DP_E | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018043957 | externo | Programada | Desconexion | 2018-07-24 15:21 | 2018-07-24 16:47 |  |  |  | DP_E | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria del CEN, se requiere la desconexión del interruptor 52K7Z, 52K7 y 52K8 de la S/E Nueva Cardones para realizar pruebas de disparos efectivos de la protección 87ZS1 y 87ZS2 del reactor de barras R3. Adicionalmente se realizarán maniobras sobre los desconectadores 89K7-1, 89K7-2, 89K8-1 y 89K8-2 por pruebas del sistema de control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018046012 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-25 08:30 | 2018-07-25 16:39 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Medidor de Energía, Cambio medidor de energía asociado a los SSAA del equipo CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Cambio medidor de energía asociado a los SSAA del equipo CER 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
434 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018045443 | externo | Programada | Intervencion | 2018-07-26 12:04 | 2018-07-26 15:47 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Las pruebas se ejecutaran según procedimiento adjunto a PT de trabajo, en ningún momento el reactor se encontrara sin protección ya que se intervendra PT1 primero y luego PT2 (Bloqueos de Trip PT1 y PT2 de manera alternada). Esta actividad presenta Riesgo de Disparo se tomara las medidas de seguridad para minimizar los riesgos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Reactores51DP_E | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018045447 | externo | Programada | Desconexion | 2018-07-26 15:51 | 2018-07-26 16:37 |  |  |  | DP_E | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K3Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018046570 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-28 09:07 | 2018-07-28 16:02 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios del banco de CCEE 54 de 66 kV CR. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 54 de 66 kV CR: Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
197 | Bancos Condensadores10DF | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048326 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-07-28 13:58 | 2018-07-28 14:53 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad de reserva(BBCC 44) para ser reemplazado en BBCC 54. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
296 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018044533 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-29 06:32 | 2018-07-29 18:01 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión para realizar mantenimiento a las instalaciones y pruebas. Para la maniobra de apertura y cierre de desconectador 89CCEE1 se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT1 como medida de precaución. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
261 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018046515 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-30 09:45 | 2018-07-30 15:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
262 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018046516 | interno | Programada | Desconexion | 2018-07-30 09:45 | 2018-07-30 15:40 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
361 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018048173 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-01 14:08 | 2018-08-01 14:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°1 de 23 kV 2,5 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018048175 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-01 14:08 | 2018-08-01 14:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco de condensadores N°2 de 23 kV 2,5 MVAR. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048148 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-01 14:27 | 2018-08-03 13:38 |  |  |  | DP | 47.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en interior patio AT 220kV (todo nivel de piso). Restricciones: no hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048214 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-01 18:33 | 2018-08-02 18:05 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Reactores10RO | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048215 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-01 18:33 | 2018-08-02 18:07 |  |  |  | RO | 23.5667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizaran en jornadas diurnas.- |  |  | 1 | 23.5333 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018047433 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-02 09:36 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | RO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigar anormalidad en protección. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV, Sección 1- Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El jefe de faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Bancos Condensadores215DF | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2018049488 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-08-02 09:46 | 2018-08-17 14:55 |  |  |  | DF | 365.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de BBCC y se evaluara los daños provocado por el punto caliente detectado. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
193 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018047434 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-02 10:28 | 2018-08-02 15:51 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE N°52. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 52, 66 kV- Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Posterior a la verificación de ausencia de tensión, se instalaran PAT en los extremos de los equipos a intervenir, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
91 | Reactores162RO | Neomante | 162 | Reactores | RE S/E CUMBRE R-R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018047780 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-02 10:51 | 2018-08-02 18:00 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que el reactor corresponde a la unidad de reserva "R-R1" y estará disponible en caso de ser requerido para el servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048536 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-03 11:30 | 2018-08-03 17:26 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TCCE4. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE4 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TCCE4. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
254 | Bancos Condensadores436DP | Neomante | 436 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018047821 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-03 11:38 | 2018-08-03 13:20 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
426 | Reactores184DP_E | Neomante | 184 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018048217 | externo | Programada | Desconexion | 2018-08-03 14:28 | 2018-08-03 17:50 |  |  |  | DP_E | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K9Z Abierto y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89K9Z-1, 89K9Z-2, 89K9Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
454 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2018000758 |  |  |  | 2018-08-03 19:40 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida también quedan fuera por lo que no habrá indicación de carga del Reactor tanto local como Scada. Por motivo de retiro de TC tipo pedestal del Reactor de 24MVAR, se habilitan protecciones 87R; 51N y aporte del Reactor 87B-220kV. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018049246 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-05 08:43 | 2018-08-05 18:34 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | BBCC MT N°2 de S/E Colocolo, quedará indisponible mientras duren los trabajos en el interruptor 52BT2 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018049111 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-06 09:33 | 2018-08-06 18:34 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. Mantenimiento PRJT3 convencional. Mantenimiento Reducido a Motoventiladores CER. Toma muestras de aceite CTBC TR3 para analisis Fisico-quimico y Cromatográfico. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Témino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TR 3, en conexión superior de PRJT3, ITE sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido y Normal a ventiladores secundarios CER. Mantenimiento PRJT3 convencional. Mantenimiento Reducido a Motoventiladores CER. Toma muestras de aceite CTBC TR3 para analisis Fisico-quimico y Cromatográfico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018049351 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-06 11:05 | 2018-08-10 19:19 |  |  |  | RO | 104.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas funcionales a nuevos TT/PP del CER asociados a Barra 220kV sección 2. (Los equipos se encuentran desvinculado del servicio) Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: S/E Puerto Montt: SS.AA. C.A.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay..- Comentario trabajo a realizar: Proyecto Normalización CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018049292 | externo | Programada | Intervencion | 2018-08-06 14:37 | 2018-08-06 16:24 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Bloqueos disparo 50BF, interruptores 52K10 y 52K11, Bloqueos disparo por 87R, interruptores 52K10Z. Las pruebas se ejecutaran según procedimiento adjunto a PT de trabajo, adicionalmente se encuentra la matriz de riesgo. Existe riesgo de disparo declarado en Procedimiento de Trabajo 62SC-PP-37-RB. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191RO | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018049113 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-06 15:33 | 2018-08-06 18:18 |  |  |  | RO | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o reparar anormalidad en alarmas de Sistema de control local, S/E DDA: Investigación falla proteccion S2 CC/EE 1-2 (según m1 10063000) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Investigar y/o reparar anormalidad en alarmas de Sistema de control local, Investigación falla proteccion S2 CC/EE 1-2 (según m1 10063000) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55DP_E | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018049298 | externo | Programada | Desconexion | 2018-08-06 16:32 | 2018-08-06 17:00 |  |  |  | DP_E | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Interruptor 52K10Z, Abierto y a disposición del JF, Desconectadores: 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3 Abiertos y Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050283 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-08-07 04:31 | 2018-08-07 22:04 |  |  |  | DF | 17.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Trabajos amparados en IF2018001502 asociada a Transformador N°4.- investigar y corregir anormalidad en equipo. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Instalación de tierras provisionales en ambos lados del Transformador N° 4. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado. Observaciones: Atención a falla Transformador N°4.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
487 | Bancos Condensadores520DP | Neomante | 520 | Bancos Condensadores | BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2 | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018049542 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-07 08:36 | 2018-08-07 13:25 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas. MPB. Reducido Bco. CC.EE JCE2.- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas.- Temporalidad de los Riesgos: Al termino de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Se instalarán tierras provisionales en Banco CCEE 02 lado TC.- Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
153 | Bancos Condensadores172DP | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2018047064 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-07 10:24 | 2018-08-07 14:48 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C1, Banco condensador n° 1 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
154 | Bancos Condensadores173DP | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2018047066 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-07 10:24 | 2018-08-07 14:48 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C2, Banco condensador n° 2 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049784 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-08 08:31 | 2018-08-08 20:25 |  |  |  | RO | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Bancos Condensadores205DP | Neomante | 205 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018049801 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-08 10:30 | 2018-08-08 16:25 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
153 | Bancos Condensadores172DP | Neomante | 172 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2018047065 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-08 14:46 | 2018-08-08 19:35 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C1, Banco condensador n° 1 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
154 | Bancos Condensadores173DP | Neomante | 173 | Bancos Condensadores | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2018047067 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-08 14:46 | 2018-08-08 19:35 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 52C2, Banco condensador n° 2 en subestación esperanza. Esto para realizar mediciones métricas la celda de servicios auxiliares que esta tomada desde el terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
152 | Bancos Condensadores138DP | Neomante | 138 | Bancos Condensadores | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAr | FRONTEL | Desconexión - Intervención | 2018049268 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-08 17:18 | 2018-08-08 19:37 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049790 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-09 08:49 | 2018-08-09 19:24 |  |  |  | RO | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049788 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-09 09:26 | 2018-08-09 17:09 |  |  |  | RO | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049805 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-10 11:50 | 2018-08-10 11:52 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049784 y 2018049788. Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049805 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-10 16:33 | 2018-08-10 16:36 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049784 y 2018049788. Se maniente IL 2018000186 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050155 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-09 18:39 | 2018-08-10 18:48 |  |  |  | DP | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración y ajuste de protecciones asociadas al Paño JT4B (desvinculadas del servicio).- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena (por bloqueo y desbloqueo de las protecciones).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad Diferencial de barras 87B de los paños 52JT4-A y 52JT4-B en modo fuera de servicio. 87BJT4-A y 87BJT4-B en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Se transferirá el Paño J3 (L 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1) a la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Puerto Montt, por control de riesgo sobre la Barra 220 kV Sección 1. Trabajos asociados a "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
399 | Reactores6DP | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050468 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-10 09:11 | 2018-08-10 15:05 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Actividad: S/E Ancoa, Reemplazo de Reactor 4 por unidad de reserva, para posterior reemplazo de relé Buchholz. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV de Ancoa (Durante desarrollo de los trabajos) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo y delimitación de la zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a Obra de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160RO | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049792 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-10 11:17 | 2018-08-10 17:00 |  |  |  | RO | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049803 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-10 11:57 | 2018-08-10 12:00 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049790 y 2018049792. Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018049803 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-10 14:58 | 2018-08-10 15:02 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | La desconexión del reactor será solamente por 10 minutos máximos, pero quedará en función del termino de los trabajos asociados a solicitud 2018049790 y 2018049792. Se maniente IL 2018000482 para la intervención de los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
395 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050464 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-11 00:35 | 2018-08-11 06:44 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Prueba de Inyecciones Mutuas entre nuevo Paño J10 y Paño a 52JZ1 Reactor 1 de referencia, para Prueba en Diferencial de Barra Sistema 2 ABB. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por instalación equivocada de tierras provisionales. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Diferencial de barra ABB Disparos Locales diferencial Bloqueados Subestación Ancoa, Diferencial de barra ABB Envíos de TDD Bloqueados Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a habilitación de Nuevo Paño J10, Correspondiente al Proyecto Central Ñuble (San Fabián) de SAESA STC. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DF | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001534 | interno |  |  | 2018-08-11 09:00 | 2018-08-11 14:45 |  |  |  | DF | 5.75 | 1 | 0 | 0 | Equipo CER queda limitado para entregar como máximo +12 MVAr. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000804 |  |  |  | 2018-08-11 09:00 | 2018-08-11 14:45 |  |  |  | RO | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Por falla en Bco. CC.EE. N°2 equipo CER queda limitado a entregar como máximo 12MVAr. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048984 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-13 08:45 | 2018-08-13 17:25 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050609 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-13 11:15 | 2018-08-13 17:39 |  |  |  | RO | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E CAR: Integración de equipo analizador de energía en SSAA del equipo CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagneticos CA y CC A disposición (solo si es requerido) Comentario trabajo a realizar: Integración de equipo analizador de energía en SSAA del equipo CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018048985 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-14 08:51 | 2018-08-14 17:30 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE2-N. Mantenimiento Normal a TCCE2. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE2 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE2-N. Mantenimiento Normal a TCCE2. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
391 | Reactores2DP | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051146 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-15 07:52 | 2018-08-15 18:17 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: 50BF de los paños K1 y KZ1. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52K1, 52KZ1 y 52KR. --- Instalación con riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 1 de 500 kV o Barra A de 500 kV. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
95 | Reactores172DF | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Informe Fallas | 2018001549 | interno |  |  | 2018-08-15 10:28 | 2018-08-15 11:56 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52K1Z del Reactor R1 en S/E Nueva Cardones y LT 500 KV Cumbres - Nueva Cardones Cto. N°2 asociados a los interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Cumbres y los interruptores 52K8 y 52K9 en S/E Nueva Cardones. Durante los trabajos de lavado de aislación de acuerdo PT 273_2018 se produce la falla del reactor de línea R1 fase N°3 operando así la protección diferencia de línea (87L) y operando así los interruptores ya mencionados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Limitaciones | 2018000825 |  |  |  | 2018-08-15 11:54 | 2018-08-16 00:20 | 2018-08-15 11:56 |  |  | RO | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Debido a descarga ocurrida en bushing HV por trabajos de lavado con documento SD 2018050334, se retiró de servicio fase 3 de reactor 1 de línea K1Z en subestación Nueva Cardones. Este queda limitada a la espera de verificación e investigación por parte de especialistas de mantenimiento. Cabe mencionar que reactor R1 queda conformado de la siguiente manera: F1, F2 y R-R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Reactores172RO | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018052580 | interno | Curso Forzoso | Intervencion | 2018-08-15 15:45 | 2018-08-15 22:04 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y ensayos eléctricos a fase 3 del reactor 1 de línea en Subestación Nueva Cardones debido a flashover. |  |  | 1 | 8.5833 | 0 | 0
96 | Reactores173DF | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018052628 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-08-16 00:20 | 2018-08-16 00:22 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de curso forzoso del reactor de linea R2 y R1 de SSEE Nueva Cardones, con motivo de normalizar topología y liberar fase de reserva R-R2, la cual se utilizara para reemplazar fase 1 del reactor de linea R2 de la misma SSEE, la cual presenta ruido anómalo excesivo. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2018000828 |  |  |  | 2018-08-16 00:22 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por anormalidad operativa (ruido excesivo) se reemplazó reactor de reserva R-R2 a reactor de línea R2 fase 1, correspondiente a línea Cumbres - Nva. Cardones 500 kV Cto 1. Quedando limitada unidad de la fase 1 a la espera de verificación e investigación por parte del fabricante (garantía). Cabe mencionar que de requerirse (por eventual falla franca en otra fase o en Reactor R1) se pude energizar fase 1 momentáneamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018052247 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-16 08:56 | 2018-08-16 21:02 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración y ajuste de protecciones asociadas al Paño JT4B (desvinculadas del servicio).- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena (por bloqueo y desbloqueo de las protecciones).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad Diferencial de barras 87B de los paños 52JT4-A y 52JT4-B en modo fuera de servicio. 87BJT4-A y 87BJT4-B en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Se transferirá el Paño J3 (L 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1) a la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Puerto Montt, por control de riesgo sobre la Barra 220 kV Sección 1. Trabajos asociados a "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
198 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050474 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-16 09:56 | 2018-08-16 14:30 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a banco CCEE 53 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 53 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
383 | Reactores48RO | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018051115 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-16 10:22 | 2018-08-17 14:39 |  |  |  | RO | 28.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a red húmeda de reactores KZ5 y KZ6, sin riesgo de desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Reactores46RO | Neomante | 46 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2018051138 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-16 10:22 | 2018-08-17 14:39 |  |  |  | RO | 28.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a red húmeda. Sin riesgo de desconexión del Banco de Reactores KZ5 y KZ6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018052265 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-17 08:14 | 2018-08-17 18:52 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Carga de configuración y ajuste de protecciones asociadas al Paño JT4B (desvinculadas del servicio).- Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena (por bloqueo y desbloqueo de las protecciones).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Puerto Montt: Unidad Diferencial de barras 87B de los paños 52JT4-A y 52JT4-B en modo fuera de servicio. 87BJT4-A y 87BJT4-B en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Se transferirá el Paño J3 (L 220 kV Canutillar-Puerto Montt C1) a la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Puerto Montt, por control de riesgo sobre la Barra 220 kV Sección 1. Trabajos asociados a "Normalización CER". |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018052432 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-18 12:02 | 2018-08-21 18:05 |  |  |  | RO | 78.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas SAT de equipo TTPP fase 1 y 3 de PASS (desvinculados del servicio). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: STA-3561 "Obra normalización CER" . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Bancos Condensadores546DP | Neomante | 546 | Bancos Condensadores | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | CGE | Desconexión - Intervención | 2018051731 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-19 18:32 | 2018-08-19 18:38 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio del BBCC N°1 de SE Cocharcas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
195 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051480 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-20 08:45 | 2018-08-20 11:15 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE N° 43, Reemplazo de fusibles cortados. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 43, 66 kV A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalara PAT en los extremos de los equipos a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018052200 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-20 10:15 | 2018-08-20 17:50 |  |  |  | RO | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación protección banco de condensadores sin 50BF interno, Normalización de ajuste de alarma y registro oscilográfico en protecciones F60 S1 y S2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. 01, 220 kV Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Protecciónes F60 S1 y S2 Bloqueo de forma alternada a disposición del jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Bancos Condensadores182RO | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051809 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-20 11:44 | 2018-08-20 19:14 |  |  |  | RO | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones, MPB Normal 89CE2-1, 89CE2-T, D89CE1-T y D89CE1-1CAR. Normal 52CE-2, Normal (Seco) TCCE2-N, Reducido CCEE1 y CCEE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051813 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-20 11:44 | 2018-08-20 19:14 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Cardones, MPB Normal 89CE2-1, 89CE2-T, D89CE1-T y D89CE1-1CAR. Normal 52CE-2, Normal (Seco) TCCE2-N, Reducido CCEE1 y CCEE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
343 | Bancos Condensadores415RO | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | CGE | Desconexión - Intervención | 2018049611 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-20 14:42 | 2018-08-20 17:16 |  |  |  | RO | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89E5-1 se requiere precaución sobre 52 ET1 y sobre sección barra N°1 232 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Bancos Condensadores415RO | Neomante | 415 | Bancos Condensadores | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | CGE | Desconexión - Intervención | 2018042961 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-21 08:29 | 2018-08-21 16:35 |  |  |  | RO | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89E5-1 se requiere precaución sobre 52 ET1 y sobre sección barra N°1 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051143 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-21 11:05 | 2018-08-21 20:03 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Reducido CECTR4-1F1, CECTR4-1F3, CECTR4-2F2, MPB Reducido VENT-1, VENT-2 (sistema de refrigeración), MPB Normal TPCTR4-F1, TPCTR4-F2, TPCTR4-F3, MPB PRCTR4-F1, PRCTR4-F2, PRCTR4-F3 (reapriete conexiones Oxido Zinc), MPB Normal Pasamuro BTCR-F1-1-1, BTCR-F1-2-1, BTCR-F2-1-1, BTCR-F2-2-1, BTCR-F3-1-1, BTCR-F3-2-1, Limpieza refrigeración CER, MPB PPRR-JT4, MPB Reducido (12) Reactores Seco, MPB Reducido (06) Válvulas de tiristores, S/E Cardones: Banco de CCEE 1 y 2 Equipo CER, MPB Normal 89E1-T Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del TR4 , en 52E1 lado Barra 23kV , en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armonica S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo, en 52E1 lado Barra 23kV , en TC de neutro de reactores de 5° y 7° armonica. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051144 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-21 11:05 | 2018-08-21 20:03 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Condición TR4, Medida (SFRA) Respuesta Frecuencia, MPB Inspección General GIS, Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, TR4 Instalación de tierras provisionales en ambos lados del TR-4 Comentario trabajo a realizar: Respuesta Frecuencia, MPB Inspección General GIS. |  |  | 1 | 8.9667 | 0 | 0
407 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018052187 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-22 08:44 | 2018-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a Reactor N° 2 y equipos primarios asociados a la instalación. Restricciones: Equipos indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 02, 500 kV de S/E Polpaico Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT provisionales en ambos lados de los equipos a intervenir, Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
407 | Reactores14DP | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018052188 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-22 08:45 | 2018-08-22 17:07 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones 87Z, 50BF y 50-51. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 500 kV Sección 2 de S/E Polpaico Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF KZ2 y 50BF KR, pasará a fuera de servcio unidades de bahía 87B-S1 y S2 de respectivos paños. A disposición del jefe de faena interruptores 52KZ2 y 52KR. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 1 | 9.2167 | 0 | 0
287 | Bancos Condensadores416RO | Neomante | 416 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018052183 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-23 09:26 | 2018-08-23 14:19 |  |  |  | RO | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89C6 se requiere precaución sobre 52 CT1 y sobre sección barra N°1 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018051324 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-23 13:22 | 2018-08-23 17:08 |  |  |  | RO | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos incluyen inspección de la plataforma del Compensador Serie CSK3 (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051838 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-23 13:51 | 2018-08-23 16:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación SS/AA C.A - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051841 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-23 13:51 | 2018-08-23 16:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación SS/AA C.A - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018051844 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-23 13:51 | 2018-08-23 16:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación SS/AA C.A - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
407 | Reactores14RO | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018050910 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-24 10:33 | 2018-08-24 14:57 |  |  |  | RO | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento interruptor 52KZ2 y limpieza de aislación. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor N°2, 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT provisionales: a ambos lados de interruptor 52KZ2. Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: La transferencia se realizará el día 24.08.18 entre las 00:00 y las 06:00 horas. La destransferencia se realizará el día 25.08.18 entre las 00:00 y las 06:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053680 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-24 10:42 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Puerto Montt: Terminaciones de obra civiles. STA-3561 "Obra normalización CER". Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053691 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-27 07:37 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053694 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-27 07:37 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053695 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-27 07:37 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053696 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-27 07:37 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso), S/E Diego de Almagro (OBRA):Limpieza y reposición de gravilla en exteriores patios AT, caminos y accesos (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053063 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-27 09:49 | 2018-08-27 16:08 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Normal a TCCE3. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE3 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Normal a TCCE3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
222 | Bancos Condensadores195RO | Neomante | 195 | Bancos Condensadores | BC S/E DOS AMIGOS EC1 23KV 1.25 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053150 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-27 13:57 | 2018-08-27 16:11 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Dos Amigos: Retiro de banco CCEE N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Bancos Condensadores196RO | Neomante | 196 | Bancos Condensadores | BC S/E DOS AMIGOS EC2 23KV 1.25 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053151 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-27 13:57 | 2018-08-27 16:11 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Dos Amigos: Retiro de banco CCEE N° 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018052121 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-27 15:22 | 2018-08-27 17:52 |  |  |  | RO | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos incluyen inspección de la plataforma del Compensador Serie CSK6 (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053357 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-28 13:10 | 2018-08-29 15:45 |  |  |  | DP | 26.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555-Desconexión a Potencial de Desconectador 89JT5 de la BP2 y retiro de chicotes entre BP2 y PRJT5 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018052178 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-28 14:45 | 2018-08-28 17:40 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Los Trabajos incluyen inspección de la plataforma del Compensador Serie CSK9 (con compensación desconectada del sistema y puesta a tierra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053419 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-29 07:49 | 2018-08-29 19:15 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Limpieza Canaletas asociadas a SVC modulo 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento reducido, normal, correctivo a Motoventiladores, Limpieza Canaletas asociadas a SVC modulo 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053417 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-29 09:15 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos en zona de Trafo T5, Retiro de equipos 89JT5, TCJT5 y 52JT5. OOCC restantes en fundiones de existentes. Confección de terminales Mufas, Pruebas de terminales Mufas, Instalación de nuevos Aisladores de pedestal, Instalación de nuevo desconectador 89JT5-T, pruebas a nuevos equipos, Chicoteo AT entre Terminal Mufa y PRJT5, se considera trabajar en doble turno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalación de 3 tierras provisionales entre PRJT5 y Transformador N°5 . Comentario trabajo a realizar: Pruebas de terminales Mufas, Instalación de nuevos Aisladores de pedestal. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Bancos Condensadores417RO | Neomante | 417 | Bancos Condensadores | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018052198 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-29 10:24 | 2018-08-29 14:45 |  |  |  | RO | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo básico, el trabajo consiste en pruebas eléctricas a condensadores e interruptor y limpieza general.Para apertura 89C7 se requiere precaución sobre 52 CT2 y sobre sección barra N°2 13.2 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053709 | interno | Programada | Intervencion | 2018-08-29 10:29 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Desvinculación de Cableado de control desde controladores de paño y equipos de patio desenergizados del paño JT5, Sala de bastidores,TCJT5, 89JT5, 52JT5, Transformador N°5, CER 2. Conexionado de nuevo cableado a Sala de bastidores, Transformador N°5, 89JT5-1, 89JT5-T. CER 2 desenergizados, Pruebas de amarillado funcional, nivel 0, 1 y 2, Comisionamiento paños desconectadores 89JT5 / 89JT5-T. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño JT5 Fuera de servicio previo al inicio de estos trabajos Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Canalización, montaje y tendido de cables, |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Limitaciones | 2018000867 |  |  |  | 2018-08-29 13:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel : Se permite la conexión del Banco 2, sólo cuando el Banco 1 de 220 kV no esté conectado. Del mismo modo, si está conectado el Banco N° 2, tampoco se puede conectar el Banco 1. Reemplaza LT00013/2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018054391 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-30 00:32 | 2018-08-30 15:57 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puertto Montt: Normalización de señales de TP de barra sección 2 en armario RC8, circuitos nuevos fase 1 y 3, reemplazo circuitos existentes fase 2. y retiro de tablero C13 de sala de comando, alambrado de señal paño JS en armario X10 sala control Transelec. Tendido y conexionado circuitos de iluminación y calefacción caja C12 y C13 (TTPP barras) Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con STS y COLBUN. Se debe transferir el Paño J2-Rahue C2 a la Barra 220 kV Sección 1-Puerto Montt, para mantener la condición N-1 del tramo 220 kV Rahue-Puerto Montt. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018053893 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-30 00:35 | 2018-08-30 15:57 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puertto Montt: Chicoteo de equipo PASS a Barra Sección 2 y a Barra superior CER, ademas de chicoteo de TP fase 1 y fase 3 a puentes barra sección 2. Puesta en servicio de nuevos equipos CER; Trabajos relacionados con Obra normalización CER. Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o CER 01, 13 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalación de tierras provisionales en fases 1, 2 y 3 de Barra Sección 2 de 220kV y en salida de bushings equipo 52JT4A hacia barra superior CER. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Previo a la desconexión de la Barra 220 kV Sección 2-Puerto Montt se debe transferir Paño J2-Rahue C2 a la Barra 220 kV Sección 1-Puerto Montt (Para mantener la condición N-1 del Tramo 220 kV Rahue-P. Montt) |  |  | 1 | 15.3667 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018054585 | interno | Programada | Desconexion | 2018-08-30 08:16 | 2018-08-30 19:30 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Exhaustivo a 52SVC1. Mantenimiento Exhaustivo a 52CCEE. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Bancos Condensadores421DP | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2018056304 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-02 08:40 | 2018-09-02 18:43 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del equipo indicado. Se informará la desconexión del equipo y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018055746 | interno | Programada | intervencion | 2018-09-03 10:14 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | RO | 272.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Modificación de los circuitos de control del CER°2 para obtención de señales de corrientes del lado de media tensión del transformador T5. Se requiere Acceso a edificio CER Piso 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Transformador N°5 Equipo previamente Desenergizado A disposicion del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Cer N°2 Equipo previamente Desconectado A disposicion del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: Tendido y conexionado de cables BT, modificación de los circuitos de control del CER°2 para obtención de señales de corrientes del lado de media tensión del transformador T5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Reactores171DP | Neomante | 171 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018056360 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-04 09:46 | 2018-09-04 18:44 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo desenergizado actualmente. (reserva disponible para el sistema). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DF | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057268 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-09-04 14:28 | 2018-09-04 16:00 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a bancos de condensadores estáticos., S/E Pan de Azúcar. Curso forzoso reponer unidad fusible de banco CC.EE 3 13,2kV, medidas de capacidad. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de banco CCEE N° 3. . Comentario trabajo a realizar: Curso forzoso reponer unidad fusible de banco CC.EE 3 13,2kV, medidas de capacidad. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
408 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057021 | interno | Programada | intervencion | 2018-09-07 08:58 | 2018-09-07 17:45 |  |  |  | RO | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Bancos Condensadores240DP | Neomante | 240 | Bancos Condensadores | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018057776 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-08 14:47 | 2018-09-08 18:58 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización puntos con sobre temperatura. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
248 | Bancos Condensadores241DP | Neomante | 241 | Bancos Condensadores | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018057777 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-08 14:48 | 2018-09-08 18:58 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización puntos con sobre temperatura. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018056502 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-10 11:56 | 2018-09-10 18:29 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018056503 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-10 11:56 | 2018-09-10 18:29 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018056506 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-10 11:56 | 2018-09-10 18:29 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Verificación de protección 51-51N banco CE2 - CER 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5DF | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001769 | interno |  |  | 2018-09-10 18:29 | 2018-09-13 18:58 |  |  |  | DF | 72.4833 | 1 | 0 | 0 | No Hay | Sobretemperatura del Reactor 1 de línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel C1. |  | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Reactores5DF | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018059297 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-09-12 09:26 | 2018-09-13 18:58 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar operación por sobre temperatura en Banco de Reactor 1 de 500 kV fases 1 ,2 y 3. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos por contacto involuntario con vías de trips. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control (Investigar y reparar anormalidad). IF2018001769 |  |  | 1 | 33.5333 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018056986 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-12 09:35 | 2018-09-12 20:32 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a Cables Mufas Banco CCEE 2. Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 2. Mantenimiento Normal a TCCE2. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. . Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE2 A disposición Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018056991 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-12 10:36 | 2018-09-12 20:32 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2, Banco CC.EE. N° 02 CER 01. (OM CAT "B" N° 8161264) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018056999 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-12 10:36 | 2018-09-12 20:32 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Verificación de protecciones sistema 1 y 2 del paño CE2, CER 01. (OM CAT "C" N° 8141953) |  |  | 1 | 9.9333 | 0 | 0
420 | Bancos Condensadores382DP | Neomante | 382 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2018057838 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-12 10:46 | 2018-09-12 13:43 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consisten en realizar reapriete de prensas y puentes de conexión en equipos 89CCE2-1, 89CCE2-2, TTCC y 52CCE2 . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
270 | Bancos Condensadores279DP | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018056451 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-12 15:41 | 2018-09-12 16:53 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura del 52C5 y 89C5 en S/E Copiapo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057025 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 07:59 | 2018-09-13 18:07 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 89CE3-T. Mantenimiento Normal a 52CE3. Mantenimiento Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado interruptor y TCCE3-N. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento a bancos de condensadores estáticos Normal a TCCE3-N. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 3, 89CE3-T, 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057159 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 09:02 | 2018-09-13 18:10 | 2018-09-13 18:07 |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE03, Banco CC.EE. N° 03 en barra de compensación 13,8kV. (OM CAT "B" N° 8161312). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 51 BB.CC N° 3 Bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Subestación Maitencillo, Protección 51N BB.CC N° 3 Bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Comentario trabajo a realizar: Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores |  |  | 1 | 9.0833 | 0 | 1
243 | Bancos Condensadores206DP | Neomante | 206 | Bancos Condensadores | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018058155 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 09:47 | 2018-09-13 14:47 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Banco CC.EE. 01, 13 kV --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Se retira el Banco de Condensadores CC/EE N°1, en --- conformidad con lo indicado en la Resolución exenta N°533, emitida el --- día 19 de julio 2018 por la Comisión Nacional de Energía (CNE). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- N/A --- Instalaciones con Riesgo --- Banco CC.EE. 01, 13 kV-Sauzal(Durante las maniobras de desconexión) --- Observaciones --- Retiro de Banco de Condensadores CC/EE N°1 de la Operación, en --- conformidad con lo indicado en la Resolución exenta N°533, emitida el --- día 19 de julio 2018 por la Comisión Nacional de Energía (CNE). --- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057024 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 11:16 | 2018-09-13 18:07 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 89CE4-T. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE4-T lado interruptor y TCCE4-N. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89CE4-T. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N° 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018057670 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 13:31 | 2018-09-13 14:14 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R4, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018057669 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 14:53 | 2018-09-13 15:23 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R3, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018057666 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 15:53 | 2018-09-13 16:32 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018057657 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 16:36 | 2018-09-13 17:12 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057160 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-13 18:12 | 2018-09-13 18:18 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Verificación de protecciones 51-51N del paño CE3, Banco CC.EE. N° 03 en barra de compensación 13,8kV. (OM CAT "C" N° 8161313) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Protección 51 BB.CC N° 3 bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Subestación Maitencillo, Protección 51N BB.CC N° 3 bloqueo de trip sobre 52CT2 Barra de compensación 13,8 kV Comentario trabajo a realizar: Verificación de protecciones 51-51N del paño CE3, Banco CC.EE. N° 03 en barra de compensación 13,8kV. (OM CAT "C" N° 8161313) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057138 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-14 08:10 | 2018-09-14 18:40 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a 52CE2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE2 A disposición Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018057141 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-14 08:10 | 2018-09-14 18:19 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido a 52CE-1. Mantenimiento Normal a Cables Mufas Banco CCEE 1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la llegada de mufas cable de poder CCEE1 y en TC-N de CCEE1. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a Cables Mufas Banco CCEE 1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido y Normal a reactor y resistencias de neutro seco. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
454 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2018058811 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-14 08:41 | 2018-09-14 17:39 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
454 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2018058812 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-15 08:53 | 2018-09-15 16:59 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
454 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2018058815 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-17 08:44 | 2018-09-17 17:34 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
454 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2018058818 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-18 08:35 | 2018-09-18 18:40 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; El block de prueba de la diferencial del paño JZ en modo Test. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001818 | interno |  |  | 2018-09-18 22:57 | 2018-09-19 19:51 |  |  |  | DF | 20.9 | 1 | 0 | 0 | No hay desconexión forzada del equipo. Fue retirado en forma manual. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DF | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018060375 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-09-19 17:05 | 2018-09-19 19:51 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Investigar y/o repara anormalidad en Controlador, SE PDA: Investigar anormalidad en control de regulación CER 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Investigar anormalidad en control de regulación CER 2 |  |  | 1 | 2.7667 | 0 | 0
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018059341 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-20 11:19 | 2018-09-20 11:58 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de barra R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
142 | Bancos Condensadores1RO | Neomante | 1 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | COLBUN | Limitaciones | 2018000963 |  |  |  | 2018-09-21 12:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en la comunicación de Scada y RTU con S/E Candelaria y S/E Maipo, se produce un retraso en la maniobra de solicitud de servicio de los bancos Shunt en la S/E Maipo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001836 | interno |  |  | 2018-09-21 21:57 | 2018-09-22 17:39 |  |  |  | DF | 19.7 | 1 | 0 | 0 | Banco se encontraba en servicio | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187DF | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018060986 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-09-22 08:54 | 2018-09-22 17:39 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 1 | 8.75 | 0 | 0
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018058311 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-24 07:45 | 2018-09-24 18:42 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E D.D.Almagro: Limpieza de gravilla contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Limpieza de gravilla, canaletas, contenedores de derrame, casetas (todo nivel de piso). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018058314 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-24 07:45 | 2018-09-24 18:42 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro)Limpieza de gravilla, canaletas, casetas, todo nivel piso (Actividad de Control) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Limpieza de Canaletas, (Limpieza y Normalización. |  |  | 1 | 10.95 | 0 | 0
93 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018059132 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-24 11:29 | 2018-09-24 12:12 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor de barra R3, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
484 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2018059129 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-24 12:26 | 2018-09-24 13:02 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
291 | Bancos Condensadores444RO | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018061184 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2018-09-24 12:41 | 2018-09-24 17:39 |  |  |  | RO | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Bancos Condensadores245DF | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001865 | interno |  |  | 2018-09-24 14:10 | 2018-09-24 19:20 |  |  |  | DF | 5.1667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52CCE2 S/E Colchagua | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Bancos Condensadores244DF | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018061203 | interno | Curso Forzoso | Desconexion | 2018-09-24 16:07 | 2018-09-24 19:20 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
262 | Bancos Condensadores245RO | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018000976 |  |  |  | 2018-09-24 19:20 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego de normalización de la etapa N°2 BBCC S/E Colchagua asociado a IF 61203, el banco queda limitado a 2MVAR por retiro de etapa que presentaba daño total por descarga causada por gato, se programará su reposición. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018058700 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-25 08:37 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), S/E Pan de Azúcar STA 3555-Desconexión a Potencial de Desconectador 89JT6 de la BP1 y retiro de chicotes entre BP1 y PRJT6 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JCE5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2018060663 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-25 08:56 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Reactores4DP | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018060038 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-25 09:22 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de manodensostatos en tres fases de interruptor 52KZ2 e inspección de estado de macanismo de fricción. Pruebas de funcionamiento de cierre/apertura. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio por instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término de los trabajos por no retirar las tierras de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, protección 50BF/52KZ2 Bloqueada, Instalación de tierras provisionales de bloqueo, delimitación de zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018058347 | interno | Programada | Desconexion | 2018-09-25 11:32 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB (5) Climatizadores Módulos SVC y SSAA. MPB 2 climtizadores de refuerzo (2) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018062213 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-01 14:13 | 2018-10-01 17:04 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Villarrica: Desconexion programada de banco condensadores N°2 52E8. Por trabajos de mantenimiento asociados a banco de condensadores N°1 52E7. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
250 | Bancos Condensadores24DF | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001941 | interno |  |  | 2018-10-01 14:30 | 2018-10-01 16:08 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco de condensador N°1. Banco de condensador N°2 se detecta con fusible operado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Bancos Condensadores25DF | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018001941 | interno |  |  | 2018-10-01 14:30 | 2018-10-01 16:08 |  |  |  | DF | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco de condensador N°1. Banco de condensador N°2 se detecta con fusible operado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Bancos Condensadores24RO | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001021 |  |  |  | 2018-10-01 16:08 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de una unidad capacitiva. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018061991 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-01 16:26 | 2018-10-11 18:37 |  |  |  | DP | 242.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: canalización, tendido y conexionado de cables de fuerza y control entre: nueva sala de control diagonal 1 (Transformador N°6 220kv), Edificio CER primer nivel, nuevos equipos primarios fuera de servicio y sala de servicios generales 220 kV, a través de canaletas existentes, sin conexión a equipos en explotación. Pruebas de amarilladlo funcional ,Configuración y protolización nivel 0 1 y 2, inyecciones de tensión y corriente, precomisionamiento, Configuración y protocolización Sistemas de Protección. Paños J11, J12, Fuera de Explotación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Canalización, montaje y tendido de cables. Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción de la barra sección 1 y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018062021 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-01 17:26 | 2018-10-19 15:45 |  |  |  | DP | 430.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- Trabajos asociados al cambio de los TTPP del paño JCE5, Retiro de chicotes, desmontaje de TTPP, montaje de nuevos TTPP, montaje de Cajas de resistencias, Pruebas a nuevos TTPP, Chicoteo Primario, Puesta a tierra. Paño Actualmente fuera de servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalacion de 6 tierras provisorias, 3 entre TTPP y 89JCE5-3 y 3 entre TTPP y 89JCE5-2 . Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados al cambio de los TTPP del paño JCE5, Retiro de chicotes, desmontaje de TTPP, montaje de nuevos TTPP, montaje de Cajas de resistencias. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018062883 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-05 11:57 | 2018-10-05 17:08 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018061515 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-08 09:16 | 2018-10-08 18:21 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a sistema de refrigeración CER 1.Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores CER 1. Verificar si es necesario cambio de rodamientos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faenas . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | desconexión - intervención | 2018063982 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-08 09:44 | 2018-10-08 09:46 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del reactor de línea R2 en S/E Nueva Cardones, con el fin de normalizar topología (energizadas fases 1-2-3). En la actualidad la fase 1 se encuentra desconectada según el informe de limitación Nº 2018000828. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
109 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2018001046 |  |  |  | 2018-10-08 20:15 | 2018-10-12 19:15 |  |  |  | RO | 95 | 0 | 0 | 0 | No se ejecuta comando de cierre via SCADA. Se envía a operador. No se ejecuta comando de cierre desde sala de control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | desconexión - intervención | 2018063970 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-09 09:39 | 2018-10-09 09:44 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del reactor de línea R4 en SSEE Cumbre, con el fin de normalizar topología (energizadas fases 1-2-3). En la actualidad la fase 2 se encuentra desconectada según el informe de limitación Nº 2018000482. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
417 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | desconexión - intervención | 2018065254 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 08:51 | 2018-10-10 12:44 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
183 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018061324 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 11:20 | 2018-10-10 14:00 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
184 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018061326 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 11:20 | 2018-10-10 14:00 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
417 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | desconexión - intervención | 2018065184 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 12:31 | 2018-10-10 17:17 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Reactor Reserva se encuentra desconectado. Durante la ejecución de los trabajos, quedará indisponible para reemplazar a cualquiera de las Unidades KZ3 que se encuentran en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
185 | Bancos Condensadores220DP | Neomante | 220 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018061327 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 14:54 | 2018-10-10 15:54 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
186 | Bancos Condensadores221DP | Neomante | 221 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018061329 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 14:54 | 2018-10-10 15:54 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°3 y 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018065498 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-10 23:16 | 2018-10-11 04:31 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección diferencial de Barra mientras dure la intervención de carga de nueva configuración. Previo a realizar las inyecciones primarias, el Jefe de Faena verificará el correcto bloqueo de la protección diferencial. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
417 | Reactores198DP | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | desconexión - intervención | 2018065242 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-11 08:52 | 2018-10-11 12:35 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Reactor Reserva se encuentra desconectado. Durante los trabajos quedará indisponible para reemplazar a cualquiera de las Unidades KZ3 en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018062790 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-11 09:28 | 2018-10-12 18:19 |  |  |  | DP | 32.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento por eliminación de óxido en zona de radiadores del Reactor Trifásico N°4 de 500 kV y Medidas eléctricas a equipo.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 03, 500 kV-Ancoa o Reactor 04, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por equivocarse en el equipo a intervenir durante la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Zona de Trabajo Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Mantenimiento de Equipos Primarios.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018065120 | interno | Programada | intervencion | 2018-10-12 01:30 | 2018-10-12 06:00 |  |  |  | RO | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KZ1, equipos: 89KZ1 y 52KZ1. Se realizaran maniobras de apertura y cierre de los equipos de reactor 1. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, En la prueba se mantendran el controlador del paño KZ1 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Actualización Sistema SCADA Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | desconexión - intervención | 2018065684 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-12 08:34 | 2018-10-12 15:20 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento y desmalezado a Banco condensador N°2 de S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018062479 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-15 10:41 | 2018-10-15 19:06 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Pruebas de control en normal intermedio y transferido, medidas de aislación , reapriete de conexiones y verificación de protecciónes del paño.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al termino de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautín Se bloqueara protección 50BF-52J6 y 87BJ6 en modo fuera de servicio y bloqueara protección 50BF-52JR y 87BJR en modo fuera de servicio y bloqueara protección 50BF-52JZ6 y 87BJZ6 en modo fuera de servicio Bloqueado Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018062485 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-15 10:41 | 2018-10-15 19:06 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J6-2, 89J6-3, 89J6-T, 89JZ6-1, TCJ6, TPJ6, PRJ6, TOJ6, CAJ6, 52JZ6, TCJZ6, PRJZ6, REJZ6, TCJZ6-N.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautin: se instalarán Equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J6; 89J6-2 y 89J6-3; 89J6-3 y Barra Transferencia;entre TCJ6 y TPJ6;EN 89J6-T y TCJ6; en Bajada PRJ6;en bajada TOJ6; en Bajada CAJ6; en bajada Barra Aerea de 89JZ6-1; entre 89JZ6-1 y 52JZ6;entre 52J6 y TCJZ6;entre TCJZ6 y PRJZ6; en Busching de Alta REJZ6; en Buschin de baja REJZ6 y TCJZ-N.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con TRANSCHILE.- |  |  | 1 | 8.4167 | 0 | 0
435 | Bancos Condensadores548DRO | Neomante | 548 | Bancos Condensadores | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018068232 | externo | Curso Forzoso | desconexion | 2018-10-18 00:02 |  |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018066940 | interno | Programada | intervencion | 2018-10-18 15:32 | 2018-10-18 17:20 |  |  |  | RO | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Bancos Condensadores404RO | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018066032 | interno | Programada | intervencion | 2018-10-19 10:28 | 2018-10-19 15:45 |  |  |  | RO | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar STA 3555- PES BBCC N°5, Energización banco de condensadores y Paño JCE5 en nueva Configuracion. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar STA 3555- PES BBCC N°5, Energización banco de condensadores y Paño JCE5 en nueva Configuracion. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Bancos Condensadores189DF | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069143 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-10-22 09:47 | 2018-10-22 22:38 |  |  |  | DF | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Normalizar condición de desbalance de Banco CCEE N°3 y realizar medidas de verificación. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al Término de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de cable de mufa Banco CCEEN°3 13,2 kV. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018067426 | interno | Programada | intervencion | 2018-10-22 14:33 | 2018-10-24 15:36 |  |  |  | RO | 49.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Actualizacion del Firmware del rele SEL487E del sistema de protecciones N°1 de la Diagonal 2/Transformador T5 para la implementacion de la funcion 50. Pruebas y protocolozacion del sistema de protecciones PS-01 de la Diagonal 2/Transformador T5 bajo nueva configuracion.Actualizacion del enlace de comunicaciones de la RTU AXON debido a nueva configuración de protecciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Trip 87T5 S1 Bloqueado Inmovilizado Subestación P. Azúcar, RTU AXON selector local/remoto en posición local A disposición del jefe de faena, Perdidas de comunicación en intervalos de 5 minutos cuando se actualice la configuración Subestación P. Azúcar, Arranque/Trip 50BF por operación de 87T5 S1 Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar, Proyecto STA 3555: Actualizacion del Firmware del rele SEL487E del sistema de protecciones N°1 de la Diagonal 2/Transformador T5 para la implementacion de la funcion 50. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018067414 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-22 15:04 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Reactores148DP | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | desconexión - intervención | 2018068447 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-23 09:10 | 2018-10-23 14:30 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pozo Almonte: Abierto 89JZ; Abierto 52JZ; No reconectar 52JT2; No reconectar 52JT5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018067138 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-23 15:10 | 2018-10-23 17:10 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3RO | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018066912 | interno | Programada | intervencion | 2018-10-24 08:17 | 2018-10-24 13:21 |  |  |  | RO | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento reducido y normal a ventiladores secundarios CER2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento reducido y normal a ventiladores secundarios CER2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018066913 | interno | Programada | intervencion | 2018-10-24 13:26 | 2018-10-24 17:09 |  |  |  | RO | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento normal a ventiladores secundarios CER1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento normal a ventiladores secundarios CER1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Bancos Condensadores364DP | Neomante | 364 | Bancos Condensadores | BC S/E PICHIROPULLI ECE1 23KV 2.4 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018068280 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-24 14:27 | 2018-10-24 16:15 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas de Mantenimiento Preventivo de BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018066911 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-24 15:18 | 2018-10-24 16:10 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
167 | Bancos Condensadores210DP | Neomante | 210 | Bancos Condensadores | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018068910 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-25 10:22 | 2018-10-25 15:25 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018067557 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-25 14:25 | 2018-10-25 15:41 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
400 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018062487 | interno | Programada | desconexion | 2018-10-28 10:48 | 2018-10-28 18:56 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89J5-T, 89JZ5-1, TCJ5, TPJ5, PRJ5, TOJ5, CAJ5.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautin: se instalarán Equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre TCJ5 y TPJ5;EN 89J5-T y TCJ5; en Bajada PRJ5;en bajada TOJ5; en Bajada CAJ5; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados LAP Rio Toltén y TRANSCHILE.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DF | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018071029 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-10-30 12:11 | 2018-10-30 14:51 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Banco CCEE, S/E Pan de Azúcar: Inspección y reemplazo hilo fusible operado unidad de Banco CCEE N°3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Inspección y reemplazo hilo fusible operado unidad de Banco CCEE N°3 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
486 | Reactores213FE | Neomante | 213 | Reactores | RE S/E LAGUNAS JZ1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2018002192 | externo |  |  | 2018-11-01 19:20 |  |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a fuerte sismo en la zona, se produce operación de Reactor JZ1, por disparo de protección mecánica relé Buchholz | Debido a fuerte sismo en la zona, se produce operación de Reactor JZ1, por disparo de protección mecánica relé Buchholz . |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070468 | interno | Programada | Intervencion | 2018-11-05 10:45 | 2018-11-11 00:55 |  |  |  | RO | 134.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Equipo CER, Desmontaje y Montaje Equipo Climatizadores en CER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Bancos Condensadores24DF | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018072446 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-11-05 10:52 | 2018-11-05 14:17 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
81 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | desconexión - intervención | 2018070986 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-06 08:50 | 2018-11-06 18:37 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
334 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018069592 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-06 09:58 | 2018-11-06 11:57 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (2018069372) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
333 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018069593 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-06 09:58 | 2018-11-06 11:57 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (2018069372) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
260 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018069590 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-06 13:44 | 2018-11-06 15:05 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (CEN2018069369) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
259 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018069591 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-06 13:44 | 2018-11-06 15:05 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Banco de condensares por trabajos de mantenimiento preventivo de banco de baterias y cargadores (CEN2018069369) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | desconexión - intervención | 2018070987 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-07 08:55 | 2018-11-07 18:40 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018072031 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-07 12:38 | 2018-11-07 19:34 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°1 se encuentra desconectado de Barra N°1 de 12 kV debido a que sus DDCC 89C1-1 se encuentran abiertos desde el día 15.05.2018. Asociado a IF_1472/2016 e IL_1093/2016. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
477 | Bancos Condensadores510DF | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | desconexión - intervención | 2018073384 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-11-07 13:25 | 2018-11-07 18:00 |  |  |  | DF | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo quedara a disposición de Jefe de Faena. Se realizara pruebas efectivas en vacio. Condiciones Requeridas: Abierto 52CE1 y abierto 89CE1. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
477 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Limitaciones | 2018001169 |  |  |  | 2018-11-07 18:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco condensador N°1 de S/E Cóndores imposibilitado de conectar por mando telecomandado (scada), sólo se puede realizar el cierre de interruptor localmente en subestación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | desconexión - intervención | 2018070988 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-08 08:28 | 2018-11-08 18:53 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018072033 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-08 11:00 | 2018-11-08 17:48 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°1 se encuentra desconectado de Barra N°1 de 12 kV debido a que sus DDCC 89C1-1 se encuentran abiertos desde el día 15.05.2018. Asociado a IF_1472/2016 e IL_1093/2016. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069796 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-08 11:28 | 2018-11-08 16:23 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | desconexión - intervención | 2018070989 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-09 08:29 | 2018-11-09 18:09 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de compensador serie CSK1, inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase. Ademas se realizará pruebas de apertura y cierre de interruptor 52CSK1 con desconectadores abiertos (89CSK1-1 y 89CSK1-2). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
240 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070274 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-09 08:47 | 2018-11-09 17:55 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislacion y medidas electricas CCEE1 de 154 kV, medida de resistencia de contacto a 52ACE1, limpieza de aislacion a 52ACE1, TCACE1, 89ACE1-2. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1, entre TCACE1 y 89ACE1-2, entre 89ACE1-2 y CCEE N°1 , entre ACE-NT y CCEE N°1. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
286 | Bancos Condensadores238DF | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018074103 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-11-09 09:05 | 2018-11-09 11:06 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018072035 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-09 10:29 | 2018-11-09 13:17 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | BBCC N°1 se encuentra desconectado de Barra N°1 de 12 kV debido a que sus DDCC 89C1-1 se encuentran abiertos desde el día 15.05.2018. Asociado a IF_1472/2016 e IL_1093/2016. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069802 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-09 12:47 | 2018-11-09 15:00 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018072450 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-12 08:12 | 2018-11-12 19:37 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018072454 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-12 08:12 | 2018-11-12 19:37 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069820 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-12 15:35 | 2018-11-12 18:04 |  |  |  | DP | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018072097 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-13 08:05 | 2018-11-13 09:10 |  |  |  | RO | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Reemplazo de SCL Powerlink por nuevo SCL ABB. Pruebas de comandos desde el nuevo Control Local ABB (Operador Charrua) del paño KZ2, equipos: 89KZ2 y 52KZ2. Se realizaran maniobras de apertura y cierre de los equipos de reactor 2. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, en la prueba se mantendrán el controlador del paño KZ2 en modo Remoto. Los restantes controladores del patio de 500 kV se pasaran a modo Local. Comentario trabajo a realizar: Trabajos Actualización Sistema SCADA Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072818 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-13 11:28 | 2018-11-13 19:14 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del Reactor de Línea R1 durante la realización de las tareas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069889 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-13 11:25 | 2018-11-13 13:20 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
218 | Bancos Condensadores191DP | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070578 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:31 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
220 | Bancos Condensadores192DP | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070579 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
221 | Bancos Condensadores193DP | Neomante | 193 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070580 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
219 | Bancos Condensadores194DP | Neomante | 194 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070581 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-13 15:40 | 2018-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No reconectar el interruptores asociados al Equipo. Subestación D. Almagro, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018071179 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-14 07:17 | 2018-11-14 13:52 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigar anormalidad en la posición abierto del desconectador 89KZ1 e interruptor 52KZ1 que reportan a la protección 87B de 500 kV sistema 1 y 2.- Instalaciones en Riesgo:L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018071180 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-14 10:05 | 2018-11-14 13:52 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de manodensostatos e inspección a mecanismos de fricción de interruptor 52KZ1. Pruebas de cierre/apertura a equipo. Investigación por anormalidad en posición de desconectador 89KZ1 e interruptor 52KZ1.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-A. Jahuel o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o Reactor 01, 500 kV-A. Jahuel.- Temporalidad de los Riesgos: Reactor 02, 500 kV-A. Jahuel o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (Al inicio por instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas), Reactor 1, 500 kV S/E Ancoa (Al término de los trabajos por no retirar las tierras de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ1 Bloqueada.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 1 | 3.7833 | 0 | 0
94 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072832 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-14 10:17 | 2018-11-14 18:10 |  |  |  | RO | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se realizarán con fase Nº1 del Reactor de Línea transferido por fase de Reemplazo R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018074175 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-14 10:39 | 2018-11-30 18:13 |  |  |  | RO | 391.5667 | 0 | 0 | 0 | Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018074181 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-14 10:39 | 2018-11-30 18:13 |  |  | C | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Al inicio de la jornada de trabajo, se solicitará la vigencia por la restricción y al término, se retirará la restricción, las cuales se hará en forma diaria. |  |  | 1 | 391.5667 | 0 | 0
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069904 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-14 11:12 | 2018-11-14 14:43 |  |  |  | DP | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 2, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069901 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-14 14:46 | 2018-11-14 16:23 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño SVC - 1, con instalación desconectada de forma alternada con el SVC contrario. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018069903 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-14 16:25 | 2018-11-14 17:56 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus con instalación desconectada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E Diego de Almagro: Lavado de aslación paño Banco de CCEE - SVC - Plus con instalación desconectada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072852 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-14 23:25 | 2018-11-14 23:33 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 30 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072836 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-15 08:31 | 2018-11-15 17:47 |  |  |  | RO | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se realizarán con fase Nº2 del Reactor de Línea transferido por fase de Reemplazo R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Bancos Condensadores20DF | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018075550 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-11-15 10:27 | 2018-11-17 19:47 |  |  |  | DF | 57.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Normalizar resistencia de contacto en cámaras fase 1 y Fase 2 del Interruptor 52ACE1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre 89ACE1-1 Y 52ACE1, entre 52ACE1 y TCACE1. Justificación: Resistencia de contactos alta, lo que podría ocasionar desconexión forzada del equipo. Comentario trabajo a realizar: Normalizar anormalidad en Interruptor 52ACE1. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
296 | Bancos Condensadores37DF | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018075787 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-11-15 17:38 | 2018-11-15 20:00 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
296 | Bancos Condensadores37RO | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001207 |  |  |  | 2018-11-15 20:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco condensador N°1 de S/E Las Cabras queda limitado a 2MVAR, por retiro de una unidad con filtración, se programará su reposición. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072856 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-15 23:18 | 2018-11-15 23:25 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 30 minutos aproximádamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072838 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-16 08:27 | 2018-11-16 15:25 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se realizarán con fase Nº3 del Reactor de Línea transferido por fase de Reemplazo R-R1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018072873 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-16 22:58 | 2018-11-16 23:02 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que la realización de las maniobras tiene un tiempo de duración de 30 minutos aproximadamente, pero el documento se declarará por un tiempo más prolongado para dar curso de las maniobras en el momento indicado de acuerdo a las condiciones del sistema eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | desconexión - intervención | 2018074920 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-19 10:47 | 2018-11-19 18:58 |  |  |  | RO | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo Compensador Serie se encontrará disponible en caso de ser requerido para el servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | desconexión - intervención | 2018074458 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-19 10:59 | 2018-11-19 12:37 |  |  |  | RO | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura 89CE1 y 89CE2. Pruebas apertura y Cierre Interruptor 52CE1 y 52CE2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018070867 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-19 13:57 | 2018-11-19 18:29 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2RO | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018075044 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-19 16:04 | 2018-11-30 16:26 |  |  |  | RO | 264.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. Instalación y alambrado de relés auxiliares para réplicas de señales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Gabinetes de control y protecciones Transformador N°10 A disposición del jefe de faena En coordinación con Obra PST7075 Comentario trabajo a realizar: S/E PDA - STA3555: Verificación y culminación de conexionado, pruebas de amarillado en armarios de control, proteccion y equipos de maniobra para la integración de los paños J11 y J12, incluye acceso a los armarios de control y protección del paño JT10. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | desconexión - intervención | 2018074925 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-20 08:29 | 2018-11-20 18:47 |  |  |  | RO | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo Compensador Serie se encontrará disponible en caso de ser requerido para el servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018074757 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-20 09:18 | 2018-11-20 18:31 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, ITE´s Sistema Refrigeración CER a disposición de Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018074756 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-20 11:32 | 2018-11-20 18:31 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, S/E Cardones: ITE´s Sistema Refrigeración CER a disposición de Jefe de Faena. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 1 | 6.9833 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018072081 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-20 13:43 | 2018-11-20 16:33 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
215 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002395 | interno |  |  | 2018-11-20 22:47 | 2018-11-22 16:46 |  |  |  | DF | 41.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Anormalidad en bobina de apertura de interruptor. | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Bancos Condensadores18RO | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018076893 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2018-11-21 01:07 | 2018-11-22 16:46 |  |  |  | RO | 39.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa : Efectuar orden de apertura sobre las dos bobinas de apertura a través de las protecciones del paño JCE por anormalidad en el interruptor Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Bloquear protección 50BF-52JCE Comentario trabajo a realizar: Atención de anormalidad en vía de apertura del interruptor 52JCE1 en S/E Charrúa. Justificación: Riesgo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018074849 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-21 08:40 | 2018-11-22 00:29 |  |  |  | DP | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Subestación Cardones, ITE´s Sistema Refrigeración CER A disposición de Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
215 | Bancos Condensadores18DF | Neomante | 18 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018076994 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-11-21 15:30 | 2018-11-22 16:46 |  |  |  | DF | 25.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Investigar falla de interruptor 52JCE1, un polo no obedecio la orden de apertura. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89JCE1-1 y 52JCE1 y entre 89JCE1-2 y 52JCE1. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
316 | Bancos Condensadores40RO | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018077492 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2018-11-22 10:56 | 2018-11-22 12:38 |  |  |  | RO | 1.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018074856 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-22 12:03 | 2018-11-22 18:15 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, ITE´s Sistema Refrigeración CER a disposición de Jefe de Faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: MPB Sistema de refrigeración hidráulica de los tiristores y extractores sala equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018076541 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-22 21:59 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. Subestación D. Almagro, Breaker transformador SSAA lado 13,2 kV A disposición del jefe de faena Subestación D. Almagro, Switch de conmutación SSAA C.A. SVC PLUS Posición MANUAL. --- Instalación con riesgo: SVC Plus 1-13kV de S/E Diego de Almagro. --- Observaciones: Equipo con limitación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279FE | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018002443 | externo |  |  | 2018-11-26 08:53 |  |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52C5 asociado al BBCC S/E Copiapo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018076717 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-26 09:58 | 2018-11-26 20:43 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: TA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018075190 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-26 11:31 | 2018-11-28 16:30 |  |  |  | RO | 52.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de verificación del cumplimiento de la norma técnica sobre la indicación SCADA. Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación ACE01-CHA o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Transformación JT06-Charrúa o Paño Compensación KRZ01-CHA Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Interruptores ACE1, A10, JT6 y KZ1 Paños en Modo LOCAL. Comentario trabajo a realizar: Auditoria SCADA por cumplimiento de norma técnica. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Bancos Condensadores222DP | Neomante | 222 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018074669 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 08:48 | 2018-11-27 14:14 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
180 | Bancos Condensadores225DP | Neomante | 225 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018074670 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 08:48 | 2018-11-27 14:14 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018075247 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 09:04 | 2018-11-27 18:26 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de aislación y medidas a TCJZ6, REJZ6 y TCJZ6-N. Restricciones: Equipo desconectado. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalaran tierras provisionales entre 56JZ6 y TCJZ6; entre PRJZ6 y TCJZ6; en bushing de alta de REJZ6 y en bushing de baja de REJZ6 y en TCJZ6-N. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018077561 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-27 09:37 | 2018-11-27 10:52 |  |  |  | RO | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JCE1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018076727 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 09:47 | 2018-11-27 19:53 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: TA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | Reactores10DP | Neomante | 10 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018075248 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 11:10 | 2018-11-27 19:15 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: verificación de la protección 50BF-52JZ6.- Restricciones: Equipo desconectado.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se bloqueará protección 50BF-52JZ6 y se dejara la protección 87BJZ6 en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Verificación de la protección |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
178 | Bancos Condensadores223DP | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018074671 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 15:34 | 2018-11-27 17:43 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
181 | Bancos Condensadores224DP | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018074672 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-27 15:34 | 2018-11-27 17:43 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018076734 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-28 09:22 | 2018-11-28 16:51 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan De Azúcar: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Transformación, STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11.,2.- Pruebas de disparo efectivo sobre interruptor 52J11. 52J12 y lado de 13,8kV CER1 desde paño J12.,3.- Inyecciones primarias de corrientes TC- J11-1, verificación de nuecleos de protecciones sistema 1 y sistema 2 de transfromador N°6.,4.- Verificación de los arranques de 50BF entre paños J11 y J12.,5.- Verificación de alarmas entre paños J11 y J12.,6.- Verificacion de las posisicones del paño J11 en proteciones y controlador del paño J12.,7.- Verificacion de actuación y reposición de las 86T6 y 86J11,8. Instalacion de chicotes entre TTPP desconectador 89J11,NOTA: Al término de la faena el Transformador N° 6 se devolverá al servicio conectado a través del Paño J12, tal cual su condición inicial. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J12 Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6 Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT6-T Abierto A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, 86T_T6 Bloqueada A Disposición del Jefe de faena Subestación P. Azúcar, Arranque de 50BF Paño J12 sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: STA3555: 1.- Pruebas de enclavamientos nivel 1, nivel 0 de los equipos: 89J11-1, 89JT6, 89JT6-T, 52J11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
390 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018077613 | interno | Programada | intervencion | 2018-11-28 09:37 | 2018-11-28 11:24 |  |  |  | RO | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación. Paño JZ3. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018078090 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-28 10:13 | 2018-11-28 11:00 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R1, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | desconexión - intervención | 2018078262 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-29 11:07 | 2018-11-29 12:06 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | desconexión - intervención | 2018078266 | interno | Programada | desconexion | 2018-11-29 12:11 | 2018-11-29 13:37 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | desconexión - intervención | 2018078653 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-01 08:52 | 2018-12-01 11:25 |  |  |  | RO | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL1 de cto2 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL1 Línea 2 Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 4 y reactor línea 2 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL1. Tablero 5L14+R14 • Pruebas de ajustes de Protecciones. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas de control simuladas. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Análisis de comunicaciones canal 87L PL1 (con extremo remoto). Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL1. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL1 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | desconexión - intervención | 2018078660 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-01 11:27 | 2018-12-01 13:52 |  |  |  | RO | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL2 de C2 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL2 Línea 2 Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 4 y reactor línea 2 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL2. Tablero 5L14+R14 • Pruebas de ajustes de Protecciones (Requiere anuncio al CEN)(No requiere desconexión). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas simuladas de control. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL2. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL2 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55DP | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | desconexión - intervención | 2018078792 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-01 13:48 | 2018-12-01 18:53 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas efectivas durante desconexión de C2 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Desconexión de circuito 2 línea 500kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico (Paños asociados). • Pruebas de disparo efectivo y reenganche sobre interruptores 52K10, 52K11 y 52K10Z por PL1 y PL2 (5 casos por Protección). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. La Función diferencial tanto en la PL1 como en la PL2 de los C1 y C2 de la Lt 2x500kV NPAZ-POLP quedará apagada tal cual se encuentra actualmente. Condiciones Requeridas NPAZ: Interruptores 52K10, 52K11 y 52K10Z, abiertos y disposición del JF, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K11-1, 89K11-2, 89K10Z-1, 89K10Z-2, 89K10Z-3, 89K10CS-1, 89K10CS-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 8910CS-2 Cerrado, Desconectador 89K10CS-2T a disposición del JF, Desconectadores 89K10CS-1T, 89K10CS-3T, 89K10-3T Cerrados. Además se realizarán los Bloqueos de envíos de teleprotección y arranques 50BF desde la PL1 y PL2. Pruebas Funcionales. Bloqueo de Arranques 50BF desde la PL2. Pruebas End-to-End. Para minimizar los riesgos de arco eléctrico a las personas, se deberá de proceder a la desconexión de la línea del circuito. se instalarán tierras portátiles y se solicita que desconectador 89K12CS-2T quede a disposición de jefe de faenas. La línea 500V NPAZ - POLP se encuentra con puentes abiertos en primera estructura de salida para sus dos circuitos, por lo que no se requieren condiciones operacionales en S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
422 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | desconexión - intervención | 2018078822 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-02 08:33 | 2018-12-02 11:04 |  |  |  | RO | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL1 de C1 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL1 Línea 1Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 3 y reactor línea 1 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL1. Tablero 5L13+R13 • Pruebas de ajustes de Protecciones. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas de control simuladas. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Análisis de comunicaciones canal 87L PL1. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL1. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL1 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | desconexión - intervención | 2018078863 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-02 11:05 | 2018-12-02 13:15 |  |  |  | RO | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el reemplazo de la unidad CPU asociado a PL2 de C1 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Actualización Programación Relé PL2 Línea 1 Polpaico a 7.54 • Actualización programación a relés de control de Diagonal 3 y reactor línea 1 Polpaico. (Pérdida de comunicación durante 5 minutos cada uno sin consecuencias). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Tableros B04+W04 y 5R14+W14 • Cambio de CPU PL2. Tablero 5L13+R13 • Pruebas de ajustes de Protecciones (Requiere anuncio al CEN)(No requiere desconexión). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Pruebas simuladas de control. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ : Bloqueo de envíos hacia teleprotecciones y arranques 50BF desde la PL2. Tener en cuenta que existen puentes abiertos en la torre 1 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP. Durante la carga de programación de equipos se perderá la comunicación con el SCADA durante 5 minutos aproximadamente. Adicionalmente el relé PL2 será desconectado de la red durante las pruebas para minimizar las avalanchas de datos. También es importante mencionar que antes de las pruebas de control se debe hacer un reinicio de la SICAM por lo que se perderá la comunicación de toda la subestación, por 10 minutos máximo, hacia el CCI, la operación quedará respaldada desde Nivel 2. Todos los bloqueos de protecciones asociados a este trabajo se realizarán de acuerdo a procedimiento de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Reactores56DP | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | desconexión - intervención | 2018078927 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-02 13:15 | 2018-12-02 17:46 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas efectivas durante desconexión de C1 500kV NPAZ - POLP, se consideran las siguientes tareas: • Desconexión de circuito 1 línea 500kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico (Paños asociados). • Pruebas de disparo efectivo y reenganche sobre interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z por PL1 y PL2 (5 casos por Protección). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. La Función diferencial tanto en la PL1 como en la PL2 de los C1 y C2 de la LT 2x500kV NPAZ-POLP quedará apagada tal cual se encuentra actualmente. Condiciones Requeridas NPAZ: Interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z, abiertos y disposición del JF, Desconectadores 89K7-1, 89K7-2, 89K7-3, 89K8-1, 89K8-2, 89K7Z-1, 89K7Z-2, 89K7Z-3, 89K7CS-1, 89K7CS-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89K7CS-2 Cerrado, Desconectador 89K7CS-2T a disposición del JF, Desconectadores 89K7CS-1T, 89K7CS-3T, 89K7-3T Cerrados. Además se realizarán los Bloqueos de envíos de teleprotección y arranques 50BF desde la PL1 y PL2. Pruebas Funcionales. Bloqueo de Arranques 50BF desde la PL2. Pruebas End-to-End. Para minimizar los riesgos de arco eléctrico a las personas, se deberá de proceder a la desconexión de la línea del circuito. se instalarán tierras portátiles y se solicita que desconectador 89K7CS-2T quede a disposición de jefe de faenas. La línea 500V NPAZ - POLP se encuentra con puentes abiertos en primera estructura de salida para sus dos circuitos, por lo que no se requieren condiciones operacionales en S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
359 | Bancos Condensadores250DP | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018079889 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-04 10:44 | 2018-12-04 12:01 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
246 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018079890 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-04 13:56 | 2018-12-04 15:16 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018080113 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-04 14:31 | 2018-12-04 18:25 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-CC.EE. --- Observaciones: Eliminación de punto caliente en SVC 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | desconexión - intervención | 2018079529 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-05 10:22 | 2018-12-05 11:04 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R1, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | desconexión - intervención | 2018079549 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-05 11:05 | 2018-12-05 13:37 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
306 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018079892 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-05 12:32 | 2018-12-05 16:01 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
307 | Bancos Condensadores422DP | Neomante | 422 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018079894 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-05 15:56 | 2018-12-05 17:27 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018079309 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-06 07:46 | 2018-12-07 20:30 |  |  |  | DP | 36.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018079312 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-06 07:46 | 2018-12-07 20:30 |  |  |  | DP | 36.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a TPCB. Mantenimiento Normal a 89CE3-1, 89CE4-1, 89CTP-F y 89TSA2-F. Mantenimiento Normal a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
205 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018077582 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-06 08:02 | 2018-12-06 16:19 |  |  |  | RO | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento trimestral a equipo PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | desconexión - intervención | 2018079736 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-06 10:03 | 2018-12-06 11:10 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R3, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018077542 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-06 10:39 | 2018-12-06 16:37 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E PDA - STA3555: Pruebas efectivas de mando desde HMI RTUABB a equipos de diagonal 2: 52J14, 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5, reposición de relé de disparo y bloqueo 86T_T5. Las maniobras de los desconectadores de los paños J13 y J14 se ejecutarán mediante prueba experimental, moviendo un equipo por vez desde la nueva HMI ubicada en la Sala de Comandos de la S/E PDA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 52J14 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Selector Local/Remoto paños J13 y J14 En posicion Local A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, Trips 86T_T5 Bloqueado A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 52J13 Abierto A disposición del jefe de faena Subestación P. Azúcar, 89JT5 Abierto A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: STA3555: Pruebas efectivas de mando desde HMI RTUABB a equipos de diagonal 2: 52J14, 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J14-1, 89J14-2, 89JT5, reposición de relé de disparo y bloqueo 86T_T5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | desconexión - intervención | 2018079738 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-06 11:12 | 2018-12-06 11:59 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R4, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
105 | Bancos Condensadores419DP | Neomante | 419 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018080417 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-07 09:29 | 2018-12-07 10:40 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
205 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081852 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-12-07 10:22 | 2018-12-07 12:15 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y reemplazo de fusible dañado en unidad 53 de la fase 1. Medidas de capacidad y aislamiento a unidades de condensadores fase 1. Eventual reemplazo de unidades de CCEE. Restricciones: No hay.- Condiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo, instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de fusible dañado en Banco CC.EE. N°2, 220 kV S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
218 | Bancos Condensadores191DF | Neomante | 191 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081849 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-12-07 10:44 | 2019-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 793.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E DIEGO DE ALMAGRO: Curso forzoso por retiro de TPCB1 debido a que presenta medidas anormales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPCB1 . Subestación D. Almagro, ITE secundarios de TPCB1 Abiertos . Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
220 | Bancos Condensadores192DF | Neomante | 192 | Bancos Condensadores | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081850 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-12-07 10:44 | 2019-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 793.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E DIEGO DE ALMAGRO: Curso forzoso por retiro de TPCB1 debido a que presenta medidas anormales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPCB1 . Subestación D. Almagro, ITE secundarios de TPCB1 Abiertos . Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018080070 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-08 08:00 | 2018-12-08 20:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
400 | Reactores9DP | Neomante | 9 | Reactores | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018079653 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-08 08:40 | 2018-12-08 15:41 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89JZ5-1 Restricciones: Equipos indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalarán equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Toltén |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
207 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018079388 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-10 09:46 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MPB Normal 89CTSA1 y MPB Exhaustivo Transformador TSA1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
206 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018079402 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-10 09:46 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MPB Normal 89CTSA1 y MPB Exhaustivo Transformador TSA1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
306 | Bancos Condensadores39DP | Neomante | 39 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018080884 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-10 10:59 | 2018-12-10 11:00 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de banco de condensadores por proyecto reemplazo de equipos de poder y relé asociado. En términos generales se reemplaza unidad VCR por interruptor tecnología vacío Schneider Electric tipo FVR 15 kV y relé electromecanico existente por unidad SEL-751 de sobrecorriente. Proyecto contempla trabajos de control, canalizaciones, obras civiles y montaje estructuras. Desconexión de acuerdo a carta 20996-18 (Modificación Mantenimiento Mayor) enviada a Coordinador y proyecto 445 MNR 'Reemplazo de equipos de poder y relés BBCC S/E Los Ángeles. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
206 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018079362 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-10 11:09 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E CAR: Pruebas circuitos de control y medidas de aislación paño CCEE 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagnéticos de control A disposición del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: S/E CAR: Pruebas circuitos de control y medidas de aislación paño CCEE 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
140 | Bancos Condensadores174DF | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2018002617 | interno |  |  | 2018-12-10 20:00 | 2019-01-14 19:45 |  |  |  | DF | 839.75 | 1 | 0 | 0 | Durante las pruebas de apertura y cierre del interruptor 52-13 BC Calera 1(según SD2018080825) este queda en posición de transición lo que impide su operación y normalización, dejando indisponible la barra de 12 kV con interruptor 52CT1 abierto e interruptor 52C14 abierto del BC Calera 2. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Bancos Condensadores175DF | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2018002617 | interno |  |  | 2018-12-10 20:00 | 2019-01-14 19:45 |  |  |  | DF | 839.75 | 1 | 0 | 0 | Durante las pruebas de apertura y cierre del interruptor 52-13 BC Calera 1(según SD2018080825) este queda en posición de transición lo que impide su operación y normalización, dejando indisponible la barra de 12 kV con interruptor 52CT1 abierto e interruptor 52C14 abierto del BC Calera 2. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081011 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-11 08:40 | 2018-12-11 16:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2. (OM CAT "B" N° 8161271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081012 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-11 08:40 | 2018-12-11 16:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2. (OM CAT "B" N° 8161271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081016 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-11 08:40 | 2018-12-11 16:50 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE2. (OM CAT "B" N° 8161271) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081019 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:21 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081020 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:22 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081024 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-12 08:14 | 2018-12-12 18:22 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Pan de azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control de los paños CE3 y CE4. (OM CAT "B" N° 8118399 - 8161367) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
285 | Bancos Condensadores413DF | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018002631 | interno |  |  | 2018-12-12 15:20 | 2018-12-12 19:36 |  |  |  | DF | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones Banco de condensador N°1 se detecta con fusible operado. | . |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Bancos Condensadores413RO | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2018001374 |  |  |  | 2018-12-12 19:36 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado en potencia el Banco de Condensadores conectado a la sección de barra 15KV asociada al transformador N° 1 la S/E Fátima, relacionado con IF2018002631. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Bancos Condensadores264RO | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018081859 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-13 11:06 | 2018-12-13 17:40 |  |  |  | RO | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Reactores198RO | Neomante | 198 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | desconexión - intervención | 2018083130 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2018-12-13 12:15 | 2018-12-13 12:56 |  |  |  | RO | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita NO RECONECTAR 52KZ3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Bancos Condensadores264RO | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | desconexión - intervención | 2018081861 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-14 09:50 | 2018-12-14 12:49 |  |  |  | RO | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Bancos Condensadores222DP | Neomante | 222 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018082098 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-14 10:21 | 2018-12-14 13:53 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Lineas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
180 | Bancos Condensadores225DP | Neomante | 225 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018082198 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-14 10:21 | 2018-12-14 13:53 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Líneas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
178 | Bancos Condensadores223DP | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018082200 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-14 14:07 | 2018-12-14 16:00 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Líneas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
181 | Bancos Condensadores224DP | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | desconexión - intervención | 2018082203 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-14 14:07 | 2018-12-14 16:00 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento se realizará con personal de Líneas Vivas con Método a Potencial. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018082325 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-15 11:33 | 2018-12-15 14:49 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Coordinado con Enel Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018081282 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-17 07:47 | 2018-12-17 10:37 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salia a reactores y pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
456 | Reactores149DP | Neomante | 149 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | ENGIE | desconexión - intervención | 2018082976 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-17 08:54 | 2018-12-17 18:21 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Laberinto: Desconectada Barra A. Abierto 89J01-B. A disposicion 89J01-A. Trabajos relacionados con SD 82974 Aesgener. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018082462 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 16:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Instalación de chicote primario entre equipos 89J12-2 y 89J11-1 paño Diagonal N°1 con instalaciones de AT desenergizadas. Descoenctador 89J11-1 quedara abierto y bloqueado. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalacion de tierras provisorias de bloqueo en 89J11-1 lado interruptor y en 89J12-2 lado interruptor. Tierras provisorias Para ejecución de los Trabajos de conexionado primario. Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Instalación de chicote primario entre equipos 89J12-2 y 89J11-1 paño Diagonal N°1 con instalaciones de AT desenergizadas. Descoenctador 89J11-1 quedara abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
372 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | desconexión - intervención | 2018075387 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-18 09:58 | 2018-12-18 17:35 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se generarán alarmas asociadas al banco de compensación serie N°5 de S/E Ancoa. No existe riesgo de desconexion de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
372 | Condensadores Series17DP | Neomante | 17 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS5 500KV | AJTE | desconexión - intervención | 2018075389 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-19 09:20 | 2018-12-19 15:17 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos se generarán alarmas asociadas al banco de compensación serie N°5 de S/E Ancoa. No existe riesgo de desconexion de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
205 | Bancos Condensadores16DF | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084061 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-12-19 13:00 | 2018-12-19 15:10 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y reemplazo de fusible dañado en unidad de la fase 3. Medidas de capacidad y aislamiento a unidades de condensadores fase 3. Eventual reemplazo de unidades de CCEE. Restricciones: No hay.- Condiciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo, instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de fusible dañado en Banco CC.EE. N°2, 220 kV S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
390 | Reactores1DF | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002698 | interno |  |  | 2018-12-20 08:30 | 2018-12-20 13:59 |  |  |  | DF | 5.4833 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Relé biestable de MAIS suelto | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Reactores1DF | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084407 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2018-12-20 11:27 | 2018-12-20 13:59 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación de anormalidad en control del interruptor 52JZ3 -Reactor 3 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52JZ3 y SW local/remoto del paño JZ3. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 1 | 2.5333 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018083649 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-20 20:34 | 2018-12-21 00:55 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018083035 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-21 08:20 | 2018-12-21 11:29 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del Banco CC.EE N° 5. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Limpieza Manual de Banco CC.EE N°5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018083030 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-21 10:09 | 2018-12-21 15:31 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cardones: Atención de falla 52JT4-GIS "Bloqueo del sistema de Control impide cerrar interruptor" Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, 52JT4 (GIS) A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones: Atención de falla 52JT4-GIS "Bloqueo del sistema de Control impide cerrar interruptor" |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
332 | Bancos Condensadores423FE | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2018002715 | externo |  |  | 2018-12-22 00:16 | 2018-12-22 13:54 |  |  |  | FE | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones BB.CC N° 1 S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | desconexión - intervención | 2018084658 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-27 10:10 | 2018-12-27 10:46 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, para lavado de aislación con agua a presión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5RO | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084644 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 11:30 | 2018-12-27 15:34 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Reactores4RO | Neomante | 4 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084646 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 11:30 | 2018-12-27 15:34 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Reactores60RO | Neomante | 60 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1- KZ2 Resesrva | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084649 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 11:30 | 2018-12-27 15:34 |  |  |  | RO | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Reactores7RO | Neomante | 7 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084652 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 15:42 | 2018-12-27 17:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Reactores6RO | Neomante | 6 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 84MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084654 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 15:42 | 2018-12-27 17:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Reactores61RO | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084655 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 15:42 | 2018-12-27 17:11 |  |  |  | RO | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: No significativo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20RO | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018084124 | interno | Programada | intervencion | 2018-12-27 17:15 | 2018-12-27 18:00 |  |  |  | RO | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de silica gel saturada en Reactor Trifásico 1 y unidad de reserva en frío de 220kV.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | desconexión - intervención | 2018085235 | interno | Programada | desconexion | 2018-12-28 21:03 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2019000009 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-02-06 14:01 |  |  |  | RO | 878.0167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida por lo que no habrá indicación de carga del Reactor local y Scada por retiro T/C tipo pedestal del Reactor de 24 Mvar, se habilitan protecciones 87R y 51N y aporte del Reactor a 87B-220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019000003 |  |  |  | 2019-01-01 03:22 | 2019-01-03 12:53 |  |  |  | RO | 57.5167 | 0 | 0 | 0 | Problemas en control de apertura y cierre vía SCADA y Sala de Control de la Etapa N° 1 del Banco de Condensadores 60 kV de Agua Santa. Se deja Abierto Interruptor 60 kV de la Etapa 1 del Bco, con prohibición de cierre, hasta su revisión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Bancos Condensadores51DP | Neomante | 51 | Bancos Condensadores | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2018085494 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-02 13:03 | 2019-01-02 13:54 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al patio del BBCC del Transformador T-2 En SE Talca |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
395 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018085473 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-03 00:13 | 2019-01-03 05:16 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Prueba de Inyecciones Mutuas entre nuevo Paño J10 y Paño JZ1 Reactor 1 de referencia, para Prueba en Diferencial de Barra Sistema 2 ABB. Nota: Se solicitará abrir el paño J11 de Colbún para habilitar la protección diferencial de barra Siemens Sistema 1, para luego bloquear la protección diferencial de barras ABB sistema 2 y efectuar las pruebas.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, -Diferencial de barra ABB Disparos Locales diferencial Bloqueados.-Diferencial de barra ABB Envíos de TDD Bloqueados.-Diferencial de barra Siemens Cortocircuitar las Corrientes asociadas al paño JZ1.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a habilitación de Nuevo Paño J10, Correspondiente al Proyecto Central Ñuble (San Fabián) de SAESA STC. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
204 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018085963 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-03 09:54 | 2019-01-03 20:54 |  |  |  | RO | 11 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Generación de señales en nueva protección Siemens 7VK para la incorporación de las mismas a SCADA y pruebas al CEN. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Protección 51-51N bloqueada. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019000306 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-06 08:10 | 2019-01-06 14:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia, STATCOM: Limpieza de aislación en interruptores de 34 kV y mantenimiento programado a sistema de refrigeración (radiadores, filtros y agua). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
424 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2018086117 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-07 09:20 | 2019-01-07 12:35 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Calibración mecánica Desconectador 89K7Z-2 polo 3, trabajo relacionado con limitación operativa 2018001294. Condiciones Requeridas S/E NMAI: Interruptor 52K7Z Abierto, Desconectadores 89K7Z-1, 89K7Z-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89K7Z-2 a disposición del Jefe de Faenas. Se instalarán tierras portátiles a ambos lados del desconectador 89K7Z-2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019000498 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-08 09:57 | 2019-01-08 18:44 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: mantenimiento programado a Interruptor 52JCE1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 220 kV sección 2 de S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Polpaico, S/E Polpaico: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT provisionales a ambos lados de interruptor a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
316 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019000050 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-08 10:42 | 2019-01-08 11:27 |  |  |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza al patio del BBCC N°2 del Transformador T-1 En SE Maule |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
395 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2018085876 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-09 08:50 | 2019-01-09 16:20 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Reactor Trifásico de 220 kV, Unidad de reserva (actualmente en servicio). Extracción muestras de aceite para análisis Físico&químico y Cromatografico.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
246 | Bancos Condensadores23DP | Neomante | 23 | Bancos Condensadores | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019000237 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-10 03:32 | 2019-01-10 10:10 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angol: Por trabajos de puesta en servicio nuevo transformador T1 66/13.2kVA 30MVA. Se realizara la desconexion programada del banco de condensadores asociado a barra MT 13.2kV. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
177 | Bancos Condensadores215DP | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019001176 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-14 13:36 | 2019-01-14 18:40 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
177 | Bancos Condensadores215DF | Neomante | 215 | Bancos Condensadores | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | STS | Informe Fallas | 2019000086 | interno |  |  | 2019-01-14 18:40 | 2019-01-18 13:38 |  |  |  | DF | 90.9667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla sistema de control del 52ECE1 del banco de condensador. | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Bancos Condensadores174DF | Neomante | 174 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2019000087 | interno |  |  | 2019-01-14 19:45 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de condensador N° 1 indisponible por presentar anormalidad el mecanismo de cierre y apertura de la celda. | Banco de condensador N° 1 indisponible por presentar anormalidad el mecanismo de cierre y apertura de la celda. |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001519 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-15 12:57 | 2019-01-15 14:26 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001528 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-15 12:57 | 2019-01-15 14:26 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
332 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001520 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-15 17:51 | 2019-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019001237 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-16 08:51 | 2019-01-18 15:40 |  |  |  | RO | 54.8167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019001240 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-16 08:51 | 2019-01-18 15:34 |  |  |  | RO | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | N o hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Reactores202RO | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019001243 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-16 08:51 | 2019-01-18 15:34 |  |  |  | RO | 54.7167 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Bancos Condensadores433DP | Neomante | 433 | Bancos Condensadores | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001521 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-16 16:12 | 2019-01-16 17:22 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019000303 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 07:40 | 2019-01-17 19:04 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a la llegada de mufas cable de poder CCEE1 y en TC-N de CCEE1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco Banco CCEE 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019000311 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 07:40 | 2019-01-17 19:04 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos F1, F2 y F3 de CER . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
260 | Bancos Condensadores28DP | Neomante | 28 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001522 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 09:07 | 2019-01-17 10:19 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | riesgo bajo, instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
259 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001530 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 09:07 | 2019-01-17 10:19 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002485 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 09:36 | 2019-01-17 19:04 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño banco condensadores, S/E Maitencillo, paño CE1: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE1, Banco CC.EE. N° 01 CER. (OM N° 8161148) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Banco CC.EE. 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 52CE1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, Paño CE1: Protección 51-51N Sistema 1 Bloqueo de trip Barra de compensación CER Subestación Maitencillo, Paño CE1: Protección 51-51N Sistema 2 Bloqueo de trip Barra de compensación CER Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, paño CE1: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño CE1, Banco CC.EE. N° 01 CER. (OM N° 8161148) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002688 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 11:33 | 2019-01-17 19:04 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: CER 1 13kV de S/E Maitencillo al normalizar. |  |  | 1 | 7.5167 | 0 | 0
324 | Bancos Condensadores258DP | Neomante | 258 | Bancos Condensadores | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001524 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-17 16:27 | 2019-01-17 18:08 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | riesgo bajo, instalacion desenergizada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002694 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-17 17:57 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Paño JT3 o equipo CER 1 de S/E Maitencillo durante los trabahis de análisis fasorial. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001525 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-18 08:23 | 2019-01-18 11:32 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalacion desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
333 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019001531 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-18 08:24 | 2019-01-18 11:32 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
169 | Bancos Condensadores211DP | Neomante | 211 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019002507 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-18 10:21 | 2019-01-18 15:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
170 | Bancos Condensadores212DP | Neomante | 212 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019002508 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-18 10:21 | 2019-01-18 15:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
86 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019002744 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-18 10:50 | 2019-01-18 17:56 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarmas presentes en tablero de control y protecciones del banco de compensación serie CSK9, relacionadas a la alimentación propia del compensador, en fase Nº 3. Este equipo se encuentra actualmente desconectado del sistema y puesto a tierra en condición disponible. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
169 | Bancos Condensadores211RO | Neomante | 211 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Limitaciones | 2019000063 |  |  |  | 2019-01-18 15:32 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los banco de condensadores de la etapa 1 de 13,2 kV en S/E La Unión, queda sin control SCADA por causa que se investigan. Nota: Sólo puede ser operado en forma local. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Bancos Condensadores212RO | Neomante | 212 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Limitaciones | 2019000064 |  |  |  | 2019-01-18 15:33 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Los banco de condensadores de la etapa 2 de 13,2 kV en S/E La Unión, queda sin control SCADA por causa que se investigan. Nota: Sólo puede ser operado en forma local. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55FE | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000156 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:18 |  |  |  | FE | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz. |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Reactores56FE | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000156 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:18 |  |  |  | FE | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K10Z Y K7Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz. |  | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Reactores184FE | Neomante | 184 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000166 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:27 |  |  |  | FE | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz |  | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Reactores186FE | Neomante | 186 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019000166 | externo |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 03:27 |  |  |  | FE | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz | Operación de Reactores K9Z Y K12Z en S/E Nueva Pan de Azúcar, debido a fuerte sismo en la zona opera relé Buchholz |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Reactores12DF | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000135 | interno |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 23:46 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Opera por bajo voltaje. | Por desconexión forzada de la línea Diego de Almagro - Cachiyuyal de donde estaba tomado el Reactor, esto coincidente con Terremoto en la zona Norte Chico. |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002243 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-21 07:20 | 2019-02-06 12:22 |  |  |  | DP | 389.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reparación de Banco CCEE n° 51: Montaje de unidades condensadoras, fusibles y componentes reparados. Pruebas eléctricas y equilibrio del banco CCEE 51. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 51 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE 51, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Banco CCEE 51 CR de 66 kV se encuentra fuera de servicio por falla. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002745 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-21 08:10 | 2019-01-21 12:45 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE1 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°1. Mantenimiento Normal a TCCE1. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido y Normal a 52CE1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
322 | Bancos Condensadores251RO | Neomante | 251 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000088 |  |  |  | 2019-01-22 07:30 | 2019-01-23 11:49 |  |  |  | RO | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | No es posible cerrar las etapas del banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Bancos Condensadores252RO | Neomante | 252 | Bancos Condensadores | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000089 |  |  |  | 2019-01-22 07:30 | 2019-01-23 11:49 |  |  |  | RO | 28.3167 | 0 | 0 | 0 | No es posible cerrar las etapas del banco de condensador. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019003748 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-22 11:30 | 2019-01-22 16:35 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: TRafo 5 220/13,8 kV y Banco CC.EE 01 de S/E Pan de Azúcar al término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019003749 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-22 13:49 | 2019-01-22 16:36 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Banco CC.EE 02 de S/E Pan de Azúcar al término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019003722 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-23 08:58 | 2019-01-23 11:00 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE3 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°3. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019003471 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-23 09:36 | 2019-01-23 09:40 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para reemplazo de fase desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3) a conformación requerida (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1) por trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003474. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158RO | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019003474 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-23 09:42 | 2019-01-25 18:58 |  |  |  | RO | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo del Reactor de linea R2 en fase Nº 3 (inspección, verificación y corrección de fuga de aceite mediante soldadura). Este trabajo esta asociado a SD Nº 2019003471. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019003733 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-24 10:42 | 2019-01-24 16:09 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (reactor), S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor 52CE4 A disposición Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a banco CCEE N°4. Mantenimiento Reducido a reactor y resistencias de neutro seco. Mantenimiento Reducido a 52CE4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
422 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019003651 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-24 10:56 | 2019-01-24 13:48 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019003657 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-24 10:56 | 2019-01-24 13:48 |  |  |  | RO | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019003653 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-25 10:33 | 2019-01-25 14:00 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019003658 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-25 10:33 | 2019-01-25 14:00 |  |  |  | RO | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Reactores54DP | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019004878 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-26 08:57 | 2019-01-26 19:33 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
427 | Reactores186DP | Neomante | 186 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019004879 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-26 08:57 | 2019-01-26 19:33 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
423 | Reactores55DP | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019004880 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-26 09:18 | 2019-01-26 20:03 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019003482 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-26 14:00 | 2019-01-26 14:46 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para normalización de topología desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R1) a conformación definitiva (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3, quedando fase de reserva R-R1 liberada y disponible para el sistema) al culminar los trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003474. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019004042 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-28 11:10 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a interruptor 52JCE1. Inspección de contactos principales, set completo de pruebas. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Paño se encuentra desconectado por falla. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002641 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-28 14:10 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019002642 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-28 14:10 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019003498 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-28 15:43 | 2019-01-28 15:56 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para reemplazo de fase desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3) a conformación requerida (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2) por trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019003515 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-28 15:57 | 2019-01-30 16:32 |  |  |  | RO | 48.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo del Reactor de linea R2 en fase Nº 3 (inspección y corrección de fuga de aceite mediante soldadura). Este trabajo esta asociado a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005283 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 13:01 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo N° 1 220/110/13 kV de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
206 | Bancos Condensadores183DP | Neomante | 183 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005284 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 08:35 | 2019-01-29 13:01 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona trabajo. --- Instalación con riesgo: Trafo N° 1 220/110/13 kV de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
422 | Reactores56RO | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019004786 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-29 08:41 | 2019-01-29 11:24 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr [En_Revision] | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019004804 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-29 08:41 | 2019-01-29 11:24 |  |  |  | RO | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019004435 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 09:24 | 2019-01-29 10:40 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E CAR: Pruebas de control y medidas de aislacion a banco de condensadores N°1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagneticos de control A disposición del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: S/E CAR: Pruebas de control y medidas de aislacion a banco de condensadores N°1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
477 | Bancos Condensadores510DP | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Desconexión - Intervención | 2019004169 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 09:45 | 2019-01-29 12:12 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura de las cuchilla 89CE1 y 89CE2, los interruptores deberán quedar a disponibilidad del jefe de faena para pruebas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
207 | Bancos Condensadores182DP | Neomante | 182 | Bancos Condensadores | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019004434 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 10:41 | 2019-01-29 12:12 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E CAR: Verificación de protecciones electromecanicas 51/51N por fases de banco de condensadores N°1 (trabajos asociados a desconexión banco n°1 AT 15215) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: S/E CAR: Verificación de protecciones electromecanicas 51/51N por fases de banco de condensadores N°1 (trabajos asociados a desconexión banco n°1 AT 15215) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
281 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005221 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 11:39 | 2019-01-29 18:35 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
280 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005226 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-29 11:39 | 2019-01-29 18:35 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005282 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-30 09:29 | 2019-01-30 12:00 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
408 | Reactores34RO | Neomante | 34 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019004303 | interno | Programada | intervencion | 2019-01-30 10:36 | 2019-01-30 15:25 |  |  |  | RO | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a pararrayos asociados al reactor de reserva. Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a unidad reactor neutro de reserva. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Reactor 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidad de reserva y equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Unidad de reserva, se encuentra desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Bancos Condensadores42DP | Neomante | 42 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005229 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-30 11:44 | 2019-01-30 17:43 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
325 | Bancos Condensadores43DP | Neomante | 43 | Bancos Condensadores | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005230 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-30 11:44 | 2019-01-30 17:43 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Perales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
298 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005235 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-30 12:37 | 2019-01-30 17:56 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
297 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005236 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-30 12:37 | 2019-01-30 17:56 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realizan las maniobras de desconexión y conexión se requiere orden de no reconectar 52CT1 y 52CT2 de S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019003521 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-30 16:22 | 2019-01-30 16:32 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización del reactor R2, por un tiempo de indisponibilidad promedio de 10 minutos, para normalización de topología desde conformación actual (fases Nº 1, Nº 2 y reserva R-R2) a conformación definitiva (fases Nº 1, Nº 2 y Nº 3, quedando fase de reserva R-R2 liberada y disponible para el sistema) al culminar los trabajos de mantenimiento asociados a SD Nº 2019003498. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
264 | Bancos Condensadores31DP | Neomante | 31 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005616 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-31 10:37 | 2019-01-31 15:21 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
263 | Bancos Condensadores30DP | Neomante | 30 | Bancos Condensadores | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005617 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-31 10:37 | 2019-01-31 15:21 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC N°2, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
300 | Bancos Condensadores253DP | Neomante | 253 | Bancos Condensadores | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019005618 | interno | Programada | desconexion | 2019-01-31 15:52 | 2019-01-31 17:16 |  |  |  | DP | 1.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los BBCC, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
436 | Bancos Condensadores522DP | Neomante | 522 | Bancos Condensadores | BC S/E CONEJO BC2 33KV 9MVAR | CONEJO SOLAR | Desconexión - Intervención | 2019006323 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-01 09:24 | 2019-02-01 15:53 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexión en los Bancos de Condensadores. Abierto 52BC2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
437 | Bancos Condensadores521DP | Neomante | 521 | Bancos Condensadores | BC S/E CONEJO BC1 33KV 9MVAR | CONEJO SOLAR | Desconexión - Intervención | 2019006322 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-01 09:54 | 2019-02-01 15:23 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexión en los Bancos de Condensadores. Abierto 52BC1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005745 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-01 14:50 | 2019-02-01 16:58 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005823 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-04 15:55 | 2019-02-04 18:20 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 03, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
280 | Bancos Condensadores229FE | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019000424 | externo |  |  | 2019-02-06 07:24 | 2019-02-06 12:35 |  |  |  | FE | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de BBCC 52CCEE2 de S/E Ejército. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión - Intervención | 2019007061 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-06 09:23 | 2019-02-06 16:24 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
292 | Bancos Condensadores350RO | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019007119 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-06 11:57 | 2019-02-06 16:22 |  |  |  | RO | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan según plan mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2019000185 |  |  |  | 2019-02-06 14:00 | 2019-03-27 23:59 |  |  |  | RO | 1185.9833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida por lo que no habrá indicación de carga del Reactor local y Scada por retiro T/C tipo pedestal del Reactor de 24 Mvar, se habilitan protecciones 87R y 51N y aporte del Reactor a 87B-220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Bancos Condensadores388RO | Neomante | 388 | Bancos Condensadores | BC S/E LOS MAITENES C-T2 15KV 6MVAr | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Limitaciones | 2019000211 |  |  |  | 2019-02-06 17:40 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Condensadores se mantienen fuera de servicio, ya que se debe cambiar conductor en celda 15 kV. Terciario Transformador T02, hacuia banco de condensadores. Transformador N° 2 220/66/15 kV. se encuentra energizado (cerrados Interruptores en 220 y 66 kV), solo desconectado seccionador 15 kV. por falta de materiales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019006873 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-07 07:53 | 2019-02-07 18:54 |  |  |  | RO | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV o Barra 220 kV Sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2, y banco de CC.EE N°1. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19RO | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019006647 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-07 08:21 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Verificación de la protección de sobrecorriente Siemens 7SJ511, corrección de anomalía con reemplazo de la pila de la protección de sobrecorriente General Electric F35. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Protecciones sobrecorriente banco compensación Bloqueadas (de forma alternada) . Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Reactores20DP | Neomante | 20 | Reactores | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005904 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-07 09:43 | 2019-02-08 15:44 |  |  |  | DP | 30.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Realizar pruebas de control a reactor JZ1 a través de URT 220kV para investigar perdidas de la supervisión al momento de hacer control sobre el paño.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Atender anormalidad de pérdida de telemetria y telecontrol SCADA 220 kV de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019006646 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-07 14:42 | 2019-02-07 18:54 |  |  |  | RO | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y/o Reparar Falla Bateria Protección 50BF-52KZ2. Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Charrúa o L 500KV Charrúa-Entre Ríos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Disparos de Protección 50BF-52KZ2 (Bloqueado a disposición). Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Bancos Condensadores476DP | Neomante | 476 | Bancos Condensadores | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión - Intervención | 2019007132 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-08 06:04 | 2019-02-08 19:25 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de BBCC para realizar Mantenimiento y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
303 | Bancos Condensadores256DP | Neomante | 256 | Bancos Condensadores | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019008326 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-11 10:40 | 2019-02-11 14:58 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
349 | Bancos Condensadores261DP | Neomante | 261 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019008324 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-11 14:01 | 2019-02-11 15:21 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
381 | Reactores47RO | Neomante | 47 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019009048 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2019-02-11 14:30 | 2019-02-12 16:24 |  |  |  | RO | 25.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Bancos Condensadores203DP | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019007515 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-11 15:05 | 2019-03-22 15:33 |  |  |  | DP | 936.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Reparación de Banco CCEE 1 de 220 kV. Montaje de unidades condensadoras y componentes reparados. Pruebas eléctricas y equilibrio del banco CCEE 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco CCEE 1 de 220 kV, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Banco se encuentra indisponible por falla. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Bancos Condensadores284DF | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000587 | interno |  |  | 2019-02-13 08:54 | 2019-02-13 15:38 |  |  |  | DF | 6.7333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga para reparar | En investigación. |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019008696 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-13 15:24 | 2019-02-13 16:54 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado por reparación de fusible operado en banco CCEE 51 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 51 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas en el banco CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
335 | Bancos Condensadores46DP | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019008450 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-14 10:20 | 2019-02-14 12:08 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajo ejecutado de acuerdo a plan de mantenimiento de CGE S.A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019005423 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-14 15:38 | 2019-02-14 20:03 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019006377 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-15 00:33 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión., Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar (Maniobras de energización en vacio desde diagonal 1 220 kV). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Desconexión Equipo CER 1 según Programa PES ATR10 Pan de Azúcar (Maniobras de energización en vacio desde diagonal 1 220 kV). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019009027 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-18 08:17 | 2019-02-18 14:20 |  |  |  | RO | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria de protecciones diferencial de reactor 87Z T60 S1 y S2 (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño Compensación KRZ1 - AJA. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, se trabajará de forma secuencial en los sistemas 1 y 2. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Reactores16DP | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019007765 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-19 08:07 | 2019-02-19 19:55 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 52JZ1, TCJZ1, PRJZ1, REJZ1, TCJZ1-N. Reemplazo de silica gel en REJZ1 y retiro de muestra de aceite. Restricciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 89JZ1-1 y 52JZ1.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 52JZ1 Y TCJZ1.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en conexiones de bajada del PRJZ1.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en ambos extremos del TCJZ1-N.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
392 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019009308 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-19 08:40 | 2019-02-19 13:45 |  |  |  | RO | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria de protecciones diferencial de reactor 87Z T60 S1 y S2 (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño Compensación KRZ2 - AJA. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, se trabajará de forma secuencial en los sistemas 1 y 2. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Bancos Condensadores350RO | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019010074 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-19 09:48 | 2019-02-19 18:33 |  |  |  | RO | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se espera normalizar el equipo y dejarlo disponible. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Bancos Condensadores350RO | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000278 |  |  |  | 2019-02-19 18:33 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda Limitado BB.CC N°1 S/E Las Arañas a 1 MVAR, indisponible Etapa N° 2 de este BB.CC N°1. Finalización de LT00150/2012: 19/02/2019-18:33. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Bancos Condensadores407RO | Neomante | 407 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC2 15KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000279 |  |  |  | 2019-02-19 18:33 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible Etapas N°1 y 2 del BB.CC N°2 S/E Las Arañas. Finalización de LT00150/2012: 19/02/2019-18:33. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Reactores179RO | Neomante | 179 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019007736 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-19 22:50 | 2019-02-20 08:02 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera energización del equipo energizando el reactor de reserva en lugar del reactor asociado a la fase 1 (fase negra), el interruptor del transformador de neutro 52KZN4 se encontrará cerrado, una vez se energice el banco permanecerá así entre 6 a 8 horas donde se medirán sus parámetros (quedarán energizados en esa condición hasta el día siguiente), al día siguiente se realizará rotación de unidades y se procederá con la energización de las unidades principales del banco KZ3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Reactores15DP | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019007767 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-20 09:07 | 2019-02-20 18:56 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 52JZ2, TCJZ2, PRJZ2, REJZ2, TCJZ2-N. Retiro de muestras de aceite y reemplazo de silica gel del reactor REJZ2. Restricciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 89JZ2-1 y 52JZ2.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales entre : 52JZ2 Y TCJZ2.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en conexiones de bajada del PRJZ2.- Subestación Puerto Montt, Se instalaran tierras provisionales en ambos extremos del TCJZ2-N.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
328 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000286 |  |  |  | 2019-02-20 18:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible BBCC N°1 de 2,5MVar S/E Plantas, por indisponibilidad de tierras de protección. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Bancos Condensadores406RO | Neomante | 406 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000287 |  |  |  | 2019-02-20 18:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible BBCC N°2 de 2,5MVar S/E Plantas, por indisponibilidad de tierras de protección. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Reactores179RO | Neomante | 179 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019007780 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-20 22:57 | 2019-02-21 05:55 |  |  |  | RO | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera energización considerando a las unidades principales del banco, el interruptor del transformador de neutro 52KZN4 se encontrará cerrado, una vez se energice el banco permanecerá así entre 6 a 8 horas donde se medirán sus parámetros (quedarán energizados en esa condición hasta el día siguiente), al día siguiente se procederá a desenergizar este banco y a energizar el banco asociado al circuito 2 KZ4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019006369 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-21 09:11 | 2019-02-21 12:03 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a los equipos 52JZ1, PR JZ1, Reactor. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1, lado conexión superior PRJZ1, lado de alta Reactor JZ1 y Reactancia. Además realizar MCC termometros y termocupla. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019009946 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-21 09:11 | 2019-02-21 18:14 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: MCC. Investigar y corregir alarma de baja presión de aceite en compresor N° 1 de sistema de refrigeración CER. Anormalidad M1: 10066141 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: MCC. Investigar y corregir alarma de baja presión de aceite en compresor N° 1 de sistema de refrigeración CER. Anormalidad M1: 10066141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
256 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019009867 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-21 11:05 | 2019-02-21 12:53 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
255 | Bancos Condensadores243DP | Neomante | 243 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019009868 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-21 11:05 | 2019-02-21 12:53 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
440 | Reactores180RO | Neomante | 180 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019007789 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-21 22:53 | 2019-02-22 07:05 |  |  |  | RO | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera energización considerando a las unidades principales del banco, el interruptor del transformador de neutro 52KZN4 se encontrará cerrado, una vez se energice el banco permanecerá así entre 6 a 8 horas donde se medirán sus parámetros (quedarán energizados en esa condición hasta el día siguiente), al día siguiente se procederá a desenergizar completamente el banco. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019009949 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-22 09:42 | 2019-02-22 16:32 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: MCC. Investigar y corregir alarma de falla refrigeración tiristores CER 1. Anormalidad M1: 10066142 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, ITE´s de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faenas . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: MCC. Investigar y corregir alarma de falla refrigeración tiristores CER 1. Anormalidad M1: 10066142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
439 | Reactores179RO | Neomante | 179 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ3 | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019009956 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-22 23:16 | 2019-02-23 01:27 |  |  |  | RO | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea 500kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico que están conectados a la barra 500kV de S/E Polpaico, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos . Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52KZ3 en S/E Polpaico hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Reactores180RO | Neomante | 180 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ4-1 | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019009957 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-23 01:28 | 2019-02-23 03:42 |  |  |  | RO | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará el ajuste fino del mando sincronizado de los reactores de línea 500kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico que están conectados a la barra 500kV de S/E Polpaico, estos ajustes se ejecutarán de 1 reactor a la vez (no habrán trabajos de ajustes de manera múltiple). Los trabajos están respaldados por estudios sistémicos . Para realizar este trabajo se ejecutarán operaciones de apertura y cierre del interruptor 52KZ4 en S/E Polpaico hasta lograr el ajuste fino. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187RO | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012106 | interno | Programada | intervencion | 2019-02-27 09:21 | 2019-02-27 12:37 |  |  |  | RO | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Auditoria de protecciones 51-51N-59 sistema 2 y 51-51N (Revisión de configuración, lógicas, ajustes implementados, planos as built). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Paño Compensación JCE01 de Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo, protecciones se encontrarán en servicio durante el proceso de auditoria, se trabajará de forma secuencial en los sistemas a intervenir. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Bancos Condensadores510RO | Neomante | 510 | Bancos Condensadores | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | TRANSEMEL | Limitaciones | 2019000327 |  |  |  | 2019-02-27 17:17 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | FALLA EN EL CONTROL CIERRE Y APERTURA DEL BANCO N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Condensadores Series30DP | Neomante | 30 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA K7 500KV | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2019009819 | interno | Programada | desconexion | 2019-02-28 09:43 | 2019-02-28 16:22 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Planes de mantenimiento BCS N° 7 Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
291 | Bancos Condensadores444RO | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019013646 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2019-02-28 15:35 | 2019-02-28 15:36 |  |  |  | RO | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Bancos Condensadores444DF | Neomante | 444 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019013648 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-02-28 15:35 | 2019-02-28 16:44 |  |  |  | DF | 1.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
240 | Bancos Condensadores20RO | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012050 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-01 11:49 | 2019-03-01 18:12 |  |  |  | RO | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Normalizar alumbrado interior y verificar sello del gabinete central del 52ACE1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. San Vicente o SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012642 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-04 09:09 | 2019-03-04 11:06 |  |  |  | RO | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Tendido de cables de control casetas o en sala de control y protecciones, S/E Cardones Normalizacion Sistema de Control Automático (PLC) para alternancia en funcionamiento de Equipos de Aire Acondicionado Equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Termomagnetico F-15 Principal A disposicion del Jefe de Faena . Subestación Cardones, Termomagnetico F-17 Respaldo A disposicion del Jefe de Faena . Subestación Cardones, TDA-04 Distribucion alumbrado exterior ITE N°9 A disposicion del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: S/E Cardones Normalizacion Sistema de Control Automático (PLC) para alternancia en funcionamiento de Equipos de Aire Acondicionado Equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Bancos Condensadores350DP | Neomante | 350 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS ARAÑAS BC1 15KV 3.75 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019013095 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-05 10:17 | 2019-03-05 19:16 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | trabajo ejecutado para habilitar ambas etapas de BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019009983 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-05 14:50 | 2019-03-05 21:07 |  |  |  | RO | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación módulos SVC-1, SVC2 y Bancos de CCEE-SVC. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-SCV-1 A disposición Jefe de Faena Subestación D. Almagro, 52C-SCV-2 A disposición Jefe de Faena Subestación D. Almagro, 52C-CCEE A disposición Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: Los módulos se desconectarán en forma alternada con el fin de que el SVC quede en servicio durante el proceso de lavado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012782 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-06 14:40 | 2019-03-06 17:30 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019013639 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-07 14:53 | 2019-03-07 17:00 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Banco CC.EE. 2 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019013181 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-08 15:45 | 2019-03-08 17:50 |  |  |  | DP | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
256 | Bancos Condensadores242DP | Neomante | 242 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019010248 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-10 08:09 | 2019-03-10 20:06 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Adicionalmente, se requiere mantener CDBC del transformador T-1 de S/E Chiguayante en posición manual. Esto mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019013183 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-11 16:16 | 2019-03-12 01:55 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019015301 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-12 07:11 | 2019-03-12 20:13 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | limpieza general posterior a falla en el equipo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7RO | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019015299 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-12 09:47 | 2019-03-12 17:37 |  |  |  | RO | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JCE1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y banco CC.EE N°1 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección N°1 o Banco CC.EE. N°1 de 220 kV de Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Reactores2RO | Neomante | 2 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019015268 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 21:15 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de equipos y protecciones asociadas al MAIS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°1 de 500 kV o Reactor N°2 de 500 kV o Reactor N°3 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, las protecciones del sistema MAIS se bloquearan de forma alternada. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Reactores3RO | Neomante | 3 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019015269 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 21:15 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de equipos y protecciones asociadas al MAIS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°1 de 500 kV o Reactor N°2 de 500 kV o Reactor N°3 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, las protecciones del sistema MAIS se bloquearan de forma alternada. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019015271 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 21:15 |  |  |  | RO | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de equipos y protecciones asociadas al MAIS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°1 de 500 kV o Reactor N°2 de 500 kV o Reactor N°3 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, las protecciones del sistema MAIS se bloquearan de forma alternada. Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019015307 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-13 08:56 | 2019-03-13 20:33 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elementos dañados por falla |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
390 | Reactores1RO | Neomante | 1 | Reactores | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019015295 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-13 09:45 | 2019-03-13 17:53 |  |  |  | RO | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JZ3. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la barra de 220 kV sección N°1 y N°2 y reactor N°3 de Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor N°3 de 220 kV de Alto Jahuel o Barra 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con ENEL Distribución y Colbún. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012787 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-13 14:34 | 2019-03-13 17:29 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019015757 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-14 11:49 | 2019-03-15 00:32 |  |  |  | RO | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Paño Acoplador JR01 o Barra Transferencia 220 kV o Paño Línea LJ05o CER 01, 23 kV de S/E Cardones. --- Observaciones: Paño J5 de S/E Cardones se encuentra actualmente transferido. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019015133 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-14 14:20 | 2019-03-14 18:09 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
190 | Bancos Condensadores535DP | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019015134 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-14 14:20 | 2019-03-14 18:09 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012789 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-14 15:06 | 2019-03-14 17:46 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
289 | Bancos Condensadores264DP | Neomante | 264 | Bancos Condensadores | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019015324 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-14 16:45 | 2019-03-14 18:08 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aislación dañada y piezas quemadas a raiz de falla |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
183 | Bancos Condensadores218DP | Neomante | 218 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019015876 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-15 09:25 | 2019-03-15 15:46 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2 (se ingresara SD al Neomantes por desconexión de Etapa 2 de BC). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
184 | Bancos Condensadores219DP | Neomante | 219 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019015877 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-15 09:25 | 2019-03-15 15:46 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | En mismo horario se desconectaran BBCC Grupo N°1 y 2 (SD 2019015876). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
187 | Bancos Condensadores226DP | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019013840 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-16 11:11 | 2019-03-16 12:52 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente detectado en inspección termográfica a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
188 | Bancos Condensadores227DP | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019013859 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-16 11:11 | 2019-03-16 12:52 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente detectado en inspección termográfica a equipos primarios de 13,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
204 | Bancos Condensadores181DP | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50MVAr [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019014897 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-17 09:20 | 2019-03-17 16:23 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Normalizar protecciones sistema 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
204 | Bancos Condensadores181RO | Neomante | 181 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019014904 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-17 16:40 | 2019-03-17 17:16 |  |  |  | RO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueara la protección del sistema N°1 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Reactores150RO | Neomante | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión - Intervención | 2019016802 | interno | Programada | intervencion | 2019-03-18 10:38 | 2019-03-18 12:57 |  |  |  | RO | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin Condiciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Bancos Condensadores37DP | Neomante | 37 | Bancos Condensadores | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014724 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-19 08:25 | 2019-03-19 11:42 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimeinto preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
352 | Bancos Condensadores49DP | Neomante | 49 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019016159 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-19 11:05 | 2019-03-19 13:32 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
353 | Bancos Condensadores50DP | Neomante | 50 | Bancos Condensadores | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019016172 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-19 11:05 | 2019-03-19 13:32 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Con Desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
261 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014715 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-19 12:33 | 2019-03-19 14:15 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
262 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014716 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-19 12:33 | 2019-03-19 14:15 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019013748 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-20 08:30 | 2019-03-20 18:19 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Reemplazo de compresor N°1 de sistema de refrigeración Equipo CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Reemplazo de compresor N°1 de sistema de refrigeración Equipo CER |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
93 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019013977 | externo | Programada | intervencion | 2019-03-20 09:20 | 2019-03-20 17:09 |  |  |  | RO | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Por auditoría del coordinador eléctrico nacional, se solicita precaución a la reconexión de interruptores 52K2 y 52K3 por pruebas de protocolo de protecciones Micom P643 sistema 1 y sistema 2, asociado a reactor de barra R3 de S/E Los Changos. Los trabajos se realizarán en un sistema por vez, manteniendo siempre habilitado uno de los dos sistemas de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Bancos Condensadores40DP | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019016907 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-20 11:25 | 2019-03-20 13:03 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
315 | Bancos Condensadores41DP | Neomante | 41 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE1 15KV 6 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019016909 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-20 13:10 | 2019-03-20 13:33 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
277 | Bancos Condensadores33DP | Neomante | 33 | Bancos Condensadores | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019017190 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-20 13:26 | 2019-03-20 15:11 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC en 13.2KV, por MPB, limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
443 | Reactores138DP | Neomante | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER SING | Desconexión - Intervención | 2019016040 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-21 09:42 | 2019-03-21 12:12 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 389RE03 Abierto y Bloqueado 389L03 Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
357 | Bancos Condensadores249DP | Neomante | 249 | Bancos Condensadores | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019017185 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-21 11:46 | 2019-03-21 13:15 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC, por limpieza y desmalezado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
269 | Bancos Condensadores280DP | Neomante | 280 | Bancos Condensadores | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019016912 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-21 11:47 | 2019-03-21 13:35 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | s/c |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Bancos Condensadores421DF | Neomante | 421 | Bancos Condensadores | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2019019285 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-03-23 10:05 | 2019-03-23 19:26 |  |  |  | DF | 9.35 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
60 | Bancos Condensadores101DF | Neomante | 101 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2B 12KV 7.2 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2019019287 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-03-23 12:35 | 2019-03-23 19:25 |  |  |  | DF | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012716 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-25 10:04 | 2019-03-25 18:25 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52KZ1 y a Banco de Reactores fase 1, 2 y 3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ1 Bloqueada.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
281 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019018582 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-25 12:13 | 2019-03-25 12:53 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CEN 2019018585 se solicita la desconexión de los BBCC N°1, por trabajo de mantenimiento al BBCC N°2, esto debido a que los BBCC comparten el patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
280 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019018585 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-25 12:13 | 2019-03-25 12:53 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2, por reemplazo de fusible y MPB a las unidades capacitivas debido a falla en el BBCC N°2 (IF 767). |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019012715 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-25 15:30 | 2019-03-25 18:25 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, medidas de aislación a interruptor 52KZ1 y verificación de protecciones 87 y 87NZ.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LK01, ANC-Alto Jahuel 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
285 | Bancos Condensadores413DP | Neomante | 413 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014729 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-26 09:16 | 2019-03-26 12:54 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
286 | Bancos Condensadores238DP | Neomante | 238 | Bancos Condensadores | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014730 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-26 09:16 | 2019-03-26 12:54 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
189 | Bancos Condensadores534DF | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019019849 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-03-26 10:50 | 2019-03-26 19:54 |  |  |  | DF | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
190 | Bancos Condensadores535DF | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019019850 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-03-26 10:50 | 2019-03-26 19:54 |  |  |  | DF | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
249 | Bancos Condensadores25DP | Neomante | 25 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014734 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 16:38 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
250 | Bancos Condensadores24DP | Neomante | 24 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019014735 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 16:38 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
298 | Bancos Condensadores236DP | Neomante | 236 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019018930 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-28 15:15 | 2019-03-28 17:24 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°1, por reemplazo de botellas compensadoras. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
297 | Bancos Condensadores237DP | Neomante | 237 | Bancos Condensadores | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019018931 | interno | Programada | desconexion | 2019-03-28 15:15 | 2019-03-28 17:24 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del BBCC N°2, por reemplazo de botellas compensadoras. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
77 | Bancos Condensadores434DF | Neomante | 434 | Bancos Condensadores | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2019021577 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-03-30 15:34 | 2019-03-30 18:39 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
335 | Bancos Condensadores46DF | Neomante | 46 | Bancos Condensadores | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001054 | interno |  |  | 2019-04-01 14:20 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52C5 de S/E Punitaqui, correspondiente al Banco condensador de la barra 13,2 KV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019021656 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-03 11:12 | 2019-04-03 12:21 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
359 | Bancos Condensadores250RO | Neomante | 250 | Bancos Condensadores | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000525 |  |  |  | 2019-04-03 12:25 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de Condensadores 52CE de S/E Victoria, queda indisponible por problemas mecánico que impide su cierre. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019021947 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-04 11:12 | 2019-04-04 12:01 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
145 | Bancos Condensadores4FE | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Informe Fallas | 2019001101 | externo |  |  | 2019-04-04 20:03 | 2019-04-09 13:20 |  |  |  | FE | 113.2833 | 0 | 0 | 0 | Estando en servicio normal Banco Shunt N°4 en S/E Maipo, se abre de forma intempestiva interruptor 52JCP4, quedando bloqueado por protección 86CP4 | . |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019022191 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-05 11:02 | 2019-04-05 12:04 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor de Barra R3 de S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019022320 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-05 12:24 | 2019-04-05 13:41 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Actualización firmware equipo GPS Siclock SIEMENS, conexión vía PC. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro, SVC Plus Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019031519 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-08 06:37 | 2019-05-08 10:06 |  |  |  | DP | 723.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Atención de anormalidad en sistema de refrigeración producto de alarmas presentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
141 | Bancos Condensadores175DP | Neomante | 175 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2019022889 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 16:50 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Por crecida de maleza dentro del perímetro del BB.CC y transformador de SS/AA, se necesita desenergizar el BB.CC y el transformador de SS/AA para poder despejar y limpiar la zona. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019022884 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 13:25 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | El equipo estará siempre en servicio dado que quedará operativo el Sistema 2 de la respectiva unidad de protección. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Bancos Condensadores244DF | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001137 | interno |  |  | 2019-04-09 09:00 | 2019-05-02 11:00 |  |  |  | DF | 554 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52CCE1 de S/E Colchagua, correspondiente al Banco condensador de la barra 15 KV del transformador N°1 66/15KV | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Reactores150DP | Neomante | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión - Intervención | 2019023136 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-09 13:02 | 2019-04-09 17:06 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laberinto : 89J12L1 ,89J12B,89J12L2 ,89J12L Abierto y bloqueado,52J12L Abierto |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
234 | Bancos Condensadores404DP | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019021945 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-09 13:28 | 2019-04-09 21:16 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Condición “A” 52JCE5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JCE5. . Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Condición “A” 52JCE5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019022887 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-09 15:12 | 2019-04-09 18:11 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | El equipo estará siempre en servicio dado que quedará operativo el Sistema 1 de la respectiva unidad de protección. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Reactores202DP | Neomante | 202 | Reactores | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019022641 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-10 08:30 | 2019-04-18 18:52 |  |  |  | DP | 202.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: 500 kV 87B2 Barras C-D, Reactor Reserva, ATR Reserva 5-6 y ATR Reserva 8. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección C-Charrúa o Barra 500 kV, Sección D-Charrúa o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Charrúa o Tr. Reserva 08, 500/220kV-Charrúa o Tr. Reserva 05-06, 500/220kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Bancos Condensadores197DP | Neomante | 197 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019022312 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
226 | Bancos Condensadores198DP | Neomante | 198 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019022313 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
227 | Bancos Condensadores199DP | Neomante | 199 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019022314 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
224 | Bancos Condensadores200DP | Neomante | 200 | Bancos Condensadores | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019022315 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 08:38 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a banco condensadores estáticos N°1, 2, 3 y 4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
334 | Bancos Condensadores44DP | Neomante | 44 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019023004 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 11:47 | 2019-04-10 13:28 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
333 | Bancos Condensadores45DP | Neomante | 45 | Bancos Condensadores | BC S/E PUMAHUE CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019023006 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 11:48 | 2019-04-10 13:06 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
361 | Bancos Condensadores259DP | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019023016 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 16:50 | 2019-04-10 18:37 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
360 | Bancos Condensadores260DP | Neomante | 260 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019023021 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-10 16:50 | 2019-04-10 18:37 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
370 | Compensadores4DP | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019023248 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-11 09:46 | 2019-04-11 13:05 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento preventivo en sistema de control local CER e investigación de anormalidad en sistema de control MACH B. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena pasará el Sw. de control CER a posición local. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024369 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-12 09:40 | 2019-05-19 18:00 |  |  |  | DP | 896.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Llenado de aire en sistema de refrigeración por baja presión sistema CER . Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Compensadores8DP | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024749 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-13 09:07 | 2019-04-13 15:03 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
234 | Bancos Condensadores404DF | Neomante | 404 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001251 | interno |  |  | 2019-04-13 13:14 | 2019-04-26 16:55 |  |  |  | DF | 315.6833 | 1 | 0 | 0 | S/E Pan de Azúcar: Interruptor 52JCE5 no obedece orden de cierre por telecontrol y tampoco desde el controlador de paño. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024345 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-14 22:10 | 2019-04-15 09:06 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de disparo, estabilidad y curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidad de bahia 87BUJ1 como referencia y disparo efectivo de interruptor, pruebas e inyecciones primarias y secundarias en TT/CC del paño JT4A a solicitud del CEN. Restricciones: Instalación Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Bloquear Protección diferencial de barras 87B. Bloquear trip asociado a los paños J1, J2, J3, J4, J5,J6, JZ1, JZ2, JT4-B, JS y JR de la seccion de barra 1 y 2. Subestación Puerto Montt, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-B, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1 y 87BUJZ2. Unidad de bahia 87BUJT4A y 87BUJ1 a disposición del jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-B, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1, 87BUJZ2 y unidad diferencial central 87CU. Enlace de comunicaciones FFOO 87BUJ1 y (87BUJT4A a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203DF | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001263 | interno |  |  | 2019-04-15 10:14 | 2019-04-15 20:53 |  |  |  | DF | 10.65 | 1 | 0 | 0 | Se encontró una unidad capacitiva del Banco de CC.EE N°1 fallada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019024875 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-15 14:28 | 2019-04-15 16:30 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
340 | Bancos Condensadores234DP | Neomante | 234 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019024877 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-15 14:30 | 2019-04-15 15:46 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar barra de MT al momento de la apertura y posterior cierre de los desconectadores de entrada al banco. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
339 | Bancos Condensadores233DP | Neomante | 233 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019024878 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-15 14:30 | 2019-04-15 15:46 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución sobre barra de MT al momento de realizar la apertura como el posterior cierre del desconectador de entrada al banco. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024361 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-15 22:30 | 2019-04-16 06:26 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de disparo, estabilidad y curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidad de bahia 87BUJ2 como referencia y disparo efectivo de interruptor . pruebas e inyecciones primarias y secundarias en TT/CC del paño JT4B a solicitud del CEN. Restricciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Bloquear Protección diferencial de barras 87B. Bloquear trip asociado a los paños J1, J2, J3, J4, J5,J6, JZ1, JZ2, JT4-A, JS y JR de la seccion de barra 1 y 2. Subestación Puerto Montt, Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ1, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-A, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1 y 87BUJZ2. Unidad de bahia 87BUJT4B y 87BUJ2 a disposición del jefe de faena. Subestación Puerto Montt, Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra 87BUJ1, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-A, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1, 87BUJZ2 y unidad diferencial central 87CU. Enlace de comunicaciones FFOO 87BUJ2 y 87BUJT4B a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001280 | interno |  |  | 2019-04-16 07:37 | 2019-04-17 15:57 |  |  |  | DF | 32.3333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de Línea 220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo 2 (Interchile). Producto de la perturbación Minera Caserones pierde 80 MW los cuales fueron autorizados a recuperar de forma inmediata. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Condensadores Series16DP | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024683 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-16 09:19 | 2019-04-16 14:15 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Normalizar fuente de poder de PLC B. Pruebas de control en Banco de compensación serie N°4 de 500 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Bloqueo de Trip Line de Banco Compensación serie N°4.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019023898 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-16 09:41 | 2019-04-16 18:20 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Verificación de protecciones correspondientes a banco de CCEE N°1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: S/E Alto Jahuel: El jefe de faena bloqueara de forma alternada las protecciones del S1 y S2, mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019025468 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-17 09:24 | 2019-04-17 13:40 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará revisión de alarmas del sistema de protecciones del CSK9 de acuerdo a protocolo facilitado por el fabricante. Dicha revisión se hará con el equipo desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019025410 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-18 10:37 | 2019-04-18 11:43 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019025395 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-18 09:14 | 2019-04-18 10:00 |  |  |  | DP | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DP | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019025414 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-18 12:31 | 2019-04-18 13:13 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R3 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019025418 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-18 13:08 | 2019-04-18 13:56 |  |  |  | DP | 0.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/E Cumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
370 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019027478 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-04-21 10:05 | 2019-04-21 11:13 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Relleno de gas SF6 a interruptor 52E1. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra Compensación 19 kV-Equipo CER Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de ausencia de tensión. Instalar PAT provisionales a ambos lados del interruptor 52E1 (6 PAT). |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019027479 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-04-21 16:29 | 2019-04-21 17:32 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Normalización y reemplazo de fusibles operados en banco CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV (al energizar). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
402 | Reactores11DP | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024265 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 09:39 | 2019-04-30 20:45 |  |  |  | DP | 203.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Reactor N°1 y Paño Reactor N°2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa o Paño Compensación KRZ01-CHA o Paño Compensación KRZ02-CHA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25DP | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019024267 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-22 09:39 | 2019-04-30 20:45 |  |  |  | DP | 203.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Reactor N°1 y Paño Reactor N°2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa o Paño Compensación KRZ01-CHA o Paño Compensación KRZ02-CHA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Bancos Condensadores485DF | Neomante | 485 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019027715 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-04-22 14:48 | 2019-04-22 17:10 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
405 | Reactores12DP | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019021843 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-23 08:14 | 2019-04-23 17:29 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento preventivo Condición A 52JZ1, MPB (3) PR JZ1, MPB Normal y Exhaustivo Reactancia, MPB Normal y Exhaustivo Reactor. Además realizar MCC termómetros y termocupla. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor 52JZ1, lado conexión superior PRJZ1, lado de alta Reactor JZ1 y Reactancia. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019026397 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-23 08:19 | 2019-04-23 12:48 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo y pruebas de funcionamiento de relé Buchholz Reactor N°4. Normalización de nivel de aceite a reactor neutro.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Reactor 04, 500 kV-Ancoa o Reactor 03, 500 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
104 | Reactores61DP | Neomante | 61 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019026395 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-23 09:12 | 2019-04-23 11:26 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control, alarma y trip al nuevo rele Buchholz.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección B-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 1 | 3.6 | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019026988 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-23 10:41 | 2019-04-23 11:45 |  |  |  | DP | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Alto Jahuel: MCC Normalización y Reemplazo de fusibles cortados (20A) en Banco de CCEE N°54. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CC/EE. N°54 de 66 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT entre 3 reactores y banco CCEE N°54 (03 PAT), en TC neutro (01 PAT). Delimitación de la zona de trabajo. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
445 | Reactores150DP | Neomante | 150 | Reactores | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | ANGAMOS | Desconexión - Intervención | 2019023111 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-23 11:11 | 2019-04-23 13:43 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | SE Laberinto: 52J12L No Reconectar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019027222 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-24 09:23 | 2019-04-24 10:31 |  |  |  | DP | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019025869 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-24 10:32 | 2019-04-24 15:35 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°1 y N°2. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios de CER. Limpieza sistema de refrigeración N° 1 y N°2. Mantenimiento Reducido y Normal a motoventiladores principales de CER. Mantenimiento Reducido a 52CR. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagneticos de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de Banco CCEE N°1, en ambos lados de banco CCEE N° 2,. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019027223 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-24 10:36 | 2019-04-24 11:51 |  |  |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019027221 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-25 09:29 | 2019-04-25 10:24 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R7 (Antiguo R3) de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
187 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027831 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-25 10:45 | 2019-04-25 17:51 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
188 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027840 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-25 10:45 | 2019-04-25 17:51 |  |  |  | DP_E | 7.1 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
416 | Reactores200DP | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2019022272 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-25 11:05 | 2019-04-25 13:42 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos el banco de reactores N°7 de S/E Ancoa permanecerá en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Reactores56DP | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019027294 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-25 11:51 | 2019-04-25 17:53 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Bancos Condensadores52DP | Neomante | 52 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019026330 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-25 13:27 | 2019-04-25 16:44 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
355 | Bancos Condensadores53DP | Neomante | 53 | Bancos Condensadores | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019026339 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-25 13:27 | 2019-04-25 16:44 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
422 | Reactores56DP | Neomante | 56 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019027295 | interno | Programada | Intervención | 2019-04-26 08:36 | 2019-04-26 11:11 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio de 500 kV: 1.- Equipos del reactor de linea del circuito N°1 Polpaico Desconectadores 89K7Z-2, 89K7Z-1, 89K7Z-3 e interruptor 52K7Z 2.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 1 Polpaico, desconectadores 89K7CS-1, 89K7CS-2, 89K7CS-3 e interruptor 52K7CS 3.- Equipos del reactor de linea circuito N° 2 Desconectadores (89K10Z-2, 89K10Z-1, 89K10Z-3) e interruptor 52K10Z. 4.- Equipos del banco compensación serie del circuito N° 2 Polpaico, desconectadores 89K10CS-1, 89K10CS-2, 89K10CS-3 e interruptor 52K10CS. Condiciones Requeridas NPAZ: VERIFICAR RECONEXIÓNES AUTOMÁTICAS DESHABILITADAS INTERRUPTORES 52K7, 52K8, 52K10, 52K11 (Solo se verificarán ya que por actual configuración donde no hay línea hacia Polpaico, estos interruptores estan de manera permanente con su reconexión automática deshabilitada). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027832 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-26 10:31 | 2019-04-26 16:13 |  |  |  | DP_E | 5.7 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
188 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027841 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-26 10:31 | 2019-04-26 16:13 |  |  |  | DP_E | 5.7 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
383 | Reactores48DP | Neomante | 48 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019025508 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 20:15 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
373 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019025513 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 20:15 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
211 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019026855 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-28 08:15 | 2019-04-28 11:36 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
188 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027847 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-29 11:11 | 2019-04-29 16:00 |  |  |  | DP_E | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
187 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027837 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-29 11:38 | 2019-04-29 16:00 |  |  |  | DP_E | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019028613 | interno | Programada | desconexion | 2019-04-29 11:43 | 2019-04-29 13:32 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. (Sólo se requiere la Apertura del 52JT4 como maniobra) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
454 | Reactores148RO | Neomante | 148 | Reactores | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | ENGIE | Limitaciones | 2019000640 |  |  |  | 2019-04-30 08:28 | 2019-04-30 08:31 |  |  |  | RO | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio protecciones 51 y 50BF del Reactor, además los circuitos de indicación y medida por lo que no habrá indicación de carga del Reactor local y Scada por retiro T/C tipo pedestal del Reactor de 24 Mvar, se habilitan protecciones 87R y 51N y aporte del Reactor a 87B-220 kV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Bancos Condensadores226DP_E | Neomante | 226 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027839 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-30 10:24 | 2019-04-30 17:17 |  |  |  | DP_E | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
188 | Bancos Condensadores227DP_E | Neomante | 227 | Bancos Condensadores | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019027848 | externo | Programada | desconexion | 2019-04-30 10:24 | 2019-04-30 17:17 |  |  |  | DP_E | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8DF | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030771 | interno | Curso Forzoso | Intervención | 2019-04-30 15:32 | 2019-05-02 16:08 |  |  |  | DF | 48.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación de falla de gateway del equipo STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipos STATCOM. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena sw local/remoto del equipo STATCOM. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Reactores184DF | Neomante | 184 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019031127 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-05-01 20:05 | 2019-05-01 20:28 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Rotación de unidad principal fase A de Reactor 52K9Z, por filtración de aceite en Bushing de Neutro, se remplazara por unidad de reserva |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
432 | Reactores185RO | Neomante | 185 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z-R 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000659 |  |  |  | 2019-05-01 20:11 | 2019-05-30 13:27 |  |  |  | RO | 689.2667 | 0 | 0 | 0 | Limitación de unidad de reserva de Banco de Reactores circuito 1 Nva. Pan e Azúcar - Nva. Maitencillo. Debido a fuga de aceite en bushing de neutro de fase A de reactor R23, se conecto la unidad de reserva, por ende no se encuentra disponible en caso de falla de otra fase del Banco de Reactores antes mencionado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019025011 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-02 08:20 | 2019-05-10 13:20 |  |  |  | RO | 197 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Seccionador KSAC y Sistema MAIS KZ1 y KZ2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador (L) KSAC-Charrúa o Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019025012 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-02 08:20 | 2019-05-10 13:20 |  |  |  | RO | 197 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa 500 kV: Paño Seccionador KSAC y Sistema MAIS KZ1 y KZ2. Se realizará un levantamiento entre el patio de AT- sala de terminales y sala de comando, verificando los conductores remotos e internos a través de una inspección visual para luego identificar origen y destino de los circuitos señalados en los planos de alambrado remoto y planos elementales de C.C. y C.A. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador (L) KSAC-Charrúa o Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019029795 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-02 08:37 | 2019-05-02 09:24 | 2019-05-02 08:41 | 2019-05-02 08:45 |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para conmutación de fase Nº 1 por fase de reserva R-R2, para realizar intervención contemplada en SD Nª 2019029775 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
93 | Reactores168DF | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Informe Fallas | 2019001413 | interno |  |  | 2019-05-02 08:45 | 2019-05-02 09:24 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Por posible falla de control a través de cableado y/o reles biestables asociado a la tansferencia de las corrienstes Fase-Neutro cuando entra en servicio la fase de reserva correspondiente al Reactor de Barra R3 de S/E Los Changos. | Por posible falla de control a través de cableado y/o reles biestables asociado a la tansferencia de las corrienstes Fase-Neutro cuando entra en servicio la fase de reserva correspondiente al Reactor de Barra R3 de S/E Los Changos.. |  | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Bancos Condensadores245DP | Neomante | 245 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019028478 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-02 09:04 | 2019-05-02 11:00 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°2 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
261 | Bancos Condensadores244DP | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019028479 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-02 09:04 | 2019-05-02 11:00 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | De requiere la desconexión de las unidades capacitivas N°1 por actividades de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
261 | Bancos Condensadores244RO | Neomante | 244 | Bancos Condensadores | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000660 |  |  |  | 2019-05-02 11:00 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado en potencia el Banco de Condensadores N°1 S/E Colchagua a 1.9Mvar, relacionado con IF2019001137. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019028643 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-02 15:07 | 2019-05-02 17:34 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
328 | Bancos Condensadores405DF | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019031406 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-05-02 16:49 | 2019-05-08 17:16 |  |  |  | DF | 144.45 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
446 | Bancos Condensadores507DP | Neomante | 507 | Bancos Condensadores | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | ENGIE | Desconexión - Intervención | 2019029963 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-03 09:55 |  |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Este equipo se encuentra desconectado desde el cable de poder (mufa). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019029228 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-03 12:44 | 2019-05-03 15:11 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
423 | Reactores55DF | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019031788 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-05-04 19:33 | 2019-05-04 19:54 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | debido a fuga de aceite en fase B (polo 2) de Reactor de Linea K10Z Circuito 2 Nva. Pan de Azúcar - Polpaico se realizara la conexión de la unidad de reserva para reemplazar la fase con problemas. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
423 | Reactores55RO | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000675 |  |  |  | 2019-05-04 19:54 | 2019-05-30 13:27 |  |  |  | RO | 617.55 | 0 | 0 | 0 | limitación en Banco Reactores Nva. Pan de Azucar - Polpaico por unidad de reserva no disponible, debido a fuga de aceite en fase B (polo 2) de Reactor de Linea K10Z Circuito 2 Nva. Pan de Azúcar - Polpaico se realizo la conexión de la unidad de reserva para reemplazar la fase con problemas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019029613 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-06 14:13 | 2019-05-07 15:07 |  |  |  | RO | 24.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Auditoria de Protecciones del paño J2 y JZ2 (Reactor),extracción de data de protección Micom P443 del paño J2 y Micom P645 y RET670 del paño JZ2 de forma alternada. Medición de los Circuitos de apertura y cierre del 52J2 y 52JZ2 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 o Reactor REJZ2, 220 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se realizara bloqueo de las protecciones Micom P443 del paño J2 y las protecciones Micom P645 y RET670 del paño JZ2 de forma alternada. Bloqueo a solicitud del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019029247 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-06 15:41 | 2019-05-06 18:11 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019029820 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-07 08:08 | 2019-05-07 08:20 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para conmutación de fase Nº 2 por fase de reserva R-R1, para realizar intervención contemplada en SD Nª 2019029818 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169RO | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019029818 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-07 08:22 | 2019-05-10 18:06 |  |  |  | RO | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion, verificacion y reapriete de perneria en cuba de la fase Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Compensadores4RO | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030177 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Reactores13RO | Neomante | 13 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030178 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Reactores14RO | Neomante | 14 | Reactores | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030179 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-07 10:19 | 2019-05-07 18:24 |  |  |  | RO | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Toma de muestras de aceite para análisis cromatográfico y físico-químico a transformadores y reactores. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019029407 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-07 14:28 | 2019-05-07 15:41 |  |  |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
409 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019029610 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-07 18:00 | 2019-05-07 19:07 |  |  |  | RO | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Auditoria protección del paño JZ1, extracción de data de la protección RET 670 y medición de los Circuitos de apertura y cierre del paño JZ1.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Reactor REJZ1, 220 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Se realizara bloqueo de la protección RET 670. Bloqueo a solicitud del jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019030925 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-08 09:11 | 2019-05-09 19:04 |  |  |  | DP | 33.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará entrenamiento teorico - practico de operación y mantenimiento del banco compensador serie CSK6 (dicha revisión se hará con el equipo desenergizado). Ademas se requiere tensionar la plataforma mediante apertura de desconectadores de puesta a tierra (89CSK6_1T y 89CSK6_2T) y cierre de desconectadores de entrada (89CSK6_1 y 89CSK6_2) estando cerrados desconectador e interruptor de by - pass para evaluacion de comportamiento del banco compensador serie CSK6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
196 | Bancos Condensadores15DP | Neomante | 15 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030188 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-08 10:01 | 2019-05-08 16:06 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 51 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 51 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
193 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030245 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-08 10:04 | 2019-05-08 16:05 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 52 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 52 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
328 | Bancos Condensadores405RO | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019000681 |  |  |  | 2019-05-08 17:16 | 2019-06-05 16:14 |  |  |  | RO | 670.9667 | 0 | 0 | 0 | Queda limitado en potencia el banco de condensador N°1 de S/E Plantas a 1.9 MVAR., debido a falla en uno de sus vasos capacitivos, el cual fue retirado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Bancos Condensadores14DP | Neomante | 14 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030767 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-09 09:32 | 2019-05-09 15:03 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 53 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 53 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019030766 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-09 09:42 | 2019-05-09 14:52 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos asociados al banco de CCEE 54 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco de CCEE CR 54 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
85 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019030928 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-10 09:25 | 2019-05-10 18:01 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará entrenamiento teorico - practico de operación y mantenimiento del banco compensador serie CSK6 (dicha revisión se hará con el equipo desenergizado). Ademas se requiere tensionar la plataforma mediante apertura de desconectadores de puesta a tierra (89CSK6_1T y 89CSK6_2T) y cierre de desconectadores de entrada (89CSK6_1 y 89CSK6_2) estando cerrados desconectador e interruptor de by - pass para evaluacion de comportamiento del banco compensador serie CSK6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019032445 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-10 18:06 | 2019-05-10 18:11 |  |  |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalización de topología fases N°1, N°2 y N°3, fase de reserva quedará en condición disponible para el sistema, al culminar intervención contemplada en SD N° 2019029818. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
85 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019030931 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-11 08:31 | 2019-05-11 17:04 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará entrenamiento teorico - practico de operación y mantenimiento del banco compensador serie CSK6 (dicha revisión se hará con el equipo desenergizado). Ademas se requiere tensionar la plataforma mediante apertura de desconectadores de puesta a tierra (89CSK6_1T y 89CSK6_2T) y cierre de desconectadores de entrada (89CSK6_1 y 89CSK6_2) estando cerrados desconectador e interruptor de by - pass para evaluacion de comportamiento del banco compensador serie CSK6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019032762 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-13 19:22 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Medidas de tiempos de operación a interruptor 52KZ1. Mantenimiento a transformadores de corriente y pararrayos del paño KZ1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo y Protección 50BF/52KZ1 Bloqueada.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
396 | Reactores5DP | Neomante | 5 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019032761 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-13 10:11 | 2019-05-13 17:22 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Investigación y normalización de posición abierto y cerrado del 52KZ1 a diferencial de barras de 500 kV sistema 2. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 1 | 9.1833 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019029408 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-14 14:49 | 2019-05-14 23:02 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
108 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019031984 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-15 08:48 | 2019-05-15 17:08 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados a banco condensadores 20 MVAr. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
109 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019031989 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-15 08:48 | 2019-05-15 17:08 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN 2019031984. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
239 | Bancos Condensadores203RO | Neomante | 203 | Bancos Condensadores | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019032688 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-15 09:44 | 2019-05-15 13:43 |  |  |  | RO | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de ajuste en protecciones sistema 1 y 2 del Banco de condensadores 1 de 220 kV de acuerdo a EAP 31/2019. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones sistema 1 y 2 de forma alternada. Siempre se mantiene un sistema en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019031993 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-16 09:35 | 2019-05-16 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Considera desconexión de Banco Condensadores durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
108 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019031998 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-16 09:35 | 2019-05-16 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN 2019031993.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019032911 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-16 09:36 | 2019-05-17 17:22 |  |  |  | RO | 31.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Investigación y reparación por cortocircuito en sistema de refrigeración STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo STATCOM 23 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Bancos Condensadores233DP | Neomante | 233 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019033211 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-16 10:10 | 2019-05-16 16:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT2 por apertura de desconectadores cuchillos de MT asociados al banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
340 | Bancos Condensadores234DP | Neomante | 234 | Bancos Condensadores | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019033212 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-16 10:10 | 2019-05-16 16:17 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT2 por apertura de desconectadores cuchillos de MT asociados al banco de condensadores. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
109 | Bancos Condensadores289DF | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019001733 | interno |  |  | 2019-05-16 21:25 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Al realizar apertura del Banco de Condensadores N°2, llega alara de Discrepancia de Polos y bloqueo de cruce por 0 | Al realizar apertura del Banco de Condensadores N°2, llega alara de Discrepancia de Polos y bloqueo de cruce por 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032669 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-22 14:07 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 29.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
111 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032670 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-22 14:08 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 29.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
112 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032676 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-22 14:08 | 2019-05-22 17:56 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
113 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032677 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-22 14:08 | 2019-05-22 17:56 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019032233 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-23 08:03 | 2019-05-23 18:34 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo o mcc a reactor desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Exhustivo a Pasamuros 1 CER 2. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a Pasamuros 2 CER 2. Mantenimiento Normal a mufas Banco CCEE1 y CEEE2. Mantenimiento Reducido 2 a Reactores Secos (6 Und). Mantenimiento Reducido y Normal a reactores y resistencias de neutro seco de Banco CCEE N°1 y Banco CCEE N°2. Mantenimiento Reducido a ventiladores secundarios sistemas de refriferación CER 2. Limpieza sistema de refrigeración CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomágneticos de ventiladores secundarios a disposición del jefe de faena. . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en salida pasamuros, en ambos lados de banco CCEE N° 1, en ambos de banco CCEE N° 2. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
193 | Bancos Condensadores9DP | Neomante | 9 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019033348 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-23 08:29 | 2019-05-23 18:35 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Compensación N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
358 | Bancos Condensadores486DP | Neomante | 486 | Bancos Condensadores | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019034220 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-23 08:53 | 2019-05-23 10:13 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de las uinidades capacitivas del BBCC N°1 en SE Tuniche por actividades de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
434 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019035838 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2019-05-23 16:23 | 2019-05-23 16:36 |  |  |  | RO | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Es de suma importancia realizar la rotación del reactor ante la fuga de aceite descrita para poder realizar revisión de la unidad afectada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019033349 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-23 16:34 | 2019-05-23 18:35 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de compensación N°2 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
434 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000751 |  |  |  | 2019-05-23 16:36 | 2019-05-24 16:36 |  |  |  | RO | 24 | 0 | 0 | 0 | Rotación de reactor de línea (Circuito 1 LT Nueva Cardones- Nueva Maitencillo 2 x 500KV. ) Polo 3 a Unidad de Reserva por fuga de aceite en dicho polo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Bancos Condensadores365DP | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032678 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-24 11:54 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
112 | Bancos Condensadores374DP | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032672 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-24 11:55 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
113 | Bancos Condensadores375DP | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032673 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-24 11:55 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
111 | Bancos Condensadores373DP | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019032679 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-24 11:55 | 2019-05-24 17:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconexión de banco durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
434 | Reactores51DF | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019036223 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-05-25 08:55 | 2019-05-25 09:55 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Rotación de unidades Banco de Reactores R21 asociado a C1 LT NCAR-NMAI 500. Se requiere dejar conectado por sus unidades principales. Unidad de reserva quedará disponible ante cualquier contingencia |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
434 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000770 |  |  |  | 2019-05-25 09:55 | 2019-06-05 17:44 |  |  |  | RO | 271.8167 | 0 | 0 | 0 | Problema en desconectador 89K3Z-3-3 no permite conectar Reactor R21 a unidades principales. Fase C continua conectada a través de unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019035551 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-27 09:52 | 2019-05-27 18:15 |  |  |  | RO | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK3 . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Bancos Condensadores36DP | Neomante | 36 | Bancos Condensadores | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019035382 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-27 11:57 | 2019-05-27 17:35 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptor 52CT2 general de MT del transformador N°2 tanto al momento de apertura como posterior cierre del desconectador de alimentación al banco N°2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
371 | Compensadores5RO | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019035457 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-27 13:44 | 2019-05-31 10:05 |  |  |  | RO | 92.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Levantamiento de cableado de control, verificación de espacio en canaletas para futuros cables de control, medición de distancias en terreno, revisión y verificación de armarios de control y protecciones de paño del CER. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DP | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019034593 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-28 07:57 | 2019-05-29 14:27 |  |  |  | DP | 30.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a Transformador N°4, reactores CER, Banco CCEE, Tiristores, Sistema de enfriamiento (cambio válvula de estanque de aire) Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán Equipos de puesta a Tierra entre T4 y PRJT4, entre TR4 y Barra 16,7kV, entre Barra 16,7kV y Pasamuros Reactores, entre 52CCE y TCCE, entre TCCE y Reactores, entre Reactores y Banco Condensadores estáticos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019035552 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-28 08:23 | 2019-05-28 18:14 |  |  |  | RO | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK3 . |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Bancos Condensadores521DP | Neomante | 521 | Bancos Condensadores | BC S/E CONEJO BC1 33KV 9MVAR | CONEJO SOLAR | Desconexión - Intervención | 2019036001 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-28 09:22 | 2019-05-28 18:14 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislador dañado. Condiciones requeridas abierto 89BC1 y Cerrado 57BC1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
190 | Bancos Condensadores535DP | Neomante | 535 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019034738 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-28 15:58 | 2019-05-28 17:50 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
189 | Bancos Condensadores534DP | Neomante | 534 | Bancos Condensadores | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019034747 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-28 15:58 | 2019-05-28 17:50 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
89 | Reactores159DF | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019037047 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-05-28 16:04 | 2019-05-28 16:11 |  |  |  | DF | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de curso forzoso del reactor de línea R3 para sustituir fase 1 del mismo por fase de reserva R-R2, esto debido a activación de alarma de relé de gas en tanque principal. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019035554 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-29 08:53 | 2019-05-29 19:26 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK3 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019035654 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-30 08:50 | 2019-05-30 18:32 |  |  |  | RO | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK6 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio 2019 según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Bancos Condensadores306DF | Neomante | 306 | Bancos Condensadores | BC S/E EKA CHILE PBC 34 13.8KV 5.57 MVAr | EKA CHILE | Informe Fallas | 2019001910 | interno |  |  | 2019-05-31 03:10 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El reactor de la 7ª armónica, resulta dañado por variaciones del sistema eléctrico. |  | El día viernes 31 de mayo, debido a las inclemencias del tiempo, el sistema eléctrico estuvo inestable, provocando variaciones de tensión. Esto afecto un reactor en 13,8KV, provocando que se quemara. Este funciona como filtro armónico acoplado a condensadores para corregir factor de potencia, por lo que la consecuencia inmediata es que de acuerdo al perfil de carga, no podremos cumplir con la norma de corrección de factor de potencia (0,98). | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019035655 | interno | Programada | intervencion | 2019-05-31 08:12 | 2019-05-31 16:48 |  |  |  | RO | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK6 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio 2019 según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019036420 | interno | Programada | desconexion | 2019-05-31 09:35 | 2019-05-31 17:51 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK9, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK9 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K8 y 52K9 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019035656 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-01 08:47 | 2019-06-01 14:56 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK6 . Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compenzación para la energización con carga programada para el día 3 de junio 2019 según lo expuesto en el programa de monitereo de resonancia subsíncrona de la zona norte del SEN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019036876 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-03 08:35 | 2019-06-03 11:56 |  |  |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar desconexión de reactor de barra R3 en subestación Los Changos para realizar el cambio de fase A, B y C por la fase de reserva (una por vez) para verificar las vías de las corrientes que van a la protección diferencial del reactor de barra. También se verificará el cambio de estado de los relés biestables de transferencia inyectando corriente desde los secundarios de TC de neutro del reactor R3 para verificar las corrientes en las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
313 | Bancos Condensadores367DF | Neomante | 367 | Bancos Condensadores | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001902 | interno |  |  | 2019-06-03 09:20 | 2019-06-03 09:55 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52CBC1-1 de S/E Marquesa, banco de condensador N°1 2,5 MVAr. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Bancos Condensadores240DF | Neomante | 240 | Bancos Condensadores | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019001903 | interno |  |  | 2019-06-03 11:18 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Forzada del 52CBC y 52CBC-1, correspondiente al General y etapa N°1 de los bancos de condensadores de S/E Arenas Blancas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019037137 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-03 14:01 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Instalación de andamios en equipo SVC-Plus. Trabajos previos para el MPB de Equipos de Aire Acondicionados Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038417 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-04 08:36 | 2019-06-04 18:08 |  |  |  | RO | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK1. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Reactores184DP | Neomante | 184 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019037021 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-04 10:13 | 2019-06-04 10:28 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará la rotación de unidades del banco reactor de línea Maitencillo1 a sus unidades principales ocupando el cambio rápido de fases. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019037558 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-04 10:41 | 2019-06-04 19:21 |  |  |  | RO | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a equipos climatizadores del modulo SVC-1, para los SSAA de sala control y protecciones. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038418 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-05 08:12 | 2019-06-05 21:47 |  |  |  | RO | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK1. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038652 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-05 08:54 | 2019-06-05 21:47 |  |  |  | RO | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK9, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK9 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K8 y 52K9 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038666 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-05 09:17 | 2019-06-05 19:50 |  |  |  | RO | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK6, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK6 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Bancos Condensadores405DP | Neomante | 405 | Bancos Condensadores | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019038904 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-05 14:51 | 2019-06-05 16:14 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del BBCC PañoC2, apertura de interruptor 52C2 y DDCC 89C2 para reemplazo de unidad capacitiva con falla que mantiene al BBCC con limitación de potencia. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
434 | Reactores51DF | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019040025 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-06-05 17:18 | 2019-06-05 17:44 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Rotación de fase A por unidad de reserva. Se debe despejar Unidad de fase A ya que Aislador se encuentra contaminado por aceite. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
434 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019000812 |  |  |  | 2019-06-05 17:44 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Bushing neutro Fase A presenta fuga de aceite. Se realiza rotación a unidad de Reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Limitaciones | 2019000813 |  |  |  | 2019-06-05 19:49 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Exposición a arco electrico de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3), de acuerdo a IF2019001930. Para maniobras de apertura o cierre del desconectador 89CSK6_3 asociado a la compensación serie CSK6, se debera desenergizar la LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1 por el motivo ya indicado, hasta tanto sea normalizada la condicion de contactos de potencia del desconectador de by - pass de la compensacion serie CSK6 (89CSK6_3). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038420 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-06 08:13 | 2019-06-06 18:53 |  |  |  | RO | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK4. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038668 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-06 08:33 | 2019-06-06 18:53 |  |  |  | RO | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK6, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK6 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019038944 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-06 08:40 | 2019-06-06 19:17 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento preventivo básico a Climatizadores del equipo (13). Restricciones: SVC-Plus , 13 kV-D. Almagro indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019038938 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-06 08:44 | 2019-06-06 19:17 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión total equipo SVC-Plus por Mantenimiento preventivo básico a Transformador TR- 6 (S944650T) Restricciones: SVC-Plus , 13 kV-D. Almagro y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del TR-6 |  |  | 1 | 10.55 | 0 | 0
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019038942 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-06 10:44 | 2019-06-06 19:17 |  |  |  | RO | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: mantenimiento a módulo SVC-2 por Equipos Climatizadores SVC-2 para los SSAA Sala Control y Protecciones. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52JT6 (GIS) con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25DF | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019040265 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-06-06 12:00 | 2019-06-06 21:17 |  |  |  | DF | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de tablero de control y protección en sala de control y plataforma correspondiente a CSK6, por falla de telemando sobre interruptor 52CSK6 al momento de orden de apertura. Bloqueo de vías de disparo (TDD) hacia 87L S1/S2. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019038213 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-06 15:05 | 2019-06-06 19:17 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC-CCEE, por MPB reducido Banco de CCEE - SVC - Plus. Restricciones: Módulo SVC-CCEE indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación tierras de bloqueo en Banco de CCEE lado Reactancia y neutro |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Limitaciones | 2019000818 |  |  |  | 2019-06-06 21:17 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por anomalia en S1 de control y proteccion del banco de compensación serie CSK6, se inhabilita el S1 quedando operativo el S2. Se espera por evaluación del fabricante para la detección del problema. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038421 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-07 08:04 | 2019-06-07 17:16 |  |  |  | RO | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de plataforma y limpieza manual de aislación CSK4. Al finalizar los trabajos de inspección y verificación se realizará prueba con carga por una hora. Esta intervención tiene por objeto el asegurar el buen funcionamiento de la compensación para la energización con carga. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019038669 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-07 08:34 | 2019-06-07 18:52 |  |  |  | RO | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a compensación serie CSK6, considera realización de una prueba efectiva de apertura/cierre del interruptor de bypass 52CSK6 y realización de pruebas simuladas de apertura/cierre. Además, se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25FE | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Informe Fallas | 2019001948 | externo |  |  | 2019-06-07 16:15 | 2019-06-12 17:57 |  |  |  | FE | 121.7 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de supervisión de trigger fase A, dando orden de cierre de interruptor 52CSK6 quedando fuera de servicio compensador CSK6. | Pérdida de supervisión de trigger fase A, dando orden de cierre de interruptor 52CSK6 quedando fuera de servicio compensador CSK6. |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019037942 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-09 08:15 | 2019-06-09 17:21 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de relé de cierre sincronizado. Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 1 de 220 kV, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
191 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019037943 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-09 08:15 | 2019-06-09 17:21 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de relé de cierre sincronizado. Mantenimiento programado al banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JCE1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52JCE1. Señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 1 de 220 kV, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 1 | 9.1 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019040325 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-11 18:38 |  |  |  | RO | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK6: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase , canales analogicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba expeimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Condensadores Series13RO | Neomante | 13 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS1 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019039763 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Condensadores Series14RO | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019039764 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Condensadores Series15RO | Neomante | 15 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS3 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019039765 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Condensadores Series16RO | Neomante | 16 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS4 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019039766 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-11 09:35 | 2019-06-24 17:57 |  |  |  | RO | 320.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Trabajos de SS/AA de la subestación (reemplazo de alumbrado de calles y sector compensaciones 1, 2, 3 y 4 de patio 500kV).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo.- ITE´s de Alumbrado de patio 500 kV a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Reactores55DP | Neomante | 55 | Reactores | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019039794 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-11 10:53 | 2019-06-11 11:05 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará la rotación de unidades del banco reactor de línea Polpaico 2 a sus unidades principales ocupando el cambio rápido de fases. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
108 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019040436 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-12 07:05 | 2019-06-12 20:20 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas efectivas, de operación sobre el equipo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
109 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019040437 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-12 07:05 | 2019-06-12 20:20 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas efectivas, de operación sobre el equipo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019040331 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-12 08:27 | 2019-06-12 18:52 |  |  |  | RO | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK9: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase , canales analogicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba expeimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019040332 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-13 08:33 | 2019-06-14 18:42 |  |  |  | RO | 34.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK9: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase , canales analogicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba expeimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Bancos Condensadores20RO | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019039921 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-13 09:47 | 2019-06-13 18:35 |  |  |  | RO | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE SAN Vicente (SALA AUXILIAR): Montaje de un equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentación AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitación de sincronismo horario en protecciones de los paños ACE1, A6, A9 , A10 y de las protecciones 87B2 y 87B3. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C2 o Paño Compensación ACE01-SVT o Paño Línea LA06, SVT-Huachipato 1 o Paño Línea LA09, SVT-Huachipato 2 o Paño Seccionador AS02-San Vicente o Paño Línea LA04, SVT-Seccionador. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Bancos Condensadores11DP | Neomante | 11 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019041077 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-13 10:04 | 2019-06-13 15:35 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado, medida de capacidad y normalización de unidades condensadoras en banco CCEE N°54. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°54 de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DF | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019042659 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-06-16 06:45 | 2019-06-16 06:59 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se investigará presencia de alarma existente en fase N°3 correspondiente al Reactor de Línea R2. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
96 | Reactores173RO | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Limitaciones | 2019000892 |  |  |  | 2019-06-16 06:59 | 2019-06-19 21:06 |  |  |  | RO | 86.1167 | 0 | 0 | 0 | Por presencia de alarma de bajo nivel de aceite en Fase N°3 del Reactor de Línea R2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019040501 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-16 08:34 | 2019-06-16 19:00 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de control y mantenimiento equipos de Banco de CCEE N°1 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 . Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo ( patio de 220 kV y sala de control ). Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52JCE1 y puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
211 | Bancos Condensadores187DP | Neomante | 187 | Bancos Condensadores | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019040502 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-16 08:34 | 2019-06-16 19:00 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de control y mantenimiento equipos de Banco de CCEE N°1 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 . Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización zona de trabajo ( patio de 220 kV y sala de control ). Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52JCE1 y puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir. |  |  | 1 | 10.4333 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019041960 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-18 09:46 | 2019-06-18 18:40 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Intervención SSAA CER., S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento preventivo (MPB) SSAA CER N° 1. ,- 1) Limpieza y reapriete de conexiones. ,- 2) Medidas de aislación a circuitos de control.,- 3) Pruebas de conmutación al control de mando SS/AA CA de CER.,- 4) Riesgo representa perdida de los SS/AA CA y CC del CER. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019042088 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-18 09:47 | 2019-06-18 18:53 | 2019-06-18 18:40 |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, CER 1: Mantenimiento protecciones banco condensadores y reactor.,- 1) Verificación de protección 51 sistema 1 correspondiente a los paños CE3, CE4 y CR2 (CER 1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag.1 DJ11-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, CER N° 1: Protección sistema 1 Bloqueo de trip sobre 52J11 y 52J12 (Diag. 1) |  |  | 1 | 8.8833 | 0 | 1
84 | Condensadores Series25DF | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019043021 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-06-18 11:54 | 2019-06-18 20:22 |  |  |  | DF | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de vías de disparo (TDD) desde CSK6 hacia 87L S1/S2, a fin de evitar cualquier desconexión intempestiva sobre LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones, Cto. N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019041956 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-18 16:36 | 2019-06-18 17:58 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación a distancia de equipos primarios paño; E1; incluye marcos de barra y línea (Sólo se requiere de la apertura del 52JT4) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 220 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
370 | Compensadores4DF | Neomante | 4 | Compensadores | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002060 | interno |  |  | 2019-06-19 03:03 | 2019-07-04 16:08 |  |  |  | DF | 373.0833 | 1 | 0 | 0 | Falla del equipo CER de S/E Polpaico es coicidente con pérdida de telemetría y telecontrol. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25DF | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019043248 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-06-19 08:21 | 2019-06-19 20:31 |  |  |  | DF | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara bloqueo de vías de disparo (TDD) desde CSK6 hacia 87L S1/S2, a fin de evitar cualquier desconexión intempestiva sobre LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones, Cto. N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019042464 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-19 09:35 | 2019-06-19 18:40 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Sin restricciones. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cardones: 89JT4-2T y Unidad de bahía JT4 a disposición. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 o 2 de S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019042311 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-19 10:17 | 2019-06-19 18:47 |  |  |  | RO | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK6: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase, canales analógicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba experimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16RO | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019040867 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-19 13:03 | 2019-06-19 15:05 |  |  |  | RO | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento semestral al PDCE2.- Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa o Paño Acoplador JR01-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019042621 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-20 14:36 | 2019-06-20 16:20 |  |  |  | RO | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019042566 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-21 08:42 | 2019-06-21 17:00 |  |  |  | RO | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compensación serie CSK6: inspección y verificación de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal y reactor de amortiguación de cada fase, canales analógicos de corriente, verificación de la fibra y pruebas de las funciones de protección. Se considera prueba experimental con carga una vez terminada la inspección general. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Condensadores Series28DF | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019002073 | interno |  |  | 2019-06-21 08:54 | 2019-06-22 22:10 |  |  |  | DF | 37.2667 | 1 | 0 | 0 | Inspecciones en Patio en curso, se solicitó apoyo a personal contratista para realizar inspección detallada en la plataforma de la compensación serie. | Disparo por protecciones por Desbalance de Condensadores Fase C. Inspección del banco en curso. |  | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Condensadores Series28DF | Neomante | 28 | Condensadores Series | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019044064 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-06-22 10:55 | 2019-06-22 18:00 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para el trabajo son: Desconectador 89K7CS-1 y 89K7CS-3 abiertos y bloqueados. Interruptor 52K7CS y Desconectador 89K7CS-2 Cerrados. Desconectador 89K7CS-1T y 89K7CS-3T Cerrados y bloqueados. |  |  | 1 | 11.25 | 0 | 0
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019042944 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 15:37 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de reactor de línea R1 para realizar conmutación de fase N° 1 por fase de reserva R-R1, por mantenimiento programado contemplado en SD N° 2019042943. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019042486 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-25 08:22 | 2019-06-25 20:51 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Reemplazo unidad IGBT fallada del módulo SVC-2. Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
240 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019040959 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-25 09:07 | 2019-06-25 22:05 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación equipos del paño ACE1. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89ACE1-1 y 52ACE1, entre TCACE1 y 89ACE1-2 y entre Banco CCEE y 89ACE1-2 . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
240 | Bancos Condensadores20DP | Neomante | 20 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019040948 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-25 10:46 | 2019-06-25 22:05 |  |  | C | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: pruebas de control y verificación de protecciones del paño ACE1. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, 50BF-52ACE1 (trip sobre la 87B3) Bloqueados . |  |  | 1 | 11.3167 | 0 | 0
409 | Reactores16RO | Neomante | 16 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019042716 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-26 18:27 | 2019-06-28 17:23 |  |  |  | RO | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación GPS para sincronización horaria de protecciones de linea., SE PUERTO MONTT: Remplazo de un (1)equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentacion AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitacion de la sincronización del GPS con las protecciones Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 o SCADA Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 o Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt o Reactor 02, 220 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Se bloquearan las protecciones del paño a intervenir de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Reactores15RO | Neomante | 15 | Reactores | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019042717 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-26 18:27 | 2019-06-28 17:23 |  |  |  | RO | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación GPS para sincronización horaria de protecciones de linea., SE PUERTO MONTT: Remplazo de un (1)equipo GPS por un sincronizador SEL 2488 para sincronizar protecciones. Montaje de borneras y cableado para alimentacion AC y DC de gps. Montaje exterior de una (1) antena y tendido del cable de GPS. Tendido y presentación de cableado coaxiales o UTP hasta las protecciones a sincronizar. Habilitacion de la sincronización del GPS con las protecciones Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Montt o SS.AA. C.C. Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 o SCADA Puerto Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 o Reactor 01, 220 kV-Puerto Montt o Reactor 02, 220 kV-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Se bloquearan las protecciones del paño a intervenir de forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019044083 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-27 10:33 | 2019-06-27 17:36 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Reactores159RO | Neomante | 159 | Reactores | RE S/E CUMBRE R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019044084 | interno | Programada | intervencion | 2019-06-28 11:20 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección, verificación y analisis de la fase N°1 del Reactor de Línea R3. Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso 2019037047. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DP | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019044326 | interno | Programada | desconexion | 2019-06-29 11:47 | 2019-06-29 13:12 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de fusibles en Banco de CCEE 1 de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas en banco de CCEE, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
402 | Reactores11RO | Neomante | 11 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019044449 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-02 10:21 | 2019-07-04 18:00 |  |  |  | RO | 55.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, pruebas de funcionamiento de equipos MAIS A y B. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección Sistema MAIS A y B Bloqueado de Forma Alternada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Reactores25RO | Neomante | 25 | Reactores | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019044450 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-02 10:21 | 2019-07-04 18:00 |  |  |  | RO | 55.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento, pruebas de funcionamiento de equipos MAIS A y B. Instalaciones en Riesgo: Reactor 01, 500 kV-Charrúa o Reactor 02, 500 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Protección Sistema MAIS A y B Bloqueado de Forma Alternada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Bancos Condensadores288RO | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019001039 |  |  |  | 2019-07-02 13:26 | 2019-07-18 17:09 |  |  |  | RO | 387.7167 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra punto con temperatura en mufa de salida del banco de autotransformadores en hacia los bancos de condensadores, por lo que se desconecta para mitigar posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Bancos Condensadores289RO | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Limitaciones | 2019001040 |  |  |  | 2019-07-02 13:26 | 2019-07-18 17:09 |  |  |  | RO | 387.7167 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra punto con temperatura en mufa de salida del banco de autotransformadores en hacia los bancos de condensadores, por lo que se desconecta el banco de condensadores n°2 y n°1(Limitación 2019001039) para mitigar posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Bancos Condensadores16DP | Neomante | 16 | Bancos Condensadores | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019044284 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-03 08:11 | 2019-07-03 17:58 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a Banco de Condensadores CC/EE N°2 de 220 kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019046352 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-03 10:09 | 2019-07-03 10:15 |  |  |  | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de reactor de línea R1 para realizar conmutación de fase N° 1 por fase de reserva R-R1, por mantenimiento programado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157RO | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019046377 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-03 10:16 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del Reactor Nº1 fase 1 de S/E Cumbre, comprende realizar inspección interna de la maquina, apertura de cuba principal, filtrado de aceite, inyección de aceite en codiciones y parametros normales, ensayos electricos de la maquina de potencia. (Factor de potencia, corriente de excitación resistencia de aislación, resistencia de enrrollado y análisis de aceite). Se menciona que fase N°1 se encuentra transferida de acuerdo a Solicitud de Desconexión 2019046352. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046720 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-04 09:32 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC- modulo 1. Restricciones: Paño SVC- Modulo 1, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro-CC.EE. o SVC-Plus D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
364 | Compensadores19DP | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046721 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-04 09:32 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC- modulo 2. Restricciones: Paño SVC- Modulo 2, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro-CC.EE. o SVC-Plus D. Almagro-Módulo 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046722 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-04 09:32 | 2019-07-04 16:09 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación Paño SVC-CCEE. Restricciones: Paño SVC- Modulo C.E, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, 52C-CCEE-SVC a disposición |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019047638 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2019-07-04 11:01 | 2019-07-04 17:10 |  |  |  | RO | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar verificación de tarjetas de control de la compensación serie CSK9. La compensación CSK9 se encuentra desconectada del sistema y se trabajara poniendo la plataforma en test mode |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Compensadores5DF | Neomante | 5 | Compensadores | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019048083 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-06 09:38 | 2019-07-06 11:23 |  |  |  | DF | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Normalizar presión de aire y reinicio del sistema de enfriamiento del CER Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Puerto Montt: CER 01, 13 kV Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
110 | Bancos Condensadores365DF | Neomante | 365 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048229 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DF | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
111 | Bancos Condensadores373DRO | Neomante | 373 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048230 | externo | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DRO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
112 | Bancos Condensadores374DRO | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048270 | externo | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DRO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
112 | Bancos Condensadores374DRO | Neomante | 374 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048272 | externo | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 12:47 |  |  | C | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 1 | 2.2833 | 0 | 0
113 | Bancos Condensadores375DRO | Neomante | 375 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048280 | externo | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 15:03 |  |  |  | DRO | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
365 | Compensadores20DP | Neomante | 20 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046274 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-08 14:58 | 2019-07-08 17:18 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: MPB reducido Reactores Fase 1, 2 y 3 Módulo Banco de CCEE-SVC. Restricciones: SVC-Plus D. Almagro- modulo C.E. indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Instalación tierras de bloqueo en ambos lados del los Reactores del SVC plus de DDA. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Informe Fallas | 2019002244 | interno |  |  | 2019-07-09 10:04 | 2019-07-09 10:56 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Durante trabajos a protección de línea 87LK3 S2 (SD 2019046395, 2019046396, 2019046397) , bloque de prueba para disparo de línea no incluye a interruptor 52CSK3, por lo tanto al realizar la prueba interruptor bypass operó según lógica de control. |  | Durante trabajos a protección de línea 87LK3 S2 (SD 2019046395, 2019046396, 2019046397) , bloque de prueba para disparo de línea no incluye a interruptor 52CSK3, por lo tanto al realizar la prueba interruptor bypass operó según lógica de control. | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Compensadores11DP | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019045928 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-09 10:18 | 2019-07-09 18:49 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Servicio de reparación e inspección a estación HMI SVC-1 Restricciones: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1, indisponible Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 o SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
143 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2019045183 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-09 11:28 | 2019-07-09 14:55 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP2, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP2 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019045926 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-10 10:12 | 2019-07-10 16:12 |  |  |  | RO | 6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Servicio de Inspección y mantenimiento a estaciones de trabajo HMI locales SVC1 y SVC-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Compensadores19RO | Neomante | 19 | Compensadores | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019045927 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-10 10:12 | 2019-07-10 16:13 |  |  |  | RO | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Servicio de Inspección y mantenimiento a estaciones de trabajo HMI locales SVC1 y SVC-2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 o SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019047284 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-10 10:14 | 2019-07-10 15:29 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal Transformador SS/AA TRSA4. Mantenimiento Normal desconectador fusible 89CTSA4-F y Mantenimiento Normal desconectador cuchilla 89CTSA4 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario, secundario y terciario de TR6. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
259 | Bancos Condensadores29DP | Neomante | 29 | Bancos Condensadores | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019047517 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-10 12:09 | 2019-07-10 13:09 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046324 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-10 15:28 | 2019-07-10 20:00 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a motoventiladores principales CER 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptor termomagnetico de sistema de refrigeración a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12DP | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046322 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-11 08:58 | 2019-07-11 13:51 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de IGBT., S/E Cardones: Mantenimiento Reducido a Valvulas de tiristores (F1, F2 y F3). Limpieza sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019048563 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-11 09:33 | 2019-07-11 18:00 |  |  |  | RO | 8.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: Pasar a mantenimiento unidad de bahía paño JT4 por apoyo ha Equipos primarios (AT 27145 Mantenimiento Reducido a Valvulas de tiristores (F1, F2 y F3). Limpieza sistema de refrigeración) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046325 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-11 10:03 | 2019-07-11 17:32 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Reducido a sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2. Mantenimiento Reducido a motoventildores principales Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Interruptores termomagneticos de sistema de refrigeracion a disposición del jefe de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
143 | Bancos Condensadores2DP | Neomante | 2 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2019045186 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-11 11:12 | 2019-07-11 15:48 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP2, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP2 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
214 | Bancos Condensadores17DP | Neomante | 17 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046782 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-11 12:46 | 2019-07-11 18:13 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: inspección y limpieza de banco CCEE 154 kV. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89ACE1-2 y CCEE de patio 154 KV . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
144 | Bancos Condensadores3DP | Neomante | 3 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2019045190 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-11 15:48 | 2019-07-11 16:31 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP3, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP3 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
145 | Bancos Condensadores4DP | Neomante | 4 | Bancos Condensadores | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | COLBUN | Desconexión - Intervención | 2019045192 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-11 16:35 | 2019-07-11 17:18 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de control y protecciones paño JCP4, realizando inyección de corriente secundaria, para esto se requiere Banco Shunt JCP4 Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
373 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019049525 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-11 17:23 | 2019-07-11 19:29 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | No existe riesgo de desconexión para la Línea Ancoa - A. Jahuel Cto.4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
213 | Bancos Condensadores189DP | Neomante | 189 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019046802 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-12 08:03 | 2019-07-12 12:10 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento CCEE N° 3. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 04, 13 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 52CE3 y CCEE N°3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Bancos Condensadores284DP | Neomante | 284 | Bancos Condensadores | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2019048744 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-13 09:15 | 2019-07-13 13:37 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Condensadores Series22DP | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049300 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-16 08:44 | 2019-07-16 22:48 |  |  |  | DP | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK1, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
83 | Condensadores Series24DP | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049301 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-16 08:44 | 2019-07-16 22:39 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK4, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
484 | Reactores170DP | Neomante | 170 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019048989 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-16 09:16 | 2019-07-16 09:55 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Los Changos. Se requiere 1 hora desconectado el equipo cuando las condiciones del sistema lo permitan. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
94 | Reactores169DP | Neomante | 169 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019048983 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-16 10:12 | 2019-07-16 11:04 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Los Changos. Se requiere 1 hora desconectado el equipo cuando las condiciones del sistema lo permitan. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
93 | Reactores168DP | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019048994 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-16 11:08 | 2019-07-16 11:51 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R3 de S/E Los Changos. Se requiere 1 hora desconectado el equipo cuando las condiciones del sistema lo permitan. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
81 | Condensadores Series22DF | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019050306 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-16 22:48 | 2019-07-17 16:59 |  |  |  | DF | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos según SD 2019049300, por verificación de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie CSK1 se detecta falla en sistemas 1 y 2, por lo que se requiere mantener desconectada plataforma de CS. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
362 | Compensadores12DF | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002296 | interno |  |  | 2019-07-17 01:55 | 2019-07-17 02:07 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del CER de S/E Cardones, minutos antes de la falla ocurre una variación frecuencia en el sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Bancos Condensadores19DP | Neomante | 19 | Bancos Condensadores | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019047365 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-17 09:22 | 2019-07-17 12:30 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento CCEE N° 5. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 89CT7-CE1-2 y CCEE N°5 y entre CCEE N°5 y 89CT7-CE1-MT. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
83 | Condensadores Series24DF | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019050447 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-17 12:24 | 2019-07-17 18:03 |  |  |  | DF | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de cable ethernet que conecta el modulo FieldBus con el controlador del banco de compensación serie CSK4, posterior verificación del correcto estado de los equipos de maniobra que conforman al compensador serie CSK4 (desconectadores 89CSK4_1 / 89CSK4_2 / 89CSK4_9 / 89CSK4_1T / 89CSK4_2T / interruptor 52CSK4), por lo que se requieren ordenes de apertura y cierre uno a la vez. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
362 | Compensadores12DF | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002314 | interno |  |  | 2019-07-17 14:44 | 2019-07-18 14:53 |  |  |  | DF | 24.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del CER de S/E Cardones, en SCADA CNOT y en terreno sólo se observaron alarmas asociadas a conmutación de auxiliares. Se investiga causa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019049416 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-17 14:46 | 2019-07-17 16:30 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito por mantenimiento preventivo básico y desmalazado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
280 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019049417 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-17 14:46 | 2019-07-17 16:30 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito por mantenimiento preventivo básico y desmalazado del patio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Condensadores Series25DP | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049302 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-17 18:11 | 2019-07-18 01:00 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK6, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
108 | Bancos Condensadores288DP | Neomante | 288 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048289 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-18 08:43 | 2019-07-18 17:09 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas eléctricas requieren apertura BBCC N°1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
109 | Bancos Condensadores289DP | Neomante | 289 | Bancos Condensadores | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | CHILQUINTA | Desconexión - Intervención | 2019048461 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-18 08:43 | 2019-07-18 17:09 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | debido a cercanía, asociado a Solicitud CEN 2019048289, se requiere desconexión BBCC N°2.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Condensadores Series23DF | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019050696 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-07-18 09:16 | 2019-07-18 13:21 |  |  |  | DF | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de unidades de la plataforma CSK3, pruebas de inyección para energización de elementos asociados al sistema de protección y control de la compensación serie, pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
86 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049311 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-19 10:34 | 2019-07-19 17:40 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Revisión, verificación, ensayos, pruebas de sistemas. Posterior a la realización de los trabajos se solicita energización del banco de compensación CSK9 por un periodo de 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
169 | Bancos Condensadores211RO | Neomante | 211 | Bancos Condensadores | BC S/E LA UNION CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019050078 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-19 11:17 | 2019-07-19 18:20 |  |  |  | RO | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Para realizar pruebas efectivas sobre BBCC, se pasarán los selectores Local/Remoto en Local en armarios de control de interruptores de 66kV, 23kV y 13,2kV de S/E La Unión, para lo cual se mantendrá en todo momento personal de Mantenimiento de STS en Subestación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Bancos Condensadores279RO | Neomante | 279 | Bancos Condensadores | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | CGE | Limitaciones | 2019001140 |  |  |  | 2019-07-19 13:12 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del BB.CC N°1 52C5 en S/E Copiapó, debido a que encontró punto con temperatura prioridad N°1, en una de sus botellas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26DP | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049309 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-20 08:53 | 2019-07-20 16:29 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Revisión, verificación, ensayos, pruebas de sistemas. Posterior a la realización de los trabajos se solicita energización del banco de compensación CSK6 por un periodo de 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
351 | Bancos Condensadores248DP | Neomante | 248 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019049684 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-21 09:18 | 2019-07-21 15:14 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de unidad capacitiva N°2 por actividades de mantenimiento en barra de MT 15kV asociada a transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
95 | Reactores172DP | Neomante | 172 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049992 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-22 09:20 | 2019-07-22 10:38 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
96 | Reactores173DP | Neomante | 173 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049993 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-22 10:36 | 2019-07-22 11:34 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
232 | Bancos Condensadores525DP | Neomante | 525 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019049093 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-22 16:03 | 2019-07-22 18:40 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
97 | Reactores174DP | Neomante | 174 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019049991 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-23 08:36 | 2019-07-23 10:09 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R7 (Antiguo R3) de S/E Nueva Cardones. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
363 | Compensadores8RO | Neomante | 8 | Compensadores | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019051613 | interno | Curso Forzoso | intervencion | 2019-07-23 14:46 | 2019-07-23 17:41 |  |  |  | RO | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Reemplazo de tarjeta interna PS803 y reinicio de sistema de control A del equipo STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Equipo Statcom Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:Subestación C. Navia, Armario de control Delimitar zona de trabajo y bloquear acceso a MACH B. Sw. Control STATCOM ( L/R ) a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Bancos Condensadores524DP | Neomante | 524 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019049092 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-24 08:43 | 2019-07-24 11:00 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
230 | Bancos Condensadores523DP | Neomante | 523 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019049091 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-25 08:24 | 2019-07-25 16:14 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 3 y en TCCE3-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
434 | Reactores51RO | Neomante | 51 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019051180 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-25 08:35 | 2019-07-25 10:20 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de reactor de un circuito a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Reactores52RO | Neomante | 52 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019051186 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-25 08:35 | 2019-07-25 10:20 |  |  |  | RO | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de reactor de un circuito a la vez. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Condensadores Series14DP | Neomante | 14 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS2 500KV | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019050786 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-25 08:45 | 2019-07-25 18:33 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Trip Líne PLC A y B Bloqueados a realizar Jefe de Faena.- BCS N°2 Tierras provisionales de Bloqueo. Con bloqueo a la reconexión. Equipo indisponible.- |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
424 | Reactores54DF | Neomante | 54 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019002399 | interno |  |  | 2019-07-26 07:56 | 2019-07-26 13:44 |  |  |  | DF | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Se descarto en terreno la operación de protecciones mecánicas y luego de las revisiones correspondientes se descarta problemas que pongan en peligro la seguridad del personal y de las instalaciones. | Tornillos en borneras de corriente sueltos. |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Bancos Condensadores526DP | Neomante | 526 | Bancos Condensadores | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019049118 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-29 08:28 | 2019-07-29 13:09 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza manual a banco CCEE N°4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 4 y en TCCE4-N. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
88 | Reactores158DP | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019051236 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-29 09:05 | 2019-07-29 10:00 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R2 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
87 | Reactores157DP | Neomante | 157 | Reactores | RE S/E CUMBRE R1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019051237 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-29 10:02 | 2019-07-29 11:00 |  |  |  | DP | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R1 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019050417 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-29 11:57 | 2019-07-29 22:23 |  |  |  | RO | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Cambio de protocolo IEC101 a IEC 1014 en el Sicam SVC, asociado a obra “Upgrade URT/SCL Sicam SVC Diego de Almagro”. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019051238 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-30 08:45 | 2019-07-30 09:32 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1RO | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019052412 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 18:20 |  |  |  | RO | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración, S/E Maitencillo: Revisión de sistema de refrigeración en servicio para verificar parámetros de presión. Producto de alarma presentada durante fin de semana. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Reactores160DP | Neomante | 160 | Reactores | RE S/E CUMBRE R4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019051239 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-30 09:33 | 2019-07-30 10:32 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aislación en Reactor R4 de S/ECumbre. Se menciona que los trabajos tendrán una duración de 1 hora aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019052411 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-30 12:14 | 2019-07-30 15:50 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Inspección y atención de sistema de refrigeración CER producto de alarmas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
405 | Reactores12RO | Neomante | 12 | Reactores | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019051468 | interno | Programada | intervencion | 2019-07-30 12:15 | 2019-07-30 18:20 |  |  |  | RO | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: revisión y/o corrección de polaridad en el circuito de corriente del neutro del Reactor asociado a la protección diferencial del Sistema 2 Relé Micom P645. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JRZ01-DDA o Paño Línea LJ03, DDA-Cachiyuyal 1 o Paño Línea LJ04, DDA-San Francisco 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips Protección Diferencial 87R, S2, Relé Micom P645 Bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Compensadores3DP | Neomante | 3 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019049119 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-30 13:29 | 2019-07-30 15:52 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislación CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
369 | Compensadores2DP | Neomante | 2 | Compensadores | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019049121 | interno | Programada | desconexion | 2019-07-30 15:54 | 2019-07-30 18:20 |  |  |  | DP | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Pan de Azúcar: Limpieza de aislacion CER 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a paño reactor y salida pasamuros. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019051770 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-01 09:51 | 2019-08-01 12:44 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 1. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
310 | Bancos Condensadores257DP | Neomante | 257 | Bancos Condensadores | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019052473 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-01 12:30 | 2019-08-01 18:53 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a banco de condensadores 2,5 MVAR 15 kV de S/E Manso de Velasco. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
316 | Bancos Condensadores40FE | Neomante | 40 | Bancos Condensadores | BC S/E MAULE CE2 15KV 6 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002448 | externo |  |  | 2019-08-02 00:17 |  |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52CE2 S/E Maule Asociado a banco de condensador N°2 conectado al terciario de 15KV del transformador N°1 de S/E Maule. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Reactores200RO | Neomante | 200 | Reactores | RE S/E ANCOA KZ7-1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión - Intervención | 2019052860 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-02 08:41 | 2019-08-02 17:00 |  |  |  | RO | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Fuga de agua en cañería de Reactor 7 fase 2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019051769 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-02 12:30 | 2019-08-02 16:40 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 2. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
480 | Bancos Condensadores514DF | Neomante | 514 | Bancos Condensadores | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002456 | interno |  |  | 2019-08-03 19:22 |  |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Perdida de aislación cable de poder a la entrada interruptor 52CE2. |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Bancos Condensadores283DP | Neomante | 283 | Bancos Condensadores | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión - Intervención | 2019053886 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-04 10:16 | 2019-08-04 18:26 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
471 | Reactores146RO | Neomante | 146 | Reactores | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión - Intervención | 2019054149 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-05 11:51 | 2019-08-05 19:00 |  |  |  | RO | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere orden de no reconectar: S/E Sulfuros 52JT2; 52BT2; 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Reactores53DF | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Desconexión - Intervención | 2019055373 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-05 22:33 | 2019-08-05 22:43 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara rotación a unidad de reserva en el Reactor R14, debido a fuga de aceite en Fase A. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
425 | Reactores53RO | Neomante | 53 | Reactores | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | INTERCHILE | Limitaciones | 2019001219 |  |  |  | 2019-08-05 22:43 | 2019-08-08 17:16 |  |  |  | RO | 66.55 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga de aceite en Fase A. Se realiza rotación a unidad de reserva. Unidad de reserva conectada a Fase A. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019052635 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-06 13:47 | 2019-08-06 15:07 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 4. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
281 | Bancos Condensadores228DP | Neomante | 228 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019054281 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-07 09:30 | 2019-08-07 11:04 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°1 de S/E Ejercito por revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo básico a los BBCC. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
280 | Bancos Condensadores229DP | Neomante | 229 | Bancos Condensadores | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019054282 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-07 09:30 | 2019-08-07 11:04 |  |  |  | DP | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los BBCC N°2 de S/E Ejercito por revisión de alambrado de control y mantenimiento preventivo básico a los BBCC. De acuerdo a Informe limitación N°2019001131. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
332 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019054139 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-07 11:58 | 2019-08-07 14:44 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019055881 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-07 21:19 | 2019-08-08 16:34 |  |  |  | DF | 19.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
257 | Bancos Condensadores366DF | Neomante | 366 | Bancos Condensadores | BC S/E CHILLAN CE1 66KV 10 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019056257 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-08 12:42 | 2019-08-08 13:30 |  |  |  | DF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019052640 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-08 17:10 | 2019-08-08 18:10 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Compensación 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bco. CCEE 3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002513 | interno |  |  | 2019-08-08 18:11 | 2019-08-10 20:16 |  |  |  | DF | 50.0833 | 1 | 0 | 0 | A las 18:11 horas, apertura forzada del 52JT3 de S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Bancos Condensadores190DP | Neomante | 190 | Bancos Condensadores | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019054132 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-09 08:56 | 2019-08-09 17:15 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89CCE-4T y 52CCE4 Restricciones: Equipos indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Banco CC.EE. N° 3, 13 kV Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, instalación de puesta a tierra entre CCEE 4 y 89CE4-T . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
443 | Reactores138DP | Neomante | 138 | Reactores | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER SING | Desconexión - Intervención | 2019053427 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-09 10:12 | 2019-08-09 15:46 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 352A03 Abierto; 352C3/4 Abierto; 389L03 Abierto; S/E Andes 389RE03 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019056699 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-10 09:48 | 2019-08-10 20:16 |  |  |  | DF | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigación falla en refrigeración del CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019056701 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-10 09:55 | 2019-08-10 20:16 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER., S/E Maitencillo: Apoyo a sistemas de control por operación de protecciones Equipo CER. Inspección y atención de sistema de refrigeración CER, trabajos coordinados con sistemas de control para revisión conjunta de PLC de sistema de refrigeración. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Interruptor termomagnetico de sistemas de refrigeración a disposición de faena. . |  |  | 1 | 10.35 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002528 | interno |  |  | 2019-08-12 07:37 | 2019-08-12 15:58 |  |  |  | DF | 8.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de Banco Condensador N° 1, de 65 MVAR | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Bancos Condensadores7DF | Neomante | 7 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019056957 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-12 12:05 | 2019-08-12 15:58 |  |  | C | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Inspección Banco CCEE N°1 de 220 kV, revisión de equilibrio y reemplazo de fusibles fallados. Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CC.EE. N°1 de 220 kV Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de 3 PAT provisionales en banco CCEE 1 y 1 PAT en TCJN. Delimitación de la zona de trabajo. |  |  | 1 | 3.8833 | 0 | 0
332 | Bancos Condensadores423DP | Neomante | 423 | Bancos Condensadores | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019055893 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-13 11:37 | 2019-08-13 18:10 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
350 | Bancos Condensadores247DF | Neomante | 247 | Bancos Condensadores | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | CGE | Desconexión - Intervención | 2019057504 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-13 17:15 | 2019-08-13 18:22 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
88 | Reactores158DF | Neomante | 158 | Reactores | RE S/E CUMBRE R2 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057597 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-14 04:43 | 2019-08-14 04:45 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Por alarma presente "RELE DE GAS" en la fase N°1 del reactor R2 de S/E Nueva Cardones, se requiere su desconexión momentánea para realizar el cambio de fase N°1 por fase de reserva R-R2. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
99 | Reactores176RO | Neomante | 176 | Reactores | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | TEN | Limitaciones | 2019001264 |  |  |  | 2019-08-14 04:45 |  |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada fase de reserva R-R2 de S/E Nueva Cardones, ya que queda sirviendo de reemplazo a la fase N°1 del reactor R2 de la misma S/E (según CF 2019057597). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Condensadores Series26RO | Neomante | 26 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057131 | externo | Programada | intervencion | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Condensadores Series27RO | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057132 | externo | Programada | intervencion | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Condensadores Series22RO | Neomante | 22 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K1 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057133 | externo | Programada | intervencion | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057134 | externo | Programada | intervencion | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057135 | externo | Programada | intervencion | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019057137 | externo | Programada | intervencion | 2019-08-14 15:03 | 2019-08-14 16:00 |  |  |  | RO | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Son pruebas a solicitud del Coordiandor. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Bancos Condensadores354DP | Neomante | 354 | Bancos Condensadores | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019057314 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-18 10:22 | 2019-08-18 14:16 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Faenas indicadas se realizarán con personal de Lineas Vivas. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
366 | Compensadores11RO | Neomante | 11 | Compensadores | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 1 (+-50 MVAR) | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019056666 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-19 12:07 | 2019-08-22 11:20 |  |  |  | RO | 71.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Extracción ajustes SICAM y cambio de protocolo IEC101 a IEC 1014 en el SICAM SVC, por Obra UPGRADE URT/SCL Sicam SVC Diego de Almagro. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Compensadores12RO | Neomante | 12 | Compensadores | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019056964 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-21 09:43 | 2019-08-21 17:44 |  |  |  | RO | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: No hay. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: CER 1 de S/E Cardones. --- Observaciones: La anormalidad a investigar se encuentra en los SS/AA del CER. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Bancos Condensadores223DP_E | Neomante | 223 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019059186 | externo | Programada | desconexion | 2019-08-25 11:33 | 2019-08-25 14:00 |  |  |  | DP_E | 2.45 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
181 | Bancos Condensadores224DP_E | Neomante | 224 | Bancos Condensadores | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 4.5 MVAr | STS | Desconexión - Intervención | 2019059188 | externo | Programada | desconexion | 2019-08-25 11:33 | 2019-08-25 14:00 |  |  |  | DP_E | 2.45 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
361 | Bancos Condensadores259DF | Neomante | 259 | Bancos Condensadores | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | CGE | Informe Fallas | 2019002632 | interno |  |  | 2019-08-26 14:30 | 2019-09-02 17:05 |  |  |  | DF | 129.5 | 1 | 41.0833 | 0 | Cierre sin éxito Banco de Condensador. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DP | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058704 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-27 08:57 | 2019-08-27 22:20 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada., S/E Maitencillo: Limpieza de aislación CER. Revisión de filtración de aceite y limpieza de ATR3. Mantenimiento Normal a TCCR (9 unidades en total). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros, en lado primario, secundario y terciario de TR3. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
194 | Bancos Condensadores8DP | Neomante | 8 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058908 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-27 09:30 | 2019-08-27 11:46 |  |  |  | DP | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 41 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 41 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 41, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
83 | Condensadores Series24RO | Neomante | 24 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K4 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019059643 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-27 10:05 | 2019-08-27 16:00 |  |  |  | RO | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se amparan bajo la SD N° 2019055612. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019058920 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-27 10:08 | 2019-08-27 17:29 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo, Línea Ancoa - A.Jahuel N°4 se encontrará en servicio con BCS6 en bypass. El BCS6 quedara en servicio después del termino de cada jornada de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
86 | Condensadores Series27DP | Neomante | 27 | Condensadores Series | CS S/E LOS CHANGOS K9 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019058935 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-27 12:18 | 2019-08-27 16:00 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, inspección, verificación y medición de capacitancioa de unidades condensadoras, revisión de TC toroidal, canales analógicos de corriente, verificación de fibra, revisión de tarjetas , pruebas de las funciones de la protección. Trabajos asociados a SD 2019055613. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
192 | Bancos Condensadores13DP | Neomante | 13 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058909 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-27 13:30 | 2019-08-27 17:04 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 42 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 42 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 42, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición del Jefe de Faena el desconectador 89BC42-2T, en su lugar se instalarán PAT provisionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
373 | Condensadores Series18DF | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Informe Fallas | 2019002638 | interno |  |  | 2019-08-27 18:44 | 2019-08-27 22:35 |  |  |  | DF | 3.85 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002639 | interno |  |  | 2019-08-27 22:20 | 2019-08-28 18:56 |  |  |  | DF | 20.6 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Durante desconexión programada (SD 2019058704-2019058705) el equipo no puede ser puesto en servicio por alarmas operadas, queda en revisión por personal de control. |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Condensadores Series18RO | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Limitaciones | 2019001340 |  |  |  | 2019-08-27 22:35 | 2019-08-28 18:08 |  |  |  | RO | 19.55 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada protección Sistema "B" del Banco de Condensador Serie N° 6 (BCS6) en S/E Ancoa asociado a LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C4 por actuación errática. Queda en servicio el Sistema de Protección "A". |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019058921 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-28 09:27 | 2019-08-28 18:08 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo, Línea Ancoa - A.Jahuel N°4 se encontrará en servicio con BCS6 en bypass. El BCS6 quedara en servicio después del termino de cada jornada de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
82 | Condensadores Series23RO | Neomante | 23 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019059644 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-28 09:30 | 2019-08-28 17:29 |  |  |  | RO | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se amparan bajo la SD N° 2019056433. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Reactores168RO | Neomante | 168 | Reactores | RE S/E LOS CHANGOS R3 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019058193 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-28 09:49 | 2019-08-28 19:00 |  |  |  | RO | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de la configuración de equipos de control de reactores para transferencia de unidad de reserva y se cambiará una tarjeta de salidas binarias en el controlador CPR-R. Disparo del reactor de barra (52K2, 52K3), perdida de monitoreo de los desconectadores y alarmas del reactor de reserva. Medida de mitigación: Trabajar con precaución, con el controlador apagado, reactor de reserva fuera de servicio. Perdida de monitoreo de la subestación por 15 minutos. Medida de mitigación: Personal alerta para cualquier emergencia. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Bancos Condensadores12DP | Neomante | 12 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058912 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-28 10:10 | 2019-08-28 13:39 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 43 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 43 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 43, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
197 | Bancos Condensadores10DP | Neomante | 10 | Bancos Condensadores | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058911 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-28 13:49 | 2019-08-28 16:17 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a Banco CCEE 44 CR de 66 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE 44 CR de 66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en banco de CCEE 44, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición del Jefe de Faena el desconectador 89BC44-2T, en su lugar se instalarán PAT provisionales. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
367 | Compensadores1DF | Neomante | 1 | Compensadores | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019061146 | interno | Curso Forzoso | desconexion | 2019-08-28 15:37 | 2019-08-28 18:56 |  |  |  | DF | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación regulador de voltaje CER, Investigación anormalidad armario de regulación,Investigación falla en refrigeración del CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario de regulación A disposición del Jefe de Faena No hay Subestación Maitencillo, Sistema de refrigeración A disposición del Jefe de Faena No hay |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
373 | Condensadores Series18DP | Neomante | 18 | Condensadores Series | CS S/E ANCOA CS6 500KV | AJTE | Desconexión - Intervención | 2019058922 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-29 09:54 | 2019-08-29 17:11 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin riesgo, Línea Ancoa - A.Jahuel N°4 se encontrará en servicio con BCS6 en bypass. El BCS6 quedara en servicio después del termino de cada jornada de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
84 | Condensadores Series25RO | Neomante | 25 | Condensadores Series | CS S/E CUMBRE K6 | TEN | Desconexión - Intervención | 2019059811 | interno | Programada | intervencion | 2019-08-29 11:33 | 2019-08-29 20:34 |  |  |  | RO | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se menciona que los trabajos se amparan bajo la desconexión de la línea Cumbre - Nueva Cardones Cto N°2 asociada a la SD 2019056443. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Bancos Condensadores201DP | Neomante | 201 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058724 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-30 09:11 | 2019-08-30 15:04 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 52CE3 y 52CE4. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y N°4. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TPCB. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 3, en 89CE4-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 4, en conexión superior de TPCB. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
228 | Bancos Condensadores202DP | Neomante | 202 | Bancos Condensadores | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | TRANSELEC | Desconexión - Intervención | 2019058726 | interno | Programada | desconexion | 2019-08-30 09:11 | 2019-08-30 15:04 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a 52CE3 y 52CE4. Mantenimiento Reducido a Banco CCEE N°3 y N°4. Mantenimiento Normal a TCCE4-N. Mantenimiento Normal a TPCB. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 13,8 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CE3-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 3, en 89CE4-1 lado interruptor, en TC de neutro de banco CCEE N° 4, en conexión superior de TPCB. . |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Control PO
Note on R2: Observaciones: R=Repetido C=Contenido I=Intersectado O=Obras A=Ampliación Interno= Origen Interno Externo= Origen Externo
Note on N503: según observación de TEN
Note on N505: según observación de TEN
Note on N506: según observación de TEN
Note on N513: según observación de TEN
Note on N514: según observación de TEN
Note on N520: según observación de TEN
Note on N521: según observación de TEN
Note on N522: según observación de TEN
Note on N550: según observación de TEN
Note on N551: según observación de TEN
Note on N552: según observación de TEN
Note on N560: según observación de TEN
Note on N561: según observación de TEN
Note on N562: según observación de TEN
Note on N573: según observación de TEN
Note on N574: según observación de TEN
Note on N575: según observación de TEN
Note on N576: según observación de TEN
Note on N584: según observación de TEN
Note on N585: según observación de TEN
Note on N593: según observación de TEN
Note on N594: según observación de TEN
Note on N601: según observación de TEN
Note on N602: según observación de TEN
Note on N605: según observación de TEN
Note on N606: según observación de TEN
Note on N610: según observación de TEN
Note on N611: según observación de TEN
Note on N612: según observación de TEN
Note on N614: según observación de TEN
Note on N615: según observación de TEN
Note on N616: según observación de TEN
Note on N621: según observación de TEN
Note on N622: según observación de TEN
Note on N623: según observación de TEN
Note on N624: según observación de TEN
Note on N634: según observación de TEN
Note on N647: según observación de TEN
Note on N648: según observación de TEN
Note on N650: según observación de TEN
Note on N651: según observación de TEN
Note on N656: según observación de TEN
Note on N657: según observación de TEN
Note on N658: según observación de TEN
Note on N661: según observación de TEN
Note on N662: según observación de TEN
Note on N663: según observación de TEN
Note on N668: según observación de TEN
Note on N669: según observación de TEN
Note on N670: según observación de TEN
Note on N671: según observación de TEN
Note on N672: según observación de TEN
Note on N673: según observación de TEN
Note on N674: según observación de TEN
Note on N689: según observación de TEN
Note on N690: según observación de TEN
Note on N728: según observación de TEN
Note on N804: según observación de TEN
Note on N903: según observación de TEN
Note on N904: según observación de TEN
Note on N908: según observación de TEN
Note on N909: según observación de TEN
Note on N920: según observación de TEN
Note on N985: según observación de TEN
Note on N986: según observación de TEN
Note on N987: según observación de TEN
Note on N988: según observación de TEN
Note on N998: según observación de TEN
Note on N1004: según observación de TEN
Note on N1005: según observación de TEN
Note on N1024: según observación de TEN
Note on N1078: según observación de TEN
Note on N1092: según observación de TEN
Note on N1097: según observación de TEN
Note on N1099: según observación de TEN
Note on N1128: según observación de TEN
Note on N1129: según observación de TEN
Note on N1130: según observación de TEN
Note on N1140: según observación de TEN
Note on N1147: según observación de TEN
Note on N1149: según observación de TEN
Note on N1190: según observación de TEN

## EventosNeoMante EO SING
17150
| Chequeo | Clave | Fuente | Tipo (2D/3D) | Nombre Infotecnica | Empresa | Fecha INICIO | Fecha FIN | Motivo | Comentario | Observación | EO | Htot | Ffor | Horas sobre periodo | Horas bajo periodo
| 442 | Andes 345 kV-BP1-Banco CondensadorDP | Movimiento de Equipos | Banco Condensador | Andes 345 kV-BP1-Banco Condensador | AES GENER | 2014-03-04 10:59 | 2014-03-04 17:30 | Desconexión programada | Normalizar chicote en pedestal, según la solicitud de desconexión N° 130636. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | Andes 345 kV-BP1-Banco CondensadorDP | Movimiento de Equipos | Banco Condensador | Andes 345 kV-BP1-Banco Condensador | AES GENER | 2014-05-03 | 2014-05-04 | Desconexión programada | Normalizar chicote en pedestal, según la solicitud de desconexión N° 130636. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | Andes 345 kV-BP1-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER | 2017-09-04 13:23 | 2017-09-04 17:29 | Desconexión programada | Desconexión de Paño Andes 345 kV - RE03 Reactor por Prueba de diluvio a reactores de línea (3RE03) y neutro (3REN03) F11 según solicitud de Desconexión Nro. 205645 |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0
| 443 | Andes 345 kV-BP1-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER | 2017-09-14 10:02 | 2017-09-14 17:59 | Desconexión programada | Desconexión de Paño Andes 345 kV - RE03 Reactor por Limpieza de sprinker (boquillas) a reactores de línea (3RE03) y neutro (3REN03) según solicitud de Desconexión Nro. 206699 |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0
| 443 | Andes 345 kV-BP1-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Andes 345 kV-BP1-Reactor | AES GENER | 2017-10-19 11:47 | 2017-10-19 14:08 | Desconexión programada | Desconexión de Paño Andes 345 kV - RE03 Reactor por Relleno de aceite a 3REN03 (Reactor del Neutro) según solicitud de Desconexión Nro. 208755 |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-01 | 2010-01-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-02 | 2010-01-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-03 | 2010-01-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-04 | 2010-01-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-05 | 2010-01-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-06 | 2010-01-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-07 | 2010-01-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-08 | 2010-01-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-09 | 2010-01-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-10 | 2010-01-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-11 | 2010-01-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-12 | 2010-01-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-13 | 2010-01-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-14 | 2010-01-14 08:39 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-01-14 08:39 | 2010-01-14 15:13 | Desconexión programada | Segun la solictud de desconexión N° 74727 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-01 | 2010-02-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-02 | 2010-02-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-03 | 2010-02-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-04 | 2010-02-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-05 | 2010-02-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-06 | 2010-02-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-07 | 2010-02-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-08 | 2010-02-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-09 | 2010-02-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-10 | 2010-02-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-11 | 2010-02-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-12 | 2010-02-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-13 | 2010-02-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-14 | 2010-02-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-15 | 2010-02-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-16 | 2010-02-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-17 | 2010-02-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-18 | 2010-02-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-19 | 2010-02-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-20 | 2010-02-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-21 | 2010-02-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-22 | 2010-02-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-23 | 2010-02-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-24 | 2010-02-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-25 | 2010-02-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-26 | 2010-02-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-27 | 2010-02-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-02-28 | 2010-03-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-01 | 2010-03-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-02 | 2010-03-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-03 | 2010-03-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-04 | 2010-03-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-05 | 2010-03-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-06 | 2010-03-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-07 | 2010-03-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-08 | 2010-03-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-09 | 2010-03-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-10 | 2010-03-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-11 | 2010-03-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-12 | 2010-03-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-13 | 2010-03-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-14 | 2010-03-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-15 | 2010-03-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-16 | 2010-03-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-17 | 2010-03-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-18 | 2010-03-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-19 | 2010-03-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-20 | 2010-03-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-21 | 2010-03-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-22 | 2010-03-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-23 | 2010-03-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-24 | 2010-03-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-25 | 2010-03-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-26 | 2010-03-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-27 | 2010-03-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-28 | 2010-03-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-29 | 2010-03-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-30 | 2010-03-31 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-03-31 | 2010-04-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-01 | 2010-04-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-02 | 2010-04-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-03 | 2010-04-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-04 | 2010-04-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-05 | 2010-04-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-06 | 2010-04-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-07 | 2010-04-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-08 | 2010-04-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-09 | 2010-04-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-10 | 2010-04-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-11 | 2010-04-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-12 | 2010-04-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-13 | 2010-04-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-14 | 2010-04-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-15 | 2010-04-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-16 | 2010-04-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-17 | 2010-04-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-18 | 2010-04-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-19 | 2010-04-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-20 | 2010-04-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-21 | 2010-04-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-22 | 2010-04-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-23 | 2010-04-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-24 | 2010-04-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-25 | 2010-04-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-26 | 2010-04-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-27 | 2010-04-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-28 | 2010-04-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-29 | 2010-04-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-04-30 | 2010-05-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-01 | 2010-05-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-02 | 2010-05-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-03 | 2010-05-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-04 | 2010-05-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-05 | 2010-05-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-06 | 2010-05-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-07 | 2010-05-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-08 | 2010-05-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-09 | 2010-05-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-10 | 2010-05-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-11 | 2010-05-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-12 | 2010-05-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-13 | 2010-05-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-14 | 2010-05-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-15 | 2010-05-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-16 | 2010-05-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-17 | 2010-05-17 22:22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-17 22:38 | 2010-05-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-18 | 2010-05-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-19 | 2010-05-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-20 | 2010-05-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-21 | 2010-05-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-22 | 2010-05-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-23 | 2010-05-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-24 | 2010-05-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-25 | 2010-05-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-26 | 2010-05-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-27 | 2010-05-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-28 | 2010-05-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-29 | 2010-05-29 09:37 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-29 20:03 | 2010-05-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-30 | 2010-05-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-05-31 | 2010-06-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-01 | 2010-06-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-02 | 2010-06-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-03 | 2010-06-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-04 | 2010-06-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-05 | 2010-06-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-06 | 2010-06-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-07 | 2010-06-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-08 | 2010-06-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-09 | 2010-06-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-10 | 2010-06-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-11 | 2010-06-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-12 | 2010-06-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-13 | 2010-06-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-14 | 2010-06-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-15 | 2010-06-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-16 | 2010-06-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-17 | 2010-06-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-18 | 2010-06-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-19 | 2010-06-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-20 | 2010-06-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-21 | 2010-06-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-22 | 2010-06-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-23 | 2010-06-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-24 | 2010-06-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-25 | 2010-06-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.7 a 13.1 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-26 | 2010-06-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-27 | 2010-06-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-28 | 2010-06-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-29 | 2010-06-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-06-30 | 2010-07-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-01 | 2010-07-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-02 | 2010-07-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-03 | 2010-07-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-04 | 2010-07-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-05 | 2010-07-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-06 | 2010-07-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-07 | 2010-07-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-08 | 2010-07-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-09 | 2010-07-09 10:28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-09 10:28 | 2010-07-09 16:05 | Desconexión programada | mantenimiento preventivo, SDNº80509 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-09 16:05 | 2010-07-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-10 | 2010-07-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-11 | 2010-07-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-12 | 2010-07-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-13 | 2010-07-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-14 | 2010-07-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-15 | 2010-07-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-16 | 2010-07-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-17 | 2010-07-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-18 | 2010-07-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-19 | 2010-07-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-20 | 2010-07-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-21 | 2010-07-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-22 | 2010-07-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-23 | 2010-07-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-24 | 2010-07-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-25 | 2010-07-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-26 | 2010-07-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-27 | 2010-07-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-28 | 2010-07-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-29 | 2010-07-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-30 | 2010-07-31 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-07-31 | 2010-08-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-01 | 2010-08-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-02 | 2010-08-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-03 | 2010-08-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-04 | 2010-08-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-05 | 2010-08-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-06 | 2010-08-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-07 | 2010-08-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-08 | 2010-08-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-09 | 2010-08-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-10 | 2010-08-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-11 | 2010-08-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-12 | 2010-08-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-13 | 2010-08-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-14 | 2010-08-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-15 | 2010-08-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-16 | 2010-08-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-17 | 2010-08-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-18 | 2010-08-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-19 | 2010-08-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-20 | 2010-08-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-21 | 2010-08-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-22 | 2010-08-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-23 | 2010-08-23 10:35 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDF | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-23 10:35 | 2010-08-23 13:04 | Desconexión no programada | Normalizar nivel de aceite 52C6, según SD Nº 81937. |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-23 13:04 | 2010-08-24 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-24 | 2010-08-25 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-25 | 2010-08-26 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-26 | 2010-08-27 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-27 | 2010-08-28 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-28 | 2010-08-29 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-29 | 2010-08-30 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-30 | 2010-08-31 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-08-31 | 2010-09-01 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-01 | 2010-09-02 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-02 | 2010-09-03 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-03 | 2010-09-04 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-04 | 2010-09-05 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-05 | 2010-09-06 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-06 | 2010-09-07 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-07 | 2010-09-08 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-08 | 2010-09-09 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-09 | 2010-09-10 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-10 | 2010-09-11 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-11 | 2010-09-12 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-12 | 2010-09-13 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-13 | 2010-09-14 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-14 | 2010-09-15 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-15 | 2010-09-16 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-16 | 2010-09-17 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-17 | 2010-09-18 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-18 | 2010-09-19 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-19 | 2010-09-20 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-20 | 2010-09-21 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-21 | 2010-09-22 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-22 | 2010-09-23 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-23 | 2010-09-24 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-24 | 2010-09-25 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-25 | 2010-09-26 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-26 | 2010-09-27 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-27 | 2010-09-28 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-28 | 2010-09-29 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-29 | 2010-09-30 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-09-30 | 2010-10-01 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-01 | 2010-10-02 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-02 | 2010-10-03 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-03 | 2010-10-04 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-04 | 2010-10-05 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-05 | 2010-10-06 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-06 | 2010-10-07 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-07 | 2010-10-08 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-08 | 2010-10-09 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-09 | 2010-10-10 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-10 01:00 | 2010-10-11 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-11 | 2010-10-12 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-12 | 2010-10-13 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-13 | 2010-10-14 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-14 | 2010-10-15 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-15 | 2010-10-16 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-16 | 2010-10-16 06:55 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-17 | 2010-10-18 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.6 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-18 18:32 | 2010-10-19 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-19 | 2010-10-20 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-20 | 2010-10-21 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-21 | 2010-10-22 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-22 | 2010-10-23 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-23 | 2010-10-24 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-24 | 2010-10-25 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-25 | 2010-10-26 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-26 | 2010-10-27 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-27 | 2010-10-28 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-28 | 2010-10-29 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-29 | 2010-10-30 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-30 | 2010-10-31 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-10-31 | 2010-11-01 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-01 | 2010-11-02 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-02 | 2010-11-03 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-03 | 2010-11-04 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-04 | 2010-11-05 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-05 | 2010-11-06 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-06 | 2010-11-07 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-07 | 2010-11-08 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-08 | 2010-11-09 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-09 | 2010-11-10 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-10 | 2010-11-11 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-11 | 2010-11-12 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-12 | 2010-11-13 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-13 | 2010-11-14 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-14 | 2010-11-15 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-15 | 2010-11-16 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-16 | 2010-11-17 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-17 | 2010-11-18 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-18 | 2010-11-19 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-19 | 2010-11-20 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-20 | 2010-11-20 20:11 | Regulación de tensión | La tensión varia de 12.7 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-21 | 2010-11-22 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.8 a 13 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-22 02:03 | 2010-11-23 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-23 | 2010-11-24 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-24 | 2010-11-25 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-25 | 2010-11-26 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-26 | 2010-11-27 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-27 | 2010-11-28 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-28 | 2010-11-29 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-29 | 2010-11-30 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-11-30 | 2010-12-01 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-01 | 2010-12-02 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-02 | 2010-12-03 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-03 | 2010-12-04 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-04 | 2010-12-05 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-05 | 2010-12-06 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-06 | 2010-12-07 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-07 | 2010-12-08 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-08 | 2010-12-09 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-09 | 2010-12-10 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-10 | 2010-12-11 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-11 | 2010-12-12 | Regulación de tensión | La tensión varia de 14.0 a 13.4 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-12 | 2010-12-12 06:33 | Regulación de tensión | La tensión varia de 13.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-12 20:21 | 2010-12-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-13 | 2010-12-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-14 | 2010-12-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-15 | 2010-12-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-16 | 2010-12-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-17 | 2010-12-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-18 | 2010-12-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-19 | 2010-12-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-20 | 2010-12-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-21 | 2010-12-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-22 | 2010-12-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-23 | 2010-12-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-24 | 2010-12-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-25 | 2010-12-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-26 | 2010-12-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-27 | 2010-12-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-28 | 2010-12-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-29 | 2010-12-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-30 | 2010-12-31 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2010-12-31 | 2011-01-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-01 | 2011-01-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-02 | 2011-01-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-03 | 2011-01-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-04 | 2011-01-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-05 | 2011-01-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-06 | 2011-01-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-07 | 2011-01-07 09:18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-07 09:18 | 2011-01-07 14:54 | Desconexión programada | Mantenimiento paño reactor, según SD Nº 85940. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-07 14:54 | 2011-01-08 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-08 | 2011-01-09 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-09 | 2011-01-10 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-10 | 2011-01-11 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-11 | 2011-01-12 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-12 | 2011-01-13 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-13 | 2011-01-14 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-14 | 2011-01-15 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-15 | 2011-01-16 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-16 | 2011-01-17 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-17 | 2011-01-18 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-18 | 2011-01-19 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-19 | 2011-01-20 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-20 | 2011-01-21 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-21 | 2011-01-22 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-22 | 2011-01-23 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-23 | 2011-01-24 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-24 | 2011-01-25 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-25 | 2011-01-26 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-26 | 2011-01-27 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-27 | 2011-01-28 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-28 | 2011-01-29 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-29 | 2011-01-30 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-30 | 2011-01-31 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-01-31 | 2011-02-01 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-01 | 2011-02-02 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-02 | 2011-02-03 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-03 | 2011-02-04 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-04 | 2011-02-05 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-05 | 2011-02-06 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-06 | 2011-02-07 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-07 | 2011-02-08 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-08 | 2011-02-09 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-09 | 2011-02-10 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-10 | 2011-02-11 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-11 | 2011-02-12 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-12 | 2011-02-13 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-13 | 2011-02-14 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-14 | 2011-02-15 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-15 | 2011-02-16 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-16 | 2011-02-17 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-17 | 2011-02-18 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-18 | 2011-02-19 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-19 | 2011-02-20 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-20 | 2011-02-21 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-21 | 2011-02-22 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-22 | 2011-02-23 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-23 | 2011-02-24 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-24 | 2011-02-25 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-25 | 2011-02-26 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-26 | 2011-02-27 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-27 | 2011-02-28 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-02-28 | 2011-03-01 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-01 | 2011-03-02 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-02 | 2011-03-03 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-03 | 2011-03-04 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-04 | 2011-03-05 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-05 | 2011-03-06 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-06 | 2011-03-07 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-07 | 2011-03-08 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-08 | 2011-03-09 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-09 | 2011-03-10 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-10 | 2011-03-11 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-11 | 2011-03-12 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-12 | 2011-03-13 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-13 | 2011-03-14 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-14 | 2011-03-15 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-15 | 2011-03-16 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-16 | 2011-03-17 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-17 | 2011-03-18 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-18 | 2011-03-19 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-19 | 2011-03-20 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-20 | 2011-03-21 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-21 | 2011-03-22 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-22 | 2011-03-23 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-23 | 2011-03-24 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-24 | 2011-03-25 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-25 | 2011-03-26 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-26 | 2011-03-27 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-27 | 2011-03-28 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-28 | 2011-03-29 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-29 | 2011-03-30 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-30 | 2011-03-31 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-03-31 | 2011-04-01 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-01 | 2011-04-02 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-02 | 2011-04-03 | Regulación de tensión | Tensión varía de 13.5 a 12.9 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-03 | 2011-04-03 05:57 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-03 16:34 | 2011-04-04 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-04 | 2011-04-05 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-05 | 2011-04-06 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-06 | 2011-04-07 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-07 | 2011-04-08 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-08 | 2011-04-09 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-09 | 2011-04-10 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 13.4 a 13.2 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-10 | 2011-04-10 06:14 | Regulación de tensión | La tensióin varia de 12.9 a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-10 16:29 | 2011-04-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-11 | 2011-04-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-12 | 2011-04-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-13 | 2011-04-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-14 | 2011-04-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-15 | 2011-04-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-16 | 2011-04-16 06:17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-17 02:47 | 2011-04-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-18 | 2011-04-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-19 | 2011-04-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-20 | 2011-04-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-21 | 2011-04-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-22 | 2011-04-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-23 | 2011-04-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-24 | 2011-04-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-25 | 2011-04-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-26 | 2011-04-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-27 | 2011-04-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-28 | 2011-04-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-29 | 2011-04-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-04-30 | 2011-05-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-01 | 2011-05-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-02 | 2011-05-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-03 | 2011-05-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-04 | 2011-05-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-05 | 2011-05-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-06 | 2011-05-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-07 | 2011-05-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-08 | 2011-05-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-09 | 2011-05-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-10 | 2011-05-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-11 | 2011-05-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-12 | 2011-05-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-13 | 2011-05-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-14 | 2011-05-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-15 | 2011-05-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-16 | 2011-05-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-17 | 2011-05-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-18 | 2011-05-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-19 | 2011-05-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-20 | 2011-05-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-21 | 2011-05-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-22 | 2011-05-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-23 | 2011-05-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-24 | 2011-05-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-25 | 2011-05-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-26 | 2011-05-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-27 | 2011-05-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-28 | 2011-05-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-29 | 2011-05-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-30 | 2011-05-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-05-31 | 2011-06-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-01 | 2011-06-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-02 | 2011-06-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-03 | 2011-06-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-04 | 2011-06-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-05 | 2011-06-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-06 | 2011-06-06 11:08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 14.1 kV a 13.6 kV. A las 11:08 la tensión varía de 12.7 kV a 13.5 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-06 11:10 | 2011-06-06 15:03 | Desconexión programada | según la solicitud de desconexión N° 90935 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-06 15:03 | 2011-06-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-12 | 2011-06-12 06:29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-12 14:58 | 2011-06-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-13 | 2011-06-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-14 | 2011-06-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-15 | 2011-06-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-16 | 2011-06-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-17 | 2011-06-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-18 | 2011-06-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-19 | 2011-06-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-20 | 2011-06-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-21 | 2011-06-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-22 | 2011-06-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-23 | 2011-06-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-24 | 2011-06-24 09:10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-24 09:10 | 2011-06-24 13:57 | Desconexión programada | Según SD Nº 91463. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-24 13:57 | 2011-06-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-25 | 2011-06-26 | Orden de Mérito |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-26 | 2011-06-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-27 | 2011-06-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-28 | 2011-06-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-29 | 2011-06-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-06-30 | 2011-07-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-01 | 2011-07-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-02 | 2011-07-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-03 | 2011-07-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-04 | 2011-07-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-05 | 2011-07-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-06 | 2011-07-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-07 | 2011-07-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-08 | 2011-07-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-09 | 2011-07-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-10 | 2011-07-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-11 | 2011-07-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-12 | 2011-07-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-13 | 2011-07-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-14 | 2011-07-14 08:58 | Regulación de tensión | La tensión varía de 12.9 a 13.4 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-14 12:52 | 2011-07-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-15 | 2011-07-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-16 | 2011-07-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-17 | 2011-07-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-18 | 2011-07-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-19 | 2011-07-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-20 | 2011-07-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-21 | 2011-07-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-22 | 2011-07-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-23 | 2011-07-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-24 | 2011-07-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-25 | 2011-07-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-26 | 2011-07-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-27 | 2011-07-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-28 | 2011-07-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-29 | 2011-07-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-30 | 2011-07-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-07-31 | 2011-08-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-01 | 2011-08-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-02 | 2011-08-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-03 | 2011-08-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-04 | 2011-08-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-05 | 2011-08-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-06 | 2011-08-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-07 | 2011-08-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-08 | 2011-08-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-09 | 2011-08-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-10 | 2011-08-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.4 a 12.9 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-11 | 2011-08-11 09:10 | Otro | Asociado a la SD Nº 93132. La tensión varía de 12.8 a 13.4 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-11 14:45 | 2011-08-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-12 | 2011-08-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-13 | 2011-08-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-14 | 2011-08-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-15 | 2011-08-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-16 | 2011-08-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-17 | 2011-08-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-18 | 2011-08-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-19 | 2011-08-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-20 | 2011-08-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-21 01:00 | 2011-08-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-22 | 2011-08-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-23 | 2011-08-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-24 | 2011-08-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-25 | 2011-08-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-26 | 2011-08-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-27 | 2011-08-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-28 | 2011-08-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-29 | 2011-08-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-30 | 2011-08-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-08-31 | 2011-09-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-01 | 2011-09-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-02 | 2011-09-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-03 | 2011-09-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-04 | 2011-09-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-05 | 2011-09-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-07 | 2011-09-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-09 | 2011-09-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-10 | 2011-09-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-11 | 2011-09-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-12 | 2011-09-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-13 | 2011-09-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-14 | 2011-09-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-15 | 2011-09-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-16 | 2011-09-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-17 | 2011-09-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-19 | 2011-09-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-20 | 2011-09-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-21 | 2011-09-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-22 | 2011-09-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-23 | 2011-09-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-24 | 2011-09-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-25 | 2011-09-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-26 | 2011-09-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-27 | 2011-09-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-28 | 2011-09-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-29 | 2011-09-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-09-30 | 2011-10-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-01 | 2011-10-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-02 | 2011-10-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-03 | 2011-10-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-04 | 2011-10-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-05 | 2011-10-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-06 | 2011-10-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-07 | 2011-10-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-08 | 2011-10-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-09 | 2011-10-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-10 | 2011-10-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-11 | 2011-10-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-12 | 2011-10-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-13 | 2011-10-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-14 | 2011-10-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-15 | 2011-10-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-16 | 2011-10-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-17 | 2011-10-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-18 | 2011-10-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-19 | 2011-10-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-20 | 2011-10-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-21 | 2011-10-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-22 | 2011-10-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-23 | 2011-10-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-24 | 2011-10-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-25 | 2011-10-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-26 | 2011-10-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-27 | 2011-10-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-28 | 2011-10-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-29 | 2011-10-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-30 | 2011-10-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-10-31 | 2011-11-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-01 | 2011-11-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-02 | 2011-11-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-03 | 2011-11-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-04 | 2011-11-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-05 | 2011-11-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-06 | 2011-11-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-07 | 2011-11-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-08 | 2011-11-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-09 | 2011-11-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-10 | 2011-11-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-11 | 2011-11-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-12 | 2011-11-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-13 | 2011-11-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-14 | 2011-11-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-15 | 2011-11-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-16 | 2011-11-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-17 | 2011-11-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-18 | 2011-11-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-19 | 2011-11-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-20 | 2011-11-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-21 | 2011-11-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-22 | 2011-11-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-23 | 2011-11-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-24 | 2011-11-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-25 | 2011-11-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-26 | 2011-11-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-27 | 2011-11-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-28 | 2011-11-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-29 | 2011-11-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-11-30 | 2011-12-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-01 | 2011-12-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-02 | 2011-12-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-03 | 2011-12-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-04 | 2011-12-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-05 | 2011-12-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-06 | 2011-12-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-07 | 2011-12-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-08 | 2011-12-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-09 | 2011-12-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-10 | 2011-12-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-11 | 2011-12-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-12 | 2011-12-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-13 | 2011-12-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-14 | 2011-12-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-15 | 2011-12-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-16 | 2011-12-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-17 | 2011-12-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-18 | 2011-12-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-19 | 2011-12-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-20 | 2011-12-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-21 | 2011-12-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-22 | 2011-12-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-23 | 2011-12-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-24 | 2011-12-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-25 | 2011-12-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-26 | 2011-12-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-27 | 2011-12-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-28 | 2011-12-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-29 | 2011-12-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-30 | 2011-12-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2011-12-31 | 2012-01-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-01 | 2012-01-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-02 | 2012-01-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-03 | 2012-01-03 08:29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.7 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-03 08:29 | 2012-01-03 16:12 | Desconexión programada | 52C6 aislación, tiempo operación, medidas resistencia bobinas accionamiento, 89C6-1 y 89C6-2 Limpieza, lubricación e inspección, TTCC F 1-2-3 Aislación, inspección, Reactor análisis dieléctrico del ac |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-03 16:12 | 2012-01-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-04 | 2012-01-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-05 | 2012-01-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-06 | 2012-01-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-07 | 2012-01-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-08 | 2012-01-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-09 | 2012-01-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-10 | 2012-01-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-11 | 2012-01-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-12 | 2012-01-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-13 | 2012-01-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-14 | 2012-01-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-15 | 2012-01-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-16 | 2012-01-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-17 | 2012-01-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-18 | 2012-01-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-19 | 2012-01-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-20 | 2012-01-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-21 | 2012-01-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-22 | 2012-01-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-23 | 2012-01-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-24 | 2012-01-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-25 | 2012-01-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-26 | 2012-01-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-27 | 2012-01-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-28 | 2012-01-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-29 | 2012-01-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-30 | 2012-01-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-01-31 | 2012-02-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-01 | 2012-02-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-02 | 2012-02-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-03 | 2012-02-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-04 | 2012-02-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-05 | 2012-02-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-06 | 2012-02-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-07 | 2012-02-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-08 | 2012-02-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-09 | 2012-02-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-10 | 2012-02-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-11 | 2012-02-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-12 | 2012-02-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-13 | 2012-02-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-14 | 2012-02-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-15 | 2012-02-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-16 | 2012-02-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-17 | 2012-02-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-18 | 2012-02-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-19 | 2012-02-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-20 | 2012-02-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-21 | 2012-02-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-22 | 2012-02-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-23 | 2012-02-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-24 | 2012-02-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-25 | 2012-02-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-26 | 2012-02-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-27 | 2012-02-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-28 | 2012-02-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-02-29 | 2012-03-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-01 | 2012-03-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-02 | 2012-03-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-03 | 2012-03-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-04 | 2012-03-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-05 | 2012-03-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-06 | 2012-03-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-07 | 2012-03-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-08 | 2012-03-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-09 | 2012-03-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-10 | 2012-03-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-11 | 2012-03-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-12 | 2012-03-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-13 | 2012-03-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-14 | 2012-03-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-15 | 2012-03-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-16 | 2012-03-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-17 | 2012-03-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-18 | 2012-03-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-19 | 2012-03-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-20 | 2012-03-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-21 | 2012-03-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-22 | 2012-03-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-23 | 2012-03-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-24 | 2012-03-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-25 | 2012-03-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-26 | 2012-03-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-27 | 2012-03-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-28 | 2012-03-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-29 | 2012-03-30 | Regulación de tensión | Por regulación de tensión. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-30 | 2012-03-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-03-31 | 2012-04-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-01 | 2012-04-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-02 | 2012-04-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-03 | 2012-04-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-04 | 2012-04-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-05 | 2012-04-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-06 | 2012-04-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-07 | 2012-04-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-08 | 2012-04-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-09 | 2012-04-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-10 | 2012-04-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-11 | 2012-04-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-12 | 2012-04-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-13 | 2012-04-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-14 | 2012-04-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-15 | 2012-04-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-16 | 2012-04-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-17 | 2012-04-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-18 | 2012-04-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-19 | 2012-04-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-20 | 2012-04-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-21 | 2012-04-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-22 | 2012-04-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-23 | 2012-04-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-24 | 2012-04-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-25 | 2012-04-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-26 | 2012-04-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-27 | 2012-04-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-28 | 2012-04-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-29 | 2012-04-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-04-30 | 2012-05-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-01 | 2012-05-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-02 | 2012-05-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-03 | 2012-05-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-04 | 2012-05-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-05 | 2012-05-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-06 | 2012-05-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-07 | 2012-05-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-08 | 2012-05-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-09 | 2012-05-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-11 | 2012-05-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-12 | 2012-05-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-13 | 2012-05-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-17 | 2012-05-17 08:50 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-05-17 08:50 | 2012-05-17 17:38 | Desconexión programada | Por cambio de bushing reactor 13,8 KV Nissin, según la solicitud de desconexión Nº102312. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2012-10-02 04:15 | 2012-10-02 05:42 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13 a 13,4 kV. La tensión varía de 13,8 a 13,4 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-01-15 08:59 | 2013-01-15 12:35 | Desconexión programada | Mantenimiento paño, medidas eléctricas y mantenimiento a protecciones asociadas a 52C6, según solicitud de desconexión Nº 110659. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-01-30 08:56 | 2013-01-30 16:42 | Desconexión programada | Filtrado aceite 52C6, según la SD Nº 111562. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-01 09:13 | 2013-02-02 | Desconexión programada | Paño Arica 13,8 kV - C6 Reactor, según la SD Nº 111626. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-02 | 2013-02-03 | Desconexión programada | Paño Arica 13,8 kV - C6 Reactor, según la SD Nº 111626. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-03 | 2013-02-04 | Desconexión programada | Paño Arica 13,8 kV - C6 Reactor, según la SD Nº 111626. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-04 | 2013-02-04 09:09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-04 09:09 | 2013-02-04 18:08 | Desconexión programada | Pintado del Reactor e interruptor 52C6, del Paño Arica 13,8 kV - C6 Reactor, según la SD Nº 111627. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-04 18:08 | 2013-02-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-05 09:24 | 2013-02-05 18:08 | Desconexión programada | Asociado con solicitud de desconexión N° 111637. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-06 08:24 | 2013-02-06 18:28 | Desconexión programada | Pintado Trafo, la tensión varía de 13,1 a 13,6 kV, asociado a la solicitud de desconexión N° 111640. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-07 | 2013-02-07 08:38 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-07 08:38 | 2013-02-07 17:58 | Desconexión programada | Pintado Trafo N° 1, la tensión varía de 13,0 a 13,5 kV, asociado a la solicitud de desconexión N° 111642. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-07 17:58 | 2013-02-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-08 | 2013-02-08 09:07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.3 a 12.6 kV |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-08 09:07 | 2013-02-08 19:00 | Desconexión programada | Asociado a solicitud de desconexión N° 111644. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-08 19:00 | 2013-02-09 | Otro |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-09 | 2013-02-10 | Otro |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-10 | 2013-02-11 | Otro |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-11 | 2013-02-12 | Otro |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-12 | 2013-02-13 | Otro |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-13 | 2013-02-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-14 | 2013-02-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-15 | 2013-02-15 09:29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-15 09:29 | 2013-02-15 12:14 | Desconexión programada | Por retoque de pintura Trafo Pauwels Nº 1, según la solicitud de desconexión N° 112300. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-15 12:14 | 2013-02-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-16 | 2013-02-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-17 | 2013-02-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-18 | 2013-02-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-19 | 2013-02-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-20 | 2013-02-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-21 | 2013-02-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-22 | 2013-02-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-23 | 2013-02-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-24 | 2013-02-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-25 | 2013-02-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-26 | 2013-02-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-27 | 2013-02-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-02-28 | 2013-03-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-01 | 2013-03-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-02 | 2013-03-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-03 | 2013-03-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-04 | 2013-03-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-05 | 2013-03-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-06 | 2013-03-06 08:21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 211 a 217 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-06 08:21 | 2013-03-06 11:37 | Desconexión programada | Para verificar sistema de control interruptor 52BT1, debido a que no se pudo transferir al 52BR, según solicitud de desconexión N° 112987. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-06 11:37 | 2013-03-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-07 | 2013-03-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-08 | 2013-03-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-09 | 2013-03-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-10 | 2013-03-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-11 | 2013-03-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-12 | 2013-03-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-13 | 2013-03-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-15 | 2013-03-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-16 | 2013-03-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-17 | 2013-03-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-18 | 2013-03-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-19 | 2013-03-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-20 | 2013-03-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-21 | 2013-03-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-22 | 2013-03-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-23 | 2013-03-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-24 | 2013-03-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-25 | 2013-03-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-26 | 2013-03-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-27 | 2013-03-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-28 | 2013-03-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-29 | 2013-03-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-30 | 2013-03-31 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-03-31 | 2013-04-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-01 | 2013-04-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-02 | 2013-04-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-03 | 2013-04-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-04 | 2013-04-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-05 | 2013-04-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-06 | 2013-04-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-07 | 2013-04-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-08 | 2013-04-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-09 | 2013-04-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-10 | 2013-04-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-11 | 2013-04-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-12 | 2013-04-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-13 | 2013-04-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-14 | 2013-04-15 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-15 | 2013-04-16 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-16 | 2013-04-17 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-17 | 2013-04-18 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-18 | 2013-04-19 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-19 | 2013-04-20 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-20 | 2013-04-21 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-21 | 2013-04-22 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-22 | 2013-04-23 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-23 | 2013-04-24 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-24 | 2013-04-25 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-25 | 2013-04-26 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-26 | 2013-04-27 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-27 | 2013-04-28 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-28 | 2013-04-29 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-29 | 2013-04-30 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-04-30 | 2013-05-01 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-01 | 2013-05-02 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-02 | 2013-05-03 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-03 | 2013-05-04 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-04 | 2013-05-05 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-05 | 2013-05-06 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-06 | 2013-05-07 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-07 | 2013-05-08 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-08 | 2013-05-09 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-09 | 2013-05-10 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-10 | 2013-05-11 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-11 | 2013-05-12 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-12 | 2013-05-13 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-13 | 2013-05-14 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-14 | 2013-05-14 08:31 | Regulación de tensión |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-05-14 08:31 | 2013-05-14 14:38 | Desconexión programada | Por Revisión filtración Trafo Pauwels Nº1., según la solicitud de descoenxión N°115963. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-04 05:02 | 2013-08-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-05 | 2013-08-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-06 | 2013-08-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-07 | 2013-08-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-08 | 2013-08-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-09 | 2013-08-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-10 | 2013-08-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-11 | 2013-08-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-12 | 2013-08-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-13 | 2013-08-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-14 | 2013-08-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-15 | 2013-08-16 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-16 | 2013-08-17 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-17 | 2013-08-18 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-18 | 2013-08-19 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-19 | 2013-08-20 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-20 | 2013-08-21 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-21 | 2013-08-22 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-22 | 2013-08-23 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-23 | 2013-08-24 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-24 | 2013-08-25 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-25 | 2013-08-26 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-26 | 2013-08-27 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-27 | 2013-08-28 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-28 | 2013-08-29 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-29 | 2013-08-30 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-30 | 2013-08-31 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-08-31 | 2013-09-01 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-01 | 2013-09-02 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-02 | 2013-09-03 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-03 | 2013-09-04 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-04 | 2013-09-05 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-05 | 2013-09-06 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-06 | 2013-09-07 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-07 | 2013-09-08 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-08 01:00 | 2013-09-09 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-09 | 2013-09-10 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-10 | 2013-09-11 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-11 | 2013-09-12 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-12 | 2013-09-13 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-13 | 2013-09-13 08:47 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13,0 a 13,6 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorDP | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-13 08:47 | 2013-09-13 14:21 | Desconexión programada | Por desconexión del Transformador Arica 66/13.8 kV N°1, según la solicitud de descoenxión N°122849. |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-13 14:21 | 2013-09-14 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | Arica 13,8 kV-BP-ReactorN | Movimiento de Equipos | Reactor | Arica 13,8 kV-BP-Reactor | ENGIE | 2013-09-14 | 2013-09-15 | Regulación de tensión | La tensión varía de 13.5 a 12.8 kV. |  | N | 0 | 0 | 0 | 0