## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE AGOSTO DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.2 | 107.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.87 | 2976 | 2900 | 97.45% | 0.995 |  | 0 |  |  | 2.554% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 110.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.16 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 110.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 96 | 0 | 0% | 0.995 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.23 | 153.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2416 | 10 | 0.4139% | 0.995 | 0.99 | 560 | 15 | 2.679% | 99.16% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.72 | 13.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 293 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2683 | 540 | 20.13% | 81.85% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.04 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 221 | 9 | 4.072% | 0.96 | 0.84 | 2751 | 235 | 8.542% | 91.79% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.48 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.33 | 2976 | 2846 | 95.63% | 4.368% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 583 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 2393 | 212 | 8.859% | 92.88% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.75 | 68.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 | 0.76 | 2468 | 816 | 33.06% | 0.98 | 0.73 | 508 | 444 | 87.4% | 57.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 21
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.09 | 0 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.31 | 14.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.92 | 13.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.99 | 65.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 11.9 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.14 | 22.38 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.21 | 20.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 578 | 19.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.58% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.34 | 65.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2976 | 289 | 9.711% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.29% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.72 | 31.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.13 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 12.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.21 | 2976 | 498 | 16.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.27% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 21.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.17 | 65.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 65.69 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.27 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.14 | 15.05 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.3 | 22.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70 | 64.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 12.84 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0 | 2976 | 332 | 11.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.84% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.82 | 12.55 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 67.25 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.73 | 23.69 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.43 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 [En_Revision] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.64 | 12.75 | 2976 | 272 | 9.14% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 21.13 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.49 | 13.05 | 2976 | 706 | 23.72% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.02 | 66.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.43 | 12.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.12 | 62.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 14.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.21 | 66.38 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 12.77 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.35 | 65.63 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.05 | 0 | 2976 | 2944 | 98.92% | 0.93 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.06 | 15.05 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 20.95 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.66 | 14.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.06 | 14.56 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 10.74 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 206 | 6.922% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.08% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.95 | 23.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 373 | 12.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.47% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.25 | 65.54 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.54 | 63.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 202 | 6.788% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.21% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 105 | 3.528% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.47% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 220 | 7.392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.61% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.64 | 60.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1025 | 34.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.56% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.22 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.74 | 14.88 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 385 | 12.94% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.06% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.04 | 23.86 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.03 | 0 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.51 | 66.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 21.69 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 23.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 173 | 5.813% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.19% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 8.44 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.19 | 66.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.34 | 2976 | 201 | 6.754% | 0.93 | 0 | 2976 | 243 | 8.165% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 5.07 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 570 | 19.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.85% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 0 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 0.48 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.1 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 195 | 6.552% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.45% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.67 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 827 | 27.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.21% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 13.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.05 | 65.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 13.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.1 | 64.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 66.77 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.47 | 66.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.23 | 65.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.09 | 2976 | 474 | 15.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.07% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.25 | 2976 | 277 | 9.308% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.69% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.93 | 64.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.59 | 61.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2976 | 662 | 22.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 21.34 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.24 | 0 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 13.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.35 | 12.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 66 | 2.218% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.78% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 0.99 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 748 | 25.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.08 | 2947 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2582 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 365 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2690 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 286 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 345 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2631 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2352 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 624 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2502 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 474 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2512 | 805 | 32.05% | 0.96 | 0.91 | 464 | 207 | 44.61% | 65.99% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2502 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 474 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2893 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 83 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1607 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1369 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2930 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 46 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1068 | 87 | 8.146% | 0.96 | 0.03 | 1908 | 1301 | 68.19% | 53.36% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 450 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2526 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1014 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1962 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2034 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 942 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1436 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 1540 | 771 | 50.06% | 74.09% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 106 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2693 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 283 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 1383 | 1 | 0.07231% | 0.96 | 0.9 | 1593 | 33 | 2.072% | 98.86% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.18 | 11.93 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 1405 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 1571 | 282 | 17.95% | 90.52% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2155 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 821 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 106 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2870 | 11 | 0.3833% | 99.63% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1913 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1063 | 16 | 1.505% | 99.46% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1772 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1204 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1928 | 6 | 0.3112% | 0.96 | 0.73 | 1048 | 669 | 63.84% | 77.32% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1886 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1090 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2143 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 833 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 809 | 27.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.82% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 2.04 | 778 | 2 | 0.2571% | 0.93 | 0.03 | 650 | 15 | 2.308% | 0.96 | 0.95 | 128 | 2 | 1.562% | 97.81% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1949 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1027 | 7 | 0.6816% | 99.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1431 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1545 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2591 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 385 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2369 | 275 | 11.61% | 0.96 | 0.91 | 607 | 89 | 14.66% | 87.77% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2937 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 39 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.83 | 222.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.32 | 2970 | 2706 | 91.11% | 1 | 1 | 6 | 0 | 0% | 9.073% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.42 | 224.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.04 | 2976 | 2974 | 99.93% | 1 |  | 0 |  |  | 0.0672% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.21 | 226.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.82 | 290 | 59 | 20.34% | 1 | 0.01 | 2686 | 2050 | 76.32% | 29.13% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.74 | 103.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2559 | 263 | 10.28% | 0.995 | 0.76 | 417 | 347 | 83.21% | 79.5% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.55 | 60.96 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 | 0 | 2953 | 2947 | 99.8% | 0.98 | 0.66 | 23 | 9 | 39.13% | 0.672% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.27 | 0 | 2976 | 48 | 1.613% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 2692 | 90.46% | 0.995 |  | 0 |  |  | 9.543% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 17
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 12.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2972 | 1735 | 58.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 41.62% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 23.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 492 | 16.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.47% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 0 | 2971 | 39 | 1.313% | 0.93 | 0.91 | 2971 | 30 | 1.01% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 12.27 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 279 | 9.375% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.62% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.69 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 13
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 227 | 7.628% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.37% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 109.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.01 | 21.52 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.49 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 23.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 246 | 8.266% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.73% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.44 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 842 | 28.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.71% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.05 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.66 | 13.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 489 | 16.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.57% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 458 | 15.39% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.61% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.88 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.72 | 23.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 84 | 2.823% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.18% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 20.89 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 2976 | 508 | 17.07% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 20.15 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2976 | 633 | 21.27% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 111.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 13.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.53 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 0 | 2976 | 87 | 2.923% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.25 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.97 | 1711 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1265 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 17
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.66 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 1616 | 54.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 45.7% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 17
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 0 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.93 | 0 | 628 | 566 | 90.13% | 0.96 | 0.01 | 2345 | 1061 | 45.25% | 45.27% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1382 | 716 | 51.81% | 0.96 | 0.01 | 1594 | 1273 | 79.86% | 33.17% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 7.78 | 2927 | 34 | 1.162% | 0.93 | 0.01 | 1114 | 1068 | 95.87% | 0.96 | 0 | 1813 | 1581 | 87.2% | 9.498% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 4.42 | 2962 | 4 | 0.135% | 0.93 | 0 | 1548 | 1459 | 94.25% | 0.96 | 0.01 | 1414 | 1401 | 99.08% | 3.444% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.12 | 153.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.72 | 2920 | 262 | 8.973% | 0.995 | 0.85 | 56 | 16 | 28.57% | 90.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.29 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.7 | 104.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.8 | 110.64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.98 | 110.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 432 | 14.52% | 0.995 |  | 0 |  |  | 85.48% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.41 | 109.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.52 | 110.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 2097 | 70.46% | 0.995 |  | 0 |  |  | 29.54% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.38 | 13.47 | 2976 | 2969 | 99.76% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.75 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.85 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 741 | 24.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.1% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.12 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.38 | 66.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.34 | 66.56 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 649 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2327 | 22 | 0.9454% | 99.26% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2565 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 411 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.82 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 554 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2422 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2904 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 72 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 323 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2653 | 2308 | 87% | 22.45% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 288 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2688 | 20 | 0.744% | 99.33% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.92 | 2767 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2484 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 283 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 22.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2836 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 140 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2323 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 653 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 67 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2909 | 1850 | 63.6% | 37.84% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 246 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 2730 | 784 | 28.72% | 73.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1171 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1805 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 282 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2694 | 588 | 21.83% | 80.24% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.69 | 2933 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 126 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2807 | 680 | 24.23% | 76.82% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1819 | 0 | 0% | 0.96 | 0.71 | 1157 | 892 | 77.1% | 70.03% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2853 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 123 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2270 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 706 | 50 | 7.082% | 98.32% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1678 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1298 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 455 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2521 | 9 | 0.357% | 99.7% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 0 | 2976 | 901 | 30.28% | 0.93 | 0.99 | 2967 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 0 | 2976 | 898 | 30.17% | 0.93 | 0.98 | 2809 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 167 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 34 | 0 | 0% | 0.96 | 0.79 | 2942 | 1610 | 54.72% | 45.9% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1511 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1465 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0 | 2952 | 1 | 0.03388% | 0.93 | 0.99 | 893 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2059 | 2 | 0.09713% | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 298 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2678 | 143 | 5.34% | 95.19% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.7 | 2927 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2927 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 19 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 0 | 2928 | 1 | 0.03415% | 0.93 | 0.99 | 405 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2523 | 1 | 0.03964% | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1448 | 496 | 34.25% | 0.96 | 0.07 | 1528 | 15 | 0.9817% | 82.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1328 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1648 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 10.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.57 | 728 | 210 | 28.85% | 0.96 | 0 | 2248 | 2006 | 89.23% | 25.54% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2302 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 674 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.7 | 19.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.38 | 2976 | 1889 | 63.47% | 36.53% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1095 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1881 | 84 | 4.466% | 97.18% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 14 | 0 | 0% | 0.96 | 0.28 | 2962 | 2543 | 85.85% | 14.55% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 73 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2753 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 223 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1341 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1635 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.89 | 2976 | 773 | 25.97% | 74.03% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.82 | 2967 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 8 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2959 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2045 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 931 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.75 | 19.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.4 | 2976 | 1949 | 65.49% | 34.51% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 568 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2408 | 307 | 12.75% | 89.68% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.47 | 3.39 | 2951 | 5 | 0.1694% | 0.93 | 0.83 | 2951 | 3 | 0.1017% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 5.05 | 2945 | 2 | 0.06791% | 0.93 | 0.99 | 299 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2646 | 759 | 28.68% | 74.23% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1428 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1548 | 4 | 0.2584% | 99.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1121 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1855 | 37 | 1.995% | 98.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 574 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2402 | 141 | 5.87% | 95.26% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 189 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2787 | 298 | 10.69% | 89.99% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1042 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1934 | 299 | 15.46% | 89.95% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 97 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2879 | 15 | 0.521% | 99.5% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2917 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 59 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.65 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2412 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 540 | 50 | 9.259% | 98.31% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 206 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2770 | 18 | 0.6498% | 99.4% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 72 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2904 | 980 | 33.75% | 67.07% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 919 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2057 | 5 | 0.2431% | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 56 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2920 | 1320 | 45.21% | 55.65% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1723 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1253 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1240 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1736 | 59 | 3.399% | 98.02% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2909 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 67 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2920 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 56 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2892 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 84 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 3.6 | 2935 | 2 | 0.06814% | 0.93 | 0.98 | 2079 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 856 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1921 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1055 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.99 | 713 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2259 | 23 | 1.018% | 99.23% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.93 | 0.94 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2829 | 818 | 28.91% | 0.96 | 1 | 147 | 0 | 0% | 72.51% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1482 | 6 | 0.4049% | 0.96 | 0 | 1494 | 1239 | 82.93% | 58.17% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 552 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2424 | 287 | 11.84% | 90.36% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2229 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 747 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 150 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2826 | 382 | 13.52% | 87.16% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2426 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 550 | 2 | 0.3636% | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2916 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 60 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 445 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2531 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 22.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 1040 | 253 | 24.33% | 0.96 | 0.09 | 1936 | 1346 | 69.52% | 46.27% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 18.95 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2928 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 48 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2416 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 560 | 2 | 0.3571% | 99.93% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.13 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 302 | 10.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.85% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 60 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2916 | 801 | 27.47% | 73.08% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1274 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 1702 | 122 | 7.168% | 95.9% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2669 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 307 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 898 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2078 | 1 | 0.04812% | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 328 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2648 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2355 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 621 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 0 | 2094 | 1 | 0.04776% | 0.93 | 1 | 181 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 1913 | 1227 | 64.14% | 41.4% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 836 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2140 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 96 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2880 | 851 | 29.55% | 71.4% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 865 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2111 | 238 | 11.27% | 92% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 866 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2110 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 587 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2389 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 1818 | 585 | 32.18% | 80.34% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2310 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 666 | 3 | 0.4505% | 99.9% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 21.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1365 | 659 | 48.28% | 0.96 | 0.15 | 1611 | 26 | 1.614% | 76.98% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.82 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.87 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.98 | 329 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2646 | 578 | 21.84% | 80.57% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.76 | 21.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2927 | 14 | 0.4783% | 0.96 | 1 | 49 | 0 | 0% | 99.53% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 20 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 23.5 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 2106 | 70.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 29.23% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 561 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2415 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.13 | 0 | 2960 | 1 | 0.03378% | 0.93 | 0.88 | 23 | 5 | 21.74% | 0.96 | 0.96 | 2937 | 0 | 0% | 99.83% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 12.66 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.74 | 2976 | 1914 | 64.31% | 35.69% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 1.61 | 2974 | 13 | 0.4371% | 0.93 | 0.99 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2972 | 110 | 3.701% | 96.3% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 7.42 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2976 | 1220 | 40.99% | 59.01% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.17 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2213 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 763 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 12.5 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 74 | 2.487% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.51% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.93 | 2971 | 0 | 0% | 0.93 | 0.35 | 469 | 26 | 5.544% | 0.96 | 0.35 | 2502 | 2362 | 94.4% | 19.62% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 0 | 2976 | 95 | 3.192% | 0.93 | 0.93 | 1857 | 0 | 0% | 0.96 | 0.59 | 1119 | 1113 | 99.46% | 62.6% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 13.12 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 695 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2281 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 0.46 | 2972 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.93 | 1908 | 1 | 0.05241% | 0.96 | 0.06 | 1064 | 85 | 7.989% | 97.11% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 1.52 | 2972 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.98 | 895 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2077 | 57 | 2.744% | 98.08% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.65 | 0 | 2976 | 210 | 7.056% | 0.93 | 0.97 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2972 | 2972 | 100% | 0.1344% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 74 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2902 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 12.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 1721 | 57.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 42.17% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1608 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1368 | 45 | 3.289% | 98.49% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 7.93 | 2953 | 5 | 0.1693% | 0.93 | 0 | 2769 | 978 | 35.32% | 0.96 | 1 | 184 | 0 | 0% | 66.88% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.79 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 2269 | 76.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 23.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 7.19 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 1488 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 1488 | 68 | 4.57% | 97.72% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1153 | 0 | 0% | 0.96 | 0.03 | 1823 | 1242 | 68.13% | 58.27% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.95 | 0 | 2972 | 211 | 7.1% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.7 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.99 | 621 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2355 | 61 | 2.59% | 97.95% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.92 | 2976 | 475 | 15.96% | 84.04% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.81 | 2976 | 1131 | 38% | 62% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2975 | 43 | 1.445% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 98.56% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 1.78 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.76 | 1404 | 622 | 44.3% | 0.96 | 0.95 | 1570 | 4 | 0.2548% | 78.95% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 4.38 | 2974 | 328 | 11.03% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2974 | 313 | 10.52% | 89.48% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 755 | 0 | 0% | 0.96 | 0.72 | 2221 | 782 | 35.21% | 73.72% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 423 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2553 | 96 | 3.76% | 96.77% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2969 | 19 | 0.6399% | 99.36% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 1.14 | 2873 | 2 | 0.06961% | 0.93 | 0.83 | 2854 | 2432 | 85.21% | 0.96 | 0.26 | 19 | 16 | 84.21% | 14.79% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1249 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1727 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.24 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.45 | 2297 | 11 | 0.4789% | 0.96 | 0.99 | 679 | 0 | 0% | 99.63% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.32 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.87 | 1700 | 33 | 1.941% | 0.96 | 0.82 | 1276 | 3 | 0.2351% | 98.79% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1978 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 998 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.4 | 3.48 | 2974 | 1577 | 53.03% | 0.93 | 0.65 | 1697 | 426 | 25.1% | 0.96 | 0.25 | 1277 | 480 | 37.59% | 69.54% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 13.69 | 2976 | 322 | 10.82% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 209 | 7.023% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.98% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1477 | 49.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.37% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.82 | 2969 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.75 | 2969 | 1869 | 62.95% | 37.05% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.34 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.27 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 139 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 2837 | 2099 | 73.99% | 29.47% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 6 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2970 | 2828 | 95.22% | 4.973% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 799 | 12 | 1.502% | 99.6% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.75 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.78 | 2961 | 2907 | 98.18% | 0.98 | 0.36 | 15 | 5 | 33.33% | 2.151% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.67 | 215.85 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.98 | 0.84 | 2957 | 811 | 27.43% | 1 | 1 | 19 | 0 | 0% | 72.75% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.37 | 225.28 | 2954 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 621 | 0 | 0% | 1 | 0.99 | 2333 | 56 | 2.4% | 98.1% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.02 | 223.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 63 | 0 | 0% | 1 | 0.79 | 2913 | 1714 | 58.84% | 42.41% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 230.03 | 223.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 83 | 0 | 0% | 1 | 0.79 | 2893 | 1661 | 57.41% | 44.19% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 230.29 | 215.12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2919 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 57 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 231.05 | 217.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 717 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 2259 | 917 | 40.59% | 69.19% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 6.68 | 4.54 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2976 | 314 | 10.55% | 0.98 |  | 0 |  |  | 89.45% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 16
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115 | 109 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.22 | 2858 | 2739 | 95.84% | 0.995 | 0.54 | 118 | 118 | 100% | 3.999% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 17
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.05 | 24.25 | 2921 | 3 | 0.1027% | 0.98 | 0.97 | 1918 | 175 | 9.124% | 1 | 0 | 1003 | 754 | 75.17% | 68.2% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.23 | 148.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.31 | 65.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.1 | 2882 | 1216 | 42.19% | 0.98 | 0.7 | 94 | 18 | 19.15% | 58.53% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 8 | 2019
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2149 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 827 | 23 | 2.781% | 99.23% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.36 | 2934 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1609 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 1325 | 228 | 17.21% | 92.23% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.77 | 2976 | 1281 | 43.04% | 56.96% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2938 | 427 | 14.53% | 0.96 | 1 | 38 | 0 | 0% | 85.65% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 13.03 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 775 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2201 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 690 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2286 | 55 | 2.406% | 98.15% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2645 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 331 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14 | 0.86 | 2942 | 3 | 0.102% | 0.93 | 0.88 | 2940 | 426 | 14.49% | 0.96 | 0.16 | 2 | 2 | 100% | 85.45% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 0 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.97 | 2746 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 227 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2173 | 0 | 0% | 0.96 | 0.02 | 803 | 256 | 31.88% | 91.4% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 4.75 | 2962 | 2 | 0.06752% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.49 | 2962 | 1990 | 67.18% | 32.82% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 21.53 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2843 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 109 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 830 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2146 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1074 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1902 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2177 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 799 | 12 | 1.502% | 99.6% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2854 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 122 | 1 | 0.8197% | 99.97% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.8 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.93 | 0.9 | 1349 | 237 | 17.57% | 0.96 | 0.1 | 1627 | 1021 | 62.75% | 57.73% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 19.61 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2668 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 308 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2287 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 689 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.28 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 91 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2884 | 15 | 0.5201% | 99.5% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 20.63 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 1805 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1171 | 7 | 0.5978% | 99.76% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.37 | 23.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.12 | 2959 | 631 | 21.32% | 0.96 | 1 | 17 | 0 | 0% | 78.8% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 23.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1434 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1542 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.29 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1835 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1141 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.71 | 2957 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 612 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2345 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.42 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.77 | 2974 | 1960 | 65.9% | 34.1% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.41 | 2976 | 2378 | 79.91% | 20.09% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 734 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2242 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2440 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 536 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 14 | 0 | 0% | 0.96 | 0.55 | 2962 | 1387 | 46.83% | 53.39% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23KV [EN_REVISION] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 0 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.97 | 2746 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 227 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2502 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 474 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 23.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1761 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1215 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 404 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2572 | 766 | 29.78% | 74.26% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 84 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2892 | 325 | 11.24% | 89.08% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 2974 | 1847 | 62.1% | 37.94% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2954 | 25 | 0.8463% | 0.96 | 0.99 | 22 | 0 | 0% | 99.16% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.85 | 2976 | 1183 | 39.75% | 60.25% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 602 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2374 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 24
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.76 | 218.44 | 2976 | 136 | 4.57% | 0.98 | 0.18 | 733 | 53 | 7.231% | 1 | 0 | 2243 | 1339 | 59.7% | 53.23% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.12 | 4.66 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0 | 2974 | 972 | 32.68% | 0.96 | 0.96 | 2 | 0 | 0% | 67.34% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.07 | 6.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2969 | 306 | 10.31% | 0.96 | 0.08 | 7 | 1 | 14.29% | 89.68% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2974 | 405 | 13.62% | 0.96 | 0.94 | 2 | 2 | 100% | 86.32% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2676 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 300 | 0 | 0% | 100% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 8 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 8 | 2019