## Registro del Perfil de tensión
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-17 NTSyCS MES DE AGOSTO DE 2019
PUNTO DE CONEXIÓN |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Conexión | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AELA EOLICA NEGRETE SpA | BA S/E CENTRAL CUEL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E NUEVA VENTANAS JB1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP1-A | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL ALFALFAL 220KV B2 [En_Revision] | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E BUCALEMU 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E LAGUNA VERDE 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV T2 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP2-C | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP1-B | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E VENTANAS HBP2-D | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B2 | 6.6 | 6.6 | 7.062 | 6.138 | [5 empty] | 8 | 2019
AES GENER | Nodo Tap Off Enlace 220kv Lado LÍnea | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 8 | 2019
AGUAS DEL MELADO | BA S/E LOS HIERROS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.92 | 112.21 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
ALBA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ALMEYDA SOLAR | BA S/E EMELDA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
AMANECER SOLAR | BA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
AMANECER SOLAR | BA S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS 220kV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
BIOENERGÍAS FORESTALES | BA S/E SF ENERGIA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.29 | 223.36 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 9
CAPULLO | BA S/E CAPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
CELTA | BA S/E CENTRAL PANGUE 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
CENTRAL CARDONES | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
CGE | BA S/E NEWEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.63 | 67.76 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.99 | 67.89 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CGE | BA S/E PAN DE AZUCAR 66KV PRINCIPAL | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.51 | 67.61 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CGE | BA S/E PARRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 166.17 | 0 | 2976 | 28 | 0.9409% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
CGE | S/E SAN FERNANDO 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 164.02 | 149.61 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 18
COLBUN | BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
COLBUN | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
COLBUN | BA S/E COLBUN 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 234.85 | 0.05 | 2971 | 538 | 18.11% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CENTRAL SAN CLEMENTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 0 | 2971 | 2967 | 99.87% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 238.55 | 230.21 | 2975 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.58 | 223.3 | 2971 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CANUTILLAR JBP-A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.6 | 227.45 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CENTRAL LOS PINOS 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.19 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E SANTA MARIA B1 - 230KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.1 | 226.23 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E SAN IGNACIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.86 | 65.03 | 2971 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CENTRAL RUCUE B2 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.65 | 0.23 | 2801 | 9 | 0.3213% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E TALCA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.65 | 63.64 | 2975 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E TOTORALILLO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.96 | 0.67 | 2976 | 1050 | 35.28% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E ACONCAGUA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 118.06 | 114.46 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CENTRAL CHIBURGO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL LOS QUILOS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.07 | 0 | 2976 | 185 | 6.216% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E MACHICURA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.26 | 223.96 | 2971 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E CENTRAL QUILLECO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 228.77 | 221.81 | 2975 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
COLBUN | BA S/E GIS ANGOSTURA 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 230.56 | 222.34 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
Colihues Energía | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
COMASA | BA S/E CENTRALLAUTARO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
Compañía Generación Industrial | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ELECTRICA CENIZAS | BA S/E CENIZAS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ELECTRICA INDUSTRIAL | BA S/E CARENA 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 8 | 2019
ELÉCTRICA LICÁN | BA S/E ANTILLANCA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E TALINAY 220KV | 220 | 229 | 240.45 | 217.55 | [5 empty] | 8 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E PULLINQUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
ELECTRICA PANGUIPULLI | BA S/E LALACKAMA 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 8 | 2019
ELEKTRAGEN | BA S/E CENTRAL CHILOÉ BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
ELEKTRAGEN | BA S/E CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
EL PASO | BA S/E EL PASO 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
EMELDA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
EMR | BA TAP EL ROSAL 220KV B1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
EMR | TAP MONTE REDONDO | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E MAUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CIPRESES 154KV B2 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ZONA DE CAIDA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAN LUIS 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAN LUIS 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL RALCO 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E RAPEL 220KV B2 | 220 | 222 | 233.1 | 210.9 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA ABP | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E SAUZAL 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E BOCAMINA II JBP | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E CENTRAL EL TORO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E LOS MOLLES 66KV SECCIÓN 1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENEL GENERACION | BA S/E ISLA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
ENERGÍA PACÍFICO | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 8 | 2019
ENLASA | BA S/E TENO 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
ENLASA | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
ENLASA | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENLASA | S/E MOLINOS (ENLASA) | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
ENORCHILE | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
ESPINOS S.A | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
ESPINOS S.A | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
GAS SUR | BA S/E NEWEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
GENPAC | BA S/E MEDELLIN 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
GUACOLDA | BA S/E GUACOLDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROANGOL | BA S/E ANGOL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | BA S/E CENTRAL LA HIGUERA 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | BA S/E VALLENAR 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | BA S/E SAN ANDRES 154KV B1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROLIRCAY | BA S/E MARIPOSAS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.45 | 0 | 2976 | 599 | 20.13% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
HIDROMAULE | BA S/E CENTRAL LIRCAY 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.31 | 0 | 2976 | 141 | 4.738% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
HIDRONALCAS | BA S/E RIO BONITO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDRONALCAS | BA S/E NALCAS EBP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
HIDROPROVIDENCIA | BA S/E CENTRAL PROVIDENCIA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.61 | 0 | 2976 | 145 | 4.872% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 23
INACAL S.A. | BA S/E TENO 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
JAVIERA | BA S/E JAVIERA 110KV BP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
KDM | BA S/E LOMA LOS COLORADOS 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
LOS GUINDOS | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.98 | 0.1 | 2976 | 4 | 0.1344% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 21
LUZ DEL NORTE | BA S/E LUZ DEL NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.87 | 224.78 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 10
MAINCO | BA S/E ANGOL 23KV BT | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
MAINCO | BA S/E CENTRAL ALTO RENAICO 0,69KV | 0.69 | 0.69 | 0.7383 | 0.6417 | [5 empty] | 8 | 2019
NEOMAS | BA S/E MASISA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 8 | 2019
NORVIND | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
NUEVA DEGAN | BA S/E DEGAN 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
NUEVA ENERGIA | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.29 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 6
ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | BA S/E YUNGAY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 8 | 2019
PACIFIC HYDRO | BA S/E COYA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
PACIFIC HYDRO CHACAYES | BA S/E CHACAYES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
PACIFIC HYDRO CHACAYES | BA S/E CHACAYES 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | BA S/E DON GOYO 220KV BP2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
PARQUE EÓLICO LEBU | BA S/E CENTRAL EÓLICA LEBU 13.2 KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 8 | 2019
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | BA S/E LA CEBADA 220KV BP1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
PARQUE EÓLICO TALINAY | BA S/E TALINAY 220KV | 220 | 229 | 240.45 | 217.55 | [5 empty] | 8 | 2019
PARQUE EÓLICO TALTAL | BA S/E ELEVADORA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
PARQUE EÓLICO TALTAL | BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 8 | 2019
PEHUENCHE | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
PEHUENCHE | BA S/E CANAL MELADO 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
PEHUENCHE | BA S/E CENTRAL PEHUENCHE 220KV B1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
PETROPOWER | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 8 | 2019
PORTEZUELO | BA S/E LOS HIERROS II 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.1 | 112.01 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 19
POTENCIA | BA S/E LOS OLIVOS 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
POTENCIA | BA S/E LOS OLIVOS 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
PUNTA PALMERAS | BA S/E LAS PALMAS JBP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
PUNTILLA | BA S/E PUENTE ALTO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 110.23 | 0 | 2976 | 156 | 5.242% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
PUNTILLA | BA S/E FLORIDA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 111.01 | 104.45 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 11
PV SALVADOR | BA S/E PV SALVADOR 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
RUCATAYO | BA S/E RUCATAYO 220KV | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | [5 empty] | 8 | 2019
SAGESA | BA S/E CENTRAL HORNOPIREN B1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.91 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 22
SANTA MARTA | BA S/E CENTRAL SANTA MARTA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 8 | 2019
SDGx01 | BA S/E SDGX01 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 8 | 2019
STS | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220kV BP3 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 8 | 2019
SWC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
TERMOELÉCTRICA COLMITO | BA S/E COLMITO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.73 | 107.64 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN B | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.6 | 152.4 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E ANTUCO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 236.4 | 225 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.13 | 225.64 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E TEMUCO 66KV SECCION 2 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.8 | 67.3 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 500KV SECCION B | 500 | 525 | 540.75 | 509.25 | 523.83 | 505.86 | 2976 | 37 | 1.243% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CHARRUA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.13 | 225.64 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 237.9 | 222.6 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E PUERTO MONTT 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.39 | 201.49 | 2976 | 8 | 0.2688% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN 3 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.9 | 153.1 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 66KV BARRA COMPENSACION REACTIVA 1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 68.57 | 65.13 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CERRO NAVIA 110KV SECCION 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 109.56 | 103.29 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 237.5 | 219.9 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.44 | 223.42 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.33 | 108.11 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 229.56 | 222.75 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E ANCOA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.22 | 223.47 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CERRO NAVIA 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 233.1 | 221.69 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E ALTO JAHUEL 500KV SECCIÓN B | 500 | 515 | 530.45 | 499.55 | 515.63 | 496.19 | 2976 | 7 | 0.2352% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 234.48 | 211.26 | 2976 | 1 | 0.0336% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO 500KV SECCION B | 500 | 504 | 519.12 | 488.88 | 516.48 | 491.01 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E RAPEL 220KV B2 | 220 | 222 | 233.1 | 210.9 | 233.3 | 217.3 | 2976 | 1 | 0.0336% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV AUXILIAR REACTOR | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 220 | 220 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.71 | 106.04 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.56 | 211.16 | 2976 | 2 | 0.0672% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E RAHUE 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 241.6 | 233.8 | 2976 | 3 | 0.1008% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E RAHUE 220KV SECCION 2 | 220 | 230 | 241.5 | 218.5 | 241.42 | 233.28 | 2976 | 0 | 0% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
TRANSELEC | BA S/E CIRUELOS 220KV BARRA 2 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | 243.24 | 0 | 2976 | 23 | 0.7728% | 8 | 2019 | 9 | 2019 | 12
UCUQUER DOS | BA S/E QUELENTARO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 8 | 2019