## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-08-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 8/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF310 | 2019-08-02 11:34 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a arco eléctrico provocado por la presencia de excremento de ave en dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-02 11:49 | 0.25 | 0.1 | 0.025 | 0.8
EAF310 | 2019-08-02 11:34 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a arco eléctrico provocado por la presencia de excremento de ave en dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-02 12:44 | 1.1667 | 0.2 | 0.23334 | 0.8
EAF310 | 2019-08-02 11:34 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a arco eléctrico provocado por la presencia de excremento de ave en dicha línea. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-02 13:29 | 1.9167 | 0.5 | 0.95835 | 0.8
EAF311 | 2019-08-05 05:53 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3, 52CT1 y 52CT2 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/12 kV, debido a gato que hizo contacto con los bushings del lado de 12 kV del mencionado transformador. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-08-05 06:54 | 1.0167 | 6.4 | 6.5069 | 15
EAF311 | 2019-08-05 05:53 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3, 52CT1 y 52CT2 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/12 kV, debido a gato que hizo contacto con los bushings del lado de 12 kV del mencionado transformador. | 832 | S/E COSTANERA | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-08-05 06:11 | 0.3 | 2.6 | 0.78 | 15
EAF311 | 2019-08-05 05:53 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3, 52CT1 y 52CT2 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/12 kV, debido a gato que hizo contacto con los bushings del lado de 12 kV del mencionado transformador. | 832 | S/E COSTANERA | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-08-05 06:16 | 0.3833 | 1.5 | 0.57495 | 15
EAF311 | 2019-08-05 05:53 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3, 52CT1 y 52CT2 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/12 kV, debido a gato que hizo contacto con los bushings del lado de 12 kV del mencionado transformador. | 832 | S/E COSTANERA | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-08-05 06:30 | 0.6167 | 2 | 1.2334 | 15
EAF311 | 2019-08-05 05:53 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3, 52CT1 y 52CT2 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/12 kV, debido a gato que hizo contacto con los bushings del lado de 12 kV del mencionado transformador. | 832 | S/E COSTANERA | T STx | --- | 105 | EEPA | 2019-08-05 06:52 | 0.9833 | 2.5 | 2.4583 | 15
EAF312 | 2019-08-05 10:54 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta a causa de una falla monofásica a tierra originada por descarga en cadena de aislador de fase lateral, ubicado en la estructura N°196 de la línea. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-05 10:59 | 0.0833 | 2 | 0.1666 | 23.1
EAF312 | 2019-08-05 10:54 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta a causa de una falla monofásica a tierra originada por descarga en cadena de aislador de fase lateral, ubicado en la estructura N°196 de la línea. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires. | 1632 | S/E LOS SAUCES | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-05 10:59 | 0.0833 | 4.5 | 0.37485 | 23.1
EAF312 | 2019-08-05 10:54 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta a causa de una falla monofásica a tierra originada por descarga en cadena de aislador de fase lateral, ubicado en la estructura N°196 de la línea. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires. | 2103 | S/E DEUCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-05 10:59 | 0.0833 | 8 | 0.6664 | 23.1
EAF312 | 2019-08-05 10:54 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta a causa de una falla monofásica a tierra originada por descarga en cadena de aislador de fase lateral, ubicado en la estructura N°196 de la línea. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires. | 379 | S/E ANGOL | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-05 10:59 | 0.0833 | 8.6 | 0.71638 | 23.1
EAF313 | 2019-08-05 13:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa Nueva - San Vicente de Tagua Tagua por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por caída de poste ante el choque de un vehículo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-05 14:01 | 0.15 | 9.12 | 1.368 | 18.87
EAF313 | 2019-08-05 13:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa Nueva - San Vicente de Tagua Tagua por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por caída de poste ante el choque de un vehículo. | 370 | S/E LAS CABRAS | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-05 14:01 | 0.15 | 6.2 | 0.93 | 18.87
EAF313 | 2019-08-05 13:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa Nueva - San Vicente de Tagua Tagua por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por caída de poste ante el choque de un vehículo. | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-05 14:01 | 0.15 | 3.38 | 0.507 | 18.87
EAF313 | 2019-08-05 13:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa Nueva - San Vicente de Tagua Tagua por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por caída de poste ante el choque de un vehículo. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-05 20:50 | 6.9667 | 0.17 | 1.1843 | 18.87
EAF314 | 2019-08-05 15:02 | Apertura de los interruptores 52JT1 y 52ET1 de S/E Los Vilos, asociados al transformador 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de sus protecciones. La falla fue provocada por el contacto de un ave en la estructura N°34 en la línea 23 kV Los Vilos Punta Chungo. | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-08-05 15:07 | 0.0833 | 0.8 | 0.06664 | 0.8
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 837 | S/E CABRERO | T STx | --- | 97 | COELCHA | 2019-08-06 01:00 | 0.0333 | 2.9 | 0.09657 | 46.26
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 837 | S/E CABRERO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-06 01:00 | 0.0333 | 6.1 | 0.20313 | 46.26
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 842 | S/E MASISA | T STx | --- | 154 | MASISA | 2019-08-06 01:00 | 0.0333 | 17.4 | 0.57942 | 46.26
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 962 | S/E FIBRANOVA | T STx | --- | 154 | MASISA | 2019-08-06 01:00 | 0.0333 | 8.8 | 0.29304 | 46.26
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 837 | S/E CABRERO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-06 01:02 | 0.0667 | 3.4 | 0.22678 | 46.26
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-08-06 01:00 | 0.0333 | 4.36 | 0.14519 | 46.26
EAF315 | 2019-08-06 00:58 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | 827 | S/E QUILMO | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-08-06 01:00 | 0.0333 | 3.3 | 0.10989 | 46.26
EAF316 | 2019-08-07 09:39 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores – Pacífico fue a causa de descarga eléctrica en desconectadores 89H3-2 de S/E Cóndores durante actividad de lavado de aislación. | 1915 | S/E PACÍFICO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-07 09:49 | 0.1667 | 15.4 | 2.5672 | 15.4
EAF317 | 2019-08-07 09:52 | Apertura automática de interruptores 52HT1 y 52ET1 asociados a transformador Nº1 110/23 kV de S/E Castro, por operación de su relé alivio de presión, debido a pérdida de aislación en regleta de gabinete del sistema de control de dicho transformador. | 527 | S/E CASTRO | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-07 10:02 | 0.1667 | 11.1 | 1.8504 | 11.1
EAF318 | 2019-08-07 14:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HM C, debido a jote que hizo contacto con los conductores en la estructura Nº4 3 de la mencionada línea. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-08-07 15:31 | 1.4667 | 0.033 | 0.048401 | 0.099
EAF318 | 2019-08-07 14:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HM C, debido a jote que hizo contacto con los conductores en la estructura Nº4 3 de la mencionada línea. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-08-07 15:31 | 1.4667 | 0.033 | 0.048401 | 0.099
EAF318 | 2019-08-07 14:03 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HM C, debido a jote que hizo contacto con los conductores en la estructura Nº4 3 de la mencionada línea. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-08-07 15:31 | 1.4667 | 0.033 | 0.048401 | 0.099
EAF319 | 2019-08-08 10:35 | Se produce la apertura del interruptor 44 kV en S/E Catemu, asociado a la LT 44 kV Catemu - Los Ángeles a causa del contacto de un ave con la línea en la estructura N°42, ubicada en tramo de línea de propiedad de Minera Cerro Negro. | 786 | S/E LOS ANGELES | T STx | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-08-08 14:55 | 4.3333 | 3.83 | 16.5965 | 3.83
EAF320 | 2019-08-08 12:10 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Illapel - Combarbalá por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por acorta miento de distancia eléctrica de la línea mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | 355 | S/E EL ESPINO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-08 12:19 | 0.15 | 0.0002 | 3e-05 | 0.0002
EAF321 | 2019-08-10 12:53 | Descarga eléctrica en desconectador 89CT1 1 de SE Taltal, presumiblemente a causa de caída de alambres utilizados por aves para la confección de nidos sobre estructuras, provocando la apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Luces, asociado a la LT 110 kV Las Luces Taltal. | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-10 14:03 | 1.1667 | 2.4 | 2.8001 | 2.4
EAF322 | 2019-08-10 07:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°43. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-08-10 08:32 | 0.6667 | 0.033 | 0.022001 | 0.099
EAF322 | 2019-08-10 07:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°43. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-08-10 08:32 | 0.6667 | 0.033 | 0.022001 | 0.099
EAF322 | 2019-08-10 07:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°43. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | T A | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-08-10 08:32 | 0.6667 | 0.033 | 0.022001 | 0.099
EAF323 | 2019-08-11 00:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor entre las estructuras N°200 y N° 207 de la línea | 394 | S/E COLLIPULLI | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-11 00:31 | 0.3667 | 3.4 | 1.2468 | 3.5
EAF323 | 2019-08-11 00:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor entre las estructuras N°200 y N° 207 de la línea | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-08-11 00:31 | 0.3667 | 0.1 | 0.03667 | 3.5
EAF324 | 2019-08-12 14:24 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Lomas Bayas – Fortuna fue a causa de vehículo de empresa contratista que provoca acortamiento de distancia al circular con pértiga levantada bajo la barra 220 kV de S/E Fortuna. Adicionalmente, a raíz de una operación descoordinada de protecciones, se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Laberinto – Lomas Bayas. | 1876 | S/E FORTUNA | T A | --- | 421 | MINERA LOMAS BAYAS | 2019-08-12 17:30 | 3.1 | 7.14 | 22.134 | 40.8
EAF324 | 2019-08-12 14:24 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Lomas Bayas – Fortuna fue a causa de vehículo de empresa contratista que provoca acortamiento de distancia al circular con pértiga levantada bajo la barra 220 kV de S/E Fortuna. Adicionalmente, a raíz de una operación descoordinada de protecciones, se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Laberinto – Lomas Bayas. | 1897 | S/E LOMAS BAYAS | T A | --- | 421 | MINERA LOMAS BAYAS | 2019-08-12 15:43 | 1.3167 | 15.49 | 20.3957 | 40.8
EAF324 | 2019-08-12 14:24 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Lomas Bayas – Fortuna fue a causa de vehículo de empresa contratista que provoca acortamiento de distancia al circular con pértiga levantada bajo la barra 220 kV de S/E Fortuna. Adicionalmente, a raíz de una operación descoordinada de protecciones, se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Laberinto – Lomas Bayas. | 1897 | S/E LOMAS BAYAS | T A | --- | 421 | MINERA LOMAS BAYAS | 2019-08-12 15:41 | 1.2833 | 18.17 | 23.3176 | 40.8
EAF325 | 2019-08-13 12:33 | Apertura automática de interruptores 52ET1 y 52E14 de S/E La Portada, asociados a barra de 23 kV y alimentador Adasa de dicha subestación, respectivamente, por operación de protecciones debido a falla en instalaciones de distribución causada por objeto llevado por el viento, provocando el acortamiento de la distancia eléctrica entre conductores y aislación aérea, involucrando, además del alimentador Adasa, al alimentador Ricaventura. | 1890 | S/E LA PORTADA | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-13 13:29 | 0.9333 | 3.2 | 2.9866 | 14.5
EAF325 | 2019-08-13 12:33 | Apertura automática de interruptores 52ET1 y 52E14 de S/E La Portada, asociados a barra de 23 kV y alimentador Adasa de dicha subestación, respectivamente, por operación de protecciones debido a falla en instalaciones de distribución causada por objeto llevado por el viento, provocando el acortamiento de la distancia eléctrica entre conductores y aislación aérea, involucrando, además del alimentador Adasa, al alimentador Ricaventura. | 1890 | S/E LA PORTADA | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-13 13:31 | 0.9667 | 5.8 | 5.6069 | 14.5
EAF325 | 2019-08-13 12:33 | Apertura automática de interruptores 52ET1 y 52E14 de S/E La Portada, asociados a barra de 23 kV y alimentador Adasa de dicha subestación, respectivamente, por operación de protecciones debido a falla en instalaciones de distribución causada por objeto llevado por el viento, provocando el acortamiento de la distancia eléctrica entre conductores y aislación aérea, involucrando, además del alimentador Adasa, al alimentador Ricaventura. | 1890 | S/E LA PORTADA | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-13 13:33 | 1 | 2 | 2 | 14.5
EAF325 | 2019-08-13 12:33 | Apertura automática de interruptores 52ET1 y 52E14 de S/E La Portada, asociados a barra de 23 kV y alimentador Adasa de dicha subestación, respectivamente, por operación de protecciones debido a falla en instalaciones de distribución causada por objeto llevado por el viento, provocando el acortamiento de la distancia eléctrica entre conductores y aislación aérea, involucrando, además del alimentador Adasa, al alimentador Ricaventura. | 1890 | S/E LA PORTADA | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-13 13:35 | 1.0333 | 3.5 | 3.6166 | 14.5
EAF326 | 2019-08-15 19:19 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Parral - San Carlos causada por robo de conductores de las tres fases entre sus estructuras Nº219 y Nº221 (tramo San Gregorio - Ñiquén), ubicadas a 19.5 km de S/E Parral aproximadamente, el que provoca además el quiebre de 3 postes de dicha línea de transmisión. | 853 | S/E SAN GREGORIO | T STx | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-08-15 19:58 | 0.65 | 1.96 | 1.274 | 12.19
EAF326 | 2019-08-15 19:19 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Parral - San Carlos causada por robo de conductores de las tres fases entre sus estructuras Nº219 y Nº221 (tramo San Gregorio - Ñiquén), ubicadas a 19.5 km de S/E Parral aproximadamente, el que provoca además el quiebre de 3 postes de dicha línea de transmisión. | 658 | S/E SAN CARLOS | T STx | --- | 104 | COPELEC | 2019-08-15 20:00 | 0.6833 | 2.08 | 1.4213 | 12.19
EAF326 | 2019-08-15 19:19 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Parral - San Carlos causada por robo de conductores de las tres fases entre sus estructuras Nº219 y Nº221 (tramo San Gregorio - Ñiquén), ubicadas a 19.5 km de S/E Parral aproximadamente, el que provoca además el quiebre de 3 postes de dicha línea de transmisión. | 658 | S/E SAN CARLOS | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-15 20:00 | 0.6833 | 8.05 | 5.5006 | 12.19
EAF326 | 2019-08-15 19:19 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Parral - San Carlos causada por robo de conductores de las tres fases entre sus estructuras Nº219 y Nº221 (tramo San Gregorio - Ñiquén), ubicadas a 19.5 km de S/E Parral aproximadamente, el que provoca además el quiebre de 3 postes de dicha línea de transmisión. | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | T STx | --- | 126 | EFE | 2019-08-15 22:25 | 3.1 | 0.1 | 0.31 | 12.19
EAF327 | 2019-08-17 16:30 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Frutillar, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución, debido a configuración errónea de la protección asociada a la barra de 66 kV de la mencionada subestación. | 510 | S/E FRUTILLAR | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-17 17:05 | 0.5833 | 3.8 | 2.2165 | 5.5
EAF327 | 2019-08-17 16:30 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Frutillar, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución, debido a configuración errónea de la protección asociada a la barra de 66 kV de la mencionada subestación. | 510 | S/E FRUTILLAR | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-17 17:39 | 1.15 | 1.7 | 1.955 | 5.5
EAF328 | 2019-08-18 10:52 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Ángeles – Los Buenos Aires, a causa de una falla monofásica a tierra en la línea a una distancia de 11.5 km de S/E Los Ángeles. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 en S/E Los Ángeles. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-18 10:58 | 0.1 | 3.1 | 0.31 | 21.4
EAF328 | 2019-08-18 10:52 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Ángeles – Los Buenos Aires, a causa de una falla monofásica a tierra en la línea a una distancia de 11.5 km de S/E Los Ángeles. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 en S/E Los Ángeles. | 1632 | S/E LOS SAUCES | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-18 10:58 | 0.1 | 1.6 | 0.16 | 21.4
EAF328 | 2019-08-18 10:52 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Ángeles – Los Buenos Aires, a causa de una falla monofásica a tierra en la línea a una distancia de 11.5 km de S/E Los Ángeles. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 en S/E Los Ángeles. | 2103 | S/E DEUCO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-18 10:58 | 0.1 | 5.1 | 0.51 | 21.4
EAF328 | 2019-08-18 10:52 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Ángeles – Los Buenos Aires, a causa de una falla monofásica a tierra en la línea a una distancia de 11.5 km de S/E Los Ángeles. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 en S/E Los Ángeles. | 379 | S/E ANGOL | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-18 10:58 | 0.1 | 8.2 | 0.82 | 21.4
EAF328 | 2019-08-18 10:52 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Ángeles – Los Buenos Aires, a causa de una falla monofásica a tierra en la línea a una distancia de 11.5 km de S/E Los Ángeles. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 en S/E Los Ángeles. | 394 | S/E COLLIPULLI | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-18 10:54 | 0.0333 | 3.4 | 0.11322 | 21.4
EAF329 | 2019-08-19 00:15 | Apertura automática de interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, por operación de sus protecciones, debido a una falla trifásica provocada por el contacto de un roedor entre los cables subterráneos de la barra de 15 kV y el interruptor 52CBC-1 de S/E Manso de Velasco. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-19 01:42 | 1.45 | 3.8 | 5.51 | 13.3
EAF329 | 2019-08-19 00:15 | Apertura automática de interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, por operación de sus protecciones, debido a una falla trifásica provocada por el contacto de un roedor entre los cables subterráneos de la barra de 15 kV y el interruptor 52CBC-1 de S/E Manso de Velasco. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-19 01:43 | 1.4667 | 6 | 8.8002 | 13.3
EAF329 | 2019-08-19 00:15 | Apertura automática de interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, por operación de sus protecciones, debido a una falla trifásica provocada por el contacto de un roedor entre los cables subterráneos de la barra de 15 kV y el interruptor 52CBC-1 de S/E Manso de Velasco. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-19 01:44 | 1.4833 | 2.9 | 4.3016 | 13.3
EAF329 | 2019-08-19 00:15 | Apertura automática de interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, por operación de sus protecciones, debido a una falla trifásica provocada por el contacto de un roedor entre los cables subterráneos de la barra de 15 kV y el interruptor 52CBC-1 de S/E Manso de Velasco. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-19 01:45 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 13.3
EAF330 | 2019-08-19 12:15 | En S/E Parinacota se produjo la apertura forzada por protecciones del interruptor 52B2, correspondiente a la línea 66 kV Parinacota-Chinchorro, por descarga eléctrica en el desconectador 89B2-2 mientras se le efectuaba lavado debido a la alta contaminación en la S/E por trabajos de ampliación de patios. | 1847 | S/E CHINCHORRO | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-19 12:18 | 0.05 | 17.3 | 0.865 | 17.3
EAF331 | 2019-08-19 15:03 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral fue a causa de árbol que hace contacto con alimentador de distribución y este a su vez acorta distancia con la línea de transmisión en cuestión, en el vano comprendido por las estructuras N°136 y N°137, a una distancia de 20.7 km desde S/E Picarte, durante el desarrollo de trabajos de tala y poda de servidumbre. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-19 15:10 | 0.1167 | 1 | 0.1167 | 1
EAF332 | 2019-08-20 13:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Tchitack, por operación de su protección diferencial ante una falla en un transformador asociado al alimentador E1 de S/E Tchitack. | 2097 | S/E TCHITACK | T A | --- | 398 | CODELCO CHILE | 2019-08-20 14:38 | 1.5333 | 7 | 10.7331 | 7
EAF333 | 2019-08-22 15:01 | Apertura automática de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociados a transformador TR1 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de protecciones, debido a la presencia de sobrecorriente a tierra en la línea 23 kV Los Vilos - Puerto Chungo, causada por ave electrocutada en la estructura 34 de dicha línea. | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-08-22 15:06 | 0.0833 | 0.74 | 0.061642 | 0.87
EAF333 | 2019-08-22 15:01 | Apertura automática de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociados a transformador TR1 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de protecciones, debido a la presencia de sobrecorriente a tierra en la línea 23 kV Los Vilos - Puerto Chungo, causada por ave electrocutada en la estructura 34 de dicha línea. | 579 | S/E LOS VILOS | T A | --- | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | 2019-08-22 18:04 | 3.05 | 0.13 | 0.3965 | 0.87
EAF334 | 2019-08-23 09:55 | Apertura de 52ET secundario Trafo 66/23 kV al efectuar maniobras de transferencia de carga desde alimentador Pampino de Pozo Almonte al alimentador Huara de Tamarugal. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-23 10:29 | 0.5667 | 3.8 | 2.1535 | 8
EAF334 | 2019-08-23 09:55 | Apertura de 52ET secundario Trafo 66/23 kV al efectuar maniobras de transferencia de carga desde alimentador Pampino de Pozo Almonte al alimentador Huara de Tamarugal. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-23 10:16 | 0.35 | 1.1 | 0.385 | 8
EAF334 | 2019-08-23 09:55 | Apertura de 52ET secundario Trafo 66/23 kV al efectuar maniobras de transferencia de carga desde alimentador Pampino de Pozo Almonte al alimentador Huara de Tamarugal. | 1939 | S/E TAMARUGAL | T STx | --- | 33 | ENORCHILE | 2019-08-23 10:16 | 0.35 | 3.1 | 1.085 | 8
EAF335 | 2019-08-24 19:49 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°4 de 12 kV de S/E Quilicura, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 713 | S/E QUILICURA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-08-24 20:01 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 6.7
EAF335 | 2019-08-24 19:49 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°4 de 12 kV de S/E Quilicura, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 713 | S/E QUILICURA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-08-24 20:18 | 0.4833 | 0.3 | 0.14499 | 6.7
EAF335 | 2019-08-24 19:49 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°4 de 12 kV de S/E Quilicura, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 713 | S/E QUILICURA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-08-24 20:48 | 0.9833 | 2.5 | 2.4583 | 6.7
EAF335 | 2019-08-24 19:49 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°4 de 12 kV de S/E Quilicura, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 713 | S/E QUILICURA | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-08-24 21:06 | 1.2833 | 1.4 | 1.7966 | 6.7
*ANULADO | 2019-08-27 03:41 | Choque a Línea de Media Tensión causado por vehículo, el cual causa falla en redes de MT asociada a Cto. Vaquería de SE San Javier. | 660 | S/E SAN JAVIER | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-27 04:58 | 1.2833 | 0.432 | 0.55439 | 1.439
*ANULADO | 2019-08-27 03:41 | Choque a Línea de Media Tensión causado por vehículo, el cual causa falla en redes de MT asociada a Cto. Vaquería de SE San Javier. | 660 | S/E SAN JAVIER | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-27 05:58 | 2.2833 | 0.59 | 1.3471 | 1.439
*ANULADO | 2019-08-27 03:41 | Choque a Línea de Media Tensión causado por vehículo, el cual causa falla en redes de MT asociada a Cto. Vaquería de SE San Javier. | 660 | S/E SAN JAVIER | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-27 07:19 | 3.6333 | 0.201 | 0.73029 | 1.439
*ANULADO | 2019-08-27 03:41 | Choque a Línea de Media Tensión causado por vehículo, el cual causa falla en redes de MT asociada a Cto. Vaquería de SE San Javier. | 660 | S/E SAN JAVIER | O | --- | 85 | CGE | 2019-08-27 09:49 | 6.1333 | 0.216 | 1.3248 | 1.439
EAF336 | 2019-08-28 13:03 | Producto de temporal de viento, se produce acercamiento de gancho de árbol fuera de faja de seguridad sobre los conductores entre estructuras N°61 y N°62, sin provocar daños en la línea. | 486 | S/E PUCON | T STx | --- | 85 | CGE | 2019-08-28 13:37 | 0.5667 | 9.5 | 5.3836 | 9.5
EAF337 | 2019-08-28 14:01 | Producto de temporal de viento y lluvia se produce la caída de rama de árbol fuera de franja de seguridad sobre los conductores entre estructuras N°113 y N°114, sin provocar daños a los conductores, solo corte de amarra que deja el conductor de la fase central sobre la cruceta. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-28 18:17 | 4.2667 | 0.3 | 1.28 | 1.3
EAF337 | 2019-08-28 14:01 | Producto de temporal de viento y lluvia se produce la caída de rama de árbol fuera de franja de seguridad sobre los conductores entre estructuras N°113 y N°114, sin provocar daños a los conductores, solo corte de amarra que deja el conductor de la fase central sobre la cruceta. | 364 | S/E CURACAUTIN | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-28 18:16 | 4.25 | 1 | 4.25 | 1.3
EAF338 | 2019-08-29 13:36 | Tala de tercero provoca caída de árbol sobre línea AT. Como consecuencia, línea se desprende al cortarse amarra entre estructura N° 77-78. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-29 20:27 | 6.85 | 0.3 | 2.055 | 1
EAF338 | 2019-08-29 13:36 | Tala de tercero provoca caída de árbol sobre línea AT. Como consecuencia, línea se desprende al cortarse amarra entre estructura N° 77-78. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-29 13:53 | 0.2833 | 0.5 | 0.14165 | 1
EAF338 | 2019-08-29 13:36 | Tala de tercero provoca caída de árbol sobre línea AT. Como consecuencia, línea se desprende al cortarse amarra entre estructura N° 77-78. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-29 20:52 | 7.2667 | 0.1 | 0.72667 | 1
EAF338 | 2019-08-29 13:36 | Tala de tercero provoca caída de árbol sobre línea AT. Como consecuencia, línea se desprende al cortarse amarra entre estructura N° 77-78. | 502 | S/E CORRAL | T STx | --- | 116 | SAESA | 2019-08-29 20:49 | 7.2167 | 0.1 | 0.72167 | 1
EAF339 | 2019-08-31 11:17 | Descarga originada por ave en estructura N°71 de línea 110 kV El Ovalle – El Peñón, que provoca la operación de protecciones en los paños H2 y H3 de S/E Ovalle. | 421 | S/E OVALLE | T STx | --- | 96 | CONAFE | 2019-08-31 11:23 | 0.1 | 14.27 | 1.427 | 22.5
EAF339 | 2019-08-31 11:17 | Descarga originada por ave en estructura N°71 de línea 110 kV El Ovalle – El Peñón, que provoca la operación de protecciones en los paños H2 y H3 de S/E Ovalle. | 431 | S/E PUNITAQUI | T STx | --- | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 2019-08-31 11:23 | 0.1 | 3.11 | 0.311 | 22.5
EAF339 | 2019-08-31 11:17 | Descarga originada por ave en estructura N°71 de línea 110 kV El Ovalle – El Peñón, que provoca la operación de protecciones en los paños H2 y H3 de S/E Ovalle. | 357 | S/E EL SAUCE | T STx | --- | 96 | CONAFE | 2019-08-31 11:23 | 0.1 | 0.13 | 0.013 | 22.5
EAF339 | 2019-08-31 11:17 | Descarga originada por ave en estructura N°71 de línea 110 kV El Ovalle – El Peñón, que provoca la operación de protecciones en los paños H2 y H3 de S/E Ovalle. | 432 | S/E MONTE PATRIA | T STx | --- | 96 | CONAFE | 2019-08-31 11:23 | 0.1 | 4.99 | 0.499 | 22.5
SD - 2019059133 | 2019-08-21 14:04 | Se encontró en instalaciones de SQM específicamente patio 600, en reconectador gral. Línea “S” un punto caliente. | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | T A | --- | 437 | SQM | 2019-08-21 17:27 | 3.3833 | 2 | 6.7666 | 2
SD - 2019057423 | 2019-08-23 06:36 | Se efectuará mantención de lineas 110 kV y transformadores 110/6 kV. Durante la desconexión del SIC los sistemas EDAC-SITR y EDACxCEx no estarán disponible. | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | T A | --- | 220 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 2019-08-23 20:56 | 14.3333 | 20 | 286.666 | 20
SD - 2019054287 | 2019-08-08 04:00 | Desconexión de Transformador 66/23 kV de S/E Cañete a solicitud de CGE por Desconexión de Línea 66 kV Carampangue - Curanilahue de CGE por corte de árbol con proyección de caída hacía la línea indicada anteriormente. | 1631 | S/E CANETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-08 04:49 | 0.8167 | 2.5 | 2.0417 | 2.5
SD - 2019053673 | 2019-08-18 09:08 | "Desconexión TF T1 66/23 kV, por faenas de mantenimiento preventivo básico a sistema de control asociado a equipos de patio, sala de comandos y paños de 66 y 23 kV respectivamente. Y pruebas de control a sistema de la subestación. Se verán afectados los consumos del alimentador 52E1 Renaico con 1335 clientes y 0.4 MW; 52E2 Nacimiento con 10749 clientes y 5.2 MW; y 52E3 Mulchén con 2132 clientes y 0.6 MW." | 843 | S/E NEGRETE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-18 15:04 | 5.9333 | 6.2 | 36.7865 | 6.23
SD - 2019053673 | 2019-08-18 09:08 | "Desconexión TF T1 66/23 kV, por faenas de mantenimiento preventivo básico a sistema de control asociado a equipos de patio, sala de comandos y paños de 66 y 23 kV respectivamente. Y pruebas de control a sistema de la subestación. Se verán afectados los consumos del alimentador 52E1 Renaico con 1335 clientes y 0.4 MW; 52E2 Nacimiento con 10749 clientes y 5.2 MW; y 52E3 Mulchén con 2132 clientes y 0.6 MW." | 843 | S/E NEGRETE | T STx | --- | 97 | COELCHA | 2019-08-18 14:15 | 5.1167 | 0.03 | 0.1535 | 6.23
SD - 2019058272 | 2019-08-19 11:03 | Central Laja (AES Gener) debe retirarse de Sistema debido a falla en sistema de control de nivel agua alimentación de caldera. | 260 | S/E BUCALEMU | T A | --- | 224 | CARTULINAS CMPC | 2019-08-19 13:25 | 2.3667 | 1 | 2.3667 | 1
SD - 2019058168 | 2019-08-18 01:33 | Desconexión manual de emergencia afectando a los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún. Relacionado con IF 2019002567. A las 02:59 hrs Recuperados los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún desde S/E Los Peumos quedando seccionado el tramo 66 KV Temuco - Pillanlelbún. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-18 02:59 | 1.4333 | 4.6 | 6.5932 | 7.6
SD - 2019058168 | 2019-08-18 01:33 | Desconexión manual de emergencia afectando a los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún. Relacionado con IF 2019002567. A las 02:59 hrs Recuperados los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún desde S/E Los Peumos quedando seccionado el tramo 66 KV Temuco - Pillanlelbún. | 408 | S/E LAUTARO | T STx | --- | 95 | CODINER | 2019-08-18 02:59 | 1.4333 | 0.4 | 0.57332 | 7.6
SD - 2019058168 | 2019-08-18 01:33 | Desconexión manual de emergencia afectando a los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún. Relacionado con IF 2019002567. A las 02:59 hrs Recuperados los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún desde S/E Los Peumos quedando seccionado el tramo 66 KV Temuco - Pillanlelbún. | 441 | S/E PILLANLELBUN | T STx | --- | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2019-08-18 02:59 | 1.4333 | 2.6 | 3.7266 | 7.6
SD - 2019053622 | 2019-08-08 04:02 | Tala de árbol peligroso con proyección de caída hacía la línea Carampangue-Curanilahue entre estructuras 328 y 329. Cantidad de clientes afectados 28.220 de Frontel, además de cliente de parque eólico Cristoro. | 387 | S/E CURANILAHUE | T STx | --- | 112 | FRONTEL | 2019-08-08 04:19 | 0.2833 | 6.6 | 1.8698 | 6.6
SD - 2019047948 | 2019-08-22 19:38 | Desconexión a solicitud de Enel, por trabajos de Transelec en S/E Parque Eólico Tal Tal, Cierre de puente en la estructura N°37 de la Línea 220kV Paposo – Cachiyuyal. Para los trabajos programados, es necesario abrir el interruptor 52F10 que alimenta a Minera Guanaco, previo cambio de alimentación de consumos prioritarios a Grupo Electrógeno. | 2028 | S/E GUANACO | T A | --- | 513 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 2019-08-23 01:01 | 5.3833 | 1 | 5.3833 | 1
SD - 2019047946 | 2019-08-19 08:14 | Desconexión a solicitud de Enel, por trabajos de Transelec en S/E Parque Eólico Tal Tal, Reponer plato caído de desconectador 89J1-1. Para los trabajos programados, es necesario abrir el interruptor 52F10 que alimenta a Minera Guanaco, previo cambio de alimentación de consumos prioritarios a Grupo Electrógeno. | 2028 | S/E GUANACO | T A | --- | 513 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 2019-08-19 22:20 | 14.1 | 1 | 14.1 | 1