## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.95 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.98 | 0.88 | 2880 | 2798 | 97.15% | 0.995 |  | 0 |  |  | 2.847% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 11
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.13 | 110.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.41 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.34 | 110.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.995 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.85 | 110.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.78 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 20
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.46 | 153.15 | 2876 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2491 | 5 | 0.2007% | 0.995 | 0.98 | 385 | 6 | 1.56% | 99.62% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 7
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 13.63 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 679 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 2197 | 393 | 17.89% | 86.34% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.19 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 128 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2748 | 1003 | 36.5% | 65.13% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.43 | 13.78 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 413 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 2463 | 1474 | 59.85% | 48.75% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.52 | 13.2 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.27 | 2876 | 2876 | 100% | 0% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.23 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2875 | 398 | 13.84% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 86.16% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.88 | 68.06 | 2878 | 1 | 0.03475% | 0.96 | 0.78 | 2471 | 1147 | 46.42% | 0.98 | 0.77 | 407 | 342 | 84.03% | 48.26% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 18
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.98 | 0 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 17 | 0.5903% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.41% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.25 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0 | 2880 | 76 | 2.639% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.36% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 47 | 1.632% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.37% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 0 | 2880 | 11 | 0.3819% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0 | 2880 | 499 | 17.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.67% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.4 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.34 | 0 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 377 | 13.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.91% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0 | 2880 | 268 | 9.306% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.69% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.46 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.82 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.4 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.97 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.85 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 0 | 2880 | 2511 | 87.19% | 0.93 | 0 | 2880 | 537 | 18.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.35% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.12 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 0 | 2880 | 46 | 1.597% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.5 | 0 | 2880 | 567 | 19.69% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.2 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.39 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.05 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 0 | 2880 | 215 | 7.465% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 226 | 7.847% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.15% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0 | 2880 | 761 | 26.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.58% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.58 | 2 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.82 | 2 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 0 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 0 | 2880 | 23 | 0.7986% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 523 | 18.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.84% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.48 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.34 | 2880 | 481 | 16.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.3% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.24 | 0 | 2880 | 52 | 1.806% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.32 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.84 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2880 | 481 | 16.7% | 0.93 | 0 | 2880 | 380 | 13.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.81% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 33 | 1.146% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.85% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.54 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.78 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.98 |  | 0 |  |  | 99.69% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.16 | 0 | 2880 | 7 | 0.2431% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 152 | 5.278% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.72% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0 | 2880 | 177 | 6.146% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.85% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.8 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 504 | 17.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.5% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.59 | 2880 | 539 | 18.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.28% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.67 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 143 | 4.965% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.03% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.93 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 286 | 9.931% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.07% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.55 | 2880 | 607 | 21.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.92% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 98 | 3.403% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.6% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.98 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.27 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.58 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 18 | 0.625% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.38% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 110 | 3.819% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.18% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.93 | 0 | 2880 | 572 | 19.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.14% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.18 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.65 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.13 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 83 | 2.882% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.54 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0 | 2880 | 107 | 3.715% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.28% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.5 | 2880 | 408 | 14.17% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.73 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.62 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2880 | 615 | 21.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.65% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2880 | 9 | 0.3125% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 174 | 6.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.96% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.19 | 2880 | 563 | 19.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.45% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.22 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.29 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2880 | 17 | 0.5903% | 0.93 | 0.74 | 2880 | 312 | 10.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.17% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.32 | 2880 | 132 | 4.583% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.42% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.41 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.08 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 0 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2880 | 17 | 0.5903% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.46 | 0 | 2880 | 243 | 8.438% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 0 | 2880 | 154 | 5.347% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 10 | 0.3472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.65% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.1 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.27 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.97 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.92 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.65 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.48% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.85 | 0 | 2880 | 6 | 0.2083% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 0 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.7 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.65 | 227.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.19 | 292 | 18 | 6.164% | 1 | 0 | 2588 | 1956 | 75.58% | 31.46% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.37 | 224.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.02 | 2847 | 2629 | 92.34% | 1 | 0.68 | 33 | 26 | 78.79% | 7.812% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.31 | 225.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2785 | 2734 | 98.17% | 1 | 0.43 | 95 | 86 | 90.53% | 2.083% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 112.23 | 0 | 2880 | 39 | 1.354% | 0.98 | 0.01 | 1480 | 551 | 37.23% | 0.995 | 0.51 | 1400 | 376 | 26.86% | 67.81% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.59 | 61.26 | 2880 | 45 | 1.562% | 0.96 | 0.01 | 2742 | 2205 | 80.42% | 0.98 | 0.64 | 138 | 42 | 30.43% | 21.98% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.82 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.01 | 2870 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 2870 | 1661 | 57.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 42.13% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.27 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 6 | 0.2086% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.9 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2876 | 310 | 10.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.22% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.18 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.18 | 2876 | 5 | 0.1739% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 0 | 2858 | 1 | 0.03499% | 0.93 | 0.92 | 2858 | 10 | 0.3499% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.65% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 12.76 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2876 | 313 | 10.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.62 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 2876 | 28 | 0.9736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 8
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2412 | 2412 | 100% | 0.93 | 1 | 2412 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 17
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 14.1 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 206 | 7.153% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.85% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.49 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 245 | 8.507% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.49% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 801 | 27.81% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.19% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.63 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0 | 2880 | 489 | 16.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.02% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.81 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.27 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 84 | 2.917% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.08% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0 | 2880 | 475 | 16.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.51% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 2 | 0.06944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.05 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.79 | 0 | 2880 | 31 | 1.076% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2880 | 777 | 26.98% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 20 | 0.6944% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.31% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.58 | 2880 | 437 | 15.17% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2880 | 5 | 0.1736% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.51 | 0 | 2880 | 13 | 0.4514% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 0 | 2880 | 56 | 1.944% | 0.93 | 0.97 | 1903 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 977 | 1 | 0.1% | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.69 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 2157 | 74.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 25.1% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.25 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 501 | 444 | 88.62% | 0.96 | 0.01 | 2375 | 1312 | 55.24% | 38.94% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.25 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1809 | 981 | 54.23% | 0.96 | 0.01 | 1067 | 933 | 87.44% | 33.45% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 12.08 | 2876 | 12 | 0.4172% | 0.93 | 0.01 | 1237 | 1102 | 89.09% | 0.96 | 0 | 1639 | 1610 | 98.23% | 5.702% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 11.98 | 2866 | 10 | 0.3489% | 0.93 | 0.01 | 1636 | 1399 | 85.51% | 0.96 | 0.01 | 1230 | 1017 | 82.68% | 15.7% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.46 | 153.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 2799 | 317 | 11.33% | 0.995 | 0.89 | 81 | 37 | 45.68% | 87.71% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 9
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2880 | 43 | 1.493% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.3 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.21 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.63 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 85 | 2.951% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.05% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.58 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.95 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.13 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 524 | 18.19% | 0.995 |  | 0 |  |  | 81.81% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.39 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 17 | 0.5903% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.41% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.6 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.98 | 0.96 | 2880 | 1148 | 39.86% | 0.995 |  | 0 |  |  | 60.14% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2880 | 8 | 0.2778% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.47 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.55 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.38 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 448 | 15.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.44% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 0 | 2880 | 272 | 9.444% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.16 | 0 | 2880 | 15 | 0.5208% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.79 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.73 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 0 | 2880 | 14 | 0.4861% | 0.93 | 0.45 | 2880 | 22 | 0.7639% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.24% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.26 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 12 | 0.4167% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 21
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 22.61 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2372 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 504 | 10 | 1.98% | 99.65% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 10.96 | 2824 | 3 | 0.1062% | 0.93 | 0.89 | 2824 | 1 | 0.03541% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.89 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2876 | 19 | 0.6606% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.34% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.5 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2876 | 54 | 1.878% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 22.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 627 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2249 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.54 | 2831 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 15 | 0 | 0% | 0.96 | 0.58 | 2816 | 1387 | 49.25% | 51.01% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.63 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 166 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2710 | 891 | 32.88% | 69.02% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 0 | 2876 | 3 | 0.1043% | 0.93 | 0.99 | 911 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1965 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.75 | 19.34 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.42 | 2876 | 1878 | 65.3% | 34.7% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1180 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1696 | 23 | 1.36% | 99.2% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 750 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 2126 | 26 | 1.22% | 99.1% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2374 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 502 | 3 | 0.6% | 99.9% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.74 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 183 | 0 | 0% | 0.96 | 0.29 | 2693 | 969 | 35.98% | 66.31% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.92 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 869 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2007 | 76 | 3.79% | 97.36% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.21 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 434 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2442 | 421 | 17.24% | 85.36% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.95 | 561 | 0 | 0% | 0.96 | 0.62 | 2315 | 351 | 15.16% | 87.8% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2811 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 65 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.93 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.44 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 32 | 4 | 12.5% | 0.96 | 0.96 | 2844 | 0 | 0% | 99.86% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.94 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2874 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 10.99 | 2116 | 1 | 0.04726% | 0.93 | 0.97 | 1990 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 126 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.84 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2858 | 200 | 6.998% | 0.96 | 0.91 | 18 | 3 | 16.67% | 92.94% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.64 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2837 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 39 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 0 | 2876 | 96 | 3.338% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.76 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 834 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2042 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.78 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 885 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1991 | 7 | 0.35% | 99.76% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.9 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1855 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1021 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 23.53 | 2876 | 91 | 3.164% | 0.93 | 0.65 | 2876 | 2154 | 74.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 25.1% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.76 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 280 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2596 | 631 | 24.31% | 78.06% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.89 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1303 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 1573 | 231 | 14.69% | 91.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.86 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2287 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 589 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.89 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.94 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 751 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2125 | 286 | 13.46% | 90.06% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.77 | 22.13 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.79 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2491 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 385 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.9 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 445 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2431 | 572 | 23.53% | 80.11% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.71 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1421 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1455 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.77 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1057 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1819 | 6 | 0.33% | 99.79% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.75 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 859 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2017 | 143 | 7.09% | 95.03% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.79 | 2856 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 289 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2567 | 397 | 15.47% | 86.1% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.63 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1297 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1579 | 198 | 12.54% | 93.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 447 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2429 | 80 | 3.29% | 97.22% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.33 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2866 | 1 | 0.03489% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.84 | 2858 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1811 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1047 | 237 | 22.64% | 91.71% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.73 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 574 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2302 | 98 | 4.26% | 96.59% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.72 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 76 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2800 | 1203 | 42.96% | 58.17% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.94 | 11.36 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2728 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 148 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.88 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1410 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1466 | 12 | 0.82% | 99.58% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 1.45 | 2856 | 2 | 0.07003% | 0.93 | 1 | 39 | 0 | 0% | 0.96 | 0.66 | 2817 | 1453 | 51.58% | 49.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 23 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2562 | 614 | 23.97% | 0.96 | 0.61 | 314 | 4 | 1.27% | 78.51% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 22.54 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 1149 | 9 | 0.7833% | 0.96 | 0 | 1727 | 1483 | 85.87% | 48.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.03 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 545 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2331 | 359 | 15.4% | 87.52% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.82 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2449 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 427 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.02 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.82 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1735 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1141 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.05 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1806 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1070 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.65 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 968 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1908 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.62 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 0 | 2875 | 1 | 0.03478% | 0.93 | 0.98 | 2837 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 38 | 1 | 2.63% | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.77 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1073 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1803 | 101 | 5.6% | 96.49% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.21 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1695 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 1181 | 108 | 9.14% | 96.24% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.88 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2787 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 89 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.78 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2791 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 85 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.82 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 474 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2402 | 323 | 13.45% | 88.77% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.92 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2120 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 756 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.14 | 11.92 | 2876 | 58 | 2.017% | 0.93 | 0.96 | 2178 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 698 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 0 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.74 | 1030 | 154 | 14.95% | 0.96 | 0.08 | 1846 | 1199 | 64.95% | 52.96% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.78 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.73 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.86 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2866 | 694 | 24.21% | 75.87% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 0 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.98 | 483 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 2393 | 115 | 4.81% | 96% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.12 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 | 0.94 | 1940 | 0 | 0% | 0.96 | 0.64 | 936 | 770 | 82.26% | 73.23% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.48 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2399 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 477 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1172 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1704 | 147 | 8.63% | 94.89% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 0 | 2876 | 4 | 0.1391% | 0.93 | 0.99 | 1563 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1313 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.76 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 693 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2183 | 22 | 1.01% | 99.24% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.86 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2502 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 374 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2851 | 2 | 0.07015% | 0.93 | 1 | 14 | 0 | 0% | 0.96 | 0.68 | 2837 | 1881 | 66.3% | 34.02% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.9 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1182 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1694 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.85 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1302 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1574 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.72 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 682 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2194 | 95 | 4.33% | 96.7% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2875 | 1 | 0.03478% | 0.93 | 0.92 | 2857 | 29 | 1.015% | 0.96 | 1 | 18 | 0 | 0% | 98.99% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 449 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2427 | 83 | 3.42% | 97.11% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.75 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1428 | 648 | 45.38% | 0.96 | 0.26 | 1448 | 8 | 0.55% | 77.19% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.62 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1733 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1143 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.47 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 434 | 169 | 38.94% | 0.96 | 0 | 2442 | 2331 | 95.45% | 13.07% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.08 | 2833 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1965 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 868 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 0 | 2754 | 1 | 0.03631% | 0.93 | 0.94 | 875 | 0 | 0% | 0.96 | 0.89 | 1879 | 236 | 12.56% | 91.43% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 40 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 2836 | 2582 | 91.04% | 10.22% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.84 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2783 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 93 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.89 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.78 | 2793 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2788 | 0 | 0% | 0.96 | 0.16 | 5 | 4 | 80% | 99.86% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.67 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2809 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 67 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.12 | 2827 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1343 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1484 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.58 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2876 | 906 | 31.5% | 68.5% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.85 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 7 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2869 | 6 | 0.21% | 99.79% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1824 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1052 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.73 | 18.82 | 2876 | 1 | 0.03477% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2876 | 1980 | 68.85% | 31.15% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 618 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2258 | 226 | 10.01% | 92.14% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.06 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.92 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2786 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 90 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2050 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 826 | 24 | 2.91% | 99.17% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.13 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2874 | 174 | 6.054% | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 0% | 93.95% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.57 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 61 | 0 | 0% | 0.96 | 0.65 | 2815 | 1257 | 44.65% | 56.29% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.69 | 2853 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1099 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1754 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.84 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1156 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1720 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.57 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1100 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 1776 | 965 | 54.34% | 66.45% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.84 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1000 | 127 | 12.7% | 95.58% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.3 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1378 | 639 | 46.37% | 0.96 | 0.07 | 1498 | 58 | 3.87% | 75.76% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.04 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.04 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.02 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.65 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 301 | 1 | 0.3322% | 0.96 | 0 | 2575 | 2319 | 90.06% | 19.33% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.77 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 613 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2263 | 21 | 0.93% | 99.27% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.72 | 2880 | 1932 | 67.08% | 32.92% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.76 | 2880 | 16 | 0.5556% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2879 | 111 | 3.86% | 96.15% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 21.33 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.01 | 1454 | 795 | 54.68% | 0.96 | 0.93 | 1426 | 3 | 0.21% | 72.29% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2879 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.28 | 12.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2379 | 8 | 0.3363% | 0.96 | 0.99 | 501 | 0 | 0% | 99.72% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.75 | 2880 | 1650 | 57.29% | 42.71% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2092 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 788 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.33 | 22.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1670 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1210 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1733 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1147 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 18.26 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 259 | 8.993% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.01% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2880 | 54 | 1.875% | 0.93 | 0.5 | 2810 | 15 | 0.5338% | 0.96 | 0.99 | 70 | 0 | 0% | 99.48% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 12.12 | 2880 | 33 | 1.146% | 0.93 | 0.93 | 1863 | 1 | 0.05368% | 0.96 | 0.62 | 1017 | 1013 | 99.61% | 64.79% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.62 | 21.61 | 2880 | 1594 | 55.35% | 0.93 | 0.74 | 1520 | 290 | 19.08% | 0.96 | 0.39 | 1360 | 808 | 59.41% | 61.88% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 36 | 0 | 0% | 0.96 | 0.81 | 2844 | 957 | 33.65% | 66.77% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 387 | 0 | 0% | 0.96 | 0.44 | 2493 | 2299 | 92.22% | 20.17% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1046 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1834 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.93 | 0.97 | 206 | 0 | 0% | 0.96 | 0.36 | 2674 | 1823 | 68.18% | 36.7% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.49 | 12.28 | 2880 | 221 | 7.674% | 0.93 | 0.03 | 1515 | 389 | 25.68% | 0.96 | 0 | 1365 | 1362 | 99.78% | 39.2% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 23.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 6 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2874 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 12.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2880 | 2321 | 80.59% | 0.96 |  | 0 |  |  | 19.41% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 23.02 | 2880 | 1 | 0.03472% | 0.93 | 0 | 2750 | 723 | 26.29% | 0.96 | 0.99 | 130 | 0 | 0% | 74.9% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.39 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1022 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 1858 | 378 | 20.34% | 86.88% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.98 | 307 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 77 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 230 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.81 | 0 | 2880 | 30 | 1.042% | 0.93 | 0.36 | 2849 | 2251 | 79.01% | 0.96 | 0.33 | 31 | 31 | 100% | 20.76% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.47 | 1.39 | 2845 | 2 | 0.0703% | 0.93 | 0.86 | 1517 | 1 | 0.06592% | 0.96 | 0.28 | 1328 | 6 | 0.45% | 99.75% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 0 | 2879 | 1997 | 69.36% | 0.93 | 0.96 | 1177 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1702 | 1504 | 88.37% | 47.76% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.36 | 2880 | 21 | 0.7292% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.84 | 2880 | 480 | 16.67% | 83.33% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 23.33 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 12.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 557 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2323 | 1083 | 46.62% | 62.4% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.15 | 2667 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2666 | 482 | 18.08% | 81.93% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2873 | 522 | 18.17% | 0.96 | 0.62 | 7 | 7 | 100% | 81.63% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.03 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2876 | 214 | 7.44% | 92.57% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 12.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1516 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1364 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.14 | 2880 | 2880 | 100% | 0% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.88 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 794 | 211 | 26.57% | 0.96 | 0 | 2086 | 1104 | 52.92% | 54.34% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 632 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2248 | 70 | 3.11% | 97.57% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 13.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 2879 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 24
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.72 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1715 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1165 | 13 | 1.12% | 99.55% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2652 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 228 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.89 | 2871 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 320 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2551 | 1 | 0.04% | 99.97% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2843 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 37 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2696 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 184 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 1865 | 64.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.24% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.54 | 2880 | 2652 | 92.08% | 7.917% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 0 | 2869 | 2 | 0.06971% | 0.93 | 0.13 | 4 | 2 | 50% | 0.96 | 0.52 | 2865 | 2857 | 99.72% | 0.3486% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.64 | 2880 | 2834 | 98.4% | 1.597% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.57 | 2880 | 2761 | 95.87% | 4.132% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 487 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2872 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2872 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2852 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 28 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.52 | 220.61 | 2880 | 19 | 0.6597% | 0.98 | 0.71 | 2195 | 4 | 0.1822% | 1 | 0.86 | 685 | 477 | 69.64% | 83.3% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 14
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.93 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 0.78 | 2736 | 700 | 25.58% | 0.98 | 0.12 | 144 | 31 | 21.53% | 74.62% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 11
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.18 | 225.17 | 2876 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 311 | 0 | 0% | 1 | 0.97 | 2565 | 70 | 2.73% | 97.57% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.12 | 221.95 | 2876 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 24 | 0 | 0% | 1 | 0.85 | 2852 | 2133 | 74.79% | 25.83% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 231.14 | 221.96 | 2876 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 24 | 0 | 0% | 1 | 0.85 | 2852 | 2091 | 73.32% | 27.29% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 229.76 | 214.49 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2847 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 29 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 229.79 | 214.46 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2721 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 155 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 230.96 | 217.03 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 | 0.99 | 199 | 0 | 0% | 0.96 | 0.45 | 2677 | 1392 | 52% | 51.6% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 6
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.6 | 43.56 | 2708 | 658 | 24.3% | 0.96 | 0.44 | 2708 | 385 | 14.22% | 0.98 |  | 0 |  |  | 85.78% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117 | 109 | 2848 | 0 | 0% | 0.98 | 0.54 | 2810 | 2715 | 96.62% | 0.995 | 0.52 | 38 | 38 | 100% | 3.336% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.92 | 149.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 0.89 | 2880 | 2880 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 22
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.27 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.96 | 0.44 | 2615 | 1054 | 40.31% | 0.98 | 0.07 | 265 | 84 | 31.7% | 60.49% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 18
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2019
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2223 | 0 | 0% | 0.96 | 0.38 | 657 | 17 | 2.59% | 99.41% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0.96 | 0.8 | 2876 | 1727 | 60.05% | 40.03% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1480 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1400 | 358 | 25.57% | 87.57% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.78 | 2880 | 1356 | 47.08% | 52.92% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2874 | 378 | 13.15% | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0% | 86.88% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 278 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2602 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2061 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 819 | 6 | 0.73% | 99.79% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 12.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2876 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 4 | 3 | 75% | 99.9% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.65 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 13 | 0 | 0% | 0.96 | 0.56 | 2867 | 1318 | 45.97% | 54.24% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2852 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 28 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 23 | 0 | 0% | 0.96 | 0.48 | 2857 | 1527 | 53.45% | 46.98% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.49 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1070 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 1810 | 54 | 2.98% | 98.12% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 21.9 | 2859 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2858 | 1856 | 64.94% | 35.08% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.51 | 12.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 19 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2861 | 123 | 4.3% | 95.73% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2673 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 207 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.56 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2341 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 539 | 135 | 25.05% | 95.31% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22 | 2715 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2333 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 382 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.89 | 2880 | 138 | 4.79% | 95.21% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2393 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 487 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 863 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2017 | 16 | 0.79% | 99.44% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 12.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 810 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 2070 | 207 | 10% | 92.81% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2016 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 864 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 13.03 | 2877 | 75 | 2.607% | 0.93 | 0.9 | 1556 | 191 | 12.28% | 0.96 | 0.09 | 1321 | 841 | 63.66% | 64.13% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2426 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 454 | 36 | 7.93% | 98.75% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 12.42 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.83 | 2880 | 1505 | 52.26% | 47.74% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2165 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 715 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.22 | 22.85 | 2879 | 2879 | 100% | 0.93 | 0.03 | 2839 | 861 | 30.33% | 0.96 | 0.03 | 40 | 5 | 12.5% | 69.92% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 806 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2074 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1196 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1684 | 13 | 0.77% | 99.55% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 820 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2060 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2549 | 21 | 0.8239% | 0.96 | 0.99 | 331 | 0 | 0% | 99.27% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2073 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 807 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.53 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1729 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1151 | 182 | 15.81% | 93.68% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.3 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2183 | 79 | 3.619% | 0.96 | 0.97 | 697 | 0 | 0% | 97.26% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2841 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 39 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1563 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1317 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.3 | 2880 | 2861 | 99.34% | 0.6597% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 623 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2257 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.75 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1641 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1239 | 9 | 0.73% | 99.69% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 0 | 2880 | 4 | 0.1389% | 0.93 | 1 | 25 | 0 | 0% | 0.96 | 0.67 | 2855 | 727 | 25.46% | 74.76% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2710 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 170 | 0 | 0% | 100% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 272 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2608 | 12 | 0.46% | 99.58% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 25
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.34 | 219.08 | 2880 | 37 | 1.285% | 0.98 | 0.22 | 736 | 15 | 2.038% | 1 | 0.16 | 2144 | 1130 | 52.71% | 60.24% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 5
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.08 | 6.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2876 | 29 | 1.008% | 0.96 | 0.08 | 4 | 1 | 25% | 98.96% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 5
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.02 | 6.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2876 | 18 | 0.6259% | 0.96 | 0.06 | 4 | 1 | 25% | 99.34% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 5
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 1.01 | 2874 | 2874 | 100% | 0.93 | 0.83 | 2874 | 797 | 27.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.27% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 0 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2874 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2 | 2 | 100% | 99.93% | 9 | 2019 | 10 | 2019 | 16
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2019