## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-09-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 9/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF340 | 2019-09-02 02:29 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL1 de S/E Spence asociado a la línea 220 kV Spence - SGO, por operación errónea de su protección diferencial de línea ante inexistencia de falla, debido a anomalía en el canal de comunicación. | 1935 | S/E SPENCE | TxD | --- | 426 | MINERA SPENCE | 2019-09-02 06:21 | 3.8667 | 62 | 239.7354 | 62
EAF341 | 2019-09-04 17:31 | A las 17:31 horas del 04 de septiembre de 2019 se produce la apertura intempestiva del interruptor 52JT1 de S/E Maipo, asociado al transformador 220/110 kV de S/E Maipo, por orden de apertura manual del operador de dicha S/E. | 461 | S/E PIRQUE | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-04 18:10 | 0.65 | 3.4 | 2.21 | 39.4
EAF341 | 2019-09-04 17:31 | A las 17:31 horas del 04 de septiembre de 2019 se produce la apertura intempestiva del interruptor 52JT1 de S/E Maipo, asociado al transformador 220/110 kV de S/E Maipo, por orden de apertura manual del operador de dicha S/E. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | TxD | --- | 223 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 2019-09-04 18:10 | 0.65 | 36 | 23.4 | 39.4
EAF342 | 2019-09-05 01:46 | A las 01:46 horas del 05 de septiembre de 2019 se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - CMPC Puente Alto, por operación de sus protecciones, debido a una falla en la celda MT correspondiente al interruptor 52B1 de S/E CMPC Puente Alto. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 08:40 | 6.9 | 24.3 | 167.67 | 38.05
EAF342 | 2019-09-05 01:46 | A las 01:46 horas del 05 de septiembre de 2019 se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - CMPC Puente Alto, por operación de sus protecciones, debido a una falla en la celda MT correspondiente al interruptor 52B1 de S/E CMPC Puente Alto. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 08:57 | 7.1833 | 1.61 | 11.5651 | 38.05
EAF342 | 2019-09-05 01:46 | A las 01:46 horas del 05 de septiembre de 2019 se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - CMPC Puente Alto, por operación de sus protecciones, debido a una falla en la celda MT correspondiente al interruptor 52B1 de S/E CMPC Puente Alto. | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 08:56 | 7.1667 | 9.72 | 69.6603 | 38.05
EAF342 | 2019-09-05 01:46 | A las 01:46 horas del 05 de septiembre de 2019 se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - CMPC Puente Alto, por operación de sus protecciones, debido a una falla en la celda MT correspondiente al interruptor 52B1 de S/E CMPC Puente Alto. | 461 | S/E PIRQUE | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 03:00 | 1.2333 | 1.03 | 1.2703 | 38.05
EAF342 | 2019-09-05 01:46 | A las 01:46 horas del 05 de septiembre de 2019 se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - CMPC Puente Alto, por operación de sus protecciones, debido a una falla en la celda MT correspondiente al interruptor 52B1 de S/E CMPC Puente Alto. | 461 | S/E PIRQUE | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 02:44 | 0.9667 | 1.39 | 1.3437 | 38.05
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 496 | S/E QUINTA DE TILCOCO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:50 | 0.05 | 1.87 | 0.0935 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:50 | 0.05 | 6.86 | 0.343 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 370 | S/E LAS CABRAS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:50 | 0.05 | 5.2 | 0.26 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:50 | 0.05 | 3.64 | 0.182 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 383 | S/E CACHAPOAL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:53 | 0.1 | 25 | 2.5 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 489 | S/E MACHALI | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:53 | 0.1 | 10.97 | 1.097 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 423 | S/E LO MIRANDA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:55 | 0.1333 | 22.6 | 3.0126 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 425 | S/E LORETO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:55 | 0.1333 | 2.9 | 0.38657 | 89.54
EAF343 | 2019-09-05 06:47 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea, perteneciente al tramo Tuniche - Rancagua, ubicada a aproximadamente 5 km de S/E Rancagua. | 417 | S/E TUNICHE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-05 06:55 | 0.1333 | 10.5 | 1.3997 | 89.54
EAF344 | 2019-09-06 18:28 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Palestina – El Peñón fue a causa de corte del conductor de la fase “B” en la estructura N°234, en el extremo del amortiguador, presumiblemente por vibraciones provocadas por el viento. | 1866 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | TxZ | --- | 423 | MINERA MERIDIAN | 2019-09-07 19:12 | 24.7333 | 9 | 222.5997 | 9
EAF345 | 2019-09-07 13:14 | Apertura automática de interruptores 52B6 de S/E Talca y 52B1 de S/E San Ignacio, asociados a línea 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones debido a la presencia de falla monofásica en la fase B del conductor a tierra, sin origen determinado. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-07 15:05 | 1.85 | 3.54 | 6.549 | 3.54
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1869 | S/E ESCONDIDA | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-07 15:59 | 0.9667 | 17 | 16.4339 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1869 | S/E ESCONDIDA | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-08 06:00 | 13.9833 | 19 | 265.6827 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1869 | S/E ESCONDIDA | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-07 16:10 | 1.15 | 10 | 11.5 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1905 | S/E MONTURAQUI | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-07 16:25 | 1.4 | 4.3 | 6.02 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1940 | TAP OFF 003 | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-07 16:25 | 1.4 | 4.3 | 6.02 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1907 | S/E NEURARA | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-07 16:25 | 1.4 | 4.3 | 6.02 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1870 | S/E ESCONDIDA NORTE | TxD | --- | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-09-07 16:29 | 1.4667 | 1 | 1.4667 | 116.9
EAF346 | 2019-09-07 15:01 | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de sus respectivas protecciones 87B. | 1989 | S/E ZALDÍVAR | TxD | --- | --- | MINERA ZALDIVAR | 2019-09-07 16:26 | 1.4167 | 57 | 80.7519 | 116.9
EAF347 | 2019-09-08 13:53 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca durante presencia de vientos blancos y condiciones climáticas adversas en la zona. | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | TxD | --- | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2019-09-08 14:30 | 0.6167 | 15 | 9.2505 | 15
EAF348 | 2019-09-08 16:47 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N° 4 de 12 kV de S/E San Bernardo , debido a globo metálico que provocó descarga a tierra en aislador del desconectador del lado barra N°4 de la interconexión entre la mencionada barra y la barra auxiliar. | 717 | S/E SAN BERNARDO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-09-08 18:08 | 1.35 | 1.7 | 2.295 | 1.7
EAF349 | 2019-09-09 07:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - Tap off Tamarugal - Tamarugal y de la línea 66 kV Tap off Tamarugal - La Huayca II por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre los conductores de esta última línea. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-09 08:53 | 1.35 | 3.83 | 5.1705 | 5.03
EAF349 | 2019-09-09 07:32 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - Tap off Tamarugal - Tamarugal y de la línea 66 kV Tap off Tamarugal - La Huayca II por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre los conductores de esta última línea. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-09 10:21 | 2.8167 | 1.2 | 3.38 | 5.03
EAF350 | 2019-09-09 16:24 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E La Manga por operación de sus protecciones, debido a una falla en las redes de MT que afectó de manera secuencial a los alimentadores El Prado y Corneche de dicha S/E. | 640 | S/E LA MANGA | O | --- | 85 | CGE | 2019-09-09 16:27 | 0.05 | 1.53 | 0.0765 | 5.15
EAF350 | 2019-09-09 16:24 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E La Manga por operación de sus protecciones, debido a una falla en las redes de MT que afectó de manera secuencial a los alimentadores El Prado y Corneche de dicha S/E. | 640 | S/E LA MANGA | O | --- | 85 | CGE | 2019-09-09 16:28 | 0.0667 | 1.6 | 0.10672 | 5.15
EAF350 | 2019-09-09 16:24 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E La Manga por operación de sus protecciones, debido a una falla en las redes de MT que afectó de manera secuencial a los alimentadores El Prado y Corneche de dicha S/E. | 640 | S/E LA MANGA | O | --- | 85 | CGE | 2019-09-09 19:23 | 2.9833 | 0.08 | 0.23866 | 5.15
EAF350 | 2019-09-09 16:24 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E La Manga por operación de sus protecciones, debido a una falla en las redes de MT que afectó de manera secuencial a los alimentadores El Prado y Corneche de dicha S/E. | 640 | S/E LA MANGA | O | --- | 85 | CGE | 2019-09-09 19:25 | 3.0167 | 1.94 | 5.8524 | 5.15
EAF351 | 2019-09-10 17:30 | La falla en la línea 66 kV Los Lagos - La Unión ocurrió por el acortamiento de distancia entre un camión grúa con los conductores de la mencionada línea, provocando una falla bifásica aislada y la consiguiente operación de las protecciones de los extremos de la línea, forzando su apertura. | 519 | S/E PICHIRROPULLI | TxZ | --- | 116 | SAESA | 2019-09-10 18:16 | 0.7667 | 4.3 | 3.2968 | 6.5
EAF351 | 2019-09-10 17:30 | La falla en la línea 66 kV Los Lagos - La Unión ocurrió por el acortamiento de distancia entre un camión grúa con los conductores de la mencionada línea, provocando una falla bifásica aislada y la consiguiente operación de las protecciones de los extremos de la línea, forzando su apertura. | 854 | S/E PAILLACO | TxZ | --- | 117 | SOCOEPA | 2019-09-10 18:15 | 0.75 | 2.2 | 1.65 | 6.5
EAF352 | 2019-09-11 | La desconexión forzada de las líneas 44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes C1 y C2 fue a causa corte de conductor en los vanos comprendidos por las estructuras N°98 y N°100 del primer circuito, y descargas en los aisladores ubicados entre las estructuras N°99 y N°101, para ambos circuitos, en circunstancias que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica, con lluvia y granizos. | 789 | S/E PANQUEHUE | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-11 00:17 | 0.2833 | 1.42 | 0.40229 | 14.44
EAF352 | 2019-09-11 | La desconexión forzada de las líneas 44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes C1 y C2 fue a causa corte de conductor en los vanos comprendidos por las estructuras N°98 y N°100 del primer circuito, y descargas en los aisladores ubicados entre las estructuras N°99 y N°101, para ambos circuitos, en circunstancias que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica, con lluvia y granizos. | 789 | S/E PANQUEHUE | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-11 00:13 | 0.2167 | 2.13 | 0.46157 | 14.44
EAF352 | 2019-09-11 | La desconexión forzada de las líneas 44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes C1 y C2 fue a causa corte de conductor en los vanos comprendidos por las estructuras N°98 y N°100 del primer circuito, y descargas en los aisladores ubicados entre las estructuras N°99 y N°101, para ambos circuitos, en circunstancias que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica, con lluvia y granizos. | 778 | S/E CATEMU | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-11 02:54 | 2.9 | 3.19 | 9.251 | 14.44
EAF352 | 2019-09-11 | La desconexión forzada de las líneas 44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes C1 y C2 fue a causa corte de conductor en los vanos comprendidos por las estructuras N°98 y N°100 del primer circuito, y descargas en los aisladores ubicados entre las estructuras N°99 y N°101, para ambos circuitos, en circunstancias que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica, con lluvia y granizos. | 778 | S/E CATEMU | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-11 02:55 | 2.9167 | 3.9 | 11.3751 | 14.44
EAF352 | 2019-09-11 | La desconexión forzada de las líneas 44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes C1 y C2 fue a causa corte de conductor en los vanos comprendidos por las estructuras N°98 y N°100 del primer circuito, y descargas en los aisladores ubicados entre las estructuras N°99 y N°101, para ambos circuitos, en circunstancias que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica, con lluvia y granizos. | 786 | S/E LOS ANGELES | TxZ | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-09-11 03:17 | 3.2833 | 3.8 | 12.4765 | 14.44
EAF353 | 2019-09-11 14:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | 471 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-11 14:34 | 0.4167 | 2.78 | 1.1584 | 11.16
EAF353 | 2019-09-11 14:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | TxZ | --- | 126 | EFE | 2019-09-11 14:34 | 0.4167 | 0.01 | 0.004167 | 11.16
EAF353 | 2019-09-11 14:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | 826 | S/E COCHARCAS | TxZ | --- | 104 | COPELEC | 2019-09-11 14:34 | 0.4167 | 1.55 | 0.64589 | 11.16
EAF353 | 2019-09-11 14:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | 638 | S/E HUALTE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-11 14:34 | 0.4167 | 0.71 | 0.29586 | 11.16
EAF353 | 2019-09-11 14:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | 638 | S/E HUALTE | TxZ | --- | 104 | COPELEC | 2019-09-11 14:34 | 0.4167 | 0.71 | 0.29586 | 11.16
EAF353 | 2019-09-11 14:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | 654 | S/E QUIRIHUE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-11 14:13 | 0.0667 | 5.4 | 0.36018 | 11.16
EAF354 | 2019-09-11 22:22 | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, provocada por caída de árbol sobre dicha línea entre sus estructuras N°174 y N°175, ubicadas a 32.7 km de S/E Los Peumos aproximadamente, la que se produce por tala de árboles realizada por terceros no coordinada con CGE según lo informado por dicha empresa. | 364 | S/E CURACAUTIN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-09-11 22:50 | 0.4667 | 2.08 | 0.97074 | 2.6
EAF354 | 2019-09-11 22:22 | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, provocada por caída de árbol sobre dicha línea entre sus estructuras N°174 y N°175, ubicadas a 32.7 km de S/E Los Peumos aproximadamente, la que se produce por tala de árboles realizada por terceros no coordinada con CGE según lo informado por dicha empresa. | 364 | S/E CURACAUTIN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-09-12 | 1.6333 | 0.47 | 0.76765 | 2.6
EAF354 | 2019-09-11 22:22 | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, provocada por caída de árbol sobre dicha línea entre sus estructuras N°174 y N°175, ubicadas a 32.7 km de S/E Los Peumos aproximadamente, la que se produce por tala de árboles realizada por terceros no coordinada con CGE según lo informado por dicha empresa. | 364 | S/E CURACAUTIN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-09-12 01:24 | 3.0333 | 0.02 | 0.060666 | 2.6
EAF354 | 2019-09-11 22:22 | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, provocada por caída de árbol sobre dicha línea entre sus estructuras N°174 y N°175, ubicadas a 32.7 km de S/E Los Peumos aproximadamente, la que se produce por tala de árboles realizada por terceros no coordinada con CGE según lo informado por dicha empresa. | 364 | S/E CURACAUTIN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-09-12 01:42 | 3.3333 | 0.03 | 0.099999 | 2.6
EAF355 | 2019-09-15 00:04 | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV Pan de Azúcar - San Joaquín, a causa de la apertura intempestiva del interruptor 52H6 en S/E Pan de Azúcar durante el desarrollo de trabajos programados por la empresa Transelec en la subestación. | 406 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-15 00:19 | 0.25 | 30.2 | 7.55 | 30.2
EAF356 | 2019-09-16 22:10 | Se produjo la desconexión del transformador N°1, 220/66/23 kV, de S/E Tap off La Cruz, debido a falla mon ofásica en la fase A, causada por contacto de jote en el portal P026, ubicado en el lado de 23 kV de la S/E. | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | TxD | --- | 437 | SQM | 2019-09-17 10:18 | 12.1333 | 3 | 36.3999 | 3
EAF357 | 2019-09-18 00:40 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de conductor de la línea 44 kV Cemento Melón - El Navío sobre la línea 44 kV La Calera - El Melón, debido a robo de conductor en la primera. | 803 | S/E TUNEL EL MELON | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-18 03:48 | 3.1333 | 1.4 | 4.3866 | 6
EAF357 | 2019-09-18 00:40 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de conductor de la línea 44 kV Cemento Melón - El Navío sobre la línea 44 kV La Calera - El Melón, debido a robo de conductor en la primera. | 781 | S/E EL MELON | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-18 03:47 | 3.1167 | 4.6 | 14.3368 | 6
EAF358 | 2019-09-19 03:39 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte, asociado a la línea 66 kV Pozo Almonte – Tamarugal, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C en la línea 66 kV Tap Off Tamarugal – La Huayca, provocado por acortamiento de distancia de árboles respecto de su línea. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-19 04:02 | 0.3833 | 4.74 | 1.8168 | 4.74
EAF359 | 2019-09-19 16:22 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte, asociado a la línea 66 kV Pozo Almonte – Tamarugal, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C en la línea 66 kV Tap Off Tamarugal – La Huayca, provocado por acortamiento de distancia de árboles respecto de su línea mientras se realizaban trabajos de normalización de la falla asociada al EAF 358/2019. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-09-19 16:31 | 0.15 | 4.77 | 0.7155 | 4.77
EAF360 | 2019-09-19 20:44 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal por presunta operación de protecciones se debió a descarga eléctrica en los bushings del lado fuente del interruptor 52CT1 de S/E Taltal , a causa de acortamiento de distancia eléctrica provocada por un animal (gato). | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-19 22:45 | 2.0167 | 2 | 4.0334 | 2
EAF361 | 2019-09-20 22:38 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de conductor de la línea 44 kV Cemento Melón - El Navío sobre la línea 44 kV La Calera - El Melón, debido a robo de conductor en la primera. | 803 | S/E TUNEL EL MELON | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-21 01:35 | 2.95 | 0.38 | 1.121 | 4.97
EAF361 | 2019-09-20 22:38 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de conductor de la línea 44 kV Cemento Melón - El Navío sobre la línea 44 kV La Calera - El Melón, debido a robo de conductor en la primera. | 781 | S/E EL MELON | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-21 01:35 | 2.95 | 4.59 | 13.5405 | 4.97
EAF362 | 2019-09-22 12:26 | Se produjo en S/E Minsal la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 23 kV N°2, por operación de sus sistemas de protección ante falla en la red MT de la subestación. | 1903 | S/E MINSAL | TxD | --- | 437 | SQM | 2019-09-22 14:09 | 1.7167 | 14 | 24.0338 | 17
EAF362 | 2019-09-22 12:26 | Se produjo en S/E Minsal la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 23 kV N°2, por operación de sus sistemas de protección ante falla en la red MT de la subestación. | 1903 | S/E MINSAL | TxD | --- | 437 | SQM | 2019-09-22 14:10 | 1.7333 | 3 | 5.1999 | 17
EAF363 | 2019-09-24 11:22 | Descarga eléctrica a tierra (fase C) ocurrida en la línea 44 kV Catemu - Los Ángeles, provocada por contacto de un pájaro entre el conector que une el conductor en el puente de la fase media y la cruceta metálica de la estructura Nº137, ubicada a 11.7 kilómetros desde S/E Catemu aproximadamente. | 786 | S/E LOS ANGELES | TxD | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-09-24 14:12 | 2.8333 | 3.16 | 8.9532 | 3.16
EAF364 | 2019-09-24 17:44 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 23 kV de S/E Chacabuco, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 683 | S/E CHACABUCO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-09-24 18:01 | 0.2833 | 8 | 2.2664 | 19.7
EAF364 | 2019-09-24 17:44 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 23 kV de S/E Chacabuco, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | 683 | S/E CHACABUCO | O | --- | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-09-24 18:14 | 0.5 | 11.7 | 5.85 | 19.7
EAF365 | 2019-09-27 16:40 | La apertura automática por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Itahue se produjo por corte de con ductor en el circuito asociado al mencionado paño, a saber, 66 kV Itahue - Itahue (EFE). | 931 | S/E ITAHUE (FFCC) | TxD | --- | 126 | EFE | 2019-09-29 16:23 | 47.7167 | 2 | 95.4334 | 2
EAF366 | 2019-09-28 22:15 | La desconexión forzada del transformador N°1 66/6.6 kV de S/E El Peñón fue a causa de recalentamiento de la barra flexible de la fase 2, que acopla el bushing del lado 6.6 kV de dicho transformador con el interruptor 52CT, provocado por falta de apriete en sus pernos de fijación. | 1866 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | TxD | --- | 423 | MINERA MERIDIAN | 2019-09-30 07:30 | 33.25 | 12 | 399 | 12
EAF367 | 2019-09-30 16:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°146 y N°147. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | TxZ | --- | 104 | COPELEC | 2019-09-30 17:18 | 0.7333 | 5.2 | 3.8132 | 11
EAF367 | 2019-09-30 16:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°146 y N°147. | 827 | S/E QUILMO | TxZ | --- | 104 | COPELEC | 2019-09-30 17:18 | 0.7333 | 5.7 | 4.1798 | 11
EAF367 | 2019-09-30 16:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°146 y N°147. | 937 | S/E BULNES (FFCC) | TxZ | --- | 126 | EFE | 2019-09-30 17:18 | 0.7333 | 0.1 | 0.07333 | 11
EAF368 | 2019-09-30 18:00 | Explosión del pararrayos de la fase A del paño C4 (alimentador Linos) de S/E Mahns, cuyas partículas proyectadas rompen la losa en la parte superior y la aislación de la fase A del desconectador 89C4-1 (lado barra 15 kV), lo que produce la operación de la protección de sobrecorriente del 52CT1 de S/E Mahns. | 427 | S/E MAHNS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-30 21:12 | 3.2 | 0.02 | 0.064 | 4.81
EAF368 | 2019-09-30 18:00 | Explosión del pararrayos de la fase A del paño C4 (alimentador Linos) de S/E Mahns, cuyas partículas proyectadas rompen la losa en la parte superior y la aislación de la fase A del desconectador 89C4-1 (lado barra 15 kV), lo que produce la operación de la protección de sobrecorriente del 52CT1 de S/E Mahns. | 427 | S/E MAHNS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-30 18:33 | 0.55 | 2.55 | 1.4025 | 4.81
EAF368 | 2019-09-30 18:00 | Explosión del pararrayos de la fase A del paño C4 (alimentador Linos) de S/E Mahns, cuyas partículas proyectadas rompen la losa en la parte superior y la aislación de la fase A del desconectador 89C4-1 (lado barra 15 kV), lo que produce la operación de la protección de sobrecorriente del 52CT1 de S/E Mahns. | 427 | S/E MAHNS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-30 21:25 | 3.4167 | 0.8 | 2.7334 | 4.81
EAF368 | 2019-09-30 18:00 | Explosión del pararrayos de la fase A del paño C4 (alimentador Linos) de S/E Mahns, cuyas partículas proyectadas rompen la losa en la parte superior y la aislación de la fase A del desconectador 89C4-1 (lado barra 15 kV), lo que produce la operación de la protección de sobrecorriente del 52CT1 de S/E Mahns. | 427 | S/E MAHNS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-30 18:36 | 0.6 | 1.44 | 0.864 | 4.81
SD - 2019068782 | 2019-09-30 11:10 | Desconexión de circuito 52CT de S/E Maule por línea de MT cortada, consumos afectados 2,9 MW. | 444 | S/E MAULE | O | --- | 85 | CGE | 2019-09-30 16:44 | 5.5667 | 2.9 | 16.1434 | 2.9
SD - 2019067935 | 2019-09-26 00:52 | Desconexión de S/E El Melón asociada a intervención en la Línea La Calera- El Melón para reparar conductores con hebras cortadas. Asociada a solicitud 2019067931. | 781 | S/E EL MELON | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-26 03:19 | 2.45 | 4.5 | 11.025 | 4.5
SD - 2019064339 | 2019-09-12 06:01 | Reparación de punto caliente en seccionador Fase 1 del Transformador Nº1 de S/E Tres Esquinas. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | TxZ | --- | 104 | COPELEC | 2019-09-12 08:10 | 2.15 | 6.9 | 14.835 | 6.9
SD - 2019067972 | 2019-09-26 08:17 | Reparar línea tierra cortada entre postes 71-72 línea 23 KV a CS. | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | TxD | --- | 437 | SQM | 2019-09-26 11:24 | 3.1167 | 6 | 18.7002 | 6
SD - 2019065721 | 2019-09-16 11:41 | Reparación de punto caliente en conexión de alta Transformador 66/23 KV en S/E LLamara. | 1895 | S/E LLAMARA | TxD | --- | 437 | SQM | 2019-09-16 16:53 | 5.2 | 1 | 5.2 | 1
SD - 2019062801 | 2019-09-04 06:21 | Desconexión de curso forzoso del tramo de LT 66 kV El Maitén-El Monte, debido a posible puente abierto o corte de conductor, detectado en reconexión automática con éxito ocurrida a las 05:48 hrs. asociado a IF N° 2019002686. 06:53 hrs se recupera la S/E El Monte desde S/E Paine vía sistema de 66 kV. | 634 | S/E EL MONTE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-04 06:45 | 0.4 | 4 | 1.6 | 6
SD - 2019062801 | 2019-09-04 06:21 | Desconexión de curso forzoso del tramo de LT 66 kV El Maitén-El Monte, debido a posible puente abierto o corte de conductor, detectado en reconexión automática con éxito ocurrida a las 05:48 hrs. asociado a IF N° 2019002686. 06:53 hrs se recupera la S/E El Monte desde S/E Paine vía sistema de 66 kV. | 635 | S/E EL PAICO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-04 07:45 | 1.4 | 2 | 2.8 | 6
SD - 2019062800 | 2019-09-04 06:15 | "Desconexión de curso forzoso de interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, asociado a LT 66 kV Bajo Melipilla-El Monte, debido a posible puente abierto o corte de conductor, detectado en reconexión automática con éxito ocurrida a las 05:48 hrs. asociado a IF N° 2019002686. 06:21 hrs mediante el cierre del 52B1 de S/E Bajo Melipilla, se energiza solamente S/E El Maitén." | 633 | S/E EL MAITEN | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-04 06:21 | 0.1 | 1.2 | 0.12 | 1.2
SD - 2019062313 | 2019-09-01 04:47 | Se requiere desconectar por curso forzoso, de la LT 110 kV Galleguillos-Caldera, con la apertura del interruptor 52H3 de S/E Galleguillos, para reparación de aislador desprendido en fase lateral en estructura 299 de la línea de 110 kV. | 617 | S/E CALDERA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-01 06:25 | 1.6333 | 8.75 | 14.2914 | 8.75
SD - 2019060272 | 2019-09-08 07:00 | Trabajos relacionados con la desconexion por mantenimiento preventivo linea de transmsision LT 2x44 kV Las Vegas Chagres. | 778 | S/E CATEMU | TxZ | --- | 94 | CHILQUINTA | 2019-09-08 13:00 | 6 | 5 | 30 | 7
SD - 2019060272 | 2019-09-08 07:00 | Trabajos relacionados con la desconexion por mantenimiento preventivo linea de transmsision LT 2x44 kV Las Vegas Chagres. | 786 | S/E LOS ANGELES | TxZ | --- | 177 | MINERA CERRO NEGRO | 2019-09-08 13:00 | 6 | 2 | 12 | 7
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.0005 | 0.0015584 | 0.5002
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.0311 | 0.096929 | 0.5002
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1948 | TAP OFF CHIZA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.0005 | 0.0015584 | 0.5002
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.0005 | 0.0015584 | 0.5002
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.4666 | 1.4543 | 0.5002
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.0005 | 0.0015584 | 0.5002
SD - 2019057516 | 2019-09-03 09:04 | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. •Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de disponibilidad a los clientes. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-09-03 12:11 | 3.1167 | 0.0005 | 0.0015584 | 0.5002