## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE. (27/02/2012).
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (20/01/2016).
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (03/09/2014).
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (29/04/2016).
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE. (30/10/2008).
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011).
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Con Informe Favorable de la CNE (18/12/2015).
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Con informe desfavorable de la CNE (03/09/2014).
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/09/2010).
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
40 | DP | DS 62 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | Publicado para observaciones de los Coordinados del CDEC-SING versión preliminar V.2 (01/12/2014).
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | Con informe favorable de la CNE V3 (09/04/2014).
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE (13/04/2011).
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | Con informe favorable de la CNE V.2 (16-10-2015)
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | Con informe favorable de la CNE V.3 (07/09/2015)

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | 2016 |  |  | 2015 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | 2016 | 2015 | Comparación 2016/2015 | Mes | 2016 | 2015 | Comparación 2016/2015
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Abril | Abr | 52.3323 | 52.7792 | -0.8467% | Abr | 35.1628 | 32.5832 | 7.917%
ABR | 1 | Abril |  | Viernes | 683.16 | 21.3141 | 31.1992 | 627 | 32.5785 | 51.9594 | Estadístico | 2016 | 2015 | Comparación 2016/2015 |  |  |  | Mayo | May | 73.421 | 46.3819 | 58.3% | May | 49.9402 | 28.1988 | 77.1%
ABR | 2 |  |  | Sabado | 683.16 | 21.9178 | 32.083 | 626.58 | 26.9381 | 42.9923 | Promedio | 70.3099 | 58.447 | 20.3% |  | Dia | Mes | Junio | Jun | 85.0727 | 76.5822 | 11.09% | Jun | 58.1103 | 48.1117 | 20.78%
ABR | 3 |  |  | Domingo | 683.16 | 82.4328 | 120.664 | 626.58 | 33.1806 | 52.9552 | Máximo | 182.5526 | 199.425 | -8.461% | Miércoles | 22 | JUN
ABR | 4 |  |  | Lunes | 683.16 | 71.3046 | 104.3747 | 626.58 | 33.979 | 54.2292 | Mínimo | 31.1992 | 37.7791 | -17.42% | Viernes | 1 | ABR
ABR | 5 |  |  | Martes | 683.16 | 45.8701 | 67.144 | 626.58 | 36.0048 | 57.4625 | Desviación Estándar | 31.749 | 27.8677 | 13.93%
ABR | 6 |  | 6 | Miércoles | 683.16 | 43.7603 | 64.0557 | 626.58 | 43.3357 | 69.1622 | Variación | 45.16% | 47.68% | -5.295%
ABR | 7 |  |  | Jueves | 674.93 | 23.6281 | 35.0083 | 626.58 | 39.7508 | 63.4409
ABR | 8 |  |  | Viernes | 674.93 | 21.8988 | 32.446 | 626.58 | 45.4204 | 72.4894
ABR | 9 |  |  | Sabado | 674.93 | 33.9346 | 50.2787 | 611.01 | 43.5756 | 71.3174
ABR | 10 |  |  | Domingo | 674.93 | 39.4871 | 58.5054 | 611.01 | 26.5164 | 43.3976
ABR | 11 |  |  | Lunes | 674.93 | 73.3819 | 108.7251 | 611.01 | 39.4005 | 64.4842
ABR | 12 |  |  | Martes | 674.93 | 27.2935 | 40.439 | 611.01 | 32.8524 | 53.7673
ABR | 13 |  | 13 | Miércoles | 674.93 | 23.0505 | 34.1524 | 611.01 | 43.2869 | 70.8449
ABR | 14 |  |  | Jueves | 674.58 | 22.7622 | 33.7428 | 611.01 | 26.2007 | 42.881
ABR | 15 |  |  | Viernes | 674.58 | 28.316 | 41.9758 | 611.01 | 24.4996 | 40.0969
ABR | 16 |  |  | Sabado | 674.58 | 22.077 | 32.727 | 614.06 | 26.1478 | 42.5818
ABR | 17 |  |  | Domingo | 674.58 | 25.4026 | 37.6568 | 614.06 | 29.9398 | 48.7572
ABR | 18 |  |  | Lunes | 674.58 | 23.6642 | 35.0799 | 614.06 | 27.1049 | 44.1405
ABR | 19 |  |  | Martes | 674.58 | 22.3778 | 33.1729 | 614.06 | 25.2747 | 41.1599
ABR | 20 |  | 20 | Miércoles | 674.58 | 23.8814 | 35.4018 | 614.06 | 33.9741 | 55.327
ABR | 21 |  |  | Jueves | 657.9 | 21.4632 | 32.6237 | 614.06 | 32.8829 | 53.55
ABR | 22 |  |  | Viernes | 657.9 | 31.4801 | 47.8494 | 614.06 | 26.5469 | 43.2317
ABR | 23 |  |  | Sabado | 657.9 | 36.1561 | 54.9568 | 616.42 | 24.9423 | 40.4632
ABR | 24 |  |  | Domingo | 657.9 | 59.9459 | 91.117 | 616.42 | 25.9796 | 42.1459
ABR | 25 |  |  | Lunes | 657.9 | 39.8785 | 60.6148 | 616.42 | 44.0808 | 71.5109
ABR | 26 |  |  | Martes | 657.9 | 58.4871 | 88.8997 | 616.42 | 29.7735 | 48.3007
ABR | 27 |  | 27 | Miércoles | 657.9 | 42.6696 | 64.8573 | 616.42 | 28.0634 | 45.5264
ABR | 28 |  |  | Jueves | 669.01 | 21.4661 | 32.0864 | 616.42 | 36.9798 | 59.9913
ABR | 29 |  |  | Viernes | 669.01 | 24.1457 | 36.0917 | 616.42 | 33.9607 | 55.0935
ABR | 30 |  |  | Sabado | 669.01 | 21.4354 | 32.0405 | 606.39 | 24.3256 | 40.1154
MAY | 1 | Mayo |  | Domingo | 669.01 | 21.3604 | 31.9284 | 606.39 | 25.9741 | 42.8341
MAY | 2 |  |  | Lunes | 669.01 | 42.7958 | 63.9688 | 606.39 | 29.8301 | 49.1929
MAY | 3 |  |  | Martes | 669.01 | 46.7337 | 69.855 | 606.39 | 33.2054 | 54.7592
MAY | 4 |  |  | Miércoles | 669.01 | 58.5229 | 87.4769 | 606.39 | 31.5671 | 52.0574
MAY | 5 |  |  | Jueves | 667.89 | 65.9989 | 98.8171 | 606.39 | 24.3576 | 40.1682
MAY | 6 |  | 6 | Viernes | 667.89 | 64.9004 | 97.1723 | 606.39 | 24.2506 | 39.9918
MAY | 7 |  |  | Sabado | 667.89 | 43.778 | 65.5468 | 611.89 | 35.5637 | 58.121
MAY | 8 |  |  | Domingo | 667.89 | 32.121 | 48.0932 | 611.89 | 23.4689 | 38.3547
MAY | 9 |  |  | Lunes | 667.89 | 40.5168 | 60.6639 | 611.89 | 24.1182 | 39.4159
MAY | 10 |  |  | Martes | 667.89 | 36.4025 | 54.5037 | 611.89 | 24.6249 | 40.244
MAY | 11 |  |  | Miércoles | 667.89 | 45.1177 | 67.5525 | 611.89 | 24.6217 | 40.2387
MAY | 12 |  |  | Jueves | 677.2 | 57.6712 | 85.1612 | 611.89 | 24.3394 | 39.7775
MAY | 13 |  | 13 | Viernes | 677.2 | 52.0143 | 76.8079 | 611.89 | 23.5611 | 38.5054
MAY | 14 |  |  | Sabado | 677.2 | 88.0559 | 130.0293 | 607.31 | 23.6872 | 39.0035
MAY | 15 |  |  | Domingo | 677.2 | 85.329 | 126.0026 | 607.31 | 33.7247 | 55.5313
MAY | 16 |  |  | Lunes | 677.2 | 79.3949 | 117.2399 | 607.31 | 33.9926 | 55.9724
MAY | 17 |  |  | Martes | 677.2 | 42.078 | 62.1352 | 607.31 | 22.9436 | 37.7791
MAY | 18 |  |  | Miércoles | 677.2 | 48.3965 | 71.4655 | 607.31 | 24.1183 | 39.7133
MAY | 19 |  |  | Jueves | 692.77 | 37.9394 | 54.7647 | 607.31 | 22.9951 | 37.8638
MAY | 20 |  | 20 | Viernes | 692.77 | 47.0741 | 67.9505 | 607.31 | 23.885 | 39.3292
MAY | 21 |  |  | Sabado | 692.77 | 42.0171 | 60.6508 | 603.09 | 26.8485 | 44.5182
MAY | 22 |  |  | Domingo | 692.77 | 36.5408 | 52.7459 | 603.09 | 31.5176 | 52.2601
MAY | 23 |  |  | Lunes | 692.77 | 35.4588 | 51.1841 | 603.09 | 23.5241 | 39.006
MAY | 24 |  |  | Martes | 692.77 | 28.738 | 41.4828 | 603.09 | 23.7845 | 39.4377
MAY | 25 |  |  | Miércoles | 692.77 | 45.1439 | 65.1643 | 603.09 | 28.9073 | 47.932
MAY | 26 |  |  | Jueves | 692.87 | 55.3663 | 79.9086 | 603.09 | 33.5324 | 55.6009
MAY | 27 |  | 27 | Viernes | 692.87 | 88.7178 | 128.0439 | 603.09 | 28.7937 | 47.7436
MAY | 28 |  |  | Sabado | 692.87 | 38.0611 | 54.9325 | 612.62 | 28.6353 | 46.7424
MAY | 29 |  |  | Domingo | 692.87 | 37.4734 | 54.0843 | 612.62 | 39.4584 | 64.4092
MAY | 30 |  |  | Lunes | 692.87 | 45.365 | 65.4741 | 612.62 | 40.4349 | 66.0033
MAY | 31 |  |  | Martes | 692.87 | 59.0623 | 85.2429 | 612.62 | 33.8982 | 55.3331
JUN | 1 | Junio |  | Miércoles | 692.87 | 61.6285 | 88.9467 | 612.62 | 52.6568 | 85.9535
JUN | 2 |  |  | Jueves | 689.81 | 43.6785 | 63.3196 | 612.62 | 36.3674 | 59.3638
JUN | 3 |  |  | Viernes | 689.81 | 44.4538 | 64.4436 | 612.62 | 60.2822 | 98.4006
JUN | 4 |  |  | Sabado | 689.81 | 32.4057 | 46.9776 | 622.21 | 67.4871 | 108.4635
JUN | 5 |  |  | Domingo | 689.81 | 24.4883 | 35.5 | 622.21 | 67.4038 | 108.3297
JUN | 6 |  | 6 | Lunes | 689.81 | 31.7221 | 45.9867 | 622.21 | 36.5016 | 58.6644
JUN | 7 |  |  | Martes | 689.81 | 38.2848 | 55.5006 | 622.21 | 47.896 | 76.9772
JUN | 8 |  |  | Miércoles | 689.81 | 29.7158 | 43.0783 | 622.21 | 46.1115 | 74.1092
JUN | 9 |  |  | Jueves | 679.85 | 37.9226 | 55.7808 | 622.21 | 28.0094 | 45.0159
JUN | 10 |  |  | Viernes | 679.85 | 57.6859 | 84.8509 | 622.21 | 23.8401 | 38.3151
JUN | 11 |  |  | Sabado | 679.85 | 30.1005 | 44.2752 | 626.55 | 24.9102 | 39.7577
JUN | 12 |  |  | Domingo | 679.85 | 29.9161 | 44.004 | 626.55 | 24.9277 | 39.7856
JUN | 13 |  | 13 | Lunes | 679.85 | 30.4719 | 44.8215 | 626.55 | 30.9936 | 49.467
JUN | 14 |  |  | Martes | 679.85 | 59.1181 | 86.9576 | 626.55 | 32.2661 | 51.4981
JUN | 15 |  |  | Miércoles | 679.85 | 44.4115 | 65.3255 | 626.55 | 30.4456 | 48.5925
JUN | 16 |  |  | Jueves | 688.34 | 61.5479 | 89.4149 | 626.55 | 24.8283 | 39.627
JUN | 17 |  |  | Viernes | 688.34 | 83.8282 | 121.7832 | 626.55 | 29.9343 | 47.7764
JUN | 18 |  |  | Sabado | 688.34 | 71.4813 | 103.8458 | 633.69 | 60.9959 | 96.2551
JUN | 19 |  |  | Domingo | 688.34 | 62.9678 | 91.4777 | 633.69 | 35.9299 | 56.6994
JUN | 20 |  | 20 | Lunes | 688.34 | 85.1544 | 123.7098 | 633.69 | 30.0237 | 47.3792
JUN | 21 |  |  | Martes | 688.34 | 75.5839 | 109.806 | 633.69 | 24.3449 | 38.4177
JUN | 22 |  |  | Miércoles | 688.34 | 125.6583 | 182.5526 | 633.69 | 25.1028 | 39.6137
JUN | 23 |  |  | Jueves | 676.03 | 74.066 | 109.5602 | 633.69 | 34.2148 | 53.9929
JUN | 24 |  |  | Viernes | 676.03 | 67.8063 | 100.3007 | 633.69 | 30.6755 | 48.4077
JUN | 25 |  |  | Sabado | 676.03 | 46.3216 | 68.5201 | 634.54 | 93.0774 | 146.6849
JUN | 26 |  |  | Domingo | 676.03 | 93.3245 | 138.0479 | 634.54 | 93.2085 | 146.8915
JUN | 27 |  | 27 | Lunes | 676.03 | 81.8893 | 121.1326 | 634.54 | 126.5431 | 199.425
JUN | 28 |  |  | Martes | 676.03 | 78.9323 | 116.7586 | 634.54 | 70.0721 | 110.4298
JUN | 29 |  |  | Miércoles | 676.03 | 73.1507 | 108.2063 | 634.54 | 86.2786 | 135.9704
JUN | 30 |  | ¦ | Jueves | 674.16 | 65.5928 | 97.2956 | 634.54 | 68.0229 | 107.2004

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2016 | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trimestre | Tipo Combustible | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trimestre
Carbón | 1300.5548 | 1166.8605 | 1334.5018 | 1223.8122 | 1258.8682 | 1253.8314 | [6 empty] | 7538.4289 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 180.496 | 34.5387 | 43.0339 | 42.3525 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.021% | 0.1837% | 0.4403% | 0.8665%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Carbón | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 14075.5731 | 14176.0155 | 7538.4289 | 3736.5118 | Carbón | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.64% | 75.38% | 77.12% | 76.45%
Cogeneración | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | [6 empty] | 57.0512 | Hidro | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 80.7904 | 84.0518 | 37.788 | 17.2178 | Hidro | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.447% | 0.3866% | 0.3523%
Diesel | 118.3945 | 117.7029 | 68.1104 | 107.6415 | 188.8484 | 129.6195 | [6 empty] | 730.3171 | Diesel + Fuel Oil | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 8.3409 | 8.7219 | 0 | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.04719% | 0.04638% | 0% | 0%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Carbón + Petcoke | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 23.4868 | 20.6199 | 20.1095 | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | [6 empty] | 117.1521 | Gas Natural | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 1966.9287 | 2543.8204 | 903.8159 | 401.9941 | Gas Natural | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 13.53% | 9.247% | 8.225%
Fuel Oil Nro. 6 | 0.22724 | 0.28812 | 0.16601 | 3.9129 | 20.0724 | 18.3672 | [6 empty] | 43.0339 | Diesel | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 937.6573 | 1214.1262 | 730.3171 | 426.1094 | Diesel | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.305% | 6.456% | 7.472% | 8.718%
Gas Natural | 120.48 | 214.6636 | 166.6782 | 130.696 | 112.0928 | 159.2053 | [6 empty] | 903.8159 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 7.0749 | 6.9624 | 6.5328 | 5.8373 | 5.7356 | 5.6449 | [6 empty] | 37.788 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 122.2291 | 133.9063 | 57.0512 | 36.5824 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7121% | 0.5837% | 0.7485%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 87.0536 | 377.7097 | 346.9503 | 173.9344 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.4925% | 2.009% | 3.55% | 3.559%
Solar | 49.7045 | 54.9152 | 68.3961 | 59.4571 | 58.5431 | 55.9342 | [6 empty] | 346.9503 | Eólico | [8 empty] | 0 | 215.3399 | 232.2185 | 117.1521 | 52.936 | Eólico | [7 empty] | 0% | 1.218% | 1.235% | 1.199% | 1.083%
Totales Mensuales | 1622.0069 | 1590.9616 | 1673.9305 | 1561.3497 | 1674.8093 | 1651.4794 | [6 empty] | 9774.5375 | Totales Mensuales | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 9774.5375 | 4887.6384 | GWh Anual | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 9774.5375 | 4887.6384
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2015 | [14 empty] | Tipo Combustible | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trimestre
Carbón | 1211.9802 | 1154.6442 | 1182.4562 | 1132.0719 | 1193.3583 | 1105.1607 | 1062.4876 | 1150.5987 | 1245.2262 | 1205.2086 | 1215.2209 | 1317.602 | 14176.0155 | [14 empty] | Carbón | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.64% | 75.38% | 77.12% | 76.45%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Gas Natural | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 13.53% | 9.247% | 8.225%
Cogeneración | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 | 133.9063 | [14 empty] | Diesel + Fuel Oil | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.374% | 6.686% | 7.912% | 9.585%
Diesel | 105.0305 | 102.1966 | 78.659 | 96.6248 | 153.5803 | 182.3239 | 187.0135 | 113.4828 | 19.3274 | 41.1502 | 94.254 | 40.483 | 1214.1262 | [14 empty] | Solar+Eólico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.711% | 3.243% | 4.748% | 4.642%
Diesel + Fuel Oil | 0.66694 | 0.6737 | 1.1741 | 1.4119 | 1.8643 | 1.5517 | 0.82109 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7219 | [14 empty] | Hidro | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.447% | 0.3866% | 0.3523%
Eólico | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 | 232.2185 | [14 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7121% | 0.5837% | 0.7485%
Fuel Oil Nro. 6 | 4.9504 | 5.0622 | 6.1442 | 6.3926 | 8.4971 | 2.1187 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0.21036 | 0.41105 | 0.35661 | 34.5387 | [14 empty] | GWh Anual | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 9774.5375 | 4887.6384
Gas Natural | 201.4023 | 108.9935 | 172.8196 | 233.259 | 156.9815 | 214.5732 | 230.2832 | 237.8276 | 241.5346 | 358.4638 | 192.7211 | 194.9609 | 2543.8204 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hidro | 6.6933 | 6.5642 | 7.7673 | 6.7687 | 6.5807 | 6.295 | 6.8236 | 6.8754 | 7.0782 | 7.8616 | 7.2781 | 7.4657 | 84.0518
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 25.8908 | 23.0981 | 21.9878 | 24.0841 | 26.5835 | 23.7455 | 29.5261 | 34.362 | 40.2531 | 41.4755 | 44.4501 | 42.2531 | 377.7097 | [27 empty] | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1590.5781 | 1432.2438 | 1502.4845 | 1528.6209 | 1576.5094 | 1563.8769 | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 | 1683.9359 | 1585.9616 | 1634.9949 | 18805.1089 | [27 empty] | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[41 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | [27 empty] | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 | 1263.6616 | 1171.4155 | 1235.2087 | 14075.5731 | [27 empty] | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | [27 empty] | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 | 73.632 | 102.2702 | 104.1194 | 937.6573 | [27 empty] | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 8.3409 | [27 empty] | 3-2014 | 4382.1714 | -0.8503% | 1.189%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | [27 empty] | 4-2014 | 4607.6464 | 5.145% | 3.808%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 | 6.3511 | 5.6437 | 4.3355 | 180.496 | [27 empty] | 1-2015 | 4525.3063 | -1.787% | 6.107%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 | 134.4921 | 172.5333 | 162.7654 | 1966.9287 | [27 empty] | 2-2015 | 4669.0072 | 3.175% | 5.64%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 | 6.6661 | 6.7203 | 7.2803 | 80.7904 | [27 empty] | 3-2015 | 4705.9031 | 0.7902% | 7.387%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 4-2015 | 4904.8924 | 4.229% | 6.451%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 1-2016 | 4886.8991 | -0.3668% | 7.99%
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 | 7.4306 | 9.0508 | 29.7581 | 87.0536 | [27 empty] | 2-2016 | 4887.6384 | 0.01513% | 4.683%
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1525.2477 | 1502.3897 | 1580.0091 | 17674.409
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
| Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 |  |  | ¦
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diesel | 4.0048 | 0.9952 | 7.2804 | 9.5772 | 6.3605 | 5.0723 | 2.7916 | 5.318 | 1.6682 | 3.9283 | 5.4202 | 3.1459 | 4.5223 | 4.4751 | 4.6276 | 4.1859 | 4.3372 | 4.3387 | 2.1102 | 2.712 | 1.6903 | 1.4312 | 1.9937 | 2.8192 | 3.3816 | 3.5975 | 2.965 | 0.6466 | 0.4792 | 1.7658 | 1.6915 | 1.3644 | 0.35767 | 1.3532 | 2.2938 | 3.9221 | 4.709 | 4.3125 | 4.9608 | 5.6703 | 9.104 | 8.1925 | 7.236 | 9.7191 | 9.2191 | 8.2313 | 6.5521 | 7.1795 | 7.48 | 9.1219 | 9.897 | 9.5452 | 8.3008 | 3.9195 | 4.7027 | 2.6959 | 3.4216 | 9.1811 | 9.1793 | 7.7979 | 7.5369 | 2.3894 | 5.3254 | 3.5751 | 3.2867 | 2.2811 | 2.9206 | 2.7319 | 1.8639 | 4.002 | 6.1047 | 7.1988 | 6.6813 | 6.0969 | 5.3424 | 2.5599 | 1.1188 | 0.49179 | 1.9805 | 3.0623 | 6.4111 | 6.7761 | 5.1185 | 5.8494 | 6.3657 | 2.4496 | 4.4021 | 5.6083 | 6.7019 | 6.013 | 4.9106
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0.09916 | 0.04575 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.17513 | 0.55768 | 0.06674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.1379 | 0 | 0.0735 | 0 | 0.13025 | 0.18822 | 0.69559 | 0.2544 | 0.56081 | 0.28081 | 0.2034 | 0.1105 | 0.11755 | 0.19064 | 0.30004 | 0.47328 | 0.66751 | 1.0097 | 0.7211 | 0.6109 | 0.07223 | 0.32403 | 0.29153 | 0.33986 | 0.64585 | 0.8455 | 0.93492 | 0.82218 | 0.7813 | 0.6642 | 0.72719 | 0.73153 | 0.99057 | 0.84968 | 0.67564 | 0.65835 | 0.29566 | 0.68129 | 0.45854 | 1.0615 | 0.62803 | 0.66607 | 1.0259 | 0.92772 | 0.99254 | 1.1212 | 0.80955 | 0.30619 | 0.2702 | 0.29724 | 0.56208 | 0.22291 | 0.18997 | 0.41287 | 0.08608 | 0.12563 | 0.18232 | 0.68282 | 0.65997 | 0.50801 | 1.0767 | 0.6151 | 0.6055 | 1.0024 | 0.60752 | 1.0135 | 0.8784 | 0.84832 | 0.34314 | 0.97152 | 0.94601 | 0.78613 | 0.67523 | 0.56812
Carbón | 44.3454 | 39.4062 | 27.4533 | 30.3789 | 37.2253 | 40.8737 | 40.7367 | 41.8779 | 45.259 | 42.3829 | 39.9667 | 41.5163 | 38.7989 | 40.6826 | 42.5932 | 41.5764 | 44.428 | 43.695 | 42.5853 | 41.8539 | 40.1225 | 41.4035 | 41.4446 | 39.319 | 40.6677 | 41.6813 | 41.6627 | 44.1738 | 43.0774 | 42.6242 | 43.129 | 43.4509 | 43.4691 | 43.5634 | 42.7555 | 41.0817 | 41.5191 | 40.7403 | 40.5568 | 42.3993 | 39.4956 | 38.8292 | 38.6808 | 37.9243 | 36.1728 | 35.435 | 36.1936 | 39.1537 | 40.4579 | 40.6307 | 40.9246 | 41.8537 | 42.8341 | 43.7593 | 38.4596 | 38.2058 | 38.7306 | 39.2681 | 41.7641 | 44.7569 | 42.673 | 39.5778 | 39.0419 | 40.4264 | 41.844 | 44.0998 | 42.1168 | 39.4201 | 38.5496 | 42.8049 | 39.8246 | 41.6969 | 42.8392 | 42.5782 | 40.2499 | 41.3142 | 41.4825 | 42.0713 | 42.0448 | 42.4778 | 43.0807 | 43.3315 | 44.1799 | 42.9645 | 42.115 | 40.8512 | 42.7112 | 42.872 | 42.4886 | 42.1298 | 42.6461
Gas Natural | 2.216 | 4.55 | 5.6107 | 5.42 | 4.5344 | 4.1184 | 4.4669 | 2.8447 | 4.5661 | 4.5827 | 5.0834 | 4.1645 | 4.3964 | 3.3956 | 4.0988 | 3.804 | 3.5904 | 3.5689 | 3.5231 | 2.2314 | 2.6598 | 4.407 | 4.743 | 4.837 | 4.96 | 4.365 | 4.9399 | 6.085 | 6.6819 | 6.2509 | 5.9905 | 6.05 | 5.8533 | 4.294 | 5.1563 | 5.3764 | 5.2485 | 5.0219 | 5.1653 | 4.7983 | 5.1402 | 5.1563 | 3.511 | 3.8267 | 3.496 | 3.498 | 3.489 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 3.1612 | 3.8919 | 7.4819 | 8.7852 | 4.6651 | 1.7426 | 0.5338 | 0.005 | 8.0845 | 5.7916 | 6.3479 | 7.0032 | 7.274 | 6.743 | 6.8614 | 6.4068 | 5.2845 | 7.466 | 6.743 | 6.033 | 5.254 | 6.495 | 9.1005 | 10.2892 | 9.5991 | 7.5739 | 6.1752 | 2.0163 | 0 | 0 | 0 | 2.0119 | 3.3622 | 2.6947 | 2.6862 | 3.385 | 4.217 | 4.3064
Hidro | 0.20948 | 0.14976 | 0.20052 | 0.20361 | 0.1536 | 0.20119 | 0.2017 | 0.23465 | 0.20483 | 0.17943 | 0.18193 | 0.19554 | 0.19521 | 0.19852 | 0.19807 | 0.19176 | 0.19711 | 0.19892 | 0.20212 | 0.19612 | 0.1973 | 0.19744 | 0.19654 | 0.19094 | 0.19509 | 0.19177 | 0.19225 | 0.193 | 0.19628 | 0.19259 | 0.14679 | 0.19421 | 0.191 | 0.19337 | 0.18687 | 0.19092 | 0.19157 | 0.18683 | 0.1929 | 0.19048 | 0.1892 | 0.18036 | 0.18131 | 0.17702 | 0.21582 | 0.19165 | 0.18249 | 0.17144 | 0.15384 | 0.2088 | 0.19024 | 0.17841 | 0.18542 | 0.18401 | 0.18369 | 0.18508 | 0.1843 | 0.16851 | 0.18364 | 0.18899 | 0.18641 | 0.18768 | 0.1757 | 0.18834 | 0.18415 | 0.19179 | 0.18725 | 0.18562 | 0.18975 | 0.18475 | 0.18168 | 0.1918 | 0.19089 | 0.1906 | 0.17402 | 0.19558 | 0.1914 | 0.18748 | 0.19434 | 0.19041 | 0.18894 | 0.19131 | 0.18783 | 0.18687 | 0.19062 | 0.17818 | 0.14324 | 0.23475 | 0.2081 | 0.20027 | 0.17166
Cogeneración | 0.36534 | 0.29504 | 0.31687 | 0.37601 | 0.38975 | 0.3919 | 0.39867 | 0.40206 | 0.40203 | 0.40656 | 0.41213 | 0.40926 | 0.40967 | 0.3891 | 0.40103 | 0.40704 | 0.41153 | 0.40386 | 0.39406 | 0.3852 | 0.41024 | 0.40672 | 0.40439 | 0.40463 | 0.407 | 0.40225 | 0.40994 | 0.4068 | 0.4059 | 0.41154 | 0.40994 | 0.40425 | 0.40482 | 0.4147 | 0.40924 | 0.40764 | 0.4116 | 0.41463 | 0.42088 | 0.42214 | 0.4084 | 0.4076 | 0.41646 | 0.43231 | 0.42103 | 0.42301 | 0.41744 | 0.31601 | 0.39753 | 0.40235 | 0.39455 | 0.41089 | 0.41591 | 0.40654 | 0.37192 | 0.39679 | 0.41178 | 0.40543 | 0.41134 | 0.4099 | 0.40486 | 0.4086 | 0.42386 | 0.26935 | 0.40144 | 0.40609 | 0.40871 | 0.41075 | 0.41541 | 0.4141 | 0.41654 | 0.41567 | 0.41372 | 0.41383 | 0.41373 | 0.41324 | 0.39738 | 0.40505 | 0.41003 | 0.41561 | 0.41952 | 0.42328 | 0.42513 | 0.42802 | 0.42361 | 0.41655 | 0.41536 | 0.41429 | 0.41305 | 0.40739 | 0.28464
Solar | 2.3016 | 2.2233 | 2.2713 | 1.827 | 1.7654 | 2.1688 | 2.0487 | 1.9867 | 2.1048 | 2.2326 | 2.1717 | 1.8223 | 2.0173 | 2.0615 | 2.1949 | 2.148 | 1.3302 | 1.2834 | 1.6794 | 1.8317 | 1.9497 | 2.1246 | 2.1674 | 1.6343 | 2.0977 | 2.0202 | 2.0091 | 1.982 | 1.9834 | 2.0183 | 2.0061 | 1.9334 | 1.9856 | 1.9874 | 1.7776 | 2.0171 | 1.5487 | 1.3422 | 1.6779 | 1.304 | 1.7493 | 2.008 | 1.9964 | 2.031 | 2.0518 | 1.9349 | 1.913 | 1.9694 | 2.0148 | 2.0589 | 2.181 | 2.1774 | 2.0877 | 2.0057 | 1.9341 | 2.0409 | 1.2798 | 2.1349 | 2.0178 | 1.5602 | 1.8164 | 1.6136 | 1.7839 | 2.0466 | 1.9134 | 2.0335 | 1.8377 | 2.0913 | 2.0286 | 1.6836 | 1.5507 | 1.767 | 1.8105 | 1.9918 | 1.8308 | 1.8641 | 1.9355 | 1.9307 | 1.9992 | 2.0831 | 2.0451 | 2.0665 | 2.055 | 2.0343 | 1.4571 | 1.5755 | 2.1469 | 1.8764 | 1.0695 | 1.8144 | 1.9981
Eólico | 0.74592 | 0.72912 | 0.64531 | 0.62547 | 0.53552 | 0.56288 | 0.49158 | 0.43242 | 0.51101 | 0.61702 | 0.52061 | 0.70221 | 0.42733 | 0.53853 | 0.60922 | 0.60144 | 0.45085 | 0.58304 | 0.67274 | 0.84291 | 0.52275 | 0.55184 | 0.79149 | 0.53306 | 0.64726 | 0.65878 | 0.68314 | 0.52787 | 0.60362 | 0.79136 | 0.60742 | 0.54151 | 0.59133 | 0.45264 | 0.38062 | 0.5783 | 0.53482 | 0.58293 | 0.64288 | 0.66307 | 0.70672 | 0.58944 | 0.51328 | 0.71859 | 0.50048 | 0.60781 | 0.55162 | 0.74176 | 0.70464 | 0.65869 | 0.49262 | 0.57856 | 0.66586 | 0.4825 | 0.53427 | 0.4825 | 0.41933 | 0.67002 | 0.46675 | 0.64019 | 0.74573 | 0.37312 | 0.42163 | 0.39667 | 0.38957 | 0.54618 | 0.71872 | 0.58944 | 0.65056 | 0.70413 | 0.3767 | 0.3495 | 0.79315 | 0.39398 | 0.4185 | 0.5401 | 0.56442 | 0.54362 | 0.60448 | 0.68429 | 0.35155 | 0.4697 | 0.40275 | 0.41275 | 0.94714 | 1.8665 | 0.75866 | 0.41896 | 0.2665 | 0.19802 | 0.58157
Total | 54.1885 | 48.3487 | 43.8776 | 48.454 | 50.9644 | 53.391 | 51.1359 | 53.0965 | 54.8214 | 54.5046 | 54.3144 | 52.0227 | 50.7672 | 51.741 | 54.7229 | 52.9145 | 54.8536 | 54.2096 | 51.1669 | 50.1268 | 47.5525 | 50.6525 | 51.9293 | 50.4337 | 52.6107 | 53.4776 | 53.1428 | 54.2184 | 53.5382 | 54.1722 | 54.1718 | 54.2388 | 53.326 | 52.9261 | 53.9695 | 54.2952 | 54.7742 | 52.6735 | 53.9414 | 55.7391 | 57.1332 | 56.0092 | 53.3807 | 55.7639 | 52.8992 | 51.1029 | 49.9634 | 50.6951 | 51.9403 | 54.0719 | 54.9296 | 55.4197 | 55.4666 | 54.2144 | 50.7595 | 51.9474 | 54.2941 | 57.1212 | 56.4316 | 56.9138 | 54.2961 | 53.6272 | 54.0851 | 54.0598 | 55.3285 | 57.1026 | 55.23 | 52.8526 | 50.3275 | 55.2679 | 56.3337 | 58.4487 | 58.8874 | 57.1017 | 55.6072 | 56.6476 | 56.4872 | 56.3058 | 55.4223 | 55.6943 | 55.5156 | 53.8659 | 53.3826 | 52.7544 | 54.3594 | 51.0428 | 54.2438 | 55.0568 | 55.3188 | 55.6551 | 55.4673

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible
Tipo Combustible | Abr | May | Jun | Total | Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Promedio
Carbón | 1223.8122 | 1258.8682 | 1253.8314 | 3736.5118 | Carbón | 78.38% | 75.16% | 75.92% | 76.49%
Carbón + Petcoke |  |  |  | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 36.5824 | Cogeneración | 0.7581% | 0.7524% | 0.7353% | 0.7486%
Diesel | 107.6415 | 188.8484 | 129.6195 | 426.1094 | Diesel | 6.894% | 11.28% | 7.849% | 8.673%
Diesel + Fuel Oil |  |  |  | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 52.936 | Eólico | 1.163% | 1.078% | 1.013% | 1.085%
Fuel Oil Nro. 6 | 3.9129 | 20.0724 | 18.3672 | 42.3525 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.2506% | 1.198% | 1.112% | 0.8538%
Gas Natural | 130.696 | 112.0928 | 159.2053 | 401.9941 | Gas Natural | 8.371% | 6.693% | 9.64% | 8.235%
Hidro | 5.8373 | 5.7356 | 5.6449 | 17.2178 | Hidro | 0.3739% | 0.3425% | 0.3418% | 0.3527%
Otro |  |  |  | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke |  |  |  | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 59.4571 | 58.5431 | 55.9342 | 173.9344 | Solar | 3.808% | 3.496% | 3.387% | 3.563%
TOTAL | 1561.3497 | 1674.8093 | 1651.4794 | 4887.6384 | TOTAL | 31.94% | 34.27% | 33.79%

## Tabla 6
Generación Gas Natural
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 0 | 0%
GAS ATACAMA | 59.0928 | 14.7%
E-CL | 342.9013 | 85.3%
Total | 401.9941 | 100%

## Figura 6
GWh |  |  | 342.9013 | 0 | 59.0928
|  |  | E-CL | AES GENER | GASATACAMA
Abril |  | 1 | 2.216 | 0 | 0
|  | 2 | 4.55 | 0 | 0
|  | 3 | 5.6107 | 0 | 0
|  | 4 | 5.42 | 0 | 0
|  | 5 | 4.5344 | 0 | 0
| 6 | 6 | 4.1184 | 0 | 0
|  | 7 | 4.4669 | 0 | 0
|  | 8 | 2.8447 | 0 | 0
|  | 9 | 4.5661 | 0 | 0
|  | 10 | 4.5827 | 0 | 0
|  | 11 | 5.0834 | 0 | 0
|  | 12 | 4.1645 | 0 | 0
| 13 | 13 | 4.3964 | 0 | 0
|  | 14 | 3.3956 | 0 | 0
|  | 15 | 4.0988 | 0 | 0
|  | 16 | 3.804 | 0 | 0
|  | 17 | 3.5904 | 0 | 0
|  | 18 | 3.5689 | 0 | 0
|  | 19 | 3.5231 | 0 | 0
| 20 | 20 | 2.2314 | 0 | 0
|  | 21 | 2.6598 | 0 | 0
|  | 22 | 4.407 | 0 | 0
|  | 23 | 4.743 | 0 | 0
|  | 24 | 4.837 | 0 | 0
|  | 25 | 4.96 | 0 | 0
|  | 26 | 4.365 | 0 | 0
| 27 | 27 | 4.619 | 0 | 0.3209
|  | 28 | 3.579 | 0 | 2.506
|  | 29 | 3.691 | 0 | 2.9909
|  | 30 | 3.7079 | 0 | 2.543
Mayo |  | 1 | 3.538 | 0 | 2.4525
|  | 2 | 3.7551 | 0 | 2.2949
|  | 3 | 3.8478 | 0 | 2.0055
|  | 4 | 4.294 | 0 | 0
|  | 5 | 5.1563 | 0 | 0
| 6 | 6 | 5.3764 | 0 | 0
|  | 7 | 5.2485 | 0 | 0
|  | 8 | 5.0219 | 0 | 0
|  | 9 | 5.1653 | 0 | 0
|  | 10 | 4.7983 | 0 | 0
|  | 11 | 5.1402 | 0 | 0
|  | 12 | 5.1563 | 0 | 0
| 13 | 13 | 3.511 | 0 | 0
|  | 14 | 3.8267 | 0 | 0
|  | 15 | 3.496 | 0 | 0
|  | 16 | 3.498 | 0 | 0
|  | 17 | 3.489 | 0 | 0
|  | 18 | 0.436 | 0 | 0
|  | 19 | 0 | 0 | 0
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 0.31849 | 0 | 0
|  | 24 | 3.1612 | 0 | 0
|  | 25 | 3.8919 | 0 | 0
|  | 26 | 5.5601 | 0 | 1.9218
| 27 | 27 | 6.9151 | 0 | 1.8701
|  | 28 | 4.6651 | 0 | 0
|  | 29 | 1.7426 | 0 | 0
|  | 30 | 0 | 0 | 0.5338
|  | 31 | 0.005 | 0 | 0
Junio |  | 1 | 3.3341 | 0 | 4.7504
|  | 2 | 3.788 | 0 | 2.0036
|  | 3 | 3.7508 | 0 | 2.5971
|  | 4 | 3.2605 | 0 | 3.7427
|  | 5 | 3.558 | 0 | 3.716
| 6 | 6 | 3.146 | 0 | 3.597
|  | 7 | 3.163 | 0 | 3.6984
|  | 8 | 3.267 | 0 | 3.1398
|  | 9 | 3.661 | 0 | 1.6235
|  | 10 | 7.466 | 0 | 0
|  | 11 | 6.743 | 0 | 0
|  | 12 | 6.033 | 0 | 0
| 13 | 13 | 5.254 | 0 | 0
|  | 14 | 6.495 | 0 | 0
|  | 15 | 6.783 | 0 | 2.3175
|  | 16 | 6.6115 | 0 | 3.6778
|  | 17 | 6.7636 | 0 | 2.8355
|  | 18 | 5.6196 | 0 | 1.9543
|  | 19 | 6.1752 | 0 | 0
| 20 | 20 | 2.0163 | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 2.0119 | 0 | 0
|  | 25 | 3.3622 | 0 | 0
|  | 26 | 2.6947 | 0 | 0
| 27 | 27 | 2.6862 | 0 | 0
|  | 28 | 3.385 | 0 | 0
|  | 29 | 4.217 | 0 | 0
|  | 30 | 4.3064 | 0 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
| Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
Abril | 1 | 1 | 4 | 2016 | 2407.7 |  | Promedio | 2243.785
| 2 | 1 | 4 | 2016 | 2363.6 |  | Desviación Estándar | 125.056 | Dia | Mes | Hora
| 3 | 1 | 4 | 2016 | 2350 |  | Mínima | 1256.4 | 3 | 4 | 5
| 4 | 1 | 4 | 2016 | 2344.1 |  | Máxima | 2554.4831 | 12 | 6 | 22
| 5 | 1 | 4 | 2016 | 2348.7 |  | Factor de Carga | 87.84%
| 6 | 1 | 4 | 2016 | 2338.1 |  | Coeficiente Variación | 5.573%
| 7 | 1 | 4 | 2016 | 2312
| 8 | 1 | 4 | 2016 | 2334.7
| 9 | 1 | 4 | 2016 | 2235.9
| 10 | 1 | 4 | 2016 | 2268.2
| 11 | 1 | 4 | 2016 | 2214.3
| 12 | 1 | 4 | 2016 | 2233.9
| 13 | 1 | 4 | 2016 | 2196.4
| 14 | 1 | 4 | 2016 | 2201.4
| 15 | 1 | 4 | 2016 | 2128.9
| 16 | 1 | 4 | 2016 | 2088.1
| 17 | 1 | 4 | 2016 | 2145.4
| 18 | 1 | 4 | 2016 | 2143.9
| 19 | 1 | 4 | 2016 | 2204.6
| 20 | 1 | 4 | 2016 | 2211.8
| 21 | 1 | 4 | 2016 | 2213.4
| 22 | 1 | 4 | 2016 | 2233.7
| 23 | 1 | 4 | 2016 | 2278.8
| 24 | 1 | 4 | 2016 | 2240.2
| 1 | 2 | 4 | 2016 | 2150.9
| 2 | 2 | 4 | 2016 | 2101.8
| 3 | 2 | 4 | 2016 | 2071.8
| 4 | 2 | 4 | 2016 | 2021.8
| 5 | 2 | 4 | 2016 | 2042.5
| 6 | 2 | 4 | 2016 | 1996.5
| 7 | 2 | 4 | 2016 | 1933.8
| 8 | 2 | 4 | 2016 | 1900.3
| 9 | 2 | 4 | 2016 | 1855.1
| 10 | 2 | 4 | 2016 | 1899.5
| 11 | 2 | 4 | 2016 | 1904.4
| 12 | 2 | 4 | 2016 | 1892.3
| 13 | 2 | 4 | 2016 | 1905.5
| 14 | 2 | 4 | 2016 | 1879.2
| 15 | 2 | 4 | 2016 | 1918.7
| 16 | 2 | 4 | 2016 | 1947.9
| 17 | 2 | 4 | 2016 | 1984.6
| 18 | 2 | 4 | 2016 | 1934.3
| 19 | 2 | 4 | 2016 | 1951.5
| 20 | 2 | 4 | 2016 | 2079.7
| 21 | 2 | 4 | 2016 | 2198
| 22 | 2 | 4 | 2016 | 2220.8
| 23 | 2 | 4 | 2016 | 2215.9
| 24 | 2 | 4 | 2016 | 2205.2
| 1 | 3 | 4 | 2016 | 2193.7
| 2 | 3 | 4 | 2016 | 2139.7
| 3 | 3 | 4 | 2016 | 2114.8
| 4 | 3 | 4 | 2016 | 2129.5
| 5 | 3 | 4 | 2016 | 1256.4
| 6 | 3 | 4 | 2016 | 1313.1
| 7 | 3 | 4 | 2016 | 1600.7
| 8 | 3 | 4 | 2016 | 1651
| 9 | 3 | 4 | 2016 | 1643.9
| 10 | 3 | 4 | 2016 | 1725.1
| 11 | 3 | 4 | 2016 | 1765.3
| 12 | 3 | 4 | 2016 | 1807.6
| 13 | 3 | 4 | 2016 | 1826.9
| 14 | 3 | 4 | 2016 | 1855.5
| 15 | 3 | 4 | 2016 | 1852
| 16 | 3 | 4 | 2016 | 1889.8
| 17 | 3 | 4 | 2016 | 1884.5
| 18 | 3 | 4 | 2016 | 1887.8
| 19 | 3 | 4 | 2016 | 1856.7
| 20 | 3 | 4 | 2016 | 1825.5
| 21 | 3 | 4 | 2016 | 1865.1
| 22 | 3 | 4 | 2016 | 1877
| 23 | 3 | 4 | 2016 | 1880
| 24 | 3 | 4 | 2016 | 1897.3
| 1 | 4 | 4 | 2016 | 1908.3
| 2 | 4 | 4 | 2016 | 1913.8
| 3 | 4 | 4 | 2016 | 1931
| 4 | 4 | 4 | 2016 | 1941.9
| 5 | 4 | 4 | 2016 | 1918.4
| 6 | 4 | 4 | 2016 | 1854.4
| 7 | 4 | 4 | 2016 | 1878.6
| 8 | 4 | 4 | 2016 | 1917.5
| 9 | 4 | 4 | 2016 | 1951.3
| 10 | 4 | 4 | 2016 | 1983.1
| 11 | 4 | 4 | 2016 | 1991.9
| 12 | 4 | 4 | 2016 | 2021.7
| 13 | 4 | 4 | 2016 | 1988.7
| 14 | 4 | 4 | 2016 | 2035.3
| 15 | 4 | 4 | 2016 | 2061.7
| 16 | 4 | 4 | 2016 | 2060.9
| 17 | 4 | 4 | 2016 | 2069.1
| 18 | 4 | 4 | 2016 | 2007.3
| 19 | 4 | 4 | 2016 | 2049.4
| 20 | 4 | 4 | 2016 | 2124.6
| 21 | 4 | 4 | 2016 | 2149.4
| 22 | 4 | 4 | 2016 | 2177.5
| 23 | 4 | 4 | 2016 | 2190.6
| 24 | 4 | 4 | 2016 | 2180.7
| 1 | 5 | 4 | 2016 | 2147.9
| 2 | 5 | 4 | 2016 | 2113.9
| 3 | 5 | 4 | 2016 | 2112.2
| 4 | 5 | 4 | 2016 | 2154.2
| 5 | 5 | 4 | 2016 | 2160
| 6 | 5 | 4 | 2016 | 2099.4
| 7 | 5 | 4 | 2016 | 2157.6
| 8 | 5 | 4 | 2016 | 2180.4
| 9 | 5 | 4 | 2016 | 2120.6
| 10 | 5 | 4 | 2016 | 2137.4
| 11 | 5 | 4 | 2016 | 2123.5
| 12 | 5 | 4 | 2016 | 2112.9
| 13 | 5 | 4 | 2016 | 2120.5
| 14 | 5 | 4 | 2016 | 2083.7
| 15 | 5 | 4 | 2016 | 2003.3
| 16 | 5 | 4 | 2016 | 1993.3
| 17 | 5 | 4 | 2016 | 2053.7
| 18 | 5 | 4 | 2016 | 2070.8
| 19 | 5 | 4 | 2016 | 2062.1
| 20 | 5 | 4 | 2016 | 2091.3
| 21 | 5 | 4 | 2016 | 2153.2
| 22 | 5 | 4 | 2016 | 2202.2
| 23 | 5 | 4 | 2016 | 2193.5
| 24 | 5 | 4 | 2016 | 2192.6
| 1 | 6 | 4 | 2016 | 2194.6
| 2 | 6 | 4 | 2016 | 2215
| 3 | 6 | 4 | 2016 | 2214.5
| 4 | 6 | 4 | 2016 | 2230.5
| 5 | 6 | 4 | 2016 | 2217.4
| 6 | 6 | 4 | 2016 | 2192.2
| 7 | 6 | 4 | 2016 | 2234.9
| 8 | 6 | 4 | 2016 | 2224.5
| 9 | 6 | 4 | 2016 | 2185.6
| 10 | 6 | 4 | 2016 | 2202.5
| 11 | 6 | 4 | 2016 | 2203.7
| 12 | 6 | 4 | 2016 | 2223.5
| 13 | 6 | 4 | 2016 | 2178.5
| 14 | 6 | 4 | 2016 | 2166
| 15 | 6 | 4 | 2016 | 2154.9
| 16 | 6 | 4 | 2016 | 2183.6
| 17 | 6 | 4 | 2016 | 2208.2
| 18 | 6 | 4 | 2016 | 2201
| 19 | 6 | 4 | 2016 | 2223.2
| 20 | 6 | 4 | 2016 | 2270.1
| 21 | 6 | 4 | 2016 | 2266.4
| 22 | 6 | 4 | 2016 | 2315.5
| 23 | 6 | 4 | 2016 | 2273.3
| 24 | 6 | 4 | 2016 | 2268.6
| 1 | 7 | 4 | 2016 | 2260.8
| 2 | 7 | 4 | 2016 | 2239.2
| 3 | 7 | 4 | 2016 | 2216.6
| 4 | 7 | 4 | 2016 | 2220.9
| 5 | 7 | 4 | 2016 | 2212.1
| 6 | 7 | 4 | 2016 | 2189.8
| 7 | 7 | 4 | 2016 | 2207.8
| 8 | 7 | 4 | 2016 | 2188.1
| 9 | 7 | 4 | 2016 | 2109.6
| 10 | 7 | 4 | 2016 | 2129.1
| 11 | 7 | 4 | 2016 | 2044.6
| 12 | 7 | 4 | 2016 | 2027.8
| 13 | 7 | 4 | 2016 | 1990.9
| 14 | 7 | 4 | 2016 | 1963.5
| 15 | 7 | 4 | 2016 | 1961
| 16 | 7 | 4 | 2016 | 2022.7
| 17 | 7 | 4 | 2016 | 2049.4
| 18 | 7 | 4 | 2016 | 2058.8
| 19 | 7 | 4 | 2016 | 2065.2
| 20 | 7 | 4 | 2016 | 2097.2
| 21 | 7 | 4 | 2016 | 2136
| 22 | 7 | 4 | 2016 | 2215.5
| 23 | 7 | 4 | 2016 | 2211.6
| 24 | 7 | 4 | 2016 | 2183.9
| 1 | 8 | 4 | 2016 | 2177.5
| 2 | 8 | 4 | 2016 | 2202
| 3 | 8 | 4 | 2016 | 2182.6
| 4 | 8 | 4 | 2016 | 2168.1
| 5 | 8 | 4 | 2016 | 2201.9
| 6 | 8 | 4 | 2016 | 2202.4
| 7 | 8 | 4 | 2016 | 2235.9
| 8 | 8 | 4 | 2016 | 2265
| 9 | 8 | 4 | 2016 | 2233.4
| 10 | 8 | 4 | 2016 | 2241.5
| 11 | 8 | 4 | 2016 | 2235.6
| 12 | 8 | 4 | 2016 | 2202.8
| 13 | 8 | 4 | 2016 | 2161.6
| 14 | 8 | 4 | 2016 | 2159.3
| 15 | 8 | 4 | 2016 | 2170.2
| 16 | 8 | 4 | 2016 | 2157.6
| 17 | 8 | 4 | 2016 | 2154.8
| 18 | 8 | 4 | 2016 | 2128.7
| 19 | 8 | 4 | 2016 | 2164.1
| 20 | 8 | 4 | 2016 | 2199.1
| 21 | 8 | 4 | 2016 | 2255.3
| 22 | 8 | 4 | 2016 | 2282
| 23 | 8 | 4 | 2016 | 2298.4
| 24 | 8 | 4 | 2016 | 2273.2
| 1 | 9 | 4 | 2016 | 2240.8
| 2 | 9 | 4 | 2016 | 2268.1
| 3 | 9 | 4 | 2016 | 2206.8
| 4 | 9 | 4 | 2016 | 2194.7
| 5 | 9 | 4 | 2016 | 2154.2
| 6 | 9 | 4 | 2016 | 2162.4
| 7 | 9 | 4 | 2016 | 2230.3
| 8 | 9 | 4 | 2016 | 2248.2
| 9 | 9 | 4 | 2016 | 2230.6
| 10 | 9 | 4 | 2016 | 2273
| 11 | 9 | 4 | 2016 | 2239.4
| 12 | 9 | 4 | 2016 | 2245.5
| 13 | 9 | 4 | 2016 | 2260.1
| 14 | 9 | 4 | 2016 | 2255.7
| 15 | 9 | 4 | 2016 | 2265.6
| 16 | 9 | 4 | 2016 | 2294.9
| 17 | 9 | 4 | 2016 | 2295.6
| 18 | 9 | 4 | 2016 | 2319.5
| 19 | 9 | 4 | 2016 | 2327.8
| 20 | 9 | 4 | 2016 | 2384.2
| 21 | 9 | 4 | 2016 | 2378.9
| 22 | 9 | 4 | 2016 | 2405
| 23 | 9 | 4 | 2016 | 2417.7
| 24 | 9 | 4 | 2016 | 2412.2
| 1 | 10 | 4 | 2016 | 2353.1
| 2 | 10 | 4 | 2016 | 2322.3
| 3 | 10 | 4 | 2016 | 2315.6
| 4 | 10 | 4 | 2016 | 2331.6
| 5 | 10 | 4 | 2016 | 2341.9
| 6 | 10 | 4 | 2016 | 2285
| 7 | 10 | 4 | 2016 | 2306.4
| 8 | 10 | 4 | 2016 | 2272.2
| 9 | 10 | 4 | 2016 | 2237.5
| 10 | 10 | 4 | 2016 | 2287.2
| 11 | 10 | 4 | 2016 | 2271.8
| 12 | 10 | 4 | 2016 | 2311.1
| 13 | 10 | 4 | 2016 | 2325.2
| 14 | 10 | 4 | 2016 | 2232.3
| 15 | 10 | 4 | 2016 | 2188.7
| 16 | 10 | 4 | 2016 | 2173
| 17 | 10 | 4 | 2016 | 2174.9
| 18 | 10 | 4 | 2016 | 2140.6
| 19 | 10 | 4 | 2016 | 2195.6
| 20 | 10 | 4 | 2016 | 2264.3
| 21 | 10 | 4 | 2016 | 2223.2
| 22 | 10 | 4 | 2016 | 2225.6
| 23 | 10 | 4 | 2016 | 2288.7
| 24 | 10 | 4 | 2016 | 2311.4
| 1 | 11 | 4 | 2016 | 2257.9
| 2 | 11 | 4 | 2016 | 2250.9
| 3 | 11 | 4 | 2016 | 2272.3
| 4 | 11 | 4 | 2016 | 2285.1
| 5 | 11 | 4 | 2016 | 2295.8
| 6 | 11 | 4 | 2016 | 2284.8
| 7 | 11 | 4 | 2016 | 2309.4
| 8 | 11 | 4 | 2016 | 2310.8
| 9 | 11 | 4 | 2016 | 2258.1
| 10 | 11 | 4 | 2016 | 2245.6
| 11 | 11 | 4 | 2016 | 2186.2
| 12 | 11 | 4 | 2016 | 2159.1
| 13 | 11 | 4 | 2016 | 2149.8
| 14 | 11 | 4 | 2016 | 2150.8
| 15 | 11 | 4 | 2016 | 2170.4
| 16 | 11 | 4 | 2016 | 2157.8
| 17 | 11 | 4 | 2016 | 2201.2
| 18 | 11 | 4 | 2016 | 2205.1
| 19 | 11 | 4 | 2016 | 2218.9
| 20 | 11 | 4 | 2016 | 2283.8
| 21 | 11 | 4 | 2016 | 2315
| 22 | 11 | 4 | 2016 | 2389.3
| 23 | 11 | 4 | 2016 | 2410.6
| 24 | 11 | 4 | 2016 | 2403.8
| 1 | 12 | 4 | 2016 | 2349.3
| 2 | 12 | 4 | 2016 | 2264
| 3 | 12 | 4 | 2016 | 2221.8
| 4 | 12 | 4 | 2016 | 2218.1
| 5 | 12 | 4 | 2016 | 2213.2
| 6 | 12 | 4 | 2016 | 2184.1
| 7 | 12 | 4 | 2016 | 2192.2
| 8 | 12 | 4 | 2016 | 2163.9
| 9 | 12 | 4 | 2016 | 2121
| 10 | 12 | 4 | 2016 | 2131.7
| 11 | 12 | 4 | 2016 | 2119.9
| 12 | 12 | 4 | 2016 | 2119.1
| 13 | 12 | 4 | 2016 | 2133.6
| 14 | 12 | 4 | 2016 | 2142.2
| 15 | 12 | 4 | 2016 | 2128.7
| 16 | 12 | 4 | 2016 | 2049.7
| 17 | 12 | 4 | 2016 | 2083
| 18 | 12 | 4 | 2016 | 2087.3
| 19 | 12 | 4 | 2016 | 2132
| 20 | 12 | 4 | 2016 | 2131.8
| 21 | 12 | 4 | 2016 | 2173.7
| 22 | 12 | 4 | 2016 | 2188
| 23 | 12 | 4 | 2016 | 2188.2
| 24 | 12 | 4 | 2016 | 2167.5
| 1 | 13 | 4 | 2016 | 2154
| 2 | 13 | 4 | 2016 | 2117.9
| 3 | 13 | 4 | 2016 | 2095
| 4 | 13 | 4 | 2016 | 2087.7
| 5 | 13 | 4 | 2016 | 2108.6
| 6 | 13 | 4 | 2016 | 2110.7
| 7 | 13 | 4 | 2016 | 2139.8
| 8 | 13 | 4 | 2016 | 2090.2
| 9 | 13 | 4 | 2016 | 2029.5
| 10 | 13 | 4 | 2016 | 2119.1
| 11 | 13 | 4 | 2016 | 2083
| 12 | 13 | 4 | 2016 | 2067.2
| 13 | 13 | 4 | 2016 | 2072.4
| 14 | 13 | 4 | 2016 | 2044.8
| 15 | 13 | 4 | 2016 | 2013.3
| 16 | 13 | 4 | 2016 | 2045.2
| 17 | 13 | 4 | 2016 | 2088.7
| 18 | 13 | 4 | 2016 | 2074.8
| 19 | 13 | 4 | 2016 | 2064
| 20 | 13 | 4 | 2016 | 2161.1
| 21 | 13 | 4 | 2016 | 2202.7
| 22 | 13 | 4 | 2016 | 2239
| 23 | 13 | 4 | 2016 | 2230.3
| 24 | 13 | 4 | 2016 | 2190.3
| 1 | 14 | 4 | 2016 | 2169.6
| 2 | 14 | 4 | 2016 | 2144.8
| 3 | 14 | 4 | 2016 | 2129
| 4 | 14 | 4 | 2016 | 2129
| 5 | 14 | 4 | 2016 | 2127.9
| 6 | 14 | 4 | 2016 | 2112.4
| 7 | 14 | 4 | 2016 | 2149.7
| 8 | 14 | 4 | 2016 | 2157.7
| 9 | 14 | 4 | 2016 | 2087.2
| 10 | 14 | 4 | 2016 | 2085.6
| 11 | 14 | 4 | 2016 | 2077
| 12 | 14 | 4 | 2016 | 2083.6
| 13 | 14 | 4 | 2016 | 2076.5
| 14 | 14 | 4 | 2016 | 2093.4
| 15 | 14 | 4 | 2016 | 2108.2
| 16 | 14 | 4 | 2016 | 2082.9
| 17 | 14 | 4 | 2016 | 2115.3
| 18 | 14 | 4 | 2016 | 2068
| 19 | 14 | 4 | 2016 | 2126.6
| 20 | 14 | 4 | 2016 | 2237.3
| 21 | 14 | 4 | 2016 | 2303.3
| 22 | 14 | 4 | 2016 | 2306
| 23 | 14 | 4 | 2016 | 2313.7
| 24 | 14 | 4 | 2016 | 2318.7
| 1 | 15 | 4 | 2016 | 2294
| 2 | 15 | 4 | 2016 | 2263.4
| 3 | 15 | 4 | 2016 | 2235.6
| 4 | 15 | 4 | 2016 | 2242.7
| 5 | 15 | 4 | 2016 | 2259.3
| 6 | 15 | 4 | 2016 | 2247.1
| 7 | 15 | 4 | 2016 | 2269.8
| 8 | 15 | 4 | 2016 | 2286.2
| 9 | 15 | 4 | 2016 | 2241.8
| 10 | 15 | 4 | 2016 | 2251.7
| 11 | 15 | 4 | 2016 | 2235.3
| 12 | 15 | 4 | 2016 | 2273.1 | Julio
| 13 | 15 | 4 | 2016 | 2260.1
| 14 | 15 | 4 | 2016 | 2261.8
| 15 | 15 | 4 | 2016 | 2256.6
| 16 | 15 | 4 | 2016 | 2253.5
| 17 | 15 | 4 | 2016 | 2244.5
| 18 | 15 | 4 | 2016 | 2247.4
| 19 | 15 | 4 | 2016 | 2288.8
| 20 | 15 | 4 | 2016 | 2328.6
| 21 | 15 | 4 | 2016 | 2356.2
| 22 | 15 | 4 | 2016 | 2399
| 23 | 15 | 4 | 2016 | 2343.7
| 24 | 15 | 4 | 2016 | 2236.2
| 1 | 16 | 4 | 2016 | 2215.2
| 2 | 16 | 4 | 2016 | 2183.2
| 3 | 16 | 4 | 2016 | 2159
| 4 | 16 | 4 | 2016 | 2148.6
| 5 | 16 | 4 | 2016 | 2159.3
| 6 | 16 | 4 | 2016 | 2151.1
| 7 | 16 | 4 | 2016 | 2161.6
| 8 | 16 | 4 | 2016 | 2136.1
| 9 | 16 | 4 | 2016 | 2143.4
| 10 | 16 | 4 | 2016 | 2168.7
| 11 | 16 | 4 | 2016 | 2165.3
| 12 | 16 | 4 | 2016 | 2160.3
| 13 | 16 | 4 | 2016 | 2133.9
| 14 | 16 | 4 | 2016 | 2118.7
| 15 | 16 | 4 | 2016 | 2141.1
| 16 | 16 | 4 | 2016 | 2142.3
| 17 | 16 | 4 | 2016 | 2217.5
| 18 | 16 | 4 | 2016 | 2238.6
| 19 | 16 | 4 | 2016 | 2240.6
| 20 | 16 | 4 | 2016 | 2290.4
| 21 | 16 | 4 | 2016 | 2317.6
| 22 | 16 | 4 | 2016 | 2346.7
| 23 | 16 | 4 | 2016 | 2344
| 24 | 16 | 4 | 2016 | 2310.7
| 1 | 17 | 4 | 2016 | 2298.2
| 2 | 17 | 4 | 2016 | 2253.4
| 3 | 17 | 4 | 2016 | 2248.5
| 4 | 17 | 4 | 2016 | 2270.2
| 5 | 17 | 4 | 2016 | 2286.9
| 6 | 17 | 4 | 2016 | 2252.7
| 7 | 17 | 4 | 2016 | 2240.7
| 8 | 17 | 4 | 2016 | 2237.7
| 9 | 17 | 4 | 2016 | 2191.2
| 10 | 17 | 4 | 2016 | 2259.6
| 11 | 17 | 4 | 2016 | 2254.1
| 12 | 17 | 4 | 2016 | 2241.6
| 13 | 17 | 4 | 2016 | 2221.1
| 14 | 17 | 4 | 2016 | 2227.5
| 15 | 17 | 4 | 2016 | 2251.5
| 16 | 17 | 4 | 2016 | 2279
| 17 | 17 | 4 | 2016 | 2255
| 18 | 17 | 4 | 2016 | 2304.5
| 19 | 17 | 4 | 2016 | 2310.1
| 20 | 17 | 4 | 2016 | 2329.1
| 21 | 17 | 4 | 2016 | 2378
| 22 | 17 | 4 | 2016 | 2429.4
| 23 | 17 | 4 | 2016 | 2401.2
| 24 | 17 | 4 | 2016 | 2337.1
| 1 | 18 | 4 | 2016 | 2290.6
| 2 | 18 | 4 | 2016 | 2284.5
| 3 | 18 | 4 | 2016 | 2260.3
| 4 | 18 | 4 | 2016 | 2257.3
| 5 | 18 | 4 | 2016 | 2271.7
| 6 | 18 | 4 | 2016 | 2267.9
| 7 | 18 | 4 | 2016 | 2295.8
| 8 | 18 | 4 | 2016 | 2323.5
| 9 | 18 | 4 | 2016 | 2272.4
| 10 | 18 | 4 | 2016 | 2318.1
| 11 | 18 | 4 | 2016 | 2268.3
| 12 | 18 | 4 | 2016 | 2254.2
| 13 | 18 | 4 | 2016 | 2148.1
| 14 | 18 | 4 | 2016 | 2135.6
| 15 | 18 | 4 | 2016 | 2143.9
| 16 | 18 | 4 | 2016 | 2131.8
| 17 | 18 | 4 | 2016 | 2159.8
| 18 | 18 | 4 | 2016 | 2198.3
| 19 | 18 | 4 | 2016 | 2266.1
| 20 | 18 | 4 | 2016 | 2283.2
| 21 | 18 | 4 | 2016 | 2322.3
| 22 | 18 | 4 | 2016 | 2336.9
| 23 | 18 | 4 | 2016 | 2317.8
| 24 | 18 | 4 | 2016 | 2313.1
| 1 | 19 | 4 | 2016 | 2291.8
| 2 | 19 | 4 | 2016 | 2263.4
| 3 | 19 | 4 | 2016 | 2183.6
| 4 | 19 | 4 | 2016 | 2161.9
| 5 | 19 | 4 | 2016 | 2125.1
| 6 | 19 | 4 | 2016 | 2117.6
| 7 | 19 | 4 | 2016 | 2155.1
| 8 | 19 | 4 | 2016 | 2175.2
| 9 | 19 | 4 | 2016 | 2132.8
| 10 | 19 | 4 | 2016 | 2142
| 11 | 19 | 4 | 2016 | 2118.4
| 12 | 19 | 4 | 2016 | 2080.2
| 13 | 19 | 4 | 2016 | 2034.7
| 14 | 19 | 4 | 2016 | 1979.7
| 15 | 19 | 4 | 2016 | 2022.2
| 16 | 19 | 4 | 2016 | 2033.6
| 17 | 19 | 4 | 2016 | 2059.4
| 18 | 19 | 4 | 2016 | 2032.9
| 19 | 19 | 4 | 2016 | 2067
| 20 | 19 | 4 | 2016 | 2106.1
| 21 | 19 | 4 | 2016 | 2163.3
| 22 | 19 | 4 | 2016 | 2205.3
| 23 | 19 | 4 | 2016 | 2209.8
| 24 | 19 | 4 | 2016 | 2197.6
| 1 | 20 | 4 | 2016 | 2187.7
| 2 | 20 | 4 | 2016 | 2173.5
| 3 | 20 | 4 | 2016 | 2101.1
| 4 | 20 | 4 | 2016 | 2113.5
| 5 | 20 | 4 | 2016 | 2121.3
| 6 | 20 | 4 | 2016 | 2085.4
| 7 | 20 | 4 | 2016 | 2098
| 8 | 20 | 4 | 2016 | 2046.5
| 9 | 20 | 4 | 2016 | 1924.9
| 10 | 20 | 4 | 2016 | 2045
| 11 | 20 | 4 | 2016 | 2114.8
| 12 | 20 | 4 | 2016 | 2084.1
| 13 | 20 | 4 | 2016 | 1950.2
| 14 | 20 | 4 | 2016 | 1883.9
| 15 | 20 | 4 | 2016 | 1914.2
| 16 | 20 | 4 | 2016 | 2015.8
| 17 | 20 | 4 | 2016 | 2090.7
| 18 | 20 | 4 | 2016 | 2086.7
| 19 | 20 | 4 | 2016 | 2103.6
| 20 | 20 | 4 | 2016 | 2141.3
| 21 | 20 | 4 | 2016 | 2187.9
| 22 | 20 | 4 | 2016 | 2197.1
| 23 | 20 | 4 | 2016 | 2176.6
| 24 | 20 | 4 | 2016 | 2166.1
| 1 | 21 | 4 | 2016 | 2128.1
| 2 | 21 | 4 | 2016 | 2087.9
| 3 | 21 | 4 | 2016 | 2079.1
| 4 | 21 | 4 | 2016 | 2083.1
| 5 | 21 | 4 | 2016 | 2117.1
| 6 | 21 | 4 | 2016 | 2097.5
| 7 | 21 | 4 | 2016 | 2011.7
| 8 | 21 | 4 | 2016 | 2019.2
| 9 | 21 | 4 | 2016 | 1944.6
| 10 | 21 | 4 | 2016 | 1932
| 11 | 21 | 4 | 2016 | 1863.8
| 12 | 21 | 4 | 2016 | 1865.6
| 13 | 21 | 4 | 2016 | 1828.7
| 14 | 21 | 4 | 2016 | 1823.5
| 15 | 21 | 4 | 2016 | 1817.2
| 16 | 21 | 4 | 2016 | 1830.8
| 17 | 21 | 4 | 2016 | 1841.3
| 18 | 21 | 4 | 2016 | 1841.2
| 19 | 21 | 4 | 2016 | 1865.8
| 20 | 21 | 4 | 2016 | 1935.7
| 21 | 21 | 4 | 2016 | 2030.3
| 22 | 21 | 4 | 2016 | 2114.3
| 23 | 21 | 4 | 2016 | 2150.4
| 24 | 21 | 4 | 2016 | 2136.4
| 1 | 22 | 4 | 2016 | 2116
| 2 | 22 | 4 | 2016 | 2033.4
| 3 | 22 | 4 | 2016 | 2023.5
| 4 | 22 | 4 | 2016 | 2013.8
| 5 | 22 | 4 | 2016 | 2013.5
| 6 | 22 | 4 | 2016 | 1968.3
| 7 | 22 | 4 | 2016 | 2029.9
| 8 | 22 | 4 | 2016 | 2101.6
| 9 | 22 | 4 | 2016 | 2049.1
| 10 | 22 | 4 | 2016 | 2078.3
| 11 | 22 | 4 | 2016 | 2028.6
| 12 | 22 | 4 | 2016 | 2045.2
| 13 | 22 | 4 | 2016 | 2071.4
| 14 | 22 | 4 | 2016 | 2028
| 15 | 22 | 4 | 2016 | 2056.4
| 16 | 22 | 4 | 2016 | 2124.1
| 17 | 22 | 4 | 2016 | 2135
| 18 | 22 | 4 | 2016 | 2122.6
| 19 | 22 | 4 | 2016 | 2178.8
| 20 | 22 | 4 | 2016 | 2225.6
| 21 | 22 | 4 | 2016 | 2249.7
| 22 | 22 | 4 | 2016 | 2281.6
| 23 | 22 | 4 | 2016 | 2289.1
| 24 | 22 | 4 | 2016 | 2257.7
| 1 | 23 | 4 | 2016 | 2208.6
| 2 | 23 | 4 | 2016 | 2192
| 3 | 23 | 4 | 2016 | 2170.3
| 4 | 23 | 4 | 2016 | 2176.3
| 5 | 23 | 4 | 2016 | 2176.5
| 6 | 23 | 4 | 2016 | 2187.2
| 7 | 23 | 4 | 2016 | 2192.9
| 8 | 23 | 4 | 2016 | 2196.3
| 9 | 23 | 4 | 2016 | 2136.3
| 10 | 23 | 4 | 2016 | 2133.8
| 11 | 23 | 4 | 2016 | 2162.1
| 12 | 23 | 4 | 2016 | 2149.5
| 13 | 23 | 4 | 2016 | 2113.7
| 14 | 23 | 4 | 2016 | 2118.5
| 15 | 23 | 4 | 2016 | 2138.4
| 16 | 23 | 4 | 2016 | 2139.3
| 17 | 23 | 4 | 2016 | 2141.4
| 18 | 23 | 4 | 2016 | 2097
| 19 | 23 | 4 | 2016 | 2061
| 20 | 23 | 4 | 2016 | 2198.6
| 21 | 23 | 4 | 2016 | 2143.6
| 22 | 23 | 4 | 2016 | 2169.9
| 23 | 23 | 4 | 2016 | 2175.9
| 24 | 23 | 4 | 2016 | 2208
| 1 | 24 | 4 | 2016 | 2191.8
| 2 | 24 | 4 | 2016 | 2159
| 3 | 24 | 4 | 2016 | 2119.5
| 4 | 24 | 4 | 2016 | 2131.3
| 5 | 24 | 4 | 2016 | 2156.1
| 6 | 24 | 4 | 2016 | 2112.3
| 7 | 24 | 4 | 2016 | 2120.5
| 8 | 24 | 4 | 2016 | 2119.1
| 9 | 24 | 4 | 2016 | 2010.7
| 10 | 24 | 4 | 2016 | 1982.1
| 11 | 24 | 4 | 2016 | 1949.2
| 12 | 24 | 4 | 2016 | 1969.9
| 13 | 24 | 4 | 2016 | 1982.2
| 14 | 24 | 4 | 2016 | 1954.4
| 15 | 24 | 4 | 2016 | 1941.7
| 16 | 24 | 4 | 2016 | 2002
| 17 | 24 | 4 | 2016 | 2065.6
| 18 | 24 | 4 | 2016 | 2079
| 19 | 24 | 4 | 2016 | 2117.6
| 20 | 24 | 4 | 2016 | 2189.2
| 21 | 24 | 4 | 2016 | 2223.5
| 22 | 24 | 4 | 2016 | 2262.4
| 23 | 24 | 4 | 2016 | 2236.2
| 24 | 24 | 4 | 2016 | 2232.8
| 1 | 25 | 4 | 2016 | 2206.3
| 2 | 25 | 4 | 2016 | 2155.9
| 3 | 25 | 4 | 2016 | 2121.2
| 4 | 25 | 4 | 2016 | 2138.9
| 5 | 25 | 4 | 2016 | 2146.4
| 6 | 25 | 4 | 2016 | 2136.6
| 7 | 25 | 4 | 2016 | 2191.8
| 8 | 25 | 4 | 2016 | 2195.7
| 9 | 25 | 4 | 2016 | 2138.2
| 10 | 25 | 4 | 2016 | 2156.7
| 11 | 25 | 4 | 2016 | 2170.2
| 12 | 25 | 4 | 2016 | 2155.8
| 13 | 25 | 4 | 2016 | 2152.4
| 14 | 25 | 4 | 2016 | 2148.4
| 15 | 25 | 4 | 2016 | 2144.9
| 16 | 25 | 4 | 2016 | 2152.1
| 17 | 25 | 4 | 2016 | 2155.3
| 18 | 25 | 4 | 2016 | 2124.1
| 19 | 25 | 4 | 2016 | 2174.4
| 20 | 25 | 4 | 2016 | 2257.7
| 21 | 25 | 4 | 2016 | 2282.4
| 22 | 25 | 4 | 2016 | 2328
| 23 | 25 | 4 | 2016 | 2314.2
| 24 | 25 | 4 | 2016 | 2321.8
| 1 | 26 | 4 | 2016 | 2300.3
| 2 | 26 | 4 | 2016 | 2283.8
| 3 | 26 | 4 | 2016 | 2269.1
| 4 | 26 | 4 | 2016 | 2269.1
| 5 | 26 | 4 | 2016 | 2238.1
| 6 | 26 | 4 | 2016 | 2225.1
| 7 | 26 | 4 | 2016 | 2253.4
| 8 | 26 | 4 | 2016 | 2257.7
| 9 | 26 | 4 | 2016 | 2214.8
| 10 | 26 | 4 | 2016 | 2259.1
| 11 | 26 | 4 | 2016 | 2224.3
| 12 | 26 | 4 | 2016 | 2222
| 13 | 26 | 4 | 2016 | 2185.1
| 14 | 26 | 4 | 2016 | 2148.7
| 15 | 26 | 4 | 2016 | 2141.2
| 16 | 26 | 4 | 2016 | 2140.6
| 17 | 26 | 4 | 2016 | 2157.9
| 18 | 26 | 4 | 2016 | 2135.5
| 19 | 26 | 4 | 2016 | 2171.5
| 20 | 26 | 4 | 2016 | 2192.8
| 21 | 26 | 4 | 2016 | 2286.5
| 22 | 26 | 4 | 2016 | 2257.8
| 23 | 26 | 4 | 2016 | 2250.2
| 24 | 26 | 4 | 2016 | 2257.3
| 1 | 27 | 4 | 2016 | 2202.6
| 2 | 27 | 4 | 2016 | 2155.6
| 3 | 27 | 4 | 2016 | 2153.8
| 4 | 27 | 4 | 2016 | 2195
| 5 | 27 | 4 | 2016 | 2226.9
| 6 | 27 | 4 | 2016 | 2205.7
| 7 | 27 | 4 | 2016 | 2229.1
| 8 | 27 | 4 | 2016 | 2255.9
| 9 | 27 | 4 | 2016 | 2185.7
| 10 | 27 | 4 | 2016 | 2210.3
| 11 | 27 | 4 | 2016 | 2207
| 12 | 27 | 4 | 2016 | 2186
| 13 | 27 | 4 | 2016 | 2167.4
| 14 | 27 | 4 | 2016 | 2170.1
| 15 | 27 | 4 | 2016 | 2185.7
| 16 | 27 | 4 | 2016 | 2190.4
| 17 | 27 | 4 | 2016 | 2203.7
| 18 | 27 | 4 | 2016 | 2202.1
| 19 | 27 | 4 | 2016 | 2223.6
| 20 | 27 | 4 | 2016 | 2264.1
| 21 | 27 | 4 | 2016 | 2214.8
| 22 | 27 | 4 | 2016 | 2258.4
| 23 | 27 | 4 | 2016 | 2256.2
| 24 | 27 | 4 | 2016 | 2255.1
| 1 | 28 | 4 | 2016 | 2218.9
| 2 | 28 | 4 | 2016 | 2178.8
| 3 | 28 | 4 | 2016 | 2174.6
| 4 | 28 | 4 | 2016 | 2280.7
| 5 | 28 | 4 | 2016 | 2298.9
| 6 | 28 | 4 | 2016 | 2245.6
| 7 | 28 | 4 | 2016 | 2266.2
| 8 | 28 | 4 | 2016 | 2298.6
| 9 | 28 | 4 | 2016 | 2247.9
| 10 | 28 | 4 | 2016 | 2277.5
| 11 | 28 | 4 | 2016 | 2267.7
| 12 | 28 | 4 | 2016 | 2271.7
| 13 | 28 | 4 | 2016 | 2239.2
| 14 | 28 | 4 | 2016 | 2196.7
| 15 | 28 | 4 | 2016 | 2167.1
| 16 | 28 | 4 | 2016 | 2195.2
| 17 | 28 | 4 | 2016 | 2229.9
| 18 | 28 | 4 | 2016 | 2207.6
| 19 | 28 | 4 | 2016 | 2233.6
| 20 | 28 | 4 | 2016 | 2262.5
| 21 | 28 | 4 | 2016 | 2291.5
| 22 | 28 | 4 | 2016 | 2347.3
| 23 | 28 | 4 | 2016 | 2353.5
| 24 | 28 | 4 | 2016 | 2332.6
| 1 | 29 | 4 | 2016 | 2304.2
| 2 | 29 | 4 | 2016 | 2261.5
| 3 | 29 | 4 | 2016 | 2229.1
| 4 | 29 | 4 | 2016 | 2243.8
| 5 | 29 | 4 | 2016 | 2289.1
| 6 | 29 | 4 | 2016 | 2258.9
| 7 | 29 | 4 | 2016 | 2253.3
| 8 | 29 | 4 | 2016 | 2271.3
| 9 | 29 | 4 | 2016 | 2251.4
| 10 | 29 | 4 | 2016 | 2251.2
| 11 | 29 | 4 | 2016 | 2238.4
| 12 | 29 | 4 | 2016 | 2232.9
| 13 | 29 | 4 | 2016 | 2221.9
| 14 | 29 | 4 | 2016 | 2107.6
| 15 | 29 | 4 | 2016 | 2146.8
| 16 | 29 | 4 | 2016 | 2107
| 17 | 29 | 4 | 2016 | 2128.6
| 18 | 29 | 4 | 2016 | 2124.1
| 19 | 29 | 4 | 2016 | 2142.7
| 20 | 29 | 4 | 2016 | 2206.4
| 21 | 29 | 4 | 2016 | 2271.5
| 22 | 29 | 4 | 2016 | 2303.8
| 23 | 29 | 4 | 2016 | 2297.4
| 24 | 29 | 4 | 2016 | 2260.3
| 1 | 30 | 4 | 2016 | 2231.7
| 2 | 30 | 4 | 2016 | 2236.2
| 3 | 30 | 4 | 2016 | 2223
| 4 | 30 | 4 | 2016 | 2208.9
| 5 | 30 | 4 | 2016 | 2224.3
| 6 | 30 | 4 | 2016 | 2210.5
| 7 | 30 | 4 | 2016 | 2227
| 8 | 30 | 4 | 2016 | 2222.4
| 9 | 30 | 4 | 2016 | 2145.6
| 10 | 30 | 4 | 2016 | 2225.1
| 11 | 30 | 4 | 2016 | 2218.4
| 12 | 30 | 4 | 2016 | 2223.1
| 13 | 30 | 4 | 2016 | 2234.2
| 14 | 30 | 4 | 2016 | 2247.3
| 15 | 30 | 4 | 2016 | 2229.4
| 16 | 30 | 4 | 2016 | 2242
| 17 | 30 | 4 | 2016 | 2232
| 18 | 30 | 4 | 2016 | 2230.7
| 19 | 30 | 4 | 2016 | 2279.7
| 20 | 30 | 4 | 2016 | 2316.9
| 21 | 30 | 4 | 2016 | 2339
| 22 | 30 | 4 | 2016 | 2366.7
| 23 | 30 | 4 | 2016 | 2356.8
| 24 | 30 | 4 | 2016 | 2355
Mayo | 1 | 1 | 5 | 2016 | 2342.7
| 2 | 1 | 5 | 2016 | 2311.9
| 3 | 1 | 5 | 2016 | 2280.3
| 4 | 1 | 5 | 2016 | 2255.6
| 5 | 1 | 5 | 2016 | 2238.9
| 6 | 1 | 5 | 2016 | 2224.4
| 7 | 1 | 5 | 2016 | 2243.1
| 8 | 1 | 5 | 2016 | 2254.5
| 9 | 1 | 5 | 2016 | 2224.7
| 10 | 1 | 5 | 2016 | 2250.6
| 11 | 1 | 5 | 2016 | 2298.6
| 12 | 1 | 5 | 2016 | 2296.1
| 13 | 1 | 5 | 2016 | 2309.4
| 14 | 1 | 5 | 2016 | 2303.5
| 15 | 1 | 5 | 2016 | 2301.7
| 16 | 1 | 5 | 2016 | 2321
| 17 | 1 | 5 | 2016 | 2325
| 18 | 1 | 5 | 2016 | 2277.5
| 19 | 1 | 5 | 2016 | 2249.3
| 20 | 1 | 5 | 2016 | 2294
| 21 | 1 | 5 | 2016 | 2320.8
| 22 | 1 | 5 | 2016 | 2375.7
| 23 | 1 | 5 | 2016 | 2329
| 24 | 1 | 5 | 2016 | 2265
| 1 | 2 | 5 | 2016 | 2244
| 2 | 2 | 5 | 2016 | 2229.7
| 3 | 2 | 5 | 2016 | 2245.5
| 4 | 2 | 5 | 2016 | 2234.9
| 5 | 2 | 5 | 2016 | 2255.9
| 6 | 2 | 5 | 2016 | 2262.2
| 7 | 2 | 5 | 2016 | 2278.4
| 8 | 2 | 5 | 2016 | 2291.5
| 9 | 2 | 5 | 2016 | 2268.3
| 10 | 2 | 5 | 2016 | 2319
| 11 | 2 | 5 | 2016 | 2316.8
| 12 | 2 | 5 | 2016 | 2294.3
| 13 | 2 | 5 | 2016 | 2279.9
| 14 | 2 | 5 | 2016 | 2254.2
| 15 | 2 | 5 | 2016 | 2292
| 16 | 2 | 5 | 2016 | 2288.3
| 17 | 2 | 5 | 2016 | 2294.8
| 18 | 2 | 5 | 2016 | 2312.5
| 19 | 2 | 5 | 2016 | 2304
| 20 | 2 | 5 | 2016 | 2328.8
| 21 | 2 | 5 | 2016 | 2337.1
| 22 | 2 | 5 | 2016 | 2368.6
| 23 | 2 | 5 | 2016 | 2320.3
| 24 | 2 | 5 | 2016 | 2286.9
| 1 | 3 | 5 | 2016 | 2251.4
| 2 | 3 | 5 | 2016 | 2235.9
| 3 | 3 | 5 | 2016 | 2243.7
| 4 | 3 | 5 | 2016 | 2253.2
| 5 | 3 | 5 | 2016 | 2246.2
| 6 | 3 | 5 | 2016 | 2208.8
| 7 | 3 | 5 | 2016 | 2246.4
| 8 | 3 | 5 | 2016 | 2234
| 9 | 3 | 5 | 2016 | 2215.6
| 10 | 3 | 5 | 2016 | 2279.1
| 11 | 3 | 5 | 2016 | 2298.2
| 12 | 3 | 5 | 2016 | 2286.4
| 13 | 3 | 5 | 2016 | 2263.1
| 14 | 3 | 5 | 2016 | 2267
| 15 | 3 | 5 | 2016 | 2230.7
| 16 | 3 | 5 | 2016 | 2193.1
| 17 | 3 | 5 | 2016 | 2197.8
| 18 | 3 | 5 | 2016 | 2245.1
| 19 | 3 | 5 | 2016 | 2255.4
| 20 | 3 | 5 | 2016 | 2267
| 21 | 3 | 5 | 2016 | 2214.9
| 22 | 3 | 5 | 2016 | 2289.3
| 23 | 3 | 5 | 2016 | 2300.3
| 24 | 3 | 5 | 2016 | 2298.4
| 1 | 4 | 5 | 2016 | 2297.8
| 2 | 4 | 5 | 2016 | 2260
| 3 | 4 | 5 | 2016 | 2219.5
| 4 | 4 | 5 | 2016 | 2234.7
| 5 | 4 | 5 | 2016 | 2219.1
| 6 | 4 | 5 | 2016 | 2200.9
| 7 | 4 | 5 | 2016 | 2244.2
| 8 | 4 | 5 | 2016 | 2237.9
| 9 | 4 | 5 | 2016 | 2200.5
| 10 | 4 | 5 | 2016 | 2258.6
| 11 | 4 | 5 | 2016 | 2271
| 12 | 4 | 5 | 2016 | 2226.1
| 13 | 4 | 5 | 2016 | 2238.8
| 14 | 4 | 5 | 2016 | 2241.7
| 15 | 4 | 5 | 2016 | 2227.3
| 16 | 4 | 5 | 2016 | 2231.6
| 17 | 4 | 5 | 2016 | 2263.1
| 18 | 4 | 5 | 2016 | 2217.2
| 19 | 4 | 5 | 2016 | 2190.3
| 20 | 4 | 5 | 2016 | 2213.9
| 21 | 4 | 5 | 2016 | 2182.7
| 22 | 4 | 5 | 2016 | 2223.9
| 23 | 4 | 5 | 2016 | 2252.4
| 24 | 4 | 5 | 2016 | 2262.8
| 1 | 5 | 5 | 2016 | 2263.6
| 2 | 5 | 5 | 2016 | 2240.3
| 3 | 5 | 5 | 2016 | 2151.3
| 4 | 5 | 5 | 2016 | 2155.3
| 5 | 5 | 5 | 2016 | 2179.4
| 6 | 5 | 5 | 2016 | 2217.8
| 7 | 5 | 5 | 2016 | 2278.1
| 8 | 5 | 5 | 2016 | 2315.6
| 9 | 5 | 5 | 2016 | 2289.9
| 10 | 5 | 5 | 2016 | 2295.4
| 11 | 5 | 5 | 2016 | 2288.2
| 12 | 5 | 5 | 2016 | 2269.3
| 13 | 5 | 5 | 2016 | 2274.2
| 14 | 5 | 5 | 2016 | 2270
| 15 | 5 | 5 | 2016 | 2257.4
| 16 | 5 | 5 | 2016 | 2259.4
| 17 | 5 | 5 | 2016 | 2308
| 18 | 5 | 5 | 2016 | 2259
| 19 | 5 | 5 | 2016 | 2268.4
| 20 | 5 | 5 | 2016 | 2322.3
| 21 | 5 | 5 | 2016 | 2314.1
| 22 | 5 | 5 | 2016 | 2353
| 23 | 5 | 5 | 2016 | 2340.7
| 24 | 5 | 5 | 2016 | 2345.7
| 1 | 6 | 5 | 2016 | 2316.5
| 2 | 6 | 5 | 2016 | 2266.4
| 3 | 6 | 5 | 2016 | 2243.5
| 4 | 6 | 5 | 2016 | 2273.6
| 5 | 6 | 5 | 2016 | 2265.3
| 6 | 6 | 5 | 2016 | 2235.3
| 7 | 6 | 5 | 2016 | 2281.2
| 8 | 6 | 5 | 2016 | 2306
| 9 | 6 | 5 | 2016 | 2282.3
| 10 | 6 | 5 | 2016 | 2321.7
| 11 | 6 | 5 | 2016 | 2375.2
| 12 | 6 | 5 | 2016 | 2339.7
| 13 | 6 | 5 | 2016 | 2332.3
| 14 | 6 | 5 | 2016 | 2346.1
| 15 | 6 | 5 | 2016 | 2326.3
| 16 | 6 | 5 | 2016 | 2316
| 17 | 6 | 5 | 2016 | 2296.9
| 18 | 6 | 5 | 2016 | 2177.3
| 19 | 6 | 5 | 2016 | 2201.5
| 20 | 6 | 5 | 2016 | 2273.7
| 21 | 6 | 5 | 2016 | 2283.2
| 22 | 6 | 5 | 2016 | 2324.6
| 23 | 6 | 5 | 2016 | 2328
| 24 | 6 | 5 | 2016 | 2288.8
| 1 | 7 | 5 | 2016 | 2278.8
| 2 | 7 | 5 | 2016 | 2318.1
| 3 | 7 | 5 | 2016 | 2323.6
| 4 | 7 | 5 | 2016 | 2325.9
| 5 | 7 | 5 | 2016 | 2305
| 6 | 7 | 5 | 2016 | 2272
| 7 | 7 | 5 | 2016 | 2252.5
| 8 | 7 | 5 | 2016 | 2226.1
| 9 | 7 | 5 | 2016 | 2165.5
| 10 | 7 | 5 | 2016 | 2278.3
| 11 | 7 | 5 | 2016 | 2288.4
| 12 | 7 | 5 | 2016 | 2302.3
| 13 | 7 | 5 | 2016 | 2314.1
| 14 | 7 | 5 | 2016 | 2334.2
| 15 | 7 | 5 | 2016 | 2318.9
| 16 | 7 | 5 | 2016 | 2322
| 17 | 7 | 5 | 2016 | 2321.9
| 18 | 7 | 5 | 2016 | 2279
| 19 | 7 | 5 | 2016 | 2288.5
| 20 | 7 | 5 | 2016 | 2324.7
| 21 | 7 | 5 | 2016 | 2353.5
| 22 | 7 | 5 | 2016 | 2387.4
| 23 | 7 | 5 | 2016 | 2355.1
| 24 | 7 | 5 | 2016 | 2256
| 1 | 8 | 5 | 2016 | 2255.8
| 2 | 8 | 5 | 2016 | 2221
| 3 | 8 | 5 | 2016 | 2249.3
| 4 | 8 | 5 | 2016 | 2230.9
| 5 | 8 | 5 | 2016 | 2253.9
| 6 | 8 | 5 | 2016 | 2244.1
| 7 | 8 | 5 | 2016 | 2242.5
| 8 | 8 | 5 | 2016 | 2241
| 9 | 8 | 5 | 2016 | 2199.6
| 10 | 8 | 5 | 2016 | 2233
| 11 | 8 | 5 | 2016 | 2209.3
| 12 | 8 | 5 | 2016 | 2201.3
| 13 | 8 | 5 | 2016 | 2180.5
| 14 | 8 | 5 | 2016 | 2174
| 15 | 8 | 5 | 2016 | 2150.7
| 16 | 8 | 5 | 2016 | 2153.4
| 17 | 8 | 5 | 2016 | 2148.6
| 18 | 8 | 5 | 2016 | 2129.4
| 19 | 8 | 5 | 2016 | 2157.9
| 20 | 8 | 5 | 2016 | 2192.7
| 21 | 8 | 5 | 2016 | 2211
| 22 | 8 | 5 | 2016 | 2232.5
| 23 | 8 | 5 | 2016 | 2231.4
| 24 | 8 | 5 | 2016 | 2218.9
| 1 | 9 | 5 | 2016 | 2203.5
| 2 | 9 | 5 | 2016 | 2191.6
| 3 | 9 | 5 | 2016 | 2168.8
| 4 | 9 | 5 | 2016 | 2153.9
| 5 | 9 | 5 | 2016 | 2180.3
| 6 | 9 | 5 | 2016 | 2190.5
| 7 | 9 | 5 | 2016 | 2216.3
| 8 | 9 | 5 | 2016 | 2224.5
| 9 | 9 | 5 | 2016 | 2188.6
| 10 | 9 | 5 | 2016 | 2241.5
| 11 | 9 | 5 | 2016 | 2255.6
| 12 | 9 | 5 | 2016 | 2265
| 13 | 9 | 5 | 2016 | 2285.6
| 14 | 9 | 5 | 2016 | 2296.1
| 15 | 9 | 5 | 2016 | 2286.5
| 16 | 9 | 5 | 2016 | 2342.8
| 17 | 9 | 5 | 2016 | 2333.9
| 18 | 9 | 5 | 2016 | 2277.1
| 19 | 9 | 5 | 2016 | 2272.5
| 20 | 9 | 5 | 2016 | 2343.1
| 21 | 9 | 5 | 2016 | 2381.4
| 22 | 9 | 5 | 2016 | 2405.3
| 23 | 9 | 5 | 2016 | 2379.7
| 24 | 9 | 5 | 2016 | 2343.6
| 1 | 10 | 5 | 2016 | 2319.7
| 2 | 10 | 5 | 2016 | 2316.8
| 3 | 10 | 5 | 2016 | 2296.6
| 4 | 10 | 5 | 2016 | 2272
| 5 | 10 | 5 | 2016 | 2262.1
| 6 | 10 | 5 | 2016 | 2264.6
| 7 | 10 | 5 | 2016 | 2285.7
| 8 | 10 | 5 | 2016 | 2304.5
| 9 | 10 | 5 | 2016 | 2298.8
| 10 | 10 | 5 | 2016 | 2319.4
| 11 | 10 | 5 | 2016 | 2348
| 12 | 10 | 5 | 2016 | 2364.3
| 13 | 10 | 5 | 2016 | 2344.5
| 14 | 10 | 5 | 2016 | 2338.3
| 15 | 10 | 5 | 2016 | 2318.1
| 16 | 10 | 5 | 2016 | 2332
| 17 | 10 | 5 | 2016 | 2337.6
| 18 | 10 | 5 | 2016 | 2310.6
| 19 | 10 | 5 | 2016 | 2332.9
| 20 | 10 | 5 | 2016 | 2360.7
| 21 | 10 | 5 | 2016 | 2401.6
| 22 | 10 | 5 | 2016 | 2461.1
| 23 | 10 | 5 | 2016 | 2445.7
| 24 | 10 | 5 | 2016 | 2456.7
| 1 | 11 | 5 | 2016 | 2427.5
| 2 | 11 | 5 | 2016 | 2441.2
| 3 | 11 | 5 | 2016 | 2395.6
| 4 | 11 | 5 | 2016 | 2412.9
| 5 | 11 | 5 | 2016 | 2418.2
| 6 | 11 | 5 | 2016 | 2365.4
| 7 | 11 | 5 | 2016 | 2392
| 8 | 11 | 5 | 2016 | 2398.5
| 9 | 11 | 5 | 2016 | 2321.8
| 10 | 11 | 5 | 2016 | 2355.4
| 11 | 11 | 5 | 2016 | 2376.8
| 12 | 11 | 5 | 2016 | 2395.6
| 13 | 11 | 5 | 2016 | 2431.1
| 14 | 11 | 5 | 2016 | 2454.1
| 15 | 11 | 5 | 2016 | 2426.8
| 16 | 11 | 5 | 2016 | 2392.4
| 17 | 11 | 5 | 2016 | 2411.2
| 18 | 11 | 5 | 2016 | 2288.7
| 19 | 11 | 5 | 2016 | 2193.1
| 20 | 11 | 5 | 2016 | 2422.1
| 21 | 11 | 5 | 2016 | 2478.6
| 22 | 11 | 5 | 2016 | 2507.5
| 23 | 11 | 5 | 2016 | 2520.5
| 24 | 11 | 5 | 2016 | 2461
| 1 | 12 | 5 | 2016 | 2429.8
| 2 | 12 | 5 | 2016 | 2359.3
| 3 | 12 | 5 | 2016 | 2357.1
| 4 | 12 | 5 | 2016 | 2331.1
| 5 | 12 | 5 | 2016 | 2331
| 6 | 12 | 5 | 2016 | 2386.7
| 7 | 12 | 5 | 2016 | 2375.2
| 8 | 12 | 5 | 2016 | 2379.2
| 9 | 12 | 5 | 2016 | 2434.2
| 10 | 12 | 5 | 2016 | 2456.3
| 11 | 12 | 5 | 2016 | 2424
| 12 | 12 | 5 | 2016 | 2322
| 13 | 12 | 5 | 2016 | 2345.7
| 14 | 12 | 5 | 2016 | 2402
| 15 | 12 | 5 | 2016 | 2422
| 16 | 12 | 5 | 2016 | 2432.9
| 17 | 12 | 5 | 2016 | 2439.2
| 18 | 12 | 5 | 2016 | 2388.7
| 19 | 12 | 5 | 2016 | 2329.6
| 20 | 12 | 5 | 2016 | 2284.9
| 21 | 12 | 5 | 2016 | 2254.7
| 22 | 12 | 5 | 2016 | 2282.1
| 23 | 12 | 5 | 2016 | 2223.6
| 24 | 12 | 5 | 2016 | 2243.1
| 1 | 13 | 5 | 2016 | 2207.1
| 2 | 13 | 5 | 2016 | 2162.7
| 3 | 13 | 5 | 2016 | 2123.4
| 4 | 13 | 5 | 2016 | 2133.3
| 5 | 13 | 5 | 2016 | 2148.9
| 6 | 13 | 5 | 2016 | 2151.6
| 7 | 13 | 5 | 2016 | 2205.5
| 8 | 13 | 5 | 2016 | 2281.1
| 9 | 13 | 5 | 2016 | 2250.6
| 10 | 13 | 5 | 2016 | 2289.5
| 11 | 13 | 5 | 2016 | 2278.7
| 12 | 13 | 5 | 2016 | 2302.1
| 13 | 13 | 5 | 2016 | 2236.1
| 14 | 13 | 5 | 2016 | 2252.7
| 15 | 13 | 5 | 2016 | 2267.4
| 16 | 13 | 5 | 2016 | 2276.2
| 17 | 13 | 5 | 2016 | 2253.7
| 18 | 13 | 5 | 2016 | 2257.7
| 19 | 13 | 5 | 2016 | 2290.4
| 20 | 13 | 5 | 2016 | 2302.8
| 21 | 13 | 5 | 2016 | 2316.9
| 22 | 13 | 5 | 2016 | 2354.6
| 23 | 13 | 5 | 2016 | 2341.3
| 24 | 13 | 5 | 2016 | 2336.1
| 1 | 14 | 5 | 2016 | 2296.3
| 2 | 14 | 5 | 2016 | 2281.2
| 3 | 14 | 5 | 2016 | 2238.2
| 4 | 14 | 5 | 2016 | 2221.3
| 5 | 14 | 5 | 2016 | 2224.4
| 6 | 14 | 5 | 2016 | 2204.9
| 7 | 14 | 5 | 2016 | 2243.4
| 8 | 14 | 5 | 2016 | 2245.7
| 9 | 14 | 5 | 2016 | 2215.5
| 10 | 14 | 5 | 2016 | 2253.7
| 11 | 14 | 5 | 2016 | 2282.2
| 12 | 14 | 5 | 2016 | 2287.9
| 13 | 14 | 5 | 2016 | 2255.3
| 14 | 14 | 5 | 2016 | 2245.6
| 15 | 14 | 5 | 2016 | 2276.2
| 16 | 14 | 5 | 2016 | 2267.5
| 17 | 14 | 5 | 2016 | 2318.3
| 18 | 14 | 5 | 2016 | 2268.1
| 19 | 14 | 5 | 2016 | 2241.4
| 20 | 14 | 5 | 2016 | 2269.8
| 21 | 14 | 5 | 2016 | 2291.5
| 22 | 14 | 5 | 2016 | 2327.4
| 23 | 14 | 5 | 2016 | 2283.5
| 24 | 14 | 5 | 2016 | 2206.4
| 25 | 14 | 5 | 2016 | 2174.4
| 1 | 15 | 5 | 2016 | 2186.9
| 2 | 15 | 5 | 2016 | 2192
| 3 | 15 | 5 | 2016 | 2172.8
| 4 | 15 | 5 | 2016 | 2182.7
| 5 | 15 | 5 | 2016 | 2240.8
| 6 | 15 | 5 | 2016 | 2238.5
| 7 | 15 | 5 | 2016 | 2227.4
| 8 | 15 | 5 | 2016 | 2241.7
| 9 | 15 | 5 | 2016 | 2241.5
| 10 | 15 | 5 | 2016 | 2258.3
| 11 | 15 | 5 | 2016 | 2233.1 | Agosto
| 12 | 15 | 5 | 2016 | 2239.3
| 13 | 15 | 5 | 2016 | 2238.7
| 14 | 15 | 5 | 2016 | 2256.4
| 15 | 15 | 5 | 2016 | 2238.1
| 16 | 15 | 5 | 2016 | 2235.9
| 17 | 15 | 5 | 2016 | 2219.5
| 18 | 15 | 5 | 2016 | 2224.7
| 19 | 15 | 5 | 2016 | 2306.6
| 20 | 15 | 5 | 2016 | 2271.8
| 21 | 15 | 5 | 2016 | 2203.4
| 22 | 15 | 5 | 2016 | 2241.6
| 23 | 15 | 5 | 2016 | 2247.2
| 24 | 15 | 5 | 2016 | 2205.5
| 1 | 16 | 5 | 2016 | 2207.9
| 2 | 16 | 5 | 2016 | 2210.2
| 3 | 16 | 5 | 2016 | 2201.6
| 4 | 16 | 5 | 2016 | 2207.1
| 5 | 16 | 5 | 2016 | 2209.4
| 6 | 16 | 5 | 2016 | 2196
| 7 | 16 | 5 | 2016 | 2193.3
| 8 | 16 | 5 | 2016 | 2132.8
| 9 | 16 | 5 | 2016 | 2139.6
| 10 | 16 | 5 | 2016 | 2159
| 11 | 16 | 5 | 2016 | 2168.1
| 12 | 16 | 5 | 2016 | 2162.8
| 13 | 16 | 5 | 2016 | 2135.4
| 14 | 16 | 5 | 2016 | 2073.3
| 15 | 16 | 5 | 2016 | 2091.5
| 16 | 16 | 5 | 2016 | 2103.1
| 17 | 16 | 5 | 2016 | 2098.6
| 18 | 16 | 5 | 2016 | 2048.5
| 19 | 16 | 5 | 2016 | 2101.8
| 20 | 16 | 5 | 2016 | 2184.2
| 21 | 16 | 5 | 2016 | 2156.9
| 22 | 16 | 5 | 2016 | 2172.5
| 23 | 16 | 5 | 2016 | 2165
| 24 | 16 | 5 | 2016 | 2152.8
| 1 | 17 | 5 | 2016 | 2148.8
| 2 | 17 | 5 | 2016 | 2086.9
| 3 | 17 | 5 | 2016 | 2015.9
| 4 | 17 | 5 | 2016 | 1996.7
| 5 | 17 | 5 | 2016 | 2050.2
| 6 | 17 | 5 | 2016 | 2084
| 7 | 17 | 5 | 2016 | 2061.4
| 8 | 17 | 5 | 2016 | 2100.3
| 9 | 17 | 5 | 2016 | 2073.4
| 10 | 17 | 5 | 2016 | 2102.9
| 11 | 17 | 5 | 2016 | 2126
| 12 | 17 | 5 | 2016 | 2147.4
| 13 | 17 | 5 | 2016 | 2137.5
| 14 | 17 | 5 | 2016 | 2109.6
| 15 | 17 | 5 | 2016 | 2058.8
| 16 | 17 | 5 | 2016 | 2120.8
| 17 | 17 | 5 | 2016 | 2075.5
| 18 | 17 | 5 | 2016 | 2005.7
| 19 | 17 | 5 | 2016 | 2168.8
| 20 | 17 | 5 | 2016 | 2157.7
| 21 | 17 | 5 | 2016 | 2154.3
| 22 | 17 | 5 | 2016 | 2177.1
| 23 | 17 | 5 | 2016 | 2170.6
| 24 | 17 | 5 | 2016 | 2162.3
| 1 | 18 | 5 | 2016 | 2155.3
| 2 | 18 | 5 | 2016 | 2108.6
| 3 | 18 | 5 | 2016 | 2115.9
| 4 | 18 | 5 | 2016 | 2073.6
| 5 | 18 | 5 | 2016 | 2118.6
| 6 | 18 | 5 | 2016 | 2064
| 7 | 18 | 5 | 2016 | 2113.2
| 8 | 18 | 5 | 2016 | 2120.3
| 9 | 18 | 5 | 2016 | 2055.8
| 10 | 18 | 5 | 2016 | 2069.8
| 11 | 18 | 5 | 2016 | 2119.7
| 12 | 18 | 5 | 2016 | 2207.1
| 13 | 18 | 5 | 2016 | 2219.1
| 14 | 18 | 5 | 2016 | 2207.1
| 15 | 18 | 5 | 2016 | 2199.8
| 16 | 18 | 5 | 2016 | 2180.8
| 17 | 18 | 5 | 2016 | 2187.4
| 18 | 18 | 5 | 2016 | 2182.5
| 19 | 18 | 5 | 2016 | 2105.2
| 20 | 18 | 5 | 2016 | 2132
| 21 | 18 | 5 | 2016 | 2121
| 22 | 18 | 5 | 2016 | 2114.9
| 23 | 18 | 5 | 2016 | 2138.7
| 24 | 18 | 5 | 2016 | 2126.8
| 1 | 19 | 5 | 2016 | 2136.3
| 2 | 19 | 5 | 2016 | 2107.7
| 3 | 19 | 5 | 2016 | 2030.1
| 4 | 19 | 5 | 2016 | 2003.2
| 5 | 19 | 5 | 2016 | 2050.5
| 6 | 19 | 5 | 2016 | 1984.2
| 7 | 19 | 5 | 2016 | 2051.8
| 8 | 19 | 5 | 2016 | 2113.5
| 9 | 19 | 5 | 2016 | 2214.1
| 10 | 19 | 5 | 2016 | 2253.5
| 11 | 19 | 5 | 2016 | 2256.1
| 12 | 19 | 5 | 2016 | 2231.9
| 13 | 19 | 5 | 2016 | 2232.2
| 14 | 19 | 5 | 2016 | 2181.5
| 15 | 19 | 5 | 2016 | 2201.8
| 16 | 19 | 5 | 2016 | 2244
| 17 | 19 | 5 | 2016 | 2262.6
| 18 | 19 | 5 | 2016 | 2198.4
| 19 | 19 | 5 | 2016 | 2201.3
| 20 | 19 | 5 | 2016 | 2286.5
| 21 | 19 | 5 | 2016 | 2315
| 22 | 19 | 5 | 2016 | 2321.4
| 23 | 19 | 5 | 2016 | 2342.4
| 24 | 19 | 5 | 2016 | 2318.6
| 1 | 20 | 5 | 2016 | 2240.6
| 2 | 20 | 5 | 2016 | 2240.8
| 3 | 20 | 5 | 2016 | 2256.3
| 4 | 20 | 5 | 2016 | 2246
| 5 | 20 | 5 | 2016 | 2255.7
| 6 | 20 | 5 | 2016 | 2273.2
| 7 | 20 | 5 | 2016 | 2357.3
| 8 | 20 | 5 | 2016 | 2363.5
| 9 | 20 | 5 | 2016 | 2351.5
| 10 | 20 | 5 | 2016 | 2402
| 11 | 20 | 5 | 2016 | 2367.3
| 12 | 20 | 5 | 2016 | 2322.9
| 13 | 20 | 5 | 2016 | 2325.6
| 14 | 20 | 5 | 2016 | 2306.1
| 15 | 20 | 5 | 2016 | 2340.7
| 16 | 20 | 5 | 2016 | 2369
| 17 | 20 | 5 | 2016 | 2354.4
| 18 | 20 | 5 | 2016 | 2237.6
| 19 | 20 | 5 | 2016 | 2211.9
| 20 | 20 | 5 | 2016 | 2252.5
| 21 | 20 | 5 | 2016 | 2141
| 22 | 20 | 5 | 2016 | 2162.4
| 23 | 20 | 5 | 2016 | 2208.7
| 24 | 20 | 5 | 2016 | 2162.6
| 1 | 21 | 5 | 2016 | 2254.9
| 2 | 21 | 5 | 2016 | 2219.3
| 3 | 21 | 5 | 2016 | 2236.6
| 4 | 21 | 5 | 2016 | 2242.6
| 5 | 21 | 5 | 2016 | 2236.4
| 6 | 21 | 5 | 2016 | 2215.8
| 7 | 21 | 5 | 2016 | 2221
| 8 | 21 | 5 | 2016 | 2218.4
| 9 | 21 | 5 | 2016 | 2337
| 10 | 21 | 5 | 2016 | 2439
| 11 | 21 | 5 | 2016 | 2436
| 12 | 21 | 5 | 2016 | 2440.3
| 13 | 21 | 5 | 2016 | 2435.1
| 14 | 21 | 5 | 2016 | 2420.3
| 15 | 21 | 5 | 2016 | 2463.7
| 16 | 21 | 5 | 2016 | 2438.3
| 17 | 21 | 5 | 2016 | 2361.1
| 18 | 21 | 5 | 2016 | 2277.2
| 19 | 21 | 5 | 2016 | 2289
| 20 | 21 | 5 | 2016 | 2327.3
| 21 | 21 | 5 | 2016 | 2274.2
| 22 | 21 | 5 | 2016 | 2329.8
| 23 | 21 | 5 | 2016 | 2309.1
| 24 | 21 | 5 | 2016 | 2288.1
| 1 | 22 | 5 | 2016 | 2319.8
| 2 | 22 | 5 | 2016 | 2298
| 3 | 22 | 5 | 2016 | 2287.9
| 4 | 22 | 5 | 2016 | 2237.1
| 5 | 22 | 5 | 2016 | 2213
| 6 | 22 | 5 | 2016 | 2213.2
| 7 | 22 | 5 | 2016 | 2252
| 8 | 22 | 5 | 2016 | 2278.9
| 9 | 22 | 5 | 2016 | 2343.9
| 10 | 22 | 5 | 2016 | 2459.6
| 11 | 22 | 5 | 2016 | 2441.7
| 12 | 22 | 5 | 2016 | 2443
| 13 | 22 | 5 | 2016 | 2468.2
| 14 | 22 | 5 | 2016 | 2471.2
| 15 | 22 | 5 | 2016 | 2481
| 16 | 22 | 5 | 2016 | 2420.5
| 17 | 22 | 5 | 2016 | 2361.5
| 18 | 22 | 5 | 2016 | 2204.6
| 19 | 22 | 5 | 2016 | 2262.3
| 20 | 22 | 5 | 2016 | 2316.5
| 21 | 22 | 5 | 2016 | 2347.7
| 22 | 22 | 5 | 2016 | 2360.3
| 23 | 22 | 5 | 2016 | 2382
| 24 | 22 | 5 | 2016 | 2336.9
| 1 | 23 | 5 | 2016 | 2324.3
| 2 | 23 | 5 | 2016 | 2271
| 3 | 23 | 5 | 2016 | 2208.5
| 4 | 23 | 5 | 2016 | 2212.6
| 5 | 23 | 5 | 2016 | 2235.4
| 6 | 23 | 5 | 2016 | 2232.6
| 7 | 23 | 5 | 2016 | 2238.9
| 8 | 23 | 5 | 2016 | 2294.6
| 9 | 23 | 5 | 2016 | 2374.8
| 10 | 23 | 5 | 2016 | 2390.5
| 11 | 23 | 5 | 2016 | 2380.6
| 12 | 23 | 5 | 2016 | 2340.7
| 13 | 23 | 5 | 2016 | 2389
| 14 | 23 | 5 | 2016 | 2375.2
| 15 | 23 | 5 | 2016 | 2351.6
| 16 | 23 | 5 | 2016 | 2360
| 17 | 23 | 5 | 2016 | 2374
| 18 | 23 | 5 | 2016 | 2338.3
| 19 | 23 | 5 | 2016 | 2405.4
| 20 | 23 | 5 | 2016 | 2459.2
| 21 | 23 | 5 | 2016 | 2474.5
| 22 | 23 | 5 | 2016 | 2420.7
| 23 | 23 | 5 | 2016 | 2396.2
| 24 | 23 | 5 | 2016 | 2330.5
| 1 | 24 | 5 | 2016 | 2258.7
| 2 | 24 | 5 | 2016 | 2245.3
| 3 | 24 | 5 | 2016 | 2205.2
| 4 | 24 | 5 | 2016 | 2218.4
| 5 | 24 | 5 | 2016 | 2212.9
| 6 | 24 | 5 | 2016 | 2211.2
| 7 | 24 | 5 | 2016 | 2219.6
| 8 | 24 | 5 | 2016 | 2303.9
| 9 | 24 | 5 | 2016 | 2366.8
| 10 | 24 | 5 | 2016 | 2357.3
| 11 | 24 | 5 | 2016 | 2381.9
| 12 | 24 | 5 | 2016 | 2392.2
| 13 | 24 | 5 | 2016 | 2340.8
| 14 | 24 | 5 | 2016 | 2355.8
| 15 | 24 | 5 | 2016 | 2337.3
| 16 | 24 | 5 | 2016 | 2415.4
| 17 | 24 | 5 | 2016 | 2371
| 18 | 24 | 5 | 2016 | 2179.3
| 19 | 24 | 5 | 2016 | 2234.7
| 20 | 24 | 5 | 2016 | 2308.6
| 21 | 24 | 5 | 2016 | 2283.6
| 22 | 24 | 5 | 2016 | 2258.9
| 23 | 24 | 5 | 2016 | 2221
| 24 | 24 | 5 | 2016 | 2221.2
| 1 | 25 | 5 | 2016 | 2141
| 2 | 25 | 5 | 2016 | 2180.9
| 3 | 25 | 5 | 2016 | 2157.1
| 4 | 25 | 5 | 2016 | 2166.8
| 5 | 25 | 5 | 2016 | 2179.8
| 6 | 25 | 5 | 2016 | 2171
| 7 | 25 | 5 | 2016 | 2169
| 8 | 25 | 5 | 2016 | 2139.8
| 9 | 25 | 5 | 2016 | 2093.6
| 10 | 25 | 5 | 2016 | 2131.7
| 11 | 25 | 5 | 2016 | 2115.3
| 12 | 25 | 5 | 2016 | 2097.9
| 13 | 25 | 5 | 2016 | 2181
| 14 | 25 | 5 | 2016 | 2155
| 15 | 25 | 5 | 2016 | 2149.9
| 16 | 25 | 5 | 2016 | 2131.2
| 17 | 25 | 5 | 2016 | 2186.9
| 18 | 25 | 5 | 2016 | 2083.7
| 19 | 25 | 5 | 2016 | 2127.8
| 20 | 25 | 5 | 2016 | 2191.1
| 21 | 25 | 5 | 2016 | 2226.1
| 22 | 25 | 5 | 2016 | 2127.5
| 23 | 25 | 5 | 2016 | 2034.3
| 24 | 25 | 5 | 2016 | 2116.8
| 1 | 26 | 5 | 2016 | 2140.3
| 2 | 26 | 5 | 2016 | 2115.2
| 3 | 26 | 5 | 2016 | 2127.1
| 4 | 26 | 5 | 2016 | 2114.5
| 5 | 26 | 5 | 2016 | 2130.6
| 6 | 26 | 5 | 2016 | 2103
| 7 | 26 | 5 | 2016 | 2140.2
| 8 | 26 | 5 | 2016 | 2160.9
| 9 | 26 | 5 | 2016 | 2196.3
| 10 | 26 | 5 | 2016 | 2222.1
| 11 | 26 | 5 | 2016 | 2209.5
| 12 | 26 | 5 | 2016 | 2229.2
| 13 | 26 | 5 | 2016 | 2199.6
| 14 | 26 | 5 | 2016 | 2224.6
| 15 | 26 | 5 | 2016 | 2181.7
| 16 | 26 | 5 | 2016 | 2164.6
| 17 | 26 | 5 | 2016 | 2131.8
| 18 | 26 | 5 | 2016 | 2220.7
| 19 | 26 | 5 | 2016 | 2270.8
| 20 | 26 | 5 | 2016 | 2270.1
| 21 | 26 | 5 | 2016 | 2229.7
| 22 | 26 | 5 | 2016 | 2284.9
| 23 | 26 | 5 | 2016 | 2302.3
| 24 | 26 | 5 | 2016 | 2262.9
| 1 | 27 | 5 | 2016 | 2242.3
| 2 | 27 | 5 | 2016 | 2208.2
| 3 | 27 | 5 | 2016 | 2190.6
| 4 | 27 | 5 | 2016 | 2181.8
| 5 | 27 | 5 | 2016 | 2178.2
| 6 | 27 | 5 | 2016 | 2187
| 7 | 27 | 5 | 2016 | 2207.7
| 8 | 27 | 5 | 2016 | 2232.4
| 9 | 27 | 5 | 2016 | 2211.4
| 10 | 27 | 5 | 2016 | 2248.7
| 11 | 27 | 5 | 2016 | 2258
| 12 | 27 | 5 | 2016 | 2258.7
| 13 | 27 | 5 | 2016 | 2269.7
| 14 | 27 | 5 | 2016 | 2248.5
| 15 | 27 | 5 | 2016 | 2205.6
| 16 | 27 | 5 | 2016 | 2245.5
| 17 | 27 | 5 | 2016 | 2280.4
| 18 | 27 | 5 | 2016 | 2279.1
| 19 | 27 | 5 | 2016 | 2313.9
| 20 | 27 | 5 | 2016 | 2349.5
| 21 | 27 | 5 | 2016 | 2347.7
| 22 | 27 | 5 | 2016 | 2489.9
| 23 | 27 | 5 | 2016 | 2505.4
| 24 | 27 | 5 | 2016 | 2489.2
| 1 | 28 | 5 | 2016 | 2455.4
| 2 | 28 | 5 | 2016 | 2403.1
| 3 | 28 | 5 | 2016 | 2415.6
| 4 | 28 | 5 | 2016 | 2392.2
| 5 | 28 | 5 | 2016 | 2404.9
| 6 | 28 | 5 | 2016 | 2372.1
| 7 | 28 | 5 | 2016 | 2363.1
| 8 | 28 | 5 | 2016 | 2372.4
| 9 | 28 | 5 | 2016 | 2417.9
| 10 | 28 | 5 | 2016 | 2450.1
| 11 | 28 | 5 | 2016 | 2425.9
| 12 | 28 | 5 | 2016 | 2358
| 13 | 28 | 5 | 2016 | 2410.4
| 14 | 28 | 5 | 2016 | 2398.3
| 15 | 28 | 5 | 2016 | 2430.8
| 16 | 28 | 5 | 2016 | 2422.3
| 17 | 28 | 5 | 2016 | 2367.8
| 18 | 28 | 5 | 2016 | 2411.8
| 19 | 28 | 5 | 2016 | 2474
| 20 | 28 | 5 | 2016 | 2473
| 21 | 28 | 5 | 2016 | 2489.3
| 22 | 28 | 5 | 2016 | 2444.6
| 23 | 28 | 5 | 2016 | 2413.4
| 24 | 28 | 5 | 2016 | 2318
| 1 | 29 | 5 | 2016 | 2333.3
| 2 | 29 | 5 | 2016 | 2475
| 3 | 29 | 5 | 2016 | 2412.8
| 4 | 29 | 5 | 2016 | 2356
| 5 | 29 | 5 | 2016 | 2395.2
| 6 | 29 | 5 | 2016 | 2399.3
| 7 | 29 | 5 | 2016 | 2392.1
| 8 | 29 | 5 | 2016 | 2416.6
| 9 | 29 | 5 | 2016 | 2398.3
| 10 | 29 | 5 | 2016 | 2479.9
| 11 | 29 | 5 | 2016 | 2434.5
| 12 | 29 | 5 | 2016 | 2388
| 13 | 29 | 5 | 2016 | 2373.6
| 14 | 29 | 5 | 2016 | 2407.2
| 15 | 29 | 5 | 2016 | 2476.5
| 16 | 29 | 5 | 2016 | 2446.3
| 17 | 29 | 5 | 2016 | 2418.7
| 18 | 29 | 5 | 2016 | 2274.1
| 19 | 29 | 5 | 2016 | 2352.6
| 20 | 29 | 5 | 2016 | 2345.3
| 21 | 29 | 5 | 2016 | 2249.1
| 22 | 29 | 5 | 2016 | 2315.9
| 23 | 29 | 5 | 2016 | 2331.7
| 24 | 29 | 5 | 2016 | 2322.5
| 1 | 30 | 5 | 2016 | 2312.3
| 2 | 30 | 5 | 2016 | 2259.4
| 3 | 30 | 5 | 2016 | 2247
| 4 | 30 | 5 | 2016 | 2274.3
| 5 | 30 | 5 | 2016 | 2407.4
| 6 | 30 | 5 | 2016 | 2428.5
| 7 | 30 | 5 | 2016 | 2451.5
| 8 | 30 | 5 | 2016 | 2480.6
| 9 | 30 | 5 | 2016 | 2417.2
| 10 | 30 | 5 | 2016 | 2451.7
| 11 | 30 | 5 | 2016 | 2499.4
| 12 | 30 | 5 | 2016 | 2412.3
| 13 | 30 | 5 | 2016 | 2415.2
| 14 | 30 | 5 | 2016 | 2390.6
| 15 | 30 | 5 | 2016 | 2420.9
| 16 | 30 | 5 | 2016 | 2385.6
| 17 | 30 | 5 | 2016 | 2338.9
| 18 | 30 | 5 | 2016 | 2262.5
| 19 | 30 | 5 | 2016 | 2372.6
| 20 | 30 | 5 | 2016 | 2429.2
| 21 | 30 | 5 | 2016 | 2431.6
| 22 | 30 | 5 | 2016 | 2389.3
| 23 | 30 | 5 | 2016 | 2352.6
| 24 | 30 | 5 | 2016 | 2335.6
| 1 | 31 | 5 | 2016 | 2335
| 2 | 31 | 5 | 2016 | 2285.2
| 3 | 31 | 5 | 2016 | 2227.8
| 4 | 31 | 5 | 2016 | 2233.1
| 5 | 31 | 5 | 2016 | 2267.8
| 6 | 31 | 5 | 2016 | 2267.1
| 7 | 31 | 5 | 2016 | 2262.7
| 8 | 31 | 5 | 2016 | 2302.3
| 9 | 31 | 5 | 2016 | 2286.2
| 10 | 31 | 5 | 2016 | 2367.3
| 11 | 31 | 5 | 2016 | 2310.9
| 12 | 31 | 5 | 2016 | 2321.8
| 13 | 31 | 5 | 2016 | 2327.9
| 14 | 31 | 5 | 2016 | 2338.9
| 15 | 31 | 5 | 2016 | 2278.3
| 16 | 31 | 5 | 2016 | 2255.6
| 17 | 31 | 5 | 2016 | 2241
| 18 | 31 | 5 | 2016 | 2257.2
| 19 | 31 | 5 | 2016 | 2315.3
| 20 | 31 | 5 | 2016 | 2338.4
| 21 | 31 | 5 | 2016 | 2310.3
| 22 | 31 | 5 | 2016 | 2318.2
| 23 | 31 | 5 | 2016 | 2296.5
| 24 | 31 | 5 | 2016 | 2275.2
Junio | 1 | 1 | 6 | 2016 | 2248.2073
| 2 | 1 | 6 | 2016 | 2234.4009
| 3 | 1 | 6 | 2016 | 2210.9266
| 4 | 1 | 6 | 2016 | 2165.4802
| 5 | 1 | 6 | 2016 | 2170.7547
| 6 | 1 | 6 | 2016 | 2125.9078
| 7 | 1 | 6 | 2016 | 2207.1645
| 8 | 1 | 6 | 2016 | 2125.6037
| 9 | 1 | 6 | 2016 | 2128.8498
| 10 | 1 | 6 | 2016 | 2102.4603
| 11 | 1 | 6 | 2016 | 2214.3483
| 12 | 1 | 6 | 2016 | 2357.4488
| 13 | 1 | 6 | 2016 | 2264.0971
| 14 | 1 | 6 | 2016 | 2338.3755
| 15 | 1 | 6 | 2016 | 2347.5799
| 16 | 1 | 6 | 2016 | 2336.7567
| 17 | 1 | 6 | 2016 | 2272.8538
| 18 | 1 | 6 | 2016 | 2128.3943
| 19 | 1 | 6 | 2016 | 2240.8334
| 20 | 1 | 6 | 2016 | 2297.1496
| 21 | 1 | 6 | 2016 | 2243.5586
| 22 | 1 | 6 | 2016 | 2278.3665
| 23 | 1 | 6 | 2016 | 2291.6864
| 24 | 1 | 6 | 2016 | 2300.4466
| 1 | 2 | 6 | 2016 | 2274.2092
| 2 | 2 | 6 | 2016 | 2231.9213
| 3 | 2 | 6 | 2016 | 2212.6519
| 4 | 2 | 6 | 2016 | 2196.5402
| 5 | 2 | 6 | 2016 | 2206.1641
| 6 | 2 | 6 | 2016 | 2205.3592
| 7 | 2 | 6 | 2016 | 2209.2047
| 8 | 2 | 6 | 2016 | 2258.1626
| 9 | 2 | 6 | 2016 | 2238.1717
| 10 | 2 | 6 | 2016 | 2245.9238
| 11 | 2 | 6 | 2016 | 2262.0636
| 12 | 2 | 6 | 2016 | 2238.6153
| 13 | 2 | 6 | 2016 | 2213.0675
| 14 | 2 | 6 | 2016 | 2244.4943
| 15 | 2 | 6 | 2016 | 2192.1582
| 16 | 2 | 6 | 2016 | 2212.8398
| 17 | 2 | 6 | 2016 | 2251.5748
| 18 | 2 | 6 | 2016 | 2267.8802
| 19 | 2 | 6 | 2016 | 2340.4375
| 20 | 2 | 6 | 2016 | 2343.2993
| 21 | 2 | 6 | 2016 | 2304.229
| 22 | 2 | 6 | 2016 | 2317.5579
| 23 | 2 | 6 | 2016 | 2329.5868
| 24 | 2 | 6 | 2016 | 2289.8312
| 1 | 3 | 6 | 2016 | 2304.1224
| 2 | 3 | 6 | 2016 | 2273.4764
| 3 | 3 | 6 | 2016 | 2230.4647
| 4 | 3 | 6 | 2016 | 2247.8647
| 5 | 3 | 6 | 2016 | 2234.9952
| 6 | 3 | 6 | 2016 | 2257.9856
| 7 | 3 | 6 | 2016 | 2279.5588
| 8 | 3 | 6 | 2016 | 2280.9093
| 9 | 3 | 6 | 2016 | 2253.5936
| 10 | 3 | 6 | 2016 | 2222.7563
| 11 | 3 | 6 | 2016 | 2193.9107
| 12 | 3 | 6 | 2016 | 2161.3006
| 13 | 3 | 6 | 2016 | 2190.0038
| 14 | 3 | 6 | 2016 | 2186.9586
| 15 | 3 | 6 | 2016 | 2171.3466
| 16 | 3 | 6 | 2016 | 2196.3952
| 17 | 3 | 6 | 2016 | 2210.1941
| 18 | 3 | 6 | 2016 | 2249.5188
| 19 | 3 | 6 | 2016 | 2319.5183
| 20 | 3 | 6 | 2016 | 2334.1483
| 21 | 3 | 6 | 2016 | 2294.5943
| 22 | 3 | 6 | 2016 | 2313.0674
| 23 | 3 | 6 | 2016 | 2332.0996
| 24 | 3 | 6 | 2016 | 2324.1295
| 1 | 4 | 6 | 2016 | 2322.0625
| 2 | 4 | 6 | 2016 | 2292.5305
| 3 | 4 | 6 | 2016 | 2227.4198
| 4 | 4 | 6 | 2016 | 2238.1208
| 5 | 4 | 6 | 2016 | 2239.5831
| 6 | 4 | 6 | 2016 | 2242.2533
| 7 | 4 | 6 | 2016 | 2234.982
| 8 | 4 | 6 | 2016 | 2170.2997
| 9 | 4 | 6 | 2016 | 2111.7209
| 10 | 4 | 6 | 2016 | 2294.2211
| 11 | 4 | 6 | 2016 | 2282.753
| 12 | 4 | 6 | 2016 | 2240.8268
| 13 | 4 | 6 | 2016 | 2257.5969
| 14 | 4 | 6 | 2016 | 2330.3032
| 15 | 4 | 6 | 2016 | 2356.2675
| 16 | 4 | 6 | 2016 | 2308.4604
| 17 | 4 | 6 | 2016 | 2345.0337
| 18 | 4 | 6 | 2016 | 2313.1574
| 19 | 4 | 6 | 2016 | 2398.6228
| 20 | 4 | 6 | 2016 | 2430.2564
| 21 | 4 | 6 | 2016 | 2407.0914
| 22 | 4 | 6 | 2016 | 2456.238
| 23 | 4 | 6 | 2016 | 2430.8603
| 24 | 4 | 6 | 2016 | 2400.8041
| 1 | 5 | 6 | 2016 | 2371.2836
| 2 | 5 | 6 | 2016 | 2378.9008
| 3 | 5 | 6 | 2016 | 2410.9519
| 4 | 5 | 6 | 2016 | 2439.9508
| 5 | 5 | 6 | 2016 | 2434.7478
| 6 | 5 | 6 | 2016 | 2440.5987
| 7 | 5 | 6 | 2016 | 2458.4836
| 8 | 5 | 6 | 2016 | 2444.9582
| 9 | 5 | 6 | 2016 | 2434.518
| 10 | 5 | 6 | 2016 | 2417.1185
| 11 | 5 | 6 | 2016 | 2297.1245
| 12 | 5 | 6 | 2016 | 2369.0638
| 13 | 5 | 6 | 2016 | 2366.2292
| 14 | 5 | 6 | 2016 | 2268.8253
| 15 | 5 | 6 | 2016 | 2256.1303
| 16 | 5 | 6 | 2016 | 2252.5664
| 17 | 5 | 6 | 2016 | 2213.9826
| 18 | 5 | 6 | 2016 | 2293.8905
| 19 | 5 | 6 | 2016 | 2376.197
| 20 | 5 | 6 | 2016 | 2430.1242
| 21 | 5 | 6 | 2016 | 2451.7924
| 22 | 5 | 6 | 2016 | 2430.7407
| 23 | 5 | 6 | 2016 | 2427.0041
| 24 | 5 | 6 | 2016 | 2437.5906
| 1 | 6 | 6 | 2016 | 2413.0928
| 2 | 6 | 6 | 2016 | 2370.0123
| 3 | 6 | 6 | 2016 | 2341.2163
| 4 | 6 | 6 | 2016 | 2336.4208
| 5 | 6 | 6 | 2016 | 2352.4422
| 6 | 6 | 6 | 2016 | 2346.6563
| 7 | 6 | 6 | 2016 | 2420.0276
| 8 | 6 | 6 | 2016 | 2473.5305
| 9 | 6 | 6 | 2016 | 2261.2076
| 10 | 6 | 6 | 2016 | 2246.6819
| 11 | 6 | 6 | 2016 | 2186.4312
| 12 | 6 | 6 | 2016 | 2175.3091
| 13 | 6 | 6 | 2016 | 2221.7622
| 14 | 6 | 6 | 2016 | 2316.633
| 15 | 6 | 6 | 2016 | 2320.599
| 16 | 6 | 6 | 2016 | 2354.2467
| 17 | 6 | 6 | 2016 | 2214.6778
| 18 | 6 | 6 | 2016 | 2180.1668
| 19 | 6 | 6 | 2016 | 2258.5569
| 20 | 6 | 6 | 2016 | 2289.7685
| 21 | 6 | 6 | 2016 | 2290.7264
| 22 | 6 | 6 | 2016 | 2288.5672
| 23 | 6 | 6 | 2016 | 2281.7626
| 24 | 6 | 6 | 2016 | 2298.651
| 1 | 7 | 6 | 2016 | 2258.9136
| 2 | 7 | 6 | 2016 | 2204.0762
| 3 | 7 | 6 | 2016 | 2183.7958
| 4 | 7 | 6 | 2016 | 2169.7322
| 5 | 7 | 6 | 2016 | 2175.9402
| 6 | 7 | 6 | 2016 | 2163.5631
| 7 | 7 | 6 | 2016 | 2153.9276
| 8 | 7 | 6 | 2016 | 2133.3281
| 9 | 7 | 6 | 2016 | 2127.0084
| 10 | 7 | 6 | 2016 | 2099.2367
| 11 | 7 | 6 | 2016 | 2127.4525
| 12 | 7 | 6 | 2016 | 2200.0091
| 13 | 7 | 6 | 2016 | 2293.7791
| 14 | 7 | 6 | 2016 | 2258.8097
| 15 | 7 | 6 | 2016 | 2215.935
| 16 | 7 | 6 | 2016 | 2198.1208
| 17 | 7 | 6 | 2016 | 2211.6257
| 18 | 7 | 6 | 2016 | 2262.9569
| 19 | 7 | 6 | 2016 | 2366.512
| 20 | 7 | 6 | 2016 | 2240.3283
| 21 | 7 | 6 | 2016 | 2194.6626
| 22 | 7 | 6 | 2016 | 2224.5968
| 23 | 7 | 6 | 2016 | 2201.8541
| 24 | 7 | 6 | 2016 | 2190.2038
| 1 | 8 | 6 | 2016 | 2159.4497
| 2 | 8 | 6 | 2016 | 2111.7222
| 3 | 8 | 6 | 2016 | 2077.4983
| 4 | 8 | 6 | 2016 | 2076.7639
| 5 | 8 | 6 | 2016 | 2067.1365
| 6 | 8 | 6 | 2016 | 2027.3294
| 7 | 8 | 6 | 2016 | 2055.7863
| 8 | 8 | 6 | 2016 | 2047.6538
| 9 | 8 | 6 | 2016 | 2005.5026
| 10 | 8 | 6 | 2016 | 2083.244
| 11 | 8 | 6 | 2016 | 2169.0983
| 12 | 8 | 6 | 2016 | 2130.526
| 13 | 8 | 6 | 2016 | 2106.1347
| 14 | 8 | 6 | 2016 | 2078.506
| 15 | 8 | 6 | 2016 | 2023.1902
| 16 | 8 | 6 | 2016 | 1961.3976
| 17 | 8 | 6 | 2016 | 1885.63
| 18 | 8 | 6 | 2016 | 1963.7703
| 19 | 8 | 6 | 2016 | 2100.9461
| 20 | 8 | 6 | 2016 | 2236.5494
| 21 | 8 | 6 | 2016 | 2128.0426
| 22 | 8 | 6 | 2016 | 2269.2639
| 23 | 8 | 6 | 2016 | 2282.2175
| 24 | 8 | 6 | 2016 | 2282.8988
| 1 | 9 | 6 | 2016 | 2277.9512
| 2 | 9 | 6 | 2016 | 2226.1061
| 3 | 9 | 6 | 2016 | 2182.105
| 4 | 9 | 6 | 2016 | 2191.8326
| 5 | 9 | 6 | 2016 | 2236.9209
| 6 | 9 | 6 | 2016 | 2249.0123
| 7 | 9 | 6 | 2016 | 2266.2885
| 8 | 9 | 6 | 2016 | 2317.0237
| 9 | 9 | 6 | 2016 | 2262.6386
| 10 | 9 | 6 | 2016 | 2284.5287
| 11 | 9 | 6 | 2016 | 2264.9816
| 12 | 9 | 6 | 2016 | 2245.7826
| 13 | 9 | 6 | 2016 | 2299.6918
| 14 | 9 | 6 | 2016 | 2218.9336
| 15 | 9 | 6 | 2016 | 2237.1644
| 16 | 9 | 6 | 2016 | 2230.1534
| 17 | 9 | 6 | 2016 | 2261.2609
| 18 | 9 | 6 | 2016 | 2324.6792
| 19 | 9 | 6 | 2016 | 2384.9408
| 20 | 9 | 6 | 2016 | 2459.7782
| 21 | 9 | 6 | 2016 | 2456.6176
| 22 | 9 | 6 | 2016 | 2472.7631
| 23 | 9 | 6 | 2016 | 2468.5391
| 24 | 9 | 6 | 2016 | 2448.8418
| 1 | 10 | 6 | 2016 | 2432.9463
| 2 | 10 | 6 | 2016 | 2427.2399
| 3 | 10 | 6 | 2016 | 2389.4272
| 4 | 10 | 6 | 2016 | 2394.1354
| 5 | 10 | 6 | 2016 | 2413.1526
| 6 | 10 | 6 | 2016 | 2396.9685
| 7 | 10 | 6 | 2016 | 2404.7608
| 8 | 10 | 6 | 2016 | 2431.6807
| 9 | 10 | 6 | 2016 | 2391.8224
| 10 | 10 | 6 | 2016 | 2409.6019
| 11 | 10 | 6 | 2016 | 2407.8939
| 12 | 10 | 6 | 2016 | 2351.6541
| 13 | 10 | 6 | 2016 | 2224.499
| 14 | 10 | 6 | 2016 | 2192.3081
| 15 | 10 | 6 | 2016 | 2186.891
| 16 | 10 | 6 | 2016 | 2268.026
| 17 | 10 | 6 | 2016 | 2245.7857
| 18 | 10 | 6 | 2016 | 2262.0156
| 19 | 10 | 6 | 2016 | 2380.613
| 20 | 10 | 6 | 2016 | 2371.1912
| 21 | 10 | 6 | 2016 | 2328.3662
| 22 | 10 | 6 | 2016 | 2334.2561
| 23 | 10 | 6 | 2016 | 2356.6049
| 24 | 10 | 6 | 2016 | 2332.2096
| 1 | 11 | 6 | 2016 | 2316.9054
| 2 | 11 | 6 | 2016 | 2313.2559
| 3 | 11 | 6 | 2016 | 2383.4003
| 4 | 11 | 6 | 2016 | 2446.8962
| 5 | 11 | 6 | 2016 | 2438.4422
| 6 | 11 | 6 | 2016 | 2442.1954
| 7 | 11 | 6 | 2016 | 2448.9189
| 8 | 11 | 6 | 2016 | 2432.9244
| 9 | 11 | 6 | 2016 | 2343.2723
| 10 | 11 | 6 | 2016 | 2410.2643
| 11 | 11 | 6 | 2016 | 2403.7161
| 12 | 11 | 6 | 2016 | 2430.9752
| 13 | 11 | 6 | 2016 | 2428.2585
| 14 | 11 | 6 | 2016 | 2395.3066
| 15 | 11 | 6 | 2016 | 2401.962
| 16 | 11 | 6 | 2016 | 2417.7932
| 17 | 11 | 6 | 2016 | 2399.9337
| 18 | 11 | 6 | 2016 | 2389.9068
| 19 | 11 | 6 | 2016 | 2491.78
| 20 | 11 | 6 | 2016 | 2550.8267
| 21 | 11 | 6 | 2016 | 2522.927
| 22 | 11 | 6 | 2016 | 2552.3222
| 23 | 11 | 6 | 2016 | 2553.5482
| 24 | 11 | 6 | 2016 | 2533.6893
| 1 | 12 | 6 | 2016 | 2507.519
| 2 | 12 | 6 | 2016 | 2493.4509
| 3 | 12 | 6 | 2016 | 2456.6805
| 4 | 12 | 6 | 2016 | 2461.3505
| 5 | 12 | 6 | 2016 | 2448.9142
| 6 | 12 | 6 | 2016 | 2435.1718
| 7 | 12 | 6 | 2016 | 2458.5325
| 8 | 12 | 6 | 2016 | 2405.7243
| 9 | 12 | 6 | 2016 | 2381.2011
| 10 | 12 | 6 | 2016 | 2394.1163
| 11 | 12 | 6 | 2016 | 2399.46
| 12 | 12 | 6 | 2016 | 2436.7829
| 13 | 12 | 6 | 2016 | 2475.9895
| 14 | 12 | 6 | 2016 | 2480.729
| 15 | 12 | 6 | 2016 | 2476.4852
| 16 | 12 | 6 | 2016 | 2419.6691
| 17 | 12 | 6 | 2016 | 2441.2639
| 18 | 12 | 6 | 2016 | 2454.9061
| 19 | 12 | 6 | 2016 | 2419.1123
| 20 | 12 | 6 | 2016 | 2411.0366
| 21 | 12 | 6 | 2016 | 2454.0897
| 22 | 12 | 6 | 2016 | 2554.4831
| 23 | 12 | 6 | 2016 | 2531.0086
| 24 | 12 | 6 | 2016 | 2490.0367
| 1 | 13 | 6 | 2016 | 2469.2117
| 2 | 13 | 6 | 2016 | 2403.6502
| 3 | 13 | 6 | 2016 | 2367.2259
| 4 | 13 | 6 | 2016 | 2429.0867
| 5 | 13 | 6 | 2016 | 2441.608
| 6 | 13 | 6 | 2016 | 2426.0616
| 7 | 13 | 6 | 2016 | 2462.3646
| 8 | 13 | 6 | 2016 | 2430.1781
| 9 | 13 | 6 | 2016 | 2397.3873
| 10 | 13 | 6 | 2016 | 2414.2275
| 11 | 13 | 6 | 2016 | 2444.1391
| 12 | 13 | 6 | 2016 | 2429.9533
| 13 | 13 | 6 | 2016 | 2414.9484
| 14 | 13 | 6 | 2016 | 2363.5549
| 15 | 13 | 6 | 2016 | 2344.1716
| 16 | 13 | 6 | 2016 | 2327.4284
| 17 | 13 | 6 | 2016 | 2296.1393
| 18 | 13 | 6 | 2016 | 2239.4104
| 19 | 13 | 6 | 2016 | 2296.6414
| 20 | 13 | 6 | 2016 | 2362.8929
| 21 | 13 | 6 | 2016 | 2304.4243
| 22 | 13 | 6 | 2016 | 2316.0427
| 23 | 13 | 6 | 2016 | 2350.0595
| 24 | 13 | 6 | 2016 | 2370.8727
| 1 | 14 | 6 | 2016 | 2305.8861
| 2 | 14 | 6 | 2016 | 2253.9187
| 3 | 14 | 6 | 2016 | 2238.8417
| 4 | 14 | 6 | 2016 | 2271.23
| 5 | 14 | 6 | 2016 | 2282.2997
| 6 | 14 | 6 | 2016 | 2253.5867
| 7 | 14 | 6 | 2016 | 2300.1331
| 8 | 14 | 6 | 2016 | 2275.9436
| 9 | 14 | 6 | 2016 | 2277.4815
| 10 | 14 | 6 | 2016 | 2408.6453
| 11 | 14 | 6 | 2016 | 2408.2192
| 12 | 14 | 6 | 2016 | 2426.1469
| 13 | 14 | 6 | 2016 | 2413.5769
| 14 | 14 | 6 | 2016 | 2367.3204
| 15 | 14 | 6 | 2016 | 2380.5895
| 16 | 14 | 6 | 2016 | 2262.0137
| 17 | 14 | 6 | 2016 | 2224.0726
| 18 | 14 | 6 | 2016 | 2238.6998
| 19 | 14 | 6 | 2016 | 2297.3683
| 20 | 14 | 6 | 2016 | 2281.1547
| 21 | 14 | 6 | 2016 | 2335.51
| 22 | 14 | 6 | 2016 | 2386.6118
| 23 | 14 | 6 | 2016 | 2370.8588
| 24 | 14 | 6 | 2016 | 2347.3957
| 1 | 15 | 6 | 2016 | 2340.1216
| 2 | 15 | 6 | 2016 | 2326.3239
| 3 | 15 | 6 | 2016 | 2272.7116
| 4 | 15 | 6 | 2016 | 2291.5839
| 5 | 15 | 6 | 2016 | 2279.5252
| 6 | 15 | 6 | 2016 | 2291.7555
| 7 | 15 | 6 | 2016 | 2322.2851
| 8 | 15 | 6 | 2016 | 2323.3493
| 9 | 15 | 6 | 2016 | 2265.6666
| 10 | 15 | 6 | 2016 | 2336.9091
| 11 | 15 | 6 | 2016 | 2414.2485
| 12 | 15 | 6 | 2016 | 2440.4085
| 13 | 15 | 6 | 2016 | 2451.6455
| 14 | 15 | 6 | 2016 | 2445.6397
| 15 | 15 | 6 | 2016 | 2434.1943
| 16 | 15 | 6 | 2016 | 2400.7629
| 17 | 15 | 6 | 2016 | 2404.1915
| 18 | 15 | 6 | 2016 | 2285.1154
| 19 | 15 | 6 | 2016 | 2357.8176
| 20 | 15 | 6 | 2016 | 2397.8305
| 21 | 15 | 6 | 2016 | 2363.2015
| 22 | 15 | 6 | 2016 | 2384.6792
| 23 | 15 | 6 | 2016 | 2423.8232
| 24 | 15 | 6 | 2016 | 2394.935
| 1 | 16 | 6 | 2016 | 2379.2654
| 2 | 16 | 6 | 2016 | 2284.3897
| 3 | 16 | 6 | 2016 | 2272.6585
| 4 | 16 | 6 | 2016 | 2292.3299
| 5 | 16 | 6 | 2016 | 2234.8617
| 6 | 16 | 6 | 2016 | 2227.0703
| 7 | 16 | 6 | 2016 | 2363.1748
| 8 | 16 | 6 | 2016 | 2432.2746
| 9 | 16 | 6 | 2016 | 2482.2287
| 10 | 16 | 6 | 2016 | 2493.1668
| 11 | 16 | 6 | 2016 | 2444.2485
| 12 | 16 | 6 | 2016 | 2426.9227
| 13 | 16 | 6 | 2016 | 2328.8043
| 14 | 16 | 6 | 2016 | 2256.3617
| 15 | 16 | 6 | 2016 | 2233.8835
| 16 | 16 | 6 | 2016 | 2276.0519
| 17 | 16 | 6 | 2016 | 2316.4895
| 18 | 16 | 6 | 2016 | 2353.8243
| 19 | 16 | 6 | 2016 | 2370.6097
| 20 | 16 | 6 | 2016 | 2392.4016
| 21 | 16 | 6 | 2016 | 2364.4708
| 22 | 16 | 6 | 2016 | 2439.5023
| 23 | 16 | 6 | 2016 | 2434.0717
| 24 | 16 | 6 | 2016 | 2401.9836
| 1 | 17 | 6 | 2016 | 2376.4151
| 2 | 17 | 6 | 2016 | 2331.115
| 3 | 17 | 6 | 2016 | 2319.3125
| 4 | 17 | 6 | 2016 | 2345.185
| 5 | 17 | 6 | 2016 | 2334.1913
| 6 | 17 | 6 | 2016 | 2325.9008
| 7 | 17 | 6 | 2016 | 2344.4747
| 8 | 17 | 6 | 2016 | 2342.3414
| 9 | 17 | 6 | 2016 | 2321.0941
| 10 | 17 | 6 | 2016 | 2371.4822
| 11 | 17 | 6 | 2016 | 2381.5413
| 12 | 17 | 6 | 2016 | 2342.5056 | Septiembre
| 13 | 17 | 6 | 2016 | 2313.9504
| 14 | 17 | 6 | 2016 | 2244.1804
| 15 | 17 | 6 | 2016 | 2302.1806
| 16 | 17 | 6 | 2016 | 2329.1167
| 17 | 17 | 6 | 2016 | 2328.1866
| 18 | 17 | 6 | 2016 | 2329.6806
| 19 | 17 | 6 | 2016 | 2376.9956
| 20 | 17 | 6 | 2016 | 2400.9128
| 21 | 17 | 6 | 2016 | 2368.1611
| 22 | 17 | 6 | 2016 | 2388.9623
| 23 | 17 | 6 | 2016 | 2417.8697
| 24 | 17 | 6 | 2016 | 2379.6594
| 1 | 18 | 6 | 2016 | 2359.0976
| 2 | 18 | 6 | 2016 | 2327.8869
| 3 | 18 | 6 | 2016 | 2323.5648
| 4 | 18 | 6 | 2016 | 2350.9575
| 5 | 18 | 6 | 2016 | 2311.7394
| 6 | 18 | 6 | 2016 | 2222.4061
| 7 | 18 | 6 | 2016 | 2245.3754
| 8 | 18 | 6 | 2016 | 2227.968
| 9 | 18 | 6 | 2016 | 2238.5643
| 10 | 18 | 6 | 2016 | 2236.2773
| 11 | 18 | 6 | 2016 | 2237.6266
| 12 | 18 | 6 | 2016 | 2265.5887
| 13 | 18 | 6 | 2016 | 2277.8681
| 14 | 18 | 6 | 2016 | 2307.7685
| 15 | 18 | 6 | 2016 | 2319.7005
| 16 | 18 | 6 | 2016 | 2301.2543
| 17 | 18 | 6 | 2016 | 2301.7255
| 18 | 18 | 6 | 2016 | 2315.5551
| 19 | 18 | 6 | 2016 | 2344.827
| 20 | 18 | 6 | 2016 | 2332.1863
| 21 | 18 | 6 | 2016 | 2377.4289
| 22 | 18 | 6 | 2016 | 2402.9941
| 23 | 18 | 6 | 2016 | 2398.0547
| 24 | 18 | 6 | 2016 | 2399.7665
| 1 | 19 | 6 | 2016 | 2374.2676
| 2 | 19 | 6 | 2016 | 2305.5764
| 3 | 19 | 6 | 2016 | 2281.8708
| 4 | 19 | 6 | 2016 | 2249.8417
| 5 | 19 | 6 | 2016 | 2278.2856
| 6 | 19 | 6 | 2016 | 2295.2732
| 7 | 19 | 6 | 2016 | 2312.9568
| 8 | 19 | 6 | 2016 | 2303.4995
| 9 | 19 | 6 | 2016 | 2258.8317
| 10 | 19 | 6 | 2016 | 2229.234
| 11 | 19 | 6 | 2016 | 2230.2233
| 12 | 19 | 6 | 2016 | 2287.8099
| 13 | 19 | 6 | 2016 | 2294.3538
| 14 | 19 | 6 | 2016 | 2303.3246
| 15 | 19 | 6 | 2016 | 2299.3247
| 16 | 19 | 6 | 2016 | 2285.8556
| 17 | 19 | 6 | 2016 | 2290.754
| 18 | 19 | 6 | 2016 | 2292.6854
| 19 | 19 | 6 | 2016 | 2401.574
| 20 | 19 | 6 | 2016 | 2425.4553
| 21 | 19 | 6 | 2016 | 2417.2134
| 22 | 19 | 6 | 2016 | 2454.0851
| 23 | 19 | 6 | 2016 | 2442.6853
| 24 | 19 | 6 | 2016 | 2394.4437
| 1 | 20 | 6 | 2016 | 2367.0927
| 2 | 20 | 6 | 2016 | 2334.3272
| 3 | 20 | 6 | 2016 | 2343.9299
| 4 | 20 | 6 | 2016 | 2317.4185
| 5 | 20 | 6 | 2016 | 2316.8847
| 6 | 20 | 6 | 2016 | 2329.8153
| 7 | 20 | 6 | 2016 | 2347.6532
| 8 | 20 | 6 | 2016 | 2304.2089
| 9 | 20 | 6 | 2016 | 2310.9039
| 10 | 20 | 6 | 2016 | 2269.148
| 11 | 20 | 6 | 2016 | 2304.5416
| 12 | 20 | 6 | 2016 | 2265.9724
| 13 | 20 | 6 | 2016 | 2250.2317
| 14 | 20 | 6 | 2016 | 2246.3296
| 15 | 20 | 6 | 2016 | 2235.6473
| 16 | 20 | 6 | 2016 | 2228.7993
| 17 | 20 | 6 | 2016 | 2229.4662
| 18 | 20 | 6 | 2016 | 2262.104
| 19 | 20 | 6 | 2016 | 2355.7902
| 20 | 20 | 6 | 2016 | 2374.3697
| 21 | 20 | 6 | 2016 | 2372.4604
| 22 | 20 | 6 | 2016 | 2401.717
| 23 | 20 | 6 | 2016 | 2384.0108
| 24 | 20 | 6 | 2016 | 2371.3317
| 1 | 21 | 6 | 2016 | 2368.4311
| 2 | 21 | 6 | 2016 | 2306.3189
| 3 | 21 | 6 | 2016 | 2269.0989
| 4 | 21 | 6 | 2016 | 2251.4192
| 5 | 21 | 6 | 2016 | 2239.8589
| 6 | 21 | 6 | 2016 | 2263.7547
| 7 | 21 | 6 | 2016 | 2299.0134
| 8 | 21 | 6 | 2016 | 2270.4409
| 9 | 21 | 6 | 2016 | 2213.3893
| 10 | 21 | 6 | 2016 | 2197.1514
| 11 | 21 | 6 | 2016 | 2180.4139
| 12 | 21 | 6 | 2016 | 2155.5502
| 13 | 21 | 6 | 2016 | 2187.5364
| 14 | 21 | 6 | 2016 | 2192.0859
| 15 | 21 | 6 | 2016 | 2193.3246
| 16 | 21 | 6 | 2016 | 2173.349
| 17 | 21 | 6 | 2016 | 2204.5469
| 18 | 21 | 6 | 2016 | 2223.6136
| 19 | 21 | 6 | 2016 | 2271.0137
| 20 | 21 | 6 | 2016 | 2284.6551
| 21 | 21 | 6 | 2016 | 2252.7083
| 22 | 21 | 6 | 2016 | 2282.8725
| 23 | 21 | 6 | 2016 | 2314.1326
| 24 | 21 | 6 | 2016 | 2274.0708
| 1 | 22 | 6 | 2016 | 2273.7155
| 2 | 22 | 6 | 2016 | 2243.696
| 3 | 22 | 6 | 2016 | 2197.4314
| 4 | 22 | 6 | 2016 | 2271.4263
| 5 | 22 | 6 | 2016 | 2212.6809
| 6 | 22 | 6 | 2016 | 2215.216
| 7 | 22 | 6 | 2016 | 2238.236
| 8 | 22 | 6 | 2016 | 2238.2966
| 9 | 22 | 6 | 2016 | 2174.5817
| 10 | 22 | 6 | 2016 | 2207.6247
| 11 | 22 | 6 | 2016 | 2198.1662
| 12 | 22 | 6 | 2016 | 2219.7353
| 13 | 22 | 6 | 2016 | 2178.1695
| 14 | 22 | 6 | 2016 | 2140.8903
| 15 | 22 | 6 | 2016 | 2115.2962
| 16 | 22 | 6 | 2016 | 2106.7372
| 17 | 22 | 6 | 2016 | 2161.6921
| 18 | 22 | 6 | 2016 | 2190.3585
| 19 | 22 | 6 | 2016 | 2261.5309
| 20 | 22 | 6 | 2016 | 2293.1865
| 21 | 22 | 6 | 2016 | 2275.7184
| 22 | 22 | 6 | 2016 | 2323.2158
| 23 | 22 | 6 | 2016 | 2324.9892
| 24 | 22 | 6 | 2016 | 2324.3386
| 1 | 23 | 6 | 2016 | 2323.3725
| 2 | 23 | 6 | 2016 | 2244.8782
| 3 | 23 | 6 | 2016 | 2208.6076
| 4 | 23 | 6 | 2016 | 2189.0837
| 5 | 23 | 6 | 2016 | 2193.2973
| 6 | 23 | 6 | 2016 | 2168.5033
| 7 | 23 | 6 | 2016 | 2203.163
| 8 | 23 | 6 | 2016 | 2221.1175
| 9 | 23 | 6 | 2016 | 2156.3284
| 10 | 23 | 6 | 2016 | 2150.0745
| 11 | 23 | 6 | 2016 | 2151.7745
| 12 | 23 | 6 | 2016 | 2161.584
| 13 | 23 | 6 | 2016 | 2178.2548
| 14 | 23 | 6 | 2016 | 2204.2668
| 15 | 23 | 6 | 2016 | 2102.8466
| 16 | 23 | 6 | 2016 | 2066.124
| 17 | 23 | 6 | 2016 | 2103.4617
| 18 | 23 | 6 | 2016 | 2169.2837
| 19 | 23 | 6 | 2016 | 2234.1557
| 20 | 23 | 6 | 2016 | 2252.6629
| 21 | 23 | 6 | 2016 | 2223.5147
| 22 | 23 | 6 | 2016 | 2283.7592
| 23 | 23 | 6 | 2016 | 2290.5224
| 24 | 23 | 6 | 2016 | 2274.0368
| 1 | 24 | 6 | 2016 | 2270.7176
| 2 | 24 | 6 | 2016 | 2233.782
| 3 | 24 | 6 | 2016 | 2208.1991
| 4 | 24 | 6 | 2016 | 2158.8447
| 5 | 24 | 6 | 2016 | 2169.8728
| 6 | 24 | 6 | 2016 | 2196.5333
| 7 | 24 | 6 | 2016 | 2198.3632
| 8 | 24 | 6 | 2016 | 2210.8702
| 9 | 24 | 6 | 2016 | 2214.6133
| 10 | 24 | 6 | 2016 | 2267.1456
| 11 | 24 | 6 | 2016 | 2291.1208
| 12 | 24 | 6 | 2016 | 2217.6936
| 13 | 24 | 6 | 2016 | 2254.0775
| 14 | 24 | 6 | 2016 | 2250.0507
| 15 | 24 | 6 | 2016 | 2243.7232
| 16 | 24 | 6 | 2016 | 2244.6148
| 17 | 24 | 6 | 2016 | 2263.7801
| 18 | 24 | 6 | 2016 | 2304.6467
| 19 | 24 | 6 | 2016 | 2380.0915
| 20 | 24 | 6 | 2016 | 2371.5027
| 21 | 24 | 6 | 2016 | 2349.3607
| 22 | 24 | 6 | 2016 | 2364.4745
| 23 | 24 | 6 | 2016 | 2355.3046
| 24 | 24 | 6 | 2016 | 2344.7548
| 1 | 25 | 6 | 2016 | 2296.7416
| 2 | 25 | 6 | 2016 | 2200.0285
| 3 | 25 | 6 | 2016 | 2147.515
| 4 | 25 | 6 | 2016 | 2188.9405
| 5 | 25 | 6 | 2016 | 2175.2321
| 6 | 25 | 6 | 2016 | 2136.2203
| 7 | 25 | 6 | 2016 | 2132.6819
| 8 | 25 | 6 | 2016 | 2085.4047
| 9 | 25 | 6 | 2016 | 2053.9623
| 10 | 25 | 6 | 2016 | 2100.1656
| 11 | 25 | 6 | 2016 | 2063.6492
| 12 | 25 | 6 | 2016 | 1996.9849
| 13 | 25 | 6 | 2016 | 1993.8723
| 14 | 25 | 6 | 2016 | 2007.1522
| 15 | 25 | 6 | 2016 | 2030.6453
| 16 | 25 | 6 | 2016 | 2050.983
| 17 | 25 | 6 | 2016 | 2067.2596
| 18 | 25 | 6 | 2016 | 2106.3641
| 19 | 25 | 6 | 2016 | 2167.2971
| 20 | 25 | 6 | 2016 | 2182.8338
| 21 | 25 | 6 | 2016 | 2181.6363
| 22 | 25 | 6 | 2016 | 2201.8105
| 23 | 25 | 6 | 2016 | 2245.6192
| 24 | 25 | 6 | 2016 | 2251.4123
| 1 | 26 | 6 | 2016 | 2249.0138
| 2 | 26 | 6 | 2016 | 2212.7544
| 3 | 26 | 6 | 2016 | 2199.3496
| 4 | 26 | 6 | 2016 | 2230.7664
| 5 | 26 | 6 | 2016 | 2234.3516
| 6 | 26 | 6 | 2016 | 2243.6375
| 7 | 26 | 6 | 2016 | 2254.5482
| 8 | 26 | 6 | 2016 | 2222.7756
| 9 | 26 | 6 | 2016 | 2181.7398
| 10 | 26 | 6 | 2016 | 2224.6538
| 11 | 26 | 6 | 2016 | 2238.1605
| 12 | 26 | 6 | 2016 | 2227.5787
| 13 | 26 | 6 | 2016 | 2247.1868
| 14 | 26 | 6 | 2016 | 2254.4395
| 15 | 26 | 6 | 2016 | 2253.4827
| 16 | 26 | 6 | 2016 | 2247.9883
| 17 | 26 | 6 | 2016 | 2244.9568
| 18 | 26 | 6 | 2016 | 2288.437
| 19 | 26 | 6 | 2016 | 2353.04
| 20 | 26 | 6 | 2016 | 2363.4479
| 21 | 26 | 6 | 2016 | 2320.3129
| 22 | 26 | 6 | 2016 | 2314.6909
| 23 | 26 | 6 | 2016 | 2319.4727
| 24 | 26 | 6 | 2016 | 2330.1987
| 1 | 27 | 6 | 2016 | 2344.0349
| 2 | 27 | 6 | 2016 | 2342.1025
| 3 | 27 | 6 | 2016 | 2328.6667
| 4 | 27 | 6 | 2016 | 2280.6507
| 5 | 27 | 6 | 2016 | 2284.9137
| 6 | 27 | 6 | 2016 | 2278.9699
| 7 | 27 | 6 | 2016 | 2279.927
| 8 | 27 | 6 | 2016 | 2288.4403
| 9 | 27 | 6 | 2016 | 2252.5904
| 10 | 27 | 6 | 2016 | 2198.0092
| 11 | 27 | 6 | 2016 | 2220.6394
| 12 | 27 | 6 | 2016 | 2240.9568
| 13 | 27 | 6 | 2016 | 2248.7298
| 14 | 27 | 6 | 2016 | 2280.3441
| 15 | 27 | 6 | 2016 | 2253.1736
| 16 | 27 | 6 | 2016 | 2314.9613
| 17 | 27 | 6 | 2016 | 2246.4215
| 18 | 27 | 6 | 2016 | 2319.2937
| 19 | 27 | 6 | 2016 | 2377.1839
| 20 | 27 | 6 | 2016 | 2373.1926
| 21 | 27 | 6 | 2016 | 2310.9056
| 22 | 27 | 6 | 2016 | 2314.5023
| 23 | 27 | 6 | 2016 | 2332.7505
| 24 | 27 | 6 | 2016 | 2354.2257
| 1 | 28 | 6 | 2016 | 2335.7084
| 2 | 28 | 6 | 2016 | 2325.3502
| 3 | 28 | 6 | 2016 | 2289.3396
| 4 | 28 | 6 | 2016 | 2197.4188
| 5 | 28 | 6 | 2016 | 2209.3775
| 6 | 28 | 6 | 2016 | 2244.5686
| 7 | 28 | 6 | 2016 | 2248.6776
| 8 | 28 | 6 | 2016 | 2295.6197
| 9 | 28 | 6 | 2016 | 2276.9898
| 10 | 28 | 6 | 2016 | 2266.7167
| 11 | 28 | 6 | 2016 | 2303.8154
| 12 | 28 | 6 | 2016 | 2296.0328
| 13 | 28 | 6 | 2016 | 2289.2462
| 14 | 28 | 6 | 2016 | 2269.8221
| 15 | 28 | 6 | 2016 | 2231.0307
| 16 | 28 | 6 | 2016 | 2243.3809
| 17 | 28 | 6 | 2016 | 2285.0098
| 18 | 28 | 6 | 2016 | 2331.4142
| 19 | 28 | 6 | 2016 | 2371.1238
| 20 | 28 | 6 | 2016 | 2405.2027
| 21 | 28 | 6 | 2016 | 2350.8738
| 22 | 28 | 6 | 2016 | 2417.2768
| 23 | 28 | 6 | 2016 | 2449.5864
| 24 | 28 | 6 | 2016 | 2388.132
| 1 | 29 | 6 | 2016 | 2377.4348
| 2 | 29 | 6 | 2016 | 2374.3515
| 3 | 29 | 6 | 2016 | 2336.7035
| 4 | 29 | 6 | 2016 | 2350.9372
| 5 | 29 | 6 | 2016 | 2337.0414
| 6 | 29 | 6 | 2016 | 2321.283
| 7 | 29 | 6 | 2016 | 2334.9929
| 8 | 29 | 6 | 2016 | 2338.3015
| 9 | 29 | 6 | 2016 | 2289.4556
| 10 | 29 | 6 | 2016 | 2314.4836
| 11 | 29 | 6 | 2016 | 2283.1195
| 12 | 29 | 6 | 2016 | 2219.0456
| 13 | 29 | 6 | 2016 | 2246.1864
| 14 | 29 | 6 | 2016 | 2244.1954
| 15 | 29 | 6 | 2016 | 2244.277
| 16 | 29 | 6 | 2016 | 2264.8867
| 17 | 29 | 6 | 2016 | 2254.9746
| 18 | 29 | 6 | 2016 | 2251.7694
| 19 | 29 | 6 | 2016 | 2397.7824
| 20 | 29 | 6 | 2016 | 2375.3254
| 21 | 29 | 6 | 2016 | 2323.1438
| 22 | 29 | 6 | 2016 | 2361.1636
| 23 | 29 | 6 | 2016 | 2415.9777
| 24 | 29 | 6 | 2016 | 2398.5011
| 1 | 30 | 6 | 2016 | 2361.3849
| 2 | 30 | 6 | 2016 | 2344.953
| 3 | 30 | 6 | 2016 | 2327.7676
| 4 | 30 | 6 | 2016 | 2324.7081
| 5 | 30 | 6 | 2016 | 2321.0373
| 6 | 30 | 6 | 2016 | 2309.6416
| 7 | 30 | 6 | 2016 | 2327.7194
| 8 | 30 | 6 | 2016 | 2346.9166
| 9 | 30 | 6 | 2016 | 2321.0344
| 10 | 30 | 6 | 2016 | 2309.469
| 11 | 30 | 6 | 2016 | 2310.0157
| 12 | 30 | 6 | 2016 | 2323.4359
| 13 | 30 | 6 | 2016 | 2316.2174
| 14 | 30 | 6 | 2016 | 2239.3093
| 15 | 30 | 6 | 2016 | 2269.9596
| 16 | 30 | 6 | 2016 | 2268.2809
| 17 | 30 | 6 | 2016 | 2249.4522
| 18 | 30 | 6 | 2016 | 2234.7311
| 19 | 30 | 6 | 2016 | 2296.1747
| 20 | 30 | 6 | 2016 | 2319.1056
| 21 | 30 | 6 | 2016 | 2296.894
| 22 | 30 | 6 | 2016 | 2355.0515
| 23 | 30 | 6 | 2016 | 2366.7155
| 24 | 30 | 6 | 2016 | 2327.7979

## Figura 8 y Tabla 8
|  |  | 2016 | 2015
Abril |  | 1 | 54.1885 | 48.267 | Energía Bruta Diaria | 2016 | 2015
|  | 2 | 48.3487 | 48.6892 | Promedio | 53.7103 | 51.3078 | 4.683%
|  | 3 | 43.8776 | 48.0941 | Desviación Estándar | 2.4495 | 1.7277
|  | 4 | 48.454 | 49.8937 | Coeficiente Variación | 4.561% | 3.367%
|  | 5 | 50.9644 | 50.5097 | Máximo | 58.8874 | 54.6364
| 6 | 6 | 53.391 | 47.9605 | Mínimo | 43.8776 | 46.8383
|  | 7 | 51.1359 | 46.8383
|  | 8 | 53.0965 | 47.5143
|  | 9 | 54.8214 | 49.3015
|  | 10 | 54.5046 | 50.4378
|  | 11 | 54.3144 | 51.4058
|  | 12 | 52.0227 | 50.7021
| 13 | 13 | 50.7672 | 52.8452
|  | 14 | 51.741 | 51.8984
|  | 15 | 54.7229 | 50.8625
|  | 16 | 52.9145 | 51.1601
|  | 17 | 54.8536 | 53.7197
|  | 18 | 54.2096 | 53.4766
|  | 19 | 51.1669 | 54.2621
| 20 | 20 | 50.1268 | 52.2799
|  | 21 | 47.5525 | 51.7433
|  | 22 | 50.6525 | 50.4415
|  | 23 | 51.9293 | 51.3703
|  | 24 | 50.4337 | 50.9865
|  | 25 | 52.6107 | 51.5519
|  | 26 | 53.4776 | 52.7484
| 27 | 27 | 53.1428 | 52.8323
|  | 28 | 54.2184 | 52.4903
|  | 29 | 53.5382 | 52.3274
|  | 30 | 54.1722 | 52.0107
Mayo |  | 1 | 54.1718 | 51.8614
|  | 2 | 54.2388 | 52.8731
|  | 3 | 53.326 | 51.1361
|  | 4 | 52.9261 | 49.9816
|  | 5 | 53.9695 | 49.9495
| 6 | 6 | 54.2952 | 50.2585
|  | 7 | 54.7742 | 50.3899
|  | 8 | 52.6735 | 49.7851
|  | 9 | 53.9414 | 49.1271
|  | 10 | 55.7391 | 49.0605
|  | 11 | 57.1332 | 49.8105
|  | 12 | 56.0092 | 50.3505
| 13 | 13 | 53.3807 | 50.5835
|  | 14 | 55.7639 | 51.4303
|  | 15 | 52.8992 | 51.7859
|  | 16 | 51.1029 | 52.0329
|  | 17 | 49.9634 | 52.0149
|  | 18 | 50.6951 | 50.4731
|  | 19 | 51.9403 | 47.2918
| 20 | 20 | 54.0719 | 51.9355
|  | 21 | 54.9296 | 51.7353
|  | 22 | 55.4197 | 52.8162
|  | 23 | 55.4666 | 52.3225
|  | 24 | 54.2144 | 52.5293
|  | 25 | 50.7595 | 51.7997
|  | 26 | 51.9474 | 49.7387
| 27 | 27 | 54.2941 | 50.1707
|  | 28 | 57.1212 | 49.5353
|  | 29 | 56.4316 | 51.282
|  | 30 | 56.9138 | 51.2121
|  | 31 | 54.2961 | 51.2358
Junio |  | 1 | 53.6272 | 50.4068
|  | 2 | 54.0851 | 49.0862
|  | 3 | 54.0598 | 52.1673
|  | 4 | 55.3285 | 53.5027
|  | 5 | 57.1026 | 54.1502
| 6 | 6 | 55.23 | 53.4268
|  | 7 | 52.8526 | 52.6609
|  | 8 | 50.3275 | 53.0924
|  | 9 | 55.2679 | 51.2073
|  | 10 | 56.3337 | 49.5792
|  | 11 | 58.4487 | 51.2694
|  | 12 | 58.8874 | 53.1989
| 13 | 13 | 57.1017 | 53.4374
|  | 14 | 55.6072 | 51.0809
|  | 15 | 56.6476 | 51.4464
|  | 16 | 56.4872 | 49.5089
|  | 17 | 56.3058 | 49.4906
|  | 18 | 55.4223 | 48.9412
|  | 19 | 55.6943 | 50.8429
| 20 | 20 | 55.5156 | 51.9511
|  | 21 | 53.8659 | 51.5855
|  | 22 | 53.3826 | 52.8633
|  | 23 | 52.7544 | 52.5311
|  | 24 | 54.3594 | 52.7297
|  | 25 | 51.0428 | 52.9403
|  | 26 | 54.2438 | 53.9573
| 27 | 27 | 55.0568 | 54.6364
|  | 28 | 55.3188 | 53.9454
|  | 29 | 55.6551 | 54.3538
| ¦ | 30 | 55.4673 | 53.8868

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 282.454 | 302.627 | 219.4 | 804.481
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 59.559 | 58.641 | 58.23 | 176.43
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 248.425 | 267.259 | 269.54 | 785.224
CAVANCHA | CAVANCHA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CAVANCHA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 72.242 | 84.545 | 94.78 | 251.567
COCHRANE | COCHRANE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE |  | Libre | 0 | 6.035 | 89.52 | 95.555
E-CL | E-CL | Regulado | 157.929 | 159.932 | 158.26 | 476.121
E-CL |  | Libre | 406.293 | 408.426 | 406.95 | 1221.669
ENERNUEVAS | ENERNUEVAS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENERNUEVAS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 48.131 | 56.157 | 40.33 | 144.618
E. DE GENERACION | EQUIPOS DE GENERACION | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
E. DE GENERACION |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 9.549 | 10.445 | 0 | 19.994
GENERACIÓN SOLAR | GENERACIÓN SOLAR | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 90.683 | 106.845 | 95.6 | 293.128
LOS PUQUIOS | LOS PUQUIOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
LOS PUQUIOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 1.293 | 0.78 | 0.8 | 2.873
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 0 | 1.372 | 1.47 | 2.842
SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR SAN PEDRO III |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT | PMGD PICA PILOT | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PAS1 | PAS1 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS1 |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PAS2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS2 |  | Libre | 1.095 | 0.812 | 1.3 | 3.207
PAS3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS3 |  | Libre | 3.271 | 3.293 | 2.55 | 9.114
SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SPS LA HUAYCA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET | TECNET | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 157.929 | 159.932 | 158.26 | 476.121 | 11.11%
TOTAL |  | Libre | 1222.995 | 1307.237 | 1280.47 | 3810.702 | 88.89%
[5 empty] | Total ambos | 4286.823
|  | Abril |  | Mayo |  | Junio
Ventas por Empresa [GWh]
|  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 282.454 |  | 302.627 |  | 219.4 |  | 804.481
| ANDINA | 59.559 |  | 58.641 |  | 58.23 |  | 176.43
| ANGAMOS | 248.425 |  | 267.259 |  | 269.54 |  | 785.224
| CAVANCHA | [6 empty] | 0
| CELTA | 72.242 |  | 84.545 |  | 94.78 |  | 251.567
| COCHRANE |  |  | 6.035 |  | 89.52 |  | 95.555
| E-CL | 406.293 | 157.929 | 408.426 | 159.932 | 406.95 | 158.26 | 1697.79
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 48.131 |  | 56.157 |  | 40.33 |  | 144.618
| E. DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 9.549 |  | 10.445 |  |  |  | 19.994
| GENERACIÓN SOLAR | [6 empty] | 0
| HORNITOS | 90.683 |  | 106.845 |  | 95.6 |  | 293.128
| LOS PUQUIOS | [6 empty] | 0
| NORACID | 1.293 |  | 0.78 |  | 0.8 |  | 2.873
| ON GROUP |  |  | 1.372 |  | 1.47 |  | 2.842
| SOLAR SAN PEDRO III | [6 empty] | 0
| PMGD PICA PILOT | [6 empty] | 0
| PAS1 | [6 empty] | 0
| PAS2 | 1.095 |  | 0.812 |  | 1.3 |  | 3.207
| PAS3 | 3.271 |  | 3.293 |  | 2.55 |  | 9.114
| SPS LA HUAYCA | [6 empty] | 0
| TECNET | [6 empty] | 0
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1222.995 | 157.929 | 1307.237 | 159.932 | 1280.47 | 158.26 | 4286.823

## Figura 9
[6 empty] | Abril | Abril | Mayo | Mayo | Junio | Junio
VENTAS | [5 empty] | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total
Empresa | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
AES GENER | 282.454 | 302.627 | 219.4 |  | AES GENER | 182.3423 | 282.454 | 185.6107 | 302.627 | 189.5724 | 219.4 | 557.5254 | 804.481
ANDINA | 59.559 | 58.641 | 58.23 |  | ANDINA | 103.054 | 59.559 | 118.079 | 58.641 | 110.283 | 58.23 | 331.416 | 176.43
ANGAMOS | 248.425 | 267.259 | 269.54 |  | ANGAMOS | 330.192 | 248.425 | 383.5875 | 267.259 | 361.7036 | 269.54 | 1075.4831 | 785.224
CAVANCHA |  |  |  |  | CAVANCHA | 1.3895 | 0 | 1.4743 | 0 | 1.4429 | 0 | 4.3068 | 0
CELTA | 72.242 | 84.545 | 94.78 |  | CELTA | 28.3058 | 72.242 | 1.4508 | 84.545 | 1.7358 | 94.78 | 31.4924 | 251.567
COCHRANE |  | 6.035 | 89.52 |  | COCHRANE | 71.4166 | 0 | 92.492 | 6.035 | 171.4969 | 89.52 | 335.4056 | 95.555
E-CL | 564.222 | 568.358 | 565.21 |  | E-CL | 556.8615 | 564.222 | 501.5199 | 568.358 | 549.9806 | 565.21 | 1608.362 | 1697.79
ENERNUEVAS |  |  |  |  | ENERNUEVAS | 1.7892 | 0 | 1.7765 | 0 | 1.7245 | 0 | 5.2902 | 0
ENORCHILE | 48.131 | 56.157 | 40.33 |  | ENORCHILE | 1.5657 | 48.131 | 4.0494 | 56.157 | 5.3128 | 40.33 | 10.9279 | 144.618
E. DE GENERACION |  |  |  |  | E. DE GENERACION | 0.24592 | 0 | 0.75058 | 0 | 1.1715 | 0 | 2.168 | 0
GASATACAMA | 9.549 | 10.445 |  |  | GASATACAMA | 111.3518 | 9.549 | 189.6443 | 10.445 | 157.0947 | 0 | 458.0908 | 19.994
GENERACIÓN SOLAR |  |  |  |  | GENERACIÓN SOLAR | 13.2011 | 0 | 12.2936 | 0 | 11.2126 | 0 | 36.7073 | 0
HORNITOS | 90.683 | 106.845 | 95.6 |  | HORNITOS | 82.307 | 90.683 | 89.703 | 106.845 | 2.009 | 95.6 | 174.019 | 293.128
LOS PUQUIOS |  |  |  |  | LOS PUQUIOS | 0.37658 | 0 | 0.38026 | 0 | 0.34202 | 0 | 1.0989 | 0
MINERA COLLAHUASI |  |  |  |  | MINERA COLLAHUASI | 4.0751 | 0 | 19.3219 | 0 | 17.1957 | 0 | 40.5927 | 0
NORACID | 1.293 | 0.78 | 0.8 |  | NORACID | 11.8365 | 1.293 | 12.6019 | 0.78 | 12.144 | 0.8 | 36.5824 | 2.873
ON GROUP |  | 1.372 | 1.47 |  | ON GROUP | 0.07443 | 0 | 0.21401 | 1.372 | 0.517 | 1.47 | 0.80544 | 2.842
PER |  |  |  |  | PER | 18.4718 | 0 | 18.6378 | 0 | 19.5237 | 0 | 56.6334 | 0
SOLAR SAN PEDRO III |  |  |  |  | SOLAR SAN PEDRO III | 12.3813 | 0 | 11.2332 | 0 | 10.4032 | 0 | 34.0176 | 0
PMGD PICA PILOT |  |  |  |  | PMGD PICA PILOT | 0.08868 | 0 | 0.08895 | 0 | 0.07935 | 0 | 0.25698 | 0
PAS1 |  |  |  |  | PAS1 | 2.0878 | 0 | 2.0611 | 0 | 1.7232 | 0 | 5.8721 | 0
PAS2 | 1.095 | 0.812 | 1.3 |  | PAS2 | 1.5563 | 1.095 | 1.5265 | 0.812 | 1.3039 | 1.3 | 4.3868 | 3.207
PAS3 | 3.271 | 3.293 | 2.55 |  | PAS3 | 3.355 | 3.271 | 3.2934 | 3.293 | 2.8052 | 2.55 | 9.4536 | 9.114
SPS LA HUAYCA |  |  |  |  | SPS LA HUAYCA | 4.7587 | 0 | 4.972 | 0 | 3.9689 | 0 | 13.6996 | 0
TECNET |  |  |  |  | TECNET | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  |  |  |  | VALLE DE LOS VIENTOS | 18.1563 | 0 | 18.0469 | 0 | 16.7328 | 0 | 52.936 | 0
TOTAL | 1380.924 | 1467.169 | 1438.73 | 0 | TOTAL | 1561.3497 | 1380.924 | 1674.8093 | 1467.169 | 1651.4794 | 1438.73 | 4887.6384 | 4286.823
GENERACIÓN
Empresa | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre
AES GENER | 182.3423 | 185.6107 | 189.5724 | 557.5254
ANDINA | 103.054 | 118.079 | 110.283 | 331.416
ANGAMOS | 330.192 | 383.5875 | 361.7036 | 1075.4831
CAVANCHA | 1.3895 | 1.4743 | 1.4429 | 4.3068
CELTA | 28.3058 | 1.4508 | 1.7358 | 31.4924
COCHRANE | 71.4166 | 92.492 | 171.4969 | 335.4056
E-CL | 556.8615 | 501.5199 | 549.9806 | 1608.362
ENERNUEVAS | 1.7892 | 1.7765 | 1.7245 | 5.2902
ENORCHILE | 1.5657 | 4.0494 | 5.3128 | 10.9279
E. DE GENERACION | 0.24592 | 0.75058 | 1.1715 | 2.168
GASATACAMA | 111.3518 | 189.6443 | 157.0947 | 458.0908
GENERACIÓN SOLAR | 13.2011 | 12.2936 | 11.2126 | 36.7073
HORNITOS | 82.307 | 89.703 | 2.009 | 174.019
LOS PUQUIOS | 0.37658 | 0.38026 | 0.34202 | 1.0989
MINERA COLLAHUASI | 4.0751 | 19.3219 | 17.1957 | 40.5927
NORACID | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 36.5824
ON GROUP | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0.80544
PER | 18.4718 | 18.6378 | 19.5237 | 56.6334
SOLAR SAN PEDRO III | 12.3813 | 11.2332 | 10.4032 | 34.0176
PMGD PICA PILOT | 0.08868 | 0.08895 | 0.07935 | 0.25698
PAS1 | 2.0878 | 2.0611 | 1.7232 | 5.8721
PAS2 | 1.5563 | 1.5265 | 1.3039 | 4.3868
PAS3 | 3.355 | 3.2934 | 2.8052 | 9.4536
SPS LA HUAYCA | 4.7587 | 4.972 | 3.9689 | 13.6996
TECNET | 0.10862 | 0 | 0 | 0.10862
VALLE DE LOS VIENTOS | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 52.936
TOTAL | 1561.3497 | 1674.8093 | 1651.4794 | 4887.6384

## Tabla 10
Mantenimiento Mayor Realizado
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
MIMB4 | 2016-04-01 | 2016-05-27 | 57
CTTAR | 2016-04-09 | 2016-06-30 | 83
CTM1 | 2016-05-15 | 2016-05-21 | 7
GMAR2 | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 12
CTH1 | 2016-06-01 | 2016-06-29 | 29
TG2B | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 8
TV2C | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 8

## Tabla 11 y Figura 11
Carbón [US$/Ton] | Abril | Mayo | Junio
MEJILLONES | 60.7693 | 62.7371 | 60.745
ANGAMOS | 57.0359 | 57.6403 | 59.9267
TOCOPILLA | 57.5383 | 57.0606 | 63.217
ANDINA | 55.2572 | 50.25 | 57.257
HORNITOS | 62.8179 | 63.6877 | 61.965
NORGENER | 64.1548 | 65.231 | 63.0907
TARAPACÁ | 69.2252 | 70.47 | 70.85

## Tabla 12 y Figura 12
Diesel [US$/m3] | Abril | Mayo | Junio
MEJILLONES | 329.7088 | 367.7028 | 402.4258
ATACAMA | 357.4578 | 397.3643 | 444.6284
TOCOPILLA | 331.1189 | 369.2475 | 403.9663
TARAPACÁ | 350.1248 | 380.4953 | 428.9737

## Tabla 13 y Figura 13
Gas Natural [US$/MMBTU] | Abril | Mayo | Junio
MEJILLONES/TOCOPILLA | 3.6109 | 3.837 | 3.757
ATACAMA | 7.3366 | 8 | 8.32

## Figura 14
ENS
Enero | 7.28
Febrero | 27.8
Marzo | 120
Abril | 936.7
Mayo | 120.4
Junio | 76.4

## Figura 15
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Otros | Total
Enero | 9 | 7 | 0 | 0 | 16
Febrero | 8 | 9 | 0 | 0 | 17
Marzo | 12 | 11 | 0 | 0 | 23
Abril | 15 | 8 | 2 | 0 | 25
Mayo | 14 | 18 | 0 | 0 | 32
Junio | 15 | 16 | 1 | 0 | 32
Total | 73 | 69 | 3 | 0 | 145

## Figura 16
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Atacama | 100% | 99.99% | 99.92% | 99.9% | 99.05% | 99.99%
Crucero | 99.76% | 100% | 99.98% | 99.93% | 99.94% | 100%
Encuentro | 100% | 99.99% | 99.79% | 99.87% | 99.57% | 99.94%
Lagunas | 99.93% | 99.97% | 99.92% | 99.85% | 99.49% | 99.63%
Tarapacá | 100% | 100% | 100% | 99.93% | 99.97% | 99.98%
Mínimo Art. 5-64 NTSyCS | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto (máximo y mínimo).
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 17
Desempeño periodo mensual de control
[14 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[14 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[12 empty] | 2016 | 1 | Enero | 0.02258% | 4.663% | 80.15% | 15.15% | 0%
[12 empty] | 2016 | 2 | Febrero | 0.0003448% | 1.705% | 91.14% | 7.144% | 0%
[12 empty] | 2016 | 3 | Marzo | 0.04613% | 5.033% | 81.74% | 13.14% | 0.01742%
[12 empty] | 2016 | 4 | Abril | 1.667e-05% | 0.04913% | 0.7767% | 0.1405% | 0.0001133%
[12 empty] | 2016 | 5 | Mayo | 0.0002458% | 0.03007% | 0.8685% | 0.1011% | 0%
[12 empty] | 2016 | 6 | Junio | 1.333e-05% | 0.01715% | 0.917% | 0.06545% | 0.0002667%
[14 empty] | Enero-Junio | 0.01156% | 1.916% | 42.6% | 5.958% | 0.002967%
|  |  |  | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
|  |  |  | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7 | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
|  |  |  | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
| 2016-01-01 | 2016 | 1 | 0% | 8.02% | 72.08% | 19.89% | 0% | 0% | 3.74% | 78.7% | 17.54% | 0%
| 2016-01-02 | 2016 | 1 | 0% | 5% | 75.94% | 19.05% | 0% | 0% | 4.22% | 78.38% | 17.39% | 0%
| 2016-01-03 | 2016 | 1 | 0% | 5.53% | 73.03% | 21.43% | 0% | 0% | 4.37% | 78.01% | 17.6% | 0%
| 2016-01-04 | 2016 | 1 | 0.16% | 7.79% | 76.06% | 15.98% | 0% | 0.02% | 5.01% | 77.05% | 17.89% | 0%
| 2016-01-05 | 2016 | 1 | 0% | 3.1% | 85.98% | 10.91% | 0% | 0.02% | 5% | 77.95% | 17.01% | 0%
| 2016-01-06 | 2016 | 1 | 0% | 3.45% | 73.95% | 22.59% | 0% | 0.02% | 5.15% | 76.52% | 18.29% | 0%
| 2016-01-07 | 2016 | 1 | 0% | 8.52% | 74.32% | 17.15% | 0% | 0.02% | 5.91% | 75.91% | 18.14% | 0%
| 2016-01-08 | 2016 | 1 | 0% | 6.25% | 75.75% | 17.98% | 0% | 0.02% | 5.66% | 76.43% | 17.87% | 0%
| 2016-01-09 | 2016 | 1 | 0% | 4.37% | 81.94% | 13.68% | 0% | 0.02% | 5.57% | 77.29% | 17.1% | 0%
| 2016-01-10 | 2016 | 1 | 0% | 2.96% | 83.63% | 13.4% | 0% | 0.02% | 5.2% | 78.8% | 15.96% | 0%
| 2016-01-11 | 2016 | 1 | 0% | 5.81% | 74.72% | 19.46% | 0% | 0% | 4.92% | 78.61% | 16.45% | 0%
| 2016-01-12 | 2016 | 1 | 0% | 5.28% | 74.44% | 20.26% | 0% | 0% | 5.23% | 76.96% | 17.79% | 0%
Enero | 2016-01-13 | 2016 | 1 | 0% | 3.62% | 73% | 23.36% | 0% | 0% | 5.26% | 76.83% | 17.9% | 0%
| 2016-01-14 | 2016 | 1 | 0.28% | 6.07% | 70.6% | 23.03% | 0% | 0.04% | 4.91% | 76.3% | 18.74% | 0%
| 2016-01-15 | 2016 | 1 | 0% | 6.08% | 77.06% | 16.85% | 0% | 0.04% | 4.88% | 76.48% | 18.58% | 0%
| 2016-01-16 | 2016 | 1 | 0% | 6.64% | 73.25% | 20.1% | 0% | 0.04% | 5.21% | 75.24% | 19.49% | 0%
| 2016-01-17 | 2016 | 1 | 0% | 4.08% | 79.17% | 16.73% | 0% | 0.04% | 5.37% | 74.6% | 19.97% | 0%
| 2016-01-18 | 2016 | 1 | 0.26% | 5.13% | 78.65% | 15.93% | 0% | 0.07% | 5.27% | 75.17% | 19.47% | 0%
| 2016-01-19 | 2016 | 1 | 0% | 4.86% | 81.42% | 13.7% | 0% | 0.07% | 5.21% | 76.16% | 18.53% | 0%
| 2016-01-20 | 2016 | 1 | 0% | 5.46% | 81.07% | 13.45% | 0% | 0.07% | 5.48% | 77.32% | 17.11% | 0%
| 2016-01-21 | 2016 | 1 | 0% | 3.27% | 89.64% | 7.08% | 0% | 0.03% | 5.08% | 80.04% | 14.83% | 0%
| 2016-01-22 | 2016 | 1 | 0% | 1.15% | 89.46% | 9.37% | 0% | 0.03% | 4.37% | 81.81% | 13.77% | 0%
| 2016-01-23 | 2016 | 1 | 0% | 2.31% | 90.62% | 7.05% | 0% | 0.03% | 3.75% | 84.29% | 11.9% | 0%
| 2016-01-24 | 2016 | 1 | 0% | 5.23% | 84.66% | 10.09% | 0% | 0.03% | 3.92% | 85.08% | 10.95% | 0%
| 2016-01-25 | 2016 | 1 | 0% | 1.81% | 85.35% | 12.82% | 0% | 0% | 3.44% | 86.03% | 10.51% | 0%
| 2016-01-26 | 2016 | 1 | 0% | 5.8% | 83.4% | 10.78% | 0% | 0% | 3.58% | 86.31% | 10.09% | 0%
| 2016-01-27 | 2016 | 1 | 0% | 4.72% | 84.5% | 10.77% | 0% | 0% | 3.47% | 86.8% | 9.71% | 0%
| 2016-01-28 | 2016 | 1 | 0% | 2.8% | 89% | 8.19% | 0% | 0% | 3.4% | 86.71% | 9.87% | 0%
| 2016-01-29 | 2016 | 1 | 0% | 4.58% | 86.64% | 8.77% | 0% | 0% | 3.89% | 86.31% | 9.78% | 0%
| 2016-01-30 | 2016 | 1 | 0% | 2.24% | 83.87% | 13.87% | 0% | 0% | 3.88% | 85.35% | 10.76% | 0%
| 2016-01-31 | 2016 | 1 | 0% | 2.61% | 81.33% | 16.05% | 0% | 0% | 3.51% | 84.87% | 11.61% | 0%
| 2016-02-01 | 2016 | 2 | 0.01% | 5.14% | 83.21% | 11.63% | 0% | 0% | 3.98% | 84.56% | 11.44% | 0%
| 2016-02-02 | 2016 | 2 | 0% | 5.41% | 81.77% | 12.81% | 0% | 0% | 3.93% | 84.33% | 11.73% | 0%
| 2016-02-03 | 2016 | 2 | 0% | 4.8% | 81.47% | 13.71% | 0% | 0% | 3.94% | 83.9% | 12.15% | 0%
| 2016-02-04 | 2016 | 2 | 0% | 2.24% | 85.18% | 12.57% | 0% | 0% | 3.86% | 83.35% | 12.77% | 0%
| 2016-02-05 | 2016 | 2 | 0% | 2.22% | 89.97% | 7.8% | 0% | 0% | 3.52% | 83.83% | 12.63% | 0%
| 2016-02-06 | 2016 | 2 | 0% | 1.48% | 80.53% | 17.98% | 0% | 0% | 3.41% | 83.35% | 13.22% | 0%
| 2016-02-07 | 2016 | 2 | 0% | 3.86% | 71.41% | 24.72% | 0% | 0% | 3.59% | 81.93% | 14.46% | 0%
| 2016-02-08 | 2016 | 2 | 0% | 3.03% | 82.48% | 14.48% | 0% | 0% | 3.29% | 81.83% | 14.87% | 0%
| 2016-02-09 | 2016 | 2 | 0% | 2.36% | 86.1% | 11.53% | 0% | 0% | 2.85% | 82.45% | 14.68% | 0%
| 2016-02-10 | 2016 | 2 | 0% | 3.33% | 78.49% | 18.17% | 0% | 0% | 2.64% | 82.02% | 15.32% | 0%
| 2016-02-11 | 2016 | 2 | 0% | 4.22% | 83.37% | 12.39% | 0% | 0% | 2.93% | 81.76% | 15.29% | 0%
| 2016-02-12 | 2016 | 2 | 0% | 1.05% | 87.75% | 11.19% | 0% | 0% | 2.76% | 81.45% | 15.78% | 0%
Febrero | 2016-02-13 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 98.32% | 1.67% | 0% | 0% | 2.55% | 83.99% | 13.45% | 0%
| 2016-02-14 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 98.54% | 1.45% | 0% | 0% | 2% | 87.86% | 10.13% | 0%
| 2016-02-15 | 2016 | 2 | 0% | 0.01% | 99.81% | 0.17% | 0% | 0% | 1.56% | 90.34% | 8.08% | 0%
| 2016-02-16 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 99.03% | 0.96% | 0% | 0% | 1.23% | 92.19% | 6.57% | 0%
| 2016-02-17 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 99.76% | 0.23% | 0% | 0% | 0.75% | 95.23% | 4.01% | 0%
| 2016-02-18 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 97.6% | 2.24% | 0%
| 2016-02-19 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 98.17% | 1.82% | 0% | 0% | 0% | 99.09% | 0.9% | 0%
| 2016-02-20 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.33% | 0.66% | 0%
| 2016-02-21 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.54% | 0.45% | 0%
| 2016-02-22 | 2016 | 2 | 0% | 0.25% | 96.94% | 2.8% | 0% | 0% | 0.03% | 99.13% | 0.83% | 0%
| 2016-02-23 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 99.39% | 0.6% | 0% | 0% | 0.03% | 99.18% | 0.78% | 0%
| 2016-02-24 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 99.3% | 0.69% | 0% | 0% | 0.03% | 99.11% | 0.84% | 0%
| 2016-02-25 | 2016 | 2 | 0% | 0.21% | 99.29% | 0.48% | 0% | 0% | 0.06% | 99.01% | 0.91% | 0%
| 2016-02-26 | 2016 | 2 | 0% | 0% | 99.96% | 0.03% | 0% | 0% | 0.06% | 99.27% | 0.65% | 0%
| 2016-02-27 | 2016 | 2 | 0% | 2.93% | 87.67% | 9.38% | 0% | 0% | 0.48% | 97.51% | 2% | 0%
| 2016-02-28 | 2016 | 2 | 0% | 3.65% | 88.35% | 7.98% | 0% | 0% | 1.01% | 95.84% | 3.14% | 0%
| 2016-02-29 | 2016 | 2 | 0% | 3.26% | 86.8% | 9.93% | 0% | 0% | 1.44% | 94.39% | 4.16% | 0%
| 2016-03-01 | 2016 | 3 | 0% | 2.26% | 90.61% | 7.12% | 0% | 0% | 1.76% | 93.14% | 5.09% | 0%
| 2016-03-02 | 2016 | 3 | 0% | 4% | 83.88% | 12.1% | 0% | 0% | 2.33% | 90.94% | 6.72% | 0%
| 2016-03-03 | 2016 | 3 | 0% | 2.46% | 86.56% | 10.97% | 0% | 0% | 2.65% | 89.12% | 8.21% | 0%
| 2016-03-04 | 2016 | 3 | 0% | 2.82% | 85.61% | 11.56% | 0% | 0% | 3.06% | 87.07% | 9.86% | 0%
| 2016-03-05 | 2016 | 3 | 0% | 2.11% | 82.29% | 15.59% | 0% | 0% | 2.94% | 86.3% | 10.75% | 0%
| 2016-03-06 | 2016 | 3 | 0.03% | 4.79% | 85.71% | 9.45% | 0% | 0% | 3.1% | 85.92% | 10.96% | 0%
| 2016-03-07 | 2016 | 3 | 0% | 3.68% | 81.29% | 15.02% | 0% | 0% | 3.16% | 85.13% | 11.69% | 0%
| 2016-03-08 | 2016 | 3 | 0.02% | 3.1% | 86.19% | 10.67% | 0% | 0% | 3.28% | 84.5% | 12.19% | 0%
| 2016-03-09 | 2016 | 3 | 0% | 4.25% | 86.77% | 8.97% | 0% | 0% | 3.31% | 84.92% | 11.75% | 0%
| 2016-03-10 | 2016 | 3 | 0% | 9.31% | 67.6% | 23.07% | 0% | 0% | 4.29% | 82.21% | 13.48% | 0%
| 2016-03-11 | 2016 | 3 | 0% | 8.31% | 78.53% | 13.15% | 0% | 0% | 5.08% | 81.2% | 13.7% | 0%
| 2016-03-12 | 2016 | 3 | 0% | 4.52% | 82.02% | 13.41% | 0.03% | 0% | 5.42% | 81.16% | 13.39% | 0%
Marzo | 2016-03-13 | 2016 | 3 | 0% | 4.17% | 84.84% | 10.97% | 0% | 0% | 5.33% | 81.03% | 13.61% | 0%
| 2016-03-14 | 2016 | 3 | 0% | 7.47% | 74.95% | 17.56% | 0% | 0% | 5.88% | 80.13% | 13.97% | 0%
| 2016-03-15 | 2016 | 3 | 0.76% | 8.91% | 77.94% | 12.37% | 0% | 0.1% | 6.71% | 78.95% | 14.22% | 0%
| 2016-03-16 | 2016 | 3 | 0% | 9.75% | 80.61% | 9.63% | 0% | 0.1% | 7.49% | 78.07% | 14.31% | 0%
| 2016-03-17 | 2016 | 3 | 0% | 2.15% | 87.71% | 10.12% | 0% | 0.1% | 6.47% | 80.94% | 12.46% | 0%
| 2016-03-18 | 2016 | 3 | 0% | 9.62% | 72.91% | 17.46% | 0% | 0.1% | 6.66% | 80.14% | 13.08% | 0%
| 2016-03-19 | 2016 | 3 | 0% | 6.67% | 74.72% | 18.59% | 0% | 0.1% | 6.96% | 79.1% | 13.82% | 0%
| 2016-03-20 | 2016 | 3 | 0.24% | 4.22% | 82.5% | 13.02% | 0% | 0.14% | 6.97% | 78.76% | 14.11% | 0%
| 2016-03-21 | 2016 | 3 | 0.02% | 5.39% | 78.58% | 15.99% | 0% | 0.14% | 6.67% | 79.28% | 13.88% | 0%
| 2016-03-22 | 2016 | 3 | 0% | 6.41% | 76.55% | 16.56% | 0.47% | 0.03% | 6.31% | 79.08% | 14.48% | 0.06%
| 2016-03-23 | 2016 | 3 | 0% | 6.23% | 78.98% | 14.78% | 0% | 0.03% | 5.81% | 78.85% | 15.22% | 0.06%
| 2016-03-24 | 2016 | 3 | 0% | 5.28% | 80.89% | 13.77% | 0.04% | 0.03% | 6.26% | 77.87% | 15.74% | 0.07%
| 2016-03-25 | 2016 | 3 | 0% | 5.89% | 79.64% | 14.46% | 0% | 0.03% | 5.73% | 78.84% | 15.31% | 0.07%
| 2016-03-26 | 2016 | 3 | 0.01% | 5.77% | 77.45% | 16.75% | 0% | 0.03% | 5.6% | 79.23% | 15.05% | 0.07%
| 2016-03-27 | 2016 | 3 | 0% | 4.74% | 79.36% | 15.88% | 0% | 0% | 5.67% | 78.78% | 15.46% | 0.07%
| 2016-03-28 | 2016 | 3 | 0.35% | 6.77% | 72.92% | 19.94% | 0% | 0.05% | 5.87% | 77.97% | 16.02% | 0.07%
| 2016-03-29 | 2016 | 3 | 0% | 4.81% | 80.98% | 14.2% | 0% | 0.05% | 5.64% | 78.6% | 15.68% | 0%
| 2016-03-30 | 2016 | 3 | 0% | 0.16% | 99.2% | 0.63% | 0% | 0.05% | 4.77% | 81.49% | 13.66% | 0%
| 2016-03-31 | 2016 | 3 | 0% | 0% | 96.28% | 3.71% | 0% | 0.05% | 4.02% | 83.69% | 12.22% | 0%
| 2016-04-01 | 2016 | 4 | 0% | 0.6% | 98.2% | 1.19% | 0% | 0.05% | 3.26% | 86.34% | 10.33% | 0%
| 2016-04-02 | 2016 | 4 | 0% | 5.07% | 74.42% | 20.5% | 0% | 0.05% | 3.16% | 85.91% | 10.86% | 0%
| 2016-04-03 | 2016 | 4 | 0.01% | 6.78% | 83.34% | 9.84% | 0.01% | 0.05% | 3.45% | 86.48% | 10% | 0%
| 2016-04-04 | 2016 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.49% | 90.34% | 7.15% | 0%
| 2016-04-05 | 2016 | 4 | 0% | 5.48% | 81.19% | 13.32% | 0% | 0% | 2.58% | 90.37% | 7.03% | 0%
| 2016-04-06 | 2016 | 4 | 0% | 4.38% | 84.42% | 11.19% | 0% | 0% | 3.18% | 88.26% | 8.53% | 0%
| 2016-04-07 | 2016 | 4 | 0% | 2.73% | 79.01% | 18.25% | 0% | 0% | 3.57% | 85.8% | 10.61% | 0%
| 2016-04-08 | 2016 | 4 | 0% | 5.05% | 81.6% | 13.33% | 0% | 0% | 4.21% | 83.42% | 12.35% | 0%
| 2016-04-09 | 2016 | 4 | 0% | 9.36% | 73.58% | 17.04% | 0% | 0% | 4.82% | 83.3% | 11.85% | 0%
| 2016-04-10 | 2016 | 4 | 0.02% | 7.84% | 81.29% | 10.83% | 0% | 0% | 4.98% | 83.01% | 11.99% | 0%
| 2016-04-11 | 2016 | 4 | 0% | 2.96% | 87.04% | 9.98% | 0% | 0% | 5.4% | 81.16% | 13.42% | 0%
| 2016-04-12 | 2016 | 4 | 0% | 3.47% | 71.94% | 24.58% | 0% | 0% | 5.11% | 79.84% | 15.03% | 0%
Abril | 2016-04-13 | 2016 | 4 | 0% | 0.66% | 86.47% | 12.86% | 0% | 0% | 4.58% | 80.13% | 15.27% | 0%
| 2016-04-14 | 2016 | 4 | 0% | 6.14% | 79.05% | 14.8% | 0% | 0% | 5.07% | 80.14% | 14.77% | 0%
| 2016-04-15 | 2016 | 4 | 0% | 3.93% | 81.74% | 14.31% | 0% | 0% | 4.91% | 80.16% | 14.91% | 0%
| 2016-04-16 | 2016 | 4 | 0% | 5.39% | 75.69% | 18.91% | 0% | 0% | 4.34% | 80.46% | 15.18% | 0%
| 2016-04-17 | 2016 | 4 | 0% | 6.32% | 75.24% | 18.43% | 0% | 0% | 4.12% | 79.59% | 16.27% | 0%
| 2016-04-18 | 2016 | 4 | 0% | 7.56% | 75.97% | 16.45% | 0% | 0% | 4.78% | 78.01% | 17.19% | 0%
| 2016-04-19 | 2016 | 4 | 0% | 1.77% | 83.59% | 14.63% | 0% | 0% | 4.54% | 79.68% | 15.77% | 0%
| 2016-04-20 | 2016 | 4 | 0% | 8.68% | 70.6% | 20.39% | 0.31% | 0% | 5.68% | 77.41% | 16.85% | 0.04%
| 2016-04-21 | 2016 | 4 | 0% | 7.33% | 73.44% | 19.21% | 0% | 0% | 5.85% | 76.61% | 17.48% | 0.04%
| 2016-04-22 | 2016 | 4 | 0% | 8.58% | 77.21% | 14.2% | 0% | 0% | 6.52% | 75.96% | 17.46% | 0.04%
| 2016-04-23 | 2016 | 4 | 0% | 5.96% | 83.26% | 10.77% | 0% | 0% | 6.6% | 77.04% | 16.3% | 0.04%
| 2016-04-24 | 2016 | 4 | 0% | 6.84% | 79.53% | 13.59% | 0.02% | 0% | 6.67% | 77.66% | 15.61% | 0.04%
| 2016-04-25 | 2016 | 4 | 0.01% | 5.33% | 81.86% | 12.78% | 0% | 0% | 6.36% | 78.5% | 15.08% | 0.04%
| 2016-04-26 | 2016 | 4 | 0% | 5.06% | 80.45% | 14.47% | 0% | 0% | 6.83% | 78.05% | 15.06% | 0.04%
| 2016-04-27 | 2016 | 4 | 0% | 2.63% | 81.04% | 16.31% | 0% | 0% | 5.96% | 79.54% | 14.48% | 0%
| 2016-04-28 | 2016 | 4 | 0% | 4.75% | 68.8% | 26.43% | 0% | 0% | 5.59% | 78.88% | 15.51% | 0%
| 2016-04-29 | 2016 | 4 | 0.01% | 6.75% | 80.23% | 13% | 0% | 0% | 5.33% | 79.31% | 15.34% | 0%
| 2016-04-30 | 2016 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.48% | 67.41% | 13.8% | 0%
| 2016-05-01 | 2016 | 5 | 0% | 2.37% | 80.12% | 17.5% | 0% | 0% | 3.84% | 67.5% | 14.35% | 0%
| 2016-05-02 | 2016 | 5 | 0% | 1.5% | 85.27% | 13.22% | 0% | 0% | 3.29% | 67.99% | 14.42% | 0%
| 2016-05-03 | 2016 | 5 | 0% | 4.25% | 80.42% | 15.31% | 0% | 0% | 3.18% | 67.98% | 14.54% | 0%
| 2016-05-04 | 2016 | 5 | 0% | 2.47% | 79.65% | 17.86% | 0% | 0% | 3.16% | 67.78% | 14.76% | 0%
| 2016-05-05 | 2016 | 5 | 0% | 7.81% | 74.22% | 17.96% | 0% | 0% | 3.59% | 68.56% | 13.55% | 0%
| 2016-05-06 | 2016 | 5 | 0% | 6.79% | 77.74% | 15.46% | 0% | 0% | 3.6% | 68.2% | 13.9% | 0%
| 2016-05-07 | 2016 | 5 | 0% | 4.32% | 85.85% | 9.81% | 0% | 0% | 4.22% | 80.47% | 15.3% | 0%
| 2016-05-08 | 2016 | 5 | 0% | 5.81% | 78.96% | 15.21% | 0% | 0% | 4.71% | 80.3% | 14.98% | 0%
| 2016-05-09 | 2016 | 5 | 0% | 5.96% | 84.63% | 9.39% | 0% | 0% | 5.34% | 80.21% | 14.43% | 0%
| 2016-05-10 | 2016 | 5 | 0% | 5.14% | 75.16% | 19.69% | 0% | 0% | 5.47% | 79.46% | 15.05% | 0%
| 2016-05-11 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 99.96% | 0.03% | 0% | 0% | 5.12% | 82.36% | 12.51% | 0%
| 2016-05-12 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 96.08% | 3.91% | 0% | 0% | 4% | 85.48% | 10.5% | 0%
Mayo | 2016-05-13 | 2016 | 5 | 0% | 7.36% | 69.14% | 23.49% | 0% | 0% | 4.08% | 84.26% | 11.65% | 0%
| 2016-05-21 | 2016 | 5 | 0% | 0.02% | 99.78% | 0.19% | 0% | 0% | 0.03% | 99.27% | 0.68% | 0%
| 2016-05-22 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 95.18% | 4.81% | 0% | 0% | 0.03% | 98.59% | 1.37% | 0%
| 2016-05-23 | 2016 | 5 | 0% | 0.02% | 99.23% | 0.74% | 0% | 0% | 0.03% | 98.53% | 1.42% | 0%
| 2016-05-24 | 2016 | 5 | 0% | 0.41% | 97.87% | 1.71% | 0% | 0% | 0.09% | 98.33% | 1.56% | 0%
| 2016-05-25 | 2016 | 5 | 0.59% | 6.22% | 78.76% | 14.42% | 0% | 0.08% | 0.98% | 95.35% | 3.57% | 0%
| 2016-05-26 | 2016 | 5 | 0% | 4.96% | 82.04% | 12.98% | 0% | 0.08% | 1.69% | 92.79% | 5.43% | 0%
| 2016-05-27 | 2016 | 5 | 0% | 3.17% | 88.42% | 8.4% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.61% | 6.18% | 0%
| 2016-05-28 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 98.48% | 1.51% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.42% | 6.37% | 0%
| 2016-05-29 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 96.6% | 3.39% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.63% | 6.16% | 0%
| 2016-05-30 | 2016 | 5 | 0% | 0.02% | 94.96% | 5.01% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.02% | 6.77% | 0%
| 2016-05-31 | 2016 | 5 | 0% | 3.56% | 85.9% | 10.53% | 0% | 0.08% | 2.56% | 89.31% | 8.03% | 0%
| 2016-06-01 | 2016 | 6 | 0.04% | 1.5% | 87.56% | 10.47% | 0.4% | 0% | 1.89% | 90.57% | 7.47% | 0.05%
| 2016-06-02 | 2016 | 6 | 0% | 0.06% | 98.18% | 1.74% | 0% | 0% | 1.19% | 92.87% | 5.86% | 0.05%
| 2016-06-03 | 2016 | 6 | 0% | 1.78% | 94.68% | 3.53% | 0% | 0% | 0.99% | 93.77% | 5.17% | 0.05%
| 2016-06-04 | 2016 | 6 | 0% | 0.25% | 91.84% | 7.9% | 0% | 0% | 1.02% | 92.82% | 6.08% | 0.05%
| 2016-06-05 | 2016 | 6 | 0% | 0.01% | 99.42% | 0.56% | 0% | 0% | 1.03% | 93.22% | 5.68% | 0.05%
| 2016-06-06 | 2016 | 6 | 0% | 1.78% | 84.74% | 13.06% | 0.4% | 0% | 1.28% | 91.76% | 6.83% | 0.11%
| 2016-06-07 | 2016 | 6 | 0% | 0.71% | 89.22% | 10.05% | 0% | 0% | 0.87% | 92.23% | 6.76% | 0.11%
| 2016-06-08 | 2016 | 6 | 0% | 1.36% | 94.07% | 4.56% | 0% | 0% | 0.85% | 93.16% | 5.91% | 0.05%
| 2016-06-09 | 2016 | 6 | 0% | 0.01% | 97.44% | 2.54% | 0% | 0% | 0.84% | 93.06% | 6.03% | 0.05%
| 2016-06-10 | 2016 | 6 | 0% | 0% | 98.25% | 1.74% | 0% | 0% | 0.59% | 93.57% | 5.77% | 0.05%
| 2016-06-11 | 2016 | 6 | 0% | 0.09% | 98.79% | 1.11% | 0% | 0% | 0.56% | 94.56% | 4.8% | 0.05%
| 2016-06-12 | 2016 | 6 | 0% | 0.09% | 98.35% | 1.55% | 0% | 0% | 0.58% | 94.41% | 4.94% | 0.05%
Junio | 2016-06-13 | 2016 | 6 | 0% | 0.02% | 99.81% | 0.16% | 0% | 0% | 0.32% | 96.56% | 3.1% | 0%
| 2016-06-14 | 2016 | 6 | 0% | 0.02% | 98.41% | 1.56% | 0% | 0% | 0.22% | 97.87% | 1.89% | 0%
| 2016-06-15 | 2016 | 6 | 0% | 0% | 93.16% | 6.83% | 0% | 0% | 0.03% | 97.74% | 2.21% | 0%
| 2016-06-16 | 2016 | 6 | 0% | 5.01% | 86.52% | 8.46% | 0% | 0% | 0.74% | 96.18% | 3.06% | 0%
| 2016-06-17 | 2016 | 6 | 0% | 1.7% | 86.68% | 11.6% | 0% | 0% | 0.99% | 94.53% | 4.47% | 0%
| 2016-06-18 | 2016 | 6 | 0% | 1.48% | 91.79% | 6.72% | 0% | 0% | 1.19% | 93.53% | 5.27% | 0%
| 2016-06-19 | 2016 | 6 | 0% | 6.8% | 79.65% | 13.54% | 0% | 0% | 2.14% | 90.86% | 6.98% | 0%
| 2016-06-20 | 2016 | 6 | 0% | 7.32% | 76.84% | 15.83% | 0% | 0% | 3.19% | 87.58% | 9.22% | 0%
| 2016-06-21 | 2016 | 6 | 0% | 0.02% | 88.31% | 11.66% | 0% | 0% | 3.19% | 86.13% | 10.66% | 0%
| 2016-06-22 | 2016 | 6 | 0% | 1.46% | 92.87% | 5.65% | 0% | 0% | 3.4% | 86.09% | 10.49% | 0%
| 2016-06-23 | 2016 | 6 | 0% | 0.05% | 97.97% | 1.96% | 0% | 0% | 2.69% | 87.73% | 9.57% | 0%
| 2016-06-24 | 2016 | 6 | 0% | 1.27% | 96.71% | 2.01% | 0% | 0% | 2.63% | 89.16% | 8.2% | 0%
| 2016-06-25 | 2016 | 6 | 0% | 8.59% | 71.82% | 19.57% | 0% | 0% | 3.65% | 86.31% | 10.03% | 0%
| 2016-06-26 | 2016 | 6 | 0% | 6.36% | 77.68% | 15.94% | 0% | 0% | 3.58% | 86.03% | 10.38% | 0%
| 2016-06-27 | 2016 | 6 | 0% | 3.12% | 88.39% | 8.48% | 0% | 0% | 2.98% | 87.68% | 9.33% | 0%
| 2016-06-28 | 2016 | 6 | 0% | 0.56% | 97.32% | 2.1% | 0% | 0% | 3.06% | 88.96% | 7.96% | 0%
| 2016-06-29 | 2016 | 6 | 0% | 0% | 96.13% | 3.86% | 0% | 0% | 2.85% | 89.43% | 7.7% | 0%
| 2016-06-30 | 2016 | 6 | 0% | 0.03% | 98.35% | 1.6% | 0% | 0% | 2.85% | 89.49% | 7.65% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima / Máxima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Enero | 4029 | 48.99 | 45.32 | 32.01 | 70.62%
Marzo | 4062 | 48.95 | 45.32 | 33.96 | 74.92%
| 4078(1) | 48.67 | 289.74 | 192.21 | 66.33%
Abril | 4085 | 48.41 | 527.73 | 251.47 | 47.65%
| 4092 | 48.79 | 206.42 | 120.8 | 58.52%
| 4106 | 48.79 | 206.42 | 132.68 | 64.28%
Mayo | 4128(2) | 48.77 | 214.17 | 127.97 | 59.75%
Junio | 4139 | 48.96 | 43.1 | 16.98 | 39.4%
(1) En el EAF N°4078, se ha considerado la desconexión del EDAC asociada a los Eventos de Falla N°4078 y N°4079, dado que ambos Eventos están relacionados entre sí.
(2) En el EAF N°4128, se ha considerado la desconexión del EDAC asociada a los Eventos de Falla N°4128 y N°4129, dado que ambos Eventos están relacionados entre sí.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Enero | 4029 | 43.76%
Marzo | 4062 | 58.1%
| 4078 | 66.38%
Abril | 4092 | 67.93%
| 4106 | 51.06%
Mayo | 4128 | 112.6%
Junio | 4139 | 109.9%

## Tabla 17 y Figura 18
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Mes actual: | 6
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Año: | 2016
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  |  | Fila: | 127
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable | 2015 | Jul | 12 | Julio 2015 | 6.543% | 60.48% | 3.727% | 0.27556 | Malo | 3.341% | 22.31% | 2.688% | 0.10799 | Deficiente
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | Ago | 11 | Agosto 2015 | 7.652% | 73.05% | 4.674% | 0.33214 | Malo | 3.852% | 24.39% | 3.711% | 0.12041 | Deficiente
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | Sep | 10 | Septiembre 2015 | 6.268% | 60% | 3.687% | 0.27245 | Malo | 3.182% | 22.36% | 2.558% | 0.10729 | Deficiente
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | Oct | 9 | Octubre 2015 | 3.532% | 22.98% | 2.465% | 0.11099 | Deficiente | 2.34% | 10.62% | 1.868% | 0.055569 | Aceptable
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | Nov | 8 | Noviembre 2015 | 5.423% | 47.98% | 3.34% | 0.22028 | Malo | 3.007% | 20.92% | 2.739% | 0.10119 | Deficiente
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | Dic | 7 | Diciembre 2015 | 3.656% | 28.83% | 2.513% | 0.13495 | Deficiente | 2.747% | 14.07% | 2.081% | 0.071434 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable |  | Ene | 6 | Enero 2016 | 3.9% | 30.7% | 2.8% | 0.1439 | Deficiente | 2.9% | 20.1% | 2.3% | 0.0966 | Aceptable
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable |  | Feb | 5 | Febrero 2016 | 2.9% | 17.7% | 2.4% | 0.0873 | Aceptable | 2.1% | 7.3% | 1.9% | 0.0415 | Bueno
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable |  | Mar | 4 | Marzo 2016 | 2.8% | 16.2% | 2.5% | 0.0811 | Aceptable | 2.2% | 8.5% | 2.2% | 0.0474 | Bueno
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente |  | Abr | 3 | Abril 2015 | 5.2% | 46.2% | 3.2% | 0.2122 | Malo | 3.9% | 31.1% | 3% | 0.1457 | Deficiente
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente |  | May | 2 | Mayo 2016 | 4.81% | 44.95% | 2.81% | 0.2046 | Malo | 3.55% | 23.77% | 2.36% | 0.114 | Deficiente
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo |  | Jun | 1 | Junio 2016 | 4.59% | 35.62% | 3.51% | 0.1679 | Deficiente | 3.55% | 25.81% | 3.17% | 0.1328 | Deficiente
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  |  | Promedio | 4.773% | 40.39% | 3.135% | 0.18695 | Deficiente | 3.056% | 19.27% | 2.548% | 0.095156 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [14 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [14 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057821 | 0.56944 | 0.032903 | 0.25749 | Malo | 0.032586 | 0.20139 | 0.029433 | 0.099477 | Aceptable
103 | JUL | 2014 | 0.068616 | 0.7256 | 0.029616 | 0.32361 | Malo | 0.032604 | 0.22489 | 0.032227 | 0.10944 | Deficiente
104 | AGO | 2014 | 0.069779 | 0.77688 | 0.026075 | 0.34388 | Malo | 0.031696 | 0.21237 | 0.026474 | 0.10292 | Deficiente
105 | SEPT | 2014 | 0.056113 | 0.52301 | 0.034383 | 0.23853 | Malo | 0.029581 | 0.11855 | 0.032522 | 0.065756 | Aceptable
106 | OCT | 2014 | 0.061756 | 0.66398 | 0.025776 | 0.29545 | Malo | 0.025908 | 0.13038 | 0.029011 | 0.068316 | Aceptable
107 | NOV | 2014 | 0.043546 | 0.38408 | 0.028725 | 0.17679 | Deficiente | 0.026708 | 0.1257 | 0.02892 | 0.066747 | Aceptable
108 | DIC | 2014 | 0.038338 | 0.31806 | 0.026476 | 0.14785 | Deficiente | 0.023654 | 0.067385 | 0.015805 | 0.039577 | Bueno
109 | ENE | 2015 | 0.034414 | 0.25067 | 0.025697 | 0.11917 | Deficiente | 0.02585 | 0.13208 | 0.022726 | 0.067715 | Aceptable
110 | FEB | 2015 | 0.044152 | 0.38947 | 0.031743 | 0.1798 | Deficiente | 0.026534 | 0.13534 | 0.021263 | 0.069002 | Aceptable
111 | MAR | 2015 | 0.0538 | 0.44881 | 0.041875 | 0.20942 | Malo | 0.031085 | 0.19795 | 0.025625 | 0.09674 | Aceptable
112 | ABR | 2015 | 0.043127 | 0.3491 | 0.031743 | 0.16324 | Deficiente | 0.024446 | 0.095967 | 0.018042 | 0.051773 | Aceptable
113 | MAY | 2015 | 0.038297 | 0.30499 | 0.023611 | 0.14204 | Deficiente | 0.023989 | 0.082321 | 0.016729 | 0.04587 | Bueno
114 | JUN | 2015 | 0.032866 | 0.23398 | 0.02742 | 0.11222 | Deficiente | 0.027814 | 0.15599 | 0.022361 | 0.077993 | Aceptable
115 | Julio | 2015 | 0.065426 | 0.60484 | 0.037272 | 0.27556 | Malo | 0.033413 | 0.22312 | 0.02688 | 0.10799 | Deficiente
116 | Agosto | 2015 | 0.076524 | 0.73046 | 0.046738 | 0.33214 | Malo | 0.038524 | 0.24394 | 0.037113 | 0.12041 | Deficiente
117 | Septiembre | 2015 | 0.062683 | 0.6 | 0.036865 | 0.27245 | Malo | 0.031818 | 0.22361 | 0.025579 | 0.10729 | Deficiente
118 | Octubre | 2015 | 0.035322 | 0.22984 | 0.024646 | 0.11099 | Deficiente | 0.023399 | 0.10618 | 0.018683 | 0.055569 | Aceptable
119 | Noviembre | 2015 | 0.05423 | 0.47978 | 0.033397 | 0.22028 | Malo | 0.030072 | 0.20921 | 0.027389 | 0.10119 | Deficiente
120 | Diciembre | 2015 | 0.036556 | 0.28825 | 0.025126 | 0.13495 | Deficiente | 0.027468 | 0.14071 | 0.020812 | 0.071434 | Aceptable
121 | Enero | 2016 | 0.039 | 0.307 | 0.028 | 0.1439 | Deficiente | 0.029 | 0.201 | 0.023 | 0.0966 | Aceptable
122 | Febrero | 2016 | 0.029 | 0.177 | 0.024 | 0.0873 | Aceptable | 0.021 | 0.073 | 0.019 | 0.0415 | Bueno
123 | Marzo | 2016 | 0.028 | 0.162 | 0.025 | 0.0811 | Aceptable | 0.022 | 0.085 | 0.022 | 0.0474 | Bueno
124 | Abril | 2015 | 0.052 | 0.462 | 0.032 | 0.2122 | Malo | 0.039 | 0.311 | 0.03 | 0.1457 | Deficiente
125 | Mayo | 2016 | 0.0481 | 0.4495 | 0.0281 | 0.2046 | Malo | 0.0355 | 0.2377 | 0.0236 | 0.114 | Deficiente
126 | Junio | 2016 | 0.0459 | 0.3562 | 0.0351 | 0.1679 | Deficiente | 0.0355 | 0.2581 | 0.0317 | 0.1328 | Deficiente
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES

## Figura 19, Tabla 18 y 19
Número de Interrupciones |  | Ciudad |  |  | Interrupciones de suministro por ciudad | Total de interrupciones de suministro por ciudad
Año | Mes | Arica | Iquique | Antofagasta
2016 | Enero | 0 | 1 | 0
| Febrero | 0 | 0 | 0
| Marzo | 1 | 1 | 2
2016 | Abril | 3 | 3 | 3
| Mayo | 1 | 3 | 2
| Junio | 0 | 0 | 0
Total Últimos 6 Meses |  | 5 | 8 | 7
Duración Desconexiones
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Enero | 4034 | - | 0.47 | -
Febrero | - | - | - | -
Marzo | 4071 | - | - | 0.32
| 4079 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Abril | 4085 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| 4092 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 4106 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
Mayo | 4107 | 0 | 0.21667 | 0
| 4123 | 0 | 0 | 0.083333
| 4129 | 0.28333 | 0.28333 | 0.28333
| 4134 | 0 | 0.38333 | 0

## Tabla 20 y 21
Proyectos de generación consideradas en el programa de 12 meses |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor
Central | Potencia [MW] | Fecha Entrada | Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
Pampa Camarones I | 6 | 2016-04-01 | AES GENER | NTO1 | 2016-09-21 | 2016-11-11 | 52 | AES - CDEC SING N° 040/2016
Planta Solar Pular | 28.9 | 2016-04-01 | AES GENER | NTO2 | 2016-11-24 | 2016-12-15 | 22 | AES - CDEC SING N° 040/2016
Planta Solar Paruma | 21.4 | 2016-04-01 | ANDINA | CTA1 | 2016-11-12 | 2016-12-06 | 25 | CDEC-SING N° 0986/2016
Bolero Etapa I | 42 | 2016-05-01 | ANDINA | CTA1 | 2017-10-12 | 2017-11-05 | 25 | CDEC-SING N° 0986/2016
Kelar | 517 | 2016-05-01 | ANGAMOS | ANG1 | 2017-01-15 | 2017-02-05 | 22 | CT ANGAMOS - CDEC SING N° 029/2016
Cochrane (Unidad 2) | 236 | 2016-05-01 | ANGAMOS | ANG2 | 2017-02-06 | 2017-02-27 | 22 | CT ANGAMOS - CDEC SING N° 029/2016
Finis Terrae II | 69 | 2016-06-01 | CELTA | CTTAR | 2016-04-09 | 2016-05-26 | 48 | FAX - CDEC-SING N° 034/2016
Bolero Etapa II | 42 | 2016-06-01 | CELTA | CTTAR | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
Planta Solar Lascar Etapa I y II | 64.6 | 2016-07-01 | CELTA | TGTAR | 2017-07-01 | 2017-07-16 | 16 | FAX - CDEC - SING N° 033/2016
Sierra Gorda | 112 | 2016-08-01 | COCHRANE | CCR1 | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 48 | FAX CCR - CDEC SING N° 12/2016
Bolero Etapa III | 21 | 2016-08-01 | COCHRANE | CCR1 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | FAX CCR - CDEC SING N° 12/2016
PV Cerro Dominador | 100 | 2016-10-01 | COCHRANE | CCR2 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 22 | FAX CCR - CDEC SING N° 12/2016
Uribe Solar | 50 | 2016-10-01 | E-CL | CTM1 | 2016-11-13 | 2016-11-23 | 11 | E-CL N° 75/2016
Bolero Etapa IV | 41 | 2016-10-01 | E-CL | CTM1 | 2017-06-01 | 2017-07-16 | 46 | CDEC-SING N° 0986/2016
Blue Sky 2 | 34 | 2016-10-01 | E-CL | CTM2 | 2017-01-16 | 2017-03-12 | 56 | E-CL N° 75/2016
Blue Sky 1 | 51.6 | 2016-10-01 | E-CL | CTM3-TG | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 36 | CDEC-SING N° 0986/2016
Cerro Pabellón | 48 | 2016-12-01 | E-CL | CTM3-TG | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 36 | CDEC-SING N° 0986/2016
Arica Solar I | 40 | 2017-01-01 | E-CL | CTM3-TG | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 36 | CDEC-SING N° 0986/2016
Quillagua I | 23 | 2017-03-01 | E-CL | CTM3-TG | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 34 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | CTM3-TG | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 34 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | CTM3-TV | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 36 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | CTM3-TV | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 34 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U12 | 2016-09-21 | 2016-10-20 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U12 | 2017-07-27 | 2017-08-15 | 20 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U13 | 2016-08-07 | 2016-09-20 | 45 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U13 | 2017-04-12 | 2017-05-01 | 20 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U14 | 2016-06-28 | 2016-07-07 | 10 | E-CL N° 92/2016
|  |  | E-CL | U14 | 2017-09-12 | 2017-10-11 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U15 | 2016-07-08 | 2016-08-06 | 30 | E-CL N° 92/2016
|  |  | E-CL | U15 | 2017-03-13 | 2017-04-11 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TG | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 9 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U16-TG | 2016-11-02 | 2016-11-12 | 11 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TG | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 10 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TV | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 9 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U16-TV | 2016-11-02 | 2016-11-12 | 11 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TV | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 10 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | ELIQSA | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | ELIQSA | Pacífico 110/13.8 kV | 2016-09-25 | 2016-09-25 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | ELIQSA | Palafitos 110/13.8 kV | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | EMELARI | Línea 66 kV Tap Off Quiani - Est. Nº6 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | EMELARI | Sub Estacion Pukara | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | EMELARI | Sub Estacion Quiani | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2 | Fax-0858-2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB2 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB2 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB3 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB3 | 2017-04-01 | 2017-04-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB4 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB4 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB6 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB6 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB8 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB8 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB9 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB9 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_1 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_10 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_11 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_12 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_2 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_3 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_4 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_5 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_6 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_7 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_8 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_9 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | GASATACAMA | TG2A | 2016-03-14 | 2016-03-23 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2A | 2016-04-19 | 2016-04-28 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-04-02 | 2016-04-11 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-04-02 | 2016-04-11 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-06-06 | 2016-06-18 | 13 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-06-06 | 2016-06-18 | 13 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | GASATACAMA | TV2C | 2016-03-14 | 2016-03-20 | 7 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TV2C | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 8 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | HORNITOS | CTH1 | 2016-06-01 | 2016-06-25 | 25 | CTH/2016/007
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 11 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 3 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 11 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2016-09-13 | 2016-09-15 | 3 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 8 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 3 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 8 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 3 | Fax-0751-2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 8 | Fax-0751-2016
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR TG1 | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 5 | TMKYA - 20160506-195
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR TG2 | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 5 | TMKYA - 20160506-195
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR TV | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 10 | TMKYA - 20160506-195
|  |  | TRANSELEC S.A | Línea 220 kV Atacama - Esmeralda | 2017-01-01 | 2017-01-06 | 6 | O  N° 0102
|  |  | TRANSELEC S.A | Línea 220 kV Atacama - Esmeralda | 2017-04-01 | 2017-04-06 | 6 | O  N° 0102
|  |  | TRANSEMEL | Línea 110 kV Cóndores - Pacífico | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2 | Fax-0858-2016
|  |  | TRANSEMEL | Línea 66 kV Parinacota - Pukará | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2 | Fax-0858-2016

## Figura 20 y Figura 21
Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
2016-01-01 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-02 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-03 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-04 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-05 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-06 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-07 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-08 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-09 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-10 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-11 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-12 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-13 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-14 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-15 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-16 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-17 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-18 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-19 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-20 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-21 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-22 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-23 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-24 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-25 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-26 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-27 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-28 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-29 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-30 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-31 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-02-01 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-02 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-03 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-04 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-05 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-06 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-07 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-08 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-09 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-10 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-11 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-12 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-13 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-14 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-15 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-16 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-17 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-18 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-19 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-20 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-21 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-22 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-23 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-24 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-25 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-26 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-27 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-28 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-29 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-03-01 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-02 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-03 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-04 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-05 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-06 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-07 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-08 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-09 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-10 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-11 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-12 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-13 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-14 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-15 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-16 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-17 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-18 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-19 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-20 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-21 | Caso6 | 0.94% | 0.23 | 21.38 | 2298 | 1497.13 | 0.31% | 775 | 0.0091948
2016-03-22 | Caso6 | 0.94% | 0.23 | 21.38 | 2298 | 1497.13 | 0.31% | 775 | 0.0091948
2016-03-23 | Caso6 | 0.94% | 0.23 | 21.38 | 2298 | 1497.13 | 0.31% | 775 | 0.0091948
2016-03-24 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-25 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-26 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-27 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-28 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-29 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-30 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-31 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-04-01 | Caso8 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-02 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-03 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-04 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-05 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-06 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-07 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-08 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-09 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-10 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-11 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-12 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-13 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-14 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-15 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-16 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-17 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-18 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-19 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-20 | Caso11 | 1.7% | 0.41 | 41.67 | 2404 | 1513.13 | 0.31% | 711 | 0.016507
2016-04-21 | Caso11 | 1.7% | 0.41 | 41.67 | 2404 | 1513.13 | 0.31% | 711 | 0.016507
2016-04-22 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-23 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-24 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-25 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-26 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-27 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-28 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-29 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-30 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-05-01 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-02 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-03 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-04 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-05 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-06 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-07 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-08 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-09 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-10 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-11 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-12 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-13 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-14 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-15 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-16 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-17 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-18 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-19 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-20 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-21 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-22 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-23 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-24 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-25 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-26 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-27 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-28 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-29 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-30 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-31 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-06-01 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-02 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-03 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-04 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-05 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-06 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-07 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-08 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-09 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-10 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-11 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-12 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-13 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-14 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-15 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-16 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-17 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-18 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-19 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-20 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-21 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-22 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-23 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-24 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-25 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-26 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-27 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-28 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-29 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-30 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-07-01 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-02 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-03 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-04 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-05 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-06 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-07 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-08 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-09 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-10 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-11 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-12 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-13 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-14 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-15 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-16 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-17 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-18 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-19 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-20 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-21 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-22 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-23 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-24 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-25 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-26 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-27 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-28 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-29 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-30 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-31 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-08-01 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-02 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-03 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-04 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-05 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-06 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-07 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-08 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-09 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-10 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-11 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-12 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-13 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-14 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-15 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-16 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-17 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-18 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-19 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-20 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-21 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-22 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-23 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-24 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-25 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-26 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-27 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-28 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-29 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-30 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-31 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-09-01 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-02 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-03 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-04 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-05 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-06 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-07 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-08 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-09 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-10 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-11 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-12 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-13 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-14 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-15 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-16 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-17 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-18 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-19 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-20 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-21 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-22 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-23 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-24 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-25 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-26 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-27 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-28 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-29 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-30 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-10-01 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-02 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-03 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-04 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-05 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-06 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-07 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-08 | Caso25 | 0.02% | 0.01 | 0.55 | 2345 | 2943.13 | 0.31% | 1450 | -0.00074186
2016-10-09 | Caso25 | 0.02% | 0.01 | 0.55 | 2345 | 2943.13 | 0.31% | 1450 | -0.00074186
2016-10-10 | Caso25 | 0.02% | 0.01 | 0.55 | 2345 | 2943.13 | 0.31% | 1450 | -0.00074186
2016-10-11 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-12 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-13 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-14 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-15 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-16 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-17 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-18 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-19 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-20 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-21 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-22 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-23 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-24 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-25 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-26 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-27 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-28 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-29 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-30 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-31 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-11-01 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-02 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-03 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-04 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-05 | Caso27 | 0.04% | 0.01 | 1.12 | 2479 | 2880.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-11-06 | Caso27 | 0.04% | 0.01 | 1.12 | 2479 | 2880.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-11-07 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-08 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-09 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-10 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-11 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-12 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-13 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-14 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-15 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-16 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-17 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-18 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-19 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-20 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-21 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-22 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-23 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-24 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-25 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-26 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-27 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-28 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-29 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-30 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-12-01 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-02 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-03 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-04 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-05 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-06 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-07 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-08 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-09 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-10 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-11 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-12 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-13 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-14 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-15 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-16 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-17 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-18 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-19 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-20 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-21 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-22 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-23 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-24 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-25 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-26 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-27 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-28 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-29 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-30 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-31 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2017-01-01 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-02 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-03 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-04 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-05 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-06 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-07 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-08 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-09 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-10 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-11 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-12 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-13 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-14 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-15 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-16 | Caso32 | 0.08% | 0.02 | 2.03 | 2464 | 2938.13 | 0.31% | 1323 | 0.00093326
2017-01-17 | Caso32 | 0.08% | 0.02 | 2.03 | 2464 | 2938.13 | 0.31% | 1323 | 0.00093326
2017-01-18 | Caso33 | 0.08% | 0.02 | 1.86 | 2464 | 2957.13 | 0.31% | 1333 | 0.00074304
2017-01-19 | Caso33 | 0.08% | 0.02 | 1.86 | 2464 | 2957.13 | 0.31% | 1333 | 0.00074304
2017-01-20 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-21 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-22 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-23 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-24 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-25 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-26 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-27 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-28 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-29 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-30 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-31 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-02-01 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-02 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-03 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-04 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-05 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-06 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-07 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-08 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-09 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-10 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-11 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-12 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-13 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-14 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-15 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-16 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-17 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-18 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-19 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-20 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-21 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-22 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-23 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-24 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-25 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-26 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-27 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-28 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-03-01 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-02 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-03 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-04 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-05 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-06 | Caso37 | 0.18% | 0.04 | 4.41 | 2551 | 2839.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-03-07 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-08 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-09 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-10 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-11 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-12 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-13 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-14 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-15 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-16 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-17 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-18 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-19 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-20 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-21 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-22 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-23 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-24 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-25 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-26 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-27 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-28 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-29 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-30 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-31 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-04-01 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-02 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-03 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-04 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-05 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-06 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-07 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-08 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-09 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-10 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-11 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-12 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-13 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-14 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-15 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-16 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-17 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-18 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-19 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-20 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-21 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-22 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-23 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-24 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-25 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-26 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-27 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-28 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-29 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-30 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-05-01 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-02 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-03 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-04 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-05 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-06 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-07 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-08 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-09 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-10 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-11 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-12 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-13 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-14 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-15 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-16 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-17 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-18 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-19 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-20 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-21 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-22 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-23 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-24 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-25 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-26 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-27 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-28 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-29 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-30 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2573 | 2678.13 | 0.31% | 1181 | 0.0030843
2017-05-31 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2573 | 2678.13 | 0.31% | 1181 | 0.0030843
2017-06-01 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2684 | 2678.13 | 0.31% | 1070 | 0.0033347
2017-06-02 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2684 | 2678.13 | 0.31% | 1070 | 0.0033347
2017-06-03 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2684 | 2678.13 | 0.31% | 1070 | 0.0033347
2017-06-04 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-05 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-06 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-07 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-08 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-09 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-10 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-11 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-12 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-13 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-14 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-15 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-16 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-17 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-18 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-19 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-20 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-21 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-22 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-23 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-24 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-25 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-26 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-27 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-28 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-29 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-30 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-07-01 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-02 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-03 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-04 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-05 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-06 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-07 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-08 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-09 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-10 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-11 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-12 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-13 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-14 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-15 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-16 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-17 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-18 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-19 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-20 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-21 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-22 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-23 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-24 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-25 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-26 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-27 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-28 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-29 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-30 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-31 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-08-01 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-02 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-03 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-04 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-05 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-06 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-07 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-08 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-09 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-10 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-11 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-12 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-13 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-14 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-15 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-16 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-17 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-18 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-19 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-20 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-21 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-22 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-23 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-24 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-25 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-26 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-27 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-28 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-29 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-30 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-31 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-09-01 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-02 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-03 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-04 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-05 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-06 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-07 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-08 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-09 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-10 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-11 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-12 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-13 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-14 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-15 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-16 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-17 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-18 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-19 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-20 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-21 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-22 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-23 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-24 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-25 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-26 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-27 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-28 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-29 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-30 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-10-01 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-02 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-03 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-04 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-05 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-06 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-07 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-08 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-09 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-10 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-11 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-12 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-13 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-14 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-15 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-16 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-17 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-18 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-19 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-20 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-21 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-22 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-23 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-24 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-25 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-26 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-27 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-28 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-29 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-30 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-31 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-11-01 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-02 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-03 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-04 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-05 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-06 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-07 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-08 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-09 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-10 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-11 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-12 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-13 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-14 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-15 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-16 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-17 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-18 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-19 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-20 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-21 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-22 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-23 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-24 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-25 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-26 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-27 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-28 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-29 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-30 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-12-01 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-02 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-03 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-04 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-05 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-06 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-07 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-08 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-09 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-10 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-11 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-12 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-13 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-14 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-15 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-16 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-17 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-18 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-19 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-20 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-21 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-22 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-23 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-24 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-25 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-26 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-27 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-28 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-29 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-30 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-31 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
Crear Resumen

## Tabla 22
CDEC-SING | [14 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2016 | [7 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2017
(GWh) | [14 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [14 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [14 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 348.925 | 345.4958 | 386.1083 | 330.192 | 383.5875 | 361.7036 | 390.9232 | 391.344 | 378.2992 | 391.344 | 377.8784 | 391.344 |  | 4477.1449 | C.T. Angamos | 290.352 | 188.9392 | 390.9232 | 378.2992 | 390.9232 | 365.2544 | [6 empty] | 2004.6912
Total Gen. Bruta | 348.925 | 345.4958 | 386.1083 | 330.192 | 383.5875 | 361.7036 | 390.9232 | 391.344 | 378.2992 | 391.344 | 377.8784 | 391.344 |  | 4477.1449 | Total Gen. Bruta | 290.352 | 188.9392 | 390.9232 | 378.2992 | 390.9232 | 365.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.6912
Consumos Propios | 34.9547 | 33.7606 | 33.7606 | 31.4725 | 36.8744 | 34.7893 | 42.0651 | 42.1104 | 40.7067 | 42.1104 | 40.6614 | 42.1104 |  | 455.3765 | Consumos Propios | 31.2432 | 20.3307 | 42.0651 | 40.7067 | 42.0651 | 39.303 | [6 empty] | 215.7139
Total Gen. Neta | 313.9703 | 311.7352 | 352.3477 | 298.7194 | 346.7131 | 326.9143 | 348.8581 | 349.2336 | 337.5925 | 349.2336 | 337.217 | 349.2336 |  | 4021.7684 | Total Gen. Neta | 259.1088 | 168.6085 | 348.8581 | 337.5925 | 348.8581 | 325.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.9773
0
CT ANDINA SA | [13 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 114.628 | 109.98 | 80.022 | 103.054 | 118.079 | 110.283 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 41.448 | 94.2 |  | 1235.158 | C.T. Andina | 116.808 | 105.504 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 109.272 | [6 empty] | 678.24
Total Gen. Bruta | 114.628 | 109.98 | 80.022 | 103.054 | 118.079 | 110.283 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 41.448 | 94.2 |  | 1235.158 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 105.504 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 109.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.24
Consumos Propios | 11.508 | 10.9182 | 8.3008 | 10.7041 | 11.7459 | 11.7406 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 4.2768 | 9.72 |  | 126.7368 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.2752 | [6 empty] | 69.984
Total Gen. Neta | 103.12 | 99.0618 | 71.7212 | 92.3499 | 106.3331 | 98.5424 | 104.7552 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 37.1712 | 84.48 |  | 1108.4212 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 94.6176 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 97.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.256
0
INVERSIONES HORNITOS | [13 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 115.973 | 106.16 | 101.029 | 82.307 | 89.703 | 2.009 | 83.424 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 |  | 1160.781 | C.T. Hornitos | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 109.968 | [6 empty] | 682.56
Total Gen. Bruta | 115.973 | 106.16 | 101.029 | 82.307 | 89.703 | 2.009 | 83.424 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 |  | 1160.781 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 109.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.56
Consumos Propios | 12.1549 | 11.0308 | 10.3056 | 9.0073 | 9.6352 | 0.31064 | 8.5536 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 |  | 120.4845 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.2752 | [6 empty] | 69.984
Total Gen. Neta | 103.8181 | 95.1292 | 90.7234 | 73.2997 | 80.0678 | 1.6984 | 74.8704 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 |  | 1040.2965 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 95.2896 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 98.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.576
0
E-CL | [13 empty] | 0 | E-CL
C.H. Chapiquiña | 3.8367 | 3.8158 | 3.1576 | 2.6585 | 2.4848 | 2.4775 | 4.278 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 3.66 | 3.782 |  | 42.8469 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.416 | 3.782 | 3.66 | 4.278 | 4.0015 | [6 empty] | 22.9195
C.D. Arica | 0.8046 | 0.6716 | 0.82901 | 0.6821 | 1.9285 | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6943 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.2331 | 0.1294 | 0.1276 | 0.0743 | 0.2111 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7804 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 72.154 | 113.364 | 68.374 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24106 | 0.24106 | 0.24106 |  | 255.9892 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 0.12053 | 0.12053 | 0.24106 | 0.48211 | 0.24106 | 0 | [6 empty] | 1.2053
C.T. Mejillones 1 | 106.646 | 89.795 | 105.209 | 74.382 | 53.258 | 95.74 | 110.856 | 110.856 | 107.28 | 110.856 | 67.4672 | 110.856 |  | 1143.2012 | C.T. Mejillones 1 | 110.5884 | 100.0972 | 110.856 | 107.28 | 110.6176 | 0 | [6 empty] | 539.4391
C.T. Mejillones 2 | 58.527 | 40.745 | 111.031 | 99.469 | 89.255 | 109.46 | 114.576 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 110.88 | 114.576 |  | 1188.551 | C.T. Mejillones 2 | 114.576 | 103.488 | 114.3296 | 110.88 | 114.576 | 107.184 | [6 empty] | 665.0336
D Enaex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C Enaex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Unidad 12 - 13 | 107.7125 | 78.0655 | 83.3621 | 88.9384 | 77.6437 | 80.6506 | 118.912 | 90.24 | 19.2 | 80.64 | 115.1776 | 119.04 |  | 1059.5824 | Unidad 12 - 13 | 119.04 | 107.264 | 118.8766 | 78.464 | 105.4949 | 54.9733 | [6 empty] | 584.1127
Unidad 14 - 15 | 171.4711 | 160.0716 | 152.2495 | 166.5607 | 172.2672 | 136.0622 | 139.44 | 101.904 | 171.36 | 177.072 | 171.36 | 176.6816 |  | 1896.4998 | Unidad 14 - 15 | 176.8768 | 159.7408 | 123.9808 | 140.736 | 176.9792 | 165.5552 | [6 empty] | 943.8688
Unidad 16 (CC) | 48.317 | 98.7203 | 98.3042 | 120.9612 | 101.0142 | 119.5519 | 45.1194 | 42.9571 | 21.807 | 20.6297 | 15.4541 | 17.993 |  | 750.8292 | Unidad 16 (CC) | 35.6251 | 34.3854 | 40.6416 | 42.072 | 76.7099 | 230.9544 | [6 empty] | 460.3884
T.Gas 1 | 0.12078 | 0.2975 | 0.36862 | 0.47514 | 1.5584 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2869 | T.Gas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
T.Gas 2 | 0.22688 | 0.29686 | 0.31329 | 0.54728 | 0.87046 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.552 | T.Gas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
T.Gas 3 | 1.0079 | 0.37476 | 0.85206 | 0.41304 | 0 | 0.06534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7131 | T.Gas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
SUTA | 0.01594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01594 | SUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Parque Solar el Águila | 0.43146 | 0.36623 | 0.41102 | 0.32589 | 0.33324 | 0.31865 | 0.43841 | 0.39826 | 0.45749 | 0.4554 | 0.57036 | 0.50924 |  | 5.0157 | Parque Solar el Águila | 0.49704 | 0.46226 | 0.45417 | 0.41706 | 0.37018 | 0.34661 | [6 empty] | 2.5473
Pampa Camarones FV |  |  | 0 | 0 | 0.69526 | 1.1071 | 1.4254 | 1.0969 | 1.3624 | 1.4524 | 1.6094 | 1.6486 |  | 10.3975 | Pampa Camarones FV | 1.4239 | 1.4092 | 1.2988 | 1.0653 | 1.3102 | 1.0175 | [6 empty] | 7.5248
Total Gen. Bruta | 571.5049 | 586.7135 | 624.589 | 556.8615 | 501.5199 | 549.9806 | 535.0452 | 466.3063 | 436.4869 | 510.2006 | 486.4197 | 545.3275 |  | 6370.9556 | Total Gen. Bruta | 562.5297 | 510.3833 | 514.4606 | 485.0564 | 590.577 | 564.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.0396
Consumos Propios | 39.6118 | 37.8207 | 49.3658 | 38.5522 | 32.8844 | 36.9952 | 35.6159 | 30.6966 | 29.6368 | 34.9456 | 33.4319 | 37.608 |  | 437.1648 | Consumos Propios | 38 | 34.3296 | 34.2556 | 32.1019 | 37.8633 | 27.9094 | [6 empty] | 204.4598
Total Gen. Neta | 531.8932 | 548.8928 | 575.2232 | 518.3094 | 468.6354 | 512.9854 | 499.4293 | 435.6097 | 406.8501 | 475.255 | 452.9878 | 507.7196 |  | 5933.7908 | Total Gen. Neta | 524.5297 | 476.0538 | 480.205 | 452.9545 | 552.7137 | 536.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.5797
0
CELTA | [13 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 81.8226 | 80.288 | 92.7067 | 28.0041 | 0 | 0 | 0 | 73.696 | 100.576 | 104.16 | 100.8 | 104.16 |  | 766.2134 | C.T. Tarapacá | 104.16 | 93.856 | 104.16 | 100.8 | 3.36 | 97.216 | [6 empty] | 503.552
TGTAR | 0.72452 | 0.70731 | 0.50747 | 0.30172 | 1.4508 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4276 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 82.5471 | 80.9954 | 93.2141 | 28.3058 | 1.4508 | 1.7358 | 0 | 73.696 | 100.576 | 104.16 | 100.8 | 104.16 |  | 771.641 | Total Gen. Bruta | 104.16 | 93.856 | 104.16 | 100.8 | 3.36 | 97.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.552
Consumos Propios | 6.7456 | 6.5764 | 7.3722 | 2.2164 | 0.0033588 | 0.0042687 | 0 | 4.9903 | 6.8104 | 7.0531 | 6.8256 | 7.0531 |  | 55.6508 | Consumos Propios | 7.0531 | 6.3554 | 7.0531 | 6.8256 | 0.22752 | 6.5829 | [6 empty] | 34.0977
Total Gen. Neta | 75.8015 | 74.4189 | 85.842 | 26.0894 | 1.4475 | 1.7315 | 0 | 68.7057 | 93.7656 | 97.1069 | 93.9744 | 97.1069 |  | 715.9903 | Total Gen. Neta | 97.1069 | 87.5006 | 97.1069 | 93.9744 | 3.1325 | 90.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.4543
ENERNUEVAS | [13 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.65895 | 0.70738 | 0.72688 | 0.72808 | 0.7282 | 0.70958 | 0.8184 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 |  | 9.1167 | Mini Hidro Alto Hospicio | 0.8184 | 0.7392 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.7656 | [6 empty] | 4.752
Mini Hidro El Toro | 0.7025 | 0.70109 | 0.74493 | 0.72102 | 0.69415 | 0.68917 | 0.8184 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 |  | 9.1105 | Mini Hidro El Toro | 0.8184 | 0.7392 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.7656 | [6 empty] | 4.752
Mini Hidro Santa Rosa | 0.31024 | 0.29689 | 0.33979 | 0.34014 | 0.35415 | 0.32575 | 0.8928 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 |  | 7.2662 | Mini Hidro Santa Rosa | 0.8928 | 0.8064 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.8352 | [6 empty] | 5.184
Total Gen. Bruta | 1.6717 | 1.7054 | 1.8116 | 1.7892 | 1.7765 | 1.7245 | 2.5296 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 |  | 25.4933 | Total Gen. Bruta | 2.5296 | 2.2848 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.688
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.6717 | 1.7054 | 1.8116 | 1.7892 | 1.7765 | 1.7245 | 2.5296 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 |  | 25.4933 | Total Gen. Neta | 2.5296 | 2.2848 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.688
GASATACAMA CHILE | [13 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 9.7052 | 7.3511 | 7.6371 | 4.8574 | 13.3697 | 22.2261 | [7 empty] | 65.1466 | Atacama TG1A | [12 empty] | 0
Atacama TG1B | 17.6929 | 16.309 | 14.1819 | 14.4039 | 36.3255 | 33.9505 | [7 empty] | 132.8637 | Atacama TG1B | [12 empty] | 0
Atacama TV1C | 13.9996 | 9.88 | 10.9415 | 9.2382 | 22.4497 | 29.7994 | [7 empty] | 96.3084 | Atacama TV1C | [12 empty] | 0
Atacama TG2A | 26.6499 | 14.488 | 3.4332 | 18.4145 | 32.0043 | 19.7465 | [7 empty] | 114.7364 | Atacama TG2A | [12 empty] | 0
Atacama TG2B | 20.1215 | 38.0786 | 17.0577 | 36.3013 | 47.7072 | 30.5818 | [7 empty] | 189.8481 | Atacama TG2B | [12 empty] | 0
Atacama TV2C | 25.9227 | 30.5669 | 9.6366 | 28.1365 | 37.7879 | 20.7904 | [7 empty] | 152.841 | Atacama TV2C | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 114.0917 | 116.6737 | 62.888 | 111.3518 | 189.6443 | 157.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.7442 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 5.1026 | 5.369 | 5.8653 | 5.3724 | 6.0823 | 5.6689 | [7 empty] | 33.4605 | Consumos Propios | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 108.9891 | 111.3047 | 57.0227 | 105.9794 | 183.562 | 151.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 718.2836 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
AES GENER | [13 empty] | 0 | AES GENER
Nueva Tocopilla 1 | 99.7008 | 87.6231 | 98.8994 | 86.3788 | 87.397 | 92.3662 | 100.44 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 97.2 | 100.44 |  | 1148.5255 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 90.72 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 93.96 | [6 empty] | 583.2
Nueva Tocopilla 2 | 95.1488 | 68.6273 | 96.4889 | 93.1096 | 95.1858 | 94.0598 | 100.44 | 100.44 | 97.2 | 100.224 | 74.304 | 51.84 |  | 1067.0682 | Nueva Tocopilla 2 | 100.44 | 90.72 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 93.96 | [6 empty] | 583.2
Andes Solar | 0 | 2.5994 | 4.3264 | 2.8539 | 3.0279 | 3.1463 | 4.1873 | 4.5438 | 5.0564 | 4.6203 | 5.8403 | 4.9769 |  | 45.1789 | Andes Solar | 5.3908 | 5.5783 | 4.1997 | 4.9099 | 3.1606 | 3.9718 | [6 empty] | 27.211
Atacama TG1B (AES Gener) | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.006 | Atacama TG1B (AES Gener) | [12 empty] | 0
Atacama TV1C (AES Gener) | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.003 | Atacama TV1C (AES Gener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 194.8586 | 158.8499 | 199.7147 | 182.3423 | 185.6107 | 189.5724 | 205.0673 | 205.4238 | 199.4564 | 205.2843 | 177.3443 | 157.2569 |  | 2260.7816 | Total Gen. Bruta | 206.2708 | 187.0183 | 205.0797 | 199.3099 | 204.0406 | 191.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.611
Consumos Propios | 16.3563 | 13.3387 | 13.3387 | 15.1652 | 15.5713 | 15.8275 | 13.4143 | 13.4143 | 12.9816 | 13.3996 | 11.4264 | 10.1131 |  | 164.3472 | Consumos Propios | 13.4143 | 12.1162 | 13.4143 | 12.9816 | 13.4143 | 12.5489 | [6 empty] | 77.8896
Total Gen. Neta | 178.5023 | 145.5111 | 186.376 | 167.177 | 170.0395 | 173.7448 | 191.653 | 192.0095 | 186.4748 | 191.8846 | 165.918 | 147.1438 |  | 2096.4344 | Total Gen. Neta | 192.8564 | 174.9021 | 191.6654 | 186.3283 | 190.6262 | 179.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.7214
0
CAVANCHA | [13 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.5665 | 1.4412 | 1.5636 | 1.3895 | 1.4743 | 1.4429 | 1.612 | 1.6103 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 |  | 18.2005 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.508 | [6 empty] | 8.88
Total Gen. Bruta | 1.5665 | 1.4412 | 1.5636 | 1.3895 | 1.4743 | 1.4429 | 1.612 | 1.6103 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 |  | 18.2005 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88
Consumos Propios | 0.0202 | 0.017868 | 0.018761 | 0.017376 | 0.01843 | 0.0176 | 0.0062 | 0.0061933 | 0.006 | 0.0062 | 0.0055385 | 0.0057231 |  | 0.14609 | Consumos Propios | 0.0057231 | 0.0051692 | 0.0057231 | 0.0055385 | 0.0062 | 0.0058 | [6 empty] | 0.034154
Total Gen. Neta | 1.5463 | 1.4234 | 1.5449 | 1.3721 | 1.4559 | 1.4253 | 1.6058 | 1.6041 | 1.554 | 1.6058 | 1.4345 | 1.4823 |  | 18.0544 | Total Gen. Neta | 1.4823 | 1.3388 | 1.4823 | 1.4345 | 1.6058 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8458
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [13 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 0.2194 | 0.28812 | 0.16601 | 0.24592 | 0.75058 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8415 | CD Inacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.2194 | 0.28812 | 0.16601 | 0.24592 | 0.75058 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8415 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.03895 | 0.027568 | 0.02543 | 0.027052 | 0.019 | 0.01728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15528 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.18045 | 0.26055 | 0.14058 | 0.21887 | 0.73158 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6862 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ENORCHILE | [13 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.63859 | 0.48248 | 0.92244 | 0.70968 | 1.8165 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6015 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.D. M.Blancos | 0.43146 | 0.54939 | 0.79976 | 0.85601 | 2.2329 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1506 | C.D. M.Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 1.0701 | 1.0319 | 1.7222 | 1.5657 | 4.0494 | 5.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.752 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.048471 | 0.050307 | 0.063346 | 0.060181 | 0.1021 | 0.094502 | [7 empty] | 0.41891 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.0216 | 0.98156 | 1.6589 | 1.5055 | 3.9473 | 5.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.3331 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
NORACID | [13 empty] | 0 | NORACID
PAM | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 12.6864 | 12.744 | 12.3264 | 12.7296 | 12.312 | 12.6576 |  | 132.5072 | PAM | 12.7584 | 11.4624 | 12.7872 | 12.312 | 12.7296 | 11.9376 | [6 empty] | 73.9872
Total Gen. Bruta | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 12.6864 | 12.744 | 12.3264 | 12.7296 | 12.312 | 12.6576 |  | 132.5072 | Total Gen. Bruta | 12.7584 | 11.4624 | 12.7872 | 12.312 | 12.7296 | 11.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9872
Consumos Propios | 0.83671 | 0.72038 | 0.41524 | 3.93 | 0.017102 | 0.017102 | 4.3134 | 4.333 | 4.191 | 4.3281 | 4.1861 | 4.3036 |  | 31.5916 | Consumos Propios | 4.3379 | 3.8972 | 4.3476 | 4.1861 | 4.3281 | 4.0588 | [6 empty] | 25.1556
Total Gen. Neta | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 12.6864 | 12.744 | 12.3264 | 12.7296 | 12.312 | 12.6576 |  | 132.5072 | Total Gen. Neta | 12.7584 | 11.4624 | 12.7872 | 12.312 | 12.7296 | 11.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9872
0
SPS LA HUAYCA | [13 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Solar La Huayca | 5.3156 | 4.8217 | 5.4048 | 4.7587 | 4.972 | 3.9689 | 6.1609 | 6.3135 | 6.9728 | 7.3078 | 7.9945 | 7.766 |  | 71.7573 | Solar La Huayca | 7.6307 | 6.7854 | 6.6697 | 5.7311 | 6.1274 | 5.1453 | [6 empty] | 38.0896
Total Gen. Bruta | 5.3156 | 4.8217 | 5.4048 | 4.7587 | 4.972 | 3.9689 | 6.1609 | 6.3135 | 6.9728 | 7.3078 | 7.9945 | 7.766 |  | 71.7573 | Total Gen. Bruta | 7.6307 | 6.7854 | 6.6697 | 5.7311 | 6.1274 | 5.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0896
Consumos Propios | 0.024591 | 0.023872 | 0.026887 | 0.027037 | 0.029365 | 0.02768 | [7 empty] | 0.15943 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 5.291 | 4.7979 | 5.378 | 4.7316 | 4.9427 | 3.9412 | 6.1609 | 6.3135 | 6.9728 | 7.3078 | 7.9945 | 7.766 |  | 71.5979 | Total Gen. Neta | 7.6307 | 6.7854 | 6.6697 | 5.7311 | 6.1274 | 5.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0896
ON GROUP | [13 empty] | 0 | ON GROUP
C.D. Aguas Blancas | 0.02133 | 0.02312 | 0.0574 | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.90729 | C.D. Aguas Blancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.02133 | 0.02312 | 0.0574 | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.90729 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.02133 | 0.02312 | 0.0574 | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.90729 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | [14 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los Vientos | 23.4868 | 20.6199 | 20.1095 | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 19.252 | 20.2379 | 18.5927 | 18.2049 | 21.239 | 21.7824 |  | 236.4612 | Valle de los Vientos | 21.3514 | 21.4306 | 20.1499 | 15.834 | 17.2922 | 16.0101 | [6 empty] | 112.0681
Total Gen. Bruta | 23.4868 | 20.6199 | 20.1095 | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 19.252 | 20.2379 | 18.5927 | 18.2049 | 21.239 | 21.7824 |  | 236.4612 | Total Gen. Bruta | 21.3514 | 21.4306 | 20.1499 | 15.834 | 17.2922 | 16.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0681
Consumos Propios | 0.081042 | 0.093561 | 0.086797 | 0.064741 | 0.064286 | 0.046171 | [7 empty] | 0.4366 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 23.4057 | 20.5263 | 20.0227 | 18.0915 | 17.9826 | 16.6867 | 19.252 | 20.2379 | 18.5927 | 18.2049 | 21.239 | 21.7824 |  | 236.0246 | Total Gen. Neta | 21.3514 | 21.4306 | 20.1499 | 15.834 | 17.2922 | 16.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0681
LOS PUQUIOS | [14 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios | 0.09947 | 0.3816 | 0.42633 | 0.37658 | 0.38026 | 0.34202 | 0.66599 | 0.60163 | 0.65145 | 0.74244 | 0.80268 | 0.76907 |  | 6.2395 | Los Puquios | 0.75238 | 0.73 | 0.66154 | 0.58186 | 0.61552 | 0.48764 | [6 empty] | 3.8289
Total Gen. Bruta | 0.09947 | 0.3816 | 0.42633 | 0.37658 | 0.38026 | 0.34202 | 0.66599 | 0.60163 | 0.65145 | 0.74244 | 0.80268 | 0.76907 |  | 6.2395 | Total Gen. Bruta | 0.75238 | 0.73 | 0.66154 | 0.58186 | 0.61552 | 0.48764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8289
Consumos Propios | 0.002087 | 0.002001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | [7 empty] | 0.012088 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.097383 | 0.3796 | 0.42433 | 0.37458 | 0.37826 | 0.34002 | 0.66599 | 0.60163 | 0.65145 | 0.74244 | 0.80268 | 0.76907 |  | 6.2274 | Total Gen. Neta | 0.75238 | 0.73 | 0.66154 | 0.58186 | 0.61552 | 0.48764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8289
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 | 2.2052 | 1.8185 | 1.9581 | 1.5563 | 1.5265 | 1.3039 | 1.7856 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 |  | 20.9669 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.7856 | 1.6128 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.6704 | [6 empty] | 10.368
Total Gen. Bruta | 2.2052 | 1.8185 | 1.9581 | 1.5563 | 1.5265 | 1.3039 | 1.7856 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 |  | 20.9669 | Total Gen. Bruta | 1.7856 | 1.6128 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.368
Consumos Propios | 0.0078262 | 0.0077701 | 0.0085261 | 0.0087427 | 0.0085261 | 0.0090696 | [7 empty] | 0.050461 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 2.1973 | 1.8107 | 1.9495 | 1.5476 | 1.518 | 1.2949 | 1.7856 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 |  | 20.9164 | Total Gen. Neta | 1.7856 | 1.6128 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.368
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 | 4.7637 | 3.8997 | 4.2093 | 3.355 | 3.2934 | 2.8052 | 11.9323 | 11.9323 | 11.399 | 5.0423 | 11.4263 | 11.9323 |  | 85.9907 | Pozo Almonte Solar 3 | 11.9323 | 10.7775 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.1624 | [6 empty] | 69.2842
Total Gen. Bruta | 4.7637 | 3.8997 | 4.2093 | 3.355 | 3.2934 | 2.8052 | 11.9323 | 11.9323 | 11.399 | 5.0423 | 11.4263 | 11.9323 |  | 85.9907 | Total Gen. Bruta | 11.9323 | 10.7775 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2842
Consumos Propios | 0.01591 | 0.01576 | 0.017263 | 0.017593 | 0.017263 | 0.018025 | [7 empty] | 0.10181 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 4.7478 | 3.8839 | 4.192 | 3.3375 | 3.2761 | 2.7872 | 11.9323 | 11.9323 | 11.399 | 5.0423 | 11.4263 | 11.9323 |  | 85.8889 | Total Gen. Neta | 11.9323 | 10.7775 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2842
TECNET | [14 empty] | TECNET
C.D. La Portada | 0.08554 | 0.0761 | 0.17598 | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44624 | C.D. La Portada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.08554 | 0.0761 | 0.17598 | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44624 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.08554 | 0.0761 | 0.17598 | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44624 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR | [14 empty] | GENERACIÓN SOLAR
María Elena FV | 19.6624 | 16.3106 | 17.3112 | 13.2011 | 12.2936 | 11.2126 | 10.4361 | 16.3218 | 16.7431 | 16.7024 | 20.3983 | 15.8662 |  | 186.4594 | María Elena FV | 15.8318 | 18.5076 | 13.5331 | 12.8892 | 14.8307 | 10.7114 | [6 empty] | 86.3038
Total Gen. Bruta | 19.6624 | 16.3106 | 17.3112 | 13.2011 | 12.2936 | 11.2126 | 10.4361 | 16.3218 | 16.7431 | 16.7024 | 20.3983 | 15.8662 |  | 186.4594 | Total Gen. Bruta | 15.8318 | 18.5076 | 13.5331 | 12.8892 | 14.8307 | 10.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3038
Consumos Propios | 0.083228 | 0.083228 | 0.093144 | 0.09083 | 0.094705 | 0.09 | [7 empty] | 0.53514 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 19.5792 | 16.2274 | 17.2181 | 13.1103 | 12.1989 | 11.1226 | 10.4361 | 16.3218 | 16.7431 | 16.7024 | 20.3983 | 15.8662 |  | 185.9243 | Total Gen. Neta | 15.8318 | 18.5076 | 13.5331 | 12.8892 | 14.8307 | 10.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3038
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | [14 empty] | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III
Solar Jama | 10.8351 | 14.4284 | 15.4573 | 12.3813 | 11.2332 | 10.4032 | 10.1756 | 11.5904 | 11.8489 | 12.7775 | 13.8824 | 13.095 |  | 148.108 | Solar Jama | 13.1958 | 12.1113 | 11.5488 | 10.5692 | 9.9684 | 9.0397 | [6 empty] | 66.4331
Total Gen. Bruta | 10.8351 | 14.4284 | 15.4573 | 12.3813 | 11.2332 | 10.4032 | 10.1756 | 11.5904 | 11.8489 | 12.7775 | 13.8824 | 13.095 |  | 148.108 | Total Gen. Bruta | 13.1958 | 12.1113 | 11.5488 | 10.5692 | 9.9684 | 9.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4331
Consumos Propios | 0.085 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [7 empty] | 0.685 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 10.7501 | 14.3084 | 15.3373 | 12.2613 | 11.1132 | 10.2832 | 10.1756 | 11.5904 | 11.8489 | 12.7775 | 13.8824 | 13.095 |  | 147.423 | Total Gen. Neta | 13.1958 | 12.1113 | 11.5488 | 10.5692 | 9.9684 | 9.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4331
RIJN CAPITAL | [13 empty] | 0 | RIJN CAPITAL
Solar Paruma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4166 | 4.5554 | 4.6374 | 5.2947 | 5.7772 | 5.5509 |  | 30.2323 | Solar Paruma | 5.4287 | 4.6123 | 5.0541 | 4.4892 | 4.0843 | 3.6559 | [6 empty] | 27.3246
Solar Pular |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976 | 5.9036 | 6.9374 | 6.9483 | 7.7426 | 7.3474 |  | 40.8553 | Solar Pular | 7.596 | 6.5641 | 6.2744 | 6.3552 | 5.3382 | 4.9982 | [6 empty] | 37.126
Solar Lascar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7419 | 14.299 | 15.2481 | 15.5598 | 17.024 | 16.6011 |  | 91.474 | Solar Lascar | 17.5712 | 14.236 | 14.7635 | 12.4437 | 12.6957 | 11.5789 | [6 empty] | 83.289
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1346 | 24.758 | 26.8229 | 27.8029 | 30.5438 | 29.4994 |  | 162.5615 | Total Gen. Bruta |  |  |  | 23.2881 | 22.1182 | 20.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6392
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1346 | 24.758 | 26.8229 | 27.8029 | 30.5438 | 29.4994 |  | 162.5615 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 23.2881 | 22.1182 | 20.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6392
COCHRANE | [14 empty] | COCHRANE
C.T. Cochrane | 0 | 0.00919 | 27.3959 | 71.4166 | 92.492 | 171.4969 | 289.4045 | 220.5623 | 209.3853 | 98.4197 | 152.6592 | 114.4191 |  | 1447.6609 | C.T. Cochrane | 109.1534 | 183.9936 | 97.5842 | 155.7973 | 174.6565 | 32.9066 | [6 empty] | 754.0916
Total Gen. Bruta | 0 | 0.00919 | 27.3959 | 71.4166 | 92.492 | 171.4969 | 289.4045 | 220.5623 | 209.3853 | 98.4197 | 152.6592 | 114.4191 |  | 1447.6609 | Total Gen. Bruta | 109.1534 | 183.9936 | 97.5842 | 155.7973 | 174.6565 | 32.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.0916
Consumos Propios |  |  |  | 8.7389 | 20.3431 | 17.3165 | 31.5904 | 24.1349 | 22.8712 | 10.8369 | 16.8531 | 12.6338 |  | 165.3188 | Consumos Propios | 12.0184 | 20.0779 | 10.7202 | 17.0327 | 19.1211 | 3.6597 | [6 empty] | 82.63
Total Gen. Neta | 0 | 0.00919 | 27.3959 | 62.6777 | 72.1489 | 154.1805 | 257.8141 | 196.4274 | 186.5141 | 87.5829 | 135.8061 | 101.7853 |  | 1282.3421 | Total Gen. Neta | 97.1351 | 163.9157 | 86.864 | 138.7645 | 155.5354 | 29.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.4615
SKY SOLAR | [14 empty] | SKY SOLAR
Arica Solar 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Arica Solar 1 | 10.1804 | 9.08 | 9.0019 | 7.2306 | 8.6731 | 6.7195 | [6 empty] | 50.8855
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 10.1804 | 9.08 | 9.0019 | 7.2306 | 8.6731 | 6.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8855
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 10.1804 | 9.08 | 9.0019 | 7.2306 | 8.6731 | 6.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8855
FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | [14 empty] | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5
Uribe Solar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9912 | 13.4212 | 12.1859 |  | 37.5982 | Uribe Solar | 12.8679 | 12.7462 | 10.4088 | 10.01 | 9.6582 | 8.6788 | [6 empty] | 64.3699
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9912 | 13.4212 | 12.1859 |  | 37.5982 | Total Gen. Bruta | 12.8679 | 12.7462 | 10.4088 | 10.01 | 9.6582 | 8.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3699
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9912 | 13.4212 | 12.1859 |  | 37.5982 | Total Gen. Neta | 12.8679 | 12.7462 | 10.4088 | 10.01 | 9.6582 | 8.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3699
ABENGOA SOLAR | [14 empty] | ABENGOA SOLAR
PV Cerro Dominador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6915 | 27.0687 | 25.3775 |  | 76.1377 | PV Cerro Dominador | 26.363 | 23.0694 | 21.8873 | 19.2808 | 20.2148 | 17.1534 | [6 empty] | 127.9689
CSP Cerro Dominador |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CSP Cerro Dominador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.012 | [6 empty] | 61.012
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6915 | 27.0687 | 25.3775 |  | 76.1377 | Total Gen. Bruta | 26.363 | 23.0694 | 21.8873 | 19.2808 | 20.2148 | 78.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9809
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6915 | 27.0687 | 25.3775 |  | 76.1377 | Total Gen. Neta | 26.363 | 23.0694 | 21.8873 | 19.2808 | 20.2148 | 78.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9809
PARQUE EÓLICO QUILLAGUA | [14 empty] | PARQUE EÓLICO QUILLAGUA
Quillagua |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Quillagua | 0 | 0 | 4.8391 | 4.6149 | 5.0409 | 3.7165 | [6 empty] | 18.2115
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 4.8391 | 4.6149 | 5.0409 | 3.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2115
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 4.8391 | 4.6149 | 5.0409 | 3.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2115
POZO ALMONTE SOLAR 1 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 1
Pozo Almonte Solar 1 | 2.9103 | 2.4651 | 2.6192 | 2.0878 | 2.0611 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.8668 | Pozo Almonte Solar 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 2.9103 | 2.4651 | 2.6192 | 2.0878 | 2.0611 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.8668 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.0063022 | 0.0059042 | 0.0070954 | 0.007032 | 0.0070954 | 0.0073399 | [7 empty] | 0.040769 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Total Gen. Neta | 2.904 | 2.4592 | 2.6121 | 2.0808 | 2.054 | 1.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.826 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
EDF EN CHILE | [14 empty] | EDF EN CHILE
Bolero |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.6489 | 22.3136 | 25.2964 | 34.0204 | 40.4526 | 35.3229 |  | 174.0548 | Bolero | 37.4137 | 37.0776 | 29.9165 | 29.6694 | 25.6676 | 27.8162 | [6 empty] | 187.5611
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6489 | 22.3136 | 25.2964 | 34.0204 | 40.4526 | 35.3229 |  | 174.0548 | Total Gen. Bruta | 37.4137 | 37.0776 | 29.9165 | 29.6694 | 25.6676 | 27.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5611
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6489 | 22.3136 | 25.2964 | 34.0204 | 40.4526 | 35.3229 |  | 174.0548 | Total Gen. Neta | 37.4137 | 37.0776 | 29.9165 | 29.6694 | 25.6676 | 27.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5611
TAMAKAYA ENERGÍA | [14 empty] | TAMAKAYA ENERGÍA
Kelar |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63915 | Kelar | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63915 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.027483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.027483 | Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61167 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCERO ESTE TRES | [14 empty] | CRUCERO ESTE TRES
Blue Sky 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4306 | 14.3604 | 13.6595 |  | 40.4505 | Blue Sky 1 | 12.3434 | 12.2107 | 11.6118 | 9.6976 | 10.7278 | 9.0477 | [6 empty] | 65.6389
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4306 | 14.3604 | 13.6595 |  | 40.4505 | Total Gen. Bruta | 12.3434 | 12.2107 | 11.6118 | 9.6976 | 10.7278 | 9.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6389
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4306 | 14.3604 | 13.6595 |  | 40.4505 | Total Gen. Neta | 12.3434 | 12.2107 | 11.6118 | 9.6976 | 10.7278 | 9.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6389
CRUCERO ESTE DOS | [14 empty] | CRUCERO ESTE DOS
Blue Sky 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3691 | 9.1523 | 8.6109 |  | 26.1323 | Blue Sky 2 | 8.859 | 7.7373 | 7.3546 | 6.5189 | 7.0084 | 5.8087 | [6 empty] | 43.2869
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3691 | 9.1523 | 8.6109 |  | 26.1323 | Total Gen. Bruta | 8.859 | 7.7373 | 7.3546 | 6.5189 | 7.0084 | 5.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2869
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3691 | 9.1523 | 8.6109 |  | 26.1323 | Total Gen. Neta | 8.859 | 7.7373 | 7.3546 | 6.5189 | 7.0084 | 5.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2869
ENEL GREEN POWER | [13 empty] | 0 | ENEL GREEN POWER
Sierra Gorda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4001 | 23.9251 | 20.5141 | 25.9074 | 29.3053 |  | 125.052 | Sierra Gorda | 27.3006 | 25.8744 | 25.0145 | 19.623 | 22.1131 | 19.1284 | [6 empty] | 139.0541
Cerro Pabellón |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3206 |  | 12.3206 | Cerro Pabellón | 12.2536 | 10.9661 | 10.6453 | 9.7807 | 9.1526 | 8.2872 | [6 empty] | 61.0855
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4001 | 23.9251 | 20.5141 | 25.9074 | 41.626 |  | 137.3727 | Total Gen. Bruta | 39.5542 | 36.8406 | 35.6598 | 29.4037 | 31.2657 | 27.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1396
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4001 | 23.9251 | 20.5141 | 25.9074 | 41.626 |  | 137.3727 | Total Gen. Neta | 39.5542 | 36.8406 | 35.6598 | 29.4037 | 31.2657 | 27.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1396
AUSTRIAN SOLAR | [14 empty] | AUSTRIAN SOLAR
Huatacondo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Huatacondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCIONA | [14 empty] | ACCIONA
Usya |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Usya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT | [14 empty] | PMGD PICA PILOT
PMGD Pica | 0.4276 | 0.08896 | 0.10244 | 0.08868 | 0.0889 | 0.07935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87593 | PMGD Pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Bruta | 0.4276 | 0.08896 | 0.10244 | 0.08868 | 0.0889 | 0.07935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87593 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.00031753 | 0.00033514 | 0.00040038 | 0.00039925 | 0.00036057 | 0.00034504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0021579 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Neta | 0.42728 | 0.088625 | 0.10204 | 0.088281 | 0.088539 | 0.079005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87377 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PER | [14 empty] | PER
Finis Terrae | 3.0538 | 7.7349 | 16.17 | 18.4718 | 18.6378 | 19.5237 | 33.1046 | 22.917 | 33.4496 | 31.7963 | 38.4151 | 36.3916 |  | 279.6663 | Finis Terrae | 33.4399 | 32.5307 | 30.2738 | 27.4567 | 27.5439 | 23.4338 | [6 empty] | 174.6788
Total Gen. Bruta | 3.0538 | 7.7349 | 16.17 | 18.4718 | 18.6378 | 19.5237 | 33.1046 | 22.917 | 33.4496 | 31.7963 | 38.4151 | 36.3916 |  | 279.6663 | Total Gen. Bruta | 33.4399 | 32.5307 | 30.2738 | 27.4567 | 27.5439 | 23.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6788
Consumos Propios | 0.16542 | 0.051654 | 0.091567 | 0.11998 | 0.13791 | 0.12211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68864 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 2.8884 | 7.6833 | 16.0785 | 18.3518 | 18.4999 | 19.4016 | 33.1046 | 22.917 | 33.4496 | 31.7963 | 38.4151 | 36.3916 |  | 278.9777 | Total Gen. Neta | 33.4399 | 32.5307 | 30.2738 | 27.4567 | 27.5439 | 23.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6788
MINERA COLLAHUASI | [14 empty] | MINERA COLLAHUASI
Ujina |  |  | 0.26883 | 4.0751 | 19.3219 | 17.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.8615 | Ujina | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0.26883 | 4.0751 | 19.3219 | 17.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.8615 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios |  |  | 0.0118 | 0.18823 | 1.115 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.362 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0.25703 | 3.8869 | 18.2069 | 16.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4995 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SING | [13 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1622.0069 | 1590.9616 | 1673.9305 | 1561.3497 | 1674.8093 | 1651.4794 | 1771.4358 | 1772.7481 | 1744.7682 | 1793.8188 | 1743.3025 | 1816.6049 |  | 20417.2157 | Generación Bruta | 1777.1034 | 1634.2092 | 1790.6071 | 1788.3142 | 1845.2589 | 1751.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10587.1086
Consumos Propios | 127.85 | 120.0346 | 129.2972 | 125.9102 | 134.8931 | 124.2892 | 147.6392 | 143.7912 | 140.5318 | 136.7855 | 129.3308 | 135.6005 |  | 1595.9533 | Consumos Propios | 130.1782 | 118.8849 | 135.9674 | 137.1682 | 141.1312 | 116.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.9488
Generación Neta | 1494.9936 | 1471.6474 | 1545.0486 | 1439.3695 | 1539.9333 | 1527.2073 | 1628.11 | 1633.2899 | 1608.4274 | 1661.3613 | 1618.1578 | 1685.308 |  | 18852.8539 | Generación Neta | 1651.2631 | 1519.2215 | 1658.9874 | 1655.3321 | 1708.4558 | 1639.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9832.3154
Pérdidas | 40.3038 | 77.5993 | 57.8358 | 59.6586 | 99.0996 | 78.8612 | 39.5532 | 34.4789 | 32.135 | 32.7721 | 32.3458 | 33.7295 |  | 618.3728 | Pérdidas | 37.405 | 38.1395 | 34.3861 | 34.4563 | 41.4577 | 40.8822 | [6 empty] | 226.7268
0
RETIROS SING | 1454.6898 | 1394.0481 | 1487.2129 | 1379.7109 | 1440.8337 | 1448.346 | 1588.5568 | 1598.811 | 1576.2924 | 1628.5892 | 1585.812 | 1651.5785 |  | 18234.4812 | RETIROS SING | 1613.858 | 1481.0821 | 1624.6012 | 1620.8757 | 1666.9981 | 1598.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9605.5886
ENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 48.4609 | 47.2424 | 49.6464 | 52.3323 | 73.421 | 85.0727 | 45.1059 | 44.2929 | 44.3629 | 43.6999 | 43.9155 | 43.8295 |  | 51.7818 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 43.7544 | 44.2787 | 43.6766 | 43.9613 | 44.1598 | 43.5255 | [6 empty] | 43.8927
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [14 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 23, 24 y 25
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio | Potencia Neta MW | Tipo Tecnología | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio
Bolero I | 2016-07-01 | 42 | Solar FV | S/E Miraje | 2016-01-01 | Reemplazo de transformadores 5 y 6 S/E 10 | 2016-07-01
Kelar | 2016-07-01 | 517 | Ciclo Combinado | Barra seccionadora en 220 kV S/E Tarapacá | 2016-03-01 | Reemplazo de paños S/E 10A | 2016-07-01
Bolero II | 2016-07-01 | 42 | Solar FV | Reemplazo de tramo de línea de 69 kV de Minera Escondida | 2016-07-01
Finis Terrae II | 2016-07-01 | 69 | Solar FV | Conexión en S/E Lagunas de proyecto Pintados-Pica-Llamara | 2016-07-01
Bolero III | 2016-08-01 | 21 | Solar FV | Tendido segundo circuito línea 2x220kV Encuentro - Lagunas | 2016-11-01
Sierra Gorda | 2016-08-01 | 112 | Eólico | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas | 2017-04-01
Cochrane U2 | 2016-10-01 | 236 | Termoeléctrica | Nueva línea Kapatur - Los Changos | 2018-06-01
PV Cerro Dominador | 2016-10-01 | 100 | Solar FV | S/E Nueva Crucero Encuentro | 2018-12-01
Uribe Solar | 2016-10-01 | 50 | Solar FV | Extensión Líneas Crucero - Lagunas para reubicación de conexiones en S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01
Bolero IV | 2016-10-01 | 41 | Solar FV | Ampliación de conexiones S/E Crucero para reubicación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01
Blue Sky 1 | 2016-10-01 | 34 | Solar FV | Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01
Blue Sky 2 | 2016-10-01 | 51.6 | Solar FV | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro | 2020-12-01
Cerro Pabellón | 2016-12-01 | 48 | Geotérmica
Arica Solar I | 2017-01-01 | 18 | Solar FV
Arica Solar II | 2017-01-01 | 22 | Solar FV
Quillagua I | 2017-03-01 | 23 | Solar FV
Pular | 2017-06-01 | 28.9 | Solar FV
Paruma | 2017-06-01 | 21.4 | Solar FV
Lascar I | 2017-06-01 | 30 | Solar FV
Lascar II | 2017-06-01 | 34.6 | Solar FV
Cerro Dominador | 2017-06-01 | 110 | Solar Térmica
Huatacondo | 2017-09-01 | 98 | Solar FV
Usya | 2017-10-01 | 25 | Solar FV
Quillagua II | 2017-10-01 | 27 | Solar FV
Infraestructura Energética Mejillones | 2018-02-01 | 375 | Carbón
Quillagua III | 2018-06-01 | 50 | Solar FV

## Tabla 26
Eventos de Falla asociados a unidades generadoras.
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
4082 | 2016-04-01 | 22:04 | Desenganche de la unidad PAM. | Falla en quemador de azufre. | 50.01 | No | 22.7 | 5
4086 | 2016-04-04 | 4:59 | Desenganche de la unidad U12. | Alta temperatura del motor del VTI. | 50 | No | 80 | 0
4088 | 2016-04-05 | 19:59 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta temperatura vapor principal. | 49.69 | No | 115 | 0
4089 | 2016-04-06 | 16:24 | Desenganche de la unidad CTM1. | Error operacional. | 49.58 | No | 129 | 0
4091 | 2016-04-09 | 18:45 | Desenganche de la unidad U13. | Cable suelto de control provoca señal disparo de turbina. | 49.71 | No | 58 | 0
4092 | 2016-04-10 | 20:12 | Desenganche de la unidad ANG2. | Operación erronea de la protección diferencial de la carcasa de la bomba de agua de alimentación 2C. | 48.79 | 3 | 273 | 132.6
4093 | 2016-04-12 | 20:13 | Desenganche de la unidad U13. | Bajo vacío de condensador por trip de circuladora. | 49.7 | No | 50 | 0
4095 | 2016-04-13 | 10:46 | Regresión de carga de la unidad NTO2 y posterior desenganche. | Bajo nivel del domo por rotura de un tubo en el calentador de alta presión N° 1. | 49.58 | No | 131 | 0
4096 | 2016-04-14 | 16:28 | Desenganche de la unidad PAM. | Falla del quemador de azufre. | 50 | No | 16.8 | 0
4097 | 2016-04-16 | 10:33 | Desenganche de la unidad CCH1. | Operación de la protección de sobre-exitación V/Hz durante pruebas de inyección de reactivos. | 49.51 | No | 106 | 0
4102 | 2016-04-24 | 14:24 | Desenganche de la unidad CTM2. | Falla del sensor de vibración absoluta descanso N° 2 de turbina. | 49.3 | No | 154 | 0
4103 | 2016-04-24 | 15:16 | Desenganche de la unidad U12. | Alto diferencial de filtros de manga. | 49.44 | No | 77 | 0
4104 | 2016-04-25 | 7:56 | Desenganche de la unidad CTM2. | Falla del sensor de vibración descanso N°2 de turbina. | 49.21 | No | 155 | 0
4105 | 2016-04-27 | 19:06 | Desenganche de la componente TG2A. | Problema en la tarjeta de entrada de temperatura del estator. | 49.17 | No | 110 | 0
4106 | 2016-04-29 | 12:56 | Desenganche de la unidad CCH1. | Vibración inherente en el sistema de gases causa desprendimiento del switch de posición del dámper de Bypass de gases, activando la protección Master Fuel Trip (MFT) Boiler Trip. | 48.8 | 3 | 271 | 137.7
4108 | 2016-05-02 | 15:02 | Desenganche de la componente TV2C y regresión de carga con la componente TG2B. | Disparo de bombas de circulación principal por bajo nivel del pozo de bombas. | 49.73 | No | 104 | 0
4109 | 2016-05-09 | 10:00 | Desenganche de la unidad NTO1. | Operación accidental de breaker que alimenta a sensores de velocidad de los alimentadores de carbón. | 49.26 | No | 133 | 0
4113 | 2016-05-13 | 9:49 | Desenganche de la unidad CCR1. | Error humano al apretar el botón de Máster Fuel TRIP por parte de personal de puesta en servicio en forma involuntaria provocando en Trip de caldera. | 49.33 | No | 201 | 0
4114 | 2016-05-14 | 1:15 | Desenganche de la unidad CTM2. | Bajo nivel del domo por falla en tarjeta de control de la bomba agua de alimentación N° 30. | 49.69 | No | 114 | 0
4124 | 2016-05-21 | 9:49 | Desenganche de la unidad CCH1. | Activación de sistema contra incendio por defecto en presóstato en zona descarga sistema de lubricación turbina. | 49.95 | No | 134 | 0
4125 | 2016-05-22 | 12:47 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alto desplazamiento del eje de turbina de alta presión (AP). | 50 | No | 20 | 0
4127 | 2016-05-25 | 9:05 | Desenganche de la Central Ujina. | Falla en línea interna de 23 kV, por contacto con balde de excavadora. | 50.17 | No | 42 | 23
4128 | 2016-05-25 | 21:35 | Regresión de carga de la unidad U16 y posterior desenganche de la componente U16-TV. | Señal errónea canal de pulsaciones de la cámara de combustión EV. | 48.77 | 3 | 371.6 | 127.96
4129 | 2016-05-25 | 21:37 | Desenganche de la unidad CTM1. | Saturación del filtro del ventilador de refrigeración de célula.
4130 | 2016-05-26 | 18:06 | Desenganche de la unidad CC1. | Alta temperatura gases de escape. | 49.7 | No | 68 | 0
4131 | 2016-05-28 | 6:06 | Desenganche de la unidad U15. | Alto nivel del domo. | 50 | No | 43 | 0
4132 | 2016-05-28 | 7:12 | Desenganche de la unidad CCR1. | Alto nivel del domo. | 50 | No | 93 | 0
4136 | 2016-05-29 | 10:49 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad U16. | Apertura válvula cámara diesel, activa PLST. | 50 | No | 125 | 0
4137 | 2016-05-29 | 12:22 | Desenganche de la unidad U15. | Alto nivel del domo caldera. | 50 | No | 46 | 0
4139 | 2016-06-01 | 4:46 | Desenganche de la unidad ANG2. | Falla del rectificador en el AVR. | 48.94 | 1 | 271 | 24.3
4140 | 2016-06-01 | 8:48 | Desenganche de la unidad U12. | Bajo vacío condensador por pérdida de bomba circuladora. | 49.99 | No | 51 | 0
4143 | 2016-06-02 | 18:37 | Desenganche de la unidad ANG2. | Bajo nivel del domo. | 49.99 | No | 49.8 | 0
4147 | 2016-06-03 | 16:27 | Desenganche de la unidad CTA. | Rotura línea de agua de circuladora. | 49.48 | No | 104 | 0
4151 | 2016-06-06 | 16:25 | Desenganche de la unidad CTM1. | Bajo nivel domo por tubo roto de caldera. | 50 | No | 110 | 0
4155 | 2016-06-10 | 11:40 | Desenganche de la unidad CCR1. | Operación errónea de sistema contra incendio. | 49.93 | No | 258 | 0
4156 | 2016-06-10 | 14:53 | Regresión de carga de la unidad CTA. | Rechazo de carga por apertura paño 52JG5 en S/E Chacaya. | 50 | No | 142 | 0
4158 | 2016-06-14 | 15:20 | Desenganche de la unidad CCH1. | Falla en el transmisor de nivel de pozo de la torre de enfriamiento. | 50 | No | 200 | 0
4161 | 2016-06-23 | 7:10 | Desenganche de la unidad TGTAR. | Pérdida de excitación, provocado por problemas en regulación de tensión. | 49.97 | No | 8 | 0
4162 | 2016-06-26 | 8:30 | Desenganche de la componente TG2A. | Pérdida de llama. | 50 | No | 70 | 0
4163 | 2016-06-23 | 12:17 | Desenganche de la componente TV1C. | Alta temperatura de vapor línea común. | 50 | No | 70 | 0
4166 | 2016-06-26 | 11:41 | Desenganche de la unidad CC1 en configuración TG1A+0.5TV1C. | Alta temperatura de gases de escape. | 49.6 | No | 80 | 0
4168 | 2016-06-29 | 13:05 | Regresión de carga de la unidad PAM. | Apertura del 52CB1 de la unidad PAM por error al realizar ajuste de protecciones. | 50 | No | 18 | 0
4169 | 2016-06-30 | 6:17 | Desenganche de la unidad CTH. | Baja presión aire secundario. | 50.08 | No | 60 | 0
4170 | 2016-06-30 | 9:26 | Desenganche de la unidad PAM. | Falla en un soplador de proceso productivo. | 50 | No | 23.7 | 0
(2) El EAF N°4128 considera los Eventos de Falla N°4128 y N°4129, dado que ambos Eventos están relacionados entre sí.

## Tabla 27
Eventos de Falla asociados a instalaciones de transmisión.
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
4083 | 2016-04-03 | 3:46 | Interrupción de la línea 220 kV Chacaya - El Cobre N° 2. | Cortocircuito monofásico en la fase A, sin identificar causa raíz. | 50 | 0
4084 | 2016-04-03 | 4:07 | Interrupción de la línea 220 kV Chacaya - El Cobre N° 1. | Cortocircuito monofásico en la fase C, sin identificar causa raíz. | 50 | 0
4085 | 2016-04-03 | 4:08 | Interrupción de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko. | Desprendimiento de la prensa de unión del chicote de la fase C. | 48.41 | 717.57
4087 | 2016-04-05 | 9:34 | Interrupción de la línea 66 kV Tap Off Tamarugal - La Huayca II. | Se investiga. | 13.1 | 0
4090 | 2016-04-08 | 1:38 | Interrupción de la Línea 66 kV Tap Off Tamarugal - La Huayca. | Se investiga. | 50 | 0
4098 | 2016-04-18 | 9:27 | Interrupción de la línea 220 kV Tap Off Enlace - Antucoya. | Falla en línea 23kV al interior de la planta. | 50.25 | 38
4099 | 2016-04-19 | 0:37 | Interrupción de línea 110 kV Esmeralda - La Portada con reconexión exitosa. | Se investiga. | 50 | 6.2
4100 | 2016-04-19 | 2:33 | Interrupción de línea 110 kV Esmeralda - La Portada con reconexión exitosa. | Alta contaminación debido a humedad alta en la zona. | 50 | 4.3
4107 | 2016-05-01 | 5:02 | Interrupción de la Barra 13.8 kV de S/E Cerro Dragón. | Poste Chocado en la red de distribución. | 50 | 8
4110 | 2016-05-09 | 12:22 | Interrupción del Transformador El Tesoro 220/23 kV N°1. | Flash Over en línea interna de 23 kV. | 50 | 17
4111 | 2016-05-13 | 2:20 | Interrupción de la línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. Circuito N° 1. | Se presume flashover en Tap-Off Alto Hospicio, por alta humedad en la zona. | 50 | 0
4112 | 2016-05-13 | 3:28 | Interrupción de la línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. Circuito N° 1. | Se presume flashover en Tap-Off Alto Hospicio, por alta humedad en la zona. | 50 | 0
4115 | 2016-05-15 | 8:25 | Interrupción de la línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. Circuito N° 1. | Se Investiga. | 50 | 0
4116 | 2016-05-15 | 13:06 | Interrupción de Transformador 2 OLAP 69/13.8 kV en S/E Olap. | Se Investiga. | 50 | 6.2
4117 | 2016-05-15 | 13:39 | Interrupción de la línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. Circuito N° 1. | Se Investiga. | 50 | 0
4118 | 2016-05-15 | 18:56 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Encuentro. Circuito N° 2. | Interruptores termomagnéticos operados de los transformadores de potencial del Paño J8 en S/E Atacama. | 50 | 0
4119 | 2016-05-16 | 0:04 | Interrupción del transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N° 4. | Robo de conductor línea 23 kV. | 50 | 0
4120 | 2016-05-16 | 11:24 | Interrupción de la Línea 220 kV Tap Off Enlace - Antucoya. | Falla en línea 23 kV al interior de la planta. | 50 | 15
4121 | 2016-05-17 | 18:58 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Encuentro. Circuito N° 2. | Interruptores termomagnéticos operados de los transformadores de potencial del Paño J8 en S/E Atacama. | 50 | 0
4122 | 2016-05-19 | 1:26 | Interrupción de la línea 33 kV Chacaya - Tap Off E.B. Algorta N°2. | Conductor cortado en fase lateral estructura 2B. | 50 | 3.5
4123 | 2016-05-20 | 13:17 | Interrupción de barra La Portada 23 kV. | Error de personal durante la intervención del alambrado de control de paño ET1, según solicitud de desconexión N° 173486. | 50 | 13
4126 | 2016-05-25 | 7:24 | Interrupción de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. | Se investiga. | 50 | 7.8
4133 | 2016-05-28 | 7:16 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Encuentro. Circuito N° 2. | Habilitación teleprotecciones PES S/E Miraje. | 50 | 0
4134 | 2016-05-28 | 10:58 | Interrupción de la Barra 13,8 kV S/E Alto Hospicio. | Poste Chocado en la red de distribución. | 50 | 8.5
4135 | 2016-05-28 | 16:33 | Interrupción de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca). | Jote Electrocutado en Estructura N° 43. | 50 | 0.1
4138 | 2016-05-31 | 7:14 | Interrupción del Transformador Solar Jama 220/23 kV N°2 de S/E JAMA. | Compresión del aceite por baja temperatura provoca actuación de la protección de bajo nivel de aceite. | 50 | 0
4141 | 2016-06-02 | 4:01 | Interrupción del 52CT2 y de la barra 23kV en S/E Mejillones. | Sobrecarga Transformador Unión 23/13.5 kV | 50 | 5.2
4142 | 2016-06-02 | 10:52 | Interrupción del Transformador Valle de los Vientos 110/23 kV N°2. | Se investiga. | 50 | 0
4144 | 2016-06-03 | 2:08 | Interrupción del 52CT1 y de la barra 23kV en S/E Mejillones. | Sobrecarga Transformador Unión 23/13.5 kV | 49.99 | 9.2
4145 | 2016-06-03 | 3:34 | Interrupción del Transformador Mejillones 220/110/13,8 kV. | Chicote cortado fase 2 lado 13.8 kV. | 49.99 | 22.2
4146 | 2016-06-03 | 15:39 | Interrupción de la línea 66 kV Tap Off Tamarugal - La Huayca II. | Robo de conductores en la zona. | 49.98 | 6.15
4148 | 2016-06-04 | 0:55 | Interrupción del 52CT1 y de la Barra Mejillones 23kV. | Sobrecarga Transformador Unión 23/13.5 kV | 49.99 | 12.39
4149 | 2016-06-05 | 7:03 | Interrupción de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. | Se investiga. | 50 | 10.8
4150 | 2016-06-06 | 7:53 | Interrupción de la Línea 345 kV Andes - Salta. | Se investiga. | 50.94 | 0
4152 | 2016-06-06 | 21:13 | Interrupción del transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N° 4. | Robo de conductor línea 23 kV. | 50 | 0
4153 | 2016-06-06 | 23:44 | Interrupción del 52CT1 y de la Barra Mejillones 23kV. | Sobrecarga Transformador Unión 23/13.5 kV | 50 | 11.4
4157 | 2016-06-10 | 14:53 | Interrupción de la línea 110 kV Chacaya - Mejillones. | Se investiga. | 50 | 0
4159 | 2016-06-15 | 20:55 | Interrupción del Transformador Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2. | Se investiga. | 50 | 4.19
4160 | 2016-06-22 | 10:25 | Interrupción de la Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica. | Se investiga. | 50 | 0
4164 | 2016-06-23 | 18:29 | Interrupción Línea 66 kV Central Chapiquiña - Arica. | Perturbación producida por reconexión en línea Arica-Pozo Almonte. | 50 | 0
4165 | 2016-06-25 | 3:36 | Interrupción Línea 23 kV Tap Off La Negra - Inacesa. | Se investiga. | 50 | 4.5
4167 | 2016-06-26 | 16:23 | Interrupción de la línea 220 kV Chimborazo - Domeyko en extremo S/E Chimborazo (52J2). | Error de personal que trabaja en el sistema de control del paño J3 de S/E Domeyko. | 50 | 0

## Tabla 28
Eventos de Falla asociados a instalaciones de clientes.
| Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
| 4094 | 2016-04-13 | 7:19 | Rechazo de carga minera Sierra Gorda. | Falla en línea 33 kV interior planta. | 50.42 | 0
| 4101 | 2016-04-24 | 8:18 | Rechazo de carga de minera Escondida en su planta de OGP1. | Falla en tarjeta electrónica de molino SAG en planta OGP1. | 50.73 | 90
| 4154(1) | 2016-06-08 | 15:18 | Rechazo de carga de Minera Chuquicamata. | Falla en Línea 100 kV Chuquicamata - KM6. | 49.96 | 9
(1) En este Evento se desconectan adicionalmente 150 MW de carga de Minera Chuiquicamata debido a la mala operación de protecciones diferenciales de Transformadores de sus instalaciones

## Tabla 29
Desconexiones manuales de carga
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
No hay desconexiones manuales de carga