## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE OCTUBRE DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*)
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.21 | 108.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.87 | 2976 | 2651 | 89.08% | 0.995 |  | 0 |  |  | 10.92% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.69 | 153.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2499 | 4 | 0.1601% | 0.995 | 0.99 | 477 | 20 | 4.193% | 99.19% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 15.16 | 0 | 2849 | 5 | 0.1755% | 0.93 | 0.14 | 803 | 2 | 0.2491% | 0.96 | 0.84 | 2046 | 688 | 33.63% | 75.78% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 319 | 0 | 0% | 0.96 | 0.7 | 2657 | 952 | 35.83% | 68.01% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 13.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1049 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1927 | 130 | 6.746% | 95.63% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.54 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 1.79 | 2972 | 4 | 0.1346% | 0.93 | 0.87 | 2955 | 395 | 13.37% | 0.96 | 0.95 | 17 | 1 | 5.882% | 86.68% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 13
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.43 | 68.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.74 | 2976 | 1104 | 37.1% | 0.98 |  | 0 |  |  | 62.9% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 18
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 65.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.94 | 11.7 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 790 | 26.55% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.45% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 727 | 24.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.57% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 12.74 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.12 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 0 | 2976 | 56 | 1.882% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 435 | 14.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.38% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 12.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 752 | 25.27% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.73% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.17 | 65.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.96 | 0 | 2976 | 2965 | 99.63% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.79 | 12.3 | 2976 | 923 | 31.01% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 948 | 31.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.15% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 12.38 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.11 | 65.36 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 24.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.04 | 12.45 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.21 | 66.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.31 | 66.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.35 | 14.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 21.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 888 | 29.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.16% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 432 | 14.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.48% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.46 | 22.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.75 | 64.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 13.64 | 2976 | 94 | 3.159% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 620 | 20.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.17% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 13.15 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 12.01 | 2976 | 365 | 12.26% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 20.09 | 2976 | 265 | 8.905% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.97 | 62.11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.61 | 51.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 0 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 225 | 7.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.44% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.08 | 65.34 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.71 | 59.65 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 74 | 2.487% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.51% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.7 | 64.39 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.95 | 60.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 543 | 18.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.75% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 614 | 20.63% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.37% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 605 | 20.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.67% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 0 | 2976 | 372 | 12.5% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 12.41 | 2976 | 346 | 11.63% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.25 | 66.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 915 | 30.75% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.25% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2976 | 120 | 4.032% | 0.98 |  | 0 |  |  | 95.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0 | 2976 | 133 | 4.469% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.53% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 242 | 8.132% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.15 | 13.94 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 471 | 15.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.17% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.02 | 2976 | 359 | 12.06% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.94% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 412 | 13.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.16% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.12 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 15.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 679 | 22.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.18% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.23% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.86 | 11.78 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.48 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 6.22 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 853 | 28.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.34% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 177 | 5.948% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.05% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 12.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2976 | 867 | 29.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 665 | 22.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.65% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.2 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 431 | 14.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.52% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2 | 22.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.38 | 65.65 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.06 | 13.78 | 2976 | 35 | 1.176% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.32 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.38% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 21.38 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.71 | 14.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 447 | 15.02% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.98% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.77 | 32.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.38 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.83 | 11 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 5.25 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 13.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 399 | 13.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.59% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.26 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.5 | 12.1 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.97 | 65.32 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.78 | 63.45 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 66.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.36 | 66.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.33 | 66.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.41 | 12.8 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.02% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.28 | 66.38 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2976 | 867 | 29.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.26 | 66.17 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.8 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.04 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.93 | 65.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.72 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.33 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1865 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 828 | 27.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.18% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 859 | 28.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.14% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.72 | 14.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1163 | 31 | 2.666% | 0.96 | 0.95 | 1813 | 1 | 0.05516% | 98.92% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2557 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 419 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.87 | 2944 | 556 | 18.89% | 0.96 | 0.39 | 32 | 29 | 90.62% | 80.34% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2030 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 946 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2450 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 526 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2402 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 574 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1864 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1112 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1954 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1022 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 1569 | 45 | 2.868% | 0.96 | 0.7 | 1407 | 330 | 23.45% | 87.4% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 550 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2426 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1481 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1495 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.3 | 2944 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1161 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1783 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.3 | 2946 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2873 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 73 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1064 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 1912 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 1763 | 2 | 0.1134% | 0.96 | 0.95 | 1213 | 9 | 0.742% | 99.63% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2802 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 174 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.2 | 11.94 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2261 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 715 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 1533 | 2 | 0.1305% | 0.96 | 0.91 | 1443 | 276 | 19.13% | 90.66% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2758 | 47 | 1.704% | 0.96 | 0.97 | 218 | 0 | 0% | 98.42% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2967 | 9 | 0.3033% | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0% | 99.7% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2701 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 275 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.35 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2939 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 640 | 21.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.49% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 23.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 707 | 23.76% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.24% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.94 | 1779 | 0 | 0% | 0.96 | 0.54 | 1192 | 665 | 55.79% | 77.62% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2265 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 711 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 924 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 2052 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2363 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 613 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2182 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 794 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2887 | 657 | 22.76% | 0.96 | 0.99 | 89 | 0 | 0% | 77.92% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 615 | 0 | 0% | 0.96 | 0.61 | 2361 | 1978 | 83.78% | 33.53% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2365 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 611 | 3 | 0.491% | 99.9% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2118 | 198 | 9.348% | 0.96 | 0.87 | 858 | 113 | 13.17% | 89.55% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 617 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 2359 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2866 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 110 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2959 | 2 | 0.06759% | 0.96 | 0.99 | 17 | 0 | 0% | 99.93% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.26 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2966 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 10 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2095 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 881 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2093 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 883 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.3 | 216.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2975 | 2941 | 98.86% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1.176% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.08 | 218.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2937 | 2885 | 98.23% | 1 | 0.85 | 39 | 15 | 38.46% | 2.554% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.27 | 222.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.91 | 82 | 6 | 7.317% | 1 | 0 | 2894 | 2650 | 91.57% | 10.75% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.2 | 0.61 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.98 | 0.02 | 2872 | 1358 | 47.28% | 0.995 | 0.07 | 104 | 53 | 50.96% | 52.59% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.76 | 60.28 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 | 0 | 2689 | 2269 | 84.38% | 0.98 | 0.03 | 287 | 126 | 43.9% | 19.52% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.74 | 110.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2957 | 1349 | 45.62% | 0.995 | 0.8 | 19 | 2 | 10.53% | 54.6% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 18
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2976 | 2897 | 97.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 2.655% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 18
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.52 | 111.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 1893 | 63.61% | 0.995 |  | 0 |  |  | 36.39% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 13.03 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.16 | 12.74 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 12.69 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.85 | 2963 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2963 | 1819 | 61.39% | 0.96 |  | 0 |  |  | 38.61% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.94 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 76 | 2.554% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.45% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 1643 | 1643 | 100% | 0.93 | 1 | 1643 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 12.76 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 744 | 25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 22.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 0 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.93 | 0 | 2958 | 517 | 17.48% | 0.96 | 0 | 18 | 18 | 100% | 82.02% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 23.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 1179 | 39.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.38% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 136 | 4.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.43% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.61 | 13.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2411 | 282 | 11.7% | 0.96 | 0 | 561 | 454 | 80.93% | 75.24% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 23.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1671 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.53 | 2976 | 550 | 18.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.52% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.55 | 17.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1040 | 34.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.05% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 162 | 5.444% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.56% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 107.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 144 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.56 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 23.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 0 | 2976 | 80 | 2.688% | 0.93 | 1 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 71 | 2.386% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.61% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.44 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 82 | 2.755% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.24% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1802 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 222 | 7.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.54% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 21.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2088 | 195 | 9.339% | 0.96 | 0 | 865 | 775 | 89.6% | 67.15% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 613 | 20.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.4% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.82 | 107.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.83 | 22.51 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 2674 | 89.85% | 0.96 |  | 0 |  |  | 10.15% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1986 | 0 | 0% | 0.96 | 0.46 | 990 | 14 | 1.414% | 99.53% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.01 | 704 | 546 | 77.56% | 0.96 | 0.01 | 2271 | 937 | 41.26% | 50.15% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 1.88 | 2975 | 2 | 0.06723% | 0.93 | 0.01 | 2592 | 1789 | 69.02% | 0.96 | 0.01 | 383 | 370 | 96.61% | 27.43% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1476 | 768 | 52.03% | 0.96 | 0 | 1500 | 1148 | 76.53% | 35.62% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 1.81 | 2975 | 7 | 0.2353% | 0.93 | 0.01 | 910 | 805 | 88.46% | 0.96 | 0.01 | 2065 | 1344 | 65.08% | 27.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.55 | 153.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.88 | 2821 | 16 | 0.5672% | 0.995 | 0.94 | 155 | 48 | 30.97% | 97.85% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.08 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.24 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.4 | 0.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 4.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 138 | 4.637% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.36% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 21.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.68 | 108.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 21.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.86% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.59 | 108.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 691 | 23.22% | 0.995 |  | 0 |  |  | 76.78% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.2 | 107.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 184 | 6.183% | 0.995 |  | 0 |  |  | 93.82% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.77 | 108.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.62 | 2976 | 1159 | 38.94% | 0.995 |  | 0 |  |  | 61.06% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.76 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.7 | 111.17 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.69 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.05 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.38 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1022 | 34.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.66% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.92 | 11.13 | 2976 | 60 | 2.016% | 0.93 | 0 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 25.25 | 0 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.25 | 64.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.28 | 64.01 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.69% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.12 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 23.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 23.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 640 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2336 | 86 | 3.682% | 97.11% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2649 | 907 | 34.24% | 0.96 | 0.99 | 327 | 0 | 0% | 69.52% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 11.43 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.95 | 2927 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 47 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2973 | 159 | 5.348% | 0.96 | 1 | 3 | 0 | 0% | 94.66% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1050 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1926 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.68 | 2976 | 1996 | 67.07% | 32.93% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.94 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2950 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 26 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1257 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 1719 | 46 | 2.676% | 98.45% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 144 | 0 | 0% | 0.96 | 0.69 | 2832 | 1353 | 47.78% | 54.54% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1496 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1480 | 2 | 0.1351% | 99.93% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 756 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2220 | 307 | 13.83% | 89.68% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 1433 | 0 | 0% | 0.96 | 0.77 | 1543 | 81 | 5.25% | 97.28% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 19.55 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.81 | 1179 | 4 | 0.3393% | 0.96 | 0 | 1797 | 1564 | 87.03% | 47.31% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 281 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2695 | 172 | 6.382% | 94.22% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 9.59 | 2960 | 1 | 0.03378% | 0.93 | 0.99 | 335 | 0 | 0% | 0.96 | 0.75 | 2625 | 984 | 37.49% | 66.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 576 | 0 | 0% | 0.96 | 0.84 | 2400 | 200 | 8.333% | 93.28% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 227 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2749 | 543 | 19.75% | 81.75% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1388 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1588 | 196 | 12.34% | 93.41% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 102 | 0 | 0% | 0.96 | 0.93 | 2874 | 160 | 5.567% | 94.62% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.6 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2827 | 13 | 0.4599% | 0.96 | 0.98 | 147 | 0 | 0% | 99.56% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 16.62 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2905 | 927 | 31.91% | 0.96 | 1 | 71 | 0 | 0% | 68.85% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2946 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 30 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2045 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 931 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.63 | 20.87 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2214 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 762 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.93 | 11.69 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.97 | 1673 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1303 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2406 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 570 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 386 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2590 | 21 | 0.8108% | 99.29% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 213 | 7.157% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.84% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 42 | 0 | 0% | 0.96 | 0.56 | 2934 | 1185 | 40.39% | 60.18% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1231 | 0 | 0% | 0.96 | 0.73 | 1745 | 289 | 16.56% | 90.29% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.91 | 2938 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 394 | 0 | 0% | 0.96 | 0.82 | 2544 | 350 | 13.76% | 88.09% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.78 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.58 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 354 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 2621 | 2312 | 88.21% | 22.29% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 382 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2594 | 34 | 1.311% | 98.86% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 12 | 2474 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2189 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 285 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.91 | 18.98 | 2976 | 255 | 8.569% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 2177 | 73.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 26.85% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 15 | 3 | 20% | 0.96 | 0.95 | 2961 | 4 | 0.1351% | 99.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 217 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2759 | 1191 | 43.17% | 59.98% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 3.91 | 2930 | 2 | 0.06826% | 0.93 | 0.99 | 1101 | 0 | 0% | 0.96 | 0.12 | 1829 | 1 | 0.05467% | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 158 | 0 | 0% | 0.96 | 0.83 | 2818 | 847 | 30.06% | 71.54% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 8.37 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.99 | 1491 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1483 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1159 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1817 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 217 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2759 | 156 | 5.654% | 94.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 462 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2514 | 101 | 4.018% | 96.61% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 659 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 2317 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 3.74 | 2970 | 5 | 0.1684% | 0.93 | 0.97 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 2.78 | 2971 | 3 | 0.101% | 0.93 | 0.97 | 2758 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 213 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 135 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2841 | 1876 | 66.03% | 36.96% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 1939 | 0 | 0% | 0.96 | 0.92 | 1037 | 53 | 5.111% | 98.22% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.1 | 2924 | 1 | 0.0342% | 0.93 | 0.98 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 21 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1790 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1153 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 6.2 | 2948 | 2 | 0.06784% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.87 | 2948 | 544 | 18.45% | 81.55% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 9.64 | 2917 | 2 | 0.06856% | 0.93 | 1 | 23 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2894 | 18 | 0.622% | 99.38% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2907 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 69 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1922 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 1054 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.56 | 19.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.36 | 2976 | 2357 | 79.2% | 20.8% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 347 | 0 | 0% | 0.96 | 0.85 | 2629 | 585 | 22.25% | 80.34% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2790 | 4 | 0.1434% | 0.96 | 1 | 186 | 0 | 0% | 99.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2444 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 532 | 10 | 1.88% | 99.66% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.2 | 22.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2943 | 1 | 0.03398% | 0.96 | 0.82 | 33 | 6 | 18.18% | 99.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 507 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 2469 | 20 | 0.81% | 99.33% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 0 | 2952 | 1 | 0.03388% | 0.93 | 0.97 | 2789 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 163 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.14 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 290 | 0 | 0% | 0.96 | 0.33 | 2686 | 1700 | 63.29% | 42.88% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 189 | 0 | 0% | 0.96 | 0.86 | 2787 | 575 | 20.63% | 80.68% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 725 | 0 | 0% | 0.96 | 0.42 | 2251 | 542 | 24.08% | 81.79% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1187 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1789 | 3 | 0.1677% | 99.9% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 1259 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 1717 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.63 | 2938 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 1569 | 1 | 0.06373% | 0.96 | 0.65 | 1369 | 847 | 61.87% | 71.14% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 1921 | 0 | 0% | 0.96 | 0.94 | 1055 | 16 | 1.517% | 99.46% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 47 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2929 | 1373 | 46.88% | 53.86% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 1587 | 0 | 0% | 0.96 | 0.23 | 1389 | 991 | 71.35% | 66.7% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.86 | 2879 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 1244 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1635 | 65 | 3.976% | 97.74% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.47 | 2976 | 2656 | 89.25% | 10.75% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2811 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 165 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2362 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 614 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.74 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 1493 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 1481 | 20 | 1.35% | 99.33% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 258 | 0 | 0% | 0.96 | 0.78 | 2718 | 341 | 12.55% | 88.54% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.63 | 445 | 194 | 43.6% | 0.96 | 0 | 2531 | 2405 | 95.02% | 12.67% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2639 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 337 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1865 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 1111 | 37 | 3.33% | 98.76% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2946 | 2 | 0.06789% | 0.93 | 0.98 | 2050 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 896 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 0 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 0.95 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 | 0.53 | 23 | 23 | 100% | 99.23% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 23.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 1545 | 839 | 54.3% | 0.96 | 0.06 | 1431 | 47 | 3.284% | 70.23% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 22.94 | 11.48 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.99 | 1363 | 0 | 0% | 0.96 | 0.87 | 1612 | 68 | 4.218% | 97.71% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.78 | 8.47 | 2921 | 2921 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0 | 2921 | 2194 | 75.11% | 24.89% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2822 | 1 | 0.03544% | 0.96 | 1 | 154 | 0 | 0% | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 664 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2312 | 251 | 10.86% | 91.57% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2616 | 0 | 0% | 0.96 | 0.98 | 360 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.05 | 11.97 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0.96 | 2639 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 337 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 1267 | 0 | 0% | 0.96 | 0.97 | 1709 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 809 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2167 | 6 | 0.2769% | 99.8% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.76 | 22.63 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.95 | 1428 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 1548 | 955 | 61.69% | 67.91% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2855 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 121 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2272 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 704 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 860 | 0 | 0% | 0.96 | 0.91 | 2116 | 34 | 1.607% | 98.86% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.21 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 12.95 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 103 | 3.461% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.54% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 12.41 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.93 | 0 | 1735 | 975 | 56.2% | 0.96 | 0 | 534 | 142 | 26.59% | 50.77% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 2567 | 86.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 13.74% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2703 | 505 | 18.68% | 0.96 | 0 | 273 | 273 | 100% | 73.86% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 2360 | 79.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 20.7% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 10.14 | 2947 | 1 | 0.03393% | 0.93 | 0.5 | 2947 | 17 | 0.5769% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.42% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.34 | 2975 | 15 | 0.5042% | 0.93 | 0.87 | 2975 | 79 | 2.655% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.34% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 5.27 | 2950 | 1 | 0.0339% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.37 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 1391 | 46.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 53.26% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.6 | 12.77 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.2 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 377 | 12.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.33% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 21.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 338 | 11.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.64% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.52 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 1008 | 33.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.13% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 12.34 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 20.86 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 203 | 6.821% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.18% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 2548 | 85.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 14.38% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 11.8 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 550 | 18.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.52% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.62 | 21.61 | 2976 | 1591 | 53.46% | 0.93 | 0.07 | 2976 | 612 | 20.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.44% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.72 | 22.88 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 850 | 28.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.44% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 732 | 24.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.4% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 7.32 | 2950 | 2 | 0.0678% | 0.93 | 0.45 | 2950 | 1 | 0.0339% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.05 | 22.99 | 2976 | 49 | 1.647% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 12.71 | 2976 | 45 | 1.512% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 521 | 17.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.49% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 21.94 | 2823 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 52 | 40 | 76.92% | 0.96 | 0 | 2745 | 1161 | 42.3% | 57.06% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2323 | 0 | 0% | 0.96 | 0.99 | 653 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.92 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 92 | 0 | 0% | 0.96 | 0.95 | 2882 | 1 | 0.0347% | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2701 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 275 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.09 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1074 | 1 | 0.09311% | 0.96 | 0.9 | 1902 | 23 | 1.209% | 99.19% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2889 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 87 | 0 | 0% | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 19
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 2609 | 87.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 12.33% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 2443 | 82.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 17.91% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.34 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.57 | 2976 | 2540 | 85.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 14.65% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 2056 | 69.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 30.91% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.83 | 217.28 | 2976 | 104 | 3.495% | 0.98 | 0.9 | 2204 | 1500 | 68.06% | 1 | 0.13 | 772 | 679 | 87.95% | 26.78% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.62 | 10.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.95 | 2962 | 47 | 1.587% | 0.98 | 0.91 | 14 | 3 | 21.43% | 98.32% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 229.3 | 208.1 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.97 | 2968 | 1078 | 36.32% | 1 | 1 | 8 | 0 | 0% | 63.78% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.04 | 224.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 0.09 | 2976 | 2446 | 82.19% | 17.81% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 242.63 | 216.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2377 | 27 | 1.136% | 0.96 | 0.01 | 599 | 359 | 59.93% | 87.03% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 242.65 | 216.93 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2193 | 3 | 0.1368% | 0.96 | 0.14 | 783 | 359 | 45.85% | 87.84% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 241.63 | 219.35 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 526 | 0 | 0% | 0.96 | 0.19 | 2450 | 1618 | 66.04% | 45.63% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.53 | 224.55 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.98 | 0.99 | 417 | 0 | 0% | 1 | 0.98 | 2559 | 190 | 7.425% | 93.62% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.01 | 224.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 0.07 | 2976 | 2525 | 84.85% | 15.15% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.51 | 58.39 | 2926 | 738 | 25.22% | 0.96 | 0.72 | 2926 | 709 | 24.23% | 0.98 |  | 0 |  |  | 75.77% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 8
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 119 | 109 | 2968 | 12 | 0.4043% | 0.98 | 0.86 | 2942 | 2884 | 98.03% | 0.995 | 0.25 | 26 | 26 | 100% | 1.954% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.1 | 216.18 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 116 | 3.898% | 1 |  | 0 |  |  | 96.1% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 22
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.68 | 149.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.89 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 18
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.48 | 65.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.15 | 2942 | 193 | 6.56% | 0.98 | 0.04 | 34 | 6 | 17.65% | 93.31% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 20
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 10 | 2019
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0.58 | 2937 | 2 | 0.0681% | 0.93 | 0.85 | 2937 | 5 | 0.1702% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.92 | 2974 | 8 | 0.269% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0 | 2969 | 383 | 12.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.1% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.52 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 21.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 1823 | 61.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 38.74% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 21.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 10.1 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 13.03 | 2976 | 74 | 2.487% | 0.93 | 0.07 | 2976 | 1271 | 42.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.29% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 1253 | 42.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.9% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 1046 | 35.15% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.85% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.72 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.53 | 22.99 | 2946 | 2946 | 100% | 0.93 | 0 | 190 | 41 | 21.58% | 0.96 | 0 | 2701 | 2171 | 80.38% | 23.49% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 23.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.36 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.93 | 0.99 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.69 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2974 | 806 | 27.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.9% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 683 | 22.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.05% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2976 | 2876 | 96.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.36% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 22.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.45 | 2976 | 778 | 26.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.86% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 7.99 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 0 | 2975 | 4 | 0.1345% | 0.93 | 0 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 19.65 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.91 | 2974 | 21 | 0.7061% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 21
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.82 | 0 | 2976 | 179 | 6.015% | 0.98 | 0.6 | 630 | 29 | 4.603% | 1 | 0.01 | 2346 | 1294 | 55.16% | 55.54% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.18 | 0 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.93 | 0 | 2972 | 15 | 0.5047% | 0.96 | 0.03 | 4 | 2 | 50% | 99.43% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 6.97 | 0 | 2976 | 41 | 1.378% | 0.93 | 0.57 | 2969 | 31 | 1.044% | 0.96 | 0.01 | 7 | 2 | 28.57% | 98.89% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1262 | 42.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.59% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.07 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 14
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 10 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 10 | 2019