## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
2019-07-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 10/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | TxZ | --- | 105 | EEPA | 2019-10-03 11:13 | 0.6333 | 3.8 | 2.4065 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 11:14 | 0.65 | 3.8 | 2.47 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | TxZ | --- | 105 | EEPA | 2019-10-03 11:14 | 0.65 | 5.8 | 3.77 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 11:15 | 0.6667 | 4.6 | 3.0668 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 832 | S/E COSTANERA | TxZ | --- | 105 | EEPA | 2019-10-03 10:40 | 0.0833 | 4.8 | 0.39984 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 832 | S/E COSTANERA | TxZ | --- | 105 | EEPA | 2019-10-03 10:43 | 0.1333 | 5.1 | 0.67983 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 832 | S/E COSTANERA | TxZ | --- | 105 | EEPA | 2019-10-03 10:44 | 0.15 | 3.5 | 0.525 | 34.1
EAF369 | 2019-10-03 10:35 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | 832 | S/E COSTANERA | TxZ | --- | 105 | EEPA | 2019-10-03 11:00 | 0.4167 | 2.7 | 1.1251 | 34.1
EAF370 | 2019-10-03 19:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Loncoche - Pullinque por operación de sus protecciones, debido a sendos cortocircuitos monofásicos ocasionados por pérdida de aislación ante frente de mal tiempo en la zona, presumiblemente posterior a la caída de un rayo. | 474 | S/E PULLINQUE | TxD | --- | 116 | SAESA | 2019-10-03 19:23 | 0.0667 | 4.4 | 0.29348 | 12.35
EAF370 | 2019-10-03 19:19 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Loncoche - Pullinque por operación de sus protecciones, debido a sendos cortocircuitos monofásicos ocasionados por pérdida de aislación ante frente de mal tiempo en la zona, presumiblemente posterior a la caída de un rayo. | 517 | S/E PANGUIPULLI | TxD | --- | 116 | SAESA | 2019-10-03 19:24 | 0.0833 | 7.95 | 0.66224 | 12.35
EAF371 | 2019-10-08 07:41 | Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte y 52HT1 de S/E Arica, asociados a la línea 110 kV Arica Pozo Almonte, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B producto de la caída de un cable de fibra óptica entre las estructuras N°21 y 22 de la línea. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-10-08 09:42 | 2.0167 | 0.2 | 0.40334 | 1.3
EAF371 | 2019-10-08 07:41 | Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte y 52HT1 de S/E Arica, asociados a la línea 110 kV Arica Pozo Almonte, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B producto de la caída de un cable de fibra óptica entre las estructuras N°21 y 22 de la línea. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-10-08 09:42 | 2.0167 | 0.1 | 0.20167 | 1.3
EAF371 | 2019-10-08 07:41 | Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte y 52HT1 de S/E Arica, asociados a la línea 110 kV Arica Pozo Almonte, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B producto de la caída de un cable de fibra óptica entre las estructuras N°21 y 22 de la línea. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | TxD | --- | 85 | CGE | 2019-10-08 07:54 | 0.2167 | 0.9 | 0.19503 | 1.3
EAF371 | 2019-10-08 07:41 | Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte y 52HT1 de S/E Arica, asociados a la línea 110 kV Arica Pozo Almonte, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B producto de la caída de un cable de fibra óptica entre las estructuras N°21 y 22 de la línea. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxD | --- | --- | MINERA PAMPA CAMARONES | 2019-10-08 09:42 | 2.0167 | 0.1 | 0.20167 | 1.3
EAF372 | 2019-10-09 02:24 | La falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno ocurrió por intento de robo de los conductores de las fases laterales en el vano comprendido entre las estructuras 88-89 de la mencionada línea. | 388 | S/E CHIMBARONGO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-09 03:47 | 1.3833 | 4.21 | 5.8237 | 5.89
EAF372 | 2019-10-09 02:24 | La falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno ocurrió por intento de robo de los conductores de las fases laterales en el vano comprendido entre las estructuras 88-89 de la mencionada línea. | 822 | S/E QUINTA | TxZ | --- | 98 | CEC | 2019-10-09 03:47 | 1.3833 | 1.58 | 2.1856 | 5.89
EAF372 | 2019-10-09 02:24 | La falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno ocurrió por intento de robo de los conductores de las fases laterales en el vano comprendido entre las estructuras 88-89 de la mencionada línea. | 822 | S/E QUINTA | TxZ | --- | 126 | EFE | 2019-10-09 03:47 | 1.3833 | 0.1 | 0.13833 | 5.89
EAF373 | 2019-10-09 10:46 | La desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Crucero fue a causa de descarga a tierra en la fase “C” provocada por acortamiento de distancia entre la cesta aislada y baranda aterrizada de camión hidroelevador, durante la ejecución de trabajos de mantenimiento a potencial que se realizaban en dicha barra. | 1862 | S/E EL ABRA | TxN | --- | 417 | MINERA EL ABRA | 2019-10-09 11:50 | 1.0667 | 80 | 85.336 | 112.37
EAF373 | 2019-10-09 10:46 | La desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Crucero fue a causa de descarga a tierra en la fase “C” provocada por acortamiento de distancia entre la cesta aislada y baranda aterrizada de camión hidroelevador, durante la ejecución de trabajos de mantenimiento a potencial que se realizaban en dicha barra. | 1823 | S/E CALAMA | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-09 11:14 | 0.4667 | 32.37 | 15.1071 | 112.37
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:04 | 0.85 | 7.04 | 5.984 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:04 | 0.85 | 0.68 | 0.578 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | TxN | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-10-11 16:04 | 0.85 | 0.1 | 0.085 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1841 | S/E CERRO COLORADO | TxN | --- | 415 | MINERA CERRO COLORADO | 2019-10-11 16:04 | 0.85 | 19.45 | 16.5325 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:10 | 0.95 | 0.53 | 0.5035 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 15:58 | 0.75 | 2.2 | 1.65 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1896 | S/E LLUTA | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:09 | 0.9333 | 0.15 | 0.14 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:04 | 0.85 | 3.02 | 2.567 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:04 | 0.85 | 2.4 | 2.04 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:03 | 0.8333 | 0.05 | 0.041665 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:03 | 0.8333 | 0.02 | 0.016666 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1948 | TAP OFF CHIZA | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:03 | 0.8333 | 0.02 | 0.016666 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:03 | 0.8333 | 0.5 | 0.41665 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxN | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:03 | 0.8333 | 0.95 | 0.79163 | 37.3
EAF374 | 2019-10-11 15:13 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la señal correspondiente a la posición del desconectador 89J7-3. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxN | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:03 | 0.8333 | 0.19 | 0.15833 | 37.3
EAF375 | 2019-10-11 16:23 | La apertura del interruptor 52JR (52J4 transferido) de S/E Encuentro de la línea 220 kV Encuentro - El Tesoro se produce por la errónea emisión de orden de apertura desde el CNOT de Transelec mediante sistema de telecontrol. | 1867 | S/E EL TESORO | TxD | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-10-11 16:28 | 0.0833 | 32 | 2.6656 | 32
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | TxZ | --- | 411 | HALDEMAN | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.02 | 0.005666 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 3.08 | 0.87256 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1939 | S/E TAMARUGAL | TxZ | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.7 | 0.19831 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.13 | 0.036829 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxZ | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.31 | 0.087823 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 3.83 | 1.085 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1919 | S/E POZO ALMONTE | TxZ | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.52 | 0.14732 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1841 | S/E CERRO COLORADO | TxZ | --- | 415 | MINERA CERRO COLORADO | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.11 | 0.031163 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.26 | 0.073658 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.05 | 0.014165 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | TxZ | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.02 | 0.005666 | 9.05
EAF376 | 2019-10-11 16:26 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Central Diésel Arica y Pozo Almonte se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña (unidades N°1 y N°2), Diésel Arica, PFV El Águila I y PFV Pampa Camarones. | 1948 | TAP OFF CHIZA | TxZ | --- | 399 | ENGIE | 2019-10-11 16:43 | 0.2833 | 0.02 | 0.005666 | 9.05
EAF377 | 2019-10-13 10:31 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Pacífico por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | 1915 | S/E PACÍFICO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-13 11:39 | 1.1333 | 6.36 | 7.2078 | 12.91
EAF377 | 2019-10-13 10:31 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Pacífico por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | 1915 | S/E PACÍFICO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-13 12:19 | 1.8 | 2.52 | 4.536 | 12.91
EAF377 | 2019-10-13 10:31 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Pacífico por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | 1915 | S/E PACÍFICO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-13 12:20 | 1.8167 | 4.03 | 7.3213 | 12.91
EAF378 | 2019-10-14 04:55 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, producto de la caída de un árbol entre estructuras N°463 y N°464, ubicada a 30,2 km desde S/E Villarrica. | 486 | S/E PUCON | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 05:41 | 0.7667 | 0.9 | 0.69003 | 9.7
EAF378 | 2019-10-14 04:55 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, producto de la caída de un árbol entre estructuras N°463 y N°464, ubicada a 30,2 km desde S/E Villarrica. | 486 | S/E PUCON | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 07:05 | 2.1667 | 3.9 | 8.4501 | 9.7
EAF378 | 2019-10-14 04:55 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, producto de la caída de un árbol entre estructuras N°463 y N°464, ubicada a 30,2 km desde S/E Villarrica. | 486 | S/E PUCON | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 18:51 | 13.9333 | 4.9 | 68.2732 | 9.7
EAF379 | 2019-10-15 08:53 | La falla en la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°2 se debió a la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad de la mencionada línea, sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95. Lo anterior con ocasión de fuerte temporal de viento puelche en la zona. | 443 | S/E VILLARRICA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-15 11:53 | 3 | 9.7 | 29.1 | 9.7
EAF380 | 2019-10-14 11:03 | La desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Pitrufquén fue presumiblemente a causa del contacto de algún objeto llevado por el viento hacia los conductores asociados al paño BT2 de dicho transformador, durante la presencia de temporal de viento en la zona, sin proporcionar antecedentes sobre la ubicación real de la falla. | 442 | S/E PITRUFQUEN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-10-14 11:20 | 0.2833 | 0.4 | 0.11332 | 5
EAF380 | 2019-10-14 11:03 | La desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Pitrufquén fue presumiblemente a causa del contacto de algún objeto llevado por el viento hacia los conductores asociados al paño BT2 de dicho transformador, durante la presencia de temporal de viento en la zona, sin proporcionar antecedentes sobre la ubicación real de la falla. | 442 | S/E PITRUFQUEN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-10-14 11:22 | 0.3167 | 1.9 | 0.60173 | 5
EAF380 | 2019-10-14 11:03 | La desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Pitrufquén fue presumiblemente a causa del contacto de algún objeto llevado por el viento hacia los conductores asociados al paño BT2 de dicho transformador, durante la presencia de temporal de viento en la zona, sin proporcionar antecedentes sobre la ubicación real de la falla. | 442 | S/E PITRUFQUEN | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-10-14 11:24 | 0.35 | 2.7 | 0.945 | 5
EAF381 | 2019-10-14 13:47 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui, asociado a la línea 66 kV Punitaqui El Sauce , por operación de protecciones ante falla provocada por rotura de cruceta en la estructura N°87 de la línea. | 357 | S/E EL SAUCE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 13:53 | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 0.3
EAF382 | 2019-10-15 20:15 | Descarga eléctrica detectada en la línea 110 kV Muelle - Guayaques, la cual según lo informado por Minera Centinela se habría originado por un ave (jote) electrocutada, sin mayores detalles al respecto. | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | TxD | --- | --- | MINERA ATACANA MINERALS | 2019-10-15 20:52 | 0.6167 | 2.66 | 1.6404 | 8
EAF382 | 2019-10-15 20:15 | Descarga eléctrica detectada en la línea 110 kV Muelle - Guayaques, la cual según lo informado por Minera Centinela se habría originado por un ave (jote) electrocutada, sin mayores detalles al respecto. | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | TxD | --- | --- | MINERA ATACANA MINERALS | 2019-10-15 20:52 | 0.6167 | 2.66 | 1.6404 | 8
EAF382 | 2019-10-15 20:15 | Descarga eléctrica detectada en la línea 110 kV Muelle - Guayaques, la cual según lo informado por Minera Centinela se habría originado por un ave (jote) electrocutada, sin mayores detalles al respecto. | 1879 | S/E GUAYAQUES | TxD | --- | --- | MINERA ATACANA MINERALS | 2019-10-15 20:52 | 0.6167 | 2.68 | 1.6528 | 8
EAF383 | 2019-10-16 09:47 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Ovalle, por operación de protecciones, presumiblemente ante falla en instalaciones de distribución. | 421 | S/E OVALLE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-16 09:52 | 0.0833 | 4.6 | 0.38318 | 20.8
EAF383 | 2019-10-16 09:47 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Ovalle, por operación de protecciones, presumiblemente ante falla en instalaciones de distribución. | 421 | S/E OVALLE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-16 09:53 | 0.1 | 7.9 | 0.79 | 20.8
EAF383 | 2019-10-16 09:47 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Ovalle, por operación de protecciones, presumiblemente ante falla en instalaciones de distribución. | 421 | S/E OVALLE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-16 09:54 | 0.1167 | 8.3 | 0.96861 | 20.8
EAF384 | 2019-10-16 10:21 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52ET1 de S/E Uribe por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en alimentador MT de la misma subestación, por causa desconocida. | 1987 | S/E URIBE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-16 13:25 | 3.0667 | 1.72 | 5.2747 | 7.4
EAF384 | 2019-10-16 10:21 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52ET1 de S/E Uribe por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en alimentador MT de la misma subestación, por causa desconocida. | 1987 | S/E URIBE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-16 13:26 | 3.0833 | 0.56 | 1.7266 | 7.4
EAF384 | 2019-10-16 10:21 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52ET1 de S/E Uribe por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en alimentador MT de la misma subestación, por causa desconocida. | 1987 | S/E URIBE | O | --- | 437 | SQM | 2019-10-16 13:30 | 3.15 | 5.12 | 16.128 | 7.4
EAF385 | 2019-10-16 21:06 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, debido al robo de conductor entre las estructuras 145 y 147 de su trazado, correspondiente al tramo San Carlos – Ñiquén, a una distancia de 34 km desde S/E Parral. | 853 | S/E SAN GREGORIO | TxZ | --- | 115 | LUZ PARRAL | 2019-10-16 21:26 | 0.3333 | 3 | 0.9999 | 13.39
EAF385 | 2019-10-16 21:06 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, debido al robo de conductor entre las estructuras 145 y 147 de su trazado, correspondiente al tramo San Carlos – Ñiquén, a una distancia de 34 km desde S/E Parral. | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | TxZ | --- | 126 | EFE | 2019-10-16 21:26 | 0.3333 | 0.1 | 0.03333 | 13.39
EAF385 | 2019-10-16 21:06 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, debido al robo de conductor entre las estructuras 145 y 147 de su trazado, correspondiente al tramo San Carlos – Ñiquén, a una distancia de 34 km desde S/E Parral. | 658 | S/E SAN CARLOS | TxZ | --- | 104 | COPELEC | 2019-10-16 21:10 | 0.0667 | 2.17 | 0.14474 | 13.39
EAF385 | 2019-10-16 21:06 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, debido al robo de conductor entre las estructuras 145 y 147 de su trazado, correspondiente al tramo San Carlos – Ñiquén, a una distancia de 34 km desde S/E Parral. | 658 | S/E SAN CARLOS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-16 21:10 | 0.0667 | 8.12 | 0.5416 | 13.39
EAF386 | 2019-10-19 06:06 | La falla en la línea 110 kV Tap Off Alto Melipilla - Bollenar se produjo a causa del contacto de una corteza de eucaliptus arrastrada por el viento hacia los conductores, ubicados entre las estructuras N°64 y N°65 de su trazado. | 629 | S/E BOLLENAR | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-19 06:21 | 0.25 | 8.3 | 2.075 | 8.3
EAF387 | 2019-10-20 18:56 | Se produce la desconexión del transformador 220/66 kV N°22 en S/E Melipulli ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Llanquihue de S/E Puerto Varas. | 520 | S/E PUERTO VARAS | O | --- | 116 | SAESA | 2019-10-20 19:35 | 0.65 | 5.6 | 3.64 | 25.4
EAF387 | 2019-10-20 18:56 | Se produce la desconexión del transformador 220/66 kV N°22 en S/E Melipulli ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Llanquihue de S/E Puerto Varas. | 520 | S/E PUERTO VARAS | O | --- | 116 | SAESA | 2019-10-20 19:12 | 0.2667 | 7.4 | 1.9736 | 25.4
EAF387 | 2019-10-20 18:56 | Se produce la desconexión del transformador 220/66 kV N°22 en S/E Melipulli ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Llanquihue de S/E Puerto Varas. | 520 | S/E PUERTO VARAS | O | --- | 116 | SAESA | 2019-10-20 19:33 | 0.6167 | 1 | 0.6167 | 25.4
EAF387 | 2019-10-20 18:56 | Se produce la desconexión del transformador 220/66 kV N°22 en S/E Melipulli ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Llanquihue de S/E Puerto Varas. | 520 | S/E PUERTO VARAS | O | --- | 101 | CRELL | 2019-10-20 19:33 | 0.6167 | 5.9 | 3.6385 | 25.4
EAF387 | 2019-10-20 18:56 | Se produce la desconexión del transformador 220/66 kV N°22 en S/E Melipulli ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Llanquihue de S/E Puerto Varas. | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | O | --- | 116 | SAESA | 2019-10-20 19:35 | 0.65 | 5.5 | 3.575 | 25.4
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-21 20:43 | 20.1833 | 0.71 | 14.3301 | 12.41
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-21 20:44 | 20.2 | 2.46 | 49.692 | 12.41
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-21 20:58 | 20.4333 | 2.77 | 56.6002 | 12.41
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 175 | MINERA LAS CENIZAS | 2019-10-21 20:52 | 20.3333 | 4.46 | 90.6865 | 12.41
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-21 01:48 | 1.2667 | 0.48 | 0.60802 | 12.41
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-21 10:28 | 9.9333 | 0.51 | 5.066 | 12.41
EAF388 | 2019-10-21 00:32 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo – Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase “C” que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km desde S/E Quínquimo. | 382 | S/E CABILDO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-21 22:37 | 22.0833 | 1.02 | 22.525 | 12.41
EAF389 | 2019-10-22 21:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones ante una falla provocada por humo de barricadas e incendio de una bodega, en las inmediaciones de la línea, entre las estructuras N°115 y N°116. | 417 | S/E TUNICHE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-23 01:37 | 4.05 | 4 | 16.2 | 12.08
EAF389 | 2019-10-22 21:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones ante una falla provocada por humo de barricadas e incendio de una bodega, en las inmediaciones de la línea, entre las estructuras N°115 y N°116. | 417 | S/E TUNICHE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-23 03:08 | 5.5667 | 3.34 | 18.5928 | 12.08
EAF389 | 2019-10-22 21:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones ante una falla provocada por humo de barricadas e incendio de una bodega, en las inmediaciones de la línea, entre las estructuras N°115 y N°116. | 417 | S/E TUNICHE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-23 01:54 | 4.3333 | 1.24 | 5.3733 | 12.08
EAF389 | 2019-10-22 21:34 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones ante una falla provocada por humo de barricadas e incendio de una bodega, en las inmediaciones de la línea, entre las estructuras N°115 y N°116. | 417 | S/E TUNICHE | O | --- | 85 | CGE | 2019-10-23 01:40 | 4.1 | 3.5 | 14.35 | 12.08
EAF390 | 2019-10-25 09:18 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, provocada por camioneta que choca poste asociado a su estructura Nº13, ubicada a 1.45 km de S/E Loma Colorada aproximadamente, produciéndose la caída del poste y el corte de los 3 conductores de la línea de transmisión. | 2017 | S/E RECTIFICADORA ESCUADRON | TxZ | --- | 126 | EFE | 2019-10-25 09:19 | 0.0167 | 2.9 | 0.04843 | 23.5
EAF390 | 2019-10-25 09:18 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, provocada por camioneta que choca poste asociado a su estructura Nº13, ubicada a 1.45 km de S/E Loma Colorada aproximadamente, produciéndose la caída del poste y el corte de los 3 conductores de la línea de transmisión. | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-25 09:20 | 0.0333 | 8.6 | 0.28638 | 23.5
EAF390 | 2019-10-25 09:18 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, provocada por camioneta que choca poste asociado a su estructura Nº13, ubicada a 1.45 km de S/E Loma Colorada aproximadamente, produciéndose la caída del poste y el corte de los 3 conductores de la línea de transmisión. | 424 | S/E LOMA COLORADA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-25 10:08 | 0.8333 | 12 | 9.9996 | 23.5
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 503 | S/E ANCUD | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:15 | 0.2667 | 8.8 | 2.347 | 57.4
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 528 | S/E DEGAN | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:15 | 0.2667 | 4 | 1.0668 | 57.4
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 1772 | S/E DALCAHUE | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:32 | 0.55 | 7.6 | 4.18 | 57.4
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 515 | S/E PID PID | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:33 | 0.5667 | 6.3 | 3.5702 | 57.4
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 527 | S/E CASTRO | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:33 | 0.5667 | 8.2 | 4.6469 | 57.4
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 505 | S/E CHONCHI | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:33 | 0.5667 | 8.3 | 4.7036 | 57.4
EAF391 | 2019-10-25 21:59 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 km desde S/E Pargua. | 525 | S/E QUELLON | TxN | --- | 116 | SAESA | 2019-10-25 22:33 | 0.5667 | 14.2 | 8.0471 | 57.4
EAF392 | 2019-10-27 21:04 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún - Procart por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por pérdida de aislación en bushing del lado de baja tensión del transformador 220/13.2 kV de S/E Procart. | 876 | S/E PROCART | TxD | --- | 224 | CARTULINAS CMPC | 2019-10-28 03:40 | 6.6 | 62 | 409.2 | 62
EAF393 | 2019-10-28 13:17 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, asociado a la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras, debido a la caída de un árbol entre las estructuras N°17 y 18 de su trazado, a una distancia de 2,4 km desde S/E San Vicente de Tagua Tagua. | 370 | S/E LAS CABRAS | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-28 16:22 | 3.0833 | 9.24 | 28.4897 | 15.04
EAF393 | 2019-10-28 13:17 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, asociado a la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras, debido a la caída de un árbol entre las estructuras N°17 y 18 de su trazado, a una distancia de 2,4 km desde S/E San Vicente de Tagua Tagua. | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-28 16:23 | 3.1 | 5.8 | 17.98 | 15.04
EAF394 | 2019-10-28 20:31 | Pérdida de suministro en S/E Chañaral, que según se indica en constancia policial N°276/2019 (Ver Anexo N°1), se debe a cortocircuito producto del lanzamiento de un cadena metálica entre el Transformador N°1 23/13,8 kV y el Desconectador 89CT1-1, atribuible a acción vandálica de terceros. | 619 | S/E CHAÑARAL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-29 00:24 | 3.8833 | 4 | 15.5332 | 4
EAF395 | 2019-10-30 06:33 | Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortes, afectando los consumos de S/E Tuniche. | 417 | S/E TUNICHE | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-30 06:52 | 0.3167 | 8 | 2.5336 | 8
EAF396 | 2019-10-31 21:35 | Se debe a falla en aislación de contacto auxiliar de relé alivio de presión, 63R, producto de ingreso de humedad. Asociado a transformador 2 66/24kV. | 516 | S/E OSORNO | TxZ | --- | 99 | LUZ OSORNO | 2019-10-31 22:02 | 0.45 | 5.8 | 2.61 | 31.8
EAF396 | 2019-10-31 21:35 | Se debe a falla en aislación de contacto auxiliar de relé alivio de presión, 63R, producto de ingreso de humedad. Asociado a transformador 2 66/24kV. | 516 | S/E OSORNO | TxZ | --- | 99 | LUZ OSORNO | 2019-10-31 22:00 | 0.4167 | 3.2 | 1.3334 | 31.8
EAF396 | 2019-10-31 21:35 | Se debe a falla en aislación de contacto auxiliar de relé alivio de presión, 63R, producto de ingreso de humedad. Asociado a transformador 2 66/24kV. | 516 | S/E OSORNO | TxZ | --- | 99 | LUZ OSORNO | 2019-10-31 21:48 | 0.2167 | 7.4 | 1.6036 | 31.8
EAF396 | 2019-10-31 21:35 | Se debe a falla en aislación de contacto auxiliar de relé alivio de presión, 63R, producto de ingreso de humedad. Asociado a transformador 2 66/24kV. | 516 | S/E OSORNO | TxZ | --- | 116 | SAESA | 2019-10-31 21:59 | 0.4 | 9.3 | 3.72 | 31.8
EAF396 | 2019-10-31 21:35 | Se debe a falla en aislación de contacto auxiliar de relé alivio de presión, 63R, producto de ingreso de humedad. Asociado a transformador 2 66/24kV. | 516 | S/E OSORNO | TxZ | --- | 116 | SAESA | 2019-10-31 21:55 | 0.3333 | 6.1 | 2.0331 | 31.8
SD - 2019070995 | 2019-10-06 06:15 | Reparación de conexión suelta del alambrado control asociada al TT.CC del interruptor 52CT1 de S/E La Manga. | 640 | S/E LA MANGA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-06 06:20 | 0.0833 | 4 | 0.3332 | 4
SD - 2019076337 | 2019-10-29 12:56 | Pruebas efectivas de disparo sobre 52HT1 y 52ET1. Por cambio de protección, para levantamiento de IL N° 2019001203. | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | TxD | --- | 437 | SQM | 2019-10-29 13:31 | 0.5833 | 3.5 | 2.0415 | 3.5
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1877 | S/E GNL MEJILLONES | TxD | --- | 409 | GNL MEJILLONES | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.5 | 7.575 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1906 | S/E MUELLE | TxD | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.5 | 7.575 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | TxD | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.8 | 9.09 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | TxD | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.8 | 9.09 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1879 | S/E GUAYAQUES | TxD | --- | 414 | MINERA ATACAMA MINERALS | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.8 | 9.09 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1952 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | TxD | --- | 394 | ALGORTA | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.3 | 6.565 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1953 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | TxD | --- | 394 | ALGORTA | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.3 | 6.565 | 12.3
SD - 2019074839 | 2019-10-19 14:11 | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | 1954 | TAP OFF E.C. ALGORTA | TxD | --- | 394 | ALGORTA | 2019-10-19 19:14 | 5.05 | 1.3 | 6.565 | 12.3
SD - 2019057265 | 2019-10-20 08:58 | Revisión de empaquetaduras del transformador por posibles filtraciones, mantenimiento general de los equipos de patio. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | TxZ | --- | 299 | CELTA | 2019-10-20 16:02 | 7.0667 | 2 | 14.1334 | 2
SD - 2019057265 | 2019-10-20 08:58 | Revisión de empaquetaduras del transformador por posibles filtraciones, mantenimiento general de los equipos de patio. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | TxZ | --- | 97 | COELCHA | 2019-10-20 16:02 | 7.0667 | 0 | 0 | 2
SD - 2019057265 | 2019-10-20 08:58 | Revisión de empaquetaduras del transformador por posibles filtraciones, mantenimiento general de los equipos de patio. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | TxZ | --- | 112 | FRONTEL | 2019-10-20 16:02 | 7.0667 | 0 | 0 | 2
SD - 2019077034 | 2019-10-29 11:02 | Reparación de fuga gas SF6 en interruptor 52J2 Fase 3 S/E CNN y relleno de gas SF6 en interruptor 52J1 Fase 1 de S/E Totoralillo, la no reparación de la fuga de gas SF6 reduce la confiabilidad del sistema eléctrico. | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | TxD | --- | 133 | CAP CMP | 2019-10-29 17:05 | 6.05 | 5 | 30.25 | 10
SD - 2019077034 | 2019-10-29 11:02 | Reparación de fuga gas SF6 en interruptor 52J2 Fase 3 S/E CNN y relleno de gas SF6 en interruptor 52J1 Fase 1 de S/E Totoralillo, la no reparación de la fuga de gas SF6 reduce la confiabilidad del sistema eléctrico. | 1652 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | TxD | --- | 133 | CAP CMP | 2019-10-29 17:05 | 6.05 | 5 | 30.25 | 10
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 0.004 | 0.0064 | 3.96
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 0.004 | 0.0064 | 3.96
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 3.6 | 5.76 | 3.96
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 0.004 | 0.0064 | 3.96
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1948 | TAP OFF CHIZA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 0.004 | 0.0064 | 3.96
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 0.34 | 0.544 | 3.96
SD - 2019074349 | 2019-10-24 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-24 10:32 | 1.6 | 0.004 | 0.0064 | 3.96
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 0.002 | 0.0061 | 2.41
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 0.002 | 0.0061 | 2.41
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 2.2 | 6.71 | 2.41
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 0.002 | 0.0061 | 2.41
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1948 | TAP OFF CHIZA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 0.002 | 0.0061 | 2.41
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 0.2 | 0.61 | 2.41
SD - 2019069732 | 2019-10-14 08:04 | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-14 11:07 | 3.05 | 0.002 | 0.0061 | 2.41
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 0.004 | 0.0142 | 3.96
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1982 | TAP OFF VITOR | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 0.004 | 0.0142 | 3.96
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 3.6 | 12.78 | 3.96
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1949 | TAP OFF CUYA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 0.004 | 0.0142 | 3.96
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1948 | TAP OFF CHIZA | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 0.004 | 0.0142 | 3.96
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1951 | TAP OFF DOLORES | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 0.34 | 1.207 | 3.96
SD - 2019057519 | 2019-10-03 08:56 | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | 1947 | TAP OFF CERRO BALCÓN | TxZ | --- | 85 | CGE | 2019-10-03 12:29 | 3.55 | 0.004 | 0.0142 | 3.96
SD - 2019073956 | 2019-10-16 14:34 | Retiro de objeto el cual puede caer sobre los equipos energizados. | 1864 | S/E EL LINCE | TxD | --- | 424 | MINERA MICHILLA | 2019-10-16 19:05 | 4.5167 | 8 | 36.1336 | 8