## Interrupciones
INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO
PERIODO: 7/2014 -10/2019
SISTEMA | ID INTERRUPCIÓN | Origen de la interrupción | Programado o Forzado | Descripción Origen | Instalación Fallada | Fuerza Mayor | DIA | MES | AÑO | HORA | MINUTO | SEGUNDO | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Fecha inicio | Observaciones
SIC | 1 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Curacautín debido a acumulación de nieve en los conductores y a caída de árboles (fuera de franja de servidumbre), en múltiples puntos de la línea, durante fuerte temporal de viento, lluvia y nieve en la zona. | - | NO | 2 | 7 | 2014 | 3 | 16 | 0 | 364 | 2014-07-02 03:16
SIC | 2 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV Nº1 de S/E Pudahuel originada en la operación de la protección de sobrecorriente de fase de su interruptor general de barra, la que opera previamente a la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador Costanera de dicha S/E, al ocurrir una falla entre fases en las redes MT del mencionado alimentador producto de un cortocircuito provocado por aves, debido a que los ajustes de dichas protecciones se encontraban descoordinados entre sí. | - | NO | 2 | 7 | 2014 | 9 | 5 | 0 | 712 | 2014-07-02 09:05
SIC | 10007 | TA | 1 | Trabajo programado: Solicitado por Transelec para atender requerimiento D.O.N°0590/2014, desde las 08:00 a las 16:00 horas. Dejando fuera de servicio además el EDAC y el SITR. | - | NO | 6 | 7 | 2014 | 7 | 45 | 0 | 879 | 2014-07-06 07:45
SIC | 3 | STx | 1 | Trabajo programado: Desconexión S/E Mariquina debido al mantenimiento preventivo básico a equipos primarios asociados al T1 230/24 kV - 22.5/30 MVA. | - | NO | 6 | 7 | 2014 | 8 | 47 | 0 | 1620 | 2014-07-06 08:47
SIC | 4 | TA | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52H1 en S/E Minera Carmen de Andacollo por fuga a tierra en mufas de salida del lado de 13.2 kV del transformador 110/13.2 kV en dicha S/E. | - | NO | 8 | 7 | 2014 | 18 | 20 | 0 | 356 | 2014-07-08 18:20
SIC | 5 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Coronel - Horcones N°1, debido a corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central en la estructura N°11, a una distancia aproximada de 1.8 km de S/E Coronel. | - | NO | 10 | 7 | 2014 | 7 | 5 | 0 | 841 | 2014-07-10 07:05
SIC | 6 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E La Vega a causa de una falla ocurrida en la red de distribución, provocada por un camión con acoplado que hace contacto con el alimentador 23 kV Triple U de S/E La Vega. La falla no fue despejada por el interruptor del alimentador. | - | NO | 10 | 7 | 2014 | 19 | 39 | 0 | 641 | 2014-07-10 19:39
SIC | 7 | STx | 2 | Camión rampla cargado con Máquina perforadora propiedad de Minera Candelaria produce el arrastre y posterior corte del conductor de la fase lateral de la línea de 110 kV Cardones - Cerrillos, en el vano comprendido entra las estructuras N°40 y N°41 | - | NO | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 618,622,623,624 | 2014-07-11 18:00
SIC | 8 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea de 66 kV Los Molles - Ovalle N°2 provocada por pájaro en estructura N°163, ubicada a 46.5 km de S/E Los Molles y a 20.5 km de S/E Ovalle. | - | NO | 13 | 7 | 2014 | 3 | 36 | 0 | 432 | 2014-07-13 03:36
SIC | 9 | G | 2 | La salida intempestiva de servicio de central Nehuenco II se produce por la operación de la protección diferencial 87G de su TG al momento de realizarse maniobra de cierre manual del interruptor 52J5 de S/E San Luis para energizar la barra Nº1 de dicha S/E. Producto de lo anterior se produce una caída en la frecuencia eléctrica del sistema que provoca la operación de EDAC BF y otras protecciones de baja frecuencia en instalaciones del SIC | - | NO | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 234,356,359,367,381,383,398,411,412,423,429,430,433,515,569,584,589,623,642,657,685,690,708,714,717,723,725,777,788,791,792,798,837,841,852,876,887,889,891,897,963,979,982,1056 | 2014-07-13 09:44
SIC | 10 | TA | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52JT1 de S/E Los Vilos por baja presión de aire de dicho equipo. | - | NO | 13 | 7 | 2014 | 20 | 54 | 0 | 579 | 2014-07-13 20:54
SIC | 11 | O | 2 | Fenómeno climático atribuible a fuertes vientos en la zona de Vallenar a Alto del Carmen, que no deja evidencia del punto de falla | - | NO | 14 | 7 | 2014 | 8 | 53 | 0 | 616 | 2014-07-14 08:53
SIC | 12 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV Nº2 de S/E La Calera a causa de la operación del relé maestro de barra por una falla en la red de distribución no despejada por el interruptor del alimentador 12 kV Calera. | - | NO | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 784 | 2014-07-14 13:05
SIC | 13 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Penco-Tomé por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Penco, debido a una caída de árbol entre las estructuras N°83 y N°84, lo que provocó el corte del conductor y quiebre de la estructura N°84. | - | NO | 16 | 7 | 2014 | 17 | 4 | 0 | 413,427 | 2014-07-16 17:04
SIC | 10005 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Cardones por operación de protecciones ante falla provocada por jote electrocutado y posterior corte de conductor en la estructura Nº 445 de la línea. | - | NO | 20 | 7 | 2014 | 7 | 23 | 0 | 881,882 | 2014-07-20 07:23
SIC | 14 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/12 kV de S/E Florida provocada por árbol que cayó sobre el alimentador Canelo y línea 12 kV Eyzaguirre - Florida. | - | NO | 21 | 7 | 2014 | 2 | 24 | 0 | 319,689 | 2014-07-21 02:24
SIC | 15 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/12 kV de S/E Florida provocada por labores de normalización de cargas en MT, asociadas a alimentadores Rojas Magallanes y Corporación. | - | NO | 21 | 7 | 2014 | 12 | 57 | 0 | 689 | 2014-07-21 12:57
SIC | 16 | TT | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la fase C de la línea 220 kV Duqueco - Temuco causada por excremento de pájaro en la estructura Nº277, ubicada aproximadamente a 115.9 km desde S/E Temuco. | - | NO | 23 | 7 | 2014 | 4 | 13 | 0 | 385 | 2014-07-23 04:13
SIC | 17 | STx | 2 | Conductor cortado entre estructuras 159 y 160, sector Romeral-Incahuasi. | - | NO | 27 | 7 | 2014 | 2 | 1 | 8 | 956 | 2014-07-27 02:01
SIC | 10006 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 110 kV Maitencillo – Las Compañías sólo con apertura en S/E Las Compañías, por corte de conductor en el tramo Incahuasi – El Romeral, donde el conductor hace contacto con tierra hacia S/E Las Compañías y queda abierto aislado de tierra hacia S/E Maitencillo. | - | NO | 27 | 7 | 2014 | 2 | 28 | 0 | 886 | 2014-07-27 02:28
SIC | 18 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, debido a corteza de eucalipto que hizo contacto con los conductores de las fases B y C entre las estructuras N°201 y N°202 de la línea, a una distancia de 16.86 km desde S/E Cocharcas, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 29 | 7 | 2014 | 2 | 27 | 0 | 638,654,826 | 2014-07-29 02:27
SIC | 19 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a la LT 66 kV Coronel – Horcones Nº1, a causa de la caída de un árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras Nº113 y Nº114 durante un temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 31 | 7 | 2014 | 12 | 48 | 0 | 841 | 2014-07-31 12:48
SIC | 20 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier – Constitución por operación de protecciones ante falla bifásica provocada por caída de árbol sobre la línea entre las estructuras Nº185 y Nº186. | - | NO | 1 | 8 | 2014 | 1 | 25 | 0 | 1613 | 2014-08-01 01:25
SIC | 21 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Ancud - Chiloé por la apertura del interruptor 52H1 de la S/E Chiloé, debido a una falla provocada por el contacto de una corteza de eucaliptus con dos fases de la línea. | - | NO | 1 | 8 | 2014 | 10 | 32 | 0 | 503 | 2014-08-01 10:32
SIC | 22 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral causada por huiras de eucaliptus en sus estructuras Nº68 (fase A) y Nº71 (fase C), ubicadas a 7.35 y 7.65 km respectivamente desde S/E Picarte. | - | NO | 1 | 8 | 2014 | 14 | 38 | 0 | 502 | 2014-08-01 14:38
SIC | 23 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral causada por huiras de eucaliptus en sus estructuras Nº68 (fase A) y Nº71 (fase C), ubicadas a 7.35 y 7.65 km respectivamente desde S/E Picarte. | - | NO | 1 | 8 | 2014 | 15 | 40 | 0 | 502 | 2014-08-01 15:40
SIC | 10008 | TA | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Santa Fe - Pacífico por la apertura de los interruptores 52JL1 y 52JL4 de S/E Santa Fe, 52JL1 de S/E Pacífico y 52JL1 de S/E Laja, debido a una falla provocada por la caída de un rayo sobre una torre de Alta Tensión. | - | NO | 3 | 8 | 2014 | 2 | 19 | 0 | 889 | 2014-08-03 02:19
SIC | 24 | STx | 1 | Trabajo Programado: Mantenimiento preventivo anual a equipos AT-MT de la subestación (S/E Lota transf 66/13.8 kV - 10/12 MVA). | - | NO | 3 | 8 | 2014 | 7 | 52 | 0 | 841 | 2014-08-03 07:52
SIC | 25 | STx | 2 | Falla monofásica a tierra en línea 110 KV S/E Las Luces - Taltal, causada por aves en la zona. | - | NO | 7 | 8 | 2014 | 9 | 36 | 0 | 836 | 2014-08-07 09:36
SIC | 10009 | STx | 2 | Desconexión forzada del Transformador N°2 de S/E San Pablo provocada por pérdida de aislación en cable de control de la válvula de alivio de presión del cambiador de tap bajo carga (CTBC). | - | NO | 8 | 8 | 2014 | 11 | 46 | 0 | 721 | 2014-08-08 11:46
SIC | 26 | STx | 2 | Falla monofásica a tierra en línea 110 KV S/E Las Luces - Taltal, causada por aves en la zona | - | NO | 8 | 8 | 2014 | 18 | 29 | 0 | 836 | 2014-08-08 18:29
SIC | 10015 | STx | 2 | Apertura intempestiva del 52B2 en S/E Los Ángeles asociado a línea de 66 kV Los Ángeles – Pangue, por caída de árbol sobre dicha instalación. | - | NO | 9 | 8 | 2014 | 9 | 34 | 0 | 307 | 2014-08-09 09:34
SIC | 27 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, debido a acortamiento de distancia entre los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°23 y N°24, durante faenas programadas de reemplazo de la estructura N°23. | - | NO | 11 | 8 | 2014 | 16 | 7 | 0 | 430 | 2014-08-11 16:07
SIC | 28 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52H1 de S/E Chiloé, asociado a la línea 110 kV Chiloé - Ancud, a causa de una falla provocada por el contacto de una corteza de eucaliptus con dos fases de la línea. | - | NO | 15 | 8 | 2014 | 20 | 17 | 0 | 503 | 2014-08-15 20:17
SIC | 10010 | TA | 2 | Desconexión de la S/E SAG por la apertura de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de la misma S/E, debido a una sobrecorriente en el circuito de corriente continua que produjo pérdida de tensión en el circuito de control 125 Vcc de SWG. | - | NO | 17 | 8 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 1056 | 2014-08-17 23:42
SIC | 29 | O | 1 | Desconexión a solicitud de Minera Carmen de Andacollo, de acuerdo a SODI N°1 de 2014, por mantenimiento en sus instalaciones. | - | NO | 18 | 8 | 2014 | 7 | 15 | 0 | 356 | 2014-08-18 07:15
SIC | 30 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Teno - Curicó, provocada por excremento de pájaro durante condiciones de niebla en la zona, en aisladores de fase lateral de la estructura N° 207, ubicada en el tramo 66 kV Teno - Rauquén. | - | NO | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 359,469,930 | 2014-08-19 07:21
SIC | 10000388 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Concepción - Coronel Nº1 causada por camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo ambos circuitos de la línea, el que se acerca a ella produciendo acortamiento de la distancia eléctrica, entre sus estructuras Nº17 y Nº18, ubicadas a 2.73 km de S/E Concepción y a 25.77 km de S/E Coronel respectivamente. | - | NO | 19 | 8 | 2014 | 11 | 27 | 0 | 943,982 | 2014-08-19 11:27
SIC | 10011 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 110 kV Maitencillo – Cardones provocada por cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra a 12.71 km de S/E Cardones, con causa no determinada. | - | NO | 20 | 8 | 2014 | 8 | 14 | 0 | 881 | 2014-08-20 08:14
SIC | 10016 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Pangue, producto de falla bifásica en el tramo de línea 66 kV Duqueco - Pangue, sin que se encontrara la causa de ésta. | - | NO | 20 | 8 | 2014 | 11 | 11 | 0 | 307 | 2014-08-20 11:11
SIC | 10012 | O | 2 | Falla ocurrida en S/E El Salvador por una maniobra de conexión a tierra incorrecta en redes MT de la citada subestación, durante trabajos de mantenimiento. | - | NO | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 569 | 2014-08-22 14:49
SIC | 31 | STx | 2 | Transmisión (la falla se produce en línea de 110 kV Maitencillo - Pan de Azúcar, específicamente en el tramo Maitencillo – Incahuasi, de propiedad de Transelec) | - | NO | 22 | 8 | 2014 | 18 | 3 | 0 | 368 | 2014-08-22 18:03
SIC | 32 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue se origina por caída de árbol sobre los conductores de dicha línea entre sus estructuras Nº304 y Nº305 por tala ilícita realizada por terceros que cortan árbol ubicado fuera de la franja de seguridad. | - | NO | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 362,387,415,1631 | 2014-08-23 11:04
SIC | 33 | G | 2 | Desconexión de las centrales Ventanas 1, Ventanas 2 y Campiche por apertura de los interruptores asociados a los transformadores de las unidades de Ventanas y trip de la unidad Campiche, debido a altas vibraciones provocadas por fuerte sismo en la zona central. Tras lo anterior se produce una baja en la frecuencia y opera el EDAC-BF en instalaciones del SIC. | - | NO | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 675,677,726,795,887,889 | 2014-08-23 18:32
SIC | 34 | STx | 2 | Desconexión intempestiva del transformador N°1 44/12 kV en S/E El Melón, por operación de su relé Buchholz a causa de sismo de gran intensidad registrado en la zona central del país. | - | NO | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 781,803 | 2014-08-23 18:32
SIC | 10013 | TA | 2 | Aperturas de los interruptores 52H8 y 52B10 de S/E Cerro Calera, asociados al transformador 110/62 kV y a la barra 66 kV respectivamente, a causa de la operación del relé Buchholz del transformador 110/62 kV durante un sismo grado 6.4 en la escala de Richter que afectó a la zona central del país. | - | NO | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 283 | 2014-08-23 18:32
SIC | 35 | G | 2 | Desconexión intempestiva de central Nueva Ventanas por operación de protecciones asociadas a la caldera de la central, a raíz del fuerte sismo en la zona, provocando un rechazo de carga de 272 MW. | - | NO | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 234,359,367,381,383,398,411,412,423,429,430,433,469,515,569,584,589,623,642,657,690,708,714,717,723,777,788,791,792,798,837,852,876,879,887,897,963,979 | 2014-08-23 18:34
SIC | 36 | G | 2 | A las 18:47 horas, se produjo la operación del escalón N°2 del EDAC BF debido a un aumento en la demanda en el sistema, lo que ocasionó un descenso de la frecuencia por debajo de 48.9 Hz en circunstancias en que el SIC se encontraba en proceso de restablecimiento de la frecuencia a su valor nominal, luego de las contingencias en centrales generadoras ocurridas entre las 18:32 y 18:34 horas, que provocaron una escasez en la reserva secundaria de frecuencia. | - | NO | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 234,589,690,785,979 | 2014-08-23 18:47
SIC | 37 | O | 1 | Trabajo Programado: Desconexión Transformador T33 220/23 kV de S/E Melipulli, por mantenimiento preventivo básico, Barra 23 kV de S/E Pto. Montt. | - | NO | 24 | 8 | 2014 | 7 | 55 | 0 | 529 | 2014-08-24 07:55
SIC | 38 | STx | 2 | Falla ocurrida en el transformador T-2b 66/13.8 kV de S/E Quinta por la pérdida de aislación en el bushing del lado 66 kV del citado transformador. | - | NO | 25 | 8 | 2014 | 10 | 34 | 0 | 822 | 2014-08-25 10:34
SIC | 39 | TA | 2 | A las 18:14:32 horas se produce, en el extremo de S/E Ventanas, la apertura del GCB 52A12, correspondiente al paño del cable alimentador 110 KV Ventanas-GNLQ ( A esa hora energizado en vacío), causado por la recepción de señal “Inter TRIP” enviada por la protección diferencial de línea (87L) del relé MICOM P521 desde el extremo GNLQ, al recibir dicha señal de “Inter TRIP” la protección MICOM P521 en el extremo Ventanas, se activa la lógica de apertura sobre el GCB 52A12 y arranque 50BF hacia protección MICOM P545. | - | NO | 25 | 8 | 2014 | 18 | 35 | 33 | 956 | 2014-08-25 18:36
SIC | 40 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52JT1 de S/E Los Vilos se produjo por baja presión de aire de dicho equipo, ocasionada por una falla ocurrida en la polea del compresor de aire | - | NO | 26 | 8 | 2014 | 7 | 46 | 0 | 579 | 2014-08-26 07:46
SIC | 41 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro - Taltal por la apertura del interruptor 52H5 de la S/E Diego de Almagro, debido a un corte del conductor en la fase N°3 de la estructura N°261 del tramo 110 kV Diego de Almagro – Planta Óxido, lo cual también produjo el quiebre a mitad de poste de las estructuras N°263 y N°262. | - | NO | 28 | 8 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 836,966,967 | 2014-08-28 16:01
SIC | 10014 | STx | 2 | Desconexión forzada de los transformadores 220/23 kV Nº1 y Nº2 de S/E Lampa, por operación de la protección diferencial del transformador Nº2 ante una falla trifásica cuyo origen no se pudo determinar. | - | NO | 29 | 8 | 2014 | 8 | 35 | 0 | 694 | 2014-08-29 08:35
SIC | 42 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue- Lebu, debido a corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre los conductores en la estructura N°391, ubicada en el tramo de línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, a una distancia de 3.9 km desde S/E Curanilahue, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 362,415,1631 | 2014-08-30 06:14
SIC | 43 | O | 2 | Apertura del 52CT3 de S/E Talcahuano por operación de protecciones en respaldo a falla ocurrida en redes MT en el circuito de 15 kV San Vicente, mientras se realizaban maniobras de normalización de topología, donde dicho circuito se encontraba alimentado desde S/E Latorre. | - | NO | 30 | 8 | 2014 | 19 | 25 | 0 | 412 | 2014-08-30 19:25
SIC | 44 | O | 1 | Trabajo Programado: Desconexión de S/E Chonchi por mantenimiento preventivo básico de equipos. | - | NO | 31 | 8 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 505 | 2014-08-31 07:50
SIC | 45 | O | 2 | Operación de interruptor barra salida 12 KV interior de SSEE Quintay | - | NO | 1 | 9 | 2014 | 6 | 24 | 0 | 793 | 2014-09-01 06:24
SIC | 10017 | G | 2 | Desconexión forzada de la unidad Nº2 de Central Ralco a causa de la operación del relé maestro por falla en el regulador de velocidad, cuyo origen se encuentra en el sensor de posición del distribuidor. | - | NO | 2 | 9 | 2014 | 2 | 52 | 0 | 589,889 | 2014-09-02 02:52
SIC | 10018 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 66/12 kV N°1 de S/E Casablanca provocada por falla en redes MT, propiedad de ENERGIA DE CASABLANCA S.A., de la citada subestación, específicamente en el alimentador Casablanca. | - | NO | 2 | 9 | 2014 | 8 | 48 | 0 | 777 | 2014-09-02 08:48
SIC | 10019 | O | 2 | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Lo Aguirre se origina en la apertura por operación de protecciones del interruptor de 12 kV del transformador Nº2 110/12 kV de dicha S/E ante una falla ocurrida en red MT del alimentador Las Lomas (producto de choque a poste en red de distribución), que no fue despejada por su interruptor de cabecera debido a "falla en uno de sus relés". | - | NO | 5 | 9 | 2014 | 11 | 13 | 0 | 696 | 2014-09-05 11:13
SIC | 46 | STx | 1 | Trabajo programado: mantenimiento preventivo básico anual a equipos AT-MT de la subestación. (S/E Cañete transf. 66/24 kV - 12/16 MVA) | - | NO | 7 | 9 | 2014 | 7 | 51 | 0 | 1631 | 2014-09-07 07:51
SIC | 47 | O | 2 | Descarga entre fases y a tierra, en desconectador acoplador de barra 13,8 kV 89CS e interruptor 52CT3 de subestación Copiapó, en condiciones de niebla presente en la zona | - | NO | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 620 | 2014-09-08 06:19
SIC | 48 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 66 kV Los Lagos – Pullinque, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucaliptus, arrastrada por el viento, sobre los conductores en las cercanías de la estructura Nº233 de la línea a 18 km de S/E Los Lagos. | - | NO | 8 | 9 | 2014 | 11 | 25 | 0 | 517 | 2014-09-08 11:25
SIC | 49 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, producto de corteza de eucalipto desplazada por el viento que hizo contacto con aislador de la fase central en la estructura N°324, en el tramo de línea 66 kV Licanco - Pitrufquén N°2. | - | NO | 8 | 9 | 2014 | 12 | 47 | 0 | 434,442 | 2014-09-08 12:47
SIC | 50 | TA | 1 | Trabajo programado: mantención anual instalaciones. (CM Carmen de Andacollo transf. T1 220/13.8 kV -60/80 MVA) | - | NO | 10 | 9 | 2014 | 9 | 58 | 0 | 978 | 2014-09-10 09:58
SIC | 10020 | TA | 2 | Desconexión del tramo de línea de 220 kV Cardones – Seccionadora es provocado por cortocircuito monofásico a tierra producido por contacto entre manguera de camión y conductor, mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación en S/E Seccionadora. | - | NO | 11 | 9 | 2014 | 10 | 20 | 0 | 1651,1652 | 2014-09-11 10:20
SIC | 51 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B3 de S/E Charrúa, asociado a la LT 66 kV Charrúa - Laja, a causa de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras Nº 133 y Nº 134 ubicadas a 26 Km de S/E Charrúa. | - | NO | 11 | 9 | 2014 | 11 | 30 | 0 | 577 | 2014-09-11 11:30
SIC | 52 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT1, asociado al transformador 66/13.8 kV N°1 de S/E Guayacán, provocada por pérdida de presión de gas SF6 producto de fuga en el citado interruptor. | - | NO | 11 | 9 | 2014 | 14 | 14 | 0 | 352 | 2014-09-11 14:14
SIC | 53 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Javier - Constitución causada por maquinaria pesada forestal que provoca acortamiento de la distancia eléctrica con la fase A de la línea, entre sus estructuras Nº349 y Nº350 | - | NO | 11 | 9 | 2014 | 18 | 40 | 0 | 1613 | 2014-09-11 18:40
SIC | 54 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro - Taltal se produjo por la apertura del interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro, debido a un corte del conductor en la fase N°2 de la estructura N°229 del tramo 110 kV Diego de Almagro - Planta Óxido. | - | NO | 12 | 9 | 2014 | 18 | 2 | 0 | 836,966,967 | 2014-09-12 18:02
SIC | 55 | STx | 2 | Desconexiones forzadas de los interruptores 52A9 y 52A10 de S/E Charrúa por operación de protecciones ante pérdida de tensión en la barra Nº2 154 kV, ocasionada por error operacional durante trabajos programados en la subestación. | - | NO | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 307,354,379,394,426,429,843,940,941,1632 | 2014-09-13 09:37
SIC | 56 | STx | 1 | Trabajo programado: desconexión de la S/E Quintero completa para desacoplar las Barras 110 kV Nº 1 y Nº 2 en relación al proyecto de instalación de interruptor, TTCC y desconectador 110 kV para el Transf. Nº 1 (S/E Quintero transf. CT1 110/12 kV - 13.5/22.5 MVA) | - | NO | 15 | 9 | 2014 | 2 | 28 | 0 | 794 | 2014-09-15 02:28
SIC | 57 | STx | 2 | Operación de relé diferencial del transformador N° 1. | - | NO | 15 | 9 | 2014 | 5 | 13 | 48 | 794 | 2014-09-15 05:14
SIC | 58 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles, debido a ave que hizo contacto con los conductores entre las estructuras N°198 y N°199 del tramo de línea 44 kV Catemu - Los Ángeles. | - | NO | 15 | 9 | 2014 | 19 | 56 | 0 | 778,786 | 2014-09-15 19:56
SIC | 59 | TT | 2 | Desconexión de la línea de 220 kV Rapel – Cerro Navia N°1 por falla monofásica a tierra provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre camión y el conductor inferior del circuito entre las estructuras N° 237 y N° 238 de la mencionada línea. | - | NO | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 628,629,631,633,634,635,643,798,802 | 2014-09-16 12:27
SIC | 10021 | TA | 2 | Aperturas de los interruptores 52H1 y 52H6 de S/E Cardones, asociados a las líneas 110 kV Cardones – Minera Maricunga y Cardones – Planta Matta respectivamente, producto de una señal errónea recibida presumiblemente del esquema EDAC de central Guacolda, el cual se encontraba fuera de servicio al momento de la falla. | - | NO | 16 | 9 | 2014 | 16 | 46 | 0 | 562,948 | 2014-09-16 16:46
SIC | 60 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón provocada por incendio de un camión cercano a la torre 139 de la citada línea, el cual causó acortamiento de distancia eléctrica por ionización del aire (presencia de humo, partículas en suspensión y llovizna en la zona). | - | NO | 17 | 9 | 2014 | 7 | 39 | 0 | 803 | 2014-09-17 07:39
SIC | 61 | O | 2 | La apertura intempestiva del 52CT2 de S/E Licantén se origina en la operación de sus protecciones ante una falla ocurrida en red MT del alimentador Paraguay (producto de vehículo que daña tirante en línea MT del alimentador), cuyo interruptor de cabecera 52C2 abre después que el 52CT2 de S/E Licantén, debido a que su control tenía habilitado su "Ajuste Alternativo" | - | NO | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 644 | 2014-09-18 15:24
SIC | 10001 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Coronel - Concepción N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52B8 de S/E Coronel y 52B8 de S/E Concepción, debido a una falla originada presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea. | - | NO | 22 | 9 | 2014 | 23 | 54 | 0 | 943,982 | 2014-09-22 23:54
SIC | 62 | TA | 1 | Trabajo programado: desconexión del transformador de poder N°1 154/4.16KV 20MVA, transformador de poder N°2 154/4.16KV 20MVA y transformador de poder N°3 154/23KV 20MVA, por inspección y mantenimiento a interruptores de poder 52A1, 52A2 y 52A3. (CM Valle Central transf Nº1, Nº2 y Nº3) | - | NO | 23 | 9 | 2014 | 10 | 25 | 0 | 979 | 2014-09-23 10:25
SIC | 63 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Escuadrón, debido a cortocircuito ocasionado por filtración de agua al gabinete del banco de condensadores N°1 de la mencionada subestación, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 358 | 2014-09-24 04:18
SIC | 64 | TA | 2 | Desconexión del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca es provocada por perdida de aislación en la fase C por caída de excremento de pájaro. | - | NO | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 511 | 2014-09-24 18:51
SIC | 65 | O | 2 | Falla ocurrida en S/E Las Encinas se originó por filtración de humedad en la celda del interruptor 52CT1 de la citada subestación, la cual produjo pérdida de aislación y descargas eléctricas entre las tres fases tanto en los conectores del lado fuente como en los conectores del lado carga del citado interruptor. | - | NO | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 492 | 2014-09-24 20:46
SIC | 66 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT2 de S/E Las Encinas se originó por filtración de humedad en la celda del interruptor 52CT1 de la citada subestación, la cual produjo pérdida de aislación y descarga eléctrica bifásica a tierra en los conectores del lado barra del interruptor 52CT1. | - | NO | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 492 | 2014-09-24 21:58
SIC | 10022 | STx | 1 | Trabajo programado: quedará sin energía el TF N°1 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. (S/E Masisa transf. 66/13.2 kV - 25/30 MVA) | - | NO | 26 | 9 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 842 | 2014-09-26 01:00
SIC | 10023 | STx | 1 | Trabajo programado: quedará sin energía el TF N°1 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. (S/E Fibranova transf. 66/13.2 kV - 20/23.5 MVA) | - | NO | 26 | 9 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 962 | 2014-09-26 01:00
SIC | 67 | STx | 1 | Trabajo programado: mantenimiento programado anual al sistema de control y equipos AT-MT. (S/E Picoltué transf N°1 22.5/30 MVA) | - | NO | 28 | 9 | 2014 | 7 | 49 | 0 | 1676 | 2014-09-28 07:49
SIC | 68 | STx | 1 | Trabajo programado: desconexión del Transf.44/12 kV, Barra 12 kV y alimentadores 12 kV Catemu y Enami por trabajos de refuerzo de las salidas 12 kV de dichos alimentadores. (S/E Catemu transf T2 44/12.5/7.2 kV - 12/16 MVA) | - | NO | 28 | 9 | 2014 | 10 | 3 | 0 | 778 | 2014-09-28 10:03
SIC | 69 | STx | 2 | Producto de una conexión simultánea de todas las cargas de proceso Minero del cliente Pucobre, al circuito Punta Cobre (E4) de SE Tierra Amarilla, ocasiona un elevado peak de corrientes desbalanceadas que produjo la operación de la protección de distancia del paño HT2 de SE Tierra Amarilla | - | NO | 1 | 10 | 2014 | 17 | 42 | 0 | 624 | 2014-10-01 17:42
SING | 3672 | TA | 2 | Linea 110 kV Chacaya - Muelle. | - | NO | 1 | 10 | 2014 | 19 | 17 | 0 | 1872,1879,1906,1967,1978 | 2014-10-01 19:17
SIC | 70 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Victoria - Curacautín se produjo por la apertura del interruptor 52B2 en S/E Victoria, debido a una falla provocada por la caída de un árbol entre las estructuras N°155 y N°156. | - | NO | 2 | 10 | 2014 | 12 | 51 | 0 | 364 | 2014-10-02 12:51
SING | 3674 | STx | 2 | SE DESCONOCE. | - | NO | 2 | 10 | 2014 | 15 | 50 | 0 | 1888,1939 | 2014-10-02 15:50
SIC | 10024 | TA | 2 | Durante maniobras de cambio de arranque en S/E Cerro Calera, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H8 por activación de contacto que impide la operación manual del desconectador 89H1. | - | NO | 3 | 10 | 2014 | 10 | 2 | 0 | 283 | 2014-10-03 10:02
SING | 3675 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3675 el origen de la desconexión fue producto de un ave electrocutada en la estructura N°479 de la línea. | Sub Estación Pozo Almonte | NO | 4 | 10 | 2014 | 9 | 4 | 0 | 1951 | 2014-10-04 09:04 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3675 el origen de la desconexión fue producto de un ave electrocutada en la estructura N°479 de la línea.
SIC | 71 | STx | 2 | Falla en circuito N° 2 Línea 110 KV Florida – Alto Jahuel | - | NO | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 0 | 692 | 2014-10-04 20:23 | Se corrige fecha inicio según EAF 250/2014
SIC | 72 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Alto Jahuel - Buin - Florida N°2, por descarga a tierra provocada por terceros, entre las estructuras N°38 y N°39, en el tramo de línea 110 kV Tap Buin - Tap La Pintana N°2. | - | NO | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 0 | 1634 | 2014-10-04 20:23
SIC | 73 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 66 kV Talca – Villa Alegre provocada por falla bifásica originada por corte de conductor de MT que hace contacto con la línea de 66 kV en el tramo de 66 kV San Javier - Villa Alegre, entre las estructuras N°107 y N°108. | - | NO | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 361,632,660,1613 | 2014-10-05 13:25
SIC | 74 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Rancagua - Rosario, tramo Chumaquito - Rosario, causada por antisociales que intentan robo de conductor provocando su corte, entre las estructuras Nº107 y Nº108 de la línea, ubicadas a 17 km de S/E Rancagua aproximadamente. | - | NO | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 391,488,926,954,955 | 2014-10-07 23:01
SING | 3679 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3679 LA DESCONEXIÓN SE PRODUJO POR UNA FALLA DE AISLACIÓN INTERNA AGUAS ABAJO DE S/E TAP-OFF VITOR EN 23 KV. | - | NO | 9 | 10 | 2014 | 8 | 57 | 56 | 1951 | 2014-10-09 08:58
SING | 3681 | TA | 2 | Línea 110 kV Muelle - Guayaques | - | NO | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 1872,1879,1906,1967,1978 | 2014-10-10 19:38
SING | 3682 | TA | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3682 LA DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA SE PRODUJO POR UN CORTE DE CONDUCTOR EN LA FASE A PROVOCANDO UNA FALLA BIFÁSICA ENTRE LAS FASES A Y C. | - | NO | 10 | 10 | 2014 | 22 | 50 | 0 | 1809 | 2014-10-10 22:50
SIC | 75 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo por la apertura de los interruptores 52H1 de S/E Maitencillo y 52H2 de S/E Las Compañías, debido a una falla en la estructura N°152 del tramo Maitencillo - Incahuasi. | - | NO | 16 | 10 | 2014 | 6 | 57 | 0 | 368,570,884,886 | 2014-10-16 06:57
SIC | 76 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Licantén por operación en respaldo de protección de sobrecorriente ante falla en alimentador de distribución. | - | NO | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 644 | 2014-10-16 07:50
SING | 3684 | TA | 2 | Transformador Tap Off Palestina 220/66 kV | - | NO | 16 | 10 | 2014 | 21 | 0 | 0 | 1866 | 2014-10-16 21:00
SIC | 77 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 66 kV Loncoche – Villarrica N°2 fue provocada por falla monofásica a tierra, producida por contacto de conductor de la fase B con corteza de eucalipto arrastrada por el viento. | - | NO | 17 | 10 | 2014 | 19 | 59 | 0 | 443 | 2014-10-17 19:59
SIC | 78 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV El Peñón - Minera Carmen de Andacollo, debido a corte de conductor de la fase C en la estructura N°79 de la mencionada línea. | - | NO | 17 | 10 | 2014 | 20 | 55 | 0 | 356 | 2014-10-17 20:55
SIC | 79 | STx | 1 | Trabajo Programado: Mantenimiento preventivo a línea de 66 kV y paño B3 de S/E La Unión y paño B4 de S/E Los Lagos. | - | NO | 19 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 854 | 2014-10-19 09:00
SIC | 80 | O | 1 | Trabajo Programado: Mantenimiento programado anual a los equipos AT-MT de la subestación y al sistema de control. | - | NO | 19 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 519 | 2014-10-19 09:00
SIC | 81 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº1 110/12 kV de S/E San Pedro se produce durante las pruebas al relé de flujo inverso del CTBC del transformador Nº2 110/12 kV de dicha S/E, durante las cuales opera el relé 86T2 del Transformador Nº2, por operación del relé de flujo inverso de aceite de su CTBC, el que envía orden de trip al interruptor común de 110 kV de ambos transformadores | - | NO | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 204 | 2014-10-19 15:02
SIC | 82 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra Nº1 13.8 kV de S/E Puerto Varas a causa de una falla ocurrida en el desconectador fusible (fase 3) asociado a los bancos de condensadores 13.8 kV Nº1 y Nº2 en S/E Puerto Varas. | - | NO | 22 | 10 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 520 | 2014-10-22 02:59
SING | 3686 | TA | 2 | Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas | - | NO | 22 | 10 | 2014 | 15 | 10 | 0 | 1811 | 2014-10-22 15:10
SIC | 83 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Coronel - Horcones N°1 debido a falla en el tramo de línea 66 kV Tap Off Lota - Horcones originada por pájaro (jote) que hace contacto con conductores y estructura E-64 de la citada línea. | - | NO | 25 | 10 | 2014 | 8 | 30 | 0 | 362,384,387,415,841,1631 | 2014-10-25 08:30
SIC | 84 | STx | 2 | Objeto (cinta plástica) llevado por el viento hacia los conductores de la línea de 110 kV Hernán Fuentes – Caldera entre el vano de las estructuras Nº42 y Nº43. | - | NO | 26 | 10 | 2014 | 16 | 23 | 0 | 617 | 2014-10-26 16:23
SIC | 85 | O | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Transnet S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Vicuña por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente residual ante falla monofásica en alimentador de distribución. | - | NO | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 419 | 2014-10-28 06:44
SIC | 86 | STx | 2 | Debido a robo de conductor en la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda N°1, específicamente entre las estructuras N°19 y N°22, se produjo la desconexión forzada de la mencionada línea y de la línea 66 kV Lo Miranda - Loreto. | - | NO | 28 | 10 | 2014 | 23 | 7 | 0 | 425 | 2014-10-28 23:07
SING | 3693 | G | 2 | Unidad ANG2 | - | NO | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 1841,1850,1862,1864,1866,1867,1869,1879,1888,1892,1899,1906,1918,1967 | 2014-10-30 08:38
SIC | 87 | STx | 2 | Falla bifásica causada por descarga eléctrica entre fases A y B ocurrida en la línea 66 kV Cauquenes - La Vega originada por rama de eucaliptus llevada por el viento sobre los conductores de dichas fases, entre las estructuras Nº52 y Nº53, ubicadas a 7 km de S/E Cauquenes aproximadamente | - | NO | 1 | 11 | 2014 | 17 | 43 | 0 | 641 | 2014-11-01 17:43
SIC | 88 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Chocalán se originó presumiblemente por una tensión inducida en el cable de control que da trip directo sobre el citado interruptor. | - | NO | 2 | 11 | 2014 | 7 | 0 | 0 | 631 | 2014-11-02 07:00
SIC | 10002 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Coronel - Concepción N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52B8 de S/E Coronel y 52B8 de S/E Concepción, debido a una falla originada presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea. | - | NO | 2 | 11 | 2014 | 8 | 14 | 0 | 943,982 | 2014-11-02 08:14
SIC | 10025 | TA | 1 | Trabajo programado: Mantenimiento Tramo. (LT 110 kV El Cobre - Calera ) | - | NO | 3 | 11 | 2014 | 9 | 16 | 0 | 784 | 2014-11-03 09:16
SIC | 89 | STx | 2 | Desconexión de los tramos 66 kV San Fernando - Placilla y Placilla - Nancagua se produjo por la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, debido a un conductor cortado entre las estructuras N°16 y N°17 de la misma línea. | - | NO | 4 | 11 | 2014 | 2 | 16 | 0 | 648,651 | 2014-11-04 02:16
SIC | 90 | O | 2 | De acuerdo a lo informado por Transelec S.A., la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Los Vilos, se produjo por operación de la protección 67N asociada al relé SEL421 (sistema N°2 de protecciones), ante cable de control suelto correspondiente a la entrada de corriente por la fase A asociada a dicho relé. | - | NO | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 367,430,569,623,882 | 2014-11-04 19:00
SIC | 91 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Los Vilos, se produjo por operación de la protección 67N asociada al relé SEL421 (sistema N°2 de protecciones), ante cable de control suelto correspondiente a la entrada de corriente por la fase A asociada a dicho relé. | - | NO | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 367,430,569,623,882 | 2014-11-04 21:53
SING | 3695 | TT | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO TRANSELEC EN SU INFORME DE FALLA N°3695 LA DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA 220 KV CRUCERO-LAGUNAS N°1 FUE PRODUCTO DE CONTAMINACIÓN EN LA AISLACIÓN DE LA ESTRUCTURA N°436 DE LA LÍNEA. | - | NO | 6 | 11 | 2014 | 5 | 31 | 0 | 1971 | 2014-11-06 05:31
SIC | 92 | TT | 2 | Desconexión de las líneas 220 kV Punta Colorada - Maitencillo N°1 y N°2, debido a incendio bajo las líneas. | - | NO | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 356,368,562,569,593,616,617,618,619,620,621,622,623,624,836,855,871,872,881,882,883,884,886,948,964,965,967,969,978,1044,1651,1652,1686 | 2014-11-07 13:02
SIC | 10026 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Travesía – Punta Padrones, por operación errónea de su protección diferencial ante toma de carga en una de la faenas de la empresa. | - | NO | 8 | 11 | 2014 | 19 | 8 | 0 | 1686,1687 | 2014-11-08 19:08
SIC | 93 | STx | 1 | Trabajo programado: desconexión de S/E La Unión por mantenimiento preventivo básico anual a equipos. (S/E La Unión 66 kV transf. T1, T2, T3, T5) | - | NO | 9 | 11 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 512 | 2014-11-09 07:50
SING | 3696 | G | 2 | Zona Norte | - | NO | 9 | 11 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 1888 | 2014-11-09 08:38
SIC | 94 | STx | 2 | Falla monofásica en fase C causada por descarga eléctrica a tierra ocurrida en línea 110 kV Antillanca - Aihuapi originada por excremento de ave (bandurria) en aislador de salida de línea (en marco de línea hacia S/E Aihuapi) en S/E Antillanca | - | NO | 12 | 11 | 2014 | 11 | 16 | 0 | 511 | 2014-11-12 11:16
SIC | 95 | TA | 2 | Desconexión de la barra 154 kV Nº1 y Nº2 en S/E Charrúa, a causa de la operación de sus respectivas protecciones diferenciales que actuaron de manera coincidente durante la energización de los transformadores de S/E Yungay (Ex Campanario). | - | NO | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 307,354,375,379,394,399,426,429,471,473,630,638,641,654,657,658,825,826,828,829,837,842,843,852,853,934,935,936,940,941,962,1632 | 2014-11-13 10:01
SIC | 10029 | TA | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Enlace – Bucalemu se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Enlace por operación de protecciones que ocurre de manera coincidente con el cierre del interruptor 52ET de S/E Bucalemu durante el desarrollo de maniobras de sincronización al SIC de la isla existente en S/E Bucalemu. | - | NO | 13 | 11 | 2014 | 11 | 1 | 0 | 260 | 2014-11-13 11:01
SIC | 96 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52BT de S/E Puchoco se originó por la caída del conductor de la fase central de MT entre el transformador de 66/15 kV y el interruptor general de barra de MT de la citada subestación, producto de falla de fabricación en cadena de aislación. | - | NO | 13 | 11 | 2014 | 22 | 16 | 0 | 410 | 2014-11-13 22:16
SIC | 97 | O | 2 | Apertura intempestiva del 52ILB1 de S/E Metro, debido a incendio en cámara de paso de cables de 20 kV, el cual fue provocado por arco eléctrico en un aislador de 750 V de corriente continua que generó un desprendimiento de material encendido, el cual se alojó en la cámara de paso antes descrita. | - | NO | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 963 | 2014-11-14 06:18
SIC | 98 | O | 2 | Apertura intempestiva del 52ILC1 de S/E Metro, debido a incendio en cámara de paso de cables de 20 kV, el cual fue provocado por arco eléctrico en un aislador de 750 V de corriente continua que generó un desprendimiento de material encendido, el cual se alojó en la cámara de paso antes descrita. | - | NO | 14 | 11 | 2014 | 6 | 20 | 0 | 963 | 2014-11-14 06:20
SIC | 99 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador N°1 de 110/20 kV de S/E Metro, debido a incendio en cámara de paso de cables de 20 kV, el cual fue provocado por arco eléctrico en un aislador de 750 V de corriente continua que generó un desprendimiento de material encendido, el cual se alojó en la cámara de paso antes descrita. | - | NO | 14 | 11 | 2014 | 6 | 29 | 0 | 963 | 2014-11-14 06:29
SIC | 1000000 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Los Molinos - El Empalme se produjo por la apertura del interruptor 52H2 de S/E Los Molinos, debido a una falla provocada por el contacto de un árbol con el conductor de la línea. | - | NO | 14 | 11 | 2014 | 19 | 37 | 0 | 506,508,526 | 2014-11-14 19:37
SING | 3700 | G | 2 | Unidad ANG1 | - | NO | 15 | 11 | 2014 | 19 | 6 | 0 | 1867,1888 | 2014-11-15 19:06
SIC | 101 | STx | 1 | Trabajo programado: mantenimiento preventivo a equipos de S/E (S/E Frutillar transf. T1 66/13.8 kV y T2 66/23 kV) | - | NO | 16 | 11 | 2014 | 7 | 57 | 0 | 510 | 2014-11-16 07:57
SING | 3704 | G | 2 | Unidad ANG1 | - | NO | 18 | 11 | 2014 | 11 | 22 | 0 | 1867,1888 | 2014-11-18 11:22
SING | 3705 | TA | 2 | Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas | - | NO | 18 | 11 | 2014 | 16 | 35 | 0 | 1811,1968 | 2014-11-18 16:35
SIC | 102 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Rancagua - Rosario, por operación de protecciones ante acortamiento de distancia en el arranque hacia el Tap Off Los Lirios por robo de conductor. | - | NO | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 391,488,954,955 | 2014-11-20 19:07
SING | 3707 | TA | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO MINERA ESPERANZA EN SU INFORME DE FALLA N°3707 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE UN AVE ELECTROCUTADA EN ESTRUCTURA Nº182 DE LA LÍNEA 110 KV MUELLE-GUAYAQUES. | - | NO | 20 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 1818,1906 | 2014-11-20 20:20
SIC | 103 | STx | 2 | Árbol (álamo), talado por terceros, que cae sobre línea de media tensión del alimentador Balmaceda de S/E Valdivia, que causa que sus conductores, producto de la tensión mecánica, hicieran contacto con la línea 66 kV Valdivia - Picarte, entre sus estructuras Nº29 y Nº30. | - | NO | 21 | 11 | 2014 | 11 | 21 | 0 | 502,518 | 2014-11-21 11:21
SING | 3708 | TA | 2 | Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta | - | NO | 22 | 11 | 2014 | 16 | 16 | 0 | 1950 | 2014-11-22 16:16
SIC | 104 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Juan a causa de una falla ocurrida en el interruptor 52C12, asociado al banco de condensadores 13.2 kV Nº2, posterior a su apertura manual en la S/E. | - | NO | 23 | 11 | 2014 | 2 | 58 | 0 | 491 | 2014-11-23 02:58
SIC | 105 | TT | 2 | Desconexión forzada de la barra 220 kV N°2 de S/E Rapel por operación de la función 50BF de uno de los sistemas de protección del paño JT5 de la citada subestación, por error en maniobra durante intervención programada. | - | NO | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 499,627,636,639,642,645,646,647,649,652,661 | 2014-11-23 21:12
SIC | 106 | O | 2 | Producto de falla externa en alimentador MT Teresita, de propiedad de Emelat, se produce falla interna en el transformador T3 de S/E Copiapó | - | NO | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 620 | 2014-11-24 10:53
SIC | 10027 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°3 154/66/13.8 kV de S/E San Vicente se produjo por la apertura del interruptor 52AT3, debido al ajuste incorrecto de la protección de sobrecorriente de fase. | - | NO | 24 | 11 | 2014 | 17 | 33 | 0 | 589,879 | 2014-11-24 17:33
SIC | 10028 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Calera - El Cobre, por operación de protecciones en S/E Calera sin causa informada de la falla. | - | NO | 26 | 11 | 2014 | 8 | 19 | 0 | 784 | 2014-11-26 08:19
SIC | 107 | O | 2 | La apertura intempestiva del 52H2 de S/E Mariscal se origina en la operación de su protección de sobrecorriente residual 51N, la que opera previamente a la protección de sobrecorriente residual 51N del 52E5 (alimentador Almirante Riveros) de esta S/E, al ocurrir una falla en las redes MT del mencionado alimentador producto de un incendio ocurrido bajo sus conductores | - | NO | 26 | 11 | 2014 | 15 | 29 | 0 | 1634 | 2014-11-26 15:29
SIC | 108 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Colaco provocada presumiblemente por pérdida de aislación en cable de control ubicado entre el relé de protección y el tablero de control asociados al paño ET1 de la citada subestación. | - | NO | 28 | 11 | 2014 | 1 | 39 | 0 | 506 | 2014-11-28 01:39
SIC | 109 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca N°1 por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras N°344 y N°345 de la mencionada línea. | - | NO | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 366,370,374,381,402,428,437,460,478,496,924,927,1636 | 2014-11-28 01:45
SIC | 110 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Pumahue - Chivilcán se produjo por la apertura del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, debido a una descarga por excremento de pájaro sobre la cadena de aislación de la estructura N°4 de la línea. | - | NO | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 389,492 | 2014-11-28 19:42
SIC | 111 | O | 2 | Aperturas automáticas de los interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Mariscal por operación de protecciones ante falla en alimentadores de distribución. | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 14 | 31 | 0 | 1634 | 2014-11-29 14:31
SIC | 112 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mariscal por operación de su protección de sobrecorriente residual ante falla en alimentador de distribución. | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 14 | 44 | 0 | 1634 | 2014-11-29 14:44
SING | 1000038 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 29/11/14 20:20 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 1811,1844,1867,1968 | 2014-11-29 20:20
SING | 20053 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 10% 29/11/14 20:45 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 1811 | 2014-11-29 20:45
SING | 20054 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 10% 29/11/14 20:45 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 1968 | 2014-11-29 20:45
SING | 20055 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 10% 29/11/14 20:45 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 1867 | 2014-11-29 20:45
SING | 20056 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 10% 29/11/14 20:45 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 1844 | 2014-11-29 20:45
SING | 20057 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 29/11/14 22:04 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 1811 | 2014-11-29 22:04
SING | 20058 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 29/11/14 22:04 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 1968 | 2014-11-29 22:04
SING | 20059 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 29/11/14 22:04 | - | NO | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 1867 | 2014-11-29 22:04
SING | 10039 | TA | 1 | Circuito Línea 69 kV Escondida - Neurara | - | NO | 2 | 12 | 2014 | 8 | 4 | 0 | 1869 | 2014-12-02 08:04
SING | 20061 | TA | 1 | Trafo 3 Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | - | NO | 2 | 12 | 2014 | 8 | 17 | 0 | 1869 | 2014-12-02 08:17
SIC | 113 | O | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en los bushing del interruptor 52C2 de S/E Piduco, que se produce por el desprendimiento de la base inferior del desconectador de línea 89C2-2 de esta S/E, en el momento que personal de CGE Distribución realizaba la apertura del mencionado desconectador, durante maniobras de transferencia de carga del alimentador Mercado asociado al 52C2 de S/E Piduco | - | NO | 2 | 12 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 440 | 2014-12-02 19:36
SIC | 114 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes Cto. 2 a causa del corte de conductor en la estructura Nº 197 originado por el contacto de un camión hidroelevador con la línea. | - | NO | 2 | 12 | 2014 | 22 | 40 | 0 | 778,786 | 2014-12-02 22:40
SIC | 115 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación de la válvula de alivio de presión del cambiador de tap bajo carga (CTBC) originada por obstrucción de la válvula que conecta la cuba y el conservador del CTBC del citado transformador. | - | NO | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 783,797,799 | 2014-12-03 16:44
SING | 1002000 | TA | 1 | Sub Estacion 403 | - | NO | 4 | 12 | 2014 | 7 | 41 | 0 | 1869 | 2014-12-04 07:41
SING | 20063 | TA | 1 | Sub Estacion 360 | - | NO | 4 | 12 | 2014 | 7 | 53 | 0 | 1869 | 2014-12-04 07:53
SING | 20064 | TA | 1 | Sub Estacion 940 | - | NO | 4 | 12 | 2014 | 8 | 13 | 0 | 1869 | 2014-12-04 08:13
SING | 20065 | TA | 1 | Sub Estacion 401 | - | NO | 4 | 12 | 2014 | 8 | 44 | 0 | 1869 | 2014-12-04 08:44
SING | 10030 | TA | 1 | Sub Estacion 940 | - | NO | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 2014-12-05
SIC | 10030 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Cardones, debido a maquinaria pesada que hizo contacto con el conductor de la fase A en la estructura N°218, ocasionando su corte. | - | NO | 5 | 12 | 2014 | 16 | 47 | 0 | 881 | 2014-12-05 16:47
SIC | 116 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 66 kV Santa Rosa – Alhué por falla monofásica entre fase A y tierra, causada por caída de estructura de anclaje N°118, la cual fue provocada por actos vandálicos realizados por terceros. | - | NO | 6 | 12 | 2014 | 1 | 24 | 0 | 499 | 2014-12-06 01:24
SING | 10040 | TA | 1 | Sub Estacion 403 | - | NO | 6 | 12 | 2014 | 10 | 50 | 0 | 1869 | 2014-12-06 10:50
SING | 20071 | TA | 1 | Sub Estacion 401 | - | NO | 6 | 12 | 2014 | 10 | 58 | 0 | 1869 | 2014-12-06 10:58
SING | 10050 | TA | 1 | Sub Estacion 360 | - | NO | 6 | 12 | 2014 | 11 | 8 | 0 | 1892 | 2014-12-06 11:08
SING | 20073 | TA | 1 | Sub Estacion 940 | - | NO | 6 | 12 | 2014 | 11 | 25 | 0 | 1892 | 2014-12-06 11:25
SIC | 117 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en polos de la fase A del seccionador cuchillo 89BT1-2 de S/E Padre las Casas, en el momento que se realizaba maniobra de apertura manual del mencionado equipo para cambiar la alimentación de S/E Padre Las Casas desde la línea 66 kV Temuco - Loncoche Nº2 a la línea 66 kV Temuco - Loncoche Nº1 | - | NO | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 434,442,492,839,840,945 | 2014-12-07 10:15
SING | 3722 | G | 2 | Central TERMOELÉCTRICA ANDINA | - | NO | 14 | 12 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 1862,1869,1918,1989 | 2014-12-14 19:07
SIC | 118 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Apoquindo a causa de una falla en la red de distribución no despejada por el interruptor del alimentador 12 kV Manquehue. | - | NO | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 677 | 2014-12-16 15:36
SIC | 119 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 66 kV Santa Rosa – Alhué por falla trifásica, causada por caída de estructura de anclaje N°185, la cual fue provocada por actos vandálicos realizados por terceros. | - | NO | 17 | 12 | 2014 | 3 | 14 | 0 | 499 | 2014-12-17 03:14
SIC | 120 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Taltal, provocada por ave electrocutada en la estructura N° 55, ubicada en el tramo 110 kV Diego de Almagro - Planta Óxido. | - | NO | 17 | 12 | 2014 | 8 | 3 | 0 | 836,966,967 | 2014-12-17 08:03
SIC | 10031 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº1 110/23 kV de S/E Lampa por operación de su protección diferencial ante falla no identificada. | - | NO | 18 | 12 | 2014 | 15 | 3 | 0 | 694 | 2014-12-18 15:03
SIC | 121 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°1 110/12 kV de S/E San Bernardo, a causa de la operación del relé maestro, producto de una acción involuntaria de personal contratista. | - | NO | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 717 | 2014-12-19 11:50
SIC | 122 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Cauquenes es provocada por falla monofásica a tierra, causada por desprendimiento de aislación del desconectador 89C3-1 de la fase A de S/E Cauquenes. | - | NO | 20 | 12 | 2014 | 4 | 6 | 0 | 630 | 2014-12-20 04:06
SIC | 10032 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Los Maitenes - Polpaico, originada presumiblemente por condiciones climáticas adversas en la zona, densa neblina en S/E Los Maitenes y llovizna en S/E Polpaico. | - | NO | 20 | 12 | 2014 | 11 | 17 | 0 | 584 | 2014-12-20 11:17
SIC | 123 | STx | 2 | Desconexión de LT 220 kV Melipulli - Chiloé se produce debido a la caída de rama de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras Nº109 y Nº110, causada por tala ejecutada por terceros. | - | NO | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 503,505,515,525,527,528 | 2014-12-21 11:32
SIC | 124 | TA | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/44 kV de S/E Lo Prado por operación de protecciones ante falla en el circuito Nº2 de la línea 2x44 kV Carena – Lo Prado, la causa de la falla es atribuida a ave electrocutada. | - | NO | 21 | 12 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 686 | 2014-12-21 16:01
SING | 3729 | STx | 2 | Transformador Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | - | NO | 22 | 12 | 2014 | 12 | 39 | 0 | 1939 | 2014-12-22 12:39
SIC | 125 | G | 2 | De acuerdo con lo indicado por las empresas ARAUCO BIOENERGÍA S.A. y TRANSNET S.A., se produjo la operación del EDAC-BF de la zona de Constitución, la cual se encontraba en modo isla, por déficit de generación en la zona producto de una falla en la caldera recuperadora de la central Celco, que redujo la capacidad de generación de ésta. | - | NO | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 632 | 2014-12-25 12:40
SIC | 126 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por Chilquinta S.A., la desconexión de la línea 44 kV Las Vegas – FFCC Andes N°2 es provocada por corte de conductor, el cual es originado por fatiga de material en la unión de compresión del conductor de la fase inferior, entre los vanos 38 y 39 de dicha instalación. | - | NO | 26 | 12 | 2014 | 3 | 35 | 0 | 778,786 | 2014-12-26 03:35
SIC | 127 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV El Peñón - Minera Carmen de Andacollo, por operación de protecciones ante falla atribuida a pérdida de aislación de la cadena asociada a la fase superior de la estructura Nº25 de la línea, por presencia de niebla en la zona. | - | NO | 28 | 12 | 2014 | 6 | 47 | 0 | 356 | 2014-12-28 06:47
SIC | 10033 | TA | 2 | Según lo informado por Codelco, División Andina, en su informe de 48 horas la desconexión del transformador Nº2 220/13.2 kV de S/E SAG se produjo por falla eléctrica a tierra en el sistema de barras capsuladas que interconectan el transformador Nº2 con el interruptor asociado a la barra B de 13.2 kV. | - | NO | 29 | 12 | 2014 | 3 | 55 | 0 | 1056 | 2014-12-29 03:55
SIC | 128 | STx | 2 | De acuerdo con lo indicado por la empresa CHILECTRA S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV N°3 de S/E Pajaritos provocada por operación de su protección diferencial producto de falla en redes MT. | - | NO | 29 | 12 | 2014 | 14 | 9 | 0 | 709 | 2014-12-29 14:09
SIC | 10034 | TA | 2 | De acuerdo con lo señalado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV La Calera - El Cobre, por operación de sus protecciones, ante una falla monofásica en la fase B. | - | NO | 30 | 12 | 2014 | 6 | 16 | 0 | 784 | 2014-12-30 06:16
SIC | 129 | O | 2 | De acuerdo a lo informado por Transnet S.A., se produjo la apertura intempestiva del reconectador 52ET1 de S/E El Peumo, la cual fue provocada por operación de protección de sobrecorriente residual durante trabajos de apertura de puentes asociados a la instalación del mencionado reconectador, donde los sistemas de protecciones asociados a dicho equipo se encontraban habilitados. | - | NO | 30 | 12 | 2014 | 16 | 29 | 0 | 636 | 2014-12-30 16:29
SIC | 130 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 2x154 kV Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca, por operación de protecciones ante fallas atribuidas a robo y corte de conductor de la fase B del circuito N°1 que además gatilla acortamiento de distancia entre una línea MT y el conductor de la fase A del circuito N°2 de la línea de 154 kV. | - | NO | 31 | 12 | 2014 | 2 | 58 | 0 | 359,363,366,370,373,374,381,383,392,402,417,423,425,428,437,460,469,470,478,489,496,979 | 2014-12-31 02:58
SIC | 131 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta S.A., se produjo una falla a tierra en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue N°2 a causa de una descarga, originada por un ave, entre la línea y la peineta antipájaro de la estructura N°46. | - | NO | 31 | 12 | 2014 | 11 | 41 | 0 | 681 | 2014-12-31 11:41
SIC | 132 | STx | 2 | De acuerdo con lo indicado por la empresa TRANSNET S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1 debido a corte de conductor en el arranque de línea 66 kV Tap Off Metrenco - Metrenco FF.CC. | - | NO | 31 | 12 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 839,840 | 2014-12-31 13:22
SIC | 133 | O | 2 | Ave hace contacto con instalación energizada. Específicamente, en primera instancia se produce contacto del ave con chicote que conecta al transformador N°1 y el interruptor 52ET1, provocando la apertura por protecciones del interruptor 52ET1 de S/E Chañaral, luego se produce contacto del ave con chicote de porta-fusible del transformador de servicios auxiliares SS/AA ET1, ubicado a corta distancia del primer contacto. | - | NO | 1 | 1 | 2015 | 0 | 5 | 0 | 619 | 2015-01-01 00:05
SING | 3732 | G | 2 | Desenganche U 16 con 143 MW | - | NO | 2 | 1 | 2015 | 12 | 33 | 0 | 1918,1989 | 2015-01-02 12:33
SIC | 10042 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio en el tramo Rivadavia – El Indio, causada por “descarga transitoria”. | - | NO | 2 | 1 | 2015 | 16 | 9 | 0 | 672 | 2015-01-02 16:09
SIC | 134 | STx | 2 | Conductor cortado en línea de MT, producto de choque de poste causado por camión en redes de distribución, hace contacto con fase lateral del tramo de línea en 110kV Cardones-Copiapó, entre las estructuras N°53 y N°54, con la consecuente apertura por operación de protecciones del interruptor 52H3 de S/E Cardones de propiedad de Transelec. | - | NO | 6 | 1 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 617,620,621 | 2015-01-06 07:46
SIC | 135 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Loncoche – Villarrica N°2 fue provocada por una falla bifásica, producida por el contacto de una rama de árbol desplazada por el viento hacia la línea. | - | NO | 6 | 1 | 2015 | 12 | 17 | 0 | 443 | 2015-01-06 12:17
SIC | 136 | TA | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Itahue - Cipreses Nº2 causada por robo del conductor (ocurrido a las 02:53 horas) de su fase A en los vanos comprendidos entre las estructuras Nº282 y Nº284, que no es despejada desde el interruptor 52A2 de S/E Itahue de la mencionada línea, en el momento que se realiza maniobra de cierre de dicho interruptor para probar la línea | - | NO | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 359,360,361,407,411,436,440,449,469,470,476,575,632,637,644,650,655,659,660,662,669,850,851,930,933,1613,1640,1693 | 2015-01-07 04:03
SIC | 10035 | STx | 2 | Desconexión del tramo 66 kV Charrúa - Tres Esquinas se produjo por la apertura del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, debido a una falla monofásica entre las estructuras N°212 y N°213 por robo de conductor. | - | NO | 7 | 1 | 2015 | 23 | 27 | 0 | 825 | 2015-01-07 23:27
SING | 3736 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3736 la Unidad TGIQ sufrió un desenganche por baja tensión mientras se encontraba operando en isla de acuerdo a ECP N°575. | Configuración U16-TG + U16-TV | NO | 9 | 1 | 2015 | 8 | 33 | 0 | 1888 | 2015-01-09 08:33 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3736 la Unidad TGIQ sufrió un desenganche por baja tensión mientras se encontraba operando en isla de acuerdo a ECP N°575.
SIC | 137 | TA | 2 | De acuerdo con lo indicado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles, debido a incendio en instalaciones de Minera Cerro Negro, el que produjo un corte de conductores en el tramo de línea 44 kV Catemu - Los Ángeles. | - | NO | 9 | 1 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 778,786 | 2015-01-09 10:25
SIC | 138 | TT | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Rapel - Cerro Navia N°1 debido a falla a tierra entre las estructuras N°276 y N°277 de la citada línea originada por árbol que hace contacto con conductor. | - | NO | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 628,629,631,633,634,635,643,798,802 | 2015-01-09 12:35
SIC | 10036 | O | 2 | Desconexión del transformador N°1 S/E Malloco se produjo por operación de protección de sobrecorriente de fases asociada al interruptor de 12 kV de dicho equipo, ante falla en red de MT de alimentador Talagante, donde el mecanismo de apertura del interruptor de dicho alimentador no operó. | - | NO | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 706 | 2015-01-09 15:12
SING | 3737 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3737 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE PRODUCTO DE UN AVE ELECTROCUTADA EN LA ESTRUCTURA N°686 DE LA LÍNEA. | - | NO | 10 | 1 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 1924 | 2015-01-10 06:56
SIC | 10037 | TA | 2 | Aperturas automáticas de los interruptores 52H1 y 52H6 de S/E Cardones por operación errónea del EDAC central Guacolda, estando este automatismo fuera de servicio. | - | NO | 10 | 1 | 2015 | 7 | 27 | 0 | 562,948 | 2015-01-10 07:27
SIC | 10038 | G | 2 | Salida intempestiva de la Central Nehuenco II (TG y TV) con 365 MW a causa de la operación de la protección "falla por filtro de petróleo" al momento de dar partida al sistema de recirculación, luego de ejecutar trabajos de cambio de filtro en las bombas forwarding. A consecuencia de la falla la frecuencia en el sistema alcanza los 49 Hz. | - | NO | 10 | 1 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 887,888,889 | 2015-01-10 19:15
SIC | 139 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida entre fases A y B de la línea 66 kV San Javier - Constitución causada por incendio bajo la línea en sector cercano a la zona de Nirivilo, el cual provocó el corte de 2 conductores entre sus estructuras Nº212 y Nº213, además del daño de una cruceta de la estructura Nº211. | - | NO | 11 | 1 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 1613 | 2015-01-11 16:13
SIC | 140 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro - Taltal se produjo por la apertura de los interruptores 52H5 de S/E Diego de Almagro y 52H2 de S/E Planta Óxido, debido a una falla en las instalaciones de ELECDA. | - | NO | 12 | 1 | 2015 | 8 | 1 | 0 | 836,966,967 | 2015-01-12 08:01
SING | 3738 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su informe de Falla N°3738 el origen de la desconexión fue un ave electrocutada en estructura Nº80 de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. | Segmento Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte: Arica - Tap Off Dolores | NO | 12 | 1 | 2015 | 10 | 21 | 0 | 1950 | 2015-01-12 10:21 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su informe de Falla N°3738 el origen de la desconexión fue un ave electrocutada en estructura Nº80 de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta.
SIC | 141 | G | 2 | Operación del escalón 1 del EDAC BF de la zona de Constitución, la cual se encontraba en modo isla, debido a una caída en la frecuencia originada por la desconexión intempestiva de la central Maule. | - | NO | 12 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 632 | 2015-01-12 12:37
SIC | 142 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Rafael, debido a aumento súbito de la demanda en la zona. | - | NO | 12 | 1 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 669 | 2015-01-12 15:02
SIC | 143 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Teno – Curicó, por acortamiento de distancia eléctrica en la estructura N°267 entre el conductor de la línea y grúa de propiedad de terceros. | - | NO | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 359,469,930 | 2015-01-12 16:52
SIC | 1003900 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres – Los Ángeles, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea entre las estructuras Nº 53 y Nº 54. | - | NO | 14 | 1 | 2015 | 7 | 40 | 0 | 778,786 | 2015-01-14 07:40
SIC | 144 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Nirivilo se origina en la operación de su relé Buchholz causada por una intervención fortuita mientras se realizaba extracción de aceite del transformador Nº2 66/23 kV de S/E Nirivilo | - | NO | 15 | 1 | 2015 | 11 | 26 | 0 | 1613 | 2015-01-15 11:26
SIC | 145 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52BT3 y 52ET3 de S/E Lautaro por acción del relé 86T3, el cual es activado por operación errónea de la válvula de alivio de presión del transformador N°3 66/23 kV. | - | NO | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 408 | 2015-01-15 11:28
SIC | 10003 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante asociado a la LT 66 kV Chiguayante – Quilacoya debido a un cortocircuito bifásico entre las fases B y C de la línea cuya propiedad es del cliente EFE. | - | NO | 17 | 1 | 2015 | 2 | 33 | 0 | 386 | 2015-01-17 02:33
SIC | 146 | TA | 2 | Descarga eléctrica entre fases B y C ocurrida en la línea 220 kV Rahue - Antillanca causada por incendio ocurrido bajo la línea, en las cercanías de sus estructuras Nº4 y Nº5 | - | NO | 20 | 1 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 511 | 2015-01-20 14:04
SIC | 147 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Lautaro - Victoria debido a falla a tierra entre las estructuras N°87 y N°88, originada por un incendio bajo la citada línea que provoca acortamiento de distancia eléctrica con cruce de línea de distribución. | - | NO | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 364,414,418,942,944 | 2015-01-20 14:38
SIC | 10043 | TA | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Mampil – Rucué fue provocada por contacto de ramas con conductores de la mencionada línea. | - | NO | 20 | 1 | 2015 | 14 | 59 | 0 | 289 | 2015-01-20 14:59
SIC | 148 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Coronel - Horcones N°1 se produjo por la apertura del interruptor 52B4 de S/E Coronel, debido a una falla provocada por la caída de un árbol cerca de la estructura N°144 del tramo 66 kV Tap Off Lota - Horcones N°1. | - | NO | 22 | 1 | 2015 | 17 | 48 | 0 | 841 | 2015-01-22 17:48
SIC | 10044 | STx | 2 | Apertura del interruptor 12 kV asociado al transformador 44/12 kV de S/E San Felipe a causa del contacto de un ave con la línea 44 kV Las Vegas -FFCC Andes Cto. 2 en la estructura Nº 198. | - | NO | 23 | 1 | 2015 | 11 | 24 | 0 | 783,797 | 2015-01-23 11:24
SIC | 10045 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 66/15 kV N°1 de S/E Pitrufquén por operación de su protección diferencial, originada por gato electrocutado entre los bushing de las fases B y C del lado MT del citado transformador. | - | NO | 24 | 1 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 442 | 2015-01-24 08:45
SIC | 149 | TT | 2 | Perturbación ocasionada por falla en LAT 220kV Cardones - San Andres, ocasionada por bajo voltaje. | - | NO | 26 | 1 | 2015 | 11 | 0 | 0 | 356 | 2015-01-26 11:00
SING | 3750 | G | 2 | Trip CTM2 con 141,5 MW | - | NO | 27 | 1 | 2015 | 21 | 18 | 0 | 1918,1989 | 2015-01-27 21:18
SING | 3752 | G | 2 | Unidad CTM2 | - | NO | 28 | 1 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 1918 | 2015-01-28 20:37
SIC | 1004000 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Charrúa - Chillán, en su tramo Charrúa - Tap Tres Esquinas, causada por "robo de conductor, realizado por vándalos, que lanzan elemento para producir una falla entre fases y tierra, entre las estructuras Nº71 y Nº82, para luego realizar el robo de conductores entre estas estructuras", ubicadas a 42.5 km de S/E Chillán aproximadamente, de acuerdo con lo informado por Transnet S.A. | - | NO | 28 | 1 | 2015 | 23 | 47 | 0 | 825,828,829 | 2015-01-28 23:47
SIC | 150 | O | 2 | Pérdida de aislación a tierra en cable de 20 KV con circulación de corriente por tierra hacia el transformador TR1 provocando la desconexión de TR1 | - | NO | 29 | 1 | 2015 | 19 | 26 | 0 | 963 | 2015-01-29 19:26 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (EAF anulado)
SIC | 10041 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52H1 en S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Minera Maricunga (Refugio), se produce por la operación de la protección de distancia ante la detección de una discrepancia de polos en el interruptor. | - | NO | 30 | 1 | 2015 | 14 | 21 | 0 | 562 | 2015-01-30 14:21
SIC | 151 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Alto Melipilla - Bollenar, producto de acortamiento de distancia entre herramienta metálica y los conductores de la línea, durante el desarrollo de trabajos programados. | - | NO | 31 | 1 | 2015 | 14 | 33 | 0 | 629 | 2015-01-31 14:33
SIC | 152 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral debido a descarga eléctrica ocurrida entre sus estructuras N°132 y N°133, ubicadas en el tramo 66 kV Retiro – Parral, originada por acortamiento de distancia eléctrica con cruce de línea de distribución. | - | NO | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 449,476,657,850,851,852,933,934 | 2015-02-01 10:49
SIC | 153 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en las líneas 66 kV Pilauco - La Unión y 66 kV Osorno - La Unión, que van en postación común, causada por descarga atmosférica ocurrida en medio de una tormenta eléctrica en la zona, que provoca corte de conductor en la línea 66 kV Osorno - La Unión y daño en la aislación en el poste Nº55 de la línea 66 kV Pilauco - La Unión | - | NO | 2 | 2 | 2015 | 7 | 4 | 0 | 1717 | 2015-02-02 07:04
SIC | 154 | STx | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé por apertura del interruptor 52JL1 de S/E Chiloé debido a una descarga atmosférica por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 503,505,515,525,527,528 | 2015-02-02 09:49
SIC | 155 | STx | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé por apertura del interruptor 52JL1 de S/E Chiloé debido a una descarga atmosférica por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 503,505,515,525,527,528 | 2015-02-02 10:06
SIC | 156 | STx | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé por apertura del interruptor 52JL1 de S/E Chiloé debido a una descarga atmosférica por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 503,505,515,525,527,528 | 2015-02-02 12:16
SIC | 10046 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52B3 de SE Chillán provocada por la operación de su protección de distancia de fase, la que a su vez fue causada por una falla bifásica en el arranque EFE Bulnes de SE Tap Tres Esquinas. Esta falla fue consecuencia del contacto de un árbol con los conductores de las fases A y B de dicho arranque. | - | NO | 2 | 2 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 825,828,829 | 2015-02-02 13:56
SING | 3756 | G | 2 | Andina, CTA1 | - | NO | 3 | 2 | 2015 | 15 | 39 | 0 | 1850 | 2015-02-03 15:39
SING | 3757 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO TRANSEMEL EN SU INFORME DE FALLA N°3757 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE PRODUCTO DEL CHOQUE DE MAQUINARÍA PESADA CON UN POSTE DE ARRANQUE DEL ALIMENTADOR LLUTA EN S/E QUIANI. | - | NO | 3 | 2 | 2015 | 16 | 56 | 0 | 1924 | 2015-02-03 16:56
SIC | 157 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo se produjo debido a una falla monofásica ocasionada por el desprendimiento de un amortiguador que acortó la distancia con la cruceta de la estructura N°79 ubicada en tramo de línea Las Compañías - Romeral. | - | NO | 5 | 2 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 368,570,884,886 | 2015-02-05 02:29
SIC | 158 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV El Peñón - Minera Carmen de Andacollo, debido a corte de conductor de la fase B en la estructura N°65 de la mencionada línea. | - | NO | 5 | 2 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 356 | 2015-02-05 16:10
SING | 3759 | G | 2 | E-CL, CTM 3 | - | NO | 5 | 2 | 2015 | 18 | 22 | 0 | 1850 | 2015-02-05 18:22
SIC | 159 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 debido a corte de conductor en el tramo de línea 66 kV Licanco - Pitrufquén N°2, con daño previo presumiblemente provocado por hilo de volantín. | - | NO | 6 | 2 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 442 | 2015-02-06 02:56
SIC | 160 | O | 2 | Descarga eléctrica causada por ave que choca contra conductor de 23 kV de interconexión entre el secundario del transformador Nº1 de S/E Ancud y el interruptor 52ET1 de esta S/E | - | NO | 8 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 503 | 2015-02-08 18:30
SIC | 161 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Transnet S.A., la apertura del interruptor 52B1 de SE Illapel se debió a la operación de su protección de distancia de fase a tierra, causada por una falla monofásica a tierra en la línea 66 kV Illapel – Combarbalá mientras se llevaban a cabo trabajos de lavado de aislación. | - | NO | 9 | 2 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 396 | 2015-02-09 10:23
SIC | 162 | STx | 2 | Flashover durante faena de lavado de aislación en estructuras de la línea. | - | NO | 9 | 2 | 2015 | 10 | 41 | 0 | 396 | 2015-02-09 10:41
SIC | 163 | STx | 2 | Aperturas de los interruptores 52B1 en S/E Constitución y 52BT2 en S/E Planta Constitución, asociados a la LT 66 kV San Javier – Constitución y LT 66 kV Constitución – Planta Constitución respectivamente, debido a la detección de una falla monofásica a tierra ocurrida presumiblemente en la LT 66 kV San Javier –Constitución. | - | NO | 10 | 2 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 632 | 2015-02-10 09:23
SING | 3762 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3762 el origen de la desconexión fue producto de un ave electrocutada en la estructura N°172 de la línea. | Configuración CTM3-TG | NO | 10 | 2 | 2015 | 20 | 18 | 0 | 1951 | 2015-02-10 20:18 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3762 el origen de la desconexión fue producto de un ave electrocutada en la estructura N°172 de la línea.
SING | 3763 | G | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL CC DE E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3763 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD FUE DEBIDO A SATURACIÓN DE FILTROS DE AIRE ASPIRACIÓN COMPRESOR LO QUE PROVOCÓ UNA REGRESIÓN DE CARGA DESDE 190 A 0 MW POR SEÑAL DE CONTROL SHUT DOWN. | - | NO | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 1813,1841,1845,1862,1869,1872,1878,1888,1892,1900,1918,1925,1965,1989 | 2015-02-10 22:20
SING | 3764 | G | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO AES GENER EN SU INFORME DE FALLA N°3764 LA DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD ANG1 SE DEBIÓ A UNA FALLA EN EL SISTEMA DE QUEMADORES DIÉSEL LO QUE PROVOCÓ LA OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN POR BAJA DEMANDA DE CARBÓN. | - | NO | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 1813,1841,1845,1850,1862,1867,1869,1872,1878,1888,1892,1900,1918,1925,1965,1989 | 2015-02-11 01:13
SIC | 164 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles, debido a camión tolva que hizo contacto con los conductores de las fases blanca y azul, provocando el corte de esta última, entre las estructuras N°49 y N°50 del tramo de línea 44 kV Catemu - Los Ángeles. | - | NO | 11 | 2 | 2015 | 10 | 35 | 0 | 778,786 | 2015-02-11 10:35
SIC | 165 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue por operación de protecciones ante falla atribuida a incendio en las proximidades de la línea. | - | NO | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 362,387,415,1631 | 2015-02-12 16:31
SIC | 166 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Horcones, provocada por ave electrocutada en la estructura N° 125, ubicada en el tramo 66 kV Tap Lota - Horcones de la citada línea. | - | NO | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 362,384,387,415,838,1631 | 2015-02-13 09:39
SIC | 167 | O | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en los bushings del interruptor acoplador de 12 kV de las secciones de barra de 12 kV Nº1 y Nº3 de S/E San José causada por presencia de cinta magnética entre los bushings del mencionado interruptor | - | NO | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 720 | 2015-02-13 12:54
SING | 3766 | G | 2 | E-CL, CTM 2 | - | NO | 13 | 2 | 2015 | 15 | 32 | 0 | 1850 | 2015-02-13 15:32
SIC | 168 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Charrúa – Laja provocada por falla bifásica aislada de tierra entre las fases A y B, la cual fue originada por robo de conductor entre las estructuras N°169 y N°172 de dicha línea. | - | NO | 14 | 2 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 577,939 | 2015-02-14 02:30
SING | 3768 | TA | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO AES GENER EN SU INFORME DE FALLA Nº 3768 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE UNA FALLA MONOFÁSICA EN LA FASE N°3 MIENTRAS SE REALIZABA LAVADO DE AISLACIÓN. | - | NO | 14 | 2 | 2015 | 12 | 31 | 0 | 1930 | 2015-02-14 12:31
SIC | 169 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B1 de SE Tres Pinos (paño hacia SE Lebu), se debió a la operación de su protección de sobrecorriente residual instantánea, a causa de una falla en la línea 66 kV Tres Pinos – Cañete. Además, es importante mencionar que también abrió el interruptor 52B2 de SE Tres Pinos (paño hacia SE Cañete), debido a su protección de sobrecorriente residual instantánea. No obstante, luego de 10 [s] desde su apertura se produce la reconexión automática con éxito. | - | NO | 15 | 2 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 362 | 2015-02-15 02:57
SIC | 170 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco – Horcones, a causa de la caída de un árbol sobre la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue, durante el desarrollo de una tala de árboles ejecutada por terceros fuera de la franja de servidumbre. | - | NO | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 362,384,387,415,838,1631 | 2015-02-16 11:46
SING | 3769 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3729 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE PRODUCTO DE LA OPERACIÓN ERRÓNEA DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 87T DEL TRANSFORMADOR. | - | NO | 16 | 2 | 2015 | 16 | 32 | 0 | 1888,1939 | 2015-02-16 16:32
SIC | 171 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Chiloé - Pid Pid, debido a incendio bajo la línea cercano a S/E Pid Pid. | - | NO | 17 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 505,515,525,527 | 2015-02-17 13:44
SIC | 172 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Chiloé - Pid Pid, debido a incendio bajo la línea cercano a S/E Pid Pid. | - | NO | 17 | 2 | 2015 | 16 | 30 | 0 | 505,515,525,527 | 2015-02-17 16:30
SIC | 173 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parral – San Carlos por operación de protecciones ante falla atribuida contacto de ave con la línea | - | NO | 17 | 2 | 2015 | 21 | 55 | 0 | 658,853,935 | 2015-02-17 21:55
SIC | 174 | TA | 2 | Falla en la línea 66 kV Pullinque – Loncoche N°1, entre las estructuras N°110 y N°111, a 19.4 km desde S/E Loncoche, originada por incendio bajo la citada línea, provocando corte de conductor en las fases B y C. | - | NO | 17 | 2 | 2015 | 22 | 3 | 0 | 517 | 2015-02-17 22:03
SING | 10060 | TA | 1 | Circuito Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón | - | NO | 18 | 2 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 1866 | 2015-02-18 08:07
SING | 10070 | TA | 1 | Sub Estacion Tap Off Palestina | - | NO | 18 | 2 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 1866 | 2015-02-18 08:10
SING | 3773 | G | 2 | Collahuasi | - | NO | 20 | 2 | 2015 | 8 | 49 | 0 | 1850 | 2015-02-20 08:49
SIC | 10004 | TA | 2 | Desconexión del tramo 66 kV Chillán - Tres Esquinas se produjo por la apertura del interruptor 52B3 de S/E Chillán, debido a una falla producida en las instalaciones de propiedad de EFE asociadas a S/E Bulnes. | - | NO | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 825,828,829,937 | 2015-02-20 18:30
SIC | 175 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador 66/23 kV de SE Cañete, se debió a la operación de la protección de distancia de fase asociada a los interruptores 52BT1 y 52ET1 de SE Cañete. Esta operación fue causada por una falla en el tramo de línea 66 kV El Manco – Horcones. | - | NO | 21 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 1631 | 2015-02-21 22:20
SIC | 176 | STx | 2 | Desconexión por actuación de protecciones de manera forzada en SE Miraflores función 87L sistema fase C. (IF00466/2015) | - | NO | 23 | 2 | 2015 | 8 | 51 | 36 | 956 | 2015-02-23 08:52
SIC | 177 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en desconectador lado barra de S/E Agua Santa de la línea 110 kV Agua Santa - Miraflores Nº1 causada por acercamiento de conexión de puesta a tierra de operador durante la ejecución de maniobras de despeje del paño de la mencionada línea mientras se realizaban trabajos programados. | - | NO | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 775,777,787,790,791,793,804,845,846,847,848 | 2015-02-23 09:04
SING | 3776 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO TRANSEMEL EN SU INFORME DE FALLA N°3776 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE PRODUCTO DE UN OBJETO LANZADO ENTRE LA CRUCETA Y EL PUENTE CENTRAL DE LA ESTRUCTURA N°12 DE LA LÍNEA 66 KV PARINACOTA - QUIANI | - | NO | 24 | 2 | 2015 | 8 | 57 | 55 | 1924 | 2015-02-24 08:58
SIC | 178 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Agua Santa – Placilla se produjo por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por contacto de ave con cruceta de la estructura N°11 y el conductor de la fase B de dicha línea. | - | NO | 25 | 2 | 2015 | 7 | 29 | 0 | 790 | 2015-02-25 07:29
SIC | 179 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 a causa de un incendio bajo la línea que origina el corte del conductor en el tramo de línea 66 kV Temuco - Padre Las Casas. | - | NO | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 442 | 2015-02-25 16:24
SIC | 180 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1 a causa de un incendio bajo la línea que origina descarga eléctrica en el tramo 66 kV Temuco - Padre Las Casas por contaminación de aisladores. | - | NO | 25 | 2 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 839,840,945 | 2015-02-25 17:03
SIC | 181 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres – Los Ángeles, por operación de protecciones ante falla trifásica cuya causa no se pudo determinar. | - | NO | 27 | 2 | 2015 | 17 | 54 | 0 | 778,786 | 2015-02-27 17:54
SIC | 182 | O | 2 | Desconexión del transformador N°2 66/23 kV de S/E Loncoche se produjo por la operación del desconectador fusible 89BT2-F, debido a una descarga atmosférica en el pararrayos ubicado en la barra MT. | - | NO | 27 | 2 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 472 | 2015-02-27 20:03
SIC | 183 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, debido a ave que hizo contacto con el conductor de la fase A en la estructura N°114 del tramo de línea 66 kV San Javier - Villa Alegre. | - | NO | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 361,632,660,1613 | 2015-02-27 20:37
SIC | 184 | O | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en fase B del desconectador 89BT de S/E Loma Colorada causada por pérdida de aislación debido a contaminación ambiental salina y humedad presente en la zona | - | NO | 28 | 2 | 2015 | 6 | 51 | 0 | 424,463 | 2015-02-28 06:51
SIC | 185 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 154 kV Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca C2, se produjo por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por tormenta eléctrica imperante en la zona. | - | NO | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 383,417,423,425,489 | 2015-02-28 07:18
SING | 3777 | G | 2 | E-CL, U16 | - | NO | 28 | 2 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 1850 | 2015-02-28 14:41
SIC | 10047 | TA | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Polpaico – Las Tórtolas – Los Maitenes se debió a una falla monofásica a tierra cercana al extremo Los Maitenes. Se presume que esta falla tuvo su origen en una tormenta eléctrica que se desarrollaba en la zona. | - | NO | 28 | 2 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 584 | 2015-02-28 18:00
SIC | 300 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Illapel - Combarbalá debido a descarga eléctrica ocurrida entre sus estructuras N°122 y N°123, correspondiente al tramo de línea 66 kV El Espino - Combarbalá, originada por acortamiento de distancia eléctrica con máquina retroexcavadora que realizaba faenas mineras. | - | NO | 2 | 3 | 2015 | 17 | 43 | 0 | 396 | 2015-03-02 17:43
SING | 3779 | TT | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3779 EL ORIGEN DE LA FALLA FUE LA OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 50BF DEL PAÑO JRE DEBIDO A UN MAL BLOQUEO DE LA PROTECCIÓN MIENTRAS SE REALIZABAN TRABAJOS DE VINCULACIÓN DE NUEVA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA SE CRUCERO | - | NO | 5 | 3 | 2015 | 7 | 25 | 0 | 1862,1971 | 2015-03-05 07:25
SING | 3780 | STx | 2 | Barra Pozo Almonte 66 KV | - | NO | 5 | 3 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 1939 | 2015-03-05 18:32
SING | 3781 | STx | 2 | Transformador Calama 105/23 kV N°4 | - | NO | 6 | 3 | 2015 | 5 | 46 | 0 | 1823 | 2015-03-06 05:46
SING | 3782 | G | 2 | Unidad U16-TG | - | NO | 6 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1869,1892,1918,1989 | 2015-03-06 07:21
SING | 3783 | STx | 2 | Línea 100 kV Salar - Calama (nueva) | - | NO | 6 | 3 | 2015 | 7 | 41 | 0 | 1823 | 2015-03-06 07:41
SIC | 301 | STx | 2 | A raíz de un incendio que afectó al transformador Nº3 220/110 kV de S/E Pan de Azúcar se produjeron las desconexiones forzadas de los transformadores Nº3, N9 y Nº4 de dicha subestación. | - | NO | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 352,356,357,377,406,419,421,430,431,432,491,581 | 2015-03-06 23:43
SIC | 302 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Arenas Blancas - Escuadrón se produjo por la apertura del interruptor 52B3 de S/E Escuadrón, debido a la pérdida de aislación en el conjunto conductor line-post de la barra de 66 kV de S/E Escuadrón. | - | NO | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 358 | 2015-03-08 00:07
SIC | 303 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curicó, debido a falla en alimentador MT. | - | NO | 9 | 3 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 469 | 2015-03-09 15:00
SIC | 304 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 154 kV Itahue – Parral se produjo por falla monofásica entre fase A y tierra, la cual es originada por robo de conductor entre las estructuras N°205 y N°206 de dicha línea a 71 km de S/E Itahue. | - | NO | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 449,476,657,850,851,852,933,1640 | 2015-03-10 00:38
SIC | 305 | STx | 2 | Apertura de los interruptores 52A1 y 52A2 en S/E Alto Jahuel asociados a la LT 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel se produjo debido a una sobrecarga en los circuitos generada por la condición de operación del sistema. A consecuencia de la falla la frecuencia en el sistema 154 kV alcanza los 47.5 Hz aproximadamente originando la operación de los esquemas EDAC x CE y EDAC BF en el sistema 154 kV comprendido entre las SSEE Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca. | - | NO | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 359,363,373,374,383,391,392,409,423,469,488,489,926,954,955,979,1693 | 2015-03-10 16:37
SIC | 307 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Javiera – Taltal se debió a la operación de la protección de distancia residual en zona 2 asociada al interruptor 52H1 de SE Javiera, causada por una falla monofásica a tierra. Esta falla fue provocada por el contacto directo de un ave entre la fase B y la estructura N° 113 de dicha línea. | - | NO | 12 | 3 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 836,966,967 | 2015-03-12 08:28
SIC | 306 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Concón - Bosquemar causada por ave que hace contacto con la estructura Nº15 de la mencionada línea de transmisión | - | NO | 12 | 3 | 2015 | 9 | 21 | 0 | 1692 | 2015-03-12 09:21
SIC | 308 | TT | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Rapel - Cerro Navia debido a falla a tierra aproximadamente a 12 km desde S/E Rapel (cercana a estructura N°30), originada por un incendio bajo la citada línea que provoca acortamiento de distancia eléctrica con tierra. | - | NO | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 628,629,631,633,634,635,643,798,802 | 2015-03-13 14:43
SIC | 309 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Agua Santa – Placilla, por operación de protecciones ante falla atribuida a incendio bajo la línea entre las estructuras Nº4 y Nº12. | - | NO | 14 | 3 | 2015 | 11 | 15 | 0 | 790 | 2015-03-14 11:15
SIC | 310 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Temuco – Loncoche circuito N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, debido a una falla provocada por la caída de un árbol sobre el conductor entre las estructuras N°311 y N°312. | - | NO | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 839,840,945 | 2015-03-14 14:41
SING | 3792 | TA | 2 | Transformador Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | - | NO | 17 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1892 | 2015-03-17 07:30
SIC | 311 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel N°1, debido a robo de conductor entre las estructuras N°353 y N°354, aproximadamente a 54 km de S/E Alto Jahuel. | - | NO | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 366,370,374,381,402,428,437,460,478,496,924,927,1636 | 2015-03-20 02:54
SIC | 312 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Colo Colo, se produjo por falla en pararrayos de fase lateral izquierda, ubicado a la salida del paño B6 de S/E Alonso de Ribera. | - | NO | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 395 | 2015-03-20 16:11
SING | 3796 | TA | 2 | Línea 69 kV Neurara - Monturaqui | - | NO | 20 | 3 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 1869 | 2015-03-20 17:16
SIC | 313 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Malloa - Quinta de Tilcoco causada por el impacto de maquinaria agrícola contra su estructura Nº75, ubicada a 9.7 km de S/E Malloa aproximadamente, el que causa su destrucción | - | NO | 21 | 3 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 496 | 2015-03-21 12:12
SING | 3797 | TA | 2 | Línea 69 kV Escondida - Neurara | - | NO | 21 | 3 | 2015 | 17 | 45 | 0 | 1892 | 2015-03-21 17:45
SIC | 314 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52H2 en S/E Las Compañías, asociado a la línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo, se produjo por la operación errónea del relé asociado al paño H2 a consecuencia de la pérdida de tensión de CC en el equipo al momento de ejecutarse la reconexión automática sin éxito del alimentador Santo Domingo en S/E Las Compañías. | - | NO | 22 | 3 | 2015 | 10 | 17 | 0 | 371 | 2015-03-22 10:17
SING | 3799 | TA | 2 | Línea 69 kV Escondida - 940: Tap Off Punta Negra - 940 | - | NO | 23 | 3 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 1892 | 2015-03-23 04:03
SIC | 315 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Los Lagos – La Unión, se debió a la operación de las protecciones de sobrecorriente residual de tiempo inverso asociadas a los interruptores 52B4 de SE Los Lagos y 52B3 de SE La Unión, a causa de una falla monofásica a tierra. Esta falla tuvo su origen en la aparición de excremento de pájaro en la estructura N°241 de dicha línea. | - | NO | 23 | 3 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 519,854 | 2015-03-23 06:22
SING | 3800 | TA | 2 | Linea 110 KV Mejillones-Lince | - | NO | 23 | 3 | 2015 | 11 | 20 | 0 | 1864 | 2015-03-23 11:20
SIC | 316 | STx | 2 | Aperturas automáticas de los interruptores 52H4 y 52H7 de S/E Cardones, por operación de protecciones ante corte de conductor de la línea 110 kV Cardones - Tierra Amarilla el cual cae sobre la línea 110 kV Cardones- Magnetita. El corte de conductor es atribuido a descarga por tormenta eléctrica. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 618,622,623,624,872,883 | 2015-03-24 01:13
SIC | 317 | TA | 2 | A raíz de la tormenta eléctrica que afectó la zona, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones – Planta Matta por operación de protecciones. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 948 | 2015-03-24 01:13
SIC | 318 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Cardones, debido a descarga eléctrica entre la fase B y tierra, atribuida a tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 1 | 45 | 0 | 881 | 2015-03-24 01:45
SIC | 319 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Cardones – Planta Matta se produjo por la apertura del interruptor 52H6 de S/E Cardones debido a una falla provocada por tormenta en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 948 | 2015-03-24 02:29
SIC | 320 | TT | 2 | Desconexión de los tramos 220 kV San Andrés - Cardones y San Andrés - Carrera Pinto se produjo por la apertura de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E San Andrés, debido a una falla provocada por una tormenta en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 569,571,619,836,964,966,967,969 | 2015-03-24 02:42
SIC | 321 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Copiapó, producto de fuerte tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 617,620,621,871 | 2015-03-24 03:30
SIC | 322 | TT | 2 | Desconexión forzada de las líneas 220 kV San Andrés - Carrera Pinto y 220 kV San Andrés - Cardones, esta última sólo en su extremo San Andrés, debido a tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 569,619,836,964,966,967,969 | 2015-03-24 03:32
SIC | 323 | TT | 2 | Apertura de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E San Andrés y 52J1 de S/E Carrera Pinto, por tormenta eléctrica imperante en la zona, lo cual dejó a S/E Diego de Almagro desconectada del SIC. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 569,619,836,964 | 2015-03-24 03:55
SIC | 324 | STx | 2 | Debido a las condiciones de frente de mal tiempo en que se encontraba la zona, se produce una falla monofásica a tierra en la línea 110 kV Choapa – Illapel, provocando la operación de las protecciones de distancia residual asociadas a los interruptores 52H4 de SE Choapa y 52H2 de SE Illapel. Luego de 10 [s] se produce la reconexión automática sin éxito de ambos interruptores involucrados. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 357,367,396,403,431 | 2015-03-24 05:28
SIC | 325 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, debido a descarga eléctrica a tierra originada en la línea durante una tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 775,777,793,845,846,847,848 | 2015-03-24 05:32
SIC | 326 | TA | 2 | Según los registros SCADA del CDEC SIC, la desconexión de la línea 110 kV La Calera – El Cobre se produjo por la apertura del interruptor 52H1 de S/E La Calera. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 5 | 55 | 0 | 784 | 2015-03-24 05:55
SIC | 327 | G | 2 | Desconexión intempestiva de la central El Salvador TG, la cual se encontraba generando en isla y regulando frecuencia desde S/E Diego de Almagro 110 kV hacia el norte, sin poseer mayores antecedentes en relación a la causa de desconexión de dicha central. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 569,619,836,964 | 2015-03-24 05:57
SIC | 328 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Minera El Indio, debido a elemento arrastrado sobre los conductores del tramo de línea 110 kV Vicuña - Rivadavia, durante tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 5 | 58 | 0 | 672 | 2015-03-24 05:58
SIC | 329 | TA | 2 | Desconexión de la LT 220 kV Quillota – Piuquenes Cto. 1 se produce a causa de la tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 6 | 17 | 0 | 586 | 2015-03-24 06:17
SIC | 330 | STx | 2 | Debido a las condiciones climáticas imperantes en la zona, hubo una descarga eléctrica en la estructura N°77 de la línea 2x44 kV Las Vegas – Los Andes, lo que originó una falla trifásica a tierra y una falla bifásica a tierra, en los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. Como consecuencia, se produce la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase de tiempo inverso asociadas a los interruptores 52F8 y 52F7 de la SE Las Vegas. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 778,786,789 | 2015-03-24 06:27
SIC | 331 | TA | 2 | Desconexión de la LT 220 kV Quillota – Piuquenes Cto. 2 en S/E Quillota, se produce a consecuencia de la tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 6 | 30 | 0 | 586 | 2015-03-24 06:30
SIC | 332 | TA | 2 | Desconexión de la línea 2x66 kV Los Molles – Ovalle N°2 por falla bifásica entre fases A, C y tierra, causada por tormenta eléctrica imperante en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 432 | 2015-03-24 07:11
SIC | 336 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Puente Alto CMPC, por falla entre la fase B y tierra a 13 km de S/E Maipo, presumiblemente originada por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 16 | 0 | 461,891 | 2015-03-24 07:16
SIC | 333 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca Nº2, debido a descarga eléctrica entre la fase B y tierra, atribuida a tormenta eléctrica en la zona | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 370,383,402,417,423,425,428,437,460,489,496,927 | 2015-03-24 07:18
SIC | 334 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 110 kV San Bernardo - Malloco, debido a una descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea durante una tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 20 | 0 | 706 | 2015-03-24 07:20
SIC | 335 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel N°1, debido a descarga eléctrica entre la fase B y tierra, atribuida a tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 366,370,374,381,383,391,402,417,423,425,428,437,460,478,488,489,496,926,927,954,955,979,1636 | 2015-03-24 07:22
SIC | 337 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Alto Jahuel - Buin – Paine, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de elemento extraño sobre los conductores de la línea. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 381 | 2015-03-24 07:24
SIC | 338 | STx | 2 | Debido a las condiciones climáticas imperantes en la zona, se produce una descarga eléctrica en el circuito N°2 de la línea 2x44 kV Los Andes – Hermanos Clark, lo que originó una falla trifásica en esa línea. Como consecuencia, se produce la operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso asociada al interruptor de SE Los Andes correspondiente al paño del circuito antes mencionado. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 42 | 0 | 797 | 2015-03-24 07:42
SIC | 339 | STx | 2 | Debido a las condiciones climáticas imperantes en la zona, se produce una descarga eléctrica en el circuito N°1 de la línea 2x44 kV Los Andes – Hermanos Clark, lo que originó una falla monofásica a tierra en esa línea. Como consecuencia, se produce la operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso asociada al interruptor de SE Los Andes correspondiente al paño del circuito antes mencionado. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 7 | 50 | 0 | 783 | 2015-03-24 07:50
SIC | 340 | O | 2 | Apertura del 52CT1 de S/E Molina, el cual operó en respaldo frente a la no apertura del 52C5 asociado a alimentador La Fortuna de dicha S/E, ante falla ocurrida en dicho alimentador, causada por tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 360 | 2015-03-24 10:26
SIC | 341 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña causada por descarga atmosférica transitoria sobre la mencionada línea en circunstancias que se producía fuerte tormenta eléctrica | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 419,672 | 2015-03-24 10:49
SIC | 342 | TA | 2 | Desconexión de la LT 220 kV Quillota – Piuquenes Cto. 1 y Cto. 2 en S/E Quillota, se produce a consecuencia de la tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 10 | 58 | 0 | 586 | 2015-03-24 10:58
SIC | 343 | STx | 2 | Debido a la presencia de una tormenta eléctrica en la zona, se produce una falla monofásica a tierra en la línea 154 kV Itahue – Parral, provocando la desconexión de esta línea por operación de protecciones. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 449,476,657,850,851,852,933,1640 | 2015-03-24 11:42
SIC | 344 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parral – Linares, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 449,657,851,852,934 | 2015-03-24 11:49
SING | 3803 | TA | 2 | Línea 69 kV Escondida - Neurara | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 12 | 38 | 0 | 1869 | 2015-03-24 12:38
SIC | 345 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52ET2 de S/E Cabrero, debido a falla en red de distribución, originada por un aislador quemado en el alimentador Bulnes producto de descarga atmosférica. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 12 | 45 | 0 | 837 | 2015-03-24 12:45
SIC | 346 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén - Lagunillas, debido a tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 960,993 | 2015-03-24 14:06
SIC | 347 | O | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en las instalaciones MT de propiedad de Compañía Minera Dayton que se encuentran abastecidas desde el transformador Nº2 66/23 kV de S/E Andacollo | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 14 | 57 | 0 | 377 | 2015-03-24 14:57
SIC | 348 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 110 kV Quelentaro - Portezuelo, detectada a 13.4 km desde S/E Portezuelo, ocurrida durante fuerte temporal de viento y lluvia con tormenta eléctrica presente en la zona | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 627,639,645,647,649,652 | 2015-03-24 15:07
SIC | 349 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo -Cardones, debido a descarga eléctrica entre la fase A y tierra, atribuida a tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 19 | 8 | 0 | 881 | 2015-03-24 19:08
SIC | 350 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Bajo Melipilla – Las Arañas se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Las Arañas debido a una falla provocada por tormenta en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 631,646 | 2015-03-24 19:56
SIC | 351 | TA | 2 | Desconexión forzada de las líneas 220 kV Maitencillo - Caserones N°1 y N°2, debido a descarga atmosférica durante tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 20 | 15 | 0 | 1649,1650 | 2015-03-24 20:15
SING | 3807 | TA | 2 | Línea 220 kV Zaldívar - Escondida | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 20 | 50 | 0 | 1869,1918 | 2015-03-24 20:50
SING | 3808 | TA | 2 | Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi. Circuito N°1 | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 1812,1842,1847,1915,1916,1919,1920,1924,1939,1951 | 2015-03-24 21:23
SIC | 352 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Pan de Azúcar – Vicuña, por falla provocada por tormenta eléctrica imperante en la zona. | - | NO | 24 | 3 | 2015 | 21 | 29 | 0 | 419,672 | 2015-03-24 21:29
SIC | 353 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde se produjo por operación de protecciones durante tormenta eléctrica en la zona | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 569 | 2015-03-25 01:07
SING | 3809 | TA | 2 | Línea 220 kV Laberinto - Nueva Zaldívar. Circuito Nº1 | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 1918 | 2015-03-25 01:08
SIC | 354 | TA | 2 | Desconexión de la LT 110 kV Maitencillo – Huasco Cto. 1 y Cto. 2 en S/E Maitencillo, se produce a consecuencia de la tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 1 | 46 | 0 | 574,882 | 2015-03-25 01:46
SIC | 355 | TT | 2 | Apertura de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E San Andrés, por tormenta eléctrica imperante en la zona, lo cual dejó a S/E Diego de Almagro desconectada del SIC. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 569,619,836,964,966,967 | 2015-03-25 02:23
SIC | 356 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 368,371,570,884,886 | 2015-03-25 04:11
SIC | 357 | O | 2 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Vallenar se produjo por la apertura de los interruptores 52HT1 y 52CT debido a una falla provocada por tormenta en la zona. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 4 | 37 | 0 | 593 | 2015-03-25 04:37
SIC | 358 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Minera Maricunga (Refugio) originada por evento climático. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 5 | 55 | 0 | 562 | 2015-03-25 05:55
SIC | 359 | O | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en instalaciones de 13.2 kV de S/E Valdivia tras la cual se detecta un desconectador fusible fundido del banco de CC/EE Nº1, dos fusibles operados de los TT/PP de 13.2 kV, además de un puente cortado de la bajada de tierra de la estructura de la barra de 13.2 kV | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 530 | 2015-03-25 08:07
SIC | 360 | TA | 2 | Desconexión de la LT 220 kV Maitencillo – Caserones Cto. 1 y Cto. 2 en S/E Maitencillo, se produce a consecuencia de la tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 1649,1650 | 2015-03-25 08:38
SIC | 361 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado, debido a temporal en la zona, el cual provocó el colapso de tres estructuras de la mencionada línea, además de 12 estructuras de la línea 23 kV El Salado - Chañaral. | - | SI | 25 | 3 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 619 | 2015-03-25 10:04
SIC | 362 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde por operación de protecciones. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 569 | 2015-03-25 11:28
SING | 3813 | TA | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3813 SE PRODUCE FLASHOVER EN UNO DE LOS BUSHINGS DEL TRANSFORMADOR CAPRICORNIO 220/110/13.8 KV DEBIDO A LAS FUERTES PRECIPITACIONES QUE SE PRESENTABAN EN LA ZONA. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 1813,1919,1956,1966 | 2015-03-25 12:52
SING | 3814 | TA | 2 | Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 12 | 55 | 0 | 1923 | 2015-03-25 12:55
SIC | 363 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña se produjo por la apertura del interruptor 52HT7 de S/E Pan de Azúcar debido a una falla provocada por tormenta en la zona. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 13 | 35 | 0 | 419,672 | 2015-03-25 13:35
SING | 3816 | TA | 2 | Falla bifásica entre las fases N°1 y N°3 en ducto de barras de 5.3 kV a la salida del transformador de SS/AA 220/5.3 kV | Sub Estación Capricornio | NO | 25 | 3 | 2015 | 14 | 35 | 40 | 1862 | 2015-03-25 14:36 | Falla bifásica entre las fases N°1 y N°3 en ducto de barras de 5.3 kV a la salida del transformador de SS/AA 220/5.3 kV
SIC | 364 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 66 kV San Javier – Constitución, debido a una descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea durante una tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 632,1613 | 2015-03-25 15:45
SING | 3817 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 12 | 57 | 0 | 1847 | 2015-03-25 12:57
SIC | 365 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Illapel – Ovalle en el tramo Ovalle – Punitaqui, provocada por caída de árbol entre las estructuras N°195 y N°196 de dicha línea, a causa de temporal de lluvia y viento presente en la zona. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 357,396,431 | 2015-03-25 16:10
SING | 3818 | G | 2 | Componente U16 -TV | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 16 | 42 | 0 | 1812,1840 | 2015-03-25 16:42
SIC | 366 | STx | 2 | Apertura indeseada del interruptor 52ET1 de SE Hernán Fuentes se debió a un problema en el cableado de control, originado en la pérdida de aislación de éste, a causa de la existencia de gran cantidad de agua y lodo en la subestación. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 16 | 51 | 0 | 621 | 2015-03-25 16:51
SING | 3819 | TA | 2 | Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 17 | 4 | 0 | 1894 | 2015-03-25 17:04
SIC | 367 | STx | 2 | Apertura indeseada del interruptor 52ET1 de SE Hernán Fuentes se debió a un problema en el cableado de control, originado en la pérdida de aislación de éste, a causa de la existencia de gran cantidad de agua y lodo en la subestación. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 19 | 11 | 0 | 621 | 2015-03-25 19:11
SING | 3820 | G | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3820 LA DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD SE DEBIÓ A LA ACTIVACIÓN DEL SENSOR DE LA RED CONTRA INCENDIOS EL CUAL DIO ORDEN DE DETENCIÓN A AMBOS CALENTADORES DE AIRE REGENERATIVO PROVOCANDO EL TRIP DE LA CALDERA. | - | NO | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 1841,1845,1850,1862,1878,1888,1899,1925 | 2015-03-25 19:10
SIC | 368 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, en la cadena de aislación de la fase central de su estructura Nº14, ubicada a 4.89 km de S/E Punta de Cortés, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona | - | NO | 26 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 417 | 2015-03-26 04:11
SIC | 433 | TA | 1 | Trabajo programado: Revisión manguito unión y/o tensado de conductor fase R vano torre 75. Además se realizará mantenimiento preventivo interruptor 52J3 línea extremo Rucue (realizado por Colbún) | - | NO | 26 | 3 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 289 | 2015-03-26 09:00
SIC | 369 | STx | 2 | Operación del escalón Nº1 del EDAC-BF Modo Isla de S/E Constitución, a raíz de la apertura del interruptor 52B1 por operación de protecciones ante sobrecarga de la línea 66 kV San Javier – Constitución. | - | NO | 26 | 3 | 2015 | 16 | 22 | 0 | 632 | 2015-03-26 16:22
SIC | 370 | G | 2 | Desconexión intempestiva de las centrales Pehuenche (U1), Loma Alta y Santa Marta habría provocado que la frecuencia del sistema disminuyese de manera tal que provocó la operación de las protecciones de baja frecuencia asociadas al EDAC CEx, y la consecuente apertura de los interruptores 52C1, 52C3, 52C5 y 52C6 de SE San Felipe. | - | NO | 26 | 3 | 2015 | 17 | 29 | 0 | 799 | 2015-03-26 17:29
SIC | 371 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en el desconectador 89B2 de Tap Hospital al momento de realizar maniobra de apertura manual de este equipo, producto de condiciones ambientales de densa niebla presente en la zona, en circunstancias que se realizaban maniobras operacionales según trabajos programados | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 0 | 48 | 0 | 366 | 2015-03-27 00:48
SIC | 372 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Concepción - Coronel circuitos N°1 y N°2 debido a una falla por pérdida de aislación en la estructura N°161 de la línea (postación común). | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 4 | 39 | 0 | 424,463,943,982 | 2015-03-27 04:39
SIC | 436 | STx | 2 | Reconexión automática con éxito en extremo Hualpen de L. 154 kV Hualpen - San Vicente 1. 07:47 horas cerrado extremo San Vicente | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 7 | 43 | 0 | 946,983 | 2015-03-27 07:43
SIC | 373 | STx | 2 | Falla en la línea 44 kV Las Vegas – Rungue FF.CC. Nº2, específicamente entre sus estructuras Nº20 y Nº21, por descarga eléctrica causada por camión tolva que hace contacto con conductor inferior de la citada línea. | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 14 | 54 | 0 | 681 | 2015-03-27 14:54
SIC | 374 | O | 2 | En S/E Costanera se produjeron las operaciones del los escalones Nº1, Nº2 y Nº3 del EDAC-CEx ante una perturbación externa. | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 19 | 36 | 0 | 832 | 2015-03-27 19:36
SIC | 375 | G | 2 | Desconexión intempestiva de la central Campiche habría provocado que la frecuencia del sistema disminuyese de manera tal que provocó la operación de las protecciones de baja frecuencia asociadas al EDAC CEx, y la consecuente apertura de los interruptores 52C1, 52C3, 52C5 y 52C6 de SE San Felipe. | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 799 | 2015-03-27 22:30
SIC | 376 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Alto Melipilla, producto de falla a tierra en la fase central (blanca) de los TT/PP asociados a la barra de 110 kV. | - | NO | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 628,629,631,633,634,635,643,798,802 | 2015-03-27 22:44
SIC | 377 | STx | 2 | Desconexión del transformador 66/15 kV de S/E Pelequén, debido a contacto de ave con puntos energizados de interruptor 52CT de dicha S/E. | - | NO | 28 | 3 | 2015 | 11 | 8 | 0 | 437 | 2015-03-28 11:08
SIC | 378 | STx | 2 | Falla de aislación en conductor del alambrado de control asociado al interruptor 52ET1 de S/E Hernán Fuentes por humedad en el cableado de control debido a fenómeno climático atribuible a fuertes lluvias, tormenta eléctrica y aluvión registrado en la zona | - | NO | 30 | 3 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 621 | 2015-03-30 15:49
SIC | 379 | STx | 2 | Falla de aislación en conductor del alambrado de control asociado al interruptor 52ET1 de S/E Hernán Fuentes por humedad en el cableado de control debido a fenómeno climático atribuible a fuertes lluvias, tormenta eléctrica y aluvión registrado en la zona | - | NO | 30 | 3 | 2015 | 15 | 56 | 0 | 621 | 2015-03-30 15:56
SIC | 380 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Chiloé - Ancud se produjo por la apertura del interruptor 52H1 de S/E Chiloé debido a una falla provocada por pérdida de aislación en la estructura N°30 de la línea. | - | NO | 31 | 3 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 503 | 2015-03-31 08:12
SING | 3828 | TA | 2 | Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte | - | NO | 31 | 3 | 2015 | 22 | 18 | 0 | 1966 | 2015-03-31 22:18
SIC | 381 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV San Ignacio-Talca se produce debido a una falla monofásica a tierra (fase B), presumiblemente a causa de las condiciones climáticas de neblina y baja temperatura existentes en la zona al momento de la falla. | - | NO | 2 | 4 | 2015 | 0 | 56 | 0 | 659 | 2015-04-02 00:56
SIC | 382 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Santa Filomena - Confluencia, por operación de su protección diferencial, originada por falla en el enlace de fibra óptica entre la S/E Santa Filomena y la S/E Confluencia. | - | NO | 2 | 4 | 2015 | 7 | 52 | 0 | 584 | 2015-04-02 07:52
SIC | 383 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Arenas Blancas – Escuadrón, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida a pérdida de aislación por contaminación excesiva. | - | NO | 3 | 4 | 2015 | 6 | 35 | 0 | 358 | 2015-04-03 06:35
SIC | 384 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Panamericana, producto de la operación del relé Buchholz del cambiador de tap del transformador N°1 110/12 kV, durante una desconexión programada del citado transformador. | - | NO | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 710 | 2015-04-03 10:18
SIC | 385 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral, se debió al robo de conductor entre las estructuras N°151 y N°152. Esto provocó una falla monofásica a tierra, ocasionando la operación de la protección de distancia residual asociada al interruptor 52A5 de SE Itahue. | - | NO | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,933,1613,1640 | 2015-04-04 00:59
SIC | 430 | STx | 2 | Desconexión de la línea de 154 kV San Vicente – Hualpén N°1, por falla monofásica a tierra entre fase A y tierra, originada por corte de conductor en instalaciones de petroquímica Oxy. | - | NO | 6 | 4 | 2015 | 8 | 19 | 0 | 946,980,983 | 2015-04-06 08:19
SIC | 431 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar se produjo por la apertura del interruptor 52H4 de S/E Maitencillo debido a un arco eléctrico en la cadena de aisladores y un puente cortado en la estructura N°62 por causas desconocidas. | - | NO | 6 | 4 | 2015 | 18 | 29 | 0 | 593,616,1044 | 2015-04-06 18:29
SIC | 434 | STx | 2 | línea de 110 kV Maitencillo – Vallenar con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar conductor cortado. | - | NO | 6 | 4 | 2015 | 19 | 34 | 0 | 616,1044 | 2015-04-06 19:34
SIC | 432 | O | 2 | Desconexión del transformador N°1 220/23 kV de S/E Los Vilos, a causa de la operación errónea de su protección diferencial (87T), producto de una falla en LT 23 kV Los Vilos - Puerto Punta Chungo. | - | NO | 7 | 4 | 2015 | 11 | 29 | 0 | 579 | 2015-04-07 11:29
SIC | 386 | G | 2 | Desconexión forzada de la central Nehuenco II debido a una falla de control en su actuador IGV, lo que originó la caída en la frecuencia del SIC provocando la operación del EDAC-BF. | - | NO | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 367,381,398,430,515,584,589,717,777,781,784,798,803,876,887,889,891,963,1563 | 2015-04-10 16:10
SIC | 387 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Horcones – Carampangue, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga por aislador contaminado con excremento de pájaro. | - | NO | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 362,384,387,415,1631 | 2015-04-12 08:02
SIC | 388 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, producto de falla bifásica en la mencionada línea. | - | NO | 15 | 4 | 2015 | 19 | 38 | 0 | 386 | 2015-04-15 19:38
SIC | 389 | STx | 2 | Producto del mal tiempo en la zona se produjo una falla bifásica en el tramo de línea 66 kV Parral – San Gregorio, originando la operación de la protección de distancia de fase asociada al interruptor 52B3 de SE Parral, y la consecuente desconexión de la línea 66 kV Parral – San Carlos. | - | NO | 16 | 4 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 658,853,935 | 2015-04-16 01:01
SIC | 390 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Parral – Linares, por falla bifásica a tierra, la cual fue originada por frente de mal tiempo presente en la zona. | - | NO | 16 | 4 | 2015 | 1 | 35 | 0 | 657,852,934 | 2015-04-16 01:35
SIC | 391 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 154 kV Charrúa - Parral causada por un presunto intento de robo en la línea en el sector de sus estructuras Nº380 y Nº381, ubicadas aproximadamente a 0.5 km al norte del río Perquilauquén y a 16 km al sur de Parral | - | NO | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,658,826,852,853,934,935,936 | 2015-04-17 01:49
SIC | 392 | TA | 2 | Desconexión de la barra 220 kV de S/E Los Maquis por apertura de los interruptores 52J1, 52J2, 52J3, 52J4 asociados a los circuitos de 220 kV y el interruptor 52HS asociado al lado 110 kV del transformador 220/110 kV, debido a una falla interna de la protección diferencial de barra. Tras lo anterior el sistema 110 kV de Aconcagua quedó operando en isla, por lo cual se produce una baja en la frecuencia y operan el EDAC-BF y el EDAC-CEx de instalaciones de Chilquinta S.A. | - | NO | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 300,799,801 | 2015-04-17 02:57
SIC | 393 | TA | 2 | Desconexión de las centrales Chacabuquito, Los Quilos, Blanco y Juncal por apertura de los interruptores asociados a cada central por operación de las protecciones de sobrevelocidad (a través del relé auxiliar 86M), debido a que se produjo un aumento en la frecuencia en el sistema 110 kV de Aconcagua, el cual se encontraba operando en isla desde las 2:57 horas por la desconexión de la barra 220 kV de S/E Los Maquis. | - | NO | 17 | 4 | 2015 | 3 | 22 | 0 | 783,797,857,897 | 2015-04-17 03:22
SIC | 394 | G | 2 | De acuerdo con lo indicado por Colbún S.A., se produjo la desconexión forzada de la unidad generadora de central Santa María, producto de la salida forzada de la caldera por operación de su protección de pérdida de flujo al recalentador, en momentos en que se desarrollaban trabajos programados. | - | NO | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 717,887,889 | 2015-04-22 14:38
SIC | 395 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel N°2 por falla monofásica entre la fase A y tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras N°347 y N°348, a 56 km desde S/E Alto Jahuel. | - | NO | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 383,417,423,425,489 | 2015-04-23 02:50
SIC | 396 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 13,2 kV Nº2 de S/E San Joaquín por operación de protecciones ante falla provocada por incendio en la subestación. | - | NO | 23 | 4 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 406 | 2015-04-23 06:18
SIC | 397 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 13,2 kV Nº2 de S/E San Joaquín por operación de protecciones ante falla provocada por incendio en la subestación. | - | NO | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 406 | 2015-04-23 06:21
SIC | 398 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52HT de SE Las Compañías se debió a la operación de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso, causada por una sobrecarga del Transformador T1 110/23 kV de la misma subestación. | - | NO | 23 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 371 | 2015-04-23 19:30
SIC | 399 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52HT de SE Las Compañías se debió a la operación de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso, causada por una sobrecarga del Transformador T1 110/23 kV de la misma subestación. | - | NO | 23 | 4 | 2015 | 19 | 53 | 0 | 371 | 2015-04-23 19:53
SIC | 400 | STx | 2 | Apertura intempestiva del 52CT8 de S/E Pan de Azúcar se produjo por operación de protección de sobrecorriente temporizada de fase, la cual fue provocada por aumento de la demanda en el transformador N°8 de S/E Pan de Azúcar, a causa de traspasos previos de carga desde S/E San Joaquín, por maniobras de recuperación de servicio ante falla ocurrida a las 06:18 horas en esta última S/E. | - | NO | 23 | 4 | 2015 | 19 | 58 | 0 | 581 | 2015-04-23 19:58
SIC | 401 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52H4 en S/E Maitencillo, asociado a la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar, se produjo a causa del contacto eléctrico que realiza un jote con la línea en la estructura Nº 65. | - | NO | 24 | 4 | 2015 | 8 | 29 | 0 | 593,616,1044 | 2015-04-24 08:29
SIC | 402 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de sobrecorriente de fase 51 del interruptor 52B1 de S/E Constitución tras haberse superado el pick up de la mencionada protección ante variación de la demanda de la zona | - | NO | 24 | 4 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 632 | 2015-04-24 17:52
SING | 3835 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 1841,1850,1866,1867,1869,1872,1879,1899,1906,1967,1978,1989 | 2015-04-25 10:03
SIC | 403 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Javiera - Taltal, debido a ave que hizo contacto entre el conductor de la fase B y la estructura N°120 del tramo de línea 110 kV Javiera - Planta Óxido. | - | NO | 26 | 4 | 2015 | 8 | 55 | 0 | 836,966,967 | 2015-04-26 08:55
SIC | 404 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Pelequén - Rosario, por falla monofásica entre la fase A y tierra, originada por robo de conductor entre sus estructuras N°231 y N°234, a 1.6 km desde S/E Pelequén. | - | NO | 28 | 4 | 2015 | 2 | 1 | 0 | 402,927 | 2015-04-28 02:01
SING | 3839 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALA Nº3839 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN SE DEBIÓ A UNA FALLA MONOFÁSICA CAUSADA POR EL ACORTAMIENTO DE LA DISTANCIA DE LA FASE 3 DEL INTERRUPTOR H1 Y TIERRA MIENTRAS SE REALIZABAN LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR HT1. | - | NO | 29 | 4 | 2015 | 10 | 14 | 0 | 1888,1919,1939,1951 | 2015-04-29 10:14
SIC | 405 | O | 2 | Se produjo en primera instancia la apertura del interruptor 52ET2 de S/E Osorno, por operación de protección de sobrecorriente temporizada de fase mediante su función “Hot Line Tag”, la cual fue originada por falla en redes de distribución, luego a causa de la apertura de dicho interruptor, se produjo la apertura intempestiva del 52ET3 de S/E Osorno, por operación de protección de sobrecorriente temporizada de fase, frente a sobrecarga en el transformador N°3 66/23 kV de dicha S/E. | - | NO | 30 | 4 | 2015 | 9 | 33 | 0 | 516 | 2015-04-30 09:33
SIC | 406 | TA | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52BL de S/E Bucalemu se produjo a causa de una falla interna en las instalaciones del cliente CMPC. | - | NO | 30 | 4 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 260 | 2015-04-30 17:22
SIC | 407 | TA | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Aconcagua - Los Maquis - Esperanza causada por un ave en la fase A de la estructura Nº74 de la menciona línea de transmisión | - | NO | 30 | 4 | 2015 | 19 | 22 | 0 | 801 | 2015-04-30 19:22
SIC | 408 | STx | 2 | Desconexión del transformador Nº33 220/23 kV de S/E Melipulli se produjo por la apertura de los interruptores 52ET33 y 52JT33 de S/E Melipulli debido a una falla provocada en la barra de 23 kV por el contacto de un animal con el transformador de corriente del alimentador Antihual. | - | NO | 2 | 5 | 2015 | 3 | 15 | 0 | 529 | 2015-05-02 03:15
SIC | 409 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Polpaico - El Salto N°1, debido a arco eléctrico en desconectador del arranque de 220 kV N°2 de S/E El Manzano durante maniobra de apertura. | - | NO | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 234,300,687,703,719,723 | 2015-05-03 18:40
SIC | 410 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Cardones, originada por robo de conductor entre sus estructuras N°148 y N°155, a 100 km desde S/E Cardones y entre sus estructuras N°394 y N°432, a 40 km desde S/E Cardones, aproximadamente. | - | NO | 3 | 5 | 2015 | 19 | 36 | 0 | 881 | 2015-05-03 19:36
SING | 3843 | TA | 2 | Barra Central Tocopilla 110 kV-BP2 Exterior | - | NO | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 1812,1840,1841,1847,1850,1866,1867,1872,1879,1899,1906,1916,1923,1937,1967,1978,1985,1989 | 2015-05-03 22:23
SIC | 411 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº1 110/12 kV de S/E Alonso de Córdova por operación de protecciones ante falla provocada por incendio en la subestación. | - | NO | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 674 | 2015-05-06 09:39
SIC | 412 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por CHILECTRA S.A., se produjo la apertura automática del interruptor MT del transformador Nº2 110/12 kV de S/E Alonso de Córdova por operación de protecciones ante falla provocada por incendio en la subestación. | - | NO | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 674 | 2015-05-06 10:04
SING | 3845 | G | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO DE E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3845 EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN FUE UNA FALLA EN EL TRANSMISOR DE NIVEL DE DESAIREADOR DE LA UNIDAD. | - | NO | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 1845,1867,1869,1872,1878,1900,1918 | 2015-05-07 16:17
SIC | 413 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B1 de SE Penco fue causada por la operación de su protección de sobrecorriente residual instantánea, la cual se debió a una falla monofásica a tierra originada por el contacto de una corteza de árbol con el conductor central de la estructura N°62 de la línea 66 kV Penco – Mahns. | - | NO | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 413,427 | 2015-05-08 15:54
SIC | 414 | TT | 2 | De acuerdo a lo informado por Transelec S.A., durante trabajos asociados a la puesta en servicio del proyecto “S/E Lo Aguirre Etapa I”, se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Rapel, por intervención fortuita durante trabajos de protocolización del sistema de telecomunicaciones mediante onda portadora (OPAT) entre las SS/EE Rapel y Lo Aguirre, lo cual originó envío de señales de aceleración desde S/E Lo Aguirre hacia los respectivos paños de S/E Rapel, causando la desconexión de las secciones de barra 220 kV N°1 y N°2 de S/E Rapel. | - | NO | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 499,627,636,639,640,642,645,646,647,649,652,653,661 | 2015-05-15 12:46
SIC | 415 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por un corte de conductor en un puente de la fase A en la estructura Nº63 de la mencionada línea de transmisión, ubicada a 14.5 km de S/E Maitencillo aproximadamente. | - | NO | 16 | 5 | 2015 | 1 | 4 | 0 | 593,616,1044 | 2015-05-16 01:04
SIC | 416 | TT | 2 | Desconexión de la barra 220 kV N°2 de S/E Maitencillo se produjo por la apertura de los interruptores de 220 kV asociados a esa barra, debido a una falla provocada por un acortamiento de distancia durante faenas realizadas en la barra N°1, la cual se encontraba fuera de servicio. | - | NO | 16 | 5 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 855,1649 | 2015-05-16 15:42
SIC | 435 | STx | 2 | S/E Reguladora Rapel F/S. Causa informada: No cierran interruptores 52JT1 y 52JT2 de S/E Rapel. | - | NO | 17 | 5 | 2015 | 17 | 18 | 0 | 640,653 | 2015-05-17 17:18
SIC | 417 | STx | 2 | Desconexión en respaldo del interruptor 110 kV asociado al arranque Nº1 de S/E San Joaquín, a causa de una falla al interior de la S/E San Joaquín en el cable 12 kV asociados al banco de condensadores 3B (3B1 y 3B2). | - | NO | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 719 | 2015-05-19 13:33
SIC | 418 | STx | 2 | SS/EE Licanco y Nueva Imperial F/S para transferir sus consumos hacia línea de 66 kV Temuco – Loncoche 2. Causa informada: SS/EE en 2 fases por puente cortado en estructura Nº 361 de línea de 66 kV Temuco – Loncoche 1. | - | NO | 19 | 5 | 2015 | 14 | 51 | 0 | 839,840 | 2015-05-19 14:51
SIC | 420 | STx | 2 | línea de 44 kV Lo Prado – Curacaví 1 y Carena – Lo Prado 2 interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 20 | 5 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 686 | 2015-05-20 08:08
SIC | 419 | STx | 2 | Línea de 66 kV Alonso de Ribera – Penco interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 20 | 5 | 2015 | 17 | 26 | 0 | 422,438 | 2015-05-20 17:26 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (EAF anulado)
SIC | 421 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Victoria – Curacautín, originada por corte de conductor de la fase B entre las estructuras N°166 y N°167, causado por caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, cortado intencionalmente por terceros. | - | NO | 25 | 5 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 364 | 2015-05-25 03:00
SIC | 422 | TA | 2 | línea de 110 kV Diego de Almagro – Llanta 1 interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 25 | 5 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 569 | 2015-05-25 21:01
SING | 3859 | STx | 2 | Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte: Tap Off Vitor N°2 Móvil - Tap Off Cuya | - | NO | 26 | 5 | 2015 | 13 | 22 | 0 | 1951 | 2015-05-26 13:22
SIC | 423 | STx | 2 | S/E San Vicente de Tagua Tagua transformador Nº2 de 66/15 kV, 18,7 MVA interrupción forzada por protecciones, | - | NO | 27 | 5 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 409 | 2015-05-27 09:07
SIC | 424 | STx | 2 | línea de 66 kV San Javier – Constitución interrupción forzada por protecciones, | - | NO | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 632,1613 | 2015-05-27 17:21
SIC | 425 | STx | 2 | S/E Marquesa transformador de 66/23 kV, 25 MVA interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 28 | 5 | 2015 | 9 | 29 | 0 | 430 | 2015-05-28 09:29
SIC | 426 | STx | 2 | S/E Victoria interruptor general de barra de 13,2 kV interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 28 | 5 | 2015 | 14 | 55 | 0 | 418 | 2015-05-28 14:55
SIC | 427 | STx | 2 | S/E Victoria interruptor general de barra de 13,2 kV interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 28 | 5 | 2015 | 15 | 58 | 0 | 418 | 2015-05-28 15:58
SIC | 428 | O | 2 | C. Sauzalito sale del servicio en forma intempestiva con 4 MW (robo de conductor en alimentador de 13,8 kV Coya) | - | NO | 28 | 5 | 2015 | 19 | 50 | 0 | 590 | 2015-05-28 19:50
SIC | 1152 | TA | 2 | Operación automática del interruptor 44 kV de Línea Catemu – Los Ángeles en S/E Catemu, afectando los suministros de Minera Cerro Negro. La apertura del interruptor se gatilla por las protecciones de Distancia Z1 S311, Sobre Corriente de Fases y Sobre Corriente Residual. | - | NO | 29 | 5 | 2015 | 16 | 50 | 44 | 786 | 2015-05-29 16:51
SIC | 429 | TA | 2 | línea de 44 kV Chagres – Los Ángeles interrupción forzada por protecciones. | - | NO | 31 | 5 | 2015 | 0 | 24 | 0 | 778,786 | 2015-05-31 00:24
SIC | 600 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Los Lagos – La Unión, originada por falla monofásica entre fase C y tierra, causada por contacto de corteza de eucalipto arrastrada por el viento con el conductor de la fase C, en la estructura N°180 de la mencionada línea. | - | NO | 2 | 6 | 2015 | 4 | 13 | 0 | 519,854 | 2015-06-02 04:13
SIC | 601 | STx | 2 | Desconexiones del transformador 66/15 kV Nº1 y de la barra 15 kV Nº1 de S/E Chivilcán por la operación del relé maestro a causa de la humedad existente al interior de la caja de reagrupamiento de conexiones de control, ubicada en la parte superior del transformador, durante un temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 389 | 2015-06-02 06:43
SIC | 602 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén originada por caída de conductor central sobre cruceta de su estructura Nº32, ubicada a 6.2 km desde S/E Victoria, a causa de fuerte temporal de lluvia y viento en la zona | - | NO | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 414,942 | 2015-06-02 12:44
SIC | 603 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Victoria - Curacautín se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Victoria debido a una falla provocada por una corteza de árbol llevada por el viento sobre la estructura N°163 de la línea. | - | NO | 2 | 6 | 2015 | 14 | 57 | 0 | 364 | 2015-06-02 14:57
SIC | 604 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte – Corral, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucaliptus con los conductores de la línea. | - | NO | 2 | 6 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 502,518 | 2015-06-02 20:25
SIC | 605 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52H5 de SE Maitencillo se debió a la operación de su protección de distancia de fase, provocada por una falla entre fases. Esta falla se debió al intento de robo de conductor entre las estructuras N°196 y N°208 del tramo 110 kV Tap off Punta Toro – Chuschampis. | - | NO | 4 | 6 | 2015 | 4 | 2 | 0 | 881,882 | 2015-06-04 04:02
SIC | 606 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV FF.CC. Andes – Hermanos Clark N°1, originada por incendio de pastizales y arboledas bajo dicha línea, entre las estructuras N°6 y N°7. | - | NO | 4 | 6 | 2015 | 14 | 15 | 0 | 783 | 2015-06-04 14:15
SIC | 607 | STx | 2 | Desconexión del transformador 110/13.2 kV de S/E Las Compañías, producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase a causa del aumento súbito de la demanda. | - | NO | 4 | 6 | 2015 | 19 | 46 | 0 | 371 | 2015-06-04 19:46
SIC | 608 | STx | 2 | Desconexión del transformador 110/13.2 kV de S/E Las Compañías, producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase a causa de una sobrecarga, luego de recuperar los consumos interrumpidos en la subestación. | - | NO | 4 | 6 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 371 | 2015-06-04 20:03
SING | 3864 | G | 2 | Central TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | - | NO | 5 | 6 | 2015 | 10 | 1 | 0 | 1918 | 2015-06-05 10:01
SIC | 609 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Chiloé - Ancud, detectada a 1.98 km de S/E Ancud aproximadamente ocurrida en instantes en que hubo descargas atmosféricas cerca de Ancud durante presencia de tormenta eléctrica en la zona | - | NO | 5 | 6 | 2015 | 23 | 52 | 0 | 503 | 2015-06-05 23:52
SIC | 610 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Hernán Fuentes - Caldera se produjo por la apertura del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes debido al impacto de un camión que corta el cable tirante de la estructura N°314 provocando el acortamiento de distancia entre el cable y el puente de la fase lateral de la línea. | - | NO | 6 | 6 | 2015 | 3 | 39 | 0 | 617 | 2015-06-06 03:39
SING | 3865 | TA | 2 | Transformador 405 69/4.16 kV | - | NO | 6 | 6 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 1892 | 2015-06-06 03:57
SIC | 611 | G | 2 | Mientras se encontraba regulando frecuencia en la isla eléctrica conformada por las instalaciones que se conectan a S/E Diego de Almagro, se produjo la desconexión forzada de la unidad Nº2 de central Taltal por disparo del disyuntor del generador. | - | NO | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 569,571,836,964,966,967 | 2015-06-07 01:21
SIC | 612 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a corte de conductor de la fase A entre las estructuras N°298 y N°299 del tramo de línea 66 kV Licanco - Pitrufquén, ocasionado por caída de árbol fuera de la faja de servidumbre durante temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 7 | 6 | 2015 | 1 | 55 | 0 | 442,1731 | 2015-06-07 01:55
SING | 10080 | STx | 1 | Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte | - | NO | 7 | 6 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 1966 | 2015-06-07 09:23
SIC | 613 | STx | 2 | Desconexión intempestiva del Transformador N°1 de SE El Peumo se debió a la operación del desconectador fusible 89BT1-F, debido a la explosión del pararrayos de la fase 1 del lado de 66 kV de dicho transformador. | - | NO | 8 | 6 | 2015 | 3 | 47 | 0 | 636 | 2015-06-08 03:47
SIC | 614 | STx | 2 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 66/23 kV de S/E Nirivilo, originada por operación del relé maestro, la cual fue causada por la activación fortuita de switch auxiliar asociado a válvula de presión del transformador N°1. | - | NO | 9 | 6 | 2015 | 7 | 2 | 0 | 1613 | 2015-06-09 07:02
SIC | 615 | G | 2 | Operación de protección diferencial de barra de 110 kV en el momento que se ejecuta maniobra de apertura manual del desconectador Nº27 de S/E Queltehues que se encontraba bajo carga, mientras se realizaba cambio de barras según curso forzoso SD19344/2015 para realizar relleno de gas SF6 en interruptor Nº19 asociado al transformador de poder de la unidad Nº3 de central Queltehues | - | NO | 9 | 6 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 203 | 2015-06-09 14:25
SIC | 616 | TT | 2 | Desconexión de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2 se produjo por la apertura del interruptor 52F3 de S/E Las Vegas debido a una falla en el tramo entre las estructuras N°12 y N°13 provocada por el contacto de la fase inferior de la línea con una máquina retroexcavadora. | - | NO | 9 | 6 | 2015 | 21 | 28 | 0 | 681 | 2015-06-09 21:28
SING | 3866 | TA | 2 | Transformador Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | - | NO | 10 | 6 | 2015 | 10 | 53 | 0 | 1897 | 2015-06-10 10:53
SIC | 617 | TT | 2 | Operación de los escalones Nº1, Nº2 y Nº3 del EDAC CEx ante una falla en la línea 500 kV Charrúa - Ancoa N°1. | - | NO | 10 | 6 | 2015 | 22 | 43 | 0 | 832 | 2015-06-10 22:43
SIC | 618 | STx | 2 | Operación de protecciones ante falla provocada por corte de conductor. El corte del conductor es atribuido a descarga eléctrica por contaminación de excremento de pájaro en la grampa de suspensión del conductor de la fase B en la estructura Nº160 de la línea. | - | NO | 13 | 6 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 1717 | 2015-06-13 10:25
SING | 3867 | TA | 2 | Línea 69 kV Escondida - Neurara | - | NO | 13 | 6 | 2015 | 22 | 53 | 0 | 1869 | 2015-06-13 22:53
SIC | 619 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B3 de SE Rancagua se debió a la operación de su protección de distancia residual, causada por una falla monofásica a tierra. Esta falla se originó por el corte de una de las amarras del aislador line post de la estructura N°35 asociado a la fase B. | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 363,405,925 | 2015-06-18 07:35
SING | 3873 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 1841,1850,1867,1869,1892,1918 | 2015-06-18 17:03
SING | 20267 | G | 1 | Interrupcion unidad generadora U 16 | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 1923 | 2015-06-18 17:03
SING | 3874 | TA | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | O | 1 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | STx | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | STx | 1 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | TA | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | STx | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | G | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SING | 3874 | STx | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1866 | 2015-06-18 22:40
SIC | 10048 | TA | 2 | Corte del cable de alimentación 33 kV de pala eléctrica mina rajo, lo cual origina falla de tipo residual y desconexión del transformador 33/7.2 kV de S/E SEM 3 por operación de protecciones en el paño E1 de dicha S/E. | - | NO | 20 | 6 | 2015 | 20 | 50 | 0 | 1056 | 2015-06-20 20:50
SIC | 620 | O | 2 | Apertura en respaldo del interruptor asociado a la barra 23 kV Nº2 de S/E Las Acacias, a causa de una falla en la red MT ocurrida en el alimentador Santa Josefina. | - | NO | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 695 | 2015-06-23 09:59
SIC | 10049 | TA | 2 | Codelco División Andina, se produce pérdida de aislación y posterior falla a tierra en cable de 33 kV del circuito Nº2 loop eléctrico MRA, produciéndose la apertura por operación de protecciones del 52E3 (asociado a dicha instalación) y del 52E6 de S/E Don Luis asociado a la línea 33 kV Don Luis - Nivel 17 | - | NO | 25 | 6 | 2015 | 15 | 34 | 0 | 300 | 2015-06-25 15:34
SING | 3880 | STx | 2 | Segmento Línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal: Pozo Almonte - Tap Off Tamarugal | - | NO | 28 | 6 | 2015 | 13 | 36 | 0 | 1919,1939 | 2015-06-28 13:36
SIC | 621 | STx | 2 | Desconexión de las líneas 44 kV Carena - Lo Prado N°2 y Lo Prado - Curacaví N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52F2 de S/E Carena y 52C3 de S/E Lo Prado, debido a una falla provocada por una ave en la estructura N°13 de la línea 44 kV Carena – Lo Prado N°2. | - | NO | 30 | 6 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 686 | 2015-06-30 08:00
SING | 10100 | STx | 1 | Línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal | - | NO | 30 | 6 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 1939 | 2015-06-30 08:08
SIC | 622 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Collipulli, producto de corte de conductor de la fase C en el arranque de 66 kV Tap Renaico - Renaico (FFCC). | - | NO | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 379,394,843,940,941,1632 | 2015-06-30 15:04
SIC | 1005000 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Los Maquis – Cordillera, por operación de protecciones ante falla sin origen determinado. | - | NO | 1 | 7 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 300 | 2015-07-01 20:51
SIC | 623 | STx | 2 | S/E Charrúa transformador Nº 2 de 154/66/13,8 kV 75 MVA interrupción forzada por protecciones, | - | NO | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 260,577,837,939,962 | 2015-07-02 00:47
SIC | 624 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52ET1 de SE Nueva Imperial se debió a la operación de su protección de sobrecorriente de fase, causada por una falla monofásica a tierra. Esta falla se debió a la presencia de excremento de pájaros en la barra de 23 kV y sus equipos asociados. | - | NO | 4 | 7 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 839 | 2015-07-04 18:02
SIC | 625 | STx | 1 | Desconexión programada de la línea 44 kV La Calera - Túnel El Melón debida a mantenimiento de la línea y la S/E El Melón. | - | NO | 5 | 7 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 781 | 2015-07-05 09:00
SIC | 626 | STx | 2 | Mientras se realizaban trabajos de prueba de apertura efectiva sobre el interruptor 52H6 de S/E Alto Jahuel mediante la protección 21/21N sistema 2, se produjo la operación de la función de falla de interruptor 50BF asociada al 52H6, originada por la no apertura de este interruptor por operación de dicha protección, lo cual provocó envío de orden de trip sobre el relé maestro 86 asociado a las secciones de barra 110 kV N°1 y N°2 de S/E Alto Jahuel. | - | NO | 5 | 7 | 2015 | 13 | 29 | 0 | 381,923 | 2015-07-05 13:29
SIC | 627 | STx | 2 | Desconexión de las secciones de barra 110 kV Nº1 y Nº2 en S/E Huasco se produce a causa de la operación indeseada del relé maestro de barra en la S/E por una señal de trip errónea durante el desarrollo de trabajos programados en la S/E Huasco. | - | NO | 5 | 7 | 2015 | 15 | 34 | 0 | 574,882 | 2015-07-05 15:34
SIC | 628 | STx | 2 | Caída de uno de los chicotes o puente (fase central) de la parte inferior del desconectador 89ET1 de S/E Licantén, a causa del corte de un perno de su respectiva prensa de sujeción, específicamente entre el desconectador 89ET1 y el interruptor 52ET1 del lado MT del transformador Nº1 66/23 kV 10 MVA de esta S/E | - | NO | 5 | 7 | 2015 | 18 | 27 | 0 | 644 | 2015-07-05 18:27
SIC | 629 | STx | 2 | Desconexión de la barra 12 kV Nº1 de S/E Santa Rosa Sur se produjo por la apertura del interruptor 52CT1 debido a una falla provocada en la red de media tensión, la cual no fue despejada por el interruptor de 12 kV asociado al alimentador Lo Blanco. | - | NO | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 725 | 2015-07-07 06:09
SIC | 630 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Chivilcán - Las Encinas, debido a caída de árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°84 y N°85, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 8 | 7 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 434,492 | 2015-07-08 00:55
SIC | 631 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Nueva Imperial, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de huira de eucalipto con los conductores de la línea. | - | NO | 8 | 7 | 2015 | 1 | 59 | 0 | 839 | 2015-07-08 01:59
SIC | 632 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B4 de SE Picarte se debió a la operación de su protección de sobrecorriente residual de tiempo inverso, la cual fue causada por una falla monofásica a tierra. Ésta se originó por el contacto de una corteza de eucaliptus con los conductores de la línea 66 kV Picarte – Corral. | - | NO | 8 | 7 | 2015 | 5 | 59 | 0 | 502 | 2015-07-08 05:59
SIC | 633 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2, originada por descarga eléctrica en cadena aislación de la fase C en la estructura N°335, provocada por pérdida de aislación bajo condiciones climáticas de densa niebla presente en la zona. | - | NO | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 442,1731 | 2015-07-10 03:12
SING | 3885 | TA | 2 | Línea 220 kV Atacama - Domeyko.Circuito N°2 | - | NO | 10 | 7 | 2015 | 4 | 42 | 0 | 1892 | 2015-07-10 04:42
SIC | 635 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 110 kV El Salto – Los Almendros Nº1, a causa de una descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea durante un temporal de viento y lluvia presente en la zona. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 5 | 13 | 0 | 674 | 2015-07-12 05:13
SIC | 636 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Recoleta, debido a falla en MT, específicamente en el alimentador Ciudad Empresarial. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 714 | 2015-07-12 05:20
SIC | 637 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde debido a un conductor cortado entre las estructuras N°143 y N°144 de la línea, producto de una tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 777 | 2015-07-12 06:18
SIC | 638 | STx | 2 | Acercamiento de los conductores del vano comprendido entre las estructuras del tipo portantes Nº117 y Nº118 de la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué (en transposición entre sus fases 2 y 3) debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, ubicadas a una distancia aproximada de 11 km de S/E Santa Rosa | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 6 | 19 | 0 | 499 | 2015-07-12 06:19
SIC | 639 | STx | 2 | Desconexión de las líneas 66 Kv San Jerónimo – Las Balandras y Laguna Verde – Tap Algarrobo N°1 se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde debido a un conductor cortado entre las estructuras N°15 y N°16 de la línea 66 Kv San Jerónimo – Las Balandras, producto de una tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 775,777,793,845,846,847,848 | 2015-07-12 06:43
SIC | 640 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº2 110/12 kV de S/E San Joaquín por operación de su relé maestro por falla en circuitos de control. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 6 | 59 | 0 | 719 | 2015-07-12 06:59
SIC | 641 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52-89H2 de SE Tap Alto Melipilla se debió a la operación de su protección de distancia de fase, causada por una falla bifásica. Esta falla se originó por el contacto de una corteza de eucaliptus con los conductores de la línea 110 kV Tap Alto Melipilla – Bollenar entre sus estructuras N°61 y N°65. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 7 | 17 | 0 | 629 | 2015-07-12 07:17
SIC | 642 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Hualañé – Licantén, por falla bifásica entre las fases A y B, originada por cortezas de árboles arrastradas por el viento hacia los conductores en la estructura N°100 de dicha línea. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 9 | 15 | 0 | 637 | 2015-07-12 09:15
SIC | 643 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV Nº3 de S/E Quilpué por operación del relé maestro de barra a causa de una falla en la red de distribución durante el desarrollo de maniobras operacionales para normalizar consumos interrumpidos en MT. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 792 | 2015-07-12 09:44
SIC | 644 | STx | 2 | Acercamiento de los conductores del vano comprendido entre las estructuras del tipo portantes Nº117 y Nº118 de la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué (en transposición entre sus fases 2 y 3) debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, ubicadas a una distancia aproximada de 11 km de S/E Santa Rosa | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 11 | 22 | 0 | 499 | 2015-07-12 11:22
SIC | 645 | STx | 2 | Acercamiento de los conductores del vano comprendido entre las estructuras del tipo portantes Nº117 y Nº118 de la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué (en transposición entre sus fases 2 y 3) debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, ubicadas a una distancia aproximada de 11 km de S/E Santa Rosa | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 12 | 50 | 0 | 499 | 2015-07-12 12:50
SIC | 646 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Rahue – Antillanca, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 511 | 2015-07-12 12:53
SIC | 647 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV Nº3 de S/E Quilpué por operación del relé maestro de barra a causa de una falla en la red de distribución durante el desarrollo de maniobras operacionales para normalizar consumos interrumpidos en MT | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 792 | 2015-07-12 13:56
SIC | 648 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Recoleta, debido a falla en MT, específicamente en el alimentador Ciudad Empresarial. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 19 | 40 | 0 | 714 | 2015-07-12 19:40
SIC | 634 | STx | 2 | Falla en S/E Calera Centro dejó fuera de servicio línea Cerro Calera - Calera Centro 60 kV (Ver IF01777/2015). En esa fecha Melón había solicitado una SODI, por mantenimiento de S/E Melón, entre las 08:00 Hrs y las 20:00 Hrs. Cumplido el plazo no se pudo energizar S/E Melón, debido a la falla, que fue resuelta posteriormente y retornando la energía a las 23:50 hrs. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 283 | 2015-07-12 20:00 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (EAF anulado)
SIC | 10052 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52H2 de SE Vicuña se debió a la operación de su protección de distancia de fase, causada por una falla bifásica en la línea 110 kV Vicuña – Minera El Indio. | - | NO | 12 | 7 | 2015 | 23 | 34 | 0 | 672 | 2015-07-12 23:34
SIC | 649 | STx | 2 | S/E Recoleta transformador Nº 1 de 110/12 kV, 25 MVA interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Sobrecorriente de respaldo. | - | NO | 13 | 7 | 2015 | 0 | 37 | 0 | 714 | 2015-07-13 00:37
SIC | 10053 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica a tierra, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 13 | 7 | 2015 | 4 | 2 | 0 | 672 | 2015-07-13 04:02
SING | 3886 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Minera El Tesoro en su informe de Falla N°3886 el origen de la desconexión fue producto de flashover en Línea N°3 de 23 kV producto del corte de amarra que sujeta conductor a aislador de línea aérea. | Segmento Línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal: Pozo Almonte - Tap Off Tamarugal | NO | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 | 1867,1872,1897 | 2015-07-13 07:45 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Minera El Tesoro en su informe de Falla N°3886 el origen de la desconexión fue producto de flashover en Línea N°3 de 23 kV producto del corte de amarra que sujeta conductor a aislador de línea aérea.
SIC | 10054 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica a tierra, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 13 | 7 | 2015 | 9 | 12 | 0 | 672 | 2015-07-13 09:12
SIC | 10055 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica a tierra, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 13 | 7 | 2015 | 11 | 27 | 0 | 672 | 2015-07-13 11:27
SING | 3887 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Minera El Tesoro en su informe de Falla N°3887 el origen de la desconexión fue producto de flashover en Línea N°1 de 23 kV producto de contaminación en los aisladores. | Segmento Línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal: Pozo Almonte - Tap Off Tamarugal | NO | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 | 1867,1872,1897 | 2015-07-14 10:00 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Minera El Tesoro en su informe de Falla N°3887 el origen de la desconexión fue producto de flashover en Línea N°1 de 23 kV producto de contaminación en los aisladores.
SING | 3888 | STx | 2 | Transformador La Portada 110/23kV | - | NO | 14 | 7 | 2015 | 12 | 5 | 0 | 1890 | 2015-07-14 12:05
SIC | 650 | STx | 2 | Desconexión del transformador T3 110/13.2 kV de S/E Bajo Melipilla se produjo por la apertura de los interruptores 52CT3 y 52HT3 debido a una falla provocada por contacto directo de un ave con puntos energizados del interruptor 52CT3. | - | NO | 14 | 7 | 2015 | 19 | 11 | 0 | 628 | 2015-07-14 19:11
SIC | 651 | STx | 2 | Se produjo una falla en el cable de poder ubicado en la acometida subterránea del lado de media tensión del transformador N°2 de S/E Villa Prat, dañándose además el interruptor 52CT producto de la explosión. | - | NO | 16 | 7 | 2015 | 19 | 39 | 0 | 662 | 2015-07-16 19:39
SIC | 10051 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Travesía – Punta Padrones, por operación de protecciones ante descarga eléctrica en aislador de suspensión de la línea. | - | NO | 17 | 7 | 2015 | 6 | 34 | 0 | 1686,1687 | 2015-07-17 06:34
SIC | 652 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B2 de SE Los Ángeles se debió a la operación de su protección de distancia de fase, causada por una falla bifásica en el tramo de línea de 66 kV Duqueco – Pangue. | - | NO | 19 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 307 | 2015-07-19 12:13
SIC | 653 | G | 2 | Apertura del transformador 220/66/13.8 kV Nº2 de S/E Rapel a causa de la operación del relé maestro de transformador durante la ejecución de trabajos programados en la central Rapel. | - | NO | 21 | 7 | 2015 | 1 | 29 | 0 | 640,653 | 2015-07-21 01:29
SIC | 654 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Pilmaiquén - Osorno Nº1 y Nº2 habría ocurrido presuntamente debido a una falla ocurrida en la línea Pilmaiquén - Osorno Nº1, de la que no se cuenta con mayores antecedentes | - | NO | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 237 | 2015-07-22 08:58
SIC | 655 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/12 kV T3 de S/E La Reina se produjo por apertura del interruptor 52H1 debido a una intervención fortuita de personal durante los trabajos programados de control en el desconectador 110 kV asociado al transformador N°1 110/12 kV. | - | NO | 22 | 7 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 693 | 2015-07-22 15:44
SING | 3891 | G | 2 | Configuración TG1B + 0.5 TV1C | - | NO | 22 | 7 | 2015 | 21 | 46 | 0 | 1918 | 2015-07-22 21:46
SIC | 656 | G | 2 | Desconexión forzada de la central Nueva Renca por diferencia en perfil de temperatura del escape de la unidad TG. Producto de lo anterior, ocurre un descenso de la frecuencia por debajo de 49 Hz y la operación de algunas protecciones de baja frecuencia en el SIC. | - | NO | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 723,887 | 2015-07-23 03:59
SING | 3893 | STx | 2 | S/E Cerro Dragón | - | NO | 24 | 7 | 2015 | 20 | 14 | 0 | 1842 | 2015-07-24 20:14
SING | 3895 | G | 2 | Configuración CTM3-TG + CTM3-TV_AES GENER | - | NO | 27 | 7 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 1850,1867,1911,1918,1989 | 2015-07-27 17:46
SIC | 657 | STx | 2 | Línea de 66 kV San Javier – Constitución interrupción forzada por protecciones | - | NO | 31 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 632,1613 | 2015-07-31 11:09
SIC | 658 | STx | 2 | Línea de 33 kV Hualte – Quirihue interrupción forzada por protecciones | - | NO | 31 | 7 | 2015 | 11 | 41 | 0 | 654 | 2015-07-31 11:41
SING | 10110 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 1 | 8 | 2015 | 9 | 3 | 0 | 1850 | 2015-08-01 09:03
SIC | 801 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 110 kV Chiloé – Pid Pid, debido a una falla trifásica ocurrida en la línea durante una tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 1 | 8 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 505,515,525,527 | 2015-08-01 18:32
SIC | 802 | TT | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 220 kV Melipulli - Chiloé durante presencia de fuerte viento, lluvia y tormenta eléctrica en la zona | - | NO | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 503,505,515,525,527,528 | 2015-08-02 02:13
SING | 10120 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 2 | 8 | 2015 | 8 | 48 | 0 | 1850 | 2015-08-02 08:48
SIC | 803 | TT | 2 | En momentos que la zona de S/E Diego de Almagro hacia el norte del SIC operaba en isla eléctrica con las centrales Diego de Almagro y El Salvador TG, por desconexión programada de la línea 220 kV Carrera Pinto – Diego de Almagro, se produjo la desconexión intempestiva del equipo SVC Plus en S/E Diego de Almagro, lo cual originó la salida intempestiva de las centrales Diego de Almagro y El Salvador TG y en consecuencia la pérdida de suministro de las instalaciones abastecidas desde S/E Diego de Almagro hacia la zona norte del SIC. | - | NO | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 569,619,836,948,964,966,967 | 2015-08-02 20:00
SING | 10130 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 3 | 8 | 2015 | 9 | 40 | 0 | 1850 | 2015-08-03 09:40
SING | 20307 | TA | 1 | Trafo 2 Collahuasi 220/23 kV N°1 | - | NO | 3 | 8 | 2015 | 9 | 58 | 0 | 1850 | 2015-08-03 09:58
SING | 10140 | TA | 1 | Trafo 2 Collahuasi 220/23 kV N°1 | - | NO | 4 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 2015-08-04
SIC | 804 | TT | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Colbún – Candelaria N°2 se produjo por la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Colbún y 52J4 de S/E Candelaria debido a una falla provocada por presencia de aves. Simultáneamente, se produjo la desconexión de la línea 220 kV Colbún - Machicura por conexión errónea de los transformadores de corrientes de S/E Machicura. En consecuencia de las desconexiones de las líneas, también se produjo la desconexión de las unidades N°1 de la central Colbún y central Machicura. | - | NO | 4 | 8 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 223,876 | 2015-08-04 07:11
SIC | 805 | O | 2 | Falla en la red de media tensión perteneciente al alimentador Anunciación, que se encuentra conectado a la barra Nº3 de S/E Pajaritos, provocando la desconexión automática del transformador Nº3 110/23 kV de esta subestación. | - | NO | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 709 | 2015-08-04 14:44
SIC | 806 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52HT de S/E Esperanza, por operación de protecciones ante falla en el circuito Nº1 de la línea 66 kV Esperanza - Calera Centro, sin un origen determinado para la causa de la falla | - | NO | 4 | 8 | 2015 | 15 | 30 | 0 | 283 | 2015-08-04 15:30
SING | 20309 | TA | 1 | Trafo 2 Collahuasi 220/23 kV N°1 | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 2015-08-05
SING | 10150 | TA | 1 | Circuito Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 1866 | 2015-08-05 08:45
SING | 10160 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 10 | 28 | 0 | 1850 | 2015-08-05 10:28
SIC | 807 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Coronel – Horcones N°1, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por corte de conductor de la fase B, provocado por caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre sobre los conductores, entre las estructuras N°135 y N°136, durante temporal de viento presente en la zona. | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 13 | 57 | 0 | 841 | 2015-08-05 13:57
SIC | 808 | O | 2 | La desconexión forzada del transformador Nº1 110/23 kV de S/E Quilicura se produjo debido a una falla ocurrida en la red MT del alimentador Los Maitenes (árbol sobre red MT del alimentador) abastecido desde el mencionado transformador, que fue despejada por la operación de su protección diferencial 87T1 | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 713 | 2015-08-05 14:02
SIC | 809 | O | 2 | Desconexión de la barra de 23 kV de S/E Tomé por la apertura intempestiva del 52ET2 debido a una falla provocada por un objeto llevado por el viento sobre la barra de 23 kV, por presencia de tormenta en la zona. | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 18 | 21 | 0 | 413 | 2015-08-05 18:21
SING | 3898 | TA | 2 | Sub Estacion Tap Off Palestina | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 20 | 16 | 0 | 1866 | 2015-08-05 20:16
SIC | 810 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Constitución, a causa de pérdida de aislación por fenómenos ambientales, que provoca falla del equipo compacto de medida conectado por el lado de barra del alimentador 52E1 Purapel. | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 632 | 2015-08-05 21:33
SIC | 811 | O | 2 | Desconexión forzada de la línea 2x23 kV Los Vilos – Puerto Chungo, por operación de protecciones ante falla atribuida caída de poste de la línea, a raíz del temporal que afectaba la zona. | - | NO | 5 | 8 | 2015 | 21 | 57 | 0 | 579 | 2015-08-05 21:57
SING | 20313 | TA | 1 | Trafo 2 Collahuasi 220/23 kV N°1 | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 2015-08-06
SIC | 812 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV FF.CC. Andes – Hermanos Clark N°1, por falla bifásica entre fases A y C, originada por fuerte temporal de nieve y viento presente en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 0 | 40 | 0 | 783 | 2015-08-06 00:40
SIC | 813 | TA | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 110 kV Vicuña - El Indio, causada por el acortamiento de la distancia entre una fase y tierra, en momentos que, de acuerdo con lo informado por Minera El Indio a Transnet, en el sector se detectaron fuertes vientos debido a frente de mal tiempo | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 672 | 2015-08-06 01:56
SIC | 814 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde debido a una falla provocada por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 845,846,847,848 | 2015-08-06 01:56
SIC | 100026 | TT | 2 | S/E Candelaria Opera Inpo 52 J4 por Protección a Distancia. | Evento no registrado | NO | 6 | 8 | 2015 | 2 | 39 | 0 | 234 | 2015-08-06 02:39
SIC | 815 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1 se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde debido a una falla provocada por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 775,777,793 | 2015-08-06 03:26
SIC | 816 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Laguna Verde debido a una falla provocada por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 845,846,847,848 | 2015-08-06 05:38
SIC | 817 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1 se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde debido a una falla provocada por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 775,777,793 | 2015-08-06 05:48
SIC | 818 | STx | 2 | Acercamiento de los conductores del vano comprendido entre las estructuras del tipo portantes Nº117 y Nº118 en la línea de 66 kV Santa Rosa - Alhué (en transposición entre sus fases 2 y 3), debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, ubicadas a una distancia aproximada de 11 km de S/E Santa Rosa. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 499 | 2015-08-06 08:05
SING | 10170 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1850 | 2015-08-06 12:47
SIC | 819 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV FF.CC. Andes – Hermanos Clark N°1, por falla trifásica, originada por fuerte temporal de nieve y viento presente en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 783 | 2015-08-06 15:45
SIC | 820 | O | 2 | Desconexión forzada del interruptor 52CT1 de S/E La Manga, por operación de protecciones ante falla provocada por ruptura dieléctrica del interruptor 52C1. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 17 | 40 | 0 | 640 | 2015-08-06 17:40
SIC | 821 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV FF.CC. Andes – Hermanos Clark N°1, por falla bifásica entre fases A y B, originada por fuerte temporal de nieve y viento presente en la zona. | - | NO | 6 | 8 | 2015 | 21 | 51 | 0 | 783 | 2015-08-06 21:51
SING | 10180 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 7 | 8 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 1850 | 2015-08-07 08:45
SIC | 822 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Rancagua - Minera Valle Central - Sauzal se originó producto de una falla en el transformador Nº3 154/23 kV de S/E Minera Valle Central | - | NO | 7 | 8 | 2015 | 15 | 5 | 0 | 979 | 2015-08-07 15:05
SIC | 823 | TA | 2 | De acuerdo con lo informado por CODELCO División Andina, se produce la operación de protecciones asociadas a los interruptores 52B4 y 52B6 de S/E Saladillo, producto de falla entre las fases B-C a causa de evento climático. No se informa ubicación de la falla. | - | NO | 7 | 8 | 2015 | 23 | 30 | 0 | 897 | 2015-08-07 23:30
SIC | 824 | STx | 2 | Desconexiones del transformador 110/66 kV de S/E San Antonio y las líneas 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo N°1 y N°2 se produjeron por la apertura de los interruptores 52HT3, 52B1 y 52B2 de S/E San Antonio debido a una falla provocada por cortes de conductores entre las estructuras N°150 y N°151 de la línea 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo N°1, producto de una tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 775,777,802,845,846,847,848 | 2015-08-08 00:16
SIC | 825 | STx | 2 | Fuga en la caja de conexiones de los transformadores de corriente del transformador Nº1 110/23 kV de S/E El Peñón que provoca baja en el nivel de aceite, lo que origina la operación del relé Buchholz de dicho transformador | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 0 | 46 | 0 | 356 | 2015-08-08 00:46
SIC | 826 | STx | 2 | Falla en la línea de 66kV Hualañé-Licantén, se debió a fuerte temporal de lluvia y viento que provocó la caída de un árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre entre las estructuras N°112 y N°113. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 644 | 2015-08-08 01:53
SIC | 827 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV San Jerónimo – Las Balandras se produjo por la apertura del interruptor 52BL1 de S/E San Jerónimo debido a un conductor cortado entre las estructuras N°41 y N°42 del tramo 66 kV Tap El Manzano - Las Balandras, producto de una tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 3 | 48 | 0 | 845,846,847 | 2015-08-08 03:48
SIC | 828 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV El Melón – Túnel El Melón, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 5 | 11 | 0 | 803 | 2015-08-08 05:11
SIC | 829 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Transnet S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, por operación de protecciones ante falla provocada por caída de árbol sobre la línea, atribuida al temporal que afectó a la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 5 | 14 | 0 | 362 | 2015-08-08 05:14
SIC | 830 | O | 2 | La apertura intempestiva del 52CT2 de S/E San Joaquín se origina en la operación de su protección de sobrecorriente de fase ante descarga eléctrica provocada por elementos arrastrados sobre los conductores de su barra Nº2 de 13.2 kV durante fuerte temporal de lluvia y ráfagas de viento que afectaba la zona | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 6 | 46 | 0 | 406 | 2015-08-08 06:46
SIC | 831 | O | 2 | Operación de la protección diferencial de su transformador Nº2 ante descarga eléctrica provocada por elementos arrastrados sobre los conductores de su barra Nº2 de 13.2 kV durante fuerte temporal de lluvia y ráfagas de viento que afectaba la zona | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 6 | 54 | 0 | 406 | 2015-08-08 06:54
SIC | 832 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52H10 de S/E Agua Santa y 52HL1 de S/E Laguna Verde debido a una falla provocada por corte de conductor entre las estructuras N°8 y N°9 de la misma línea, producto de una tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 775,777,787,791,793,804,848 | 2015-08-08 08:12
SIC | 833 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Las Cabras - El Manzano fue a causa de fuerte temporal de lluvia y viento reinante en la zona, provocando el corte de conductor de fase lateral entre estructuras N°96 y N°97. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 8 | 49 | 0 | 460 | 2015-08-08 08:49
SIC | 100004 | O | 2 | S/E Los Angeles | Evento no registrado | NO | 8 | 8 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 426 | 2015-08-08 09:00
SING | 10190 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 9 | 14 | 0 | 1850 | 2015-08-08 09:14
SIC | 834 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Tap Algarrobo - Casablanca N°2 por apertura del interruptor 52B2 de S/E Tap Algarrobo debido a una falla provocada por corte de conductor en la barra 66 kV de S/E Tap Algarrobo, producto de una tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 777 | 2015-08-08 13:04
SIC | 835 | TT | 2 | Operación del EDAC-CEx en las SS/EE Lo Valledor, San Joaquín y Santa Marta, ante una perturbación externa. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 700,719,723 | 2015-08-08 13:55
SIC | 100027 | TT | 2 | S/E Candelaria Opera Inpo 52 J4 por Protección a Distancia. | Evento no registrado | NO | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 234 | 2015-08-08 13:55
SIC | 836 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº1 66/15 kV de S/E Lo Miranda, por operación de su relé maestro producto de exceso de humedad en los contactos del cable que energiza la bobina del relé. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 423 | 2015-08-08 15:00
SIC | 837 | STx | 2 | Falla en la línea de 66kV Hualañé-Licantén, se debió a fuerte temporal de lluvia y viento que provocó la caída de árboles ubicados fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°54 – N°55, N°55 – N°56, N°61 – N°62 y N°64 – N°65, además de postes quebrados en estructuras N°53, N°55, N°56, N°57, N°61, N°62 y N°72. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 644 | 2015-08-08 15:06
SIC | 838 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Las Luces - Taltal causada por contacto directo de un ave entre la fase C y la estructura Nº528 de la mencionada línea, ubicada a 33.8 km de S/E Las Luces aproximadamente | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 836 | 2015-08-08 19:30
SIC | 839 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT8 de S/E Pan de Azúcar, en respaldo a falla no despejada en redes MT, ocasionada por contacto de ramas de árboles arrastradas por el viento, durante temporal de lluvia y viento presente en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 19 | 32 | 0 | 581 | 2015-08-08 19:32
SIC | 840 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 2x66 kV Itahue – Talca, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea provocada por el temporal que afectaba la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 411,436,637,650,655,659,662,669,932 | 2015-08-08 20:25
SIC | 841 | STx | 2 | Falla en la línea de 66kV Cocharcas- Hualte se debió a fuerte temporal de lluvia y viento que provocó la caída de un árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre entre las estructuras N°120 y N°121. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 638,654 | 2015-08-08 21:56
SIC | 842 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Horcones – Carampangue, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por descarga eléctrica a tierra provocada por corteza de eucaliptus arrastrada por el viento hacia la estructura N°152 de dicha línea, durante temporal de lluvia y viento presente en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 362,384,387,415,1631 | 2015-08-08 22:52
SIC | 843 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes, por falla bifásica entre las fases A y B, originada por caída de árbol sobre los conductores ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°164 y N°165, durante temporal de lluvia y viento presente en la zona. | - | NO | 8 | 8 | 2015 | 22 | 56 | 0 | 630,641 | 2015-08-08 22:56
SIC | 844 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles – Pangue, por operación de protecciones ante falla atribuida al temporal que afectaba la zona. | - | NO | 9 | 8 | 2015 | 5 | 47 | 0 | 307 | 2015-08-09 05:47
SIC | 845 | STx | 2 | Caída de árboles sobre la línea 66 kV Victoria - Curacautín ubicados fuera de su franja seguridad, entre las estructuras Nº93 y Nº94 (sin provocar daño en conductores) y entre las estructuras Nº62 y Nº63 (provocando el corte de la fase central), ubicadas a 17.2 km y 11.5 km de S/E Victoria respectivamente, debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona | - | NO | 9 | 8 | 2015 | 6 | 1 | 0 | 364 | 2015-08-09 06:01
SIC | 846 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Maule-Talca N°2 fue a causa de corteza de eucaliptus desplazada por el viento, producto de fuerte temporal de viento y lluvia, provocando descarga a tierra en la estructura N°27 de dicha línea. | - | NO | 9 | 8 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 407 | 2015-08-09 06:18
SING | 10200 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 9 | 8 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 1850 | 2015-08-09 08:38
SIC | 847 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°4 66/15 kV de S/E Talcahuano, originada por contacto defectuoso del indicador del nivel de aceite del cambiador de derivaciones bajo carga (CDBC), el cual provocó el envío de orden de apertura del relé maestro 86 hacia los interruptores 52CT4 y 52BT4, asociados a dicho transformador. | - | NO | 9 | 8 | 2015 | 16 | 41 | 0 | 412 | 2015-08-09 16:41
SIC | 848 | O | 2 | Durante maniobra de apertura del desconectador 89CS-1 de S/E Talcahuano, por normalización de topología por falla previa en el transformador N°4 66/15 kV, operador realizó apertura no completa de dicho desconectador, originando falla en la barra de 15 kV que es despejada por los interruptores 52CT3 y 52CT4. | - | NO | 9 | 8 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 412 | 2015-08-09 20:51
SING | 3905 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3905 la desconexión de la unidad U16 se debió a que la válvula solenoide de corte atemperación vapor recalentado se quemó debido a un cortocircuito causado por las lluvias presentes en la zona. | Configuración CTM3-TG + CTM3-TV | NO | 9 | 8 | 2015 | 23 | 19 | 0 | 1918 | 2015-08-09 23:19 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3905 la desconexión de la unidad U16 se debió a que la válvula solenoide de corte atemperación vapor recalentado se quemó debido a un cortocircuito causado por las lluvias presentes en la zona.
SIC | 849 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52H1 de SE Maitencillo se debió a la operación de protecciones a causa de una falla monofásica a tierra en la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías. | - | NO | 10 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 368,570,884,886 | 2015-08-10 08:05
SING | 10210 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 10 | 8 | 2015 | 9 | 24 | 0 | 1850 | 2015-08-10 09:24
SIC | 850 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 11 | 8 | 2015 | 5 | 18 | 0 | 672 | 2015-08-11 05:18
SING | 10220 | TA | 1 | Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | - | NO | 11 | 8 | 2015 | 8 | 49 | 0 | 1850 | 2015-08-11 08:49
SIC | 851 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 11 | 8 | 2015 | 11 | 17 | 0 | 672 | 2015-08-11 11:17
SIC | 852 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 11 | 8 | 2015 | 11 | 50 | 0 | 672 | 2015-08-11 11:50
SIC | 853 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Concepción - Coronel N°2 por apertura del interruptor 52B9 de S/E Coronel y 52B11 de S/E Concepción, debido a una falla por contacto de una rama de árbol con conductores entre las estructuras N°115 y N°116 de la línea, durante faenas preventivas de tala de árboles. | - | NO | 11 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 424,463 | 2015-08-11 15:40
SIC | 854 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla bifásica, provocada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio, originada por fuerte nevazón presente en la zona. | - | NO | 12 | 8 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 672 | 2015-08-12 10:06
SIC | 855 | O | 2 | Desconexión de la línea 13.2 kV San Vicente - Molycop por operación de sus protecciones debido a falla en instalaciones de Molycop | - | NO | 12 | 8 | 2015 | 23 | 15 | 0 | 589 | 2015-08-12 23:15
SIC | 856 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces – Taltal se debió al corte de conductor en su estructura N°390. | - | NO | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 836 | 2015-08-13 22:46
SIC | 857 | TA | 2 | Desenganche intempestivo del interruptor 52H1 de S/E Cardones, por medio de la protección de distancia, a través de la función de discrepancia de polos. | - | NO | 13 | 8 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 562 | 2015-08-13 23:02
SIC | 858 | TA | 2 | Desenganche intempestivo del interruptor 52H1 de S/E Cardones, por medio de la protección de distancia, a través de la función de discrepancia de polos. | - | NO | 14 | 8 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 562 | 2015-08-14 03:24
SING | 3909 | G | 2 | Central ATACAMA | - | NO | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 1812,1840,1841,1847,1866,1867,1869,1872,1879,1892,1894,1899,1906,1916,1918,1923,1937,1967,1978,1989 | 2015-08-14 20:54
SIC | 860 | G | 2 | Apertura intempestiva del 52H2 de S/E Quelentaro se produjo por operación del EDACxCEx debido a la desconexión intempestiva de la unidad N°5 de la central Rapel. | - | NO | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 627,639,645,647,649,652 | 2015-08-15 00:38 | Se corrige fecha inicio según EAF 315/2015
SIC | 859 | TT | 2 | Operación del EDAC-BF y EDACxCEx en instalaciones de Chilquinta S.A. y Transnet S.A., por perturbaciones en la frecuencia debido a que el sistema se encontraba en isla desde central Rapel. | - | NO | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 628,629,634,642,777,798 | 2015-08-15 00:42
SIC | 861 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Carampangue – Curanilahue, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea provocada por el temporal que afectaba la zona. | - | NO | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 362,387,415,1631 | 2015-08-15 03:57
SIC | 862 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Santa Marta, por apertura del interruptor general de barra, originada por daño en aislador asociado al alimentador Milagros de 12 kV, provocado por cuerpo extraño lanzado por terceros al interior de la S/E. | - | NO | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 723 | 2015-08-15 12:49
SING | 3910 | TA | 2 | Sub Estacion El Peñón | - | NO | 17 | 8 | 2015 | 0 | 35 | 0 | 1866 | 2015-08-17 00:35
SIC | 863 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina en la operación de la protección de sobrecorriente de fase 51 del interruptor 52B3 de S/E San Javier tras haberse superado el pick up de la mencionada protección ante variación de la demanda de la zona | - | NO | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 632,1613 | 2015-08-18 12:59
SIC | 864 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, a consecuencia de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°27 y N°28. | - | NO | 19 | 8 | 2015 | 17 | 47 | 0 | 430 | 2015-08-19 17:47
SIC | 865 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Los Maquis- Hualañé se debió a tala ilegal de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad, que provoca la caída de uno de ellos sobre dicha línea con la consecuente descarga entre las estructuras N°94 y N°95. | - | NO | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 637,644,650,655,662 | 2015-08-21 11:12
SING | 3911 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3911 LA DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR MEJILLONES 23/13.2 KV FUE PRODUCTO DE UNA FALLA NO DESPEJADA EN LA LÍNEA 23 KV MEJILLONES-POLPAICO A CAUSA DE FLASHOVER EN AISLADOR DE SU ESTRUCTURA Nº1. | - | NO | 21 | 8 | 2015 | 11 | 15 | 0 | 1902 | 2015-08-21 11:15
SIC | 866 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nueva Imperial, debido a operación de su relé maestro, provocada por polo positivo a tierra en circuito de control de corriente continua, coincidente con falla a tierra en alimentador MT. | - | NO | 21 | 8 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 839 | 2015-08-21 16:50
SIC | 867 | TT | 2 | Operación de los escalones Nº1, Nº2 y Nº3 del EDAC-CEx en S/E Cordillera, ante una perturbación externa. | - | NO | 21 | 8 | 2015 | 23 | 16 | 0 | 234 | 2015-08-21 23:16
SIC | 868 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por acortamiento de distancia eléctrica entre conductor inferior de la línea y cable de protección 15 kV de alimentador que cruza por debajo el vano comprendido entre las estructuras N°22 y N°23 de dicha línea. | - | NO | 23 | 8 | 2015 | 3 | 43 | 0 | 1613 | 2015-08-23 03:43
SIC | 869 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV San Javier – Constitución causada por falla monofásica (fase B), originada por acortamiento de distancia eléctrica entre conductor inferior de la línea y cable de protección de alimentador 15 kV que cruza bajo el vano comprendido entre las estructuras Nº22 y Nº23 de dicha línea | - | NO | 24 | 8 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 1613 | 2015-08-24 00:58
SIC | 870 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Carampangue- Curanilahue fue a causa de fuerte temporal de viento y lluvia que provoca el deslizamiento y caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°257 y N°258. | - | NO | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 362,387,415,1631 | 2015-08-25 13:02
SIC | 871 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén, debido a cortezas de árboles desplazadas por el viento que hicieron contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°103 y N°104, a 16 km de S/E Hualañé. | - | NO | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 644 | 2015-08-25 15:02
SIC | 872 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Charrúa – Parral se produjo debido a una falla provocada por una descarga atmosférica en la estructura N°526. | - | NO | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,927,934 | 2015-08-25 16:18
SIC | 873 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucalipto, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea. | - | NO | 25 | 8 | 2015 | 21 | 14 | 0 | 641 | 2015-08-25 21:14
SIC | 874 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Parral - Cauquenes fue a causa de caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°156 y N°157, debido al ablandamiento del suelo producto de las lluvias ocurridas en días anteriores. | - | NO | 28 | 8 | 2015 | 2 | 19 | 0 | 630,641 | 2015-08-28 02:19
SING | 3916 | TA | 2 | Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | - | NO | 28 | 8 | 2015 | 10 | 11 | 0 | 1894 | 2015-08-28 10:11
SIC | 875 | STx | 2 | Desconexión de los transformadores T1 y T3 110/12 kV de S/E Chacabuco se produjo por la apertura del interruptor 52H1 de S/E Chacabuco debido a un aumento del flujo de aceite en el cambiador de tap automático del transformador T1. | - | NO | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 683 | 2015-08-29 09:04
SIC | 876 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por acortamiento de distancia eléctrica entre conductor inferior de la línea y cable de protección de alimentador de 15 kV que cruza por debajo del vano comprendido entre las estructuras N°22 y N°23 de dicha línea. | - | NO | 29 | 8 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 1613 | 2015-08-29 17:05
SIC | 877 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº3 110/12 kV de S/E San Rosa Sur, por operación de la protección diferencial del transformador Nº1 110/12 kV atribuida a problemas en punto de conexión del interruptor MT provisorio de este último transformador. | - | NO | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 725 | 2015-08-30 11:40
SIC | 100038 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 1 | 9 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 789 | 2015-09-01 01:00
SING | 3918 | TA | 1 | Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas | - | NO | 1 | 9 | 2015 | 17 | 30 | 0 | 1968 | 2015-09-01 17:30
SIC | 878 | O | 2 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 66/13.8 kV de S/E Linares Norte, por falla de un pararrayos del lado de MT del transformador N°1 de dicha S/E, causada por fin de vida útil de acuerdo con lo señalado por dicha empresa. | - | NO | 3 | 9 | 2015 | 6 | 32 | 0 | 850 | 2015-09-03 06:32
SING | 3920 | TA | 1 | Transformador Mantos de la Luna 110/23 kV | - | NO | 3 | 9 | 2015 | 13 | 40 | 0 | 1900 | 2015-09-03 13:40
SING | 3922 | TA | 1 | Línea 110 kV Mejillones - El Lince | - | NO | 3 | 9 | 2015 | 19 | 40 | 0 | 1864 | 2015-09-03 19:40
SIC | 879 | STx | 2 | Durante una tala de árboles que se realizaba en la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue, a propósito de una faena de mantenimiento preventivo de la franja de seguridad de la línea (consistente en la tala de árboles riesgosos), se produce la caída intempestiva de un árbol sobre conductores entre sus estructuras Nº260 y Nº261 | - | NO | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 362,387,415,1631 | 2015-09-04 12:53
SING | 3925 | TA | 2 | Línea 66 kV Tap Off Nueva Victoria - Llamara | - | NO | 5 | 9 | 2015 | 18 | 15 | 0 | 1971 | 2015-09-05 18:15
SIC | 880 | STx | 2 | Durante una tala de árboles que se realizaba en la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue, a propósito de una faena de mantenimiento preventivo de la franja de seguridad de la línea (consistente en la tala de árboles riesgosos), se produce la caída intempestiva de un árbol sobre conductores entre sus estructuras Nº260 y Nº261 | - | NO | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 362,387,415,1631 | 2015-09-06 02:49
SIC | 881 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo C1 se debió a caída de árbol sobre la red, entre las estructuras N°17 y N°18, producto de tala no autorizada de terceros que se dieron a la fuga. | - | NO | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 775,793,845,846,847,848 | 2015-09-06 11:06
SIC | 882 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52B3 de S/E Pullinque y 52B1 de S/E Los Lagos debido a una falla monofásica por causas no determinadas. | - | NO | 6 | 9 | 2015 | 17 | 44 | 0 | 517 | 2015-09-06 17:44
SIC | 883 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, debido a descarga en la fase B a tierra, provocada por excremento de pájaro en cadena de aisladores en la estructura N°355, a una distancia de 119 km de S/E Charrúa. | - | NO | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,927,934,936 | 2015-09-07 16:55
SING | 3728 | STx | 1 | Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte | - | NO | 7 | 9 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 1951 | 2015-09-07 17:02
SING | 3928 | STx | 2 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL COORDINADO E-CL EN SU INFORME DE FALLA N°3928 EL ORIGEN DE LA FALLA SE DEBIÓ AL ACORTAMIENTO DE LA DISTANCIA ENTRE LA LÍNEA Y TIERRA CAUSADA POR LA ANTENA DE UNA TANQUETA DEBIDO A EJERCICIOS MILITARES QUE SE REALIZABAN EN EL SECTOR. | - | NO | 7 | 9 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 1951 | 2015-09-07 17:02
SIC | 884 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Andes, por operación de protecciones ante falla atribuía a ave que hace contacto entre los conductores y la cruceta de la estructura Nº95 de la línea. | - | NO | 8 | 9 | 2015 | 10 | 34 | 0 | 778,786,789 | 2015-09-08 10:34
SIC | 885 | O | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Cerrillos – Los Loros, por falla bifásica a tierra, originada por choque de vehículo con tirante de conductor de alimentador MT cuyo trazado pasa por debajo de dicha línea, lo cual provocó el acortamiento de distancia eléctrica entre la línea 110 kV y el conductor de MT. | - | NO | 9 | 9 | 2015 | 15 | 35 | 0 | 622 | 2015-09-09 15:35
SIC | 886 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Angol-Victoria fue a causa de acto vandálico perpetrado por acción de comunidades indígenas, provocando el corte del conductor de la fase B entre las estructuras N°359 y N°360. | - | NO | 10 | 9 | 2015 | 0 | 33 | 0 | 394,418,941 | 2015-09-10 00:33
SIC | 887 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Queltehues se produjo debido a una energización accidental del bus de disparo de la protección contra falla de interruptor (50BF) asociada al nuevo paño de Central Volcán, mientras se encontraba en pruebas de puesta en servicio de incorporación de la unidad a subestación GIS. | - | NO | 11 | 9 | 2015 | 12 | 4 | 0 | 203 | 2015-09-11 12:04
SIC | 888 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Angol-Victoria fue a causa de acto vandálico y atentado por parte de comunidades indígenas durante el desarrollo de manifestaciones que sostenían en el sector, afectando inicialmente las fases AC y corte post-falla de las tres fases, entre las estructuras N°317 y N°318. | - | NO | 11 | 9 | 2015 | 20 | 30 | 0 | 394,418,941 | 2015-09-11 20:30
SIC | 889 | TA | 2 | Apertura automática de los interruptores 52H2 y 52H3 de S/E Travesía, por operación de la protección diferencial de la línea 110 kV Cardones - Travesía. | - | NO | 11 | 9 | 2015 | 20 | 41 | 0 | 1686 | 2015-09-11 20:41
SIC | 890 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº1 110/12 kV de S/E Quilpué, por activación de su relé maestro ante operación en respaldo de la protección de sobrecorriente de neutro del transformador Nº1, por falla en red de distribución. | - | NO | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 792 | 2015-09-12 04:22
SIC | 891 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52HT de S/E Esperanza, asociado al transformador 110/66 kV y la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Esperanza, asociado a la línea 66 kV Esperanza – Calera Centro N°1, por falla ocurrida en esta línea, sin un origen determinado para la causa de la falla. | - | NO | 14 | 9 | 2015 | 0 | 25 | 0 | 283 | 2015-09-14 00:25
SING | 3930 | TA | 2 | Transformador Mantos de la Luna 110/23 kV | - | NO | 14 | 9 | 2015 | 10 | 50 | 0 | 1900 | 2015-09-14 10:50
SING | 3931 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 1809,1850,1862,1867,1869,1872,1878,1888,1892,1899,1900,1918,1925,1935,1965,1989 | 2015-09-16 02:37
SIC | 892 | TA | 2 | De acuerdo con lo informado por AES Gener S.A., la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio se produce por la apertura del 52H1 de S/E Cardones de dicha línea por operación de protecciones durante temporal de viento en la zona | - | NO | 16 | 9 | 2015 | 17 | 38 | 0 | 562 | 2015-09-16 17:38
SIC | 893 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B5 en S/E Ovalle, asociado a la LT 66 kV Ovalle – Illapel, por falla monofásica a tierra provocada por acortamiento de distancia de un conductor de la línea con la estructura Nº 204, durante fuerte sismo que afectó a la Cuarta Región. | - | SI | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 357,431 | 2015-09-16 19:55
SIC | 894 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Salamanca, por operación de protecciones ante falla en la barra 23 kV Nº2 de la subestación, la falla es atribuida al fuerte sismo que afectó la región. | - | SI | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 403 | 2015-09-16 19:55
SIC | 895 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52HT de S/E Esperanza, asociado al transformador 110/66 kV y la apertura intempestiva del interruptor 52B2 de S/E Esperanza, asociado a la línea 66 kV Esperanza – Calera Centro N°2, por operación de relé Buchholz asociado a dicho transformador, originada por fuerte movimiento sísmico registrado en la IV región del país. | - | NO | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 283 | 2015-09-16 19:55
SIC | 896 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E Ovalle, debido a contacto entre dos alimentadores MT que comparten postación y que se vieron sometidos a oscilaciones mecánicas durante fuerte sismo en la Región de Coquimbo. | - | SI | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 421 | 2015-09-16 19:56
SIC | 897 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución se origina producto de una falla de tipo monofásica entre la fase A y tierra, detectada en esta línea, para la cual a la fecha no se ha podido determinar su causa física de acuerdo con lo informado por Transelec S.A. | - | NO | 17 | 9 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 632,1613 | 2015-09-17 07:07
SIC | 898 | STx | 2 | Falla ocurrió en la línea de 110 kV Puente Alto-Costanera, a causa de incendio de matorrales en la cercanía de las estructuras N°73 y N°74. | - | NO | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 832,833 | 2015-09-18 20:25
SIC | 899 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Hualañé - Ranguilí, por falla monofásica a tierra, provocada por corte de conductor de la fase A en la estructura Nº 68 de la línea. | - | NO | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 655 | 2015-09-19 06:08
SIC | 900 | TA | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Tap Quinta – FFCC se produjo por apertura del interruptor 52B3 de Tap Quinta debido a una falla provocada por contacto directo de un ave con una fase de la línea. | - | NO | 20 | 9 | 2015 | 9 | 8 | 0 | 929 | 2015-09-20 09:08
SIC | 901 | STx | 2 | Falla en la barra de 66 kV de S/E Constitución, provocada por ave que hizo contacto con ella, lo que provocó la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, del transformador N°1 66/6 kV de central Celco y de central Viñales, por operación de sus respectivas protecciones en forma remota. | - | NO | 21 | 9 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 632,1613 | 2015-09-21 10:36
SIC | 100039 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 22 | 9 | 2015 | 0 | 30 | 0 | 789 | 2015-09-22 00:30
SIC | 902 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Rungue, por operación de protecciones ante falla provocada por pérdida de aislación en aislador de la estructura Nº96 de la línea. | - | NO | 22 | 9 | 2015 | 8 | 9 | 0 | 716 | 2015-09-22 08:09
SIC | 903 | TA | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Tap Quinta – FFCC, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por descarga eléctrica provocada por contacto directo entre ave y una fase de dicha línea. | - | NO | 23 | 9 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 929 | 2015-09-23 10:18
SIC | 904 | TA | 2 | Desconexión forzada del transformador de 66/13.2 kV en S/E km 21 a través de su relé maestro, fue producto de la operación del indicador del nivel de líquido (silicona). | - | NO | 24 | 9 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 897 | 2015-09-24 02:00
SIC | 100028 | TT | 2 | Variación de Voltaje Prueba Tercer Circuito 500 KV. Ancoa - Jahuel | Evento no registrado | NO | 24 | 9 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 234 | 2015-09-24 04:50
SING | 3934 | TA | 2 | Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna | - | NO | 24 | 9 | 2015 | 10 | 54 | 0 | 1900 | 2015-09-24 10:54
SIC | 905 | STx | 2 | Falla en la línea de 66kV Hualañé- Licantén, se debió a fuerte temporal de lluvia y viento que provocó la caída de un árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre entre las estructuras N°58 y N°59. | - | NO | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 644 | 2015-09-27 23:14
SING | 3936 | TA | 2 | Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna | - | NO | 29 | 9 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 1900 | 2015-09-29 09:07
SIC | 906 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Maitencillo – Tap Punta Toro se produjo por la apertura del interruptor 52H5 de S/E Maitencillo debido a una falla provocada por contacto directo de un ave con la estructura N°36 de la línea. | - | NO | 30 | 9 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 881 | 2015-09-30 10:18
SIC | 907 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Pelequén - Rosario, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre conductor de la fase C entre las estructuras N°168 y N°169 del tramo de línea 66 kV Tap Rengo - Rosario, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | - | NO | 1 | 10 | 2015 | 10 | 47 | 0 | 402,927 | 2015-10-01 10:47
SIC | 908 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV El Llano - SAG, por operación de su esquema de teleprotecciones ante falla en la línea atribuida a descarga por tormenta eléctrica que afectaba la zona. | - | NO | 1 | 10 | 2015 | 10 | 51 | 0 | 1056 | 2015-10-01 10:51
SING | 20384 | TA | 2 | Alimentador CA 2 - 23 kV | - | NO | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1850 | 2015-10-01 11:38
SING | 3937 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1857,1869,1878,1884,1885,1892,1894,1911,1912,1918,1925,1929,1934 | 2015-10-01 11:38
SIC | 100029 | TT | 2 | Candelaria 2 220 KV por Acción Relé 21 Principal y Relé 21 | Evento no registrado | NO | 1 | 10 | 2015 | 19 | 19 | 0 | 234 | 2015-10-01 19:19
SIC | 100030 | TT | 2 | Candelaria 2 220 KV por Acción Relé 21 Principal y Relé 21 | Evento no registrado | NO | 1 | 10 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 234 | 2015-10-01 22:13
SIC | 909 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Alto Jahuel – Buin, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por corte de conductor entre las estructuras N°12 y N°13, provocada por contacto directo de brazo de máquina retroexcavadora con el conductor de dicha fase. | - | NO | 2 | 10 | 2015 | 12 | 5 | 0 | 381 | 2015-10-02 12:05
SIC | 910 | TA | 2 | Falla en la línea de 44 kV Chagres-Los Ángeles fue a causa de choque de ave de gran envergadura (Cóndor) que provoca el corte de las tres fases entre las estructuras N°175 y N°176, ubicadas en el tramo de línea Catemu-Los Ángeles. | - | NO | 2 | 10 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 778,786 | 2015-10-02 14:37
SIC | 911 | STx | 2 | Apertura del transformador 220/110 kV Nº1 de S/E Antillanca a causa de la operación del elemento de protección diferencial del transformador, por excremento de pájaro en paño 110 kV lado transformador asociado al interruptor 52HT1. | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 511 | 2015-10-05 11:30
SIC | 912 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Victoria - Curacautín se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Victoria debido a una falla provocada por la caída de un árbol sobre un conductor de la línea entre las estructuras N°153 y N°154. | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 11 | 43 | 0 | 364 | 2015-10-05 11:43
SING | 20373 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1811 | 2015-10-05 22:06
SING | 20374 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1968 | 2015-10-05 22:06
SING | 20376 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1841 | 2015-10-05 22:06
SING | 20378 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1850 | 2015-10-05 22:06
SING | 20451 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1866 | 2015-10-05 22:06
SING | 20454 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1864 | 2015-10-05 22:06
SING | 20483 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 5% 05/10/2015 22:06 | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1929 | 2015-10-05 22:06
SING | 20501 | G | 1 | Desenganche de la unidad TG2B+ 0,5TV2C (155 MW) | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1925 | 2015-10-05 22:06
SING | 100 | G | 1 | Desenganche de la unidad TG2B+ 0,5TV2C (155 MW) | - | NO | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 1878,1898 | 2015-10-05 22:06
SIC | 913 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde, debido a pérdida de aislación provocada por presencia de contaminación. | - | NO | 7 | 10 | 2015 | 6 | 37 | 0 | 569 | 2015-10-07 06:37
SIC | 914 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Angol, por operación de protección de sobrecorriente ante falla monofásica cuya causa no se pudo determinar. | - | NO | 9 | 10 | 2015 | 9 | 24 | 0 | 379 | 2015-10-09 09:24
SIC | 100031 | TT | 2 | Disturbio: Desconexión Tercer Circuito Ancoa – Jahuel | Evento no registrado | NO | 9 | 10 | 2015 | 15 | 35 | 0 | 234 | 2015-10-09 15:35
SIC | 915 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV La Calera – El Cobre, por falla monofásica entre fase B y tierra, sin un origen determinado para la causa de la falla. | - | NO | 10 | 10 | 2015 | 8 | 35 | 0 | 784 | 2015-10-10 08:35
SIC | 916 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde, debido a pérdida de aislación provocada por presencia de contaminación. | - | NO | 12 | 10 | 2015 | 5 | 24 | 0 | 569 | 2015-10-12 05:24
SIC | 917 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1 por operación de protecciones ante una falla ocurrida en la estructura Nº 251 de la línea. | - | NO | 12 | 10 | 2015 | 23 | 12 | 0 | 517 | 2015-10-12 23:12
SIC | 918 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitenes - Queltehues - Florida Nº2 se origina producto de una descarga eléctrica a tierra, detectada en esta línea, para la cual no se ha podido determinar su origen tras haber realizado patrullaje terrestre a la mencionada línea. | - | NO | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 203,832,833 | 2015-10-13 07:14
SIC | 919 | O | 2 | Desconexión de la barra de 13.2 kV de S/E Chocalán se produjo por la apertura intempestiva del 52CT1 de S/E Chocalán debido a una falla en alimentador de Media Tensión provocada por tormenta en la zona. | - | NO | 14 | 10 | 2015 | 1 | 52 | 0 | 631 | 2015-10-14 01:52
SIC | 920 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - Pelequén, debido a objetos extraños arrastrados por el viento sobre la mencionada línea, específicamente en la estructura N°41, durante temporal en la zona. | - | NO | 14 | 10 | 2015 | 13 | 13 | 0 | 402,437,927 | 2015-10-14 13:13
SIC | 921 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52BT4 de S/E Valdivia, por operación de protección de distancia ante falla en la línea 66 kV Valdivia – Picarte, atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea. | - | NO | 15 | 10 | 2015 | 12 | 32 | 0 | 502,518 | 2015-10-15 12:32
SIC | 922 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Cerrillos, por falla entre fases en el alimentador El Yeso de 23 kV, originada por contacto de ramas de árboles con el conductor de dicho alimentador, la cual fue despejada de forma indeseada por la protección de distancia de fases en zona 1 asociada al paño HT1 de S/E Cerrillos. | - | NO | 17 | 10 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 618 | 2015-10-17 14:04
SING | 20385 | TA | 2 | Alimentador CA 2 - 23 kV | - | NO | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 1850 | 2015-10-18 20:58
SING | 3946 | G | 2 | Componente U16-TV | - | NO | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1857,1869,1878,1884,1885,1892,1894,1911,1912,1918,1925,1929,1934 | 2015-10-18 20:58
SIC | 923 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 en S/E Santa Rosa Sur, debido a falla en el alimentador de media tensión Lo Blanco. | - | NO | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 725 | 2015-10-19 10:33
SIC | 924 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, a causa de la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre la línea durante un fuerte temporal de viento y lluvia presente en la zona. | - | NO | 19 | 10 | 2015 | 14 | 1 | 0 | 633,634,635 | 2015-10-19 14:01
SIC | 925 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Licantén, debido a máquina excavadora tipo oruga que hizo contacto con el conductor de la fase A, provocando el corte del mismo, entre las estructuras N°36 y N°37, a 4.9 km de S/E Hualañé. | - | NO | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 644 | 2015-10-20 08:43
SIC | 926 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Charrúa - Laja producto de la caída de un árbol entre sus estructuras Nº19 y Nº20, ubicadas a 3.7 km de la S/E Charrúa aproximadamente, el que fue derribado por terceros para posteriormente efectuar el robo de conductor de esta línea de transmisión entre sus estructuras Nº12 y Nº21 | - | NO | 20 | 10 | 2015 | 22 | 9 | 0 | 577,939 | 2015-10-20 22:09
SIC | 927 | TA | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel, por operación de protecciones ante falla en el desconectador 89QL1 de S/E Papelera Bío Bïo. | - | NO | 23 | 10 | 2015 | 9 | 32 | 0 | 943,982 | 2015-10-23 09:32
SIC | 928 | TT | 2 | Desconexión de la sección de barra N°2 220 kV de S/E Ancoa y de la línea 220 kV Ancoa – Canal Melado – Pehuenche N°1, por falla monofásica a tierra, ocurrida mientras se realizaban trabajos programados en S/E Ancoa, lo cual provocó la desconexión intempestiva de las centrales que inyectan en S/E Ancoa 220 kV, causando una caída de la frecuencia del sistema por debajo de los 48.9 [Hz], lo cual originó la operación del escalón N°2 del EDAC BF en distintas instalaciones del SIC. | - | NO | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 234,359,367,381,383,398,411,412,423,429,430,433,463,469,515,569,584,586,589,623,629,657,690,708,717,722,723,777,785,788,791,792,798,837,841,876,879,887,963,965,979,982 | 2015-10-24 15:09
SIC | 929 | TA | 2 | Falla en la línea de 110 kV Ventanas - San Pedro N°1 fue causada por contacto de ave con la fase B en la torre N°93, localizada a 5,15 km desde S/E San Pedro. | - | NO | 25 | 10 | 2015 | 7 | 34 | 0 | 915 | 2015-10-25 07:34
SIC | 930 | G | 2 | De acuerdo a los registros del sistema SCADA/EMS del CDEC SIC, en momentos que las barras 110 kV Nº1 y Nº2 de S/E Diego de Almagro operaba en isla eléctrica, por desconexión programada de los transformadores 220/110 kV Nº3 y Nº4, se produjo la desconexión de las centrales solares y térmicas participantes de la isla eléctrica, por baja frecuencia, y en consecuencia la pérdida de suministro de las instalaciones abastecidas desde las barras 110 kV Nº1 y Nº2 de S/E Diego de Almagro. | - | NO | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 569,571,619,836,964,966,967 | 2015-10-25 18:48
SIC | 931 | TA | 2 | Desconexión forzada del transformador N°3, 220/23 kV, de S/E Caserones, por operación de protecciones. | - | NO | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 | 1649 | 2015-10-27 04:34
SIC | 932 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Hernán Fuentes – Caldera se produjo debido a una falla ocasionada por corte de conductor y colapso de la estructura N°143 de la línea. | - | NO | 28 | 10 | 2015 | 18 | 43 | 0 | 617 | 2015-10-28 18:43
SIC | 933 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Charrúa, asociado a la línea 66 kV Charrúa - Laja, por operación de protecciones, ante falla en la línea atribuida a robo de conductor. | - | NO | 29 | 10 | 2015 | 1 | 50 | 0 | 577,939 | 2015-10-29 01:50
SIC | 934 | O | 2 | Desconexión de la barra N°2 12 kV de S/E Miraflores, provocada por operación automática del relé maestro asociado a dicha barra, la cual fue causada por operación incorrecta de protección temporizada de sobrecorriente de fases asociada al paño 12 kV del transformador N°2 110/12 kV de S/E Miraflores, ante ausencia de falla en la instalación. | - | NO | 29 | 10 | 2015 | 4 | 33 | 0 | 788 | 2015-10-29 04:33
SIC | 935 | STx | 2 | Falla en barra de 110 kV de S/E Antillanca fue producto de pérdida de aislación a causa de excremento de pájaro en la fase A. | - | NO | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 511 | 2015-10-29 21:50
SING | 20386 | TA | 2 | Alimentador CA 2 - 23 kV | - | NO | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 1850 | 2015-10-30 20:32
SING | 3951 | G | 2 | Unidad CTM3_AES GENER | - | NO | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1857,1869,1878,1884,1885,1892,1894,1911,1912,1918,1925,1929,1934 | 2015-10-30 20:32
SING | 3952 | STx | 2 | Transformador Alto Hospicio 110/13,8 kV | - | NO | 30 | 10 | 2015 | 20 | 53 | 0 | 1812 | 2015-10-30 20:53
SIC | 936 | O | 2 | Apertura del interruptor asociado a la barra 12 kV Nº2 de S/E Alonso de Córdova, a causa de una falla de aislación en el cable de control correspondiente a la vía de apertura del interruptor. | - | NO | 2 | 11 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 674 | 2015-11-02 14:25
SING | 3962 | G | 2 | Unidad ANG1 | - | NO | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 1797,1798,1809,1841,1845,1850,1857,1866,1867,1869,1878,1884,1885,1898,1899,1923,1925,1929,1934,1989 | 2015-11-04 00:50
SIC | 937 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Antillanca - Aihuapi, debido a pérdida de aislación por presencia de excremento de pájaro en estructuras de la línea cercanas a S/E Antillanca. | - | NO | 5 | 11 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 511 | 2015-11-05 01:13
SIC | 938 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, por operación de protecciones ante falla atribuida a robo y corte del conductor de la fase A de la línea, el cual, al precipitarse al suelo, hace contacto con los conductores de la línea 66 kV Parral - Linares, provocando su desconexión forzada. | - | NO | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 411,449,476,632,657,850,851,852,933,934,1640 | 2015-11-05 01:14
SIC | 939 | STx | 2 | Desconexión forzada de los interruptores 52E3 de S/E Constitución y 52C6 de S/E Talca, por operación del escalón Nº3 del EDAC-BF, ante aumento de la demanda en la isla eléctrica que abastecía ambas subestaciones. | - | NO | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 411,632 | 2015-11-05 01:21
SING | 3965 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su informe de Falla N°3965 el origen de la interrupción de Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta fue un producto del acortamiento de distancia eléctrica entre fase inferior y línea debido al tránsito de maquinaria pesada. | Configuración ANG1 | NO | 5 | 11 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 1950 | 2015-11-05 07:11 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su informe de Falla N°3965 el origen de la interrupción de Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta fue un producto del acortamiento de distancia eléctrica entre fase inferior y línea debido al tránsito de maquinaria pesada.
SIC | 940 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Temuco - Loncoche Nº1, causada por incendio bajo la línea, entre estructuras sus Nº28 y Nº29, ubicadas a 13 km de S/E Loncoche aproximadamente, que provoca el corte de un conductor | - | NO | 5 | 11 | 2015 | 9 | 47 | 0 | 839,840 | 2015-11-05 09:47
SIC | 941 | TA | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Cardones – Seccionadora Llano de Llampos, originada por presunta pérdida de aislación entre las estructuras N°48 y N°49 de dicha línea, en dependencias de la Fundición Hernán Videla Lira de la empresa ENAMI. | - | NO | 6 | 11 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 1651,1652 | 2015-11-06 18:02
SIC | 942 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Alameda fue a causa de descarga entre el cable de poder (chicote) y la base del desconectador 89CT2-2 producto de plástico que acorta distancia eléctrica. | - | NO | 7 | 11 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 373 | 2015-11-07 03:50
SIC | 943 | TA | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Cardones – Seccionadora Llano de Llampos, originada por presunta pérdida de aislación entre las estructuras N°48 y N°49 de dicha línea, en dependencias de la Fundición Hernán Videla Lira de la empresa ENAMI. | - | NO | 7 | 11 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 1651,1652 | 2015-11-07 11:49
SIC | 944 | O | 2 | Desconexión de la barra 15 kV Nº2 en S/E Talca, a causa de ave que hace contacto con regulador de voltaje ubicado al interior de la S/E cuya alimentación se encuentra a través de un arranque rígido desde la barra 15 kV Nº2. | - | NO | 8 | 11 | 2015 | 2 | 21 | 0 | 411 | 2015-11-08 02:21
SIC | 945 | TA | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Cardones – Seccionadora Llano de Llampos, originada por presunta pérdida de aislación entre las estructuras N°48 y N°49 de dicha línea, en dependencias de la Fundición Hernán Videla Lira de la empresa ENAMI. | - | NO | 8 | 11 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1651,1652 | 2015-11-08 14:40
SIC | 946 | TT | 2 | Apertura intempestiva de los interruptores 52J1 y 52JR de S/E Diego de Almagro, por error en lógica de control, durante maniobra de transferencia del interruptor 52J1. | - | NO | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 569,571,619,836,964,966,967 | 2015-11-10 00:58
SIC | 947 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico entre la fase A y tierra producido para robar conductor, entre las estructuras Nº219 y Nº220, ubicadas en el tramo Yerbas Buenas - Linares de la línea 154 Itahue - Parral, ubicadas a 76 km de S/E Itahue aproximadamente | - | NO | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 449,476,850,851,933,1640 | 2015-11-10 02:23
SIC | 948 | STx | 2 | Falla en la línea de 33 kV Hualte-Quirihue fue a causa de tala no autorizada por parte de terceros que provocan la caída de un árbol entre las estructuras N°488 y N°489, con el consecuente corte de las fases A y B. | - | NO | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 654 | 2015-11-10 11:42
SING | 3969 | G | 2 | Configuración CTM3-TG + CTM3-TV | - | NO | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1850,1867,1878,1884,1885,1899,1925,1929,1934,1989 | 2015-11-10 21:54
SIC | 949 | STx | 2 | Desconexiones forzadas de las líneas 66 kV Linares – Villa Alegre y 66 kV Villa Alegre – Talca, por operación de protecciones ante falla en el arranque 66 kV Tap Linares Norte – Linares Norte, atribuida a contacto de ave con sus conductores. | - | NO | 11 | 11 | 2015 | 12 | 9 | 0 | 476,850,933 | 2015-11-11 12:09
SIC | 950 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2 se produjo por la apertura del interruptor 52F3 de S/E Las Vegas por falla entre estructuras N°12 y N°13, provocada por el contacto de la fase inferior de la línea con máquina retroexcavadora. | - | NO | 11 | 11 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 681 | 2015-11-11 12:52
SIC | 951 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº2, debido a descarga eléctrica a tierra originada por corte de puente, fase C, en la estructura Nº 75 de la línea. | - | NO | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 775,777,793,845,846,847,848 | 2015-11-11 14:14
SIC | 952 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías se origina producto de una falla de tipo monofásica entre la fase B y tierra detectada en esta línea, cuya causa primaria no ha sido informada por el propietario de la mencionada línea de transmisión | - | NO | 12 | 11 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 368,570,884,886 | 2015-11-12 08:10
SIC | 953 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, producto de falla monofásica en la fase C de la mencionada línea. | - | NO | 13 | 11 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 386 | 2015-11-13 05:28
SIC | 100041 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 14 | 11 | 2015 | 1 | 17 | 0 | 789 | 2015-11-14 01:17
SIC | 100040 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 14 | 11 | 2015 | 1 | 30 | 0 | 789 | 2015-11-14 01:30
SIC | 954 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral se produjo por la apertura del interruptor 52A5 de S/E Itahue debido a una falla monofásica provocada por robo de conductor entre las estructuras N°222 y N°223 de la línea. | - | NO | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,933,1613,1640 | 2015-11-14 04:56
SIC | 955 | STx | 2 | Causa de la falla en la línea de 66 kV Paine- Isla de Maipo fue el contacto de máquina retroexcavadora que provoca corte de conductor en la fase B, entre las estructuras N°66 y N°67, a una distancia de 11 Km con respecto a S/E Paine. | - | NO | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 478,1636 | 2015-11-14 16:53
SIC | 956 | STx | 2 | Falla en barra de 110 kV de S/E Antillanca fue producto de pérdida de aislación a causa de excremento de pájaro en la fase A. | - | NO | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 511 | 2015-11-14 18:51
SIC | 957 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV La Unión – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos de la línea ante falla bifásica cuya causa no se pudo determinar. | - | NO | 15 | 11 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 519,854 | 2015-11-15 17:05
SIC | 100042 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 16 | 11 | 2015 | 1 | 39 | 0 | 789 | 2015-11-16 01:39
SIC | 958 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Monterrico - San Carlos, a consecuencia de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras Nº29 y N°30. | - | NO | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 471,638,654,826,936 | 2015-11-16 01:44
SING | 3978 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3978 el origen de la falla fue el acortamiento de distancia eléctrica debido al tránsito de vehículo con carga alta bajo la línea en cruce de carretera. | Configuración CTM3-TG | NO | 18 | 11 | 2015 | 9 | 50 | 0 | 1951 | 2015-11-18 09:50 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3978 el origen de la falla fue el acortamiento de distancia eléctrica debido al tránsito de vehículo con carga alta bajo la línea en cruce de carretera.
SING | 3981 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 19 | 11 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1850,1867,1878,1884,1885,1899,1925,1929,1934,1989 | 2015-11-19 12:39
SING | 3983 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3983 el origen de la falla fue debido a una ave electrocutada entre el elemento disruptor de la cadena de aisladores en la estructura N°294 . | Configuración U16-TG | NO | 19 | 11 | 2015 | 20 | 23 | 0 | 1951 | 2015-11-19 20:23 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3983 el origen de la falla fue debido a una ave electrocutada entre el elemento disruptor de la cadena de aisladores en la estructura N°294 .
SIC | 959 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico entre la fase A y tierra producido para robar conductor, entre las estructuras Nº344 y Nº345 y entre las estructuras Nº351 y Nº352, ubicadas en el tramo Tap Tuniche - Punta de Cortés de la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca Nº2, aproximadamente a 55 y 58 kilómetros de S/E Tinguiririca respectivamente | - | NO | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 370,383,402,417,423,425,428,437,460,489,496,927 | 2015-11-20 03:20
SIC | 960 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Charrúa fue producto de la operación de su protección diferencial a causa de una polaridad invertida en la medición de corrientes de dicha protección. | - | NO | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 260,577,837,842,938,939 | 2015-11-23 04:35
SIC | 961 | G | 2 | Apertura de los interruptores 52E1 y 52E3 de S/E Constitución por operación del EDAC-BF se produjo por la desconexión intempestiva de central Viñales en circunstancias que este subsistema se encontraba en isla. | - | NO | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 632 | 2015-11-23 06:27
SING | 3984 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3984 el origen de la falla fue un ave electrocutada en la estructura N°593 | Configuración U16-TG | NO | 24 | 11 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 1951 | 2015-11-24 02:29 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°3984 el origen de la falla fue un ave electrocutada en la estructura N°593
SIC | 962 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde por operación de protecciones, ante falla en la línea atribuida a contaminación por trabajos de terceros. | - | NO | 24 | 11 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 569 | 2015-11-24 05:36
SIC | 963 | STx | 2 | Falla en barra de 110 kV de S/E Antillanca fue producto de pérdida de aislación a causa de excremento de pájaro en la fase A. | - | NO | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 511 | 2015-11-25 23:02
SIC | 964 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52-89B1 de S/E Reguladora Rapel, asociado a LT 66 kV Reguladora Rapel – Tap Nihue, a causa de la operación del relé maestro del transformador Nº1 66/66 kV de S/E Reguladora Rapel durante la ejecución de trabajos programados en la S/E. | - | NO | 26 | 11 | 2015 | 9 | 17 | 0 | 653 | 2015-11-26 09:17
SIC | 965 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Pumahue – Chivilcán, por falla bifásica a tierra entre fases A-B y tierra, originada por choque de acoplado de camión con estructura N°21 de dicha línea, provocando el colapso de uno de los dos postes que componen la mencionada estructura. | - | NO | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 389,434,492 | 2015-11-27 11:05
SIC | 966 | STx | 2 | Objeto (cubierta plástica/protección de árboles frutales) llevado por el viento hacia la estructura Nº39 de la línea 66 kV San Fernando - Placilla, ubicada a 5.5 km de S/E San Fernando aproximadamente, que provoca corte de conductor y fractura de la estructura previamente mencionada | - | NO | 27 | 11 | 2015 | 13 | 27 | 0 | 648,651 | 2015-11-27 13:27
SIC | 967 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación en respaldo de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Charrúa - Tap Santa Clara, ocasionada por caída de árbol derribado por terceros sobre las estructuras N°27 y N°28, con el objetivo de robar conductores entre las estructuras N°65 y N°68. | - | NO | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 260,577,837,842,939,962 | 2015-11-28 02:17
SIC | 968 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro – Manto Verde se produjo por la apertura del interruptor 52H6 de S/E Diego de Almagro debido a la pérdida de aislación provocada por contaminación de terceros. | - | NO | 29 | 11 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 569 | 2015-11-29 04:50
SIC | 969 | STx | 2 | Falla en la línea de 66 kV Hualañé-Licantén fue producto de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°54 y N°55, a una distancia de 5,4 km desde S/E Hualañé. | - | NO | 29 | 11 | 2015 | 14 | 34 | 0 | 644 | 2015-11-29 14:34
SIC | 970 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue, asociado a la barra 13,2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente ante falla en los bushings lado barra del interruptor 52C4, asociado al alimentador Chépica. | - | NO | 29 | 11 | 2015 | 21 | 9 | 0 | 649 | 2015-11-29 21:09
SIC | 971 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde por operación de protecciones, ante falla en la línea atribuida a contaminación por trabajos de terceros. | - | NO | 1 | 12 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 569 | 2015-12-01 02:26
SIC | 100043 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 1 | 12 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 783 | 2015-12-01 07:46
SIC | 100044 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 1 | 12 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 797 | 2015-12-01 07:46
SIC | 972 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 110 kV Castro – Chonchi, debido al corte de un conductor de la línea, en la estructura Nº 68, producto de un incendio bajo ésta. | - | NO | 1 | 12 | 2015 | 17 | 25 | 0 | 505,525 | 2015-12-01 17:25
SIC | 973 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Maipo – Puente Alto CMPC, por falla monofásica entre fase B y tierra a 4.4 km de S/E Maipo, originada por choque de vehículo con estructura N°19 de dicha línea, provocando el corte de tirante, el cual hace contacto con el conductor de la fase B de la mencionada línea. | - | NO | 2 | 12 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 461,891 | 2015-12-02 22:05
SIC | 974 | STx | 2 | Descarga en aislador de fase inferior de la estructura Nº146 de la línea 66 kV Concepción - Coronel Nº1, ubicada a 22.8 km de S/E Concepción y a 5.6 km de S/E Coronel aproximadamente, causada por excremento fresco de ave, el cual habría escurrido a través de la cadena de aislación de la línea en momentos previos a la falla, provocando una descarga entre la fase C y la mencionada estructura | - | NO | 4 | 12 | 2015 | 7 | 9 | 0 | 943,982 | 2015-12-04 07:09
SIC | 975 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°1, 220/110 kV, de S/E Antillanca, debido a caída accidental de cable de guardia el cual acortó distancia con la fase C del TC del lado de 220 kV del citado transformador, durante la ejecución de trabajos programados. | - | NO | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 511 | 2015-12-04 13:41
SIC | 976 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro – Manto Verde se produjo por la apertura del interruptor 52H6 de S/E Diego de Almagro debido a la pérdida de aislación provocada por contaminación de terceros. | - | NO | 5 | 12 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 569 | 2015-12-05 03:56
SIC | 977 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Santa Fe - Pacífico fue producto de operación indebida por falla interna del relé ABB RED 670 de S/E Santa Fe. | - | NO | 5 | 12 | 2015 | 21 | 49 | 0 | 889 | 2015-12-05 21:49
SING | 3998 | G | 2 | Unidad N°16 (190 MW) | - | NO | 6 | 12 | 2015 | 13 | 45 | 0 | 1797,1798,1809,1841,1845,1847,1850,1878,1884,1885,1898,1923,1925,1929,1934,1937 | 2015-12-06 13:45
SING | 20693 | TA | 1 | Circuito Línea 110 kV Mejillones - El Lince | - | NO | 7 | 12 | 2015 | 8 | 21 | 0 | 1864 | 2015-12-07 08:21
SING | 3999 | G | 2 | Unidad 16 (159 MW) | - | NO | 7 | 12 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 1809,1850,1878,1925 | 2015-12-07 18:44
SING | 20694 | TA | 1 | Circuito Línea 110 kV Mejillones - El Lince | - | NO | 8 | 12 | 2015 | 8 | 23 | 0 | 1864 | 2015-12-08 08:23
SING | 4003 | G | 2 | Unidad N°14 (125 MW) | - | NO | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1850,1878,1884,1885,1925,1929,1934 | 2015-12-08 15:42
SIC | 978 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Itahue – Talca, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga provocada por excremento de ave que contamina cadena de aislación de la estructura Nº173 de la línea. | - | NO | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 637,644,650,655,662 | 2015-12-09 06:14
SIC | 979 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV Victoria - Curacautín, originada por el corte del conductor de la fase C, debido a la caída de árbol sobre la línea entre las estructuras N°78 y N°79, por tala ilegal de terceros. | - | NO | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 364 | 2015-12-10 08:54
SIC | 980 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 2x66 kV Itahue – Talca, por operación de protecciones producto de una falla en la línea originada por el robo de conductor. | - | NO | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 411,436,637,644,650,655,659,662,669,932 | 2015-12-12 02:17
SING | 4009 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4009 el origen de la falla fue debido a la baja presión de aire del interruptor del paño B5. | Configuración U14 (Carbón + Petcoke) | NO | 13 | 12 | 2015 | 5 | 6 | 0 | 1951 | 2015-12-13 05:06 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4009 el origen de la falla fue debido a la baja presión de aire del interruptor del paño B5.
SIC | 981 | STx | 2 | Desconexión del tramo 66 kV Isla de Maipo – Papelera Talagante, por falla monofásica entre fase A y tierra ocurrida en el tramo 66 kV Paine- Isla de Maipo a 7 km de S/E Paine, sin un origen determinado para esta falla, la cual ocasiona la operación de la función de sobretensión residual asociada a los paños B3 de S/E Isla de Maipo y BT1 de S/E Papelera Talagante. | - | NO | 14 | 12 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 1636 | 2015-12-14 13:55
SIC | 982 | STx | 2 | Durante trabajos programados en S/E Panguipulli, mientras se realizaba inyección de corriente con maleta de prueba, se activó la protección de sobrecorriente de fase 51 del 52BT2, que envió orden de trip sin producirse la apertura de dicho interruptor, lo que causó la operación de su función 50BF que dio orden de apertura a toda la barra de 66 kV, debido a un error en los trabajos que se efectuaban en dicha S/E | - | NO | 15 | 12 | 2015 | 20 | 14 | 0 | 517 | 2015-12-15 20:14
SING | 4011 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 1850,1869,1872,1879,1906,1918,1967,1978 | 2015-12-16 07:35
SIC | 983 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°2, 110/12 kV, de S/E Andes, por operación de su relé maestro, durante mantenimiento programado de los ventiladores de refrigeración asociados al transformador. | - | NO | 17 | 12 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 676 | 2015-12-17 15:40
SIC | 984 | O | 2 | Desconexión de barra de 13.8 kV de S/E Laja se produjo por la apertura del interruptor 52CT presuntamente en respaldo de alimentador de Media Tensión durante un traspaso de consumos en instalaciones de STS-Frontel. | - | NO | 19 | 12 | 2015 | 17 | 8 | 0 | 577 | 2015-12-19 17:08
SIC | 985 | O | 2 | Desconexiones forzadas de los transformadores Nº1 y Nº3 110/12 kV de S/E La Reina, ante falla atribuida a gato que hace contacto con mufa del interruptor MT del transformador Nº1, provocando la operación de su protección diferencial. | - | NO | 20 | 12 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 693 | 2015-12-20 06:56
SING | 4012 | G | 2 | CTM 1 E-CL (145 MW) | - | NO | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 1850,1869,1872,1878,1879,1906,1918,1925,1967,1978 | 2015-12-21 10:42
SIC | 986 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por corte y robo de conductor entre las estructuras N°211 y N°212 de dicha línea. | - | NO | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,933,1613,1640 | 2015-12-22 02:09
SIC | 987 | O | 2 | Desconexión forzada del Transformador N°1 154/4.16kV de S/E Minera Valle Central por operación de protecciones, debido a intervención fortuita en interruptor de barra MT. | - | NO | 22 | 12 | 2015 | 21 | 37 | 0 | 979 | 2015-12-22 21:37
SING | 4013 | G | 2 | Unidad CTM3 (184 MW) | - | NO | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1850,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1906,1918,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2015-12-22 23:03
SING | 4015 | TT | 2 | Barra Cóndores 110 kV | - | NO | 23 | 12 | 2015 | 9 | 6 | 0 | 1812,1842,1915,1916 | 2015-12-23 09:06
SING | 4016 | STx | 2 | Transformador La Portada 110/23 kV | - | NO | 23 | 12 | 2015 | 16 | 38 | 0 | 1890 | 2015-12-23 16:38
SING | 4017 | TA | 2 | Línea 110 kV Chacaya - Muelle | - | NO | 23 | 12 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 1872,1879,1906,1967,1978 | 2015-12-23 21:01
SING | 4018 | STx | 2 | Línea 220kV Atacama-Esmeralda | - | NO | 24 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1840,1890,1937,1987 | 2015-12-24 02:32
SING | 4019 | STx | 2 | Línea 220kV Atacama-Esmeralda | - | NO | 24 | 12 | 2015 | 3 | 53 | 0 | 1840,1890,1937,1987 | 2015-12-24 03:53
SING | 4020 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4020 la desconexión del transformador se debió a una sobretensión en la barra de 110 kV de S/E Capricornio. | Segmento Línea 220 kV Atacama - Esmeralda | NO | 24 | 12 | 2015 | 5 | 7 | 0 | 1813,1966 | 2015-12-24 05:07 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4020 la desconexión del transformador se debió a una sobretensión en la barra de 110 kV de S/E Capricornio.
SIC | 988 | TT | 2 | De acuerdo con lo informado por el CDC del CDECSIC, en su informe de novedades relevantes correspondiente al día 25 de diciembre de 2015, se produce la operación indeseada del EDAC-CEx en la S/E Maipú de manera coincidente con una perturbación externa en el SIC. | - | NO | 25 | 12 | 2015 | 17 | 6 | 0 | 705 | 2015-12-25 17:06
SIC | 989 | O | 2 | La desconexión forzada de los transformadores Nº1 y Nº2 66/13.8 kV de S/E Laja se origina en la operación de la protección 51N de su interruptor 52CT la que, de acuerdo a Transelec S.A., se produjo en respaldo a los equipos de protección de Frontel S.A. | - | NO | 25 | 12 | 2015 | 21 | 48 | 0 | 577 | 2015-12-25 21:48
SIC | 990 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salado se produjo por la apertura del interruptor 52H9 de S/E Diego de Almagro debido a un arco eléctrico en la cadena de aisladores de la estructura N°99 de la línea. | - | NO | 27 | 12 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 619,948 | 2015-12-27 07:14
SIC | 991 | TA | 2 | Falla en la línea 220 kV Pangue - Charrúa fue producto de rama llevada por el viento hacia los conductores, entre las estructuras N°236 y N°237, a una }distancia de 13 Km desde S/E Charrúa. | - | NO | 28 | 12 | 2015 | 15 | 1 | 0 | 504 | 2015-12-28 15:01
SING | 4025 | STx | 2 | Subestación Pacífico | - | NO | 30 | 12 | 2015 | 10 | 31 | 0 | 1915 | 2015-12-30 10:31
SIC | 992 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Parral - Charrúa, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida a robo de conductor entre las estructuras Nº384 y Nº385. | - | NO | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,927,934,936 | 2015-12-31 01:11
SIC | 993 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, por operación de protecciones ante cierre del interruptor 52A2 de S/E Parral, provocando la energización de la falla que afectaba a la línea 154 kV Parral – Charrúa desde S/E Itahue. | - | NO | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,933,1613,1640 | 2015-12-31 01:11
SIC | 100032 | TA | 2 | Línea 220 kV Santa Marta Interrupción Forzada por Protecciones. | Evento no registrado | NO | 31 | 12 | 2015 | 16 | 38 | 0 | 234 | 2015-12-31 16:38
SIC | 994 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras por operación de protecciones, debido a falla ocasionada por caída de rama de árbol sobre conductores. | - | NO | 1 | 1 | 2016 | 21 | 17 | 0 | 370,460 | 2016-01-01 21:17
SIC | 995 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Los Ángeles, originada por falla provocada por contacto de gato con bushings del interruptor 52CT2 de dicha S/E. | - | NO | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 426 | 2016-01-04 00:14
SIC | 996 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa a causa de una falla a tierra en el aislador linepost de la fase A, ubicado en la estructura Nº 9A, producto de la pérdida de aislación debido a contaminación por actividades de terceros en el sector. | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 0 | 42 | 0 | 430 | 2016-01-07 00:42
SIC | 997 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico entre la fase A y tierra, causado para robar conductor de la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel Nº2 entre sus estructuras Nº354 y Nº355, ubicadas aproximadamente a 53 km de S/E Alto Jahuel, en el sector Tap Punta C | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 370,383,417,423,425,460,489,496 | 2016-01-07 01:08
SIC | 998 | STx | 2 | Maniobra manual de apertura del 52A2 y 52A3 de S/E P. de Cortés no autorizada por el CDC, que provoca que centrales que inyectan en S/E Tinguiririca quedan generando en isla alimentando los consumos de SS/EE San Fernando y Teno 154 kV, con posterior salid | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 359,392,409,469,855,1693 | 2016-01-07 01:13
SIC | 999 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, causado para robar conductor de la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel Nº1 entre sus estructuras Nº354 y Nº355, ubicadas aproximadamente a 53 km de S/E Alto Jahuel, en el sector Tap Punta C | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 366,374,381,405,478,924,1636 | 2016-01-07 01:18
SIC | 1000 | G | 2 | Operación del EDAC-BF y EDACxCEx en instalaciones de las SS/EE Graneros, Alameda y Minera Valle Central debido a la desconexión forzada de central Chacayes, en el momento en que el sistema se encontraba en isla desde la S/E Sauzal. | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 363,373,979 | 2016-01-07 01:43
SIC | 100018 | G | 2 | Pérdida de suministro | Evento no registrado | NO | 7 | 1 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 979 | 2016-01-07 02:15
SIC | 1001 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Nahuelbuta fue producto de error de programación en el esquema de selectividad lógica de la barra de media tensión, sumado a descarga a tierra producida durante la apertura de desconectador fusible en red | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 10 | 16 | 0 | 1771 | 2016-01-07 10:16
SING | 4028 | TA | 2 | Línea 220 kV O'Higgins - Coloso | - | NO | 7 | 1 | 2016 | 23 | 51 | 0 | 1857 | 2016-01-07 23:51
SING | 4029 | G | 2 | Unidad U14 | - | NO | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1850,1867,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1906,1918,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2016-01-08 19:33
SIC | 1002 | TA | 2 | Desconexión de la línea 66kV Tap Quinta - FF.CC. por operación de protecciones, debido a falla ocasionada por contacto directo entre ave de gran tamaño y el conductor de la fase A de la línea. | - | NO | 10 | 1 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 929 | 2016-01-10 06:35
SIC | 100033 | TA | 2 | Desconexión de Circuitos Minero-Maitenes 1 y Minero-Maitenes 2 110 Kv por operación de relé diferencial 87L. | Evento no registrado | NO | 10 | 1 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 234 | 2016-01-10 17:36
SIC | 1003 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV Linares - Parral por operación de protecciones, debido a falla ocasionada por caída de árbol sobre las fases A y B. | - | NO | 12 | 1 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 657,852,934 | 2016-01-12 10:53
SIC | 1004 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52BT1 de S/E La Esperanza, originada por aumento de la demanda por el transformador N°1 66/13.2 kV de dicha S/E. | - | NO | 12 | 1 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 639 | 2016-01-12 15:05
SIC | 1005 | STx | 2 | Falla en la línea 66 kV Rancagua - Rosario fue a causa de corte de conductor producto de intento de robo, entre las estructuras N°48 y N°49, a una distancia de 8,1 Km desde S/E Rancagua. | - | NO | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 391,488,926,954,955 | 2016-01-13 01:08
SIC | 1006 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Charrúa ? Laja se produjo por la apertura del interruptor 52B3 de S/E Charrúa debido a una falla producida por robo de conductor entre las estructuras N°12 y N°16 de la línea. Lo anterior también produjo la desconexión de la | - | NO | 14 | 1 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 577 | 2016-01-14 01:21
SIC | 1007 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV Ovalle - Illapel, por operación de protecciones, debido a la caída de árbol sobre los conductores, específicamente en el tramo 66kV Ovalle - Punitaqui. | - | NO | 14 | 1 | 2016 | 10 | 17 | 0 | 357,431 | 2016-01-14 10:17
SIC | 1008 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Illapel - Combarbalá, por operación de protecciones ante el cierre del interruptor 52B2 de S/E Combarbalá, provocando la energización de la falla que afectaba a la línea 66kV Ovalle - Combarbalá, desde S/ | - | NO | 14 | 1 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 396 | 2016-01-14 10:20
SIC | 1009 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya producto de falla trifásica. | - | NO | 16 | 1 | 2016 | 18 | 3 | 0 | 386 | 2016-01-16 18:03
SIC | 1010 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras N°567 y N°568 de dicha línea a 43 km de S/E Charrúa. | - | NO | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 399,473,630,641,658,853,935 | 2016-01-17 03:49
SIC | 100045 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 17 | 1 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 778 | 2016-01-17 07:00
SIC | 1011 | STx | 2 | Durante trabajos de mantenimiento de la línea 110 kV Puente Alto - Vizcachas, se produjo la apertura indeseada del interruptor 52H2 de S/E Puente Alto, asociado a la línea 110 kV Puente Alto - Costanera. | - | NO | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 833 | 2016-01-17 14:38
SIC | 1012 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52ET4 de S/E la Pintana, asociado a la barra 12 kV Nº4 de la subestación, por operación de protección de sobrecorriente ante aumento de carga. | - | NO | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 692,832,833 | 2016-01-17 15:40
SING | 4034 | STx | 2 | Barra Cerro Dragón 13,8 kV | - | NO | 18 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 | 1842 | 2016-01-18 19:59
SIC | 1013 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Osorno - Pilmaiquén N°1 y N°2 se produjo por la apertura de los interruptores 52B3 y 52B4 de S/E Osorno, y 52B1 de S/E Pilmaiquén, debido a una interrupción forzada por protecciones. Tras lo anterior, se produjo la desconexión | - | NO | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 237 | 2016-01-18 22:24
SIC | 1014 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de brizna de trigo con los conductores de la línea. | - | NO | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 414,942 | 2016-01-19 13:33
SIC | 1015 | O | 2 | Desconexión automática del Transformador 110/12 kV N°3 en S/E Macul, por operación de protecciones, debido a cortocircuito en el lado MT generado por contacto de un animal (gato). | - | NO | 20 | 1 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 704 | 2016-01-20 01:01
SIC | 1016 | TA | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Hualpén - San Vicente N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52A1 de S/E Hualpén y 52A2 de S/E San Vicente debido a una falla en la derivación del Tap Petroquímicas. También, se produjo la desconexión de la línea | - | NO | 21 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 946,980,983 | 2016-01-21 02:33
SIC | 1017 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Monterrico, por operación de la protección 50BF asociada al interruptor 52B4 de S/E Monterrico, ante detección de corriente residual durante maniobras de traspaso de carga. | - | NO | 22 | 1 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 399 | 2016-01-22 09:34
SIC | 1018 | TT | 2 | Se produjo la desconexión del circuito 2 de la línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico, por operación de sus protecciones debido a un cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, ocasionado por una descarga atmosférica. | - | NO | 23 | 1 | 2016 | 23 | 13 | 0 | 694 | 2016-01-23 23:13
SIC | 1019 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Teno - Curicó C1 se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Teno debido a una falla provocada por una descarga atmosférica en la estructura N°213 de la línea. | - | NO | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 359,469,930 | 2016-01-24 03:07
SIC | 1020 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Itahue - Charrúa, tramo Charrúa ? Parral, por apertura del interruptor 52A1 de S/E Parral. Lo anterior producto de un cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, debido al robo del conductor entre las estructuras N° 5 | - | NO | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,935,936 | 2016-01-25 02:33
SIC | 1021 | O | 2 | Descarga eléctrica producto del contacto directo entre un ave y la barra MT que energiza los circuitos Los Cisnes y El Estero de S/E El Manzano. | - | NO | 26 | 1 | 2016 | 8 | 35 | 0 | 460 | 2016-01-26 08:35
SIC | 1022 | STx | 2 | Producto de accidente de tránsito, vehículo (camioneta) choca la estructura N°126 del Tramo LT Molina-Curicó N°1 y N°2. | - | NO | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 360,469 | 2016-01-26 11:25
SIC | 1023 | STx | 2 | Descarga a tierra entre estructuras N°648 y N°649 producto de acortamiento de distancia entre brazo de retroexcavadora perteneciente a un particular durante faenas no informadas a Transnet bajo la línea 1x110 kV Choapa ? Illapel. | - | NO | 26 | 1 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 367,396,403 | 2016-01-26 13:17
SIC | 1024 | TA | 2 | Operación automática de Transformador de poder N°2, Central Queltehues, por activación de señal errónea ?Muy bajo nivel de aceite estanque compensador?. | - | NO | 26 | 1 | 2016 | 15 | 25 | 0 | 203 | 2016-01-26 15:25
SIC | 1025 | STx | 2 | Monitor digital de temperatura del transformador, se encuentra con señal de daño por humedad, el cual dio orden de trip erróneo a relé maestro 86T1 | - | NO | 26 | 1 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 1772 | 2016-01-26 21:21
SIC | 1026 | STx | 2 | Operación automática del interruptor 44 kV de la línea Las Vegas-FFCC Rungue cto.1 en S/E Las Vegas accionado por protección de sobrecorriente y distancia. Afecta los consumos de CHILECTRA en SS/EE Entel y Rungue. | - | NO | 28 | 1 | 2016 | 21 | 50 | 52 | 716,2015 | 2016-01-28 21:51
SING | 4041 | TA | 2 | Línea 110 kV Mejillones - El Lince | - | NO | 30 | 1 | 2016 | 5 | 26 | 0 | 1864 | 2016-01-30 05:26
SIC | 1027 | STx | 2 | Choque de vehículo perteneciente a un particular, contra estructura N°95 en tramo de Línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, colapsando y destruyendo postación. | - | NO | 30 | 1 | 2016 | 15 | 41 | 0 | 370,460 | 2016-01-30 15:41
SIC | 1028 | STx | 2 | Operación automática Línea 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.1. | - | NO | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 775,793,845,846,847,848 | 2016-01-30 21:36
SIC | 1029 | O | 2 | Operación y apertura de los desconectadores fusibles 89HT5-1B, en sus tres fases, en el nivel de tensión de 110 kV del transformador N° 5 110/24 kV en la S/E Diego de Almagro, por cortocircuito trifásico en la extensión de barra de 23 kV | - | NO | 1 | 2 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 569 | 2016-02-01 00:46
SIC | 100046 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 2 | 2 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 783 | 2016-02-02 06:00
SIC | 1030 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, provocada por robo del conductor entre las estructuras N°673 y N°674, a una distancia aproximada de 5 km de S/E Charrúa y entre las estructuras N°642 y N°643, a una distancia aproximada de 16 km de S/E Charrúa. | - | NO | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,934,935,936 | 2016-02-02 21:43
SIC | 1031 | O | 2 | La desconexión forzada del transformador Nº3 154/23 kV de S/E MVC se origina en la operación de su protección diferencial, la que opera de manera simultánea con la protección 51 del interruptor de cabecera del alimentador Cauquenes de dicha S/E, ante una falla detectada en las redes de 23 kV del mencionado alimentador. | - | NO | 3 | 2 | 2016 | 12 | 20 | 0 | 979 | 2016-02-03 12:20
SIC | 1032 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Charrúa – Laja se produjo por la apertura del interruptor 52B3 de S/E Charrúa debido a una falla producida por robo de conductor entre las estructuras N°55 y N°57 de la línea. | - | NO | 4 | 2 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 577 | 2016-02-04 04:04
SIC | 100047 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 4 | 2 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 783 | 2016-02-04 06:00
SING | 4046 | TA | 2 | Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°1 | - | NO | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 1857,1869,1892,1894,1911,1912,1918 | 2016-02-06 23:54
SIC | 1033 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Victoria - Curacautín, por operación de protecciones ocasionada por cortocircuito monofásico a tierra, debido a caída de rama de árbol sobre conductores. | - | NO | 7 | 2 | 2016 | 8 | 32 | 0 | 364 | 2016-02-07 08:32
SING | 4047 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Quebrada Blanca en su informe de falla N°4047 el origen de la falla se debió a una descarga atmosférica en la línea 220 kV Collahuasi – Quebrada Blanca lo que provocó una falla trifásica en la Línea. | Sub Estación Cerro Dragón | NO | 7 | 2 | 2016 | 14 | 16 | 0 | 1850,1923,1971 | 2016-02-07 14:16 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Quebrada Blanca en su informe de falla N°4047 el origen de la falla se debió a una descarga atmosférica en la línea 220 kV Collahuasi – Quebrada Blanca lo que provocó una falla trifásica en la Línea.
SIC | 1034 | STx | 2 | Producto de incendio bajo la línea 66 kV Pilauco - La Unión, se produce la desconexión forzada por operación de protecciones de dicha línea y de la línea 66 kV Osorno - La Unión. | - | NO | 7 | 2 | 2016 | 16 | 54 | 0 | 1717 | 2016-02-07 16:54
SIC | 1035 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Valdivia - Picarte y del transformador N°4, 220/66 kV, de S/E Valdivia, debido a caída de árbol sobre los conductores de la mencionada línea, entre las estructuras N°28 y N°29, a 2.34 km de S/E Valdivia. | - | NO | 9 | 2 | 2016 | 16 | 39 | 0 | 502,518 | 2016-02-09 16:39
SIC | 1036 | STx | 2 | Desconexión de conductor de fase N°3 en terminal de TTCC del paño HT7 de S/E Pan de Azúcar de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, debido a sismo ocurrido en la zona | - | NO | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 419,672 | 2016-02-09 21:34
SIC | 1037 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV Lautaro - Victoria, por operación de protecciones, debido a incendio forestal de gran magnitud que genera descarga entre fases a la altura de Estructura Nº50 de dicha línea. | - | NO | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 364,414,418,942,944 | 2016-02-10 19:16
SIC | 1038 | TA | 2 | Desconexión de la línea 66kV Tap Quinta – FF.CC, por operación de protecciones, debido contacto directo entre un ave de gran tamaño con una de las fases de dicha línea. | - | NO | 11 | 2 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 929 | 2016-02-11 13:57
SIC | 1039 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Licantén fue producto del aumento intempestivo de la demanda del alimentador 52C3 Curepto. | - | NO | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 644 | 2016-02-12 21:21
SIC | 1040 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Licantén fue producto del aumento intempestivo de la demanda del alimentador 52C3 Curepto. | - | NO | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 644 | 2016-02-12 21:43
SIC | 1041 | STx | 2 | Desconexión de las secciones de barra 110 kV Nº1 y Nº2 en S/E San Pedro se produce a causa de la operación indeseada del relé maestro en las barras 110 kV Nº1 y Nº2 por una operación errónea de la protección diferencial de barras en la S/E. | - | NO | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 204 | 2016-02-13 06:28
SIC | 1042 | STx | 2 | Desconexión de las sección de barra 110 kV Nº2 en S/E San Pedro se produce a causa de la operación indeseada del relé maestro de la barra 110 kV Nº2 por la operación errónea de la protección diferencial de barras en la S/E. | - | NO | 13 | 2 | 2016 | 8 | 44 | 0 | 204 | 2016-02-13 08:44
SIC | 1043 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Pan de Azúcar – San Joaquín, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por corte de conductor entre las estructuras N°28 y N°29 de dicha línea. | - | NO | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 406 | 2016-02-15 03:49
SIC | 1044 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Licantén, por operación de su protección asociada, debido a error del personal durante actividad de lectura de ajustes. | - | NO | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 644 | 2016-02-15 11:15
SIC | 1045 | O | 2 | Descarga eléctrica en los desconectadores fusibles asociados a los transformadores de potencial de la barra 23 kV de S/E Cerrillos ocurrida durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E | - | NO | 17 | 2 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 618 | 2016-02-17 11:35
SIC | 1046 | STx | 2 | Desconexión de la línea 44kV Las Vegas – FFCC Rungue circuito N°2, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico, por contacto de maquinaria con conductor de la fase A. | - | NO | 18 | 2 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 681 | 2016-02-18 14:28
SING | 4051 | TA | 2 | Línea 220 kV O'Higgins - Coloso | - | NO | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1857,1869,1892,1894,1911,1912,1918 | 2016-02-19 00:58
SIC | 1047 | TT | 2 | Desconexión intempestiva de la barra 220 kV Nº1 en S/E Cerro Navia se produce a causa de la operación de la protección diferencial de esta barra ante una falla ocurrida en el banco de condensadores 220 kV Nº 1, la cual no fue despejada por sus respectivas protecciones, y que terminó involucrando a la zona cubierta por la protección diferencial. | - | NO | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 203 | 2016-02-19 14:09
SIC | 100002 | TT | 2 | Falla en banco de CC.EE N° 1 de 50 MVAr 220 kV de S/E Cerro Navia | Evento no registrado | NO | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 963 | 2016-02-19 14:09 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (sin EAF)
SIC | 100003 | TT | 2 | Falla en banco de CC.EE N° 1 de 50 MVAr 220 kV de S/E Cerro Navia | Evento no registrado | NO | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 704,724 | 2016-02-19 14:09 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (sin EAF)
SIC | 100034 | TT | 2 | Falla en Banco Condensadores en Subestación Cerro Navia | Evento no registrado | NO | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 234 | 2016-02-19 14:09
SIC | 100019 | TT | 2 | Operación de equipos en planta | Evento no registrado | NO | 19 | 2 | 2016 | 14 | 12 | 0 | 979 | 2016-02-19 14:12
SIC | 1048 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 15 kV Nº1 de S/E La Palma, por operación de protecciones ante descarga en el regulador de tensión conectado a esa barra, cuya causa se encuentra en investigación. | - | NO | 19 | 2 | 2016 | 15 | 22 | 0 | 361 | 2016-02-19 15:22
SIC | 1049 | TA | 2 | Falla en la línea 110 kV Diego de Almagro – Manto Verde, originada por contaminación provocada por terceros. | - | NO | 20 | 2 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 569 | 2016-02-20 07:03
SIC | 1050 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E La Palma, asociado a la barra 15 kV Nº1, por falla en el equipo Control Form 4C asociado a dicho interruptor. | - | NO | 20 | 2 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 361 | 2016-02-20 07:40
SIC | 100048 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 21 | 2 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 781 | 2016-02-21 07:00
SIC | 1051 | TA | 2 | Falla en la línea 220 kV Pangue - Charrúa se originó producto de un incendio forestal que se desató en la cuenca del Laja, frente a la comuna de Tucapel, en las inmediaciones de la mencionada línea de transmisión | - | NO | 23 | 2 | 2016 | 18 | 32 | 0 | 504 | 2016-02-23 18:32
SING | 4053 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4053 el origen de la falla fue un ave electrocutada en la estructura N°43 | Sub Estación Cerro Dragón | NO | 23 | 2 | 2016 | 20 | 22 | 46 | 1951 | 2016-02-23 20:23 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4053 el origen de la falla fue un ave electrocutada en la estructura N°43
SING | 4055 | TA | 2 | Línea 69 kV Escondida - Neurara | - | NO | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1857,1869,1892,1894,1911,1912,1918 | 2016-02-24 16:05
SIC | 1052 | STx | 2 | Falla en la línea 154 kV Charrúa - Parral fue producto de cortocircuito monofásico en la fase B, causado para robar conductor entre las estructuras N°674 y N°676, a una distancia aproximada de 4 Km desde S/E Charrúa. | - | NO | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,658,826,853,935,936 | 2016-02-24 23:30
SIC | 1053 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde por operación de protecciones, ante falla en la línea atribuida a contaminación por trabajos de terceros. | - | NO | 25 | 2 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 569 | 2016-02-25 06:35
SIC | 1054 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca N°1, originada por falla bifásica, causada por incendio bajo la línea entre las estructuras N°39 y N°40. | - | NO | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 637,644,650,655,662 | 2016-02-25 14:47
SIC | 1055 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca N°2, originada por falla bifásica, causada por incendio bajo la línea entre las estructuras N°39 y N°40. | - | NO | 25 | 2 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 436,669,932 | 2016-02-25 14:50
SING | 4057 | TT | 2 | Línea 220 kV Crucero - Lagunas N°1 | - | NO | 26 | 2 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 1850 | 2016-02-26 12:14
SIC | 1056 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro – Manto Verde se produjo por la apertura del interruptor 52H6 de S/E Diego de Almagro debido a la pérdida de aislación provocada por contaminación de terceros. | - | NO | 29 | 2 | 2016 | 7 | 30 | 0 | 569 | 2016-02-29 07:30
SIC | 1057 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1 a consecuencia de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras Nº113 y N°114. | - | NO | 1 | 3 | 2016 | 11 | 41 | 0 | 517 | 2016-03-01 11:41
SING | 4060 | TT | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4060 el origen de la apertura del interruptor 52JT2 de S/E Pozo Almonte se presume se debió a un error operacional. | Segmento Línea 220 kV Crucero - Lagunas N°1: Crucero - Tap Off Nueva Victoria | NO | 3 | 3 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 1939,1951 | 2016-03-03 11:53 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4060 el origen de la apertura del interruptor 52JT2 de S/E Pozo Almonte se presume se debió a un error operacional.
SIC | 1058 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52H5 de S/E Maitencillo, asociado a la línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protección de distancia ante falla atribuida a incendio bajo la línea. | - | NO | 4 | 3 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 881 | 2016-03-04 11:10
SIC | 1059 | O | 2 | Desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2, 110/13.2 kV, de S/E Pirque, debido a gato que hizo contacto con los bushings de 13.2 kV del transformador N°2. | - | NO | 6 | 3 | 2016 | 1 | 54 | 0 | 461 | 2016-03-06 01:54
SING | 4062 | G | 2 | Unidad CTA (159 MW) | - | NO | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1925,1929,1934 | 2016-03-06 09:40
SIC | 1060 | STx | 2 | La operación del EDAC BF en SE Lota asociado a su interruptor 52C3 se produce en instantes que se producen perturbaciones en el sistema por la reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel y del interruptor 52B7 de S/E Horcones de la línea 66 kV Coronel - Horcones Nº1 y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco la línea 66 kV El Manco - Horcones, cuyas causas primarias no han sido informadas por su propietario | - | NO | 7 | 3 | 2016 | 20 | 45 | 0 | 841 | 2016-03-07 20:45
SIC | 100010 | STx | 2 | falla en terceros, Producto de subtensión en circuito 1 concepción-coronel línea 66[kV] la cual llega a 47,3[kV] se produce el fuera de servicio de equipos de planta | Evento no registrado | NO | 11 | 3 | 2016 | 7 | 25 | 0 | 982 | 2016-03-11 07:25
SIC | 1061 | TA | 2 | Desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - Llanta N°1 y N°2 fue producto de falla en instalaciones de Codelco S.A. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 7 | 53 | 0 | 569 | 2016-03-11 07:53
SIC | 1062 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Linares - Parral, a causa de una descarga eléctrica a tierra entre la fase A y la estructura Nº 25 debido a la contaminación del aislador de la línea con excrementos de aves. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 12 | 9 | 0 | 657,852,934 | 2016-03-11 12:09
SIC | 1063 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Temuco - Victoria, por operación de protecciones, debido a caída de árbol sobre conductores, ocasionada por tala de terceros fuera de la franja de seguridad. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 364,408,414,418,441,942,944 | 2016-03-11 14:32
SIC | 1064 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta por operación de protecciones, debido a la presencia de maquinaría agrícola bajo los conductores de la línea, provocando acortamiento de distancia eléctrica y la posterior descarga. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 364,379,394,414,418,843,940,942,944,1632,1771 | 2016-03-11 15:12
SIC | 1065 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta por operación de protecciones, debido a la presencia de maquinaría agrícola bajo los conductores de la línea, provocando acortamiento de distancia eléctrica y la posterior descarga. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 364,379,394,414,418,843,940,942,1632,1771 | 2016-03-11 15:44
SIC | 100011 | STx | 2 | falla en terceros, Perturbación de voltaje en circuito 1 línea concepción-coronel, demanda de planta cae de 30[MW] a 6,6[MW]. | Evento no registrado | NO | 11 | 3 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 982 | 2016-03-11 21:50
SIC | 1066 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, debido a pérdida de aislación de los line post de la estructura N°89, a causa de altos niveles de contaminación y fuerte neblina en la zona. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 21 | 51 | 0 | 358 | 2016-03-11 21:51
SIC | 1067 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, debido a pérdida de aislación de los line post de la estructura N°89, a causa de altos niveles de contaminación y fuerte neblina en la zona. | - | NO | 11 | 3 | 2016 | 23 | 33 | 0 | 358 | 2016-03-11 23:33
SIC | 100012 | STx | 2 | falla en terceros, Perturbación de voltaje en circuito 1 concepción-coronel produce fuera de servicio de procesos de planta. Demanda de planta cae de 25,7[MW] a 4,8[MW] | Evento no registrado | NO | 11 | 3 | 2016 | 23 | 33 | 0 | 982 | 2016-03-11 23:33
SIC | 100013 | STx | 2 | falla en terceros, Perturbación de voltaje en línea de circuito 1 concepción-coronel. Demanda de planta cae 28[MW] a 7,4[MW] | Evento no registrado | NO | 12 | 3 | 2016 | 13 | 0 | 0 | 982 | 2016-03-12 13:00
SIC | 1068 | STx | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, asociado a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por operación de protecciones ante falla atribuida a camión que hace contacto con los conductores de la línea. | - | NO | 12 | 3 | 2016 | 13 | 4 | 0 | 486 | 2016-03-12 13:04
SIC | 1069 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Castro - Chonchi, entre sus estructuras Nº18 y Nº19 ubicadas a 3.6 km de S/E Castro aproximadamente, causada por un incendio ocurrido bajo la mencionada línea de transmisión | - | NO | 12 | 3 | 2016 | 14 | 21 | 0 | 505,525 | 2016-03-12 14:21
SIC | 1070 | STx | 2 | La causa de la falla en la línea 66 kV San Ignacio - Talca fue producto de aves que provocaron un cortocircuito en la estructura N°21, entre las fases A y B, a una distancia según registro de la protección de 19 km desde S/E Talca. | - | NO | 13 | 3 | 2016 | 2 | 53 | 0 | 659 | 2016-03-13 02:53
SIC | 1071 | STx | 2 | Falla de tipo transitoria en la línea 66 kV Los Ángeles – Nahuelbuta sin un origen determinado, con reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles y no exitosa del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta. | - | NO | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 379,394,941,1632,1771 | 2016-03-13 13:50
SIC | 1072 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 154 kV Itahue - Tinguiririca Nº2, a causa de una falla bifásica originada por un incendio ubicado entre las estructuras Nº 8 y Nº 9 de la LT 154 kV Empalme Teno – Teno. | - | NO | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 359,469,470,930,1693 | 2016-03-13 16:11
SIC | 1073 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante falla atribuida a acortamiento de distancia entre maquinaria y los conductores de la línea. | - | NO | 14 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 368,570,884,886 | 2016-03-14 11:40
SIC | 1074 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado, debido a contacto de ave con conductor de la fase B en la estructura N°116, aproximadamente a 23 km de S/E Diego de Almagro. | - | NO | 15 | 3 | 2016 | 11 | 16 | 0 | 619,948 | 2016-03-15 11:16
SIC | 1075 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Parral - Cauquenes, causada por terceros debido a trabajos de constructora bajo dicha línea, entre sus estructuras Nº6 y Nº7, ubicadas a 1.34 km desde S/E Parral aproximadamente, durante trabajos de descarga de materiales sin coordinación con Transnet S.A. | - | NO | 15 | 3 | 2016 | 19 | 5 | 0 | 630,641 | 2016-03-15 19:05
SIC | 1076 | O | 2 | Desconexión del transformador N°2 110/12 kV y de la barra N°1 12 kV en S/E Malloco debido a una descarga provocada por el contacto de roedor al interior de cubículo del interruptor acoplador en 12 kV. | - | NO | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 706 | 2016-03-17 05:38
SING | 4071 | STx | 2 | Línea 110 kV Esmeralda - La Portada | - | NO | 18 | 3 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1890 | 2016-03-18 02:24
SIC | 1077 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salado, por falla monofásica entre fase B y tierra, sin una causa informada por la empresa para esta falla. | - | NO | 18 | 3 | 2016 | 8 | 45 | 0 | 619,948 | 2016-03-18 08:45
SIC | 1078 | TA | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52B2 de S/E Enlace, asociado a la LT 66 kV Enlace - Bucalemu, se produjo a causa del contacto de una rama con la línea producto del fuerte viento en la zona. | - | NO | 18 | 3 | 2016 | 11 | 13 | 0 | 260 | 2016-03-18 11:13
SIC | 1079 | O | 2 | Apertura intempestiva de interruptor general de barra 15kV N°1 52CT1 en S/E La Palma, por falla en unidad de control (Cooper Form 4C) asociada a dicho interruptor. | - | NO | 20 | 3 | 2016 | 19 | 41 | 0 | 361 | 2016-03-20 19:41
SING | 4075 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Transelec en su Informe de Falla N°4075 el origen de la desconexión fue producto de un cortocircuito monofásico en fase A del circuito N°1 debido a aislación contaminada en estructura N°6. | Segmento Línea 110 kV Esmeralda - La Portada | NO | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 1812,1842,1847,1850,1915,1916,1920,1924 | 2016-03-22 01:03 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Transelec en su Informe de Falla N°4075 el origen de la desconexión fue producto de un cortocircuito monofásico en fase A del circuito N°1 debido a aislación contaminada en estructura N°6.
SIC | 1080 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E El Salado, por operación de protecciones ante falla sin origen determinado, presumiblemente en instalaciones de distribución. | - | NO | 22 | 3 | 2016 | 6 | 37 | 0 | 571,619 | 2016-03-22 06:37
SIC | 1081 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°6 225/161/69 kV, 300 MVA de S/E Alto Jahuel, fue por operación de su protección diferencial al existir un error de ajuste de la razón de transformación en el relé Micom P645. | - | NO | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 363,366,373,374,381,383,391,392,405,409,423,478,488,489,926,954,955,979,1636 | 2016-03-22 09:30
SIC | 1082 | TA | 2 | Desconexión de instalaciones. Subestación: CM_C.ANDACOLLO_110 Transformador: Transf. 110/13.2 kV - 12/15 MVA CM_C.ANDACOLLO | - | NO | 22 | 3 | 2016 | 15 | 52 | 0 | 978 | 2016-03-22 15:52
SIC | 1083 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno se habría originado debido a un elemento extraño en la línea 66 kV Pilmaiquén - Osorno Nº2, respecto del cual su propietario atribuye "posible acto de vandalismo" | - | NO | 24 | 3 | 2016 | 4 | 25 | 0 | 237 | 2016-03-24 04:25
SIC | 1084 | TA | 2 | Mantenimiento preventivo mayor a línea de transmisión 220Kv Mampil-Rucue | - | NO | 24 | 3 | 2016 | 8 | 30 | 0 | 426 | 2016-03-24 08:30
SIC | 100005 | G | 2 | Central Mampil | Evento no registrado | NO | 26 | 3 | 2016 | 15 | 8 | 0 | 289 | 2016-03-26 15:08
SIC | 100020 | STx | 2 | Corte Intempestivo | Evento no registrado | NO | 27 | 3 | 2016 | 22 | 8 | 0 | 589 | 2016-03-27 22:08
SIC | 100014 | STx | 2 | falla en terceros, Perturbación externa produce desprendimiento de 7 [MW]. | Evento no registrado | NO | 27 | 3 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 982 | 2016-03-27 22:31
SIC | 100021 | STx | 2 | Corte Intempestivo | Evento no registrado | NO | 27 | 3 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 589 | 2016-03-27 22:31
SIC | 100022 | STx | 2 | Corte Intempestivo | Evento no registrado | NO | 28 | 3 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 589 | 2016-03-28 00:06
SING | 4078 | G | 2 | Unidad 16 (251 MW) | - | NO | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1898,1925,1929,1934 | 2016-03-28 07:46
SING | 4079 | G | 2 | Componente CCR1 | - | NO | 28 | 3 | 2016 | 7 | 48 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1845,1847,1878,1884,1885,1898,1916,1925,1929,1934,1937 | 2016-03-28 07:48
SIC | 100023 | STx | 2 | Corte Intempestivo | Evento no registrado | NO | 29 | 3 | 2016 | 4 | 6 | 0 | 589 | 2016-03-29 04:06
SIC | 100015 | STx | 2 | falla terceros, SE PRODUCE VARIACIÓN DE TENSIÓN. VARIACIÓN FUE PRODCUTO DE LA APERTURA LINEA HUALPÉN-SAN VICENTE, produce desprendimiento de 6 [MW]. | Evento no registrado | NO | 29 | 3 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 982 | 2016-03-29 05:51
SIC | 100024 | STx | 2 | Corte Intempestivo | Evento no registrado | NO | 29 | 3 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 589 | 2016-03-29 05:51
SIC | 100025 | STx | 2 | Corte Intempestivo | Evento no registrado | NO | 29 | 3 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 589 | 2016-03-29 07:02
SIC | 100016 | STx | 2 | falla terceros, SE PRODUCE VARIACIÓN DE TENSIÓN. VARIACIÓN FUE PRODCUTO DE LA APERTURA LINEA HUALPÉN-SAN VICENTE, produce desprendimiento de 10 [MW]. | Evento no registrado | NO | 29 | 3 | 2016 | 7 | 5 | 0 | 982 | 2016-03-29 07:05
SIC | 100017 | STx | 2 | falla terceros, SE PRODUCE VARIACIÓN DE TENSIÓN. VARIACIÓN FUE PRODCUTO DE LA APERTURA LINEA HUALPÉN-SAN VICENTE, produce desprendimiento de 7 [MW]. | Evento no registrado | NO | 29 | 3 | 2016 | 8 | 5 | 0 | 982 | 2016-03-29 08:05
SIC | 1085 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén - San Vicente N°1, debido a descarga a tierra en uno de los TTPP ubicado en el arranque de 154 kV de S/E Eka Chile, producto de la suciedad del equipo y de la neblina presente en la zona. Además, esta falla provocó el corte del conductor de la fase C en la estructura N°4 del arranque hacia S/E Eka Chile. | - | NO | 29 | 3 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 980 | 2016-03-29 08:06
SIC | 1086 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Aihuapi – Los Negros, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por caída de ramas de árbol sobre dicha línea, entre las estructuras N°268 y N°269. | - | NO | 30 | 3 | 2016 | 12 | 39 | 0 | 507 | 2016-03-30 12:39
SIC | 1087 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°1 66/23 kV de S/E Nirivilo, a causa de la operación del relé maestro producto de una acción involuntaria, de personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos de verificación de protecciones en el paño BT1 de la S/E. | - | NO | 30 | 3 | 2016 | 14 | 21 | 0 | 1613 | 2016-03-30 14:21
SIC | 1088 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Charrúa - Laja, por operación de protecciones, debido a cortocircuito a tierra ocasionado por rama presente en aisladores. | - | NO | 30 | 3 | 2016 | 20 | 0 | 0 | 577 | 2016-03-30 20:00
SIC | 1089 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52AT3 de S/E Talcahuano, asociado al transformador Nº3 154/15 kV, por operación indeseada del relé maestro del transformador ante una falla en circuito de control. | - | NO | 31 | 3 | 2016 | 0 | 54 | 0 | 412 | 2016-03-31 00:54
SIC | 1090 | STx | 2 | Causa de la falla en la línea 66 kV San Javier - Constitución fue un cortocircuito monofásico en la fase A, provocada por excremento de pájaro en la estructura N°70, a una distancia de 14,1 Km desde S/E San Javier. | - | NO | 31 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 632,1613 | 2016-03-31 07:47
SIC | 1091 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E El Salado, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | - | NO | 31 | 3 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 571,619 | 2016-03-31 15:05
SIC | 1092 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Pan de Azúcar - El Peñón, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por acortamiento de distancia eléctrica entre carcasa del interruptor 52B2 de S/E El Peñón y la fase N°3 de dicha línea, mientras se realizaban t | - | NO | 1 | 4 | 2016 | 10 | 42 | 0 | 356,377 | 2016-04-01 10:42
SIC | 1093 | STx | 2 | Desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1 debido a caída de un árbol, por tala de terceros, sobre la línea entre las estructuras Nº 20 y Nº 21. | - | NO | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 775,793,845,846,847,848 | 2016-04-02 09:55
SIC | 1094 | O | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52CT3 asociado a transformador 110/23kV N°3 de S/E Malloco, por operación de protecciones, debido a descarga eléctrica ocasionada por conductor lanzado a los bushings del interruptor. | - | NO | 2 | 4 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 706 | 2016-04-02 17:55
SING | 4085 | TA | 2 | Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko | - | NO | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1840,1845,1847,1884,1885,1898,1916,1925,1929,1934,1937 | 2016-04-03 04:08
SIC | 1095 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor por caída de árbol sobre la línea ocasionada por tala fuera de la franja de servidumbre. | - | NO | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 442,1731 | 2016-04-03 10:36
SIC | 1096 | STx | 2 | Apertura automática por operación de protecciones de la línea 44 kV FFCC Andes - Hnos. Clark Nº2, afectando los consumos de la S/E Río Blanco, sin disponer de antecedentes sobre el origen de la falla. | - | NO | 3 | 4 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 797 | 2016-04-03 18:04
SIC | 1097 | O | 2 | Desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2, 66/15 kV, de S/E Cocharcas, por operación en respaldo de los fusibles del lado de 66 kV de los transformadores mencionados, ante una falla en instalaciones de distribución. | - | NO | 3 | 4 | 2016 | 18 | 35 | 0 | 471 | 2016-04-03 18:35
SIC | 100049 | STx | 2 | Subtransmisión | Evento no registrado | NO | 3 | 4 | 2016 | 21 | 5 | 0 | 783 | 2016-04-03 21:05
SIC | 1098 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Itahue ? Parral se produjo debido a una falla monofásica provocada por robo de conductor entre las estructuras N°203 y N°205 de la línea. | - | NO | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,933,1613,1640 | 2016-04-05 03:41
SIC | 1099 | STx | 2 | Desconexión automática de la línea 110kV Diego de Almagro - El Salado, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductor de la fase B. | - | NO | 6 | 4 | 2016 | 0 | 53 | 0 | 571,619 | 2016-04-06 00:53
SIC | 1100 | STx | 2 | Falla en las líneas 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión y Osorno - La Unión fue por caída de árbol entre las estructuras N°268 y N°269, provocando corte de conductores, a una distancia de 33,3 Km desde S/E Osorno y 3,53 Km desde S/E La Unión. | - | NO | 6 | 4 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 1717 | 2016-04-06 21:34
SIC | 1101 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil, debido a caída de árbol sobre la línea entre la estructuras N°40 y N°41, a una distancia de 7.8 km de S/E Barro Blanco, en presencia de fuertes vientos en la zona. | - | NO | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 1756 | 2016-04-06 21:40
SIC | 1102 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Picarte ? Corral, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por contacto de corteza de eucaliptus con conductores en estructura N°64 de dicha línea, ubicada a 7.35 km de S/E Picarte. | - | NO | 6 | 4 | 2016 | 21 | 54 | 0 | 502 | 2016-04-06 21:54
SIC | 1103 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Linares - Parral, a causa de la caída de un árbol, por tala de terceros, sobre la línea entre las estructuras Nº 64 y Nº 65. | - | NO | 7 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 657,852,934 | 2016-04-07 16:03
SIC | 1104 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Pan de Azúcar - Marquesa, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor de la fase A. | - | NO | 8 | 4 | 2016 | 8 | 38 | 0 | 430 | 2016-04-08 08:38
SIC | 1105 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Parral - Charrúa, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida a robo de conductor entre las estructuras Nº348 y Nº349. | - | NO | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,934,935,936 | 2016-04-09 03:54
SIC | 1106 | STx | 2 | Falla en la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado fue por cortocircuito monofásico en la fase B, debido al contacto con pájaro en la estructura N°30, a una distancia de 4,7 km desde S/E Diego de Almagro. | - | NO | 9 | 4 | 2016 | 23 | 45 | 0 | 571,619 | 2016-04-09 23:45
SIC | 1107 | TA | 2 | Apertura intempestiva del interruptor 52A3 de S/E Minera Valle Central, por operación de protección diferencial asociada al transformador N°3 154/23 kV, atribuida presuntamente a ?falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u | - | NO | 10 | 4 | 2016 | 11 | 57 | 0 | 979 | 2016-04-10 11:57
SING | 4092 | G | 2 | Componente ANG2 | - | NO | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1845,1847,1884,1885,1898,1925,1929,1934,1937 | 2016-04-10 20:12
SIC | 1108 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52H7 de S/E Cardones, asociado a la LT 110 kV Cardones ? Magnetita por operación de sus protecciones. | - | NO | 11 | 4 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 883 | 2016-04-11 01:14
SIC | 1109 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 12 kV Auxiliar de S/E Queltehues, por apertura indeseada del interruptor 52CT5. | - | NO | 11 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 203 | 2016-04-11 01:20
SIC | 1110 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Franke por operación de protecciones. No se dispone de antecedentes sobre el origen y localización de la falla. | - | NO | 12 | 4 | 2016 | 18 | 7 | 0 | 964 | 2016-04-12 18:07
SIC | 1111 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue ? Parral, por operación de protecciones, debido a un cortocircuito monofásico, ocasionado por robo de conductor entre las estructuras 184 y 186. | - | NO | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 411,440,449,476,632,850,851,933,1640 | 2016-04-13 01:20
SIC | 1112 | G | 2 | A raíz de la isla eléctrica existente generada por la desconexión forzada de la línea 154kV Itahue - Parral, ocurrida el día 13-04-2016 a las 1:20 hrs, se produjo la desconexión forzada de central Viñales, debido a trip en el variador de frecuencia (VDF) | - | NO | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 361,407,411,440,444,632,660,1613 | 2016-04-13 01:33
SIC | 1113 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Licanco ? Nueva Imperial, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por contacto de rama de eucaliptus con conductor en la estructura N°80 de dicha línea, a 13.5 km de S/E Licanco. | - | NO | 13 | 4 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 839 | 2016-04-13 17:00
SIC | 1114 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E San Antonio, debido a falla en redes MT. | - | NO | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 798 | 2016-04-14 13:49
SIC | 1115 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Isla de Maipo - P. Talagante se produjo por la apertura de los interruptores 52BT1 de S/E P. Talagante y 52B3 de S/E Isla de Maipo debido a una falla provocada en la línea 66 kV Paine ? Isla de Maipo, sin un origen determinad | - | NO | 14 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 | 1636 | 2016-04-14 18:33
SIC | 1116 | STx | 2 | Desconexión de la LT 66 kV Parral - Cauquenes, a causa de la caída de un árbol, por tala de terceros, sobre la línea entre las estructuras Nº 196 y Nº 197. | - | NO | 14 | 4 | 2016 | 19 | 18 | 0 | 630,641 | 2016-04-14 19:18
SIC | 1117 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Alto Jahuel - Buin - Florida, por operación de protecciones ante falla atribuida a objeto lanzado sobre los conductores de la línea. | - | NO | 14 | 4 | 2016 | 22 | 26 | 0 | 1634 | 2016-04-14 22:26
SIC | 1118 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV de S/E Florida se debió a la operación de las protecciones del transformador 110/12 kV de S/E Florida, ante una falla de origen interno ocurrida en el Switchgear de 12 kV de central Florida 1 | - | NO | 16 | 4 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 689 | 2016-04-16 19:16
SIC | 1119 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu - Los Ángeles fue por falla en instalaciones de la empresa Minera Cerro Negro, aguas abajo de desconectadores fusibles de llegada a la S/E Los Ángeles. No se dispone de antecedentes sobre origen de la falla por | - | NO | 16 | 4 | 2016 | 21 | 24 | 0 | 786 | 2016-04-16 21:24
SIC | 1120 | STx | 2 | Causa de la falla que afectó a las líneas 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1 y N°2, además de la barra 44 kV N°2 en S/E Las Vegas, fue por corte de conductores por tormenta eléctrica entre las estructuras N°103 a la N°108 de dichas líneas, a una distan | - | NO | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 681,716,778,789,2015 | 2016-04-16 23:53
SIC | 1121 | G | 2 | La operación EDAC en las SS/EE San Rafael y San Felipe se produjo por la desconexión forzada de las centrales Los Quilos y Hornitos, en el momento en que el sistema se encontraba en isla desde la S/E Los Maquis. | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 799,801 | 2016-04-17 03:28
SIC | 1122 | G | 2 | Desconexión forzada de la central Aconcagua (unidad Blanco) por una sobrefrecuencia en el sistema, el cual se encontraba en isla desde la S/E Los Maquis. | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 783,789,797,799,801,897 | 2016-04-17 03:40
SIC | 1123 | TA | 2 | Desconexión forzada del transformador 33/13.2KV de S/E Don Luis, por operación de la protección diferencial, debido a corriente inrush al energizar sistema de 220kV posterior a evento climático. | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 4 | 49 | 0 | 300 | 2016-04-17 04:49
SIC | 1124 | O | 2 | Desconexión forzada de los transformadores 110/12 kV Nº1 y Nº2 de S/E Lord Cochrane, por operación de protecciones, ante falla atribuida a pérdida de aislación del interruptor acoplador 12 kV. | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 701 | 2016-04-17 06:13
SIC | 1125 | O | 2 | Apertura del interruptor 52BT de S/E Tres Pinos, asociado al transformador Nº3 66/23 kV, a causa de un aumento intempestivo de generación al interior del sistema de distribución de la empresa Frontel. | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 415 | 2016-04-17 11:19
SIC | 1126 | O | 2 | Se producen fallas casi simultáneas en las redes MT de los alimentadores Malvilla y Tremolén de S/E Leyda, las que resultan solapadas en sus tiempos de ocurrencia, lo que provoca la operación de la protección 51N del interruptor 52CT1 de S/E Leyda | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 643 | 2016-04-17 12:42
SIC | 1127 | O | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Malloa Nueva - Malloa, debido a falla en redes de distribución de 15 kV de S/E Malloa, específicamente en el alimentador Santa Inés, durante fuerte temporal de viento, lluvia y rayos en la zona. | - | NO | 17 | 4 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 428 | 2016-04-17 17:05
SIC | 1128 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Polpaico - Maitenes, por operación de las protecciones de distancia residual de ambos extremos, durante lluvias intensas y tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 18 | 4 | 2016 | 0 | 26 | 0 | 584 | 2016-04-18 00:26
SIC | 1129 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra de 12 kV de S/E Florida se debió a la operación de las protecciones del transformador 110/12 kV de S/E Florida, ante una falla de origen interno ocurrida en el Switchgear de 12 kV de central Florida I. | - | NO | 18 | 4 | 2016 | 9 | 51 | 0 | 689 | 2016-04-18 09:51
SIC | 1130 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras Nº131 y Nº132, durante faenas de poda y tala de árboles. | - | NO | 19 | 4 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 638,654 | 2016-04-19 12:05
SIC | 1131 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°4 de S/E Recoleta fue por pérdida de aislación en la vía de operación de la protección de alivio de presión del transformador, producto de lluvias que afectaron a la región. | - | NO | 19 | 4 | 2016 | 14 | 12 | 0 | 714 | 2016-04-19 14:12
SIC | 1132 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Talca - Villa Alegre por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por robo de conductor entre las estructuras N°132 y N°134 del tramo 66kV San Javier ? Villa Alegre. | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 1 | 54 | 0 | 361,660 | 2016-04-21 01:54
SIC | 1133 | TA | 2 | A raíz de la isla eléctrica generada por la desconexión forzada de la línea 66kV Talca - San Javier, ocurrida el día 21-04-2016 a las 1:54 horas, se produjo la desconexión forzada del transformador 66/6kV de S/E Central Celco por sobretensión, causando un | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 632 | 2016-04-21 01:57
SIC | 100035 | G | 2 | Operación EDAC . Se desconecta Central Guacolda. | Evento no registrado | NO | 21 | 4 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 234 | 2016-04-21 10:33
SIC | 1134 | TA | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº3 de la línea 4x220 kV Guacolda - Maitencillo, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga en pararrayos durante trabajos de lavado de aislación de la línea. Esta falla provocó además el rechazo de ca | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 359,367,398,411,412,423,429,430,433,463,515,569,589,623,629,657,690,708,714,717,723,777,788,791,792,798,837,841,882,887,891,963,979,1056,1772 | 2016-04-21 10:34
SIC | 100007 | O | 2 | Operación EDAC baja Frecuencia | Evento no registrado | NO | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 965 | 2016-04-21 10:34 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (sin EAF)
SIC | 100008 | O | 2 | Baja Tensión del Sistema | Evento no registrado | NO | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 1686 | 2016-04-21 10:34 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (sin EAF)
SIC | 100009 | O | 2 | Baja Tensión del Sistema | Evento no registrado | NO | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 1686 | 2016-04-21 10:34 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (sin EAF)
SIC | 1135 | TA | 2 | Desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Aconcagua, por operación del relé Buchholz del transformador de SSAA, 110/12 kV, debido a intervención fortuita mientras se realizaban trabajos en el citado elemento. | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 14 | 11 | 0 | 897 | 2016-04-21 14:11
SIC | 1136 | O | 2 | Falla en la línea 2x220 kV Ancoa - Itahue se produce por acortamiento de distancia eléctrica de sus conductores con los conductores de línea de media tensión ubicada bajo dicha línea de 220 kV ocurrido en el momento que un camión choca con estructura de l | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 359,360,361,363,366,369,370,373,374,381,383,388,391,392,402,405,407,409,411,417,423,425,428,436,437,440,449,460,469,470,476,478,488,489,496,575,632,637,644,648,650,651,655,659,660,662,669,850,851,925,926,927,928,929,930,932,933,954,955,979,1613,1636,1640,1693 | 2016-04-21 15:50
SIC | 1137 | STx | 2 | Apertura del interruptor 12 kV asociado al transformador 44/12 kV de S/E San Felipe a causa del contacto de un ave con la línea 44 kV Las Vegas -FFCC Andes Cto. 2 en la estructura Nº 138 que provoca el corte de un conductor y el daño de un aislador. | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 783,789,797 | 2016-04-21 16:42
SIC | 1138 | O | 2 | Apertura del interruptor 12 kV asociado al transformador 44/12 kV de S/E San Felipe a causa de falla en pieza porta fusible por deterioro durante falla ocurrida en línea 44 kV Las Vegas -FFCC Andes Cto. 2 a las 16:42 hrs. (EAF 143/2016). | - | NO | 21 | 4 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 783,789,797 | 2016-04-21 18:51
SIC | 1139 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Miraflores N°2 fue por descarga en aislador polimérico de la fase C en estructura N°3 producto de falla de material, aproximadamente a 320 metros de S/E San Pedro. | - | NO | 22 | 4 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 792,1127 | 2016-04-22 07:39
SIC | 1140 | O | 2 | Apertura intempestiva de los interruptores 52CT1 y 52C2 de S/E Cholguán, por operación de operaciones, debido al contacto de rama llevada con el viento a los bushings del interruptor 52C2 de S/E Cholguán. | - | NO | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 504 | 2016-04-22 17:57
SIC | 1141 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte se produjo por la apertura del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas debido a una falla por contacto de una rama de árbol con conductores entre las estructuras N°51 y N°52 de la línea, durante tormentas en la zona | - | NO | 23 | 4 | 2016 | 1 | 45 | 0 | 638,654 | 2016-04-23 01:45 | Se corrige fecha inicio según EAF 149/2016
SIC | 1142 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, presuntamente debido a la fuerte tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 307,354,379,394,426,429,843,940,941,1632,1771 | 2016-04-23 13:35
SIC | 1143 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°1 154/13.2 kV y barra Nº1 13.2 kV en S/E Teno a causa de la operación errónea del relé maestro de transformador. | - | NO | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 470 | 2016-04-23 14:28
SIC | 1144 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en cadena de fase inferior de entrada en S/E Vicuña en la estructura Nº157 de la línea 110 KV Pan de Azúcar - Vicuña, para la cual no se encontró la causa de la descarga ocurrida (no obstante se presume que la zona presentaba | - | NO | 23 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 419,672 | 2016-04-23 21:40
SIC | 1145 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV El Llano - SAG, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida a descarga por tormenta eléctrica que afectaba la zona. | - | NO | 24 | 4 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 1056 | 2016-04-24 03:15
SIC | 1146 | TA | 2 | La causa de la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - El Indio fue por acumulación de nieve en instalaciones de la Compañía Minera Zaldívar. | - | NO | 24 | 4 | 2016 | 6 | 10 | 0 | 672 | 2016-04-24 06:10
SIC | 1147 | TA | 2 | La causa de la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - El Indio fue por acumulación de nieve en instalaciones de la Compañía Minera Zaldívar. | - | NO | 24 | 4 | 2016 | 7 | 52 | 0 | 672 | 2016-04-24 07:52
SIC | 1148 | TA | 2 | La causa de la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - El Indio fue por acumulación de nieve sobre desconectadores en subestación de propiedad de la Compañía Minera Zaldívar. | - | NO | 24 | 4 | 2016 | 8 | 53 | 0 | 672 | 2016-04-24 08:53
SING | 4106 | G | 2 | EL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD CCH1 FUE DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DEL SWITCH DE POSICIÓN DEL DÁMPER DE BYPASS DE GASES ACTIVANDO LA PROTECCIÓN MASTER FUEL TRIP (MFT) BOILER TRIP. | - | NO | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1847,1884,1885,1898,1925,1929,1934,1937 | 2016-04-29 12:56
SIC | 1149 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por las empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154kV Charrúa - Parral por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase A, ocasionado por robo de conductor. | - | NO | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 399,471,473,630,638,641,654,657,658,826,852,853,934,935,936 | 2016-04-30 01:57
SIC | 1150 | STx | 2 | Según lo informado por las empresas Transelec S.A. y Transnet S.A., la desconexión de la línea 66 kV Chacahuín - Panimávida se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Chacahuín debido a una falla por corte del conductor entre las estructuras N°176 y N°177 de la línea, por razones que aún se investigan. | - | NO | 30 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 851 | 2016-04-30 03:46
SIC | 1151 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra Nº2 de 66 kV de S/E Pullinque se origina en la operación de su protección diferencial, cuya causa primaria no ha sido informada | - | NO | 30 | 4 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 474 | 2016-04-30 11:12
SIC | 1154 | O | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E La Palma, por acción de su control Cooper Form 4C, ante una falla localizada aguas abajo del citado interruptor. | - | NO | 1 | 5 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 361 | 2016-05-01 00:48
SING | 4107 | STx | 2 | Barra Cerro Dragón 13.8 kV | - | NO | 1 | 5 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 1842 | 2016-05-01 05:02
SIC | 1155 | TA | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 154 kV Sauzal - Rancagua, a causa de una falla trifásica originada por una descarga atmosférica. | - | NO | 1 | 5 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 979 | 2016-05-01 14:55
SIC | 1156 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida a descarga atmosférica por tormenta que afectaba a la zona. | - | NO | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 366,374,402,405,428,437,478,1636 | 2016-05-01 16:07
SIC | 1157 | O | 2 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 en S/E San Joaquín, asociada al transformador N°2 110/12 kV, fue por pérdida de aislación en los bushings del interruptor 12 kV del alimentador Los Copihues. | - | NO | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 719 | 2016-05-02 12:11
SIC | 1158 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154kV Itahue - Parral, por operación de protecciones, ocasionado por cortocircuito monofásico, debido a robo de conductor entre las estructuras N° 163 – 164. | - | NO | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 449,476,850,851,1640 | 2016-05-03 01:55
SIC | 1159 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros se produjo por la apertura del interruptor 52H2 de S/E Cerrillos debido a que el capacho de un camión produjo acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores de la línea. | - | NO | 4 | 5 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 622 | 2016-05-04 14:50
SIC | 1160 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por corte y robo de conductor entre las estructuras N°249 y N°250 de dicha línea. | - | NO | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,1613,1640 | 2016-05-05 05:10
SIC | 1161 | STx | 2 | La operación del EDAC BF en S/E Lota asociado a su interruptor 52C2. Se produce ante la ocurrencia de una falla monofásica ubicada en la estructura Nº14 del arranque Tap Lota Enacar - Lota Enacar alimentado desde la línea 66 kV El Manco - Horcones, la cual reconecta automáticamente con éxito, causada por ave (jote) que hace contacto con dicha estructura ubicada a 5.2 km de S/E El Manco aproximadamente. | - | NO | 5 | 5 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 841 | 2016-05-05 12:29
SIC | 1162 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, presuntamente por contacto de objeto arrastrado por el viento con los conductores de la mencionada línea. | - | NO | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 379,394,843,940,1632,1771 | 2016-05-07 13:52
SIC | 100036 | TT | 2 | Desconexión Circuito 1 Línea Ancoa - Charrúa | Evento no registrado | NO | 7 | 5 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 234 | 2016-05-07 17:55
SIC | 100001 | TT | 2 | Sub Tensión en el SIC por apertura Línea Charrúa Ancoa | Evento no registrado | NO | 7 | 5 | 2016 | 17 | 59 | 0 | 589 | 2016-05-07 17:59
SIC | 1163 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías a causa de una falla monofásica producto del acortamiento de la distancia eléctrica de la línea con una maquinaria ubicada entre las estructuras Nº2 y Nº3. | - | NO | 10 | 5 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 368,570,884,886 | 2016-05-10 10:34
SIC | 1164 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea. | - | NO | 10 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 562 | 2016-05-10 22:31
SIC | 1165 | STx | 2 | Desconexión LT 66 kV Pan de Azúcar – Marquesa, asociados a trabajos de reemplazo de cruceta en estructura N°112, reemplazo de unión vano E85-E86 y tala de árboles cercanos a instalaciones vano 179-180. Debido a la no posibilidad de realizar transferencia de la totalidad de los consumos a través de redes MT gestiona en Coordinación con CONAFE la desconexión de 8.6 MW asociados a clientes mineros San Gerónimo (incluyendo Lambert), Talcuna, Palo Negro y Linderos y S. Viñita. El resto de los clientes serán respaldos a través de las redes MT, desde S/E Vicuña. Considera deshabilitar protección EDAC asociada a 52E4 Cto. Tambo de S/E Marquesa, debido a que actuara como Interruptor General de barra de MT, además de apertura interruptor 52ET1 y 52BT1 de S/E Marquesa y apertura de interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar. | - | NO | 11 | 5 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 430 | 2016-05-11 05:00
SIC | 1166 | TA | 2 | "Se realizará trabajo de corte de árboles próximos a la línea 220kV Mampil-Rucúe en sector vano 43-44. Recientemente se explotó un bosque en el lugar indicado, quedando sólo unos cuantos árboles a un costado de la línea 220KV (fuera de la franja requerida), el gran tamaño de estos árboles pone en riesgo la integridad de la Línea, ya que han quedado expuestos a la fuerza del viento que podría derribarlos sobre la Línea; es por esta razón que requerimos realizar este trabajo lo antes posible, ya que al adentrarnos a la temporada de otoño el viento será de mayor intensidad aumentando el riesgo de ser derribados estos sobre la Línea 220kV Mampil-Rucue. Los trabajos afectaran a 1398 clientes de Coopelan conectados al alimentador 52E1 Mampil. Perdida estimada de Potencia 1MW. " | - | NO | 11 | 5 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 228 | 2016-05-11 09:00
SIC | 1167 | STx | 2 | Se requiere la desconexión de la línea de 66KV Hualte-Cocharcas por retiro de árbol que está sobre la línea con interrupción de suministro coordinado con las empresas distribuidoras COPELEC y CGED | - | NO | 11 | 5 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 638 | 2016-05-11 19:20
SIC | 1168 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, presuntamente por contacto de objeto arrastrado por el viento con los conductores de la mencionada línea. | - | NO | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 379,394,843,940,1632,1771 | 2016-05-13 12:02
SIC | 1169 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12kV N°4 de S/E Queltehues, debido a causas desconocidas. | - | NO | 14 | 5 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 203 | 2016-05-14 01:02
SIC | 1170 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Victoria - Curacautín se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Victoria ocasionada por una falla bifásica, debido a la caída de un árbol sobre conductores entre las estructuras N°163 y N°164, por tala ilegal de terceros. | - | NO | 14 | 5 | 2016 | 9 | 36 | 0 | 364 | 2016-05-14 09:36
SIC | 1171 | O | 2 | Descarga eléctrica por contacto de roedor con punto de unión de la barra N°1 12 kV y el banco de CCEE N°1 de S/E Isla de Maipo, originando la operación de protección temporizada de sobrecorriente de fase en el paño CT1 pero sin la apertura efectiva del interruptor 52CT1, provocando la apertura del interruptor 52BT1 como operación en respaldo. | - | NO | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 478 | 2016-05-14 23:03
SIC | 1172 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Esperanza y 52B5 de S/E Calera Centro, por operación de protecciones, ante falla en la línea 66 kV Esperanza - Calera Centro N°2, sin un origen determinado para la causa de la falla. | - | NO | 15 | 5 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 283 | 2016-05-15 11:30
SIC | 1173 | O | 2 | Equipo: Los Vilos: Transformador N° 1 --- Tipo Trabajo: Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso forzoso, solicitado por minera Los Pelambres por --- trabajos de reparación de línea 23 kV. línea cortada. Sodi N° 32/2016 --- Curso forzoso para la Continuidad del suministro eléctrico --- Restricciones: Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo: Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Los Vilos: Abierto y bloqueado 89JT1 --- Instalaciones con Riesgo --- Los Vilos: Transformador N° 1 al energizar --- Observaciones --- No hay --- | - | NO | 16 | 5 | 2016 | 10 | 49 | 0 | 579 | 2016-05-16 10:49
SIC | 1174 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Las Luces, asociado a la línea 110 kV Las Luces - Taltal, a causa del contacto de un ave con la línea y la estructura Nº 528 de ésta. | - | NO | 16 | 5 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 836 | 2016-05-16 18:25
SIC | 1175 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador Nº1 66/15 kV de S/E Los Ángeles, por acción de su relé maestro ante falla en los sistemas de control del transformador. | - | NO | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 426 | 2016-05-17 11:44
SIC | 1176 | TT | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli – Chiloé fue por falla en su sistema de teleprotección, específicamente en contacto de transferencia de disparo (85D) vía MMOO (SIEMENS – SWT3000) del extremo Chiloé y la posterior operación del sistema de protecciones de los paños H2 de S/E Pid Pid, H1 de S/E Castro y HT2 de S/E Ancud. | - | NO | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 503,505,515,525,527,528,1772 | 2016-05-17 19:43
SIC | 1177 | TT | 2 | Desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli – Chiloé fue por falla en su sistema de teleprotección, específicamente en contacto de transferencia de disparo (85D) vía MMOO (SIEMENS – SWT3000) del extremo Chiloé y la posterior operación del sistema de protecciones de los paños H1 de S/E Castro y HT2 de S/E Ancud. | - | NO | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 503,505,515,525,527,528,1772 | 2016-05-18 00:58
SIC | 1178 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a robo de conductor en el tramo de línea 154 kV Linares - Parral, entre las estructuras N°307 y N°309, aproximadamente a 108 km de S/E Itahue. | - | NO | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 361,411,440,444,449,476,632,660,850,851,1613,1640 | 2016-05-18 03:03
SIC | 1179 | TA | 2 | Se requiere desconectar la Línea N° 1 66 kV por reparación de conductor en fase superior y media con hebras cortadas en Estructura N° 44 y 48. | - | NO | 18 | 5 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 283 | 2016-05-18 14:00
SING | 4123 | STx | 2 | Barra La Portada 23kV | - | NO | 20 | 5 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 1890 | 2016-05-20 13:17
SIC | 1180 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°1 se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Laguna Verde debido a una falla provocada por tormenta eléctrica en la zona. | - | NO | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 775,777,793,845,846,847,848 | 2016-05-21 05:25
SIC | 1181 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Chacahuín - Ancoa, causada por el robo del conductor entre sus estructuras Nº58 y Nº61, ubicadas a 10 km de S/E Linares aproximadamente | - | NO | 22 | 5 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 851 | 2016-05-22 02:52
SIC | 1182 | TA | 1 | Equipal 110kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo: Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión programada por C.M. Los Colorados, por mantenimiento --- preventivo a S/E Punta de Toro y arranque Punta de Toro- Los Colorados. --- SODI N° 1862 (De C.M. Los Colorados ) --- Restricciones: Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo: Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras provisionales de terceros. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea Maitencillo- Cardones al conectarla. --- Observaciones --- La línea 110 KV Maitencillo- Cardones, sector Maitencillo- Punta de --- Toro, se encuentra fuera de servicio por mantenimiento mayor ( --- reemplazo de conductor ) --- | - | NO | 24 | 5 | 2016 | 18 | 30 | 0 | 881 | 2016-05-24 18:30
SIC | 1183 | STx | 2 | Se produjo la desconexión simultánea de ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, atribuida a descarga eléctrica sobre aislación en la estructura N°66 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2, originada por tormenta eléctrica presente en la zona. | - | NO | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 442,839,840,1731 | 2016-05-24 22:50
SING | 4126 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su informe de Falla N°4126 el origen de la desconexión fue un ave electrocutada en estructura Nº51 de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. | Sub Estación La Portada | NO | 25 | 5 | 2016 | 7 | 24 | 0 | 1950 | 2016-05-25 07:24 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su informe de Falla N°4126 el origen de la desconexión fue un ave electrocutada en estructura Nº51 de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta.
SIC | 1184 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Aihuapi – Los Negros a causa de una descarga eléctrica originada por excremento de pájaro sobre la estructura Nº 199 de ésta. | - | NO | 25 | 5 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 507 | 2016-05-25 10:59
SING | 4128 | G | 2 | Unidad 16 Tocopilla | - | NO | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1925,1929,1934 | 2016-05-25 21:36
SING | 4129 | G | 2 | Componente CTM1 | - | NO | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1845,1847,1865,1878,1884,1885,1898,1929,1934,1937 | 2016-05-25 21:37
SIC | 1185 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del circuito 1 de la línea 154 kV Tinguiririca – Rancagua – Alto Jahuel, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, causado por el robo de conductor, entre las estructuras N° 360-361, aproximadamente a 55 kilómetros de S/E Tinguiririca, en el tramo tap Tuniche – Punta de Cortés. | - | NO | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 366,374,381,478,1636 | 2016-05-26 03:36
SIC | 1186 | STx | 2 | Máquina de propiedad de terceros, acorta distancia con conductor derecho de la línea LT 66 kV Horcones-Carampangue; causando corte de este conductor de fase central. | - | NO | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 362,384,387,415,1631 | 2016-05-26 09:35
SIC | 100037 | TT | 2 | Desconexión Circuito N° 2 de 220 KV. Colbún – Candelaria | Evento no registrado | NO | 28 | 5 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 234 | 2016-05-28 07:29
SING | 4134 | STx | 2 | Barra Alto Hospicio 13,8 kV | - | NO | 28 | 5 | 2016 | 10 | 58 | 0 | 1812,1903 | 2016-05-28 10:58
SIC | 1187 | STx | 2 | Según lo informado por Transnet S.A., la desconexión transformador T2 154/66 kV de S/E Alonso de Ribera se produjo por la apertura del interruptor 52AT2 de S/E Alonso de Ribera debido a un aumento impredecible de la demanda. | - | NO | 29 | 5 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 372,395,412,416,439 | 2016-05-29 13:32
SIC | 1188 | G | 2 | Desconexión de la línea 220 kV Punta Colorada - Maitencillo circuito N° 1 fue debido a la operación de su sistema de protección, producto de la desconexión del circuito paralelo y la no operación del ERAG/EDAG asociado al automatismo de la central Guacolda. | - | NO | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 368,569,570,623,884,886 | 2016-05-30 12:31
SIC | 100006 | O | 2 | Operación EDAC baja Frecuencia | Evento no registrado | NO | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 965 | 2016-05-30 12:31 | Se corrige fecha inicio según información del cliente (sin EAF)
SIC | 1189 | TA | 2 | Operación automática del interruptor 44 kV de Línea Catemu – Los Ángeles en S/E Catemu, afectando los suministros de Minera Cerro Negro. | - | NO | 31 | 5 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 786 | 2016-05-31 04:52
SIC | 1190 | STx | 2 | Contacto de rama con conductor de Línea de 66 kV Hualañé – Licantén, entre las estructuras N°59 y 60, mientras se ejecutan faenas de tala de terceros, que provoca una desconexión forzada de esa línea por operación de sus protecciones. | - | NO | 31 | 5 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 644 | 2016-05-31 14:19
SIC | 17520367 | TA | 2 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Minera El Indio, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID_TRAMO:174 VICUNA - RIVADAVIA 110KV C1 ID_TRAMO:182 ESTRUCTURA 394 - MINERA EL INDIO 110KV C1 ID_TRAMO:183 RIVADAVIA - ESTRUCTURA 394 110KV C1 | NO | 1 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 672 | 2016-06-01 02:08
SIC | 17520317 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Minera El Indio, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID_TRAMO:174 VICUNA - RIVADAVIA 110KV C1 ID_TRAMO:182 ESTRUCTURA 394 - MINERA EL INDIO 110KV C1 ID_TRAMO:183 RIVADAVIA - ESTRUCTURA 394 110KV C1 | NO | 1 | 6 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 672 | 2016-06-01 02:59
SING | 4139 | G | 2 | Unidad N° 2 Angamos | - | NO | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1857,1869,1878,1884,1885,1892,1894,1911,1912,1918,1925,1929,1934 | 2016-06-01 04:45
SIC | 17520319 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta, presuntamente por contacto de objeto arrastrado por el viento con los conductores de la mencionada línea. | ID_TRAMO:1565 PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 ID_TRAMO:397 NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 ID_TRAMO:398 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | NO | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 379,394,843,941,1632,1771 | 2016-06-01 10:22
SING | 4141 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4141 el origen de la desconexión de la Barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a la sobrecarga del Transformador Unión 13.2/23 kV conectado a dicha barra. | Configuración ANG2 | NO | 2 | 6 | 2016 | 4 | 1 | 0 | 1902 | 2016-06-02 04:01 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4141 el origen de la desconexión de la Barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a la sobrecarga del Transformador Unión 13.2/23 kV conectado a dicha barra.
SIC | 17520328 | STx | 2 | La apertura del interruptor 52CT4 de S/E Curicó se produjo por una falla en el alimentador C6 debido al choque de poste que ocasionó el contacto directo de dos conductores de fase de la línea. | ID_SUBESTACION:469 S/E CURICO | NO | 2 | 6 | 2016 | 7 | 57 | 0 | 469,930 | 2016-06-02 07:57
SIC | 17520291 | STx | 2 | Realizar bloqueo del relé buchholz en : TRANSFORMADOR 2 de la S/E Laja. | ID_TRANSFORMADOR:822 LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U, | NO | 2 | 6 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 577 | 2016-06-02 09:00
SIC | 17520330 | STx | 2 | Corte de los tres conductores de la línea 44 kV Las Vegas - FF.CC. Andes Nº2 ocurrido entre los vanos de sus estructuras Nº146 y Nº148 junto con puentes abiertos (cortados) en fases media e inferior en la estructura de tracción Nº118, ocurridos durante evento climático en la zona. | ID_TRAMO:889 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 ID_TRAMO:706 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | NO | 3 | 6 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 783,797 | 2016-06-03 00:02
SING | 4144 | STx | 2 | Subestación Mejillones | - | NO | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-06-03 02:08
SING | 4145 | TA | 2 | Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV | - | NO | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 1817,1823,1840,1864,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-06-03 03:34
SIC | 17520308 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes Nº1 se origina en la operación en respaldo de su protección de sobrecorriente 51 del extremo Las Vegas ante descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 44 kV FFCC Andes - Hermanos Clark Nº1, la que no es despejada por sus protecciones al encontrarse su relé fallado al momento de la ocurrencia de la falla. | ID_TRAMO:706 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 ID_TRAMO:705 TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | NO | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 778,783,786,789,797 | 2016-06-03 08:20
SIC | 17520336 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salado fue por cortocircuito monofásico en la fase B, debido al contacto con pájaro en la estructura N°114, a una distancia de 19,6 km desde S/E Diego de Almagro. | ID_TRAMO:1512 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 ID_TRAMO:400 DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | NO | 3 | 6 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 571,619 | 2016-06-03 11:01
SIC | 17520333 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Alonso de Córdova, la cual es atribuida a un aumento de la demanda en dicha barra y a un error en la medida de la corriente que circulaba por los alimentadores pertenecientes a esta barra en el sistema SCADA de CHILECTRA S.A., esto último impidió que el CC tomara acciones correctivas y originó la operación de protección temporizada de sobrecorriente de fase asociada al interruptor general de la barra N°1 12 kV. | ID_SUBESTACION:674 ID_BARRA:647 | NO | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 674 | 2016-06-03 11:12
SIC | 17520231 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Alonso de Córdova, la cual es atribuida a un aumento de la demanda en dicha barra y a un error en la medida de la corriente que circulaba por los alimentadores pertenecientes a esta barra en el sistema SCADA de CHILECTRA S.A., esto último impidió que el CC tomara acciones correctivas y originó la operación de protección temporizada de sobrecorriente de fase asociada a interruptor general de barra N°1 12 kV. | ID_SUBESTACION:674 ID_BARRA:647 BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | NO | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 674 | 2016-06-03 12:14
SIC | 17520315 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 220 kV asociado al arranque de S/E Lampa y del interruptor 23 kV asociado a la barra 23 kV Nº2 de S/E Lampa, a causa de la operación de la protección diferencial 87T2 debido a falla interna en este último interruptor. | ID_SUBESTACION:694 S/E LAMPA | NO | 3 | 6 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 694 | 2016-06-03 13:35
SIC | 17520297 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220kV Quilapilún – Tap El Llano – Los Maquis, por operación de protecciones, debido al corte de conductor entre las estructuras 116 y 117, ocasionado por el mal tiempo. | ID_TRAMO:45 TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | NO | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 799,801 | 2016-06-03 14:18
SING | 4146 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado SPS La Huayca en su Informe de Falla N°4146 el origen de la desconexión de la Línea 66 kV Tamarugal - La Huayca II no es claro y solo se indica el corte del conductor OPGW por maquinaria de equipo pesado. | Sub Estación Mejillones | NO | 3 | 6 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1939 | 2016-06-03 15:39 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado SPS La Huayca en su Informe de Falla N°4146 el origen de la desconexión de la Línea 66 kV Tamarugal - La Huayca II no es claro y solo se indica el corte del conductor OPGW por maquinaria de equipo pesado.
SIC | 17520339 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Florida - Maitenes - Queltehues, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida al temporal que afectaba la zona. | ID_TRAMO:67 TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 ID_TRAMO:68 VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 ID_TRAMO:66 FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | NO | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 203,832,833 | 2016-06-03 19:33
SING | 4148 | STx | 2 | Subestación Mejillones | - | NO | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-06-04 00:55
SIC | 17520235 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Club Hípico fue por pérdida de aislación en la vía de operación de la protección de alivio de presión del transformador. | ID_SUBESTACION:685 S/E CLUB HIPICO ID_TRANSFORMADOR:880 CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | NO | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 685 | 2016-06-04 07:18
SIC | 17520344 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV 66 kV Hualañé - Licantén se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Hualañé debido a una falla ocasionada por la caída de un árbol, el cual hace contacto con el conductor de la línea entre las estructuras N°113 y N°114. | ID_TRAMO:503 HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | NO | 4 | 6 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 644 | 2016-06-04 10:34
SIC | 17520287 | STx | 2 | Se realiza la apertura del Int 44kV de la línea FF.CC. Andes - Hrnos Clarck Cto.1 debido a riesgo inminente en S/E Rio Blanco por encontrar conductores cortados en arranque 44kV en Rio Blanco y con posibilidad de provocar cortocircuto por el Cto.2 el cual esta con falla. | ID_SUBESTACION:797 S/E RIO BLANCO ID_TRAMO:710 FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 ID_TRAMO:712 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | NO | 4 | 6 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 921 | 2016-06-04 12:31
SING | 4149 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4149 el origen de la falla se debió a un cortocircuito monofásico en la Fase 1 de la línea sin poder determinar la causa raíz de dicho cortocircuito. | Sub Estación Mejillones | NO | 5 | 6 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 1950 | 2016-06-05 07:03 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado E-CL en su Informe de Falla N°4149 el origen de la falla se debió a un cortocircuito monofásico en la Fase 1 de la línea sin poder determinar la causa raíz de dicho cortocircuito.
SIC | 17520293 | STx | 2 | Desconexión de transformador LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA en S/E Licanco: Desconexión de transformador N°1 para realizar cambio de TAP, se verán afectados los consumos del alimentador Padre Las Casas con 12138 clientes, los consumos de alimentador 52E1 Quepe serán transferidos a través de red MT | ID_TRANSFORMADOR:853 LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | NO | 5 | 6 | 2016 | 7 | 43 | 0 | 840 | 2016-06-05 07:43
SIC | 17520239 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Las Luces, asociado a la línea 110 kV Las Luces - Taltal, a causa de un objeto contundente lanzado sobre los bushing del interruptor 52CT1 de S/E Taltal por antisociales. | ID_TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 5 | 6 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 836 | 2016-06-05 11:25
SIC | 17520241 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Los Sauces, debido a falla en redes MT. | ID_SUBESTACION:1634 S/E LOS SAUCES ID_BARRA:1411 BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | 6 | 6 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 1632 | 2016-06-06 10:43
SING | 4153 | STx | 2 | Barra Mejillones 13.8 kV | - | NO | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-06-06 23:44
SIC | 17520243 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor de la fase B de la línea, entre las estructuras Nº185 y Nº187. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 449,476,850,851,933,1640 | 2016-06-08 02:48
SING | 4154 | TA | 2 | Falla Linea Chuquicamata - km6 | - | NO | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1884,1885,1929,1934 | 2016-06-08 15:18
SIC | 17520295 | STx | 2 | Desconexión de transformador PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2: Desconexión del transformador T2 66/23 kV por operación de fusible en barra 66 kV para reemplazo de este, debido a choque de ave. | ID_TRANSFORMADOR:1074 PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2 | NO | 9 | 6 | 2016 | 15 | 28 | 0 | 521 | 2016-06-09 15:28
SIC | 17520250 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E La Palma, asociado a la barra 15 kV N°1, debido a falla en unidad de control Cooper Form 4C. | ID_SUBESTACIÓN:361 ID_INTERRUPTOR:863 IM S/E LA PALMA CT1 | NO | 9 | 6 | 2016 | 17 | 23 | 0 | 361 | 2016-06-09 17:23
SIC | 17520254 | STx | 2 | La desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral se produjo debido a una falla monofásica provocada por robo de conductor entre las estructuras N°250 y N°252 de la línea. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 361,407,411,440,444,449,476,632,660,850,851,933,1613,1640 | 2016-06-11 04:05
SIC | 17520348 | STx | 2 | Desconexión de transformador COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1: Desconexión de transformador N° 1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación, se verán afectados 4927 clientes. | ID_TRANSFORMADOR:319 COLACO 69/24/13.8KV 16MVA 1 | NO | 12 | 6 | 2016 | 8 | 51 | 0 | 506 | 2016-06-12 08:51
SIC | 17520273 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico en la fase A de la línea 154 kV Itahue - Parral causado por robo del conductor entre sus estructuras Nº161 y Nº163, ubicadas a 57 kilómetros de S/E Itahue aproximadamente, las que producto de la tensión mecánica resultante colapsaron. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 449,476,850,851,933,1640 | 2016-06-14 03:10
SIC | 17520280 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Luces – Taltal, originada por contacto de ave con los conductores de dicha línea, en la estructura N°535. | ID_TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 14 | 6 | 2016 | 9 | 39 | 0 | 836 | 2016-06-14 09:39
SING | 4159 | TA | 2 | Transformador Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2. | - | NO | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 1857,1869,1892,1894,1911,1912,1918 | 2016-06-15 20:55
SIC | 17520282 | STx | 2 | La falla en la LT 66 kV Chacahuín – Ancoa se debió al contacto de una rama con la línea, entre las estructuras N°104 y N°105, durante el desarrollo de faenas programadas de corte y poda de árboles en la zona. | ID_TRAMO:280 CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 ID_TRAMO:282 PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | NO | 17 | 6 | 2016 | 10 | 26 | 0 | 851 | 2016-06-17 10:26
SIC | 17520284 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 44/12 kV, de S/E San Felipe, debido a falla en redes MT de esta S/E. | ID_SUBESTACION:799 S/E SAN FELIPE ID_TRANSFORMADOR:1256 SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | NO | 17 | 6 | 2016 | 23 | 28 | 0 | 783,797 | 2016-06-17 23:28
SIC | 17520354 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Picarte por operación de protecciones ante falla en red de distribución. | ID_BARRA:441 BA S/E PICARTE 23KV | NO | 21 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 518 | 2016-06-21 03:11
SIC | 17520357 | STx | 2 | se produce una interrupción forzada por protecciones en la Línea de 66kV Itahue – Talca 2. Causa informada: Robo de conductor en tramo San Rafael – Panguilemo, entre estructuras 174 y 177. | ID_TRAMO: 566 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 ID_TRAMO: 567 LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 ID_TRAMO: 569 SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 ID_TRAMO: 568 PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | NO | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 407,436,440,632,932 | 2016-06-25 03:17
SIC | 17520365 | STx | 2 | La falla se ocasiona por el contacto directo de dos aves entre los conductores de la línea en 110kV SE Las Luces - Taltal y la estructura N°528 produciendo una descarga a tierra. | ID_ TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 25 | 6 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 836 | 2016-06-25 07:47
SIC | 17520352 | STx | 2 | S/E SAN RAFAEL: Se requiere la desconexión por cierre de puentes asociado a la línea Itahue-Talca N°2 de acuerdo al informe de falla N°1821/2016. | ID_TRANSFORMADOR:267 SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | NO | 25 | 6 | 2016 | 17 | 27 | 0 | 669 | 2016-06-25 17:27
SIC | 1153 | STx | 2 | Interrupción línea 110 kV Melipulli Alto Bonito, extremo Alto Bonito, 52H1 de S/E Alto Bonito. | - | NO | 26 | 6 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 506,508,526,1728 | 2016-06-26 15:51
SIC | 17520220 | STx | 2 | Operación del relé maestro del transformador N°2 de S/E Curicó, que da orden de apertura a los interruptores 52BT2 y 52CT2; que se presume que es debido a una inadecuada conexión eléctrica entre el conductor y la prensa bimetálica de sujeción ubicada en el lado MT del Transformador N°2; causando la caída del conductor y con ello una descarga a tierra. | ID_TRANSFORMADOR:107 CURICO 66/15KV 30MVA T2 | NO | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 469 | 2016-06-26 19:30
SIC | 17520226 | STx | 2 | Operación del relé maestro del transformador N°2 de S/E Curicó, que da orden de apertura a los interruptores 52BT2 y 52CT2; que se presume que es debido a una inadecuada conexión eléctrica entre el conductor y la prensa bimetálica de sujeción ubicada en el lado MT del Transformador N°2; causando la caída del conductor y con ello una descarga a tierra. | Interruptor 52CT1 general de MT del transformador N°1. | NO | 26 | 6 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 469,930 | 2016-06-26 21:01
SIC | 17520289 | STx | 2 | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1: Desconexión de curso forzoso para aumentar la distancia entre conductores en cruce entre la LT señalada y LT de 23KV para evitar riesgo en la operación de ambas líneas entre estructuras N° 52 y N° 53. | ID_TRAMO:482 CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | NO | 27 | 6 | 2016 | 9 | 56 | 0 | 622 | 2016-06-27 09:56
SIC | 17520228 | STx | 2 | Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. Distancia (admitancia, impedancia o reactancia) | ID_TRAMO:318 TALCA - LA PALMA 66KV C1 ID_TRAMO:316 LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 ID_TRAMO:1082 SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 ID_TRAMO:1126 VILLA ALEGRE - ESTRUCTURA 158 66KV C1 ID_TRAMO:1127 ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1 ID_TRAMO:1128 ESTRUCTURA 173 - TAP LINARES NORTE 66KV C1 ID_TRAMO:319 TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | NO | 29 | 6 | 2016 | 5 | 13 | 0 | 361,660 | 2016-06-29 05:13
SING | 4172 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ELECDA en su Informe de Falla N°4172 el origen de la falla es un cortocircuito trifásico en la S/E Tocopilla provocado por malas condiciones climáticas. | Sub Estación Mejillones | NO | 1 | 7 | 2016 | 19 | 26 | 0 | 1985 | 2016-07-01 19:26 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ELECDA en su Informe de Falla N°4172 el origen de la falla es un cortocircuito trifásico en la S/E Tocopilla provocado por malas condiciones climáticas.
SIC | 17522130 | STx | 2 | Mantención correctiva a DD.CC 89BT3 asociado al transformador N°3 de la S/E Pitrufquén.(Solicitud de desconexión N° 14934) | S/E PITRUFQUEN S/E PITRUFQUEN BT3, | NO | 3 | 7 | 2016 | 7 | 21 | 0 | 442 | 2016-07-03 07:21
SIC | 17522238 | STx | 2 | Desconexión Programada en S/E Melón | S/E El Melón | NO | 3 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 781 | 2016-07-03 08:00
SIC | 17522277 | STx | 2 | Desconexión de Transformador N°2 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE, asociados al paño de este transformador, el alimentador que se vera afectado es el 52ET2 Rio Negro con 4150 clientes.(solicitud de desconexión N° 12476) | S/E PURRANQUE PURRANQUE 66/24-13.8kV 5MVA 2, | NO | 3 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 | 521 | 2016-07-03 08:50
SIC | 17522111 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador N°1 110/23 kV y la barra Nº1 23 kV en S/E Castro a causa de la operación de la protección diferencial (87T1) del transformador Nº1 producto de una falla interna en este equipo. | ID_SUBESTACION:527 S/E CASTRO ID_BARRA:401 BA S/E CASTRO 23KV | NO | 4 | 7 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 527,527 | 2016-07-04 02:09
SIC | 17522114 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Chacahuín, asociado a la línea 66 kV Chacahuín - Ancoa, por operación de protecciones ante falla atribuida a robo de conductor entre las estructuras Nº52 y Nº54 de la línea. | ID_TRAMO:280 CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 ID_TRAMO:282 PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | NO | 4 | 7 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 851,851 | 2016-07-04 02:51
SIC | 17522117 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Diego de Almagro - El Salado, por operación de protecciones debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductor de la fase B. | ID_TRAMO:400 DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 ID_TRAMO:1512 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | NO | 5 | 7 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 571,619 | 2016-07-05 11:12
SIC | 17522254 | STx | 2 | Mantenimiento preventivo a línea de transmisión(LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV ), limpieza de aislación, podas menores. Solicitud desconexión N°14273. | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1,LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2,TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2,TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2,LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1,TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1,TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1,TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2, | NO | 10 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 918,681,716 | 2016-07-10 08:00
SIC | 17522258 | STx | 2 | Retiro de protección 21-21N Sistema 2 que se encuentra --- con falla y pruebas de emisión de teleprotecciones y pruebas de control --- en Normal -Intermedio-Transferido del paño A2. Solicitud de desconexión N° 14922 | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | NO | 10 | 7 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 946 | 2016-07-10 08:54
SIC | 17522107 | STx | 2 | La desconexión del transformador Nº1 66/23 kV de S/E Constitución se produjo por la apertura de los interruptores 52BT1 y 52ET1 debido a una falla interna del transformador por causas desconocidas. | ID_TRANSFORMADOR:765 CONSTITUCION 66/23 20MVA | NO | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 632,632,632 | 2016-07-10 11:09
SIC | 17522260 | STx | 2 | Línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 9 MW de consumos de S/E Villarrica. | ID_TRAMO:1370 LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | NO | 10 | 7 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 443 | 2016-07-10 13:32
SIC | 17522148 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador N°1 66/15 kV y la barra Nº1 15 kV en S/E Chumaquito a causa de una descarga eléctrica ocurrida en bushing lado fuente del interruptor general de barra 15 kV provocada por contacto directo de ave. | ID_TRANSFORMADOR:174 CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA 1 | NO | 10 | 7 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 391 | 2016-07-10 14:00
SIC | 17522146 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vicuña – El Indio, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por presencia de nevazón en el tramo 110 kV Rivadavia – El Indio. | ID_TRAMO:174 VICUNA - RIVADAVIA 110KV C1 | NO | 10 | 7 | 2016 | 23 | 25 | 0 | 672 | 2016-07-10 23:25
SING | 4190 | G | 2 | Componente CTH1 | - | NO | 11 | 7 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 1878,1925 | 2016-07-11 10:30
SIC | 17522157 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Hualañé - Licantén, por operación de protecciones, debido a un cortocircuito trifásico ocasionado por la caída de un árbol sobre los conductores. | ID_TRAMO:503 HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 644,644,644,644 | 2016-07-13 03:10
SIC | 17522162 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV Parral – Linares se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Parral debido a una tormenta en la zona que produjo la la caída de un árbol sobre conductor de la línea. | ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 4 | 37 | 0 | 934,852,657 | 2016-07-13 04:37
SIC | 17522150 | STx | 2 | La causa de la falla en la línea 66 kV San Javier - Constitución fue por cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocada por el contacto de cortezas de eucaliptos con los conductores, entre las estructuras N°358 y N°359, a una distancia aproximada de 69 Km desde S/E San Javier. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 632,632,1613 | 2016-07-13 10:10
SIC | 17522169 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Cauquenes – La Vega, por falla bifásica aislada de tierra, originada por caída de rama de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°167 y N°168 de dicha línea. | ID_TRAMO:515 CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 13 | 16 | 0 | 641 | 2016-07-13 13:16
SIC | 17522173 | STx | 2 | La apertura intempestiva del interruptor 52ET2 de S/E Constitución fue en respaldo de la protección asociada al interruptor 52E2 de propiedad de Luz Parral, producto de falla en redes de distribución. | ID_SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 13 | 7 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 632 | 2016-07-13 14:19
SIC | 17522171 | STx | 2 | La desconexión de la LT 66 kV Las Arañas - Mandinga se produjo debido al corte de un conductor de la línea en la estructura N°143, durante la presencia de un fuerte temporal de viento y lluvia que afectó a la zona central. | ID_TRAMO:488 MANDINGA - LAS ARANAS 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 14 | 34 | 0 | 646 | 2016-07-13 14:34
SIC | 17522166 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases A y B ocurrida en la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras causada por caída de árbol (sin daño a los conductores) ubicado fuera de su franja de servidumbre, en el vano comprendido entre sus estructuras Nº147 y Nº148, ubicado a 27.1 km de S/E San Vicente de Tagua Tagua aproximadamente. | ID_TRAMO:381 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 15 | 49 | 0 | 370,460 | 2016-07-13 15:49
SIC | 17522192 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A., la causa de la falla en la línea 66 kV San Javier - Constitución fue por cortocircuito monofásico en la fase C, provocada por caída de árbol sobre la estructura N°336, a una distancia aproximada de 13,5 Km desde S/E Constitución. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:135 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 632,1613 | 2016-07-13 16:00
SIC | 17522175 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV Parral – Linares se produjo por la apertura del interruptor 52B2 de S/E Parral debido a una tormenta en la zona que produjo la la caída de un árbol sobre conductor de la línea. | ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 16 | 32 | 0 | 934,852,657 | 2016-07-13 16:32
SIC | 17522183 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Cauquenes – La Vega, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por contacto de corteza de eucalipto arrastrada por el viento hacia los conductores, entre las estructuras N°170 y N°171 de dicha línea. | ID_TRAMO:515 CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 641 | 2016-07-13 17:00
SIC | 17522227 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A9 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, por operación de protecciones ante caída de árbol sobre la línea entre las estructuras Nº134 y Nº135. | ID_TRAMO:435 CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 941,940,429,354,426,394,1632,379,843,1771 | 2016-07-13 17:04
SIC | 17522120 | STx | 2 | Debido a falla en instalaciones cercanas a la S/E Duqueco, se produce la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Duqueco, por operación errónea del sistema 1 de protecciones. | ID_SUBESTACION:385 S/E DUQUECO | NO | 13 | 7 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 385,385 | 2016-07-13 17:05
SIC | 17522179 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases B y C ocurrida en la línea 66 kV Cocharcas - Hualte causada por caída de árboles producto de su deslizamiento sobre dicha línea de transmisión, entre sus estructuras Nº54 y Nº55 durante fuerte temporal de viento y lluvia que afectó a la zona | ID_TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 638,654,638 | 2016-07-13 17:10
SIC | 17522123 | STx | 2 | Debido a falla en instalaciones cercanas a la S/E Duqueco, se produce la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Duqueco, por operación errónea del sistema 1 de protecciones. | ID_SUBESTACION:385 S/E DUQUECO | NO | 13 | 7 | 2016 | 17 | 25 | 0 | 385,385 | 2016-07-13 17:25
SIC | 17522213 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A9 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, por operación de protecciones ante caída de árbol sobre la línea entre las estructuras Nº37 y Nº38. | ID_TRAMO:435 CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 941,940,379,379,379,429,354,426,394,379,1771,843,1632 | 2016-07-13 17:51
SIC | 17522185 | O | 2 | Se produce la operación de la protección diferencial de barra 110 kV N°1 en S/E Cerro Navia a causa de una descarga atmosférica sobre el paño 110 kV del transformador 220/110 kV N°2, la cual no logra ser despejada completamente originando las aperturas en respaldo del transformador 220/110 kV N°2, central Nueva Renca y extremos remotos de líneas 110 kV en SSEE Chena y Renca. | ID_BARRA:470 BA S/E CERRO NAVIA 110KV SECCION 1 | NO | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 963,721,679,701,675,682 | 2016-07-13 20:27
SIC | 17522195 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV Pan de Azúcar - San Joaquín se produjo por la apertura del interruptor 52H6 de S/E Pan de Azúcar debido a una falla producida por el corte de un conductor de la línea entre las estructuras N°31 y N°32. | ID_TRAMO:186 PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 ID_TRAMO: | NO | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 406,406,406,406,406,406,406,406,406,406 | 2016-07-16 06:08
SIC | 17522281 | STx | 2 | Línea de 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Microcorte a S/E Marquesa para la conexión de S/E Móvil 66/13,2 kV, 30 MVA en S/E San Joaquín.(08:08 S/E San Joaquín barra MT en servicio a través de S/E Móvil. 08:11 S/E San Joaquín recuperado alimentador Recova. 08:13 S/E San Joaquín recuperado alimentador Juan Soldado. 08:15 S/E San Joaquín recuperado alimentador Ceres y El Faro. 08:50 S/E San Joaquín recuperado alimentador Av. del Mar desde red de MT. 09:16 S/E San Joaquín recuperado alimentador Pampa desde red de MT. 10:33 S/E San Joaquín recuperado alimentador Plaza. 11:43 S/E San Joaquín recuperado alimentador Antena. 13:02 S/E San Joaquín recuperado alimentador Cerro Grande. Queda recuperado el 100% de los consumos de S/E San Joaquín). | ID_TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 16 | 7 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 406 | 2016-07-16 08:06
SING | 4194 | G | 2 | Componente ANG1 | - | NO | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1898,1925,1929,1934 | 2016-07-16 11:33
SIC | 17522206 | STx | 2 | La apertura intempestiva del 52ET1 de S/E La Vega se origina en la operación en respaldo de su protección 51 ante una falla ocurrida en red MT del alimentador Los Ruiles (producto de un poste chocado en línea MT del alimentador), ya que existió una anormalidad en el comportamiento de la unidad de control del interruptor de cabecera 52E1 de dicho alimentador. | ID_SUBESTACION:641 S/E LA VEGA | NO | 18 | 7 | 2016 | 16 | 51 | 0 | 641,641 | 2016-07-18 16:51
SIC | 17522209 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Chonchi – Quellón, por falla monofásica entre fase A y tierra, sin un origen determinado para la causa primaria de falla en dicha instalación. | ID_TRAMO:195 CHONCHI - QUELLON 110KV C1 recuperaciones parciales de los alimentadores Ladrilleros, San Antonio y Quellón. | NO | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 525,525,525 | 2016-07-19 11:08
SING | 4197 | TA | 2 | Línea 220 kV Angamos - Kapatur. Circuito N°1 | - | NO | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1898,1925,1929,1934 | 2016-07-19 17:56
SIC | 17522144 | STx | 2 | S/E Pangue interruptor CT11 general de barra de MT interrupción forzada por protecciones, se pierden 0,6 MW de consumos de las localidades de Ralco y Alto Bío Bío. | S/E CENTRAL PANGUE S/E ALTO BIOBIO | NO | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 307 | 2016-07-20 10:11
SIC | 17522154 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52CT11 de S/E Faenas Central Pangue asociado a barra 13.8 kV por operación de protecciones. | ID_SUBESTACION:307 S/E CENTRAL PANGUE ID_TRAMO:987 DUQUECO - PANGUE 66KV C1 Empresas afectada: Frontel, Coelcha(Coop. Charrua) | NO | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 307,307 | 2016-07-20 10:11
SIC | 17522242 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Linares - Villa Alegre fue por robo de conductor entre las estructuras N°156 y N°158, a una distancia de 15,2 km desde S/E Linares. | ID_TRAMO:319 TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 ID_TRAMO:1128 ESTRUCTURA 173 - ESTRUCTURA 173 - TAP LINARES NORTE 66KV C1 ID_TRAMO:1127 ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 173 66KV C1 ID_TRAMO:1126 VILLA ALEGRE - ESTRUCTURA 158 66KV C1 | NO | 22 | 7 | 2016 | 3 | 37 | 0 | 1015,933,850 | 2016-07-22 03:37
SING | 4200 | TA | 2 | Línea 220 kV Angamos - Kapatur. Circuito N°1 | - | NO | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1898,1925,1929,1934 | 2016-07-22 08:49
SIC | 17522126 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110KV Las Luces - Taltal para instalar equipos de generación de respaldo.(solicitud de desconexión N° 18001). | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1, | NO | 24 | 7 | 2016 | 6 | 45 | 0 | 836 | 2016-07-24 06:45
SIC | 17522275 | STx | 2 | Desconexión del transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. Se ven afectados 6365 clientes con 3,8 MW de potencia correspondiente a los alimentadores 52E1 Caicaen y 52E2 Calbuco. Solicitud de desconexión N° 15307. | S/E CALBUCO CALBUCO 115/69/24KV 16MVA, | NO | 24 | 7 | 2016 | 8 | 52 | 0 | 526 | 2016-07-24 08:52
SIC | 17522128 | STx | 2 | Desconexión de la línea 110KV Las Luces - Taltal para retirar equipos de generación de respaldo. Solicitud de desconexión N° 18006 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1, | NO | 24 | 7 | 2016 | 12 | 22 | 0 | 836 | 2016-07-24 12:22
SIC | 17522240 | STx | 2 | Se produce la apertura automática del acoplador barras 12 kV, en subestación Panamericana, debido a operación de relé maestro de barra 12 kV N°2. Mientras se realizaba el mantenimiento preventivo, acuerdo a solicitud de intervención CDEC N° 17857, se produjo el accionamiento involuntario, por acción humana, del relé maestro de barra 12 kV N°2, la cual provoca la apertura automática del acoplador de barra 12 kV. | ID_BARRA:871 BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | NO | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 710 | 2016-07-24 13:28
SING | 4202 | TA | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4202 el origen de la falla fue un cortocircuito bifásico por corte de amarra de un conductor en estructura N°79 de la Línea 23 kV SQM-El Negro | Segmento Línea 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°1: Est. 28 - Laberinto | NO | 25 | 7 | 2016 | 3 | 26 | 0 | 1956 | 2016-07-25 03:26 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4202 el origen de la falla fue un cortocircuito bifásico por corte de amarra de un conductor en estructura N°79 de la Línea 23 kV SQM-El Negro
SIC | 17522142 | O | 2 | Se registra sismo en la zona de Atacama, se pierden aproximadamente 45 MW de consumos correspondiente a C.M. Codelco Salvador | ID_SUBESTACION:908 S/E EL SALVADOR ID_SUBESTACION:569 S/E DIEGO DE ALMAGRO | NO | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 569 | 2016-07-25 13:28
SIC | 17522262 | TT | 2 | A las 17:16 horas del día 26 de julio de 2016 se produjo la pérdida de tensión en las secciones de la barra de 110 kV y de la barra de 23 kV de la S/E Diego de Almagro como consecuencia de una falla en instalaciones de terceros. Desde las 15:23 horas del mismo día, las instalaciones de 110 kV de la zona de Diego de Almagro se encontraban funcionando en isla debido a la desconexión de la barra de 220 kV de S/E Diego de Almagro de acuerdo a la solicitud de desconexión N° 18531 y 18532. (Instalación de By-pass interruptor 52JT3 dañado --- por fuerte sismo que afecto a la zona de DDA) | ID_SUBESTACION:569 S/E DIEGO DE ALMAGRO ID_BARRA:480 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV SECCIÓN 1 | NO | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 908,909,870,569,966,967,964,836,619,571 | 2016-07-26 17:16
SIC | 17522252 | STx | 2 | Operación automática del interruptor 44 kV de Línea Catemu – Los Ángeles en S/E Catemu, afectando el suministro al cliente Minera Cerro Negro. La apertura del interruptor se origina por la protección de distancia S311 Z1, sobrecorriente de fases y residual. | ID_TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 27 | 7 | 2016 | 15 | 17 | 21 | 786 | 2016-07-27 15:17
SIC | 17522249 | STx | 2 | se produce la operación automática de interruptor de barras 12 kV N°1, en subestación Malloco, debido a falla localizada en red de media tensión de alimentador Peñaflor. Durante la verificación de la falla, se detectó habilitada la unidad instantánea residual de la protección de sobrecorriente de barra 12 kV N°1, situación que provoco una operación simultánea con las protecciones del alimentador Peñaflor. | ID_SUBESTACION:706 S/E MALLOCO ID_BARRA:846 BA S/E MALLOCO 12KV BP1 ID_BARRA:847 BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 706,706 | 2016-07-27 15:51
SIC | 17522246 | STx | 2 | Operación automática de los interruptores de barras 12 kV N°1 y N°2, en subestación Malloco, debido a maniobras de terceros, en red de media tensión. | ID_BARRA:846 BA S/E MALLOCO 12KV BP1 ID_BARRA:847 BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | NO | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 706,706 | 2016-07-27 21:30
SIC | 17522273 | TT | 2 | Reparación de punto caliente en unión de compresión de conductor en vano ---estructuras N° 40 y 40A circuito 1 fase superior y en vano 40A - 41 fase --- superior del circuito 2. Solicitud de desconexión N° 18779. | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2,LAMPA - POLPAICO 220KV C2, | NO | 28 | 7 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 694 | 2016-07-28 00:09
SIC | 17522132 | STx | 2 | Robo de conductor en fase central en vano de estructura N° 348 de la Línea Itahue - Charrúa 154 KV. | Linea Itahue - Charrúa 154 KV. ID_TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | NO | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 1787,934,935,630,852,853,658,641,657 | 2016-07-28 04:04
SIC | 17522279 | STx | 2 | Se debió desconectar la SE El Paico debido a problemas en el mecanismo de cierre y apertura del desconectador cuchillo 89B1 de SE El Paico, asociado a la línea 66kV El Paico- El Maitén.(solicitud de desconexión N° 19101) | S/E EL PAICO BA S/E EL PAICO 66KV, | NO | 28 | 7 | 2016 | 18 | 44 | 0 | 635 | 2016-07-28 18:44
SING | 4212 | G | 2 | Componente CCR1 | - | NO | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1898,1925,1929,1934 | 2016-07-30 17:24
SIC | 17511954 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, causada por excremento de un ave en su estructura Nº96, ubicada aproximadamente a 20.3 km de S/E Maitencillo. | ID_TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID_TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID_TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID_TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID_TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID_TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 368,570,775,886,952,368 | 2016-08-01 06:54
SIC | 17511961 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 23 kV de S/E Santa Marta, por apertura automática de interruptor general de barra N°3 23 kV, originada por descarga eléctrica sobre aislación de desconectador lado barra auxiliar N°3 23 kV, ocasionada por caída de excremento de pájaro sobre dicho equipo. | ID_BARRA:957 BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | NO | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 723,723,723 | 2016-08-01 07:16
SIC | 17511965 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 de S/E Quilicura, a causa de una maniobra involuntaria, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación, efectuada por personal de terreno. | ID_BARRA:881 BA S/E QUILICURA 23KV BA1 | NO | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 713 | 2016-08-02 02:15
SIC | 17511967 | STx | 2 | La falla en la línea 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca N°2 fue por robo de conductor entre las estructuras N°358 y N°359, a una distancia de 52 Km desde S/E Alto Jahuel. | ID_TRAMO:230 ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 ID_TRAMO:231 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 ID_TRAMO:233 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 ID_TRAMO:232 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 ID_TRAMO:973 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 ID_TRAMO:1032 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | NO | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 489,370,383,417,423,425,460,496 | 2016-08-03 02:10
SIC | 17511976 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Diego de Almagro - Javiera, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID_TRAMO:1064 DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | NO | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 966,967,836 | 2016-08-03 09:15
SIC | 17512139 | STx | 2 | Reemplazo de aislador en estructura 154 el cual se encuentra dañado. Asociado con informe falla 2141/2016 del día 27/07. | ID_TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 3 | 8 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 786 | 2016-08-03 14:00
SING | 4216 | G | 2 | Componente CCR1 | - | NO | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1818,1838,1840,1841,1842,1845,1847,1850,1857,1862,1866,1867,1869,1878,1884,1885,1892,1894,1898,1911,1912,1915,1916,1918,1919,1920,1923,1924,1925,1929,1934,1937,1939,1951,1989 | 2016-08-03 20:25
SING | 4217 | G | 2 | Componente CCR1 | - | NO | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 1857,1869,1892,1894,1911,1912,1918 | 2016-08-04 02:52
SIC | 17511980 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a robo de conductor en el tramo de línea 154 kV Yerbas Buenas - Linares, entre las estructuras N°218 y N°219, aproximadamente a 74 km de S/E Itahue. | ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | NO | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 449,476,850,851,933,1640 | 2016-08-07 01:55
SIC | 17512148 | STx | 2 | "Puesta en servicio de nuevo tramo de línea entre las estructuras Nº26 y Nº56 de LT 110 kV Copayapu - Cerrillos. Para realizar estos trabajos se desconecta línea antes mencionada por un periodo de 10 horas entre las 07:30 y 17:30 hrs afectando los consumos de S/E Cerrillos, S/E Los Loros y Central SolaireDirect. Como medida paliativa se respaldaran los consumos de S/E Cerrillos y Los Loros con generación local conectada en redes de media tensión y transferencia de carga por redes de media tensión hacia S/E Tierra Amarilla, trabajos programados y coordinados con la distribuidora local Emelat. Para las maniobras de desconexión y normalización se solicita bloquear la reconexión automática del 52H4 en S/E Cardones según Sodis Nº50 y Nº51 enviadas a Transelec, maniobras de desconexión de S/E Cerrillos y S/E Los Loros según Sodi Nº 73 y 74 enviadas a Emelat, la apertura del 52H1 de S/E Los Loros hacia Central Solairedirect según Sodi Nº17 enviada. Las medidas de mitigación para esta desconexión en S/E Cerrillos se estima respaldar 8 MW (6 MW respaldo por generación local y 2 MW por transferencia a través de redes MT), correspondientes al 99% de los cliente conectados ,en donde el 1% restante corresponde a un estimado de 6,35 MW de un cliente industrial. Según las medidas de mitigación para esta desconexión en S/E Los Loros se estima respaldar el 4 MW a través de generación conectada en redes de distribución correspondientes al 100 % de los consumos conectados." | ID_TRAMO:1552 COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 ID_TRAMO:482 CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | NO | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 618,622 | 2016-08-07 10:03
SIC | 17512161 | STx | 2 | Por trabajos asociados a la SD18774, se desconecta S/E Los Loros, los consumos asociados al circuitos E1 (0,1 MW;18 clientes), E2 (0,76 MW; 27 clientes), E3(1,42 MW; 179 clientes) y E4 (1,7 MW; 340 clientes). Los consumos serán respaldados a través de generación (4 MW) conectada en redes de distribución, respaldando el total de los clientes conectados a S/E Los Loros con un tiempo estimado para la toma de carga de 40 minutos por alimentador. | BA S/E LOS LOROS 23KV BA S/E LOS LOROS 110KV BA S/E LOS LOROS 110KV | NO | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 622 | 2016-08-07 10:03
SIC | 17512165 | STx | 2 | Por trabajos asociados a la SD18774, se desconecta S/E Cerrillos, los consumos asociados al circuito E1 (2.15 MW;534 clientes) se transfieren previamente hacia S/E Tierra Amarilla a través de redes de media tensión, los consumos de los circuitos E3 (4.9 MW; 23 clientes) y E4 (1 MW; 41 clientes) se respaldaran a través de generación conectada en redes de distribución con capacidad de respaldo de 6 MW , considerando un tiempo estimado de toma de carga y normalización de 40 minutos por cada circuito. En el caso del circuito E2 (6.35 MW ; 1 cliente), correspondiente a un cliente industrial, con capacidad de auto-respaldar sus consumos. Por lo anterior, los consumos estimados a respaldar por transferencia de carga y generación en S/E Cerrillos corresponden a 8.15 MW-598 clientes. | BA S/E CERRILLOS 23KV BA S/E CERRILLOS 110KV | NO | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 618 | 2016-08-07 10:03
SIC | 17511989 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Los Loros se origina producto de la salida intempestiva de los grupos de generación local instalados en S/E Los Loros, pertenecientes a empresa contratista, los cuales no son capaces de mantener un adecuado control de potencia reactiva, durante la ejecución de trabajos programados en la zona correspondientes a la desconexión de la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros. | ID_SUBESTACION:622 S/E LOS LOROS ID_TRAMO:482 CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | NO | 7 | 8 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 622 | 2016-08-07 11:12
SIC | 17511991 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Los Loros se origina producto de la salida intempestiva de los grupos de generación local instalados en S/E Los Loros, pertenecientes a empresa contratista, los cuales no son capaces de mantener un adecuado control de potencia reactiva, durante la ejecución de trabajos programados en la zona correspondientes a la desconexión de la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros. | ID_SUBESTACION:622 S/E LOS LOROS ID_TRAMO:482 CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | NO | 7 | 8 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 622 | 2016-08-07 11:46
SIC | 17511993 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Los Loros se origina producto de la salida intempestiva de los grupos de generación local instalados en S/E Los Loros, pertenecientes a empresa contratista, los cuales no son capaces de mantener un adecuado control de potencia reactiva, durante la ejecución de trabajos programados en la zona correspondientes a la desconexión de la línea 110 kV Cerrillos - Los Loros. | ID_SUBESTACION:622 ID_TRAMO:482 CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | NO | 7 | 8 | 2016 | 12 | 21 | 0 | 622 | 2016-08-07 12:21
SIC | 17511987 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV El Empalme - Calbuco se produjo por la apertura del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, debido a una falla provocada por una descarga atmosférica en la línea. | ID_TRAMO:207 EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | NO | 7 | 8 | 2016 | 16 | 18 | 0 | 526 | 2016-08-07 16:18
SIC | 17511995 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV El Manco – Horcones, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por contacto de ave con la estructura N°14 del arranque 66 kV Tap Lota – Enacar. | ID_TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID_TRAMO:585 TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 ID_TRAMO:453 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 ID_TRAMO:455 TAP LOTA - ESTRUCTURA 85 66KV L2 C1 ID_TRAMO:454 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID_TRAMO:592 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ID_TRAMO:457 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 ID_TRAMO:593 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID_TRAMO:458 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | NO | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 384,362,384,387,415,1631 | 2016-08-08 18:51
SIC | 17512002 | STx | 2 | La falla en la LT 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Cto. 1 se produce por acto vandálico de terceros que realizan el robo de conductores, entre las estructuras N°30 y N°32 de la línea. | ID_TRAMO:254 PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | NO | 9 | 8 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 425 | 2016-08-09 01:25
SIC | 17512004 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Angol - Los Sauces fue por corte de conductor entre las estructuras N°33 y N°34 a causa de fatiga de material. No se dispone de antecedentes sobre la distancia real de localización de la falla. | ID_TRAMO:1590 ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | NO | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 1632,1632,1632,1632 | 2016-08-09 04:34
SIC | 17512009 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº1 154/69/13,8 kV de S/E Concepción por operación del relé Buchholz, debido a falla interna ocasionada por daño en conexionado entre bushing 66kV y devanado de fase X1. | ID_TRANSFORMADOR:7 CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | NO | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 427,413 | 2016-08-10 12:29
SING | 4225 | G | 2 | Componente KELAR TG2 | - | NO | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 1797,1798,1809,1818,1841,1845,1850,1857,1862,1867,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1892,1894,1898,1906,1911,1912,1918,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2016-08-10 20:06
SIC | 17512012 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a cortocircuito en la fase A, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 632,632,1613 | 2016-08-11 16:48
SIC | 17512151 | STx | 2 | Comandos de apertura al interruptor 52HT1 y desconectador 89HT1-1 de la S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2 Acueducto Tierra Amarilla (EB2 ATA) por trabajos de mantenimiento correctivo en la barra 4,16 kV de la EB2 ATA / Con bloqueo a la reconexión en 52H3 S/E Travesía y 52HT1 S/E Punta Padrones. | ID_SUBESTACION: 1704 S/E EB2 | NO | 11 | 8 | 2016 | 17 | 19 | 0 | 1704 | 2016-08-11 17:19
SIC | 17511933 | STx | 2 | La apertura intempestiva del 52JT1 de S/E Rapel se produjo por una falla producida al momento de realizar cambio de hora en el relé asociado al interruptor. | ID_SUBESTACION:656 S/E REGULADORA RAPEL | NO | 14 | 8 | 2016 | 1 | 4 | 0 | 640,656 | 2016-08-14 01:04
SIC | 17512141 | STx | 2 | Pruebas de control en teleprotecciones línea 154 kV de 3 puntas Bocamina-Lagunillas-Coronel. Además reemplazo de crucetas en la línea. Restricciones: Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo: Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Coronel (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Bocamina (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A1. --- S/E Lagunillas: (Trabajo de control): Jefe de faena inhabilitara --- protección 50BF - 52A6. --- S/E Coronel (Trabajo de Líneas): Se Instalaran tierras de bloqueo a --- Ambos lados de la estructura a intervenir. --- respaldo 50BF-52A6. Instalaciones con Riesgo --- * En S/E Bocamina: Barra principal 154kV (Durante la faena). --- ** En S/E Lagunillas: Barra 154kV Sección 2 (Durante la faena)- --- *** En S/E Coronel: Línea 154kV Lagunillas-Coronel-Bocamina (Al final --- la faena) --- Observaciones --- Desconexión relacionada al proyecto: Teleprotecciones 3 puntas Línea --- 154kV Bocamina-Coronel- Lagunillas. --- " | S/E Coronel S/E Bocamina S/E Lagunillas ID_TRAMO:337 TAP QUIÑENCO - BOCAMINA 154KV C1 ID_TRAMO:389 LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 ID_TRAMO:390 TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | NO | 14 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 608,244,484 | 2016-08-14 08:47
SIC | 17512016 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pumahue - Chivilcán, por apertura intempestiva del interruptor 52B4 de S/E Pumahue, atribuida a desperfecto mecánico del interruptor, el cual abre sin recibir orden de apertura, posterior a una reconexión automática por falla en la línea. | ID_TRAMO:413 PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | NO | 14 | 8 | 2016 | 12 | 37 | 0 | 492,492,492,389,389,389,389,389,389,389,389,492,434 | 2016-08-14 12:37
SIC | 17512030 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 2x154 kV Alto Jahuel – Rancagua – Tinguiririca, originada por robo de conductor entre las estructuras N°355 y N°356 de dicha línea, a 53 km de S/E Alto Jahuel. | ID_TRAMO:230 ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 ID_TRAMO:231 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 ID_TRAMO:546 ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 ID_TRAMO:233 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 ID_TRAMO:548 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 ID_TRAMO:232 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 ID_TRAMO:547 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 ID_TRAMO:973 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 ID_TRAMO:974 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 ID_TRAMO:1032 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 ID_TRAMO:1033 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | NO | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 927,383,383,383,383,417,383,489,425,489,423,417,383,383,423,417,423,924,374,374,374,374,374,478,1636,1636,363,489,363,366,370,381,383,402,417,423,425,428,437,460,478,496,1636,363,363,373,373,373,979,979,979,979,979,373,391,488,926,979,955 | 2016-08-15 00:58
SIC | 17512090 | TA | 2 | Se produjo la operación de los escalones N°1 y N°2 del EDAC CEx en S/E Minera Valle Central, sin una causa determinada para esta desconexión, en momentos que se encontraba configurada una isla eléctrica entre S/E Rancagua y la centrales Sauzal, Sauzalito, Coya y Energía Pacífico, a causa de la falla de la línea 2x154 kV A. Jahuel – Rancagua – Tinguiririca a las 00:59 horas. | ID_SUBESTACION:979 S/E MINERA VALLE CENTRAL | NO | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 979,979,979,979 | 2016-08-15 01:33
SIC | 17512095 | STx | 2 | La apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Los Molinos, asociado a la línea 110 kV Los Molinos - El Empalme, se produce por falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea durante una tormenta eléctrica presente en la zona. | ID_TRAMO:661 MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | NO | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 526,526,506,508 | 2016-08-16 10:47
SIC | 17512100 | TT | 2 | la desconexión forzada de la LT 220 kV Melipulli – Chiloé se produce por falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea durante una tormenta eléctrica presente en la zona. | ID_TRAMO:1341 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 1 DE 8 C1 ID_TRAMO:1341 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 2 DE 8 C1 ID_TRAMO:1342 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 3 DE 8 C1 ID_TRAMO:1343 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 4 DE 8 C1 ID_TRAMO:1344 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 5 DE 8 C1 ID_TRAMO:1345 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 6 DE 8 C1 ID_TRAMO:1346 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 7 DE 8 C1 ID_TRAMO:1347 MELIPULLI - CHILOE 220KV TRAMO 8 DE 8 C1 | NO | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 503,527,505,528,515,525,1772 | 2016-08-16 10:47
SING | 4227 | G | 2 | Componente CTH1 | - | NO | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 1797,1798,1809,1841,1845,1850,1857,1867,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1892,1894,1898,1906,1911,1912,1918,1929,1934,1967,1978,1989 | 2016-08-16 11:32
SIC | 17511910 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Teno - Curicó fue por rama llevada por el viento sobre el marco de barra 66 kV de S/E Rauquén, a una distancia aproximada de 10,8 km desde S/E Teno. | ID_SUBESTACION:359 S/E RAUQUEN | NO | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 359,469,469,930 | 2016-08-16 17:58
SIC | 17512108 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de los circuitos 1 y 2 de la línea 66kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones, debido presuntamente a tormenta eléctrica presente en la zona al momento de la falla. | ID_TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 ID_TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID_TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID_TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID_TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID_TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID_TRAMO:424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID_TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID_TRAMO:422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | NO | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 442,442,1731,1731,442,839,840 | 2016-08-17 00:51
SIC | 17512116 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada del Transformador Provisorio Nº1 110/44 kV de S/E La Calera, por operación de protección de sobrecorriente de fase ante un aumento normal de la carga abastecida por el transformador. | ID_TRANSFORMADOR:368 LA CALERA 110/44KV 9.5MVA 1 | NO | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 781,781,803 | 2016-08-17 10:43
SIC | 17511908 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a huira de eucaliptus que hizo contacto con la línea en la estructura N°69. | ID_TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 17 | 8 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 502 | 2016-08-17 23:32
SIC | 17511915 | STx | 2 | La apertura intempestiva del 52ET2 de S/E Angol se produjo por una falla monofásica de origen no determinado. | ID_SUBESTACION:379 S/E ANGOL | NO | 18 | 8 | 2016 | 5 | 47 | 0 | 379 | 2016-08-18 05:47
SIC | 17512120 | TA | 2 | Producto de una descarga atmosférica ocurrida en la zona se produce la apertura del 52CT11 de S/E Faenas Pangue, junto con la salida intempestiva de servicio de la unidad Nº2 de central Pangue, por operación de protecciones | ID_SUBESTACION:307 S/E CENTRAL PANGUE | NO | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 307,307 | 2016-08-18 13:50
SIC | 17512123 | STx | 2 | La desconexión de la LT 66 kV San Ignacio-Talca se produce debido a una falla monofásica a tierra (fase B), registrada por las protecciones a una distancia de 12 Km desde la S/E Talca. | ID_TRAMO:80 SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 ID_TRAMO:81 TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | NO | 20 | 8 | 2016 | 23 | 0 | 0 | 659 | 2016-08-20 23:00
SIC | 17512157 | STx | 2 | Microcorte a transformador T1 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli con 10955 clientes y 2 MW | ID_TRANSFORMADOR:752 PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | NO | 21 | 8 | 2016 | 7 | 57 | 0 | 517 | 2016-08-21 07:57
SIC | 17512159 | STx | 2 | Microcorte a transformador T2 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue con 5364 clientes y 1,7 MW | ID_TRANSFORMADOR: 1302 PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2. | NO | 21 | 8 | 2016 | 7 | 57 | 0 | 517 | 2016-08-21 07:57
SING | 4231 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ELECDA en su Informe de Falla N°4231 el origen de la falla se debió a un poste chocado en Alimentador Florida. | Configuración CTH | NO | 21 | 8 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 1823 | 2016-08-21 14:50 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ELECDA en su Informe de Falla N°4231 el origen de la falla se debió a un poste chocado en Alimentador Florida.
SIC | 17512153 | STx | 2 | Microcorte a transformador T2 66/23 kV a solicitud de Transelec para cierre del desconectador 89B2, esto para normalizar topología de línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue con 5364 clientes y 2,2 MW | ID_TRANSFORMADOR:1302 PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | NO | 21 | 8 | 2016 | 23 | 57 | 0 | 517 | 2016-08-21 23:57
SIC | 17512155 | STx | 2 | Microcorte a transformador T1 66/23 kV a solicitud de Transelec para cierre del desconectador 89B2, esto para normalizar topología de línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli con 10955 clientes y 2,8 MW | ID_TRANSFORMADOR:752 PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1. | NO | 21 | 8 | 2016 | 23 | 57 | 0 | 517 | 2016-08-21 23:57
SIC | 17512137 | STx | 2 | La apertura automática del interruptor 12 kV del transformador N°4 110/12 kV en S/E La Reina fue por falla del relé de interposición, ubicado en el gabinete de interconexión de la UTR SDAC. | ID_TRANSFORMADOR:897 LA REINA 110/12.5KV 50MVA 4 | NO | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 693 | 2016-08-22 03:11
SIC | 17512125 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Tierra Amarilla - Kazán, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por acortamiento de distancia entre la línea y un poste que estaba siendo instalado en las cercanías. | ID_TRAMO:1061 TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | NO | 22 | 8 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 872 | 2016-08-22 12:05
SIC | 17512127 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Carrera Pinto - La Coipa. A la fecha de emisión de este EAF, no se dispone de información de este evento por parte de la empresa propietaria de la línea. | ID_TRAMO:909 CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | NO | 22 | 8 | 2016 | 17 | 39 | 0 | 969 | 2016-08-22 17:39
SIC | 17512145 | STx | 2 | La desconexión de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles se produjo por la apertura del interruptor de 44 kV de S/E Chagres debido al contacto directo entre los conductores de la línea y los de una línea de Media Tensión, producto del choque de un auto con los tirantes del poste de Media Tensión. | ID_TRAMO:728 CHAGRES - CATEMU 44KV C1 ID_TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 24 | 8 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 786,778 | 2016-08-24 00:48
SIC | 17512182 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral, por falla monofásica entre fase C y tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras N°112 y N°113 de dicha línea, a 37 km de S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 449,476,850,851,933,1640 | 2016-08-24 02:23
SIC | 17512189 | STx | 2 | Operación del relé maestro del transformador Nº3 110/12 kV de S/E Los Domínicos por la operación de su protección diferencial, al perderse la medición de corriente de una fase (lado 12 kV). Lo anterior se produce ya que "la corriente secundaria de la fase blanca, se encuentra conectada a una bornera, la cual falló por fatiga de material", de acuerdo con lo informado por CHILECTRA S.A. | ID_TRANSFORMADOR:915 LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 3 | NO | 24 | 8 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 703,703 | 2016-08-24 19:20
SING | 4235 | G | 2 | Componente CCR1 | - | NO | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 1797,1798,1809,1818,1841,1845,1850,1857,1862,1867,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1892,1894,1898,1906,1911,1912,1918,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2016-08-26 10:20
SING | 4237 | TA | 2 | Transformador Esperanza 220/24 kV Nº1 | - | NO | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 1867,1872,1879,1906,1967,1978 | 2016-08-26 13:48
SIC | 17512192 | STx | 2 | se produjo la desconexión del circuito N° 2 de la línea 154 kV Tinguiririca – Rancagua – Alto Jahuel, producto de un cortocircuito monofásico entre la fase A y tierra, debido al robo del conductor de la línea, entre las estructuras N° 338 y 339, a aproximadamente 59 km de la S/E Alto Jahuel (sector Tap Punta Cortés – Tap Tuniche). | ID_TRAMO:546 ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 ID_TRAMO:548 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 ID_TRAMO:547 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 ID_TRAMO:974 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 ID_TRAMO:1033 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | NO | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 489,383,383,383,423,383,383,383,423,417,417,417,423,489,383,417,423,425 | 2016-08-29 01:31
SIC | 17512167 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del circuito N° 1 de la línea 154 kV Tinguiririca – Rancagua – Alto Jahuel, producto de un cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, debido al robo del conductor que se menciona en el párrafo anterior. | ID_TRAMO:230 ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 ID_TRAMO:231 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 ID_TRAMO:233 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 ID_TRAMO:232 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 ID_TRAMO:973 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 ID_TRAMO:1032 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | NO | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 435,374,924,927,366,370,381,402,428,437,460,478,496,1636 | 2016-08-29 01:32
SIC | 17511919 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C5 Cto. Indura de S/E Graneros. | S/E GRANEROS C2, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 21 | 0 | 363 | 2016-08-29 06:21
SIC | 17511948 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C2 Cto. Cerrillos de S/E Loreto. | S/E LORETO C2, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 22 | 0 | 425 | 2016-08-29 06:22
SIC | 17511921 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C6 Cto. Chancón de S/E Tuniche. | S/E TUNICHE C6, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 417 | 2016-08-29 06:40
SIC | 17511950 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C4 Cto. Lo Conty de S/E Cachapoal. | S/E CACHAPOAL C4, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 383 | 2016-08-29 06:41
SIC | 17511923 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C3 Cto. Nogales de S/E Machalí. | S/E MACHALI C3, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 43 | 0 | 489 | 2016-08-29 06:43
SIC | 17511925 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C6 Cto. Requinoa de S/E Cachapoal. | S/E CACHAPOAL C6, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 383 | 2016-08-29 06:55
SIC | 17511927 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C5 Cto. El Olivar de S/E Cachapoal. | S/E CACHAPOAL C5, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 56 | 0 | 383 | 2016-08-29 06:56
SIC | 17511929 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C4 Cto. La Gonzalina de S/E Tuniche. | S/E TUNICHE C4, | NO | 29 | 8 | 2016 | 6 | 58 | 0 | 417 | 2016-08-29 06:58
SIC | 17512133 | STx | 2 | CDEC-SIC solicita liberación de carga, por control de transferencia en Sauzal, del 52C4 Cto. Rio Peuco de S/E San Francisco de Mostazal. | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4. | NO | 29 | 8 | 2016 | 7 | 10 | 0 | 405 | 2016-08-29 07:10
SIC | 17511917 | STx | 2 | CDEC-SIC solicita liberación de carga, por control de transferencia en transformadores de Sauzal, 52C5 Cto. Pilay de S/E San Francisco de Mostazal. | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5, | NO | 29 | 8 | 2016 | 7 | 11 | 0 | 405 | 2016-08-29 07:11
SIC | 17512135 | STx | 2 | A solicitud de CDEC-SIC, se solicita liberación de carga, por control de transferencia en transformadores de Sauzal, 52C3 Cto. Santa Blanca de S/E San Francisco de Mostazal. | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3, | NO | 29 | 8 | 2016 | 7 | 12 | 0 | 405 | 2016-08-29 07:12
SIC | 17511946 | STx | 2 | A solicitud de CDEC-SIC, se solicita liberación de carga, por control de transferencia en transformadores de Sauzal, 52C2 Cto. Santa Julia de S/E Graneros. | S/E GRANEROS C2, | NO | 29 | 8 | 2016 | 7 | 14 | 0 | 363 | 2016-08-29 07:14
SIC | 17511906 | STx | 2 | A solicitud de CDEC-SIC, se solicita liberación de carga del 52C10 Cto. Bajo Matte de S/E Buin. | S/E BUIN (TRANSNET) C10, | NO | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 381 | 2016-08-29 07:23
SIC | 17511944 | STx | 2 | CDEC-SIC solicita liberación de carga, por control de transferencia en Alto Jahuel, 52C2 Cto. Alto Jahuel de S/E Buin. | S/E BUIN (TRANSNET) C2, | NO | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 381 | 2016-08-29 07:23
SIC | 17511952 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Alto Jahuel 66KV, 52C4 Cto. Los guindos de S/E Buin. | S/E BUIN (TRANSNET) C4. | NO | 29 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 381 | 2016-08-29 08:23
SIC | 17511931 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C2 Cto. Guindal de S/E Machalí. | S/E MACHALI C2. | NO | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 489 | 2016-08-29 08:47
SIC | 17511936 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C6 Cto. La Palma de S/E Alameda. | S/E ALAMEDA C6. | NO | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 373 | 2016-08-29 08:47
SIC | 17511938 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C8 Cto. Diego Portales de S/E Alameda. | S/E ALAMEDA C8. | NO | 29 | 8 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 373 | 2016-08-29 09:00
SIC | 17511940 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C2 Cto. Plazuela de S/E Lo Miranda. | S/E LO MIRANDA C2. | NO | 29 | 8 | 2016 | 9 | 1 | 0 | 423 | 2016-08-29 09:01
SIC | 17511942 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C10 Cto. La Granja de S/E Cachapoal. | S/E CACHAPOAL C10 | NO | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 383 | 2016-08-29 09:12
SIC | 17512129 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Sauzal, 52C1 Cto. El _Milagro de S/E Lo Miranda. | S/E LO MIRANDA C1. | NO | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 423 | 2016-08-29 09:12
SIC | 17512131 | STx | 2 | A solicitud del CDEC-SIC liberación de carga por control de transferencia en S/E Alto Jahuel, 52C2 Cto. Viluco de S/E Fátima. | S/E FATIMA C2. | NO | 29 | 8 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 374 | 2016-08-29 10:44
SIC | 17512211 | STx | 2 | Acto vandálico de antisociales, que provocan el corte de conductor en fase central, para realizar robo de conductor, entre estructura N°158 y N°161 del tramo de LT66 kV Rosario – Tap Rengo. | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | NO | 31 | 8 | 2016 | 0 | 52 | 0 | 927,402 | 2016-08-31 00:52
SIC | 17512163 | G | 2 | Desconexión de la línea por operación de protecciones al momento de sincronizar al sistema Unidad N°1 de Central Colbún | ID_TRAMO:95 COLBUN - PROCART 220KV C1 | NO | 31 | 8 | 2016 | 8 | 14 | 57 | 876 | 2016-08-31 08:15
SIC | 17512214 | STx | 2 | Incendio provocado por terceros en las inmediaciones de la línea 110 kV Miraflores – Marga Marga N°1, entre las estructuras N°23 y N°24 genera fuerte nube de humo la cual provoca disminución en la capacidad dieléctrica del aire generando falla entre fases A y B. | ID_TRAMO:225 MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | NO | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 479,479,479,479,479 | 2016-08-31 15:38
SIC | 17519595 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos debido a una falla producida por contacto directo de conductor con maquinaria que realizaba trabajos bajo la línea | ID_TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 362,362,362 | 2016-09-01 16:02
SIC | 17519601 | STx | 2 | Se produce la desconexión del transformador 110/12 kV Nº3 y la desconexión de la barra 12 kV Nº3 de S/E San Bernardo, a causa de la operación del relé maestro del transformador 110/12 kV Nº3 por la operación de su protección diferencial, al perderse la medición de corriente de una fase (lado 12 kV) por falla de material. | ID_TRANSFORMADOR:933 SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 ID_BARRA:904 BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 717,717,717,717,717,717,717,717 | 2016-09-02 08:49
SIC | 17519599 | TA | 2 | Aislador polimérico dañado (cortado) de la estructura Nº11 de la línea 220 kV Paposo - Francisco, ubicada a 63 km de S/E Francisco aproximadamente, provoca descarga eléctrica a tierra (fase C) al caer sobre cruceta media de la mencionada estructura. | ID_TRAMO:141 PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 ID_TRAMO:1586 TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | NO | 2 | 9 | 2016 | 20 | 11 | 0 | 582 | 2016-09-02 20:11
SIC | 17519622 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Florida - La Laja - Maitenes C2, por operación de protecciones, debido a disminución de distancia eléctrica entre fase B y cable de guardia que se encontraba sin fijación en torre N°60. | ID_TRAMO:127 FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 ID_TRAMO:129 VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 ID_TRAMO:128 TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | NO | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 833,201,201,832,833 | 2016-09-03 10:10
SIC | 17519610 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Florida - La Laja - Maitenes C2, por operación de protecciones, debido a disminución de distancia eléctrica entre fase B y cable de guardia que se encontraba sin fijación en torre N°60. | ID_TRAMO:127 FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 ID_TRAMO:129 VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 ID_TRAMO:128 TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | NO | 3 | 9 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 201,201 | 2016-09-03 14:18
SIC | 17519620 | STx | 2 | La apertura intempestiva del 52CT de S/E San Clemente se produjo por una falla monofásica debido a una intervención sobre puentes que conectan la barra MT con el desconectador 89C3 del alimentador durante la realización de trabajos en la barra MT. | ID_INTERRUPTOR:2626 IM S/E SAN CLEMENTE CT | NO | 5 | 9 | 2016 | 12 | 59 | 0 | 659 | 2016-09-05 12:59
SIC | 17519628 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Punitaqui – Combarbalá, por falla monofásica entre fase C y tierra en el tramo El Sauce - Combarbalá, originada por acortamiento de distancia eléctrica entre máquina excavadora y los conductores de dicha línea, entre las estructuras N°291 y N°292. | ID_TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 ID_TRAMO:166 EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | NO | 5 | 9 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 396,357 | 2016-09-05 16:12
SING | 4241 | STx | 2 | Transformador Alto Hospicio 110/13.8 kV | - | NO | 6 | 9 | 2016 | 10 | 9 | 0 | 1812 | 2016-09-06 10:09
SIC | 17519631 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 2x66 kV Loncoche – Temuco y 2x66 kV Pullinque – Loncoche, a causa de falla en la línea 66 kV Pullinque – Loncoche N°1 por excremento de ave en linepost central, fase C de la estructura N°174, ubicada a 37,5 km desde la S/E Pullinque. Por otra parte, producto de la misma falla, la empresa Transelec S.A. informa la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Los Lagos – Pullinque. | ID_TRAMO:426 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 ID_TRAMO:427 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 ID_TRAMO:355 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 ID_TRAMO:354 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 ID_TRAMO:577 PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | NO | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 442,442,1731,472,442,1731,517,472,840,839,474,443,486 | 2016-09-07 08:54
SIC | 17519664 | TA | 2 | Revisión de señales SCADA de Estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, Switchgear 13,2 kV NAE 1 y mantenimientos en S/E KM 21. | ID_SUBESTACION:896 S/E KM 21 | NO | 7 | 9 | 2016 | 18 | 30 | 0 | 897 | 2016-09-07 18:30
SIC | 17519666 | STx | 2 | Desconexión del paño 52ET de S/E Tres Pinos por reparación de punto con sobre temperatura y hebras cortadas en el paño ya antes mencionado, se coordina con STS Mediante SODI N° 242 apertura y respaldo de los consumos de MT, Consumos que se respaldan serán del orden de 90% de la carga del Cto. Cañete, Se considera apertura del 52BT por maniobras de reparación. | ID_PAÑO:16511 S/E TRES PINOS ET | NO | 8 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 415 | 2016-09-08 01:02
SIC | 17519668 | TA | 2 | Por cambio de interruptor 52J3 en S/E Colbún, se requiere alambrar el control asociado a este equipo desde sala de control. Por lo tanto, se requiere, acceso a cajas de control de los desconectadores 89J3-1, 89J3-2, 89J2, 89J-3T, acceso a armario 2CHA02 de la unidad N° 2 Colbún y abrir interruptor 52J2 y 52J4 en forma alternado y a solicitud del jefe de faena, con la apertura del INT 52J4 en S/E Colbún y producto de la falla en el INT 52J5, queda fuera de servicio Central Machicura, Central Chiburgo, Central San Clemente y CMPC Planta Maule, por un periodo de 1 hora aproximadamente. | ID_INTERRUPTOR:5730 IM S/E COLBUN J3 | NO | 9 | 9 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 876 | 2016-09-09 01:00
SIC | 17519648 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico en la fase B de la línea 154 kV Itahue - Parral causado por robo del conductor entre sus estructuras Nº199 y Nº201, ubicadas a 70 kilómetros de S/E Itahue aproximadamente. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 933,449,476,1640,850,851 | 2016-09-09 01:36
SIC | 17519655 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Pelequén – Tap Rengo - Rosario a causa del robo de conductores en el tramo 66 kV Tap Rengo - Rosario, entre las estructuras N°159 y N°164 de la línea. | ID_TRAMO:269 ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 ID_TRAMO:273 TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | NO | 9 | 9 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 927,402 | 2016-09-09 02:32
SIC | 17519672 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Sauzal – Rancagua, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, causado por el intento de robo del conductor entre las estructuras N°42 – N°43. | ID_TRAMO:928 SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 ID_TRAMO:1063 TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | NO | 11 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 979 | 2016-09-11 02:01
SIC | 17519681 | STx | 2 | La desconexión de la línea 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°1 se produjo por robo de conductor entre las estructuras N°20 y N°21 del tramo Tap Tuniche – Rancagua. | ID_TRAMO:230 ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 ID_TRAMO:231 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 ID_TRAMO:233 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 ID_TRAMO:232 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 ID_TRAMO:973 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 ID_TRAMO:1032 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | NO | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 924,478,478,423,1636,405,425,417,383,489 | 2016-09-11 02:51
SIC | 17519703 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1,110/23 kV, de S/E Quilicura, debido a pérdida de aislación en soporte del desconectador de puesta a tierra del lado de 23 kV del transformador. | ID_TRANSFORMADOR:834 QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | NO | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 713 | 2016-09-12 00:57
SIC | 17519711 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV El Manco – Horcones, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada presuntamente por objeto arrastrado por el viento hacia los conductores de dicha línea, mientras se presentaba temporal de lluvia y viento en la zona. | ID_TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID_TRAMO:455 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID_TRAMO:592 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ID_TRAMO:457 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 ID_TRAMO:593 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID_TRAMO:458 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | NO | 12 | 9 | 2016 | 4 | 32 | 0 | 838,841,1028 | 2016-09-12 04:32
SING | 4243 | G | 2 | Componente Angamos 2 | - | NO | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 1797,1798,1809,1841,1845,1850,1857,1862,1867,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1892,1894,1898,1906,1911,1912,1918,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2016-09-12 09:09
SIC | 17519724 | STx | 2 | Envío de orden errónea de trip del relé de alivio de presión del transformador Nº1 de S/E Purranque por pérdida de aislación en contacto de dicho relé, causada probablemente por ingreso de humedad en caja de conexiones de la válvula de alivio de presión (ubicada en parte superior de transformador) o en el gabinete de control del transformador (ubicado en patio de la S/E). | ID_TRANSFORMADOR:289 PURRANQUE 66/24-13.8KV 10MVA 3 | NO | 12 | 9 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 521 | 2016-09-12 16:42
SIC | 17519613 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada de la línea 154kV Itahue - Parral, debido a robo de conductor entre las estructuras N°241 y N ° 242, aproximadamente a 85 km de S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 850,851,1640,933,476,449 | 2016-09-13 01:01
SIC | 17519679 | STx | 2 | Debido a la desconexión de la línea de 110 kV Chonchi Quellón de acuerdo a SD24781, se verá afectado el transformador T1. y además los consumos del alimentador 52E1 Quellón ciudad con 2 MW y 3359 clientes. Se verán afectados los consumos del alimentador 52E2 Ladrilleros con 1.5 MW y 4669 clientes. SD24781: Desconexión de la línea de 110 kV por reparación de hebra cortada en estructura 86 y reemplazo de aislación por daño estructura 316. Con esta desconexión se verán afectados los consumos de la S/E Quellón (transformadores T1 y T2) | ID_TRANSFORMADOR:291 QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | NO | 14 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 525 | 2016-09-14 02:01
SIC | 17519701 | STx | 2 | Debido a la desconexión de la línea de 110 kV Chonchi Quellón de acuerdo a SD24781, se verá afectado el transformador T2 y además los consumos del alimentador 52E4 San Antonio con 4.5 MW y 1064 clientes. SD24781:Desconexión de la línea de 110 kV por reparación de hebra cortada en estructura 86 y reemplazo de aislación por daño estructura 316. Con esta desconexión se verán afectados los consumos de la S/E Quellón (transformadores T1 y T2). | ID_TRANSFORMADOR:1349 QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | NO | 14 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 525 | 2016-09-14 02:01
SIC | 17519645 | G | 2 | la salida intempestiva de la central Quellón II se produjo a causa de la falla en el sistema de control de la unidad Nº3 de la central durante su operación en isla por trabajos de mantenimiento programado en la LT 110 kV Chonchi - Quellón. | ID_SUBESTACION:317 S/E CENTRAL QUELLON II | NO | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 525,525 | 2016-09-14 02:59
SIC | 17519674 | G | 2 | La salida intempestiva de la central Quellón II se produjo a causa de la desconexión de la unidad Nº1, por operación de protecciones, durante su operación en isla producto de los trabajos de mantenimiento programado en la LT 110 kV Chonchi - Quellón. | ID_SUBESTACION:317 S/E CENTRAL QUELLON II | NO | 14 | 9 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 525 | 2016-09-14 04:08
SIC | 17519692 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante cortocircuito monofásico en la fase A, debido a excremento de pájaro en aislador, a 15 km de distancia de S/E San Javier. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 632,632,1613 | 2016-09-14 07:40 | Se corrige demanda previa
SING | 4246 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4246 el origen de la desconexión fue debido a una señal de trip que llegó de manera errónea al interruptor 52HT. | Configuración ANG2 | NO | 14 | 9 | 2016 | 18 | 11 | 26 | 1902 | 2016-09-14 18:11 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4246 el origen de la desconexión fue debido a una señal de trip que llegó de manera errónea al interruptor 52HT.
SIC | 17519705 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución se produjo por una falla monofásica originada por excremento de ave en la estructura N°70 de la línea. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 632,632,1613 | 2016-09-15 07:35 | Se corrige demanda previa
SING | 4247 | TT | 2 | Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | - | NO | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 1847,1920,1924 | 2016-09-16 04:39
SING | 4249 | TT | 2 | Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | - | NO | 16 | 9 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 1920,1924 | 2016-09-16 07:22
SIC | 17519715 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 44/12 kV, de S/E San Felipe, debido a descarga eléctrica en aislador de la estructura N°137 de la línea 44 kV Las Vegas - Los Andes (FFCC) N°2, ocasionada por contacto de ave. | ID_TRANSFORMADOR:1256 SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | NO | 16 | 9 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 783,797 | 2016-09-16 18:51
SIC | 17519726 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Chicureo, asociado a la barra 23 kV Principal, por operación errónea de protección de sobrecorriente residual. | ID_INTERRUPTOR:8349 IM S/E CHICUREO ET1 | NO | 19 | 9 | 2016 | 21 | 6 | 0 | 1741,1741 | 2016-09-19 21:06
SIC | 17519741 | STx | 2 | Desconexión automática del circuito N°1 y apertura interruptor 110 kV del circuito N°2 en subestación Renca, de la línea 110 kV Cerro Navia – Renca, debido a cortocircuito causado por hilo de volantín en torre N°4 del tap de subestación Altamirano. | ID_TRAMO:736 TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 ID_TRAMO:735 CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 ID_TRAMO:809 TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 ID_TRAMO:807 CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | NO | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 701,963,701,679,682 | 2016-09-21 07:40
SIC | 17519729 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, causado por conductor cortado entre las estructuras N° 94 – N° 95, aproximadamente a 167 kilómetros de S/E Maitencillo. | ID_TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID_TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID_TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID_TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID_TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID_TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 368,952,886,884,368,570 | 2016-09-21 23:34
SIC | 17519718 | STx | 2 | A las 02:20 horas del 22 de septiembre de 2016 se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, tramo Itahue – Parral, debido a un cortocircuito monofásico a tierra, a causa de robo de conductor correspondiente a la fase B de los vanos entre las estructuras N°218 y N°220, aproximadamente a 77 km de la S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 933,476,449,850,851 | 2016-09-22 02:20
SIC | 17519670 | G | 2 | Operación de protección 50 BF, asociada a transformador N°2. | TRANSFORMADOR T2 | NO | 22 | 9 | 2016 | 16 | 33 | 0 | 203 | 2016-09-22 16:33
SIC | 17519709 | STx | 2 | Operación automática del interruptor 110 kV de línea San Pedro-Miraflores, cto.2 en S/E San Pedro, accionado por relé de distancia zona1, S/C residual, S/C Fase A en Sistemas 1 y 2. | ID_TRAMO:130 SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 ID_TRAMO:1057 TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 ID_TRAMO:1050 TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | NO | 22 | 9 | 2016 | 21 | 13 | 44 | 1127 | 2016-09-22 21:14
SING | 4250 | TT | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4250 el origen de la falla se debió al corte del conductor Fase A en la estructura N°722 de la Línea 110 kV Arica–Pozo Almonte: Tap Off Cerro Balcón - Pozo Almonte a 10 Km de la S/E Pozo Almonte | Segmento Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | NO | 24 | 9 | 2016 | 19 | 43 | 24 | 1951 | 2016-09-24 19:43 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4250 el origen de la falla se debió al corte del conductor Fase A en la estructura N°722 de la Línea 110 kV Arica–Pozo Almonte: Tap Off Cerro Balcón - Pozo Almonte a 10 Km de la S/E Pozo Almonte
SING | 4252 | G | 2 | Componente Angamos 1 | - | NO | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 1797,1798,1809,1841,1845,1850,1857,1862,1867,1869,1872,1878,1879,1884,1885,1892,1894,1898,1906,1911,1912,1918,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2016-09-24 21:59
SIC | 17519696 | STx | 2 | Se produce la operación del relé MiCOM P441 (distancia) provocando la apertura del interruptor asociado a la línea 110 kV Las Vegas – Llay llay. Esta operación del relé se produce por la activación del módulo de distancia 21, abriendo el interruptor en tiempo instantáneo. La característica de la falla en la línea mencionada, es de naturaleza monofásica a tierra, siendo la fase A afectada. | ID_TRAMO:732 LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | NO | 27 | 9 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 917,779,877,283 | 2016-09-27 07:18
SIC | 17519676 | STx | 2 | A las 18:36 horas del día 27 de septiembre de 2016, se produjo la apertura del interruptor 52B3 de la S/E San Javier y la consiguiente desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus sistemas de protección. Lo anterior producto de un cortocircuito monofásico en la fase C. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 1613,632 | 2016-09-27 18:36
SIC | 17519658 | STx | 2 | A las 02:03 horas del 28 de septiembre de 2016 se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, tramo Itahue – Parral, debido a un cortocircuito monofásico a tierra, a causa de robo de conductor correspondiente a la fase A del vano entre las estructuras N°284 y N°285, aproximadamente a 100 km de la S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 933,449,476,850,851 | 2016-09-28 02:03
SIC | 17519736 | STx | 2 | Caída de árbol ubicado fuera de franja de seguridad por tala no autorizada sobre conductor lado poniente, entre estructura N°110 y N°111, tramo de Línea en 66 kV Chumaquito-Rosario. | ID_TRAMO:266 CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | NO | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 955,488,391,926 | 2016-09-28 16:13
SIC | 17522552 | STx | 2 | Apertura simultánea por operación de protecciones del 52B1 de S/E Santa Rosa de la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué y del 52B1 de S/E El Peumo de la línea 66 kV El Peumo - Santa Rosa, al momento de producirse una descarga eléctrica entre fases en la línea 66 kV El Peumo - Santa Rosa causada por tala de árboles cercanos a dicha línea realizada por terceros, que produce caída de ramas de árbol sobre los conductores en el vano entre sus estructuras Nº54 y Nº55, ubicadas a 9.3 km de S/E El Peumo aproximadamente. | ID_TRAMO:491 EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | NO | 1 | 10 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 499 | 2016-10-01 11:18
SIC | 17522554 | G | 2 | La apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Papelera Talagante fue por descarga en la fase “C” del transformador de corriente del paño C4, correspondiente al alimentador de la central CMPC Tissue, presumiblemente por contacto con elemento extraño (papel). | ID_INTERRUPTOR:7752 IM S/E PAPELERA TALAGANTE CT1 | NO | 2 | 10 | 2016 | 6 | 50 | 0 | 1636 | 2016-10-02 06:50
SIC | 17522556 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44kV Chagres- Los Ángeles, por operación de protecciones debido a cortocircuito bifásico a tierra, ocasionado por acto vandálico. | ID_TRAMO:728 CHAGRES - CATEMU 44KV C1 ID_TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 2 | 10 | 2016 | 22 | 45 | 0 | 778,786 | 2016-10-02 22:45
SIC | 17522559 | STx | 2 | La desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral se produjo debido a una falla monofásica provocada por robo de conductor entre las estructuras N°327, 328 y 329 de la línea. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 476,933,850,449,851,1640 | 2016-10-03 02:16
SIC | 17522596 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Malloa, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID_BARRA:188 BA S/E MALLOA 15KV C1 | NO | 3 | 10 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 428,428 | 2016-10-03 09:12
SIC | 17522599 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Taltal, por operación de protecciones ante descarga eléctrica en aislador del desconectador 89CT1-2, atribuida a brizna trasladada por ave. | ID_BARRA:1760 BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 3 | 10 | 2016 | 14 | 23 | 0 | 836 | 2016-10-03 14:23 | Se corrige fecha inicio según EAF 329/2016
SIC | 17522601 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos N°1, por falla bifásica entre fases A y C, originada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores y árbol derribado por terceros, entre las estructuras N°252 y N°253 de dicha línea. | ID_TRAMO:355 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 ID_TRAMO:354 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | NO | 5 | 10 | 2016 | 19 | 7 | 0 | 517 | 2016-10-05 19:07
SIC | 17522605 | TA | 2 | Se detecta una descarga eléctrica a tierra en la línea 110 kV La Calera - El Cobre que provoca la operación de la protección de distancia residual (fase B) del 52H1 de S/E La Calera asociado a la mencionada línea de transmisión, cuya causa no ha sido encontrada. | ID_TRAMO:912 LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | NO | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 784 | 2016-10-07 09:27
SIC | 17522611 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Maipo - Puente Alto (CMPC) fue por contacto de máquina retroexcavadora con la fase “C”, entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 12,3 km desde S/E Maipo. | ID_TRAMO:934 MAIPO - PIRQUE 110KV C1 ID_TRAMO:935 PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | NO | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 461,461,891 | 2016-10-07 12:36
SIC | 17522620 | STx | 2 | La desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral se produjo debido a una falla monofásica provocada por robo de conductor entre las estructuras N°185 y 186 de la línea. | ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 ID_TRAMO: | NO | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 476,933,850,449,851,1640 | 2016-10-08 02:09
SING | 4265 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4265 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta se debió a un cortocircuito monofásico en la Fase B de la línea en la estructura N°91 a 23 Km de S/E Mejillones. | Configuración ANG1 | NO | 8 | 10 | 2016 | 3 | 58 | 0 | 1950 | 2016-10-08 03:58 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4265 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta se debió a un cortocircuito monofásico en la Fase B de la línea en la estructura N°91 a 23 Km de S/E Mejillones.
SIC | 17522632 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Alto Melipilla - Bollenar, debido a choque de vehículo con la estructura N°114 de la mencionada línea, ubicada a 10.5 km desde Tap Alto Melipilla. | ID_TRAMO:510 TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | NO | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 629,629,629,629,629,629,629,629,629 | 2016-10-08 15:43
SING | 4268 | TA | 2 | Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | - | NO | 9 | 10 | 2016 | 4 | 2 | 0 | 1925 | 2016-10-09 04:02
SIC | 17522629 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cerro Navia - Lo Prado, por operación de protecciones ante descarga eléctrica en aislador del portal Nº74 de la línea, atribuida a contaminación por excremento de ave. | ID_TRAMO:782 CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 ID_TRAMO:768 TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 ID_TRAMO:739 TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | NO | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 696,686 | 2016-10-11 07:02
SIC | 17522643 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del 52CT1 de S/E La Palma, causada por operación debido a falla de alta impedancia ocurrida en el alimentador 15 kV Pueblecillo, originada por corte de conductor en dicho alimentador. | ID_SUBESTACION:361 S/E LA PALMA | NO | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 361,361,361 | 2016-10-12 11:53
SIC | 17522706 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra detectada en la línea 66 kV Pilauco - La Unión, ocurrida presuntamente en el tramo Los Tambores - La Unión, cuya causa primaria no ha sido encontrada. | ID_TRAMO:1318 PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | NO | 14 | 10 | 2016 | 21 | 18 | 0 | 1717,1717 | 2016-10-14 21:18
SIC | 17522647 | STx | 2 | La desconexión automática de la barra N°4 12 kV de S/E Santa Elena fue por la operación de su protección instantánea de sobrecorriente residual ante falla transitoria ocurrida en el alimentador Arteaga, cuya protección debió bloquear la actuación de la protección de barra. | ID_BARRA:951 BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | NO | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 722,722,722,722,722 | 2016-10-15 19:42
SIC | 17522653 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes debido a una falla provocada por la caída de una corteza de un árbol entre las estructuras N°171 y 172 de la línea. | ID_INTERRUPTOR:2575 IM S/E CAUQUENES B1 | NO | 15 | 10 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 641 | 2016-10-15 21:43
SIC | 17522655 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega se produjo por la apertura del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes debido a una falla provocada por la caída de una corteza de un árbol entre las estructuras N°168 y 169 de la línea. | ID_INTERRUPTOR:2575 IM S/E CAUQUENES B1 | NO | 16 | 10 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 641 | 2016-10-16 01:37
SIC | 17522657 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya, producto de falla bifásica entre las fases A y B de la mencionada línea. | --- | NO | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 386 | 2016-10-16 08:12
SIC | 17522689 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Curacautín, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de dos árboles sobre la línea, durante temporal que afectaba a la zona. | ID_TRAMO:407 VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 364,364,364,364,364,364,364 | 2016-10-16 10:05
SIC | 17523665 | STx | 2 | Descarga en pararrayo de 66 kV, correspondiente a fase A, en transformador N°3 de S/E Los Ángeles por perdida dieléctrica de la aislación del equipo. | ID_TRANSFORMADOR:132 | NO | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 843,1771,379,394,940,941 | 2016-10-17 19:37
SIC | 17523468 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Cerro Navia – Lo Prado, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por caída de excremento de ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre conductor de la fase A y cruceta en portal N°1 del arranque 110 kV hacia S/E Lo Prado. | ID_TRAMO:782 CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 ID_TRAMO:768 TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 ID_TRAMO:739 TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | NO | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 696,686 | 2016-10-20 06:40
SIC | 17523567 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chacahuín - Ancoa, debido a robo de conductores entre las estructuras N°149 y N°151 del tramo de línea 66 kV Chacahuín - Panimávida. | ID_TRAMO:280 CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | NO | 22 | 10 | 2016 | 1 | 16 | 0 | 851,851 | 2016-10-22 01:16
SIC | 17523578 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Tierra Amarilla - Plantas y de la línea 2x220kV Diego de Almagro - Cardones, por operación de protecciones, debido al corte del conductor de la fase C de la primera línea, el cual cae sobre la segunda línea. | ID_TRAMO:478 TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | NO | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 571,619,836,966,967,870,909,908,623,623,623,623,623,964,569 | 2016-10-22 20:05
SIC | 17523571 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre fue por caída de árbol entre las estructuras N°123 y N°124, en el tramo San Javier – Villa Alegre, debido a reblandecimiento del terreno. | ID_TRAMO:318 TALCA - LA PALMA 66KV C1 ID_TRAMO:316 LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | NO | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 361,660,1613,632,632 | 2016-10-23 21:50
SIC | 17523624 | STx | 2 | se produjo la apertura del interruptor 52B3 de la S/E San Javier y desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico entre la fase C y tierra, a aproximadamente 30 kilómetros de la S/E San Javier provocado por el robo de conductor en los vanos entre las estructuras N° 149 a 151. Las condiciones operacionales del momento permitieron la formación de la isla eléctrica de la zona de Constitución. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 25 | 10 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 1613 | 2016-10-25 00:55
SIC | 17523628 | TA | 2 | Operación de Protección 21/21N y 87L al generar una sobrecorriente en la Fase I de la LT 110 kV , Tramo Travesía-Puerto Punta Padrones incluyendo TAP EB2. | ID_TRAMO:1501 TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 ID_TRAMO:1578 TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | NO | 25 | 10 | 2016 | 7 | 9 | 0 | 1687,1704,562 | 2016-10-25 07:09
SIC | 17523564 | STx | 2 | Descarga eléctrica por contacto directo de aves a conductor energizado en barra MT de Subestación Plantas. | ID_BARRA:547 BA S/E PLANTAS 13.8KV | NO | 25 | 10 | 2016 | 18 | 29 | 0 | 623,623 | 2016-10-25 18:29
SIC | 17523511 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, sector Itahue – Parral, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, producto del robo de conductor entre las estructuras N°209-211. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 ID_TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID_TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 476,850,933,449,851 | 2016-10-26 00:56
SIC | 17523502 | STx | 2 | Acortamiento de distancia eléctrica a línea de 66 kV Hualañé – Licantén, de poste que se instalaba en estructura N°55, durante trabajos programados según solicitud CDEC SD N°32170, sin provocar daños al conductor. | ID_TRAMO:503 HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | NO | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 644 | 2016-10-26 14:42
SIC | 17523500 | STx | 2 | Desconexión forzada barra Nº3 23 kV de S/E Lo Boza. | ID_BARRA:795 BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | NO | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 697 | 2016-10-27 12:18
SIC | 17523663 | STx | 2 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H2 S/E Cerrillos y 52H1 S/E Los Loros, afectando los consumos de S/E Los Loros. Central Los Loros no se encontraba generando. | ID_INTERRUPTOR:2510 IM S/E CERRILLOS H2 | NO | 28 | 10 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 622 | 2016-10-28 02:52
SIC | 17524717 | STx | 2 | Se produjo una falla externa de origen desconocido que afectó las instalaciones de CBB. | S/E Teno | NO | 31 | 10 | 2016 | 23 | 26 | 44 | 470 | 2016-10-31 23:27
SIC | 17527875 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Malloa – Pelequén a causa de la caída de ramas de árbol sobre la línea durante un temporal de viento y lluvia presente en la zona. | ID_TRAMO:292 PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | NO | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 402,927,437 | 2016-11-01 00:43
SIC | 17527879 | TT | 2 | Se habría producido la falla monofásica entre fase A y tierra tras falla del pararrayo asociado al Banco de Condensadores Serie de la línea 220 kV Colbún - Candelaria Nº2 en S/E Candelaria, cuya causa señala la empresa se presume a causa de deterioro por alguna descarga eléctrica. | ID_PARARRAYO:504 PR S/E CANDELARIA J4 | NO | 1 | 11 | 2016 | 7 | 20 | 0 | 876 | 2016-11-01 07:20
SIC | 17528453 | TA | 2 | En la fecha y hora antes señalada se produce la desconexión intempestiva del circuito N°1 de la línea Esperanza – Calera Centro 66kV por apertura de interruptores 52B1 en S/E Esperanza y 52B6-1 en S/E Calera Centro producto de la operación de la función de distancia (21). De acuerdo a los antecedentes disponibles, se habría producido falla bifásica entre fases B y C a 10.3 km de S/E Esperanza. Se realiza inspección pedestre del circuito encontrando que se realizaban trabajos de poda de árboles por terceros en las cercanías provocando la caída de ramas en el circuito afectado. | ID_TRAMO:58 ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | NO | 3 | 11 | 2016 | 13 | 21 | 0 | 283 | 2016-11-03 13:21
SIC | 17527882 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Miraflores - San Pedro, por operación de protecciones ante falla atribuida a incendio bajo la línea, entre las estructuras Nº30 y Nº33. | ID_TRAMO:1050 TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 ID_TRAMO:1057 TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 ID_TRAMO:130 SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C2 ID_TRAMO: ID_TRAMO: | NO | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 792,792,792,1127 | 2016-11-03 14:42
SIC | 17527889 | STx | 2 | se produjo la desconexión de la línea 2x66 kV Itahue – Talca, por falla monofásica a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras N°161 y N°164 de dicha línea. | ID_TRAMO:307 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 ID_TRAMO:308 LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 ID_TRAMO:309 PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 ID_TRAMO:566 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 ID_TRAMO:567 LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 ID_TRAMO:569 SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 ID_TRAMO:568 PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | NO | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 662,650,637,655,644,644,669,436,932 | 2016-11-04 01:14
SIC | 17527899 | G | 2 | En los momentos que se encontraba conformada una isla eléctrica entre las centrales Celco, Viñales y el complejo Hidromaule con los consumos abastecidos de la zona Talca – San Javier - Constitución, se produjo una caída en la tensión, originando la salida intempestiva de central Providencia, Mariposas y Lircay, seguido de la operación del EDAC BF en la zona y la desconexión intempestiva de central Celco y central Viñales, provocando la pérdida de suministro total en dicha isla eléctrica. | --- | NO | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 444,411,411,411,411,411,440,440,440,407,361,660,632,632,632,1613,659 | 2016-11-04 01:18 | Se corrige demanda previa
SIC | 17527917 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática por operación de protecciones del interruptor 52H2 de S/E Castro, correspondiente a la línea 110 kV Castro - Chonchi, ante falla monofásica a tierra en la fase "B", sin poder determinar aún su causa. | ID_TRAMO:651 CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | NO | 4 | 11 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 505,525 | 2016-11-04 11:10
SIC | 17527920 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Esperanza - Calera Centro N°2, debido a falla bifásica entre las fases B y C, ocasionada por poda de agricultores no autorizada, a una distancia aproximada de 11.4 km desde S/E Esperanza. | ID_TRAMO:110 ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | NO | 4 | 11 | 2016 | 16 | 26 | 0 | 877,283 | 2016-11-04 16:26
SIC | 17527924 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Parral - Linares, debido a un cortocircuito bifásico a tierra, originado por el robo de conductores en los vanos ubicados entre las estructuras N°118 y N°121 de la línea. | ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 657,852,934 | 2016-11-05 01:03
SIC | 17528455 | STx | 2 | Cierre de puentes en S/E San Rafael por normalización de LT 66 KV Itahue – Talca N°2 afectando los consumos de S/E San Rafael. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos vía microcorte entre las 05:45 - 05:48 hrs desde LT 66 KV Itahue – Talca N°2 a LT 66 KV Itahue – Talca N°1 (coordinado con CGED y EFE). | --- | NO | 5 | 11 | 2016 | 5 | 45 | 0 | 436 | 2016-11-05 05:45
SING | 4288 | G | 2 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4288 la desconexión de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte se debió a un acortamiento de distancia eléctrica en la fase B provocado por las antenas de vehículos militares durante ejercicios del Ejercito de Chile | Configuración ANG1 | NO | 6 | 11 | 2016 | 12 | 52 | 0 | 1951 | 2016-11-06 12:52 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4288 la desconexión de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte se debió a un acortamiento de distancia eléctrica en la fase B provocado por las antenas de vehículos militares durante ejercicios del Ejercito de Chile
SIC | 17527928 | STx | 2 | se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, asociado a la línea 66 kV Bajo Melipilla - Paine, por operación de su protección de distancia ante descarga eléctrica en el desconectador 89B1 de S/E El Monte por error operacional durante su apertura. | ID_TRAMO:484 BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 ID_TRAMO:486 EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID_TRAMO:485 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 ID_TRAMO:429 ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 ID_TRAMO:428 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 635,635,634,478 | 2016-11-06 18:52
SIC | 17527933 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico en la fase A de la línea 66 kV San Javier - Constitución causado por robo del conductor entre sus estructuras Nº321 y Nº323, con daño en las estructuras Nº322 y Nº323, ubicadas a 64 kilómetros de S/E San Javier aproximadamente. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 7 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1613 | 2016-11-07 00:46
SIC | 17527935 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor de la fase A de la línea, entre las estructuras Nº192 y Nº194. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 851,1640,449,476,933,850 | 2016-11-08 01:05
SIC | 17528457 | STx | 2 | Apertura manual del 52B2 de S/E Villa Alegre, por desconexión forzada del 52B1 de S/E Villa Alegre, el cuál se confirmó que era una anormalidad scada, Afectó a los consumos de S/E Linares Norte de LUZ LINARES. | --- | NO | 8 | 11 | 2016 | 5 | 20 | 0 | 850 | 2016-11-08 05:20
SIC | 17527942 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Paine – Isla de Maipo fue por impacto de vehículo contra la estructura N°71, a una distancia de 12 km desde S/E Paine. | ID_TRAMO:428 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 478,478 | 2016-11-08 05:57
SIC | 17527945 | STx | 2 | Se produjo falla en el alimentador 13.2 kV Lumbreras de S/E El Maitén, originando la apertura del alimentador Soinca de dicha S/E, el cual se encontraba suministrando los consumos de la barra 13.2 de S/E El Maitén desde S/E Bajo Melipilla, por medio de la interconexión en redes MT con el alimentador Vicuña Mackenna de esta última S/E. | ID_INTERRUPTOR:8219 IM S/E EL MAITEN CT1 | NO | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 633,633,633 | 2016-11-08 10:51
SIC | 17527951 | TA | 2 | De acuerdo con lo informado por el CDC del CDECSIC, en su informe de novedades correspondiente al día 09 de Noviembre de 2016, se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV La Calera - El Cobre por operación de protecciones. | ID_TRAMO:912 LA CALERA - EL COBRE 110KV C1. En subestación La Calera(Chilquinta) debe informar Anglo American El Soldado los antecedentes de ésta falla en particular, lo anterior debido a que el punto de control de dicha empresa se encuentra definido en la barra de 110KV de la subestación anteriormente mencionada. | NO | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 858,784 | 2016-11-09 06:52
SIC | 17527960 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Cauquenes - La Vega fue provocada por choque de vehículo a empalme de baja tensión, el cual se corta y hace contacto con la línea entre las estructuras N°40 y N°41. | ID_TRAMO:515 CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | NO | 10 | 11 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 641 | 2016-11-10 08:20
SIC | 17528091 | TA | 2 | se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Rahue - Antillanca, por apertura intempestiva del interruptor 52J5 de S/E Rahue originada por una intervención errónea en los sistemas de control de este equipo. | ID_TRAMO:1322 ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | NO | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 511,511,507 | 2016-11-10 11:19
SIC | 17528557 | G | 2 | Cs. PFV Llano de Llampos, Javiera, El Romero y Luz del Norte pérdida intempestiva de generación con 85 MW, 60 MW, 5 MW (en pruebas) y 134 MW respectivamente, la frecuencia baja a 49,45 Hz. | --- | NO | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 1649 | 2016-11-10 13:05
SIC | 17528463 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue - Charrúa, tramo Charrúa - Parral, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, debido al robo de conductores del vano entre las estructuras N°399 y 401, aproximadamente a 103 km de la S/E Charrúa. | ID_TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID_TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 1787,630,641,853,935,852,934,657,658,471,826,936,638,654 | 2016-11-11 01:29
SIC | 17528097 | STx | 2 | Descargas eléctricas entre fases ocurridas en la línea 110 kV Chena - Buin - Ochagavía Nº1 y Nº2 causada por incendio de pastizales y de vehículos en corral municipal, ubicado en el sector Camino Los Pinos de Chena. | ID_TRAMO:746 CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 ID_TRAMO:784 CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 ID_TRAMO:662 LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 ID_TRAMO:855 LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 ID_TRAMO:663 TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 ID_TRAMO:856 TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 ID_TRAMO:665 TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 ID_TRAMO:859 TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | NO | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 690,690,710,717,706,695 | 2016-11-11 12:03
SIC | 17528559 | G | 2 | 12:03 Líneas de 110 kV Buin - Chena - Ochagavía 1 y 2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 218 MW de consumos correspondientes a las SS/EE La Cisterna, Las Acacias, Malloco, Lo Espejo, Panamericana, San Bernardo, la frecuencia sube a 50,73 Hz. Causa informada: Incendio bajo la línea en sector del cerro Chena, según IF 2999. 12:03 Se pierden 208 MW de consumos correspondiente a Cementos Polpaico, Cía. Minera Los Bronces, Codelco división Andina y Teniente. Causa informada: Perturbación en el SIC. El CDC autoriza la normalización inmediata de los consumos. 12:03 C. Campiche sale del servicio en forma intempestiva con 270 MW. Causa informada: Perturbación en el SIC. | --- | NO | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 586,1056,234,963 | 2016-11-11 12:03
SIC | 17528104 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E La Vega ocurrió en momentos en que se encontraba transferida hacia S/E Cauquenes por medio del alimentador 52C4 Tabolguén de esta última, a causa de la operación por sobrecarga de dicho alimentador. | ID_BARRA:584 BA S/E LA VEGA 23KV | NO | 12 | 11 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 641 | 2016-11-12 11:30
SIC | 17528106 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador móvil 66/13.8 kV y la barra Nº1 13.8 kV en S/E La Manga a causa de la operación indeseada del relé maestro del transformador por lectura errónea registrada en el relé de flujo de aceite del transformador móvil. | ID_SUBESTACION:640 S/E LA MANGA | NO | 13 | 11 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 640 | 2016-11-13 14:18
SIC | 17528108 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Bajo Melipilla – Paine, por falla monofásica a tierra, originada por corte de conductor en el tramo El Paico – El Maitén, entre las estructuras N°198 y N°199, provocado por paracaidista que cae sobre los conductores. | ID_TRAMO:484 BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 ID_TRAMO:486 EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID_TRAMO:485 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 ID_TRAMO:429 ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 ID_TRAMO:428 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 633,633,633,635,635,634 | 2016-11-13 14:37
SIC | 17528115 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador móvil 66/13.8 kV y la barra Nº1 13.8 kV en S/E La Manga a causa de la operación indeseada del relé maestro del transformador por lectura errónea registrada en el relé de flujo de aceite del transformador móvil. | ID_SUBESTACION:640 S/E LA MANGA | NO | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 640,640,640 | 2016-11-14 06:48
SIC | 17528119 | G | 2 | Se produjo la desconexión intempestiva de la barra principal de 12 kV de S/E Queltehues, por operación de protecciones, debido a causas que se investigan. | ID_BARRA:8 BA S/E QUELTEHUES 12KV | NO | 14 | 11 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 203 | 2016-11-14 10:20
SIC | 17528121 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor entre las estructuras N°296 y N°297, correspondiente al tramo 110 kV Romeral - Incahuasi. | ID_TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID_TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID_TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID_TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID_TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID_TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 368,368,884,570,952,886 | 2016-11-14 19:27 | Se corrige demanda previa
SIC | 17528584 | G | 2 | C. Bocamina 2 sale del servicio en forma intempestiva con 330 MW, la frecuencia baja a 48,98 Hz. La desconexión automática del bloque N°4 del Esquema de Desprendimiento Automático de Carga (EDAC BF) en S/E TEMUCO, se debió a la falta de aporte del Sistema Interconectado Central (SIC). Abierto interruptor de S/E CENTRAL LICANTEN debido a la baja frecuencia en el SIC (48,98 Hz). Central Arauco se encontraba retirando 7,6 MW desde el SIC debido a que unidad TG6 se encuentra en mantenimiento mayor. | --- | NO | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 591,644 | 2016-11-17 03:39
SING | 4297 | STx | 2 | Transformador Mejillones 23/13.8 kV | - | NO | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-11-17 03:46
SING | 4298 | G | 2 | Componente KELAR TG2 | - | NO | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 1797,1798,1809,1845,1878,1884,1885,1929,1934 | 2016-11-17 09:46
SIC | 17528128 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Quelentaro - Portezuelo causada por incendio forestal, entre sus estructuras Nº20 y Nº40, a 9.1 km de S/E Quelentaro aproximadamente. | ID_TRAMO:513 QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | NO | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 649,649,649,652,639,647,627,645 | 2016-11-17 14:19
SIC | 17528137 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua – Esperanza N°1 y N°2 se produjo por un incendio en las cercanías de la línea. | ID_TRAMO:4 TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 ID_TRAMO:99 TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 ID_TRAMO: ID_TRAMO:8 TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 ID_TRAMO:104 TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 ID_TRAMO:103 TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 ID_TRAMO:6 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 ID_TRAMO:101 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 ID_TRAMO:1030 TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 ID_TRAMO:993 F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 ID_TRAMO:990 ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 ID_TRAMO:991 ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | NO | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 801,801,801,799,799,799 | 2016-11-17 15:44
SIC | 17528144 | TT | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 2x220 kV Rapel – Lo Aguirre, por falla a tierra, originada por incendio bajo la línea, entre las estructuras N°234 y N°234 B. | ID_TRAMO:217 RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 ID_TRAMO:596 RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 ID_TRAMO:218 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 ID_TRAMO:597 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | NO | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 798,798,798,798,798,798,798,798,798,802,629,633,635,634,631,646,643,628,628,628,628 | 2016-11-17 16:56
SIC | 17528166 | G | 2 | Se produjo la desconexión de la LT 66 kV Paine – Isla de Maipo, a causa de una sobrecarga originada por la desconexión intempestiva de Generación en CMPC Tissue al interior de la S/E Papelera Talagante. | ID_TRAMO:428 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 17 | 11 | 2016 | 19 | 13 | 0 | 1636 | 2016-11-17 19:13
SIC | 17528246 | TA | 2 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52H3, 52H5 y 52HS de S/E Los Maquis, por la acción de relé maestro ante un aumento de temperatura en el devanado 220 kV del autotransformador 220/110 kV. | ID_AUTOTRANSFORMADOR:55 LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | NO | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 799,799,799,799,801,801,801,783,797 | 2016-11-18 03:01
SIC | 17528257 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Maitenes - Queltehues - Florida, por operación de protecciones ante falla atribuida a incendio bajo la línea, entre las estructuras Nº101 y Nº102, correspondientes al tramo 110 kV Queltehues - La Laja. | ID_TRAMO:78 TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | NO | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 833,832,203 | 2016-11-18 14:05
SIC | 17528281 | TT | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre Nº1 causada por incendio forestal bajo dicha línea, aproximadamente a 13 km de S/E Rapel, entre sus estructuras Nº33 y Nº36. | ID_TRAMO:217 RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 ID_TRAMO:596 RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 ID_TRAMO:218 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 ID_TRAMO:597 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 ID_TRAMO:217 RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 ID_TRAMO:218 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | NO | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 798,802,643,628,629,633,635,634 | 2016-11-18 16:11
SIC | 17528292 | O | 2 | La desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E La Calera se produjo por la apertura del interruptor 52CT2 en respaldo del alimentador La Cruz debido a una falla en la red de Media Tensión. | ID_BARRA:1004 BA S/E LA CALERA BARRA 12KV N° 2 (PRINCIPAL) | NO | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 784,784 | 2016-11-20 08:01
SIC | 17528308 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Licanco, por falla a tierra provocada por gato que acorta distancia eléctrica entre el 89E2-1 y 52E2 de dicha S/E. | ID_INTERRUPTOR:7359 IM S/E LICANCO ET1 | NO | 21 | 11 | 2016 | 9 | 59 | 0 | 840 | 2016-11-21 09:59
SIC | 17528377 | TT | 2 | Se producen las aperturas de los interruptores 52J1 en S/E Tap El Llano y 52J2 en S/E Quilapilún a causa de la recepción, en ambos interruptores, de una señal de desenganche (TDD) emitida durante la ejecución de la apertura manual del interruptor 52J1 en S/E Los Maquis. | ID_INTERRUPTOR:9071 IM S/E EL LLANO J1 ID_INTERRUPTOR:8671 IM S/E QUILAPILUN J2 | NO | 21 | 11 | 2016 | 13 | 25 | 0 | 1056,895 | 2016-11-21 13:25
SIC | 17528389 | STx | 2 | La desconexión automática de la barra 12 kV N°1 de S/E Malloco fue provocada por la operación indeseada de la protección temporizada de sobrecorriente de fases de dicha barra, ante un crecimiento de la demanda no evaluado. Sin embargo, de los registros oscilográficos presentados sólo se detecta la presencia de un aumento brusco en la transferencia de potencia por el paño correspondiente, cuyo origen no es informado. | ID_BARRA:846 BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | NO | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 706,706 | 2016-11-21 13:51
SIC | 17528312 | STx | 2 | Operación automática del Relé Maestro de Barra 12 kV N°2 de S/E San Rafael, afectando los consumos de los alimentadores 12 kV Cormecánica, Los Andes y San Rafael. | ID_BARRA:1043 BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | NO | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 801,801,801 | 2016-11-23 19:57
SING | 4302 | STx | 2 | Línea 220 kV Atacama - Esmeralda | - | NO | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-11-24 11:35
SIC | 17528316 | STx | 2 | Caída de árbol sobre la línea LT 66 KV Malloa – Quinta de Tilcoco, entre las estructuras E-97 y E-98, que causa cortocircuito bifásico. | ID_TRAMO:446 MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | NO | 24 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 496 | 2016-11-24 18:52
SIC | 17528318 | STx | 2 | Incendio forestal bajo LT 110 kV Quelentaro - Portezuelo. | ID_TRAMO:513 QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | NO | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 639,647,647,627,645,649 | 2016-11-25 17:01
SIC | 17528325 | STx | 2 | Desconexión automática de la barra 12 kV N°3, en subestación La Reina, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de la barra, producto de una falla en red de media tensión. La causa de operación de la protección de sobrecorriente de la barra 12 kV N°3, se debió a una falla en el equipo límite de zona de los alimentadores Patricio Lynch y Coventry. | ID_BARRA:1506 BA S/E LA REINA 12KV BP3 | NO | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 693,693,693 | 2016-11-25 19:45
SIC | 17528329 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue - Charrúa, tramo Charrúa - Parral, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, debido al robo de conductores del vano entre las estructuras N°399 y 400, aproximadamente a 103 km de la S/E Charrúa. | ID_TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID_TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1787,630,641,853,935,852,934,657,658,471,471,936,638,638,654 | 2016-11-26 01:06
SIC | 17528372 | STx | 2 | En línea 66kV Pan de Azúcar - Marquesa, específicamente entre las estructuras N°10 y N°11, aproximadamente a 8,3 km de la SE Pan de Azúcar. Máquina excavadora, de propiedad de terceros, bajo la línea 66kV Pan de Azúcar - Marquesa, entre las estructuras N°10 y N°11, produce acortamiento de distancia eléctrica ocasionando una descarga eléctrica. | ID_TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 26 | 11 | 2016 | 12 | 19 | 0 | 430 | 2016-11-26 12:19
SIC | 17528374 | STx | 2 | En línea 66 kV Linares – Villa Alegre, tramo Linares Norte-Villa Alegre, específicamente entre las estructuras E200 y E202, a una distancia de 5,9 km desde S/E Linares. Producto de acto vandálico donde se realizó corte y posterior robo de conductor de cobre calibre 1/0 en el tramo de línea 66KV Linares Norte –Villa Alegre entre las estructuras E200 y E202. La denuncia corresponde a la Nº67/2016, realizada en el retén de carabineros de carretera de Linares. | ID_TRAMO:1126 VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 ID_TRAMO:319 TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | NO | 27 | 11 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 476,850 | 2016-11-27 01:11
SING | 4304 | STx | 2 | Según lo informado por el Coordinado Haldeman en su Informe de Falla N°4304 la desconexión intempestiva de la Línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca) se debió al corte del conductor de la fase 1 producto de fatiga del material. | Segmento Línea 220 kV Atacama - Esmeralda | NO | 27 | 11 | 2016 | 2 | 22 | 24 | 1888 | 2016-11-27 02:22 | Según lo informado por el Coordinado Haldeman en su Informe de Falla N°4304 la desconexión intempestiva de la Línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca) se debió al corte del conductor de la fase 1 producto de fatiga del material.
SIC | 17539819 | O | 2 | Desconexión de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestación asociados al transformador N°1 66/13,2 kV. los clientes afectados del alimentador 52C1 Luz Osorno serán 1092 clientes, del alimentador 52C3 Colun serán 17 y del alimentador 52C5 Cooprel serán 3500 clientes. | BA S/E LA UNION 13.8KV | NO | 27 | 11 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 512 | 2016-11-27 09:00
SIC | 17539816 | STx | 2 | Se produjo una falla externa de origen desconocido que afectó las instalaciones de CBB. | S/E Teno | NO | 28 | 11 | 2016 | 6 | 56 | 10 | 470 | 2016-11-28 06:56
SIC | 17528421 | STx | 2 | se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, sector Itahue – Parral, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase A, producto del robo de conductor entre las estructuras N°327-329. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 476,850,933,449,851 | 2016-11-29 00:40
SIC | 17528427 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, tramo Itahue – Parral, producto de un cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, debido al robo del conductor entre las estructuras N° 194 – 195 a aproximadamente 68 km de la S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS | NO | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 449,851 | 2016-11-29 03:28
SING | 4306 | TA | 2 | Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | - | NO | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-11-30 13:49
SIC | 17528507 | TA | 2 | se produce la desconexión intempestiva de la línea de transmisión Los Quilos – Aconcagua 66kV por apertura de interruptor 52B3 en S/E Los Quilos. Simultáneamente se produce salida intempestiva de trasformador de 110/66/12 kV ubicado en S/E Los Quilos producto de la apertura del interruptor 52BT5 en S/E Los Quilos. De acuerdo a los antecedentes disponibles, se habría producido falla monofásica entre fase C y tierra en la línea Los Quilos – Aconcagua 66kV, cuya causa no ha sido determinada. | ID_TRAMO:63 LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | NO | 30 | 11 | 2016 | 14 | 54 | 33 | 897 | 2016-11-30 14:55
SIC | 17541652 | STx | 2 | Se produjo la desconexión intempestiva del transformador 220/110 kV en S/E Quelentaro, a causa de una falla en el sistema de control por pérdida de los servicios auxiliares de CC en la S/E Quelentaro. | ID_TRANSFORMADOR:33 QUELENTARO 220/110KV 65MVAX3 | NO | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 646,631,649,645,645,645,642,636,661,499,642,499,499,652,647,627,639 | 2016-12-01 02:58
SIC | 17541688 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco por operación de protecciones, debido a una falla monofásica en vano 14-15, originada por reducción de la distancia eléctrica entre la línea y máquina retroexcavadora de terceros. | ID_TRAMO:431 SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | NO | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 706 | 2016-12-01 12:54
SIC | 17541690 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 66/13,2 kV de S/E Rauquén fue causada por la operación de su protección diferencial ante colapso de cadena de aislación en la sección N°1 de la barra 13,2 kV por falla de material. | ID_SUBESTACION:359 S/E RAUQUEN | NO | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 359,359 | 2016-12-01 14:31
SIC | 17541743 | O | 2 | La apertura del 52ET1 de S/E Ovalle se origina en la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51, la que opera en respaldo ante una falla ocurrida en redes MT del alimentador Socos de S/E Ovalle (poste chocado), la que no fue despejada adecuadamente por las protecciones del interruptor de cabecera 52E1 de dicho alimentador. | ID_SUBESTACION:421 S/E OVALLE | NO | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 421,421,421,421 | 2016-12-01 17:35
SIC | 17541735 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x154 kV Itahue - Cipreses, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor del circuito Nº1 entre las estructuras Nº326 y Nº327 de la línea. | ID_TRAMO:262 CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 ID_TRAMO:557 CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 ID_TRAMO:263 CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 ID_TRAMO:558 TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | NO | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 476,850,933,449,851 | 2016-12-01 22:22
SIC | 17541748 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110kV Diego de Almagro - El Salado se produjo por la apertura del interruptor 52H9 de S/E Diego de Almagro debido a una falla ocasionada por contacto de ave con conductor. | ID_TRAMO:1512 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 ID_TRAMO:400 DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | NO | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 619,571,965,882,221 | 2016-12-02 11:54
SIC | 17541753 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°1, por falla a tierra originada por error de personal de la empresa, al colocar tierra personal de trabajo en contacto con la línea energizada, en el arranque del circuito N°1 hacia S/E San Sebastián. | ID_TRAMO:660 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | NO | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 802,802 | 2016-12-03 10:25 | Se corrige demanda previa
SING | 4312 | G | 2 | Componentes KELAR TG1 y TG2 | - | NO | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1817,1823,1838,1840,1842,1845,1847,1867,1872,1878,1879,1884,1885,1890,1898,1899,1902,1906,1915,1916,1919,1920,1923,1924,1925,1929,1934,1937,1939,1951,1966,1967,1978,1985,1987,1989 | 2016-12-04 16:01
SIC | 17541756 | STx | 2 | La desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral se produjo debido a una falla monofásica provocada por robo de conductor entre las estructuras N°147 y Nº148 de la línea. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 449,851,476,933,850,411,444,440,361,660,407,660,632,632,632,632,411,411,440,1640 | 2016-12-04 22:10
SIC | 17541800 | O | 2 | Apertura automática de interruptor 52HT1 de S/E Los Placeres, asociado a Transformador N°1 110/12kV de dicha S/E, por operación de protecciones, debido a falla en alimentador de MT (alimentador Polanco). | ID_SUBESTACION:787 S/E LOS PLACERES | NO | 5 | 12 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 787,787 | 2016-12-05 15:07
SIC | 17541803 | STx | 2 | Falla en la línea 66 kV Talca - Linares fue provocada por robo de conductor en el tramo Villa Alegre - Linares Norte, entre las estructuras N°147 y N°148, a una distancia de 0,3 km desde S/E Villa Alegre. | ID_TRAMO:1126 VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | NO | 7 | 12 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 361,660,476,933,850 | 2016-12-07 01:25
SIC | 17541809 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu - Los Ángeles, por operación de protecciones ante descarga eléctrica por corte de conductor entre las estructuras Nº151 y Nº152 de la línea, provocado por una máquina retroexcavadora. | ID_TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 7 | 12 | 2016 | 18 | 15 | 0 | 786 | 2016-12-07 18:15
SIC | 17541811 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea 110 kV Cardones - Refugio por apertura del interruptor 52H1 de S/E Cardones por causas no informadas. | ID_TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 9 | 12 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 562 | 2016-12-09 04:00
SIC | 17541813 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador N°1 110/12 kV de S/E Mariscal, por operación de protección diferencial 87T, originada por falla en alimentador 12 kV Los Pétalos de esa S/E, la cual causó una falla interna en dicho transformador. | ID_TRANSFORMADOR:589 MARISCAL 110/12kV 50MVA T1 | NO | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 1634,1634,1634,1634 | 2016-12-09 06:03
SIC | 17541818 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a una falla monofásica a tierra en la fase C sin un origen determinado, que ocurre de manera transitoria en la línea. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 11 | 12 | 2016 | 4 | 40 | 0 | 1613 | 2016-12-11 04:40
SIC | 17541838 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Alto Bonito, por operación de la protección 50BF asociada al interruptor 52HT1 del Transformador N°1 110/23kV de dicha S/E, al realizar pruebas al relé Buchholz. | ID_SUBESTACION:1728 S/E ALTO BONITO | NO | 11 | 12 | 2016 | 14 | 13 | 0 | 508,526,506 | 2016-12-11 14:13
SIC | 17541842 | TT | 2 | Apertura intempestiva del 52J1 de S/E Rahue de la línea 220 kV Rahue - Puerto Montt por operación de un relé auxiliar del circuito de control de dicho paño, cuya causa se originó en su alambrado, durante la ejecución de trabajos programados de puesta en servicio del seccionamiento completo de S/E Rahue. | ID_SUBESTACION:1664 S/E RAHUE | NO | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 520,513,529,508,526,506,1728,503,528,1772,515,527,505,525,513,515,1772 | 2016-12-11 21:19
SIC | 17541860 | STx | 2 | La apertura automática de los interruptores 52ET2A y 52ET2B del transformador N°2 110/23 KV de S/E Mariscal fue a causa de La operación de su protección de sobrecorriente de fases del lado de de media tensión, cuyos ajustes no habían sido actualizados posterior al cambio de tap que permitiera abastecer los consumos del transformador N°1 110/12 KV, en circunstancias que este último se encontraba fuera de servicio por falla interna desde el día 9 de diciembre del 2016. | ID_SUBESTACION:1634 S/E MARISCAL | NO | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 1634,1634,1634 | 2016-12-12 21:34
SIC | 17541865 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de protección de distancia cuyo grupo de ajustes en servicio estaba configurado para operar ante una condición topológica distinta. | ID_TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID_TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 473,473,630,641,934,852,657,853,935,658,658,471,936,826,638,638,654,399,399 | 2016-12-14 10:59
SIC | 17541936 | STx | 2 | La desconexión del transformador T4 220/154 kV de S/E Itahue se produjo por la apertura del interruptor 52AT4 por operación de la protección de sobrepresión de aceite de la unidad 3 del transformador. Tras lo anterior, el sistema 154 kV quedó operando en isla, por lo cual se produjo la desconexión de unidades de generación y operó el EDACBF y EDAC-CEx de instalaciones de Transnet S.A. y CEC. | ID_SUBESTACION:575 S/E ITAHUE | NO | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 632,411,411,411,440,359,469,469,409 | 2016-12-14 18:47
SING | 4319 | STx | 2 | Subestación Tamarugal | - | NO | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 1812,1838,1842,1915,1916,1919,1939,1951 | 2016-12-15 06:41
SIC | 17541949 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador 110/12 kV N°1 y la barra 12 kV Nº1 en S/E Malloco a causa de la operación de la protección diferencial (87T1) del transformador producto de una falla interna. | ID_TRANSFORMADOR:339 MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 1 | NO | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 706,706,706 | 2016-12-15 11:10
SIC | 17541946 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Rahue - Antillanca, por falla bifásica aislada de tierra originada por acortamiento de distancia eléctrica entre árbol y los conductores, entre las estructuras N°75 y N°76 de dicha línea. | ID_TRAMO:1322 ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | NO | 15 | 12 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 511,507 | 2016-12-15 13:19
SIC | 17541953 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada simultánea de la líneas 110kV y 66kV Pan de Azúcar - El Peñón, por operación de protecciones, debido a acortamiento de la distancia eléctrica entre ambas líneas durante trabajos programados sobre la línea 66kV Pan de Azúcar - El Peñón. | ID_TRAMO:157 PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | NO | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 356,356,356,356,421,421,421,431,431,357,377,432,432 | 2016-12-15 18:09 | Se corrige demanda previa
SING | 4320 | STx | 2 | Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte | - | NO | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 1812,1838,1842,1847,1915,1916,1919,1920,1924,1939,1951 | 2016-12-16 19:38
SIC | 17541972 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga en cadena de aislación de la estructura Nº70 de la línea, por contaminación con excremento de ave. | ID_TRAMO:1172 LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 ID_TRAMO:502 VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 ID_TRAMO:501 PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | NO | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 662,650,637,644,655,218 | 2016-12-17 06:07
SIC | 17541967 | STx | 2 | Falla en los soportes fusibles del transformador de potencial asociado al banco de condensadores Nº1 de la barra Nº1 de 23 kV de S/E El Peñón producto de pérdida aislación y posterior perforación del portafusibles, lo que permitió exposición de partes metálicas del terminal de conexión provocando acortamiento de distancia entre el punto energizado y la periferia del transformador de potencial de la fase tres. | ID_SUBESTACION:356 S/E EL PEÑÓN | NO | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 356,356,356,356 | 2016-12-17 22:43
SIC | 17545402 | STx | 1 | Desconexión de Transformador N°1, a solicitud de Transelec (SODI 5002), por trabajos en sus instalaciones. Existirán clientes afectados, asociados a la barra de 23 kV de S/E Incahuasi(SD 41771). | IS_SUBESTACION:368 S/E INCAHUASI | NO | 18 | 12 | 2016 | 6 | 36 | 0 | 368 | 2016-12-18 06:36
SING | 4323 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4323 el origen de la desconexión del Transformador Tamarugal 66/23 kV fue un cortocircuito trifásico debido a una falla en el alimentador Hospicio del paño E1 de S/E Tamarugal. | Segmento Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte: Arica - Tap Off Dolores | NO | 19 | 12 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1939 | 2016-12-19 01:21 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4323 el origen de la desconexión del Transformador Tamarugal 66/23 kV fue un cortocircuito trifásico debido a una falla en el alimentador Hospicio del paño E1 de S/E Tamarugal.
SING | 4325 | STx | 2 | Transformador La Portada 110/23 kV | - | NO | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2016-12-19 11:02
SIC | 17547123 | O | 2 | Operación de protecciones de bajo voltaje debido a baja de tensión de los Drives de laminadores de Barras Talcahuano(LBT) y laminador barras Rectas(LBR) a Causa de Una desconexión y reconexión de Línea Charrúa de 220 KV. | ID_SUBESTACION:589 S/E SAN VICENTE | NO | 19 | 12 | 2016 | 17 | 59 | 0 | 589 | 2016-12-19 17:59
SING | 4327 | G | 2 | Componente ANG2 | - | NO | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 1872,1878,1879,1906,1925,1967,1978 | 2016-12-20 09:32
SIC | 17542161 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66KV Chiguayante- Quilacoya se produjo por apertura del interruptor 52B1 de la Subestación Chiguayante debido a una falla en las instalaciones de efe por causas no informadas. | ID_INTERRUPTOR:9102 IM S/E CHIGUAYANTE B1 | NO | 21 | 12 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 386 | 2016-12-21 16:00
SING | 4331 | TA | 2 | Línea 110 kV Muelle - Guayaques | - | NO | 22 | 12 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 1872,1879,1906,1967,1978 | 2016-12-22 06:55
SIC | 17545233 | STx | 2 | Incendio bajo la línea 110 KV El Peñón - Ovalle, circuitos N°1 y N°2, provoca corte de conductor de la fase inferior del circuito N°2, entre estructuras N°39 y N°40 y desconexión del circuito N°1, por operación de las protecciones. | ID_TRAMO:156 EL PENON - OVALLE 110KV C1 ID_TRAMO:188 EL PENON - OVALLE 110KV C2 | NO | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 421,421,421,431,357,432 | 2016-12-23 14:14
SIC | 17545240 | STx | 2 | Incendio bajo la línea 110 KV El Peñón - Ovalle, circuitos N°1 y N°2, provoca corte de conductor de la fase inferior del circuito N°2, entre estructuras N°39 y N°40 y desconexión del circuito N°1, por operación de las protecciones. | ID_TRAMO:156 EL PENON - OVALLE 110KV C1 ID_TRAMO:188 EL PENON - OVALLE 110KV C2 | NO | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 421,421,421,431,357,432 | 2016-12-23 14:14
SIC | 17545396 | STx | 2 | Reducción de consumos por seguridad del sistema. | ID_SUBESTACION:421 S/E OVALLE | NO | 23 | 12 | 2016 | 15 | 19 | 0 | 421 | 2016-12-23 15:19
SIC | 17545398 | STx | 2 | Reducción de consumos por seguridad del sistema. | ID_SUBESTACION:431 S/E PUNITAQUI | NO | 23 | 12 | 2016 | 15 | 23 | 0 | 431 | 2016-12-23 15:23
SING | 4333 | G | 2 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4333 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A de la línea a 39.6 km de S/E Mejillones de causa indeterminada | Configuración ANG2 | NO | 23 | 12 | 2016 | 21 | 18 | 50 | 1828,1950 | 2016-12-23 21:19 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4333 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A de la línea a 39.6 km de S/E Mejillones de causa indeterminada
SIC | 17545253 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus protecciones en paño B3 de la S/E San Javier y en B1 de la S/E Constitución. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, producto del robo de conductor entre las estructuras N°28-29-30. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 1613,632 | 2016-12-24 02:14
SIC | 17545263 | STx | 2 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66kV Loncoche - Villarrica C2 por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico, ocasionado por rama de árbol llevada por el viento hasta los conductores. | ID_TRAMO:1370 LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | NO | 24 | 12 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 443 | 2016-12-24 13:33
SIC | 17545271 | O | 2 | Interrupción del 52HT1 y 52ET1 de S/E Castro, por movimiento telúrico en la zona Chiloé(Se registra un sismo de intensidad 7,6 grados en la Isla grande de Chiloé) | ID_INTERRUPTOR:7405 IM S/E CASTRO HT1 ID_INTERRUPTOR:7402 IM S/E CASTRO ET1 | SI | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 527,528,1772,515,505,525 | 2016-12-25 11:23
SIC | 17545279 | STx | 2 | Quema de pastizales bajo la instalación específicamente en las estructura N°180 – N°181 en el tramo de línea 66kV Tap Quinta - Teno, específicamente en las estructura N°180 – N°181, a una distancia de 32,86 km desde S/E San Fernando. | ID_TRAMO:284 TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | NO | 27 | 12 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 388,822,929 | 2016-12-27 15:58
SING | 4337 | G | 2 | Unidad Generadora Parque Solar Finis Terrae | - | NO | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1872,1879,1899,1906,1967,1978 | 2016-12-27 16:11
SIC | 17545404 | STx | 1 | Desconexión de transformador para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación nueva imperial(SD 42954). | ID_TRANSFORMADOR:842 IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | NO | 28 | 12 | 2016 | 7 | 51 | 0 | 839 | 2016-12-28 07:51
SIC | 17545400 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador TR2 154/13,8 kV 26,7 MVA de la S/E San Vicente, por apertura del interruptor acoplador 52AR de 154 kV. Lo anterior coincide con la apertura del interruptor 52A1 de la S/E San Vicente, ya que al dar orden de apertura el interruptor 52A1, por maniobras de desconexión de la línea 154 kV Hu | ID_TRANSFORMADOR:704 SAN VICENTE TR2 154/13.8KV 26.7MVA 1U | NO | 29 | 12 | 2016 | 0 | 44 | 0 | 589 | 2016-12-29 00:44
SIC | 17545298 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, tramo Itahue – Parral, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, causado por el robo de conductor de los vanos entre las estructuras N°218 y 219, aproximadamente a 77 km de la S/E Itahue, en el tramo Yerbas Buenas – Linares. | ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | NO | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 449,851,476,933,850,852,934,657,411,444,440,361,660,407,1613,632,632 | 2016-12-29 02:01
SIC | 17545296 | STx | 2 | Corte conductor entre estructuras N°236 y N°237 de la línea N°1 Temuco-Loncoche, conductor presentaba hebras cortadas en capas interiores no detectables a simple vista. | ID_TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID_TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID_TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID_TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID_TRAMO:418 ADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C | NO | 29 | 12 | 2016 | 6 | 37 | 0 | 840,839 | 2016-12-29 06:37
SIC | 17545351 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus protecciones en paño B3 de la S/E San Javier y en B1 de la S/E Constitución. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase A, producto del robo de conductor entre las estructuras N°6 a N°8, a 1,16 km de la S/E San Javier aproximadamente, y entre las estructuras N°74 y N°75, a 15,2 km de la S/E San Javier aproximadamente. | ID_TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID_TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 30 | 12 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1613 | 2016-12-30 00:46
SING | 4345 | TA | 2 | Minera Centinela | - | NO | 30 | 12 | 2016 | 12 | 55 | 0 | 1872,1879,1906,1967,1978 | 2016-12-30 12:55
SIC | 17545355 | STx | 2 | Se recibe alarma vía Scada de apertura de 52H1 en S/E Chiloé y apertura por bajo voltaje de 52HT2 en S/E Ancud. Se informa al CDEC que no se encontró indicios de falla y posiblemente se encuentra huira en alguna estructura por lo que se solicita autorización para reponer el servicio. | ID_TRAMO:634 ANCUD - CHILOE 110KV C1 | NO | 31 | 12 | 2016 | 7 | 7 | 0 | 503 | 2016-12-31 07:07
SIC | 17545361 | STx | 2 | Falla monofásica a tierra en la fase A de la línea 110KV Chiloé- Ancud, entre las estructuras 14029-14030, a 5 Km de la subestación Ancud. | ID_TRAMO:634 ANCUD - CHILOE 110KV C1 | NO | 31 | 12 | 2016 | 8 | 31 | 0 | 503 | 2016-12-31 08:31
SIC | 17554514 | STx | 2 | La falla en la línea 2x66 kV San Antonio - Tap Algarrobo fue a causa de corte y robo de conductor de cobre en las fases inferiores de ambos circuitos, en el vano comprendido por las estructuras N°248 y N°249. | ID TRAMO:660 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 ID TRAMO:795 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 ID TRAMO:656 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 ID TRAMO:792 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | NO | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 802,802,802,802,802 | 2017-01-01 00:07
SIC | 17554520 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Maitencillo - Huasco, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de un jote con los conductores del circuito Nº1 de la línea, específicamente en la estructura Nº47. | ID_TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 ID_TRAMO:1004 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C2 | NO | 1 | 1 | 2017 | 8 | 31 | 0 | 882,574 | 2017-01-01 08:31
SIC | 17554500 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°1 y N°2 se produjo por una falla bifásica debido a un incendio forestal en la zona. | ID TRAMO:615 AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 ID TRAMO:874 ID TRAMO:AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 ID TRAMO:617 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 ID TRAMO:876 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 ID TRAMO:620 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 ID TRAMO:879 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 ID TRAMO:618 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 ID TRAMO:877 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | NO | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 791,846,845,847,791,777,775,793,787,804,848 | 2017-01-02 16:28
SIC | 17554512 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66KV Chiguayante - Quilacoya, por falla bifásica a tierra aislada de tierra, sin un causa informada por el propietario de dicha línea(EFE) para esta línea. | Linea EFE Chiguayante - Quilacoya. | NO | 2 | 1 | 2017 | 18 | 55 | 0 | 386 | 2017-01-02 18:55
SIC | 17554523 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la LT 110 kV San Bernardo - Malloco, debido a una falla bifásica a causa de un incendio bajo la línea entre las estructuras Nº15 y Nº16. | ID TRAMO:431 SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | NO | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 706,706 | 2017-01-02 18:58
SIC | 17554493 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa, por operación de protecciones ante falla atribuida a incendio bajo la línea, entre las estructuras N°81 y N°82. | ID TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 430,430,430,430,430,430 | 2017-01-02 22:03
SIC | 17554526 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución se produjo por una falla bifásica originada por la caída de un árbol sobre el conductor, entre las estructuras N°266 y N°267. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 1613,632 | 2017-01-03 16:58
SING | 4349 | G | 2 | Componente CTM1 | - | NO | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 1850,1867,1872,1879,1906,1967,1978,1989 | 2017-01-04 00:13
SIC | 17554531 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde, por falla a tierra causada por pérdida de aislación, originada por contaminación en la zona provocada por terceros. | ID TRAMO: 910 DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | NO | 4 | 1 | 2017 | 4 | 37 | 0 | 569 | 2017-01-04 04:37
SIC | 17554533 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Itahue - Talca C1, por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por robo de conductor entre las estructuras N°104 y N°106. | ID TRAMO:307 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 ID TRAMO:308 LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 ID TRAMO:309 PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | NO | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 644,662,650,644,637,655 | 2017-01-04 23:15
SIC | 17554540 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra, sin una causa informada por el propietario de dicha línea (EFE) para esta falla. | Linea EFE Chiguayante - QUilacoya | NO | 5 | 1 | 2017 | 0 | 27 | 0 | 386 | 2017-01-05 00:27
SIC | 17554542 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa fue a causa de acercamiento de retroexcavadora con los conductores entre las estructuras N°35 y N°36, a una distancia de 11.85 km desde la S/E Pan de Azúcar, que provoca la reconexión automática de la línea y la consecuente operación del esquema EDAC BF en S/E Marquesa, en circunstancias que el PMGD Puclaro se encontraba inyectando en el alimentador 52E4 El Tambo de dicha subestación. | ID_TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 5 | 1 | 2017 | 15 | 24 | 0 | 430,430 | 2017-01-05 15:24
SING | 4352 | G | 2 | Condiciones operativas del sistema que provocan el descenso de la frecuencia hasta 49.01 Hz activando parcialmente el primer escalón del esquema EDAC por baja frecuencia. | Configuración CTM1 (Carbón) | NO | 8 | 1 | 2017 | 8 | 44 | 0 | 1879,1918,1978 | 2017-01-08 08:44 | Condiciones operativas del sistema que provocan el descenso de la frecuencia hasta 49.01 Hz activando parcialmente el primer escalón del esquema EDAC por baja frecuencia.
SIC | 17554835 | TA | 2 | Se produce perturbación en instalaciones de Anglo America Sur - Los Bronces, producto de fallas en líneas 220KV Nogales Quillota , informado por Coordinador Eléctrico Nacional | ID SUBESTACION:869 S/E CONFLUENCIA | NO | 8 | 1 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 584 | 2017-01-08 15:47
SIC | 17554550 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº5 66/13,2 kV de S/E Mina, por operación de su protección diferencial ante falla en la barra MT de la subestación. | ID TRANSFORMADOR:464 MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 El punto de control se encuentra en S/E Saladillo | NO | 8 | 1 | 2017 | 18 | 40 | 0 | 897 | 2017-01-08 18:40
SING | 4353 | G | 2 | Componente ANG2 | - | NO | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 1797,1798,1809,1818,1841,1845,1862,1867,1872,1879,1884,1885,1898,1906,1925,1929,1934,1967,1978,1989 | 2017-01-09 16:13
SIC | 17554552 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla monofásica a tierra, sin una causa informada por el propietario de dicha línea (EFE) para esta falla. | Linea EFE Chiguayante - QUilacoya | NO | 10 | 1 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 386 | 2017-01-10 15:54
SIC | 17554554 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV Agua Santa - Laguna Verde Cto.1 y Cto.2 se produjo por una falla bifásica en la línea debido a un incendio forestal en la zona. | ID TRAMO:615 AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 ID TRAMO:874 ID TRAMO:AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 ID TRAMO:617 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 ID TRAMO:876 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 ID TRAMO:620 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 ID TRAMO:879 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 ID TRAMO:618 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 ID TRAMO:877 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | NO | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 787,804,791,793,775,777,848,847,845,846,787,804,791 | 2017-01-11 17:12
SIC | 17554568 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y B, ocasionado por incendio bajo la línea entre las estructuras N°20 y N°21 a una distancia de aproximadamente 6 km desde S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 632,632,411,440,632,850,1640,852,934,933,851,1613,476,411,440,449,657,444,361,660,407 | 2017-01-11 19:21
SIC | 17554590 | STx | 2 | Se produjo la apertura de los interruptores 52HT2 y 52ET2 de S/E Quellón, asociados al transformador N°2 110/23kV, por operación de protecciones, debido a presunta mala maniobra de operador al estar realizando traspaso de carga. | ID SUBESTACION:525 S/E QUELLON | NO | 12 | 1 | 2017 | 21 | 57 | 0 | 525 | 2017-01-12 21:57
SIC | 17554592 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra Nº1 de 154 kV de S/E Tinguiririca se origina en la operación de la protección 50BF asociado al interruptor 52A8 de esta S/E (línea hacia S/E San Fernando), cuya causa primaria de operación no ha sido determinada. | ID SUBESTACION:607 S/E TINGUIRIRICA | NO | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 409,822,929,928,388,409,369,392,404,651,648 | 2017-01-13 01:19
SIC | 17554604 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de protecciones ante falla atribuida a un choque de vehículos que derriban la estructura Nº11 de la línea. | ID TRAMO:381 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 13 | 1 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 370,370,460 | 2017-01-13 11:27
SIC | 17554608 | TT | 2 | La desconexión de la línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre N°1 se produjo por una falla monofásica producida por un incendio bajo la línea entre el marco de línea de la S/E Rapel y la estructura N°1. | ID TRAMO:217 RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 ID TRAMO:218 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | NO | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 628,629,633,635,634,643,802,798 | 2017-01-13 16:08
SING | 4357 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado AES Gener en su Informe de Falla N°4357 la desconexión de la Línea 220 kV Andes-Laberinto se debió a un cortocircuito monofásico producto de una descarga atmosférica en la línea. | Configuración ANG2 | NO | 13 | 1 | 2017 | 22 | 0 | 16 | 1903 | 2017-01-13 22:00 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado AES Gener en su Informe de Falla N°4357 la desconexión de la Línea 220 kV Andes-Laberinto se debió a un cortocircuito monofásico producto de una descarga atmosférica en la línea.
SIC | 17554545 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H2 de S/E PFV Javiera, de forma coincidente con maniobra de cierre manual del interruptor 52HT4 de S/E Diego de Almagro, durante maniobras de vinculación de isla eléctrica de la zona de Diego de Almagro con el SIC, por finalización de trabajos programados en dicha S/E. | ID INTERRUPTOR:8277 IM S/E JAVIERA H2 | NO | 15 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 966,967,964,836 | 2017-01-15 17:54
SIC | 17554529 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Taltal, por operación de protecciones a causa de elementos dañados en un conector terminal en un cable perteneciente al sistema de control. | ID SUBESTACION:836 S/E TALTAL (ELECDA) | NO | 15 | 1 | 2017 | 20 | 49 | 0 | 836 | 2017-01-15 20:49
SIC | 17554617 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Taltal, por operación de protecciones a causa de elementos dañados en un conector terminal en un cable perteneciente al sistema de control. | ID SUBESTACION:836 S/E TALTAL (ELECDA) | NO | 15 | 1 | 2017 | 21 | 21 | 0 | 836 | 2017-01-15 21:21
SIC | 17554619 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66KV Chiguayante - Quilacoya, por falla trifásica ocasionada por descarrilamiento de tres de carga que derribó una de las estructuras. | Linea EFE Chiguayante - Quilacoya. | NO | 16 | 1 | 2017 | 0 | 6 | 0 | 386 | 2017-01-16 00:06
SIC | 17554621 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador 110/12 kV móvil, instalado en subestación Malloco en reemplazo provisorio de transformador N°1 110/12kV, por operación de la protección diferencial, debido a falla ocurrida en el conexionado de los sistemas de control (conector suelto). | ID_SUBESTACION:706 S/E MALLOCO | NO | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 706,706 | 2017-01-16 14:36
SING | 4364 | G | 2 | Unidad U16 | - | NO | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1817,1818,1823,1838,1840,1841,1842,1845,1862,1872,1879,1884,1885,1890,1898,1902,1906,1915,1916,1919,1923,1925,1929,1934,1937,1939,1951,1966,1967,1978,1985,1987 | 2017-01-18 06:19
SIC | 17554624 | STx | 2 | Se produce una descarga en fase C en pedestal aislador ubicado en el marco de barra HT8-11 de 110 kV de S/E Pan de Azúcar, causada por pérdida de aislación debido a contaminación reciente provocada por trabajos de terceros en las cercanías de esta S/E, consistente en el movimiento de tierras para el proyecto vial “Construcción Avenida Las Torres, Coquimbo, Región de Coquimbo” | ID SUBESTACION:581 S/E PAN DE AZUCAR | NO | 19 | 1 | 2017 | 7 | 40 | 0 | 581 | 2017-01-19 07:40
SIC | 17554633 | TT | 2 | La desconexión forzada de la línea 2x220 kV Los Vilos – Nogales fue debido a un cortocircuito bifásico en el circuito N°1, y a un cortocircuito bifásico que evoluciona a monofásico en el circuito N°2, a causa de incendio entre sus estructuras N°208 y N°209, a 58.8 km de S/E Nogales. | ID TRAMO:206 NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 ID TRAMO:542 NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | NO | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 909,623,623,430,579,421,579,475,367,623,430 | 2017-01-20 17:32
SIC | 17554645 | STx | 2 | La desconexión de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1 se produjo por la apertura de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche debido a una falla bifásica producida por el corte de conductor entre las estructuras N°334 y N°335 por caída de árbol. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | NO | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 840,840,840,840,839,839,839,839,840,839 | 2017-01-21 10:41
SIC | 17554833 | TA | 2 | Se produce falla en línea 220KV tramo Polpaico Santa Filomena , falla monofásica fase B torre 91 sector Alto de termas de Colina. Soporte aislante suelto en puente fase B | ID TRAMO: 1021 POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | NO | 21 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 | 584 | 2017-01-21 23:00
SIC | 17554630 | STx | 2 | Por MPB a equipos y paños asociados a TF T1 de 66/13.2 kV y por reemplazo de TF T1 66/13.2 kV (10 MVA), por TF de 66/13.2 kV (16 MVA). | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | NO | 22 | 1 | 2017 | 9 | 0 | 0 | 521,521 | 2017-01-22 09:00
SING | 4369 | TA | 2 | Línea 110 kV Mejillones - Enaex | - | NO | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-01-22 15:49
SIC | 17554656 | STx | 2 | se produjo la desconexión de la línea 66 kV Itahue - Talca por falla entre fases originada por incendio bajo la línea, entre las estructuras N°229 y N°230, a 5.7 km de S/E Talca. | ID TRAMO:307 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 ID TRAMO:308 LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 ID TRAMO:309 PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 ID TRAMO:566 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 ID TRAMO:567 LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 ID TRAMO:569 SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 ID TRAMO:568 PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | NO | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 644,932,662,650,637,655,669,436 | 2017-01-23 14:29
SIC | 17554667 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Ranguilí, debido a falla bifásica entre las fases B y C, ocasionada por incendio forestal en la zona. | ID TRAMO:514 HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | NO | 23 | 1 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 655,655 | 2017-01-23 17:57
SIC | 17554665 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Taltal, por operación de protecciones a causa de un cable dañado perteneciente al sistema de control. | ID BARRA:1760 BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | 23 | 1 | 2017 | 21 | 25 | 0 | 836 | 2017-01-23 21:25
SIC | 17554827 | STx | 2 | Desconexión LT 66 KV Sta. Rosa – Alhué y a solicitud de CGED se procede a desconectar el Cto. Membrillo S/E Santa Rosa por incendio cercano con inminente operación por protecciones. | ID TRAMO:21 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 24 | 1 | 2017 | 18 | 47 | 0 | 499 | 2017-01-24 18:47
SIC | 17554670 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé - Ranguilí, debido a falla bifásica con corte de conductor entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 4.5 km desde S/E Hualañé, ocasionada por incendio forestal en la zona. | ID TRAMO:514 HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | NO | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 655,655,644 | 2017-01-25 17:13
SIC | 17554702 | STx | 2 | Se recibe alarma vía SCADA de interrupción 52B4 línea 66 kV Picarte Corral, con esto queda sin energía S/E Corral con 0.9 MW. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 502 | 2017-01-25 19:45
SIC | 17554704 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica, sin una causa informada por el propietario de dicha línea (EFE). | Linea EFE Chiguayante - Quilacoya. | NO | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 386 | 2017-01-25 19:45
SIC | 17554674 | TT | 2 | Se produjo la desconexión de la sección de barra N° 2 de 154 kV de S/E Charrúa por operación de sus sistemas de protección debido a la emisión de una señal de trip desde la función falla de interruptor (50BF) del sistema N° 1 del paño A10 de la S/E Charrúa. | ID BARRA:1653 BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 2 | NO | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 354,426,426,379,837,837,827,379,1632,577,242,429,354,426,842,962,837,394,825,827,843,1771,260,941,940,937,939 | 2017-01-25 20:02
SING | 4378 | STx | 2 | Línea 66 kV Parinacota - Quiani | - | NO | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 1847,1920,1924 | 2017-01-25 20:25
SIC | 17554706 | STx | 2 | Incendio forestal en el sector el Vilumanque y Villa Universitaria, camino a Penco produce fuerte contaminación de la aislación por humo y cenizas en la LT66kV Concepción-Penco. Entre la estructura N°36-4 y 36-5 de la LT 66 kV Concepción-Penco, a una distancia de 6,39 km aproximadamente desde S/E Concepción. | ID TRAMO:338 CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | NO | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 438,422,438,413,427 | 2017-01-26 00:47
SIC | 17554626 | O | 2 | Falla en redes de distribución, específicamente en los alimentadores Volcán E1 y Correntoso E2. | ID SUBESTACION: 443 S/E VILLARRICA | NO | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 443,443,443 | 2017-01-26 11:26
SIC | 17554716 | TT | 2 | Se produjo la desconexión del Autotransformador N° 1 (ATR N° 1) de 220/154 kV en S/E Charrúa como consecuencia de la operación de su función de sobrecarga, posterior a la desconexión de las líneas de 220 kV Charrúa – Hualpén, Charrúa - Concepción y Charrúa – Lagunillas, por incendio presente en la zona. | ID TRANSFORMADOR:104 CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA 3U | NO | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 843,837,473,658,638,399,375,827,630,630,375,375,873,873,354,426,426,379,244,415,484,484,463,353,353,353,439,439,412,412,412,412,378,378,378,386,386,386,386,372,372,354,426,426,484,463,422,1631,658,471,638,354,842,962,426,837,462,826,375,825,982,386,853,260,358,943,934,936,941,940,473,852,577,843,384,387,415,362,841,242,1771,838,379,394,1632,378,424,427,413,438,353,630,641,657,654,399,429,395,410,380,416,412,439,372 | 2017-01-26 15:11
SING | 4379 | TA | 2 | Subestación Escondida | - | NO | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 1811,1818,1872,1879,1906,1967,1968,1978,1989 | 2017-01-26 17:17
SIC | 17554829 | STx | 2 | CDC solicita reducir 15 MW de consumos por control de transferencia de línea 154 kV Itahue - Charrúa tramo Itahue - Parral (para 34º C permite 121 MVA). | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 411,440,411 | 2017-01-27 16:10
SIC | 17554712 | STx | 2 | CDC instruye a reducir 10 MW de consumos por control de transferencia de línea 154 kV Itahue - Charrúa tramo Charrúa - Parral. (para 33º C permite 80,4 MVA). | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 657,654,473 | 2017-01-27 16:22
SING | 4380 | G | 2 | Componente ANG1 | - | NO | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 1797,1798,1809,1812,1817,1818,1823,1838,1840,1841,1842,1845,1847,1850,1862,1867,1872,1878,1879,1884,1885,1890,1898,1902,1906,1915,1916,1919,1920,1923,1924,1925,1929,1934,1937,1939,1951,1966,1967,1978,1985,1987,1989 | 2017-01-27 22:51
SIC | 17554821 | STx | 2 | Múltiples Incendios forestales en la zona registrados desde el 26 de enero (Anexo N°4), y en específico foco de incendio en el sector del Manzano produce contaminación por humo y cenizas en la línea de 66 kV Alonso de Ribera-Chiguayante. | ID TRAMO:348 ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | NO | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 386,386,386 | 2017-01-28 15:05
SIC | 17554825 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B2 de S/E Alto Jahuel, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico en la fase A, causado por falla en instalaciones de terceros. | ID SUBESTACION:923 S/E LOS GUINDOS (FFCC) | NO | 29 | 1 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 923 | 2017-01-29 13:34
SING | 4382 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4382 el origen de la regresión de carga de la Unidad U16 fue producto de una falla en la válvula OTC del sistema de enfriamiento de aire en la turbina de gas. | Configuración ANG1 | NO | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 1879,1906,1918,1967,1978 | 2017-01-30 22:21 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado ENGIE en su Informe de Falla N°4382 el origen de la regresión de carga de la Unidad U16 fue producto de una falla en la válvula OTC del sistema de enfriamiento de aire en la turbina de gas.
SING | 4387 | STx | 2 | Transformador La Portada 110/23 kV N° 3 | - | NO | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-02-02 16:14
SIC | 17558090 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico en la fase A de la línea 66 kV San Javier - Constitución causado producto de un cargador frontal que acortó distancia con la línea, entre sus estructuras Nº305 y Nº306, ubicadas a 61 kilómetros de S/E San Javier aproximadamente. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1¦ | NO | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 1613,632,632 | 2017-02-03 13:36
SIC | 17558097 | TA | 2 | Se produjo una falla monofásica a tierra por fase C en la línea 220 kV Maitencillo – Guacolda N°3 que es despejada exitosamente sólo desde el 52J5 de extremo Guacolda, originando la operación de la protección de falla de interruptor 50BF del 52J9 de S/E Maitencillo, la cual permite despejar la falla desde el SIC desconectando la sección N°1 220 kV de S/E Maitencillo, junto con la operación en respaldo del 52J6 de S/E Cardones, ante la no apertura del 52J8 de dicha S/E. De forma posterior al despeje de la falla se produce la desconexión de S/E Punta Colorada del SIC y la desconexión secuencial de las 5 unidades de central Guacolda, desconectando la totalidad de los consumos al norte de S/E Maitencillo. | ID TRAMO:1088 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | NO | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 368,368,619,571,616,617,871,616,1044,1044,620,621,618,622,624,624,624,624,872,623,1652,1651,883,882,886,836,966,967,908,908,909,569,964,1649,948,907,1686,593,965,870,884,570,952,881,574,855,1650,582,969 | 2017-02-03 22:11
SIC | 17558511 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la unidad TG Nº5 de central Huasco por la operación de la protección “Turbina Baja Velocidad” durante el desarrollo de maniobras de normalización post falla ocurrida a las 22:11 horas en la línea 220 kV Maitencillo – Guacolda N°3 que termina por desconectar las barras 220 kV Nº1 y Nº2 de S/E Maitencillo. | ID UNIDAD GENERADORA:1365 HUASCO 5 | NO | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 616,1044,882,593,574 | 2017-02-03 23:40
SIC | 17558520 | TA | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J3 de S/E Diego de Almagro asociado a la línea 220kV Diego de Almagro - Paposo, por operación de protecciones debido a aumento de la tensión en la S/E Diego de Almagro. | ID INTERRUPTOR:2241 IM S/E DIEGO DE ALMAGRO J3 | NO | 4 | 2 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 582 | 2017-02-04 00:45
SIC | 17558537 | STx | 2 | Descargas eléctricas ocurridas en los arranques hacia S/E Quilpué de las líneas 110 kV San Pedro - Miraflores y 110 kV Peñablanca - Miraflores causada por incendio ocurrido entre los vanos de las estructuras E-8 a E-10, afectando una extensión de 600 metros de línea, en el sector denominado “Cementerio Belloto”. | ID_TRAMO:40 SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 ID_TRAMO:1680 PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | NO | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1127,792,792,792,792 | 2017-02-05 15:50
SIC | 17558543 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán fue a causa de falla bifásica, a una distancia indicada por la protección de 14,8 km desde S/E Charrúa, sin determinar aún el origen y ubicación real de la falla. | ID TRAMO:370 CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | NO | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 825,827,1755 | 2017-02-06 11:02
SIC | 17558621 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44KV Las Vegas - FFCC Rungue N°1, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de aves con conductor de la fase C en la estructura N° 16. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 8 | 2 | 2017 | 11 | 21 | 0 | 716,2015 | 2017-02-08 11:21
SIC | 17558548 | STx | 2 | La falla en línea 66 kV San Javier - Constitución se produjo por una falla bifásica originada por el robo de conductor, entre las estructuras N°166 y N°167. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 1613,632 | 2017-02-08 19:02
SIC | 17558553 | G | 2 | La desconexión forzada de las centrales Celco y Constitución 1 se produjo cuando se encontraban operando en isla suministrando los consumos de la S/E Constitución. También, se produjo la operación del EDAC-BF de S/E Constitución. | ID CENTRAL:208 | NO | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 632,632,632,632 | 2017-02-08 19:50
SIC | 17558558 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por corte y robo de conductor entre las estructuras N°328 y N°330 de dicha línea. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 449,851,476,933,850,1640 | 2017-02-08 22:45
SIC | 17558565 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de los transformadores N°1, N°2 y N°5 154/66 kV de S/E Itahue, por sobrecarga, de forma coincidente con la desconexión del complejo Hidromaule. | ID TRANSFORMADOR:186 ITAHUE 220/154/69/13.8KV 75MVA T1 ID TRANSFORMADOR:135 ITAHUE 154/69/13.8KV 56MVA T5 ID TRANSFORMADOR:106 ITAHUE TR2 154/69/13.8KV 56MVA 1U | NO | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 411,440,440,361,660,407,575,360,360,469,662,650,655,637,644,644,436,932,411,411,669,659,444 | 2017-02-08 22:51
SIC | 17558646 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Constitución, por operación del EDAC-BF modo isla, debido a una baja en la frecuencia. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 632 | 2017-02-09 00:43
SIC | 17558650 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Constitución, por operación del EDAC-BF modo isla, debido a una baja en la frecuencia. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 632 | 2017-02-09 01:04
SIC | 17558654 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Constitución, por operación del EDAC-BF modo isla, debido a una baja en la frecuencia. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 632 | 2017-02-09 01:15
SIC | 17558657 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la fase C del pararrayos de 66 kV de S/E Licanco asociado a su transformador Nº1 66/23 kV. | ID TRANSFORMADOR:853 LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | NO | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 840,840,839,839 | 2017-02-10 03:41
SIC | 17558662 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la fase C del pararrayos de 66 kV de S/E Licanco, asociado a su transformador Nº1 66/23 kV en el momento que se realiza la maniobra de cierre del 52B1 de S/E Licanco | ID TRANSFORMADOR:853 LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | NO | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 1731,442,442,442 | 2017-02-10 04:36
SIC | 17558667 | G | 2 | La desconexión forzada de las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro fue por falla en instalaciones de Andes Generación, lo que provocó la operación de la protección diferencial de la barra N°2 y la apertura automática del interruptor 52HT4 por operación de la función de falla de interruptor. | --- | NO | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 964,836,966,967,571,619,908,909,870,569 | 2017-02-10 07:08
SIC | 17558678 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Fernando - Paniahue por operación de protecciones ante falla bifásica causada por corte del puente eléctrico de la fase superior en la estructura de anclaje Nº1 de la línea. | ID TRAMO:941 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 ID TRAMO:498 PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 ID TRAMO:1067 NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | NO | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 651,651,648,648 | 2017-02-10 14:07
SIC | 17558683 | O | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Constitución en respaldo del interruptor 52E7 asociado al alimentador El Dique, el cual no operó ante una falla producida por una mufa dañada en el cable subterráneo debido a una descarga eléctrica. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 632,632,632 | 2017-02-12 15:08
SIC | 17558687 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kv Maitencillo - Agrosuper por falla monofásica a tierra, sin un origen determinado para esta falla por propietario de la instalación (Agrosuper). | ID TRAMO:379 MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | NO | 14 | 2 | 2017 | 6 | 50 | 0 | 855 | 2017-02-14 06:50
SIC | 17558696 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 KV Maitencillo - Agrosuper, por falla en pararrayos en instalaciones de Agrosuper. | ID SUBESTACION:855 S/E AGROSUPER | NO | 14 | 2 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 855 | 2017-02-14 15:17
SIC | 17558698 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformados 110 KV de S/E La Esperanza, debido a corte de conductor entre las estructuras N° 73 y 74 de la línea 66 KV Esperanza - Calera Centro N°2. Lo anterior, debido a la corrosión provocada por palomas que se posan sobre la línea atraídas por la siembra de maíz que se encuentra bajo el tramo de línea afectado. | ID TRAMO:110 ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | NO | 15 | 2 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 877 | 2017-02-15 08:41
SING | 4396 | STx | 2 | Transformador Tamarugal 66/23 kV | - | NO | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 1812,1838,1842,1915,1916,1919,1939,1951 | 2017-02-16 16:03
SIC | 17558700 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Teno - Curicó fue provocada por humo proveniente de incendio de pastizales, entre las estructuras N°189/1 y N°190, a una distancia aproximada de 0,8 km desde S/E Teno, afectando las fases “B” y “C” sin causar daño a los conductores ni a las estructuras. | ID TRAMO:1066 TENO - RAUQUEN 66KV C1 ID TRAMO:1047 RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | NO | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 359,359,469,469,930 | 2017-02-16 18:15
SIC | 17558728 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Ovalle - Combarbalá se produjo por la apertura del interruptor 52B5 de S/E Ovalle debido a una falla monofásica por causas no determinadas. | ID SUBESTACION:421 S/E OVALLE | NO | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 431,357 | 2017-02-20 15:02
SIC | 17558706 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga eléctrica por acortamiento de distancia, debido al desplazamiento del conductor de la fase central de su herraje aislador en la estructura Nº233 de la línea. | ID TRAMO:435 CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | NO | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 379,379,379,379,394,941,354,354,426,426,426,426,426,426,426,426,1632,429,1771,843,940 | 2017-02-20 16:22
SING | 4403 | STx | 2 | Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte: Tap Off Dolores - Tap Off Cerro Balcón | - | NO | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 1812,1838,1842,1915,1916,1919,1939,1951 | 2017-02-22 09:44
SIC | 17558731 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT de S/E Punta de Cortés, por operación de protecciones, debido a un incremento en la demanda, superando el pick up de la protección de sobrecorriente de fase. | ID SUBESTACION:400 S/E PUNTA DE CORTES | NO | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 423,425,417,383,489 | 2017-02-22 14:32
SIC | 17558764 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase A. | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 23 | 2 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 368,368 | 2017-02-23 07:32
SIC | 17558767 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66kV Victoria - Traiguén, por falla a tierra originada por corte de conductor entre las estructuras N°131 y 132 de dicha línea. | ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 ID TRAMO:405 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | NO | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 414,414,414,942 | 2017-02-23 07:45
SIC | 17558795 | STx | 2 | Producto de altas temperaturas registradas en la zona y nivel de carga alcanzado se genera Operación del relé maestro del transformador N°2 de S/E Curicó por protección de sobre-temperatura de los enrollados del Transformador. | ID SUBESTACION:469 S/E CURICO | NO | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 469,469,469,469,469 | 2017-02-23 16:18
SIC | 17558803 | TA | 2 | Operan Protecciones de líneas de 66kV San Francisco- Los Bronces producto de tormenta eléctrica lo que produce la detención de los procesos productivos por falta de energía. Se realiza reconexión en forma exitosa y toma de carga en forma paulatina. | ID TRAMO:623 SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 ID TRAMO:1068 SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 ID TRAMO:1194 SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | NO | 23 | 2 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 584 | 2017-02-23 16:56
SING | 4408 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N° 4408 la desconexión de la línea se debió a una descarga atmosférica en una de las fases de la Línea 220 kV Crucero - Conchi. | Segmento Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte: Tap Off Cerro Balcón - Pozo Almonte | NO | 23 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 1862 | 2017-02-23 17:41 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N° 4408 la desconexión de la línea se debió a una descarga atmosférica en una de las fases de la Línea 220 kV Crucero - Conchi.
SING | 4409 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4409 la desconexión intempestiva de la Línea 220 kV Crucero - Conchi se debe a una descarga atmosférica en dicha línea provocando una falla bifásica a tierra. | Segmento Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte: Tap Off Cerro Balcón - Pozo Almonte | NO | 24 | 2 | 2017 | 15 | 48 | 40 | 1862 | 2017-02-24 15:49 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4409 la desconexión intempestiva de la Línea 220 kV Crucero - Conchi se debe a una descarga atmosférica en dicha línea provocando una falla bifásica a tierra.
SIC | 17558805 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Laja, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, causado por falla en instalaciones de EFE. | ID SUBESTACION:577 S/E LAJA | NO | 25 | 2 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 939 | 2017-02-25 09:36
SIC | 17558808 | TA | 2 | Desconexión del transformador 23/12KV 10MVA 4 producto de tormenta eléctrica en la zona. | ID TRANSFORMADOR: CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | NO | 25 | 2 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 203 | 2017-02-25 17:38
SING | 4411 | STx | 2 | Línea 110 kV Esmeralda - La Portada | - | NO | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-02-28 13:54
SING | 4415 | TA | 2 | Línea 220 kV Tap Off Enlace - Antucoya | - | NO | 2 | 3 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 1818 | 2017-03-02 11:42
SIC | 17563405 | STx | 1 | Reducción de consumos a solicitud de Coordinador eléctrico nacional a Cto. Purapel 52E1. | --- | NO | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 632 | 2017-03-02 15:57
SIC | 17562823 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del tramo de línea 154 kV Itahue – Parral por operación de protecciones, debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, ocasionado por robo de conductor entre las estructuras N°210 y 211, aproximadamente a 73 kilómetros de S/E Itahue, tramo Yerbas Buenas - Linares. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 449,851,476,933,850,1640 | 2017-03-03 00:34
SIC | 17562852 | TA | 2 | Se produjo una descarga a tierra en polo B del desconectador 89J8-1 de S/E Cardones de la línea 220 kV Cardones - Seccionadora Llano de Llampos producto de “excesiva contaminación en su aislación, unido a la alta humedad relativa del ambiente existente en el sector a las 06:54 a.m.", la que no fue despejada por la protección diferencial de barra 87B de la sección de barra Nº2 de S/E Cardones. | ID DESCONECTADOR: DES S/E CARDONES J8-1 | NO | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 368,368,619,571,569,617,616,1044,620,621,618,622,624,624,624,872,623,1652,1651,883,882,886,836,966,967,908,909,964,1649,948,907,1686,593,965,870,884,570,952,881,574,855,1650,969,1704,582 | 2017-03-04 06:54
SIC | 17562796 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu causada por falla de material en los vástagos de los aisladores de su estructura Nº562, ubicada a 15 km de S/E Tres Pinos aproximadamente. | ID TRAMO:491 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 362,362,362,362 | 2017-03-04 14:15
SIC | 17563403 | TA | 1 | Para reparar punto caliente del circuito N°1 Queltehues Laja entre desconectadores de barra N°1 y barra N°2 en SE Queltehues, es necesario desconectar ambas barras lo que significa la detención de las 3 unidades de Queltehues, la unidad de Volcán, alimentadores de CGE y transformador de PHAM(según SDCF 2017008633). | --- | NO | 6 | 3 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 203 | 2017-03-06 07:59
SIC | 17562898 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, causada presumiblemente por objeto llevado por el viento hacia los conductores, entre las estructuras N°148 y N°149, a una distancia de 22.3 km de S/E Bajo Melipilla, en el tramo de línea 66 kV El Monte - El Paico. | ID TRAMO:592 BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 ID TRAMO:594 TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID TRAMO:593 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | NO | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 633,635,635,634 | 2017-03-06 12:20
SIC | 17562903 | STx | 2 | La falla en la línea 154 kV Charrúa – Parral fue causada por un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado para robar conductor entre las estructuras N°503 y N°504, aproximadamente a 65 kilómetros desde S/E Charrúa, sector ubicado entre las subestaciones Monterrico y Parral. | ID TRAMO:370 CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | NO | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 473,473,630,641,852,934,657,853,935,658,658,471,936,826,638,638,654,399 | 2017-03-07 00:03
SIC | 17562940 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV Nº1 de S/E Chicureo, por operación de protecciones ante falla en red de distribución. | ID BARRA:2478 BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | NO | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 1741,1741,1741 | 2017-03-07 13:05
SIC | 17563407 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52C1 circuito Retiro S/E Parral por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 473 | 2017-03-07 15:04
SIC | 17563409 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52C1 circuito Pocillas S/E Cauquenes por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 15 | 6 | 0 | 630 | 2017-03-07 15:06
SIC | 17563411 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52C1 circuito San Antonio S/E Chacahuín por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 449 | 2017-03-07 15:08
SIC | 17563415 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52C5 circuito Bullileo S/E Parral por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 473 | 2017-03-07 16:08
SIC | 17563419 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52CT circuito Copihue S/E Retiro por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 657 | 2017-03-07 16:10
SIC | 17563413 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52C4 circuito Tabaco S/E Talca por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 411 | 2017-03-07 16:12
SIC | 17563417 | STx | 1 | A solicitud del CDC del CDEC-SIC reducción de consumos del 52C1 circuito Orilla de Maule S/E La Palma por control de transferencia de la línea 154kV Itahue-Parral propiedad de Transelec. | --- | NO | 7 | 3 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 361 | 2017-03-07 17:39
SING | 4417 | TA | 2 | Línea 220 kV Encuentro - Collahuasi. Circuito N°2 | - | NO | 8 | 3 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 1850 | 2017-03-08 14:50
SIC | 17562944 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x44kV Las Vegas - Los Andes FFCC por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por incendio bajo la línea. | ID TRAMO:844 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 ID TRAMO:1048 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 ID TRAMO:869 CHAGRES - CATEMU 44KV C1 ID TRAMO:868 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 778,786,797,783 | 2017-03-09 10:25
SIC | 17563398 | STx | 1 | Desconexión para reparar línea cortada y cruceta en LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes. Afecta los consumos de S/E Catemu y cliente Minera Cerro Negro. | --- | NO | 10 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 778,786 | 2017-03-10 00:30
SIC | 17562949 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías cuya causa primaria no ha sido informada. | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 10 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 | 886 | 2017-03-10 07:23
SING | 4418 | STx | 2 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4418 la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte se debió a un cortocircuito monofásico a tierra provocado por un ave electrocutada en el tramo Tap Off Mal Paso – Tap Off Vitor estructura N° 153. | Segmento Línea 110 kV Esmeralda - La Portada | NO | 10 | 3 | 2017 | 10 | 2 | 52 | 1951 | 2017-03-10 10:03 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4418 la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte se debió a un cortocircuito monofásico a tierra provocado por un ave electrocutada en el tramo Tap Off Mal Paso – Tap Off Vitor estructura N° 153.
SIC | 17562951 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV Agua Santa - Laguna Verde N°1 y N°2 se produjo por fallas bifásicas originadas por un incendio bajo la línea entre las estructuras N°26 y N°27 de la línea. Posteriormente, durante las maniobras de normalización también se produjo la desconexión intempestiva del transformador 110/66 kV de S/E San Antonio. | ID TRAMO:615 AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 ID TRAMO:874 AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 ID TRAMO:617 ID TRAMO:TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 ID TRAMO:876 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 ID TRAMO:620 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 ID TRAMO:879 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 ID TRAMO:618 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 ID TRAMO:877 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | NO | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 787,804,791,793,775,777,848,846,845,847 | 2017-03-12 15:16
SIC | 17562962 | STx | 2 | La desconexión de la línea 110 kV Agua Santa - Placilla se produjo por la apertura del interruptor 52H11 de S/E Agua Santa por una falla bifásica originada por un incendio bajo la línea. | ID TRAMO:733 AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | NO | 12 | 3 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 790 | 2017-03-12 16:40
SING | 4423 | STx | 2 | Barra La Portada 23 kV | - | NO | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-03-13 18:51
SIC | 17562964 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a cortocircuito en la fase C, a causa del robo de conductor en vano ubicado entre las estructuras Nº62 y Nº63 de la línea. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 1613,632 | 2017-03-14 21:50
SIC | 17562967 | STx | 2 | se produjo la operación del esquema EDAC BF en S/E Constitución por una perturbación ocurrida durante la operación en isla eléctrica de la zona de Constitución. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 632 | 2017-03-15 00:32
SIC | 17562969 | STx | 2 | La desconexión automática del transformador N°1 110/23 kV de la S/E Quilicura fue debido a la operación en forma errática de su protección diferencial ante falla en la red de distribución del alimentador Los Maitenes. | ID TRANSFORMADOR:834 QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | NO | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 713,713 | 2017-03-15 08:46
SIC | 17563048 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor, entre las estructuras Nº350-Nº351, Nº385-Nº386 y Nº392-Nº393. | ID TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 473,473,630,641,852,934,657,853,935,658,658,471,936,826,638,638,654 | 2017-03-16 01:58
SIC | 17562973 | STx | 2 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Paine - San Francisco de Mostazal, ocasionada por caída de árbol entre las estructuras N°300 y N°301 del tramo de línea 66 kV Paine - Tap Hospital, a una distancia de 1.99 km desde S/E Paine. Adicionalmente, se produjo la desconexión de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, la desconexión forzada de las centrales y la operación del EDAC BF y EDACxCEx en las subestaciones de la zona. | ID TRAMO:244 TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 ID TRAMO:242 SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | NO | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 405,924,478,428,437,402,927,381,381,381,374,366,373,363,925,489,955,391,488,926,955,423,423,383,383,383,383,373,489,489,363,363,423,425,417,979,979 | 2017-03-16 15:39
SING | 4427 | STx | 2 | Barra La Portada 23 kV | - | NO | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-03-16 19:09
SIC | 17563194 | STx | 2 | se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Parral, por falla monofásica entre fase B y tierra, originada por corte y robo de conductor entre las estructuras N°321 y N°322 de dicha línea. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 449,851,476,933,850,934,852,473,473,630,641,657,853,935,1640 | 2017-03-17 02:30
SIC | 17563191 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Pangue C2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases B y C, causado por un incendio presente en la zona. | ID TRAMO:563 TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 ID TRAMO:1340 TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 ID TRAMO:1429 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 ID TRAMO:562 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | NO | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 504,504 | 2017-03-17 17:24
SIC | 17563213 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue N°2, debido a cortocircuito monofásico en la línea sin origen determinado. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 716,681 | 2017-03-17 17:34
SIC | 17563210 | TA | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV San Francisco - Los Bronces Nº3 durante la presencia de fuertes lluvias y tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:1194 SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | NO | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 584 | 2017-03-17 18:52
SIC | 17563216 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Pan de Azúcar – El Peñón fue a causa de desprendimiento de casquete en la cadena de aisladores de la fase “C”, en la estructura N°264, ubicada a una distancia de 9,3 km desde S/E Pan de Azúcar. | ID TRAMO:189 PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | NO | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 356,421,421,431,357,432,432 | 2017-03-18 03:58
SING | 4429 | TT | 2 | Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | - | NO | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 1847,1920,1924 | 2017-03-19 06:38
SIC | 17563225 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, sector Itahue – Parral, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra intencional de la fase B entre las estructuras N°118-119, a 39,5 km desde la S/E Itahue aproximadamente, efectuado por desconocidos que robaron conductor en las cercanías de la S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 449,851,476,933,850,1640 | 2017-03-22 00:30
SIC | 17563421 | STx | 1 | Reducción de consumos de Cto. Aeródromo 52C1 de S/E Panguilemo, por problemas de transferencia en LT 66 KV Itahue-Talca N°1. | --- | NO | 22 | 3 | 2017 | 15 | 42 | 0 | 436 | 2017-03-22 15:42
SIC | 17563423 | STx | 1 | Reducción de consumos de Cto. Paredones 52CT1 de S/E Ranguilí, por problemas de transferencia en LT 66 KV Itahue-Talca. | --- | NO | 22 | 3 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 655 | 2017-03-22 16:56
SIC | 17563237 | STx | 2 | se produjo la desconexión de la línea 154 kV Tinguiririca – Rancagua – Alto Jahuel 2, por operación de sus protecciones, a raíz de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, causado por contacto de conductor cortado en cruce de media tensión, en las cercanías del vano entre las estructuras N°159 y N°160, a aproximadamente 55 km de S/E Alto Jahuel. | --- | NO | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 381,374,374,366,417,383,383,423,423,425 | 2017-03-23 11:53
SIC | 17563248 | STx | 2 | Producto de un error operacional al realizar maniobras de apertura de los seccionadores fusibles 89CE-F y no encontrarse abierto el interruptor 52CE del BB.CC. N°2 – 2,5 Mvar de SE Talca, se genera un arco eléctrico que afecta a la barra de 15 kV asociada al transformador N°2 de SE Talca. | --- | NO | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 411,411,411,411 | 2017-03-25 08:58
SIC | 17563253 | STx | 2 | En Línea 66 kV Linares – Villa Alegre, tramo Tap Linares Norte - Villa Alegre a una distancia de 5,05 km desde S/E Linares. Acto vandálico de desconocidos que realizan corte y robo de conductor de Cobre 1/0 AWG en Tramo Tap Linares Norte – Villa Alegre entre las estructuras E209 y E212. | --- | NO | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 476,933,850 | 2017-03-26 02:04
SING | 4433 | STx | 2 | Transformador La Portada 110/23 kV N°3 | - | NO | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-03-26 04:30
SIC | 17563257 | STx | 2 | En Línea LT 66kV Las Cabras – El Manzano, específicamente en estructura Nº 89.Choque de vehículo a estructura N°89 de LT 66kV Las Cabras – El Manzano, causa fractura de ésta y corte de conductor; con ello la desconexión forzada del Interruptor 52B2 de SE Las Cabras por operación de protecciones asociada al paño B2. | --- | NO | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 460,460,460 | 2017-03-27 07:08
SIC | 17563261 | STx | 2 | En Línea 66 kV El Peñón - Andacollo, específicamente en la estructura N°12, ubicada a 1.37 km de S/E El Peñón. Descarga de la cadena de aislación de la fase derecha, en la estructura 12, de línea 66 kV El Peñón – Andacollo, producto de la contaminación ambiental (polvo en suspensión) provocada por camiones mineros que circulan por el sector (Ver Anexo N°2), y condiciones las ambientales de niebla presente en la zona. | --- | NO | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 377,377,356 | 2017-03-28 07:22
SIC | 17563360 | STx | 2 | Interrupción forzada por protecciones sobre el interruptor 52H2 Línea 110 kV Chiloé Pid Pid debido a excremento de pájaro en estructura N°155 de LAT, falla ubicada a 2 km de S/E Dalcahue entre S/E Dalcahue y S/E Pid Pid. | ID TRAMO:645 CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 ID TRAMO:1576 DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | NO | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 1772,515,527,505,525 | 2017-03-29 07:48
SING | 4435 | G | 2 | Componente ANG1 | - | NO | 29 | 3 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 1850,1862 | 2017-03-29 15:36
SIC | 17563366 | STx | 2 | Empalme de baja tensión cortado por camión de carga alta, hace contacto con conductores de la LT 66KV San Vicente TT - Las Cabras entre las estructuras N°95 y N°96. | --- | NO | 29 | 3 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 370,460 | 2017-03-29 16:22
SIC | 17563369 | STx | 2 | Corte de conductor fase B, entre las estructuras N° 44 y N°45, del tramo de línea LT 66kV San Fernando – Placilla. | --- | NO | 30 | 3 | 2017 | 3 | 43 | 0 | 648,651 | 2017-03-30 03:43
SIC | 17563372 | STx | 2 | Intervención fortuita en trabajos de alambrado de control realizado en caseta de comando durante vigencia de SD2017013295 en S/E Chillán, asociado a labores relacionadas con la puesta en servicio del nuevo paño B3 de SE Chillán. | --- | NO | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 375 | 2017-03-30 09:49
SING | 4439 | STx | 2 | Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Tap Off La Negra - Alto Norte | - | NO | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1817,1823,1840,1890,1902,1937,1966,1985,1987 | 2017-03-31 06:53
SING | 4440 | STx | 2 | Según los antecedentes recopilados para el Evento de Falla N°4440 la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Antofagasta - Altonorte se debió a un cortocircuito monofásico fase B en dicha línea. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 31 | 3 | 2017 | 7 | 15 | 34 | 1817,1950 | 2017-03-31 07:16 | Según los antecedentes recopilados para el Evento de Falla N°4440 la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Antofagasta - Altonorte se debió a un cortocircuito monofásico fase B en dicha línea.
SIC | 17563374 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la unidad generadora de la CT Santa María producto de la operación de protecciones por nivel de presión de domo de caldera(Momentos previos a la falla, la Central Santa María se encontraba generando 366 MW.). Lo anterior se debió a la falla de tarjeta analógica correspondiente al sistema de control de nivel de presión de domo de caldera. | ID CENTRAL:104 SANTA MARÍA | NO | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 864,882,873,629,398,367,430,430,623,792,798,777,791,891,896,837,963,982 | 2017-03-31 18:16
SIC | 17571239 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 110/12 kV, de S/E San Antonio, debido a mordedura de conejo en el cable de control encargado de llevar las órdenes de disparo de las protecciones mecánicas del transformador. | ID TRANSFORMADOR:387 SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | NO | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 798 | 2017-04-02 09:18
SING | 4441 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Transemel en su Informe de Falla Nº4441el origen de la falla del transformador Esmeralda 220/110/13.8 kV se encuentra en el CDBC lo cual se detecta por el aumento de circulación de flujo de aceite desde el CDBC hacia el conservador de aceite | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 1840,1890,1937,1987 | 2017-04-02 23:27 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Transemel en su Informe de Falla Nº4441el origen de la falla del transformador Esmeralda 220/110/13.8 kV se encuentra en el CDBC lo cual se detecta por el aumento de circulación de flujo de aceite desde el CDBC hacia el conservador de aceite
SIC | 17573982 | STx | 1 | Solicitud de corte de energía por mantenimiento de FESUR en S/E Eltca, arranque de 66Kv de Subestación Eléctrica Quilacoya. | --- | NO | 2 | 4 | 2017 | 23 | 47 | 0 | 386 | 2017-04-02 23:47
SING | 4442 | STx | 2 | De acuerdo a los antecedentes recopilados del Evento de Falla N°4442 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte Norte se debió a un cortocircuito monofásico en la fase B en dicha línea. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 3 | 4 | 2017 | 5 | 40 | 54 | 1966 | 2017-04-03 05:41 | De acuerdo a los antecedentes recopilados del Evento de Falla N°4442 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte Norte se debió a un cortocircuito monofásico en la fase B en dicha línea.
SIC | 17571241 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante falla atribuida a acortamiento de distancia entre una máquina retroexcavadora y los conductores de la línea, entre las estructuras Nº249 y Nº250. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 3 | 4 | 2017 | 18 | 30 | 0 | 1613 | 2017-04-03 18:30
SIC | 17571243 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chiloé– Pid Pid debido a falla originada por excremento de pájaro en estructura N°155, ubicada a 2 km aproximadamente de S/E Dalcahue, en el tramo de línea 110 kV Dalcahue – Pid Pid. | ID_TRAMO:645 CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 ID_TRAMO:1576 DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | NO | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 1772,515,527,505,525 | 2017-04-04 07:59
SING | 4444 | STx | 2 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4444 la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte se debió a un cortocircuito monofásico provocado por un ave en la estructura N°728. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 24 | 1951 | 2017-04-04 10:01 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N°4444 la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte se debió a un cortocircuito monofásico provocado por un ave en la estructura N°728.
SIC | 17571249 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador N°1 110/23 kV de S/E Hernán Fuentes, por descarga eléctrica en transformador de corriente de fase lateral del bushing del paño ET1, originada presuntamente por objeto arrastrado por el viento, lo cual causa la operación de la protección diferencial de dicho transformador. | ID_TRANSFORMADOR:1113 HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | NO | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 621,621,621 | 2017-04-04 13:39
SIC | 17573997 | TA | 2 | Caída planta completa por perturbación externa. Falla en LLTT Huasco-Maitencillo (110 kV). | Molino Bolas 01, Molino Bolas 02, Molino SAG e instalaciones asociadas. | NO | 5 | 4 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1649 | 2017-04-05 15:59
SIC | 17572239 | TA | 1 | Mantenimiento programado de la barra S/E Minera TECK CDA 220KV, según solicitud de desconexión programada 201711990. | --- | NO | 6 | 4 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 978 | 2017-04-06 07:03
SIC | 17571254 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Cardones - Copiapó fue por contacto de ave (jote) con la estructura N°23, a una distancia aproximada de 5 Km desde S/E Cardones. Coincidentemente con el horario de este evento, se produce la apertura automática de la línea 110 kV Cardones - Planta Matta y la salida intempestiva de la unidad N°2 de Central Guacolda, sin disponer de mayores antecedentes por parte de la empresa Guacolda S.A. | ID_TRAMO:474 CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | NO | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 620,621,948,278 | 2017-04-06 08:30
SIC | 17573979 | TA | 1 | Desenergización solicitada por FESUR a CGE por mantención en instalaciones de la Subestación EFE Concepción. | --- | NO | 7 | 4 | 2017 | 2 | 6 | 0 | 943 | 2017-04-07 02:06
SIC | 17571259 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico a tierra de la fase A entre las estructuras N°377 y N°378, a 72,6 km aproximadamente de la S/E San Javier, producto de maniobra de maquinaria pesada de propiedad de terceros. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 1613,632,632 | 2017-04-07 11:35
SIC | 17574007 | O | 2 | Se produjo perturbación externa de origen desconocido que afectó las instalaciones de CBB Centro. | S/E TENO | NO | 7 | 4 | 2017 | 12 | 8 | 30 | 470 | 2017-04-07 12:08
SIC | 17571263 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Huasco - Maitencillo N°1, debido a apertura por falla de puente eléctrico de la fase B en la estructura N°19 de la mencionada línea, aproximadamente a 14 km de S/E Huasco. | ID_TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | NO | 7 | 4 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 882,574 | 2017-04-07 22:52
SIC | 17571266 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la unidad N°5 de central Huasco, debido a desconexión, por operación de protecciones propias, de fuente de poder de 50 Vcc que alimenta el sistema de control de la unidad. | ID_UNIDADGENERADORA:1365 HUASCO 5 | NO | 8 | 4 | 2017 | 0 | 54 | 0 | 574,882 | 2017-04-08 00:54
SIC | 17571269 | STx | 2 | Se produjeron las desconexiones forzadas del transformador Nº2 110/12 kV y de la barra Nº1 12 kV de S/E San Antonio, por operación de protecciones ante falla en TTCC asociado al 52CT2, ubicado en el lado de 12 kV del transformador Nº2. | ID_TRANSFORMADOR:387 SAN ANTONIO 110/12KV 25MVA 2 | NO | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 798,798,798,798,798,798,798,798 | 2017-04-08 04:00
SIC | 17573973 | TA | 1 | FESUR solicita corte de energía por mantenimiento S/E Eltca. EFE Quilacoya | Arranque de 66 Kv. de Subestación Eléctrica EFE Quilacoya | NO | 9 | 4 | 2017 | 0 | 56 | 0 | 386 | 2017-04-09 00:56
SIC | 17573989 | STx | 1 | Desconexión programada por Tecnored para mantención en la línea Catemu - Los Ángeles de 44 kV. Así también Compañía Cerro negro programó su plan de mantención de invierno en sus instalaciones interiores | Desconexión Línea Catemu - Los Angeles 44 kV y S/E Los Angeles | NO | 9 | 4 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 786 | 2017-04-09 07:00
SIC | 17571278 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 110 kV Huasco – Maitencillo por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre fases A y C, ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID_TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | NO | 10 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 574,882 | 2017-04-10 08:38
SIC | 17571281 | G | 2 | Se produjo la desconexión intempestiva del reactor 12 kV ubicado en la conexión al patio de alimentadores 12 kV en la S/E Central Queltehues a causa de una descarga eléctrica originada por un ratón. | ID_BARRA:8 BA S/E QUELTEHUES 12KV | NO | 11 | 4 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 203 | 2017-04-11 04:06
SING | 4456 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Transemel en su Informe de Falla N°4456 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Esmeralda - La Portada se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C provocado por un ave electrocutada en la estructura N° 58. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 1890 | 2017-04-11 08:35 | De acuerdo a lo informado por el Coordinado Transemel en su Informe de Falla N°4456 el origen de la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Esmeralda - La Portada se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C provocado por un ave electrocutada en la estructura N° 58.
SING | 4457 | STx | 2 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N° 4457 el origen de la desconexión intempestiva de la línea 110 kV Mejillones-Antofagasta se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A de la línea a 51 km de S/E Mejillones causado por un ave electrocutada. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 11 | 4 | 2017 | 8 | 39 | 40 | 1950 | 2017-04-11 08:40 | Según lo informado por el Coordinado Engie en su Informe de Falla N° 4457 el origen de la desconexión intempestiva de la línea 110 kV Mejillones-Antofagasta se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A de la línea a 51 km de S/E Mejillones causado por un ave electrocutada.
SIC | 17571286 | G | 2 | Se produjo la desconexión de la unidad 1 de Central Ralco, por falla mecánica, sin aportar mayores antecedentes respecto a dicha falla. | ID_UNIDAD GENERADORA:43 RALCO 1 | NO | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 591,470 | 2017-04-12 23:21
SIC | 17571288 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la barra de 23 kV de S/E Pichil causada por excremento de pájaro en aislador de barra de su fase A. | ID_SUBESTACION:1756 S/E PICHIL | NO | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 1756,1756 | 2017-04-13 00:37
SING | 1000001 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Esmeralda - La Portada producot de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por un ave electrocutada en la estructura N° 58. Producto de la desconexión de la linea se desconectaron 16.5 MW de carga, correspondiente a los consumos de Ricaventura (1,4 MW), Trocadero (4.9 MW), Altos la Chimba (2.3 MW), Aeropuerto (2.4 MW), Arenales (2.1 MW) y Adasa (3.4 MW) asociados al Coordinado Elecda. | --- | NO | 13 | 4 | 2017 | 8 | 24 | 0 |  | 2017-04-13 08:24
SIC | 17571316 | G | 2 | La salida intempestiva de la Central Bocamina II se produce a causa de una alta presión en la cámara de combustión que origina el trip de caldera en la unidad. A consecuencia de la falla se origina la operación de esquemas EDAC - BF en el SIC. | ID_CENTRAL:260 BOCAMINA II | NO | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 917,1059,912,974,898,430,430,792,798,777,791,891,623,412,1772,515,837,591,982,833,411,359,657,423,381,629,963,690,690,708,714,717,717,723,463,433,398,367,788,589,979,879,822 | 2017-04-14 18:15
SIC | 17571356 | TA | 2 | Se presume que la falla se produjo por un cortocircuito monofásico en la fase A en el circuito N°3 de la línea 66 kV Los Bronces – San Francisco, producto de una falla en el drenador ubicado en la estructura N°12 de dicha línea. | ID_TRAMO:1194 SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | NO | 15 | 4 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 862 | 2017-04-15 13:38
SIC | 17571358 | TA | 2 | Se presume que la falla se produjo por un cortocircuito monofásico en la fase A en el circuito N°3 de la línea 66 kV Los Bronces – San Francisco, producto de una falla en el drenador ubicado en la estructura N°12 de dicha línea. | ID_TRAMO:1194 SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | NO | 15 | 4 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 584 | 2017-04-15 13:38
SIC | 17571573 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Pacífico, presuntamente debido a descarga atmosférica sobre la línea a una distancia aproximada de 46 km desde S/E Charrúa, en momentos en que se registraba lluvia y tormenta eléctrica en la zona. | ID_TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 ID_TRAMO:1019 TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 ID_TRAMO:94 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | NO | 15 | 4 | 2017 | 19 | 38 | 0 | 889 | 2017-04-15 19:38
SIC | 17571575 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Concepción - Coronel N°1, por falla monofásica a tierra causada por corte de conductor en la estructura N°17, originado por caída de excremento de pájaro sobre cadena de aislación de dicha estructura. | ID_TRAMO:438 CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 ID_TRAMO:439 TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 ID_TRAMO:437 CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 ID_TRAMO:461 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | NO | 16 | 4 | 2017 | 12 | 4 | 0 | 982,943 | 2017-04-16 12:04
SIC | 17571583 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Concón - Bosquemar se origina en la operación de la protección 67N del sistema 1 de protecciones (relé P445) de su interruptor de 110 kV de S/E Concón, producto de un comportamiento errático del mencionado relé. | ID_TRAMO:1364 CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | NO | 17 | 4 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 1692,1692 | 2017-04-17 12:54
SIC | 17571586 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Mariscal fue por operación de su relé maestro a causa de error técnico involuntario, mientras se realizaban labores de regenerado de aceite con dicho transformador en servicio y mediciones eléctricas con multímetro en el alambrado de control de sus protecciones, mediante solicitud N°16796/2017. | ID_TRANSFORMADOR:1289 MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | NO | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 1634,1634 | 2017-04-18 13:14
SING | 1000002 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la Línea 66 kV Central Chapiquiña – Arica, fue un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A provocado por un ave electrocutada en la estructura N° 338. Producto de la desconexión de la lines, se desconectaron los consumos de Quiborax en S/E Lluta con 2.7 MW y los consumos de los alimentadores Putre y Chungara de S/E Central Chapiquiña con 1.12 MW. | --- | NO | 19 | 4 | 2017 | 7 | 33 | 0 |  | 2017-04-19 07:33
SIC | 17573986 | STx | 2 | Interrupción de suministro en Subestación Laja (EFE). | --- | NO | 19 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 939 | 2017-04-19 09:58
SIC | 17571589 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la línea 66 kV Charrúa – Laja a causa de una falla bifásica producida por la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°113 y N°114. | ID_TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 19 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 577 | 2017-04-19 09:58
SIC | 17571591 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la línea 66 kV Charrúa – Laja a causa de una falla bifásica producida por la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°113 y N°114. | ID_TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 19 | 4 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 577 | 2017-04-19 10:11
SING | 1000003 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la Línea 110 kV Esmeralda - La Portada fue a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B provocado por un ave electrocutada en la estructura N° 58. Producto de la desconexión de la línea se desconectaron 23.1 MW de carga, correspondiente a los consumos de Ricaventura (2.0 MW), Trocadero (8.2 MW), Alto la Chimba (2.2 MW), Aeropuerto (2.5 MW), Arenales (3.2 MW) y Adasa (5.0 MW) asociados al Coordinado Elecda. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  | 2017-04-20 22:25
SIC | 17571747 | STx | 2 | Desconexión automática del transformador 110/23 kV N°1 de subestación Bicentenario, debido a la operación de la protección diferencial de porcentaje del transformador de poder N°1. | ID_TRANSFORMADOR:1030 BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 1 | NO | 21 | 4 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 1606 | 2017-04-21 15:40
SIC | 17571749 | STx | 2 | Operación automática de interruptor 12 kV del transformador 110/12 kV N°2 en subestación Malloco, debido a falla provocada por roedor en reconectador de alimentador Manuel Castillo. | ID_TRANSFORMADOR:831 MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | NO | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 706,706 | 2017-04-22 02:19
SIC | 17571752 | STx | 2 | Descarga eléctrica y corte de conductor debido a acercamiento de maquinaria (camión tolva) que realizaba maniobras bajo la línea en 66 kV Ovalle - Combarbalá, tramo Ovalle – Punitaqui, entre las estructuras N°212 y N°213 (Ver Anexo N°4). | ID_TRAMO:167 OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | NO | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 357,431 | 2017-04-22 12:48
SIC | 17572232 | STx | 1 | Desconexión programada barra 66kV de subestación Traiguén por trabajos de interconexión S/E Victoria - Los Peumos. Clientes Afectados Alimentador Chufquen (Codiner) 38 Clientes Alimentador Urrutia (Frontel) 6683 Clientes Alimentador Galvarino (Frontel) 96 Clientes | ID_SUBESTACION:414 S/E TRAIGUEN | NO | 23 | 4 | 2017 | 7 | 26 | 0 | 414 | 2017-04-23 07:26
SIC | 17572234 | STx | 1 | Desconexión programada de transformador T2 66/13.2kV 6 MVA de S/E Victoria por trabajos de habilitación de interconexión entre barras 66kV de S/E Los Peumos y S/E Victoria. | --- | NO | 23 | 4 | 2017 | 7 | 26 | 0 | 418 | 2017-04-23 07:26
SIC | 17573976 | TA | 1 | TRANSNET realiza mantención a la líneas Victoria - Traiguén, dejando fuera de servicio el arranque de 66 Kv a Subestación Eléctrica EFE Victoria. | --- | NO | 23 | 4 | 2017 | 8 | 14 | 0 | 942 | 2017-04-23 08:14
SIC | 17571755 | STx | 2 | Falla monofásica (fase B) en la línea de 110 kV Chiloé - Ancud, lo anterior debido a excremento de ave en la estructura 14020 de dicha línea. | ID_TRAMO:634 ANCUD - CHILOE 110KV C1 | NO | 23 | 4 | 2017 | 8 | 48 | 0 | 503 | 2017-04-23 08:48
SIC | 17572237 | TA | 1 | Desconexión de transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. | --- | NO | 23 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 962 | 2017-04-23 08:49
SING | 1000004 | G | 2 | La desconexión intempestiva Segmento línea 110 kV Arica - Pozo Almonte (Tap Off Dolores - Tap Off Cerro Balcón) se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, provocado por un flash over en la estructura 269. Debido a la desconexión de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se desconectan consumos de Clientes Regulados con un monto de 0,52 MW y Clientes Libres con un monto de 0,09 MW. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 24 | 4 | 2017 | 6 | 29 | 0 |  | 2017-04-24 06:29
SING | 1000005 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, producto de una falla evolutiva provocada por el deterioro en la cadena de aisladores en la estructura N° 269 de la Línea. Debido a la desconexión de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se desconectan consumos de Clientes Regulados con un monto de 0.07 MW y Clientes Libres con un monto de 0.7 MW. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 24 | 4 | 2017 | 8 | 6 | 0 |  | 2017-04-24 08:06
SIC | 17573992 | TA | 2 | Caída planta completa por perturbación externa. ENEL informa de desprendimiento de línea 110 kV Diego de Almagro – LLanta que provoca salida de centrales solares. | Molino Bolas 01, Molino Bolas 02, Molino SAG e instalaciones asociadas. | NO | 24 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1649 | 2017-04-24 10:30
SIC | 17571759 | STx | 2 | Operación automática del relé maestro de Transf. 110/12 kV N°1 en S/E Con Cón, accionado por la protección de sobrecorriente de fases Micom P132 del Transformador N° 1 y por la protección de sobrecorriente de respaldo del transformador N° 1 Micom P632, afectando los consumos de los alimentadores 12KV Tabolango, Concón, Higuerillas y RPC-5. En el momento de ocurrida la operación, la zona se ve afectada por sismo 7.1 grados Richter. | ID_TRANSFORMADOR:365 CONCON 110/12KV 25MVA 1 | NO | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 780,780,780,780 | 2017-04-24 18:39
SIC | 17572138 | STx | 2 | Operación automática del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia, afectando los alimentadores 12kV Lliu-Lliu, Said, Limache y Olmué en S/E San Pedro. A esa hora, la zona se encuentra afectada por sismo de alta intensidad. | ID_SUBESTACION:204 S/E SAN PEDRO (AES GENER) | NO | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 204,204,204,204 | 2017-04-24 18:39
SIC | 17571757 | O | 2 | Operación de relés maestros de transformadores por operación de protección Buchholz Transformador N°1, producto de sismo. | ID_TRANSFORMADOR:75 MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 ID_TRANSFORMADOR:76 MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | NO | 24 | 4 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 201 | 2017-04-24 18:39
SING | 1000006 | G | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos, el origen fue un flash Over en cadena de aisladores de la estructura N°191 que provocó un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea. Debido a la falla en la Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos, operan las protecciones de sobretensión del lado de 110 kV de S/E Capricornio, desconectado los consumos conectados aguas abajo correspondiente a S/E Alto Norte (43.1 MW), S/E Inacesa (6.33 MW), S/E Tap Off La Negra (14.5 MW), S/E Antofagasta (7.4 MW) y S/E Tap Off El Negro (2.7 MW). Además, se desconectan 28 MW de consumo de Minera Mantos Blancos conectados en S/E Mantos Blancos debido a las variaciones de tensión. | Segmento Línea 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra | NO | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 |  | 2017-04-25 03:22
SIC | 17572143 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de los autotransformadores ATR3 y ATR4 de 220/110 kV, 120 MVA y la sección N°1 de la Barra 220 kV de la S/E Diego de Almagro. Lo anterior debido a la operación de la función de sobrecorriente residual temporizada (51G) de la protección diferencial de los autotransformadores. | ID_AUTOTRANSFORMADOR:20 DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U ID_AUTOTRANSFORMADOR:23 DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | NO | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 909,619,569,571,836,964 | 2017-04-25 20:37
SIC | 17572150 | STx | 2 | Caída de árbol eucalipto ubicado fuera de franja, sobre los conductores entre las estructuras N° 93 y N°94, provoca cortocircuito bifásico, específicamente entre las estructuras N° 93 y N°94, a una distancia de 19,8 km desde SE Paine. | ID_TRAMO:428 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 478,478 | 2017-04-26 00:34
SING | 1000007 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº3 110/23 kV de S/E La Portada, por operación de protecciones ante falla en chicote lado barra del interruptor 52E31, asociado al alimentador Adasa. | --- | NO | 26 | 4 | 2017 | 0 | 36 | 0 |  | 2017-04-26 00:36
SIC | 17572153 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de los autotransformadores ATR3 y ATR4 de 220/110 kV, 120 MVA y la sección N°1 de la Barra 220 kV de la S/E Diego de Almagro. Lo anterior debido a la operación de la función de sobrecorriente residual temporizada (51G) de la protección diferencial de los autotransformadores. | ID_AUTOTRANSFORMADOR:20 DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U ID_AUTOTRANSFORMADOR:23 DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | NO | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 619,569,569,571,569,836,964 | 2017-04-26 02:38
SIC | 17572213 | STx | 2 | En LT 66 kV Bajo Melipilla-Isla de Maipo, en el tramo de línea LT 66 kV El Maitén-El Paico, específicamente entre las estructuras N° 190 y N°191, a una distancia de 13,1 km desde S/E Bajo Melipilla. | ID_TRAMO:484 BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 ID_TRAMO:486 EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID_TRAMO:485 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 ID_TRAMO:429 ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | NO | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 635,635,634,478 | 2017-04-26 11:43
SIC | 17572211 | TT | 2 | El interruptor al quedar sin aire, se abre, provocando un black out al Puerto Punta de Chungo. | ID_SUBESTACION:579 S/E LOS VILOS | NO | 26 | 4 | 2017 | 21 | 7 | 0 | 579 | 2017-04-26 21:07
SIC | 17572219 | STx | 2 | Se produce la salida intempestiva de la barra 110 kV en S/E Esperanza producto de operación de protección diferencial de barra (87B) que dio orden de apertura a los interruptores 52H2 y 52HT en S/E Esperanza, y el interruptor 52H6 en S/E Las Vegas. Se presume que la operación de esta protección tiene su origen en la falla de instalaciones de terceros por efecto de la condición actual en la que está el conexionado a tierra de la alimentación de corriente del relé diferencial con señales provenientes de dos subestaciones (Esperanza y Las Vegas). | ID_SUBESTACION:281 S/E ESPERANZA | NO | 27 | 4 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 283,857 | 2017-04-27 00:04
SIC | 17572222 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, tramo Itahue – Parral, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, causado por el robo de conductores en el vano entre las estructuras N°321 y N°322, aproximadamente a 113 km de la S/E Itahue. | ID_TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID_TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID_TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID_TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 444,851,476,933,850 | 2017-04-27 01:24
SIC | 17572228 | STx | 2 | Operación automática de interruptor 12 kV del transformador 110/12 kV N°1 en subestación Club Hípico, debido a falla provocada por mal contacto en bornera de control. | ID_TRANSFORMADOR:881 CLUB HIPICO 110/12.5KV 22.4MVA 2 | NO | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 685 | 2017-04-28 12:12
SIC | 17572230 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck Carmen de Andacollo, por operación de sus protecciones. Lo anterior, debido a un cortocircuito monofásico en la fase A, sin origen determinado a la fecha. | ID_TRAMO:1020 PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | NO | 30 | 4 | 2017 | 2 | 3 | 0 | 978 | 2017-04-30 02:03
SIC | 17592727 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/44 kV de S/E Las Vegas fue por la operación de su protección diferencial ante la falla en un bushing del lado de 44 kV, sin indicar el origen de dicha falla. | ID TRANSFORMADOR:370 LAS VEGAS 110/44KV 28MVA 1 | NO | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 789,797,783 | 2017-05-03 18:37
SIC | 17592731 | O | 2 | Apertura por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Malloa asociado a la línea 66kV Malloa - San Vicente de Tagua – Tagua, a causa de colisión vehículo con carga con estructura N°193 de LT 66kV Malloa – San Vicente de Tagua Tagua. | ID TRAMO:291 NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | NO | 4 | 5 | 2017 | 6 | 42 | 0 | 370,460 | 2017-05-04 06:42
SIC | 17592734 | TA | 2 | Se produce la desconexión del transformador N°1 220/23 kV de S/E Los Vilos, a causa de la pérdida de la presión de aire en el interruptor 52JT1 producto de una falla en el sistema de SS/AA en la S/E. | ID SUBESTACION:579 S/E LOS VILOS | NO | 4 | 5 | 2017 | 10 | 24 | 0 | 579 | 2017-05-04 10:24
SIC | 17592736 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E La Pintana, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID SUBESTACION:692 | NO | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 692,692 | 2017-05-04 10:55
SIC | 17593011 | STx | 1 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las subestaciones Rio Blanco y Juncal. | --- | NO | 5 | 5 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 797,783 | 2017-05-05 13:00
SIC | 17592739 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°2, por falla a tierra originada por caída de árbol sobre la línea, ubicado fuera de la franja de seguridad, entre las estructuras N°332 y N°333 de dicha línea. | ID TRAMO:1370 LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | NO | 7 | 5 | 2017 | 0 | 41 | 0 | 443 | 2017-05-07 00:41
SIC | 17592741 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Santa Fe - Celulosa Pacífico, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea 220 kV Celulosa Laja – Tap María Dolores, durante un frente climático que afectaba la zona. | ID TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 ID TRAMO:56 TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 ID TRAMO:1019 TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 ID TRAMO:94 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | NO | 7 | 5 | 2017 | 2 | 9 | 0 | 889 | 2017-05-07 02:09
SIC | 17592743 | STx | 2 | LA falla en la línea 66 kV Cocharcas - Hualte fue provocada por descarga eléctrica en la estructura N° 296, a una distancia de 26 Km desde S/E Cocharcas, a causa de corteza de eucalipto llevada por el viento durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 638,638,654 | 2017-05-07 05:13
SIC | 17592750 | STx | 2 | Cortocircuito monofásico a tierra en la fase A entre las estructuras 40 y 41, a 2.87 Km de la S/E Las Cabras, producto del contacto de corteza de árbol con los conductores la cual fuese llevada por el viento. | ID TRAMO:1046 LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | NO | 7 | 5 | 2017 | 11 | 33 | 0 | 460 | 2017-05-07 11:33
SIC | 17592752 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV N°1 de S/E Quilicura, por operación de protecciones, debido a falla localizada en red de media tensión, específicamente en alimentador Los Maitenes. | ID TRANSFORMADOR:834 QUILICURA 110/23.5KV 50MVA 1 | NO | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 713,713 | 2017-05-08 09:41
SIC | 17592755 | O | 2 | La falla en la línea de 66 kV Maule-Talca N°2 fue a causa del acortamiento de distancia de los conductores de la línea con un camión que realizaba, al momento de la falla, maniobras bajo las estructuras N°29 y N°30. | ID TRAMO:311 MAULE - TALCA 66KV C1 | NO | 8 | 5 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 407 | 2017-05-08 10:16
SIC | 17592757 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Javiera - Taltal, debido a ave que hizo contacto entre los conductores y la estructura N°113 del tramo de línea 110 kV Javiera - Planta Óxido. | ID TRAMO:1471 PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 ID TRAMO:1035 TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 ID TRAMO: | NO | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 967,966,836 | 2017-05-09 09:24
SIC | 17592761 | O | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por falla a tierra causada por acortamiento de distancia eléctrica entre camión y los conductores, entre las estructuras N°54 y N°55 de dicha línea. | ID TRAMO:381 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 9 | 5 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 370,460 | 2017-05-09 13:46
SIC | 17593009 | STx | 1 | Por poda de árboles riesgosos cercanos a la línea Malloa-Quinta de Tilcoco, se desconectarán 2.7 MW con 4043 clientes afectados. | --- | NO | 11 | 5 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 428 | 2017-05-11 15:54
SIC | 17592764 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV Nº2 de S/E Fátima, por operación de protecciones ante falla en el interruptor 52C3, asociado al alimentador Paine. | ID INTERRUPTOR:799 IM S/E FATIMA C3 | NO | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 374,374,374 | 2017-05-11 16:43
SIC | 17592774 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática por operación de protecciones de los interruptores 52H1, 52H2 y 52H3 de S/E Diego de Almagro, asociados a las líneas 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, y Diego de Almagro – Llanta N°1 y N°2, respectivamente, a causa de un cortocircuito trifásico en instalaciones de Codelco Chile División Salvador. Por otra parte, la empresa Codelco Chile División Salvador indica que, por efecto de mal tiempo, se produjo falla en la aislación correspondiente a la línea 110 kV de lixiviación. | ID SUBESTACION:908 S/E EL SALVADOR | NO | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 569,569 | 2017-05-11 16:59
SIC | 17592784 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52H1 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito trifásico, producto de una falla en instalaciones de Codelco Chile. | ID TRAMO:1064 DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 ID TRAMO:1564 TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | NO | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 569 | 2017-05-11 17:59
SIC | 17592786 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Maitencillo – Caserones por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por daño en las estructuras N°500, N°511 y N°512 producto de fuerte nevazón y viento en la zona de Caserones. | ID TRAMO:1224 MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 ID TRAMO:1226 MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 ID TRAMO:1225 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 ID TRAMO:1227 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | NO | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 1650,1649 | 2017-05-11 18:39
SIC | 17592791 | G | 2 | la salida intempestiva de la Central Nueva Ventanas se produce a causa de la operación de la protección alta presión de hogar en unidad generadora. A consecuencia de la falla se origina la operación de esquemas EDAC - BF en el SIC. | ID SUBESTACION:240 S/E CENTRAL NUEVA VENTANAS | NO | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 912,398,367,788,917,979,982,1056,1056,833,963,873,591,792,798,777,791,411,359,433,623,430,629,657,423,381,383,837,515,1772,463,891,887,412 | 2017-05-11 23:23
SIC | 17592894 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, producto de una falla en la línea Vicuña - El Indio, específicamente en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - El Indio, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID TRAMO:173 PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | NO | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 419,672 | 2017-05-12 05:17
SING | 1000008 | G | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del 52CT1 de S/E Mejillones por la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51 debido a un incremento en la demanda abastecida, tras haberse superado el pick up de la mencionada protección. | --- | NO | 12 | 5 | 2017 | 11 | 18 | 0 |  | 2017-05-12 11:18
SIC | 17592897 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Copayapu - Cerrillos, por falla a tierra originada presuntamente por objeto arrastrado por el viento hacia los conductores, entre las estructuras N° 48 y 49. | ID TRAMO:1552 COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | NO | 12 | 5 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 618,622 | 2017-05-12 16:01
SIC | 17592903 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Cachiyuyal, por operación de su protección diferencial ante una falla asociada a fuga de SF6, sin determinar el equipo al cual corresponde esta fuga. | ID SUBESTACION:1758 S/E CACHIYUYAL | NO | 12 | 5 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 582 | 2017-05-12 21:01
SIC | 17592905 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por falla causada en la zona que provoca caída de daños en estructuras de dicha línea a 41 km de S/E Cardones. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 **** El interruptor 52H1 de S/E Cardones, correspondiente a la línea 110 kV Cardones - Refugio se recupera el 7 de junio a las 5:45 hrs de acuerdo a la informacion extraida del SCADA *** | NO | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 569 | 2017-05-13 00:02
SIC | 17592912 | STx | 2 | Apertura forzada por protecciones del interruptor 52H13 en S/E Tierra Amarilla debido a falla en instalaciones de minera kozán. | ID INTERRUPTOR:2554 IM S/E TIERRA AMARILLA H3 *** El interruptor H3 de mencionada subestación, a la fecha del cierre del periodo de calidad de suministro aun se encuentra abierto, lo anterior de acuerdo a información extraída desde el SCADA *** | NO | 13 | 5 | 2017 | 0 | 24 | 0 | 872 | 2017-05-13 00:24
SIC | 17592917 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 220 kV Diego de Almagro - Cachiyuyal, Diego de Almagro - Francisco y Paposo - Cachiyuyal, por operación de protecciones, debido a aumento en la magnitud de la tensión en la S/E Diego de Almagro, posterior a la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Llanta 1. | ID TRAMO:931 DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | NO | 13 | 5 | 2017 | 4 | 58 | 0 | 582 | 2017-05-13 04:58
SIC | 17592919 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52H1 en S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, por operación de sus protecciones producto de una falla en instalaciones de Codelco Chile División Salvador. | ID SUBESTACION:908 S/E EL SALVADOR *** Falla afectó a instalaciones de Codelco el Salvador *** | NO | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 569 | 2017-05-13 05:55
SING | 1000009 | G | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del 52CT1 de S/E Mejillones por la operación de su protección de sobrecorriente de fase 51 debido a un incremento en la demanda abastecida, tras haberse superado el pick up de la mencionada protección. | --- | NO | 13 | 5 | 2017 | 9 | 56 | 0 |  | 2017-05-13 09:56
SIC | 17592921 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a corteza de eucalipto llevada por el viento, la cual hizo contacto con el conductor de la fase B en la estructura N° 163, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 15 | 5 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 364,364 | 2017-05-15 01:55
SING | 1000011 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Capricornio, por operación de protecciones a raíz de un aumento de tensión provocado por pérdida de consumos ante una falla en redes de distribución. | --- | NO | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 |  | 2017-05-16 12:45
SING | 1000010 | G | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66kV Central Arica-Arica, por falla a tierra por corte de conductor entre las estructuras N°37 y N° 38, provocado por trabajos de maquinaria pesada bajo dicha línea. | --- | NO | 16 | 5 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  | 2017-05-16 15:15
SIC | 17592924 | STx | 2 | se produjo la apertura de la línea 2x66 kV Loncoche - Pullinque producto de un cortocircuito bifásico entre las fases B y C en el circuito N°1 de la línea, a 5.6 km de S/E Pullinque, por la caída de un árbol entre las estructuras N° 25 y 26. Adicionalmente, se produjo la desconexión de la línea 2x66 kV Los Lagos – Pullinque y del transformador N°3 de S/E Pullinque. | ID TRAMO:426 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 ID TRAMO:427 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | NO | 16 | 5 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 517,474 | 2017-05-16 22:30
SIC | 17592927 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT2 y 52C3 de S/E Coronel por operación de protecciones, debido fuerte temporal de viento y lluvia, causando daños en TC del paño C3 y en la línea asociada al mismo paño. | ID SUBETACION:484 S/E CORONEL | NO | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 484,484,484 | 2017-05-17 04:36
SIC | 17592931 | G | 2 | La salida intempestiva de la central Nehuenco II se produce por trip de caldera causado por bajo nivel de presión del domo, debido a error de maniobra durante la ejecución de trabajos de curso forzoso en bomba de agua de alimentación de la central. A consecuencia de la falla se produce la operación del EDAC - BF en el SIC. | ID SUBESTACION:226 S/E CENTRAL NEHUENCO | NO | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 623,430,629,423,381,383,837,1772,398,367,788,917,979,982,1056,1056,833,963,873,591,792,798,777,791,411,359,433,657,515,463,891,887,864,412,822,1651 | 2017-05-18 19:51
SIC | 17592968 | STx | 2 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52 F1 de la Subestación Catemu, producto de una falla bifásica entre las fases A y C a causa del choque de un vehículo con el poste N°91 de la línea. | ID SUBESTACION:778 S/E CATEMU | NO | 20 | 5 | 2017 | 23 | 45 | 0 | 786 | 2017-05-20 23:45
SIC | 17592970 | STx | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 66 kV Itahue - Talca Nº2 (con corte de conductor) causada presumiblemente por excremento de ave en su estructura Nº193, ubicada aproximadamente a 31.5 km de S/E Itahue, en el tramo San Rafael - Panguilemo de la línea. | ID TRAMO:569 SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | NO | 22 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 669 | 2017-05-22 07:30
SIC | 17593007 | STx | 1 | Desconexión de LT 66 kV Itahue-Talca Cto. N°2 por cierre de puentes debido a maniobras de recuperación asociadas a IF1619/2017. | --- | NO | 23 | 5 | 2017 | 5 | 50 | 0 | 669 | 2017-05-23 05:50
SIC | 17592972 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Bajo Melipilla debido a falla en el sistema de control del paño, específicamente en contacto interno de relé asociado a rama de apertura vía SCADA del interruptor. | ID SUBESTACION:638 S/E BAJO MELIPILLA | NO | 24 | 5 | 2017 | 11 | 28 | 0 | 628 | 2017-05-24 11:28
SING | 1000012 | G | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Collahuasi – Quebrada Blanca, originada por falla a tierra causada por corte de cable de guardia en estructura N°15, el cual hace contacto con el conductor de la fase B de dicha línea, donde el corte del cable de guardia se debe a fricción continua entre prensa de suspensión soltada por el viento y cable de guardia. | --- | NO | 25 | 5 | 2017 | 5 | 10 | 0 |  | 2017-05-25 05:10
SIC | 17592976 | TA | 2 | Se produce la desconexión intempestiva de la línea de transmisión Maipo - Puente Alto (CMPC) 110 kV producto de falla monofásica entre la fase B tierra. | ID TRAMO:934 MAIPO - PIRQUE 110KV C1 ID TRAMO:935 PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | NO | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 891,461,461 | 2017-05-25 08:29
SIC | 17592980 | STx | 2 | Línea 66kV Los Ángeles-S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires cortada en fase central entre estructuras 52 y 53 por caída de árbol debido a tala de terceros, lo cual provoca el corte de suministro eléctrico en SE Los Sauces. Interrupción con reconexión automática sin éxito. | ID TRAMO:396 LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | NO | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 1632,1771,843 | 2017-05-25 10:45
SIC | 17592984 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Maitencillo – Caserones, circuito 2, por operación de sus protecciones. Lo anterior, causado por cable de guardia que cae sobre la línea entre las estructuras N°511 y N°512, producto de fuertes vientos en la zona de Caserones, aproximadamente a 30 kilómetros de S/E Caserones y a 3600 msnm. | ID TRAMO:1226 MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 ID ID TRAMO:1227 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | NO | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 1649 | 2017-05-26 17:58
SIC | 17593014 | STx | 1 | Se solicita en forma urgente la desconexión de los autotransformadores N° 1, 2 y 3 de S/E Chiloé para poder eliminar puntos calientes críticos existentes en prensa de bushing lado 110 kV de unidad N° 3, en prensa de TC-HT1 fase 1 y en prensa de TTCC-H2 fase 1 y 3, afectando los consumos de S/E Ancud, S/E Degañ, S/E Dalcahue, S/E Pid Pid, S/E Castro, S/E Chonchi y S/E Quellón. Clientes afectados 70.276 de SAESA. | --- | NO | 28 | 5 | 2017 | 7 | 6 | 0 | 527,525,503,515 | 2017-05-28 07:06
SIC | 17592991 | STx | 2 | Tala ejecutada por terceros no coordinada con CGE, provoca la caída de árbol ubicado fuera de la franja de seguridad sobre 66 kV Coronel-Horcones Circuito Nº1, entre las estructuras 85 y 86. | ID TRAMO:382 CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 ID TRAMO:447 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 ID TRAMO:448 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 ID TRAMO:449 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 ID TRAMO:450 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 ID TRAMO:451 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:452 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | NO | 28 | 5 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 841 | 2017-05-28 10:51
SIC | 17592996 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B2 de S/E Calera Centro producto por una intervención fortuita en el sistema de control del interruptor, durante los trabajos que se desarrollaban en la instalación de la nueva RTU de la subestación . | ID INTERRUPTOR:263 IM S/E CALERA CENTRO B2 | NO | 30 | 5 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 283 | 2017-05-30 09:53
SIC | 17592999 | STx | 2 | Desconexión forzada del 52B2 S/E Teno, afectando los consumos de la subestación Rauquén. | ID INTERRUPTOR:1492 IM S/E TENO B1 | NO | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 359,930 | 2017-05-31 13:58
SIC | 17593005 | TA | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Paposo, asociado a la línea 220 kV Paposo – Cachiyuyal, debido a la operación de la función 50BF de su sistema de protección N° 2. | ID SUBESTACION:582 S/E PAPOSO | NO | 31 | 5 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 582 | 2017-05-31 17:52
SIC | 17595369 | O | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52BT1 de S/E Cementos Polpaico, debido a una falla provocada por roedor en interruptor lado 6.3 kV. | ID SUBESTACION:462 S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | NO | 1 | 6 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 462 | 2017-06-01 18:15
SIC | 17595371 | TA | 2 | Se produjo la desanexión forzada de la narra 23 kV N°1 de la subestación Degañ, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por la perdida de aislación (aislador quebrado) en interruptor 52EG1 de S/E Degañ. | ID INTERRUPTOR:7102 IM S/E DEGAN EG1 | NO | 1 | 6 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 528 | 2017-06-01 18:22
SING | 1000013 | G | 2 | La desconexión intempestiva de S/E Tap Off El Negro se origina en la operación simultánea de la protección de sobrecorriente residual del 52HT1 junto con la protección de sobrecorriente residual del 52E2 de dicha S/E, ante una falla ocurrida en red de 23 kV del alimentador Soquimich provocada por pérdida de aislación en sus instalaciones. | --- | NO | 2 | 6 | 2017 | 4 | 11 | 0 |  | 2017-06-02 04:11
SING | 1000014 | G | 2 | De acuerdo con lo informado por Eliqsa, se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.8 kV de S/E Pacífico, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | --- | NO | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 |  | 2017-06-04 16:31
SIC | 17595375 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del 52ET3 de S/E La Unión, causada por falla en equipo de medida y control SCADA asociado al paño ET3, el cual envía orden de apertura al interruptor 52ET3. | ID INTERRUPTOR:7134 IM S/E LA UNION ET3 | NO | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 512 | 2017-06-04 17:18
SING | 1000015 | G | 2 | De acuerdo con lo informado, se produjo la apertura automática del interruptor 52HTT de S/E Tap off Vitor N°2 por baja presión de gas SF6. | --- | NO | 5 | 6 | 2017 | 9 | 4 | 0 |  | 2017-06-05 09:04
SIC | 17595377 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga eléctrica en “line-post” de la estructura Nº249 de la línea, contaminado con excremento de pájaro. | ID TRAMO:161 LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 ID TRAMO:162 PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 ID TRAMO:163 PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | NO | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 519,854 | 2017-06-05 10:05
SIC | 17595380 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E El Peumo por operación de protecciones mecánicas (relé Buchholz), ocasionado por el bajo volumen de aceite en el transformador, debido a las bajas temperaturas presentes en la zona. | ID TRANSFORMADOR:244 EL PEUMO 66/23KV 10MVA | NO | 6 | 6 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 636,636 | 2017-06-06 07:02
SIC | 17595383 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en estructura AT17139 ubicada en el arranque Tap Enacar - Enacar de la línea 66 kV El Manco - Horcones causada por ave (jote) que hace contacto con los conductores ubicados en dicha estructura, ubicada a 6.7 km de S/E El Manco aproximadamente. | ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID TRAMO:585 TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 ID TRAMO:453 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | NO | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 1631,838,384,387,415,362,214 | 2017-06-06 11:59
SING | 1000016 | G | 2 | De acuerdo con lo informado por Transemel, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani, debido a contacto de ave con los conductores en la estructura N°18 de la mencionada línea. | --- | NO | 7 | 6 | 2017 | 0 | 18 | 0 |  | 2017-06-07 00:18
SING | 1000018 | G | 2 | De acuerdo con lo informado por Transemel S.A., se produjo la desconexión de la línea 110 kV Esmeralda – Sur, por falla a tierra causada por pérdida de aislación en aislador de la fase A en estructura N°4 de dicha línea, originada por intensas lluvias en la zona. | --- | NO | 7 | 6 | 2017 | 7 | 57 | 0 |  | 2017-06-07 07:57
SING | 1000019 | G | 2 | Apertura automática del interruptor 52J2 S/E Domeyko por operación de protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre fases B y C. | --- | NO | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 |  | 2017-06-07 10:16
SIC | 17595391 | O | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Alameda, asociado a la barra 15 kV Nº1, por operación de protecciones ante desbalance de corrientes durante traspasos de cargas monopolares en red MT, correspondiente al alimentador Av. España. | ID SUBESTACION:373 S/E ALAMEDA | NO | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 373,373 | 2017-06-07 17:26
SING | 1000017 | G | 2 | De acuerdo con lo informado por Transemel S.A., se produjo la desconexión de la línea 110 kV Esmeralda – Sur, por falla a tierra causada por pérdida de aislación en aislador de la fase A en estructura N°4 de dicha línea, originada por intensas lluvias en la zona. | --- | NO | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 |  | 2017-06-08 02:18
SIC | 17595394 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa causada por acortamiento de distancia de máquina excavadora de propiedad de terceros, ocurrida entre sus estructuras Nº15 y Nº16, ubicadas a 2.82 km de S/E Pan de Azúcar aproximadamente, provocando además la operación del EDAC-BF en S/E Marquesa en circunstancias que el PMGD Puclaro se encontraba inyectando en el alimentador El Tambo de dicha S/E. | ID TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 8 | 6 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 430,430 | 2017-06-08 10:22
SIC | 17595400 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº1, 110/12.5 kV, y de la barra N°3 de 23 kV de S/E Chacabuco, por operación de la protección diferencial del transformador N°1. | ID TRANSFORMADOR:876 CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | NO | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 683,683 | 2017-06-08 10:27
SIC | 17595403 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº4 110/12.5 kV de S/E Chacabuco, sin identificar la causa de la falla. | ID TRANSFORMADOR:879 CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4R | NO | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 683 | 2017-06-08 10:44
SING | 1000020 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220kV Lagunas - Collahuasi por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en la fase C del Circuito N°1, ocasionado por mal tiempo con nieve y bajas temperaturas en la zona, provocando congelamiento en estructuras y acortando las distancias de aislación. | --- | NO | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 |  | 2017-06-08 18:28
SIC | 17595405 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Agua Santa – Laguna Verde N°2 fue a causa de error operacional en la ejecución de maniobras, consistente en el cierre del desconectador 110 kV del arranque Placeres N°1 en S/E Placeres, en circunstancias que la línea 110 kV Agua Santa – Laguna Verde N°1 se encontraba desconectada por trabajos de mantenimiento con los desconectadores de puesta a tierra cerrados en S/E Agua Santa. | ID TRAMO:615 AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 ID TRAMO:874 AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 ID TRAMO:617 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 ID TRAMO:876 TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 ID TRAMO:620 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 ID TRAMO:879 TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 ID TRAMO:618 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 ID TRAMO:877 TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | NO | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 787,787,804,791,777 | 2017-06-13 15:47
SIC | 17595411 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E San José por operación de protecciones, debido a falla ocasionada por choque de vehículo con poste de alimentador MT asociado a esta barra. | ID SUBESTACION:720 S/E SAN JOSE | NO | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 720,720 | 2017-06-14 10:37
SIC | 17595414 | STx | 2 | Durante la realización de maniobras de recuperación de servicio de falla previa, se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E San José por operación de protecciones, debido a persistencia de falla ocasionada por choque de vehículo con poste de alimentador MT asociado a la barra N°3 de dicha subestación. | ID SUBETACION:720 S/E SAN JOSE | NO | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 720 | 2017-06-14 10:38
SIC | 17595416 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E San José por operación de protecciones, debido a causas que se desconocen. | ID SUBESTACION:720 S/E SAN JOSÉ | NO | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 720,720 | 2017-06-14 13:03
SIC | 17595419 | TA | 2 | Se produjo una falla en la línea 220 kV Tap El Llano - SAG, la cual provoca la desconexión forzada de la línea 220 kV Los Maquis - Tap El Llano - Quilapilún por operación de sus protecciones, sin contar con mayores antecedentes respecto a la causa de la falla. | ID TRAMO:921 TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | NO | 15 | 6 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 1968,902 | 2017-06-15 13:05
SIC | 17595431 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 44/12 kV, se S/E San Felipe, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID SUBESTACION:799 S/E SAN FELIPE | NO | 15 | 6 | 2017 | 15 | 38 | 0 | 783,797 | 2017-06-15 15:38
SIC | 17595434 | STx | 2 | Apertura de la línea de 66 kV El Manco - Horcones N°2, a causa de falla provocada por restos de alambre metálico en fase lateral derecha que hace contacto con estructura N°01 del Arranque Lota ENACAR, durante temporal en la zona. Producto de la falla se desconecta el Parque Eólico Lebu y Planta Arauco queda operando en isla eléctrica. | ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID TRAMO:585 TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 ID TRAMO:453 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | NO | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 1631,838,384,387,415,362,214 | 2017-06-15 16:17
SIC | 17595426 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín causada por caída de árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, que provoca el corte de dos conductores de la línea de 66 kV, entre sus estructuras Nº94 y Nº95, ubicadas a 17.6 km de S/E Los Peumos aproximadamente, durante fuerte temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 364,364,364,364 | 2017-06-15 17:57
SIC | 17595481 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Victoria - Traiguén causada por corteza de eucalipto llevada por el viento, que hace contacto entre el aislador linepost central con cruceta en su estructura Nº36, ubicada a 7.1 km de S/E Victoria aproximadamente, durante fuerte temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:405 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 414,414,414,942,414 | 2017-06-16 00:47
SIC | 17595520 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Osorno, asociado a la barra 23 kV Nº2, por operación de protecciones ante una falla en el transformador Nº4 23/13.2 kV. | ID TRANSFORMADOR:748 OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | NO | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 516,516,516,516 | 2017-06-16 05:59
SIC | 17595451 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán fue a causa de caída de árbol entre las estructuras N°283 y N°284, provocando corte de conductor en una fase, a una distancia de 44 km desde S/E Charrúa, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1164 ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 ID TRAMO:1163 ESTRUCTURA 47 - ESTRUCTURA 132 66KV C1 ID TRAMO:1162 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 825,827 | 2017-06-16 11:24
SIC | 17595454 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 44kV Catemu - Los Ángeles, por falla a tierra causada por corte de conductor en alimentador 12kV de propiedad de Minera Cerro Negro, sin un origen determinado para esta falla. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 13 | 29 | 0 | 786 | 2017-06-16 13:29
SIC | 17595511 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a objeto llevado por el viento hacia los conductores, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 1613,632 | 2017-06-16 13:31
SIC | 17595552 | STx | 2 | La falla en la línea 66kV Las Cabras - El Manzano fue a causa de acortamiento de distancia entre las fases A y B durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona, provocando corte de conductor en dos fases, entre las estructuras N°96 y 97, a una distancia de 12.6 km desde S/E Las Cabras. | ID TRAMO:1046 | NO | 16 | 6 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 460 | 2017-06-16 15:39
SIC | 17595458 | STx | 2 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52B1 en S/E Hualañé, asociado a la LT 66kV Hualañé – Licantén, debido a una falla bifásica entre las fases B y C a 1,8 km de Licantén, producto del temporal de viento y lluvia que afectó a la zona. | ID TRAMO:503 HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 644,644,644 | 2017-06-16 15:53
SIC | 17595532 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Reguladora Rapel - Tap off Nihue por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:1025 REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 17 | 10 | 0 | 640 | 2017-06-16 17:10
SIC | 17595534 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la barra N°1 12 kV de S/E Apoquindo, por falla en alimentador 12 kV Apoquindo, la cual es despejada por la protección instantánea de sobrecorriente de fase del paño general de dicha barra, debido a falla en el sistema de control de las protecciones del paño de dicha barra. | ID SUBESTACION:677 S/E APOQUINDO | NO | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 677 | 2017-06-16 17:22
SIC | 17595536 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Portezuelo - La Esperanza causada por corteza de eucalipto llevada por el viento a su estructura tipo anclaje Nº32, ubicada a 4.1 km de S/E Portezuelo aproximadamente, durante fuerte temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:492 PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 ID TRAMO:493 TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 17 | 31 | 0 | 639 | 2017-06-16 17:31
SIC | 17595479 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Esperanza - Chagres N°2, por apertura intempestiva del interruptor 52H2 de S/E Esperanza, sin una causa determinada para dicha apertura. | ID TRAMO:110 ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | NO | 16 | 6 | 2017 | 17 | 36 | 0 | 857 | 2017-06-16 17:36
SIC | 17595474 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV N°2 de S/E Curicó por operación de protecciones, debido a falla en redes de distribución, específicamente en alimentador Mataquito. | ID BARRA:1450 BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | NO | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 469,469,469,469 | 2017-06-16 17:51
SIC | 17595514 | STx | 2 | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca asociado a la línea 66 kV Itahue – Talca N°1, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, debido al contacto de corteza de árbol llevada por el viento a la línea. Además, se produjo la apertura automática por protecciones del interruptor 52B4 S/E Los Maquis. Al momento de la falla se encontraba presente en la zona un fuerte temporal de viento y lluvia. | ID TRAMO:307 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 ID TRAMO:308 LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 ID TRAMO:309 PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 436,662,650,637,655 | 2017-06-16 17:56
SIC | 17595499 | STx | 2 | Durante la realización de maniobras de recuperación de servicio de falla previa, se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV N°2 de S/E Curicó por operación de protecciones, debido a falla en redes de distribución, específicamente en alimentador Mataquito. | ID SUBESTACION:469 S/E CURICO | NO | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 469,469,469 | 2017-06-16 18:02
SIC | 17595442 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor por caída de árbol sobre la línea durante temporal que afectaba a la zona. | ID TRAMO:504 PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 630,630,630,630,641,641,641,2029 | 2017-06-16 18:26
SIC | 17595542 | STx | 2 | Apertura por protecciones de línea 66 kV Santa Rosa - Alhué producto de un cortocircuito bifásico, debido al contacto de corteza de árbol con la línea. | ID TRAMO:21 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 499 | 2017-06-16 19:11
SIC | 17595538 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 23 kV de S/E Constitución, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA:2481 BA S/E CONSTITUCIÓN BP 23KV | NO | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 632 | 2017-06-16 19:25
SIC | 17595489 | STx | 2 | Se produce la apertura de los interruptores 52B5 de S/E Itahue y 52B2 de S/E Talca asociado a la línea 66 kV Itahue – Talca N°2, producto de un cortocircuito trifásico, debido a la caída de un árbol sobre la línea. Al momento de la falla se encontraba presente en la zona un fuerte temporal de viento y lluvia. | ID TRAMO:566 ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 ID TRAMO:567 LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 ID TRAMO:569 SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 ID TRAMO:568 PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | NO | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 669,436 | 2017-06-16 19:48
SIC | 17595540 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E Constitución, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA:2481 BA S/E CONSTITUCIÓN BP 23KV | NO | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 632 | 2017-06-16 19:48
SIC | 17595492 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chacahuín - Ancoa, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras Nº54 y Nº55. | ID TRAMO:282 PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 ID TRAMO:280 CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 851,851 | 2017-06-16 20:04
SIC | 17595503 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Pacífico, por falla a tierra sin un origen determinado. | ID TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 ID TRAMO:1019 TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 ID TRAMO:1083 NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 ID TRAMO:94 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 20 | 26 | 0 | 889 | 2017-06-16 20:26
SIC | 17595465 | STx | 2 | la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico – Santa Elvira fue a causa de caída de árbol entre las estructuras N°29 y N°30, provocando el corte de conductor en las tres fases y el colapso de dos estructuras, a una distancia de 4.8 km desde S/E Monterrico, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:1371 CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 ID TRAMO:1373 CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 ID TRAMO:1374 TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 399,399,399,399,399,399,399,399 | 2017-06-16 20:27
SIC | 17595495 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Cocharcas – Hualte fue a causa de caída de árbol entre las estructuras N°55 y N°56, sin provocar daños a conductores ni a estructuras, a una distancia de 3.5 km desde S/E Cocharcas, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 638,638,654 | 2017-06-16 20:30
SIC | 17595525 | STx | 2 | La falla en la línea 66kV Monterrico - San Carlos fue a caída de caída de árbol entre las estructuras N°10 y N°11, sin provocar daños a conductores ni a estructuras a una distancia de 3 Km desde S/E Monterrico, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:1083 COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 ID TRAMO:1372 MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 471,826,936 | 2017-06-16 21:02
SIC | 17595544 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador 154/66 kV de S/E Chillán, por operación de sus protecciones ante falla en la línea 66 kV Charrúa - Chillán, atribuida a contacto de ramas con los conductores de la línea durante temporal que afectaba la zona, que no fue despejada por los sistemas de protección de la línea. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1164 ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 ID TRAMO:1163 ESTRUCTURA 47 - ESTRUCTURA 132 66KV C1 ID TRAMO:1162 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 375,375,827 | 2017-06-16 21:10
SIC | 17595456 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Charrúa-Laja, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 577 | 2017-06-16 22:03
SIC | 17595505 | O | 2 | La apertura del 52CT2 de S/E Andalién se origina en la operación de su protección 51N tras producirse la reconexión automática del 52C6 de dicha S/E (ante falla ocurrida en red MT del alimentador Irarrázaval) debido a que al momento de producirse el cierre del 52C6, la función 51N del 52CT2 (relé electromecánico GE IAC53A) no alcanza a reiniciar totalmente su tiempo de operación debido a la característica del relé, asociada al tiempo de reposición de este relé electromecánico. | ID SUBESTACION:378 S/E ANDALIEN | NO | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 378,378,378 | 2017-06-16 22:21
SIC | 17595487 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Charrúa-Laja, debido a caída de árbol sobre la línea entre las estructuras N°128 y N° 129, provocando el corte de los conductores y dañando parte de las estructuras entes mencionadas. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 577 | 2017-06-16 22:31
SIC | 17595462 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una presunta falla en S/E Longaví, sin origen determinado. | ID TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 16 | 6 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 657,934 | 2017-06-16 23:15
SIC | 17595560 | STx | 2 | Desplazamientos de cortezas y acercamiento de ramas de árboles (ubicados fuera de la faja de seguridad) por acumulación y peso de la nieve en sus follajes sobre conductores de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, entre sus estructuras Nº163 - Nº165, Nº122, Nº114 - Nº115 y Nº94 - Nº97, además de corte de conductor de fase lateral derecha entre sus estructuras Nº110 - Nº112 (esto último a 20.8 km de S/E Los Peumos aproximadamente), durante fuerte tormenta de viento y nieve en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 364,364,364 | 2017-06-17 00:49
SIC | 17595566 | STx | 2 | Desconexión forzada del tramo Linares - Tap Longaví de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una presunta falla en S/E Longaví, sin origen determinado. | ID TRAMO:1129 LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | NO | 17 | 6 | 2017 | 2 | 32 | 0 | 934 | 2017-06-17 02:32
SIC | 17595556 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por falla entre fases causada por caída árbol sobre la línea entre las estructuras N°387 y N°388, durante la presencia de temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:442 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | NO | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 486,486,486 | 2017-06-17 08:38
SIC | 17595572 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Villarrica fue a causa de rama llevada por el viento que hace contacto con los conductores en acometida de los bancos de condensadores N°1 y N°2 en 23 kV de dicha subestación, durante fuerte temporal de viento y nieve en la zona. | ID BARRA:203 BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | 17 | 6 | 2017 | 9 | 35 | 0 | 443,443 | 2017-06-17 09:35
SIC | 17595568 | STx | 2 | Desconexión forzada del tramo Linares - Tap Longaví de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una presunta falla en S/E Longaví, sin origen determinado. | ID TRAMO:1129 LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | NO | 17 | 6 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 934 | 2017-06-17 12:23
SIC | 17595564 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Parral - Cauquenes, a causa de una descarga eléctrica a tierra originada por una corteza de árbol llevada por el viento sobre la estructura N°19 de la línea. | ID TRAMO:504 PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 17 | 6 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 630 | 2017-06-17 13:34
SIC | 17595554 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Paposo debido a falla en el sistema de control. | ID INTERRUPTOR:2379 IM S/E PAPOSO J2 | NO | 17 | 6 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 582 | 2017-06-17 16:03
SIC | 17595570 | STx | 2 | Desconexión forzada del tramo Linares - Tap Longaví de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una presunta falla en S/E Longaví, sin origen determinado. | ID TRAMO:1129 LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | NO | 17 | 6 | 2017 | 23 | 14 | 0 | 934 | 2017-06-17 23:14
SIC | 17595575 | STx | 2 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de la S/E Hualañé, asociado a la línea 66kV Hualañé - Licantén, provocada por una falla monofásica a tierra en la fase A, durante temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:503 HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | NO | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 644,644,644 | 2017-06-18 08:57
SIC | 17595579 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 12 kV de S/E Alonso de Córdova, por operación de protección instantánea de sobrecorriente de fase del paño general de barra, ante un aumento de la demanda no evaluado. | ID BARRA:647 BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 | NO | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 674,674,674 | 2017-06-19 08:55
SIC | 17595583 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Pan de Azúcar - Marquesa por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico, ocasionado por máquina retroexcavadora que operaba bajo la línea. | ID TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 430,430,430 | 2017-06-19 14:14
SIC | 17595587 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°1, por falla a tierra causada por caída de árbol sobre la línea en la estructura N°58, originada por tala ejecutada por terceros. | ID TRAMO:703 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 ID TRAMO:702 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 ID TRAMO:704 PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 ID TRAMO:705 TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 ID TRAMO:706 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | NO | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 778,778,786 | 2017-06-19 17:08
SIC | 17595591 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador Nº2 110/12 kV S/E La Reina se origina en la operación de su protección diferencial producto de descarga eléctrica causada por un gato sobre el mencionado transformador. | ID TRANSFORMADOR:895 LA REINA 110/12.5KV 50MVA 2 | NO | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 693,693,693 | 2017-06-19 17:41
SIC | 17595740 | STx | 2 | Operación de protecciones sobre el interruptor 52B3 de S/E Pto Varas, se debió a una falla monofásica en la fase C. | ID TRAMO:219 FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:220 PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | NO | 21 | 6 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 510 | 2017-06-21 11:31
SIC | 17595742 | STx | 2 | Falla bifásica (fases A y B) en la línea de 110 kV Chiloé - Ancud, producto de huira de Heucaliptus entre fases A y B en la estructura N° 14008, cercano a S/E Ancud. | ID TRAMO:634 ANCUD - CHILOE 110KV C1 | NO | 21 | 6 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 503 | 2017-06-21 14:50
SIC | 17595744 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea Victoria-Traiguén , por corte de conductor de la fase C entre las estructuras N° 45 y 46, ubicadas a 9.6 Km desde subestación Victoria. | ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 ID TRAMO:405 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | NO | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 942,414,414,414 | 2017-06-21 14:58
SIC | 17595749 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Chillán- Tres Esquinas por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre conductores. Cabe destacar que dicho árbol se encontraba fuera del área de servidumbre. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | NO | 21 | 6 | 2017 | 23 | 18 | 0 | 827 | 2017-06-21 23:18
SIC | 17595751 | STx | 2 | se produjo la apertura del interruptor 52B3 de S/E San Javier, asociado a la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus protecciones. Lo anterior originado en el contacto y posterior caída de un árbol entre las estructuras N° 153 y 154, a aproximadamente 30 km de la S/E San Javier, debido a las intensas condiciones meteorológicas presentes en la zona. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 632,1613 | 2017-06-22 00:10
SING | 1000021 | G | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa ENGIE S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador Nº1 220/110/13.8 kV de S/E Mejillones, por operación de protecciones ante pérdida de potenciales durante trabajos programados en la Subestación. | --- | NO | 23 | 6 | 2017 | 16 | 4 | 0 |  | 2017-06-23 16:04
SING | 1000022 | G | 2 | De acuerdo con lo indicado por Engie S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8 kV y línea 220 kV Chacaya - Molycop producto de una falla originada en las celdas de baja tensión de la S/E Molycop. | --- | NO | 23 | 6 | 2017 | 23 | 11 | 0 |  | 2017-06-23 23:11
SIC | 17595754 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada interruptor 52B1 en SE Las Arañas producto de fuerte temporal de viento y lluvia presente en la zona. | ID TRAMO:508 TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | NO | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 642,642,640 | 2017-06-24 08:41
SIC | 17595759 | TT | 2 | Desconexión forzada de la línea Colbún - Candelaria 220 kV producto de la caída de un árbol sobre dicha línea, entre las estructuras N°114 y N°115, provocada por el temporal de viento y lluvia que afectaba la zona central. | ID TRAMO:114 CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | NO | 24 | 6 | 2017 | 17 | 1 | 0 | 876 | 2017-06-24 17:01
SIC | 17595761 | G | 2 | Desconexión intempestiva de la Central Bocamina II, sale del servicio con 350 MW, la frecuencia baja a 48.90 Hz producto de Trip de la turbina por bajo vacío del condensador. | ID SUBESTACION:258 S/E CENTRAL BOCAMINA II | NO | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 864,1651,873,878,629,423,381,383,398,367,788,430,623,433,657,411,359,412,798,777,792,791,887,891,569,912,591,917,833,708,714,717,963,979,982,837,1772,515 | 2017-06-25 19:04
SING | 10090 | O | 1 | Desconexión Manual de Carga solicitado por el CDC 25/06/15 22:37 | - | NO | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 1850,1866,1867,1869,1872,1879,1892,1897,1918,1967,1978 | 2015-06-25 22:37
SIC | 17595826 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110KV Rivadavia – Minera El Indio producto de acumulación de nieve en las instalaciones del sector. | ID TRAMO:174 VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 ID TRAMO:183 RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | NO | 27 | 6 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 419 | 2017-06-27 09:01
SIC | 17595828 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea de 110 kV Copiapó – Hernán Fuentes producto de acortamiento de distancia con fase "C" provocando descarga a tierra. Dicha falla se localizó entre las estructura Nº 29 y N°30, a una distancia de 6 km desde la S/E Copiapó. | ID TRAMO:475 COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | NO | 28 | 6 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 621,617 | 2017-06-28 13:33
SIC | 17595831 | STx | 2 | Operación automática del relé maestro de barra 44 kV N°2 en subestación S/E Las Vegas, accionado por la protección de sobrecorriente de fase P123. Las corrientes de fallas detectadas por la protección, activan el módulo de sobrecorriente, produciendo la orden de trip hacia el relé maestro de la barra 44 kV N°2 de la subestación S/E Las Vegas. | ID SUBESTACIONE:785 S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | NO | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 778,786,716,2015,681 | 2017-06-28 21:13
SIC | 17595842 | STx | 2 | Operación automática interruptor 44 kV línea Lo Prado – Curacaví N°2, en subestación Lo Prado, debido a falla monofásica a tierra provocada por ave. | ID TRAMO:1017 LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | NO | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 699,686 | 2017-06-30 02:04
SING | 1000023 | TxN | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Cóndores – Parinacota, por error de conexionado en la vía de trip de la fase A del interruptor 52J2 de Cóndores – Parinacota, por error de conexionado en la vía de trip de la fase A del interruptor 52J2 de S/E Cóndores, lo cual provoca la apertura del polo de la fase A, y la posterior apertura de los polos de las fases B y C por operación de la función de discrepancia de polos. | --- | NO | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 |  | 2017-07-04 16:49
SIC | 17598313 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 368,886,952,884,570 | 2017-07-05 07:16
SIC | 17598319 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E Pucón por operación de protecciones, debido a descarga en aislador de la fase C, sin causa informada. | ID TRANSFORMADOR:157 PUCON 66/24-15KV 13.3MVA | NO | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 486,486,486,486 | 2017-07-08 15:30
SIC | 17598662 | STx | 1 | Mantenimiento de aislación a los circutos 1 y 2, dicha desconexión afectará los consumos del alimentador Caleu de la S/E 44/12 kV Caleu de ENEL y el consumo del alimentador Antena Entel de la S/E 44/12kV Entel de ENEL. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | NO | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 716,2015 | 2017-07-09 07:00
SIC | 17598328 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la barra 110 kV N°2 e interrupción de los consumos asociados al transformador 110/12 kV Nº4 en S/E Santa Rosa Sur a causa de la operación del relé maestro en el transformador 110/12 kV Nº2, durante el desarrollo de trabajos programados. | ID TRANSFORMADOR:956 SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | NO | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 725 | 2017-07-09 09:17
SIC | 17598330 | STx | 2 | La falla en la línea 44 kV Las Vegas-Rungue N°1 fue causada por contacto de máquina retroescavadora con los conductores, que provoca el corte de la fase inferor, en el vano comprendido entre las estructuras N° 5 y N° 6. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 10 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 716,1603 | 2017-07-10 12:30
SIC | 17598333 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Carrascal, debido a pérdida de aislación en bornera de conexión del relé de presión súbita del circuito del citado transformador. | ID TRANSFORMADOR:873 CARRASCAL 110/12.5KV 22.4MVA 1 | NO | 10 | 7 | 2017 | 15 | 10 | 0 | 682 | 2017-07-10 15:10
SIC | 17598335 | STx | 2 | se produjo una falla en el alimentador 52E1 Maullín de S/E Colaco, la cual es despejada en respaldo por el interruptor 52E1 Maullín de dicha subestación, debido a falla en e l interruptor 52E1. | ID INTERRUPTOR:7086 IM S/E COLACO E1 | NO | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 506,506,506 | 2017-07-11 17:03
SIC | 17598339 | TA | 2 | Se produjo una falla monofásica en la línea 220 kV Tap El Llano - SAG, atribuida a corte de conexión a tierra de un pararrayos de la línea. | ID TRAMO:921 TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | NO | 12 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 1056,895 | 2017-07-12 16:56
SIC | 17599625 | TT | 2 | Interrupción línea de 220 kV Melipulli Chiloé | BA S/E ANCUD 23KV, BA S/E CASTRO 23KV, BA S/E CHONCHI 23KV, BA S/E DEGAN 23KV B2, BA S/E QUELLON 23KV BP1, BA S/E PID PID 23KV, BA S/E DALCAHUE 23KV BP1. | NO | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 503,527,505,528,525,515,1772 | 2017-07-12 18:15
SIC | 17598344 | TT | 2 | la apertura automática de la línea 2x220 kV Valdivia - Rahue fue a causa de fallas simultáneas en las estructuras N°81 del circuito N°1 y N°93 del circuito N°2, aproximadamente a 27 y 31 km desde S/E Valdivia respectivamente, ocasionadas por descargas atmosféricas en dichas estructuras. | ID TRAMO:4335 VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 ID TRAMO:4336 VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 ID TRAMO:4337 NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 ID TRAMO:4338 NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 ID TRAMO:4019 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | NO | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 507,511,513,513,513,1772,1772,1728,508,526,506,520,503,515,515,527,505,525,528,529,516,516,516,512,1717,509,1756,521,510,511 | 2017-07-13 12:05
SIC | 17599620 | G | 2 | De acuerdo a lo indicado por el coordinado, el origen de la interrupción de la barra 23kV de la S/E CENTRAL RUCUE fue por causas desconocidas. | BA S/E RUCUE 23KV | NO | 14 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 228 | 2017-07-14 09:17
SIC | 17598374 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1 a consecuencia de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras Nº134 y N°135. | ID TRAMO:355 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 ID TRAMO:354 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | NO | 14 | 7 | 2017 | 14 | 33 | 0 | 517 | 2017-07-14 14:33
SIC | 17598376 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de seguridad sobre la línea entre la estructuras N°241 y N°242, ubicadas a 29.4 km desde S/E Temuco, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | NO | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 1731,442,442,442,442,442 | 2017-07-14 16:44
SIC | 17598383 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kv Hualañé - Licantén, por falla a tierra originada por caída de árbol sobre la línea, a 10.57 Km de S/E Hualañé, durante la presencia de fuerte temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:503 HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | NO | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 644,644,644,644 | 2017-07-14 21:22
SIC | 17598388 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 Kv Manco - Horcones, por operación de protecciones ante falla atribuida a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea. | ID TRAMO:382 CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 ID TRAMO:447 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 ID TRAMO:448 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 ID TRAMO:449 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 ID TRAMO:450 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 ID TRAMO:451 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:452 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | NO | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 838,384,387,415,362,1631 | 2017-07-14 22:15
SIC | 17598395 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52A3 de S/E Rancagua, producto de un cirticurcuito monofásico a tierra en la fase B, debido a un temporal de nieve en la zona. El interruptor 52A1 de S/E Sauzal se encontraba abierto previo a la desconexión. | ID INTERRUPTOR:2429 IM S/E RANCAGUA A3 | NO | 15 | 7 | 2017 | 0 | 33 | 0 | 979 | 2017-07-15 00:33
SIC | 17598397 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Tap Off Alto Melipilla - Bollenar por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico aislado ocasionado por corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores. | ID TRAMO:510 TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 629 | 2017-07-15 00:45
SIC | 17598399 | TA | 2 | La falla en la línea Catemu - Los Ángeles fue a causa de una intensa nevazón existente en la zona, provocando la operación de la protección de distancia para fallas en promera zona asociada al interruptor 44kV de dicha línea en S/E Catemu, sin encontrar daños en las instalaciones, afectando a los consumos de la Minera Cerro Negro. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 786 | 2017-07-15 02:53
SIC | 17599617 | STx | 2 | Se produjo perturbación externa de origen desconocido que afectó las instalaciones de Cementos Bio Bio Centro. Evento agregado por el coordinado a través de la plataforma GESCAL. | ID SUBESTACION:470 S/E TENO | NO | 15 | 7 | 2017 | 3 | 4 | 6 | 470 | 2017-07-15 03:04
SIC | 17598435 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Rancagua - San Francisco de Mostazal por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico aislado de tierra ocasionado por caída de ramas de árboles sobre los conductores durante mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:243 TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 ID TRAMO:241 TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 ID TRAMO:1179 RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 363,925 | 2017-07-15 04:30
SIC | 17598401 | STx | 2 | se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV El Salto – Los Almendros Nº1 y N°2, por la acumulación de nieve en los conductores de la línea que origina sendas fallas bifásicas producto del acortamiento de distancia entre sus fases. | ID TRAMO:674 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 ID TRAMO:796 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 ID TRAMO:679 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 ID TRAMO:802 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 ID TRAMO:682 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 ID TRAMO:805 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 ID TRAMO:675 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 ID TRAMO:798 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 ID TRAMO:677 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 ID TRAMO:800 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 ID TRAMO:681 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 ID TRAMO:804 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | NO | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 677,691,691,703,726,674,674 | 2017-07-15 05:02
SIC | 17598409 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV El Salto – Los Almendros N°2, por la acumulación de nieve en los conductores de la línea que origina una falla bifásica producto del acortamiento de distancia entre sus fases. | ID TRAMO:796 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 ID TRAMO:802 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 ID TRAMO:805 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 ID TRAMO:798 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2ID TRAMO:800 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 ID TRAMO:804 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | NO | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 677,691,726,674 | 2017-07-15 05:37
SIC | 17598414 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV El Salto – Los Almendros N°1, por la acumulación de nieve en los conductores de la línea que origina una falla bifásica producto del acortamiento de distancia entre sus fases. | ID TRAMO:674 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1ID TRAMO:679 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 ID TRAMO:682 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1ID TRAMO:675 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 ID TRAMO:677 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1ID TRAMO:681 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 677,691,703,726,674 | 2017-07-15 06:33
SIC | 17598423 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Florida-Maitenes-Queltehues N°1, por falla provocada por temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:66 FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 ID TRAMO:68 VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 ID TRAMO:67 TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 ID TRAMO:70 TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 833,832 | 2017-07-15 07:10
SIC | 17598429 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52A3 de S/E Rancagua, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, debido a un temporal de nieve en la zona. El interruptor 52A1 de S/E Sauzal se encontraba abierto previo a la desconexión. | ID INTERRUPTOR:2429 IM S/E RANCAGUA A3 | NO | 15 | 7 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 979,979,979,979,979 | 2017-07-15 07:31
SIC | 17598426 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:990 ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 ID TRAMO:1030 F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 ID TRAMO:6 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 ID TRAMO:8 TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 ID TRAMO:4 TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 ID TRAMO:5 TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 799,801 | 2017-07-15 07:34
SIC | 17598420 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 44/12 kV, de S/E San Felipe y de la línea 44 kV Los Andes (FFCC) - Hermanos Clark N°2, durante temporal de nieve en la zona. | ID TRAMO:777 FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 ID TRAMO:779 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 ID TRAMO:780 RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | NO | 15 | 7 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 783,797 | 2017-07-15 08:24
SIC | 17598587 | STx | 2 | La falla en la línea 44 kV Las Vegas - Rngue N°1 fue a causa de un fuerte frente de mal tiempo (caída de nieve), provocando la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases asociada al interruptor 44kV de dicha línea en S/E Las Vegas. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 716,2015 | 2017-07-15 09:10
SIC | 17598590 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3 44/12 kV de S/E San Felipe, durante temporal de nieve en la zona. | ID TRANSFORMADOR:1256 SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | NO | 15 | 7 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 783 | 2017-07-15 09:18
SIC | 17598592 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del trasformador N°3 44/12 kV de S/E San Felipe y de la línea 44 kV Los Andes(FFCC) - Hermanos Clark N°2, durante temporal de nieve en la zona. | ID TRAMO:777 FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 ID TRAMO:779 RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 ID TRAMO:780 RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | NO | 15 | 7 | 2017 | 9 | 48 | 0 | 797 | 2017-07-15 09:48
SIC | 17598657 | TA | 1 | Microcorte a S/E Los Negros, debido a la desconexión del tramo línea Aihuapi Copihue, relacionado SDCF N° 2017032836 a solicitud de SAESA, por reparación de línea cortada en red MT que cruza con línea AT. | LOS NEGROS 13.8/24KV 3MVA 2; AIHUAPI 66/24KV 12MVA | NO | 15 | 7 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 507,511 | 2017-07-15 10:37
SIC | 17598654 | STx | 1 | Microcorte a S/E Los Negros, debido a la conexión del tramo línea Aihuapi Copihue, relacionado SDCF N° 2017032836 a solicitud de SAESA, por reparación de línea cortada en red MT que cruza con línea AT. | LOS NEGROS 13.8/24KV 3MVA 2 | NO | 15 | 7 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 507,511 | 2017-07-15 14:36
SING | 1000024 | TxZ | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°4 220/23 kV de S/E Mejillones, por operación de protección diferencial de tierra 87TN, ante una falla ocurrida en instalaciones de distribución. | --- | NO | 16 | 7 | 2017 | 13 | 10 | 0 |  | 2017-07-16 13:10
SING | 1000025 | TxD | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura Nº43 de la línea. | --- | NO | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 |  | 2017-07-16 15:07
SIC | 17598594 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52H1 de S/E Javiera correspondiente a la línea 110 kV Javiera - Taltal, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el acortamiento de distancia de un ave con la línea. | ID TRAMO:1471 PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 ID TRAMO:1035 TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 967,966,836 | 2017-07-17 08:29
SING | 1000026 | TxD | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura Nº43 de la línea. | --- | NO | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 |  | 2017-07-17 11:27
SIC | 17598652 | TA | 1 | Desconexión del Transformador 44/12kV de S/E Túnel El Melón para realizar cambio de taps Nº 3 al Nº 2 (Capacidad 3,2 MVA) afectando al alimentador 12 kV Túnel El Melón del cliente Túnel El Melón con 2 MW. | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | NO | 18 | 7 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 803 | 2017-07-18 10:22
SIC | 17598598 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Tap Rengo - rengo FFCC por operación de protecciones, por causa desconocida. | --- | NO | 18 | 7 | 2017 | 17 | 40 | 0 | 927 | 2017-07-18 17:40
SIC | 17598600 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pichil fue a causa de excremento de ave que provoca una falla monofásica a tierra en la fase “C”. | ID BARRA:1556 BA S/E PICHIL BPR1 23KV | NO | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 1756,1756 | 2017-07-19 10:16
SIC | 17598603 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la barra N°1 23 kV de S/E Cabildo, por falla bifásica provocada por puente abierto en la fase C entre desconectador 89E1-1 y reconectador 52E1, originada por falla de material en perno argolla de la fase C de dicho reconectador. | ID DESCONECTADOR:81 DES S/E CABILDO E1-1 | NO | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 382,382,382,382 | 2017-07-19 23:13
SIC | 17598608 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Charrúa, abierta en Parral, por operación de protecciones producto de una falla monofásica a tierra originada por el acortamiento de distancia de un camión tolva y los conductores de la línea entre las estructuras N°115 y N°116. | ID TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 449,851,476,933,850,1640,632,411,411,411,411 | 2017-07-21 16:45
SING | 1000027 | TxZ | 2 | Apertura por protecciones del interruptor 52CT2 de S/E Pukará afectando a la barra N°2 de dicha subestación. Dicha operación se habría producido en respaldo ante una falla ocurrida en la red de distribución de Emelari S.A. | --- | NO | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 |  | 2017-07-22 20:23
SIC | 17598631 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador Nº1, 110/12.5 kV, de S/E Chacabuco, por operación de la protección diferencial del transformador ante falla en instalaciones de distribución. | ID TRANSFORMADOR:876 CHACABUCO 110/12.5KV 50MVA 1 | NO | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 683,683 | 2017-07-22 20:51
SIC | 17598634 | STx | 2 | Se produjo la deconexión forzada de la línea 66 kV Chacahuín-Ancoa por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por la caída de una árbol que se encontraba fuera de la franja de servidumbre. | ID TRAMO:280 CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 ID TRAMO:282 PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | NO | 23 | 7 | 2017 | 22 | 0 | 0 | 851 | 2017-07-23 22:00
SIC | 17598636 | STx | 2 | Se produce la falla en la línea 110 kV Chonchi-Quellón producto de cortocircuito monofásico a tierra en la fase "C" debido a contacto de huira de ecaliptus con el tirante de la estructura N°149 tipo "Q". | ID TRAMO:195 CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | NO | 24 | 7 | 2017 | 0 | 29 | 0 | 525 | 2017-07-24 00:29
SIC | 17598638 | STx | 2 | Se produjo la deconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos-Lebu producto de caída de pino sobre la línea entre las estructuras N°513 y N°514 producto de tala de bosques Arauco. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 362,362,362,362 | 2017-07-25 11:46
SING | 1000028 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Central Arica - Arica, por falla a tierra causada por acortamiento de distancia eléctrica entre los conductores y camión pluma, entre las estructuras N°19 y N°20. | --- | NO | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 |  | 2017-07-26 09:19
SIC | 17598643 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada del transformador de poder 110/62/12 kV de S/E Esperanza producto de una mala maniobra en trabajos de puesta en servicio de las nuevas protecciones del trasformador. De acuerdo a lo señalado por el coordinado, la falla se debió a problemas de polaridad de los TTCC que toman las medidas de corrientes de los CCEE hacia las protección diferencial. | ID TRANSFORMADOR:46 ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | NO | 27 | 7 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 283 | 2017-07-27 14:52
SIC | 17598646 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/6/12 kV de S/E Cerro Calera producto de la operación del relé Buchholz debido a error en la configuración de las señales de trip y alarma de mencionado relé. | ID TRANSFORMADOR:49 CERRO CALERA 110 /62/12KV 30MVA | NO | 27 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 283 | 2017-07-27 16:50
SING | 1000029 | STx | 2 | La apertura automática del paño B3 de S/E Parinacota, correspondiente a la línea 66 kV Parinacota – Quiani, fue por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases a causa de sobrecarga, durante la ejecución de trabajos programados en la línea 66 kV Parinacota - Pukará, que involucraron transferencias de consumos hacia el paño B3 de S/E Parinacota, y al no producirse la actualización del estado del grupo de ajustes de las protecciones en la base de datos SCADA y en las pantallas del despacho en tiempo real. | --- | NO | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 |  | 2017-07-30 08:55
SIC | 17598648 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador N°2 de S/E Punitaqui, producto de la operación de la protección diferecial a causa de descarga en cadena de aisladores debido a la gran cantidad de niebla presente en la zona. | ID TRANSFORMADOR:1114 PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | NO | 31 | 7 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 431 | 2017-07-31 07:22
SIC | 17601570 | TA | 2 | Se produjo la desconexión del transformador 110/66 kV de S/E Esperanza, por operación de protección diferencial de transformador implementada en relé ABB RET 650, causada por error de ajuste de la razón de los TTCC del devanado 66 kV del transformador en dicha protección. | ID TRANSFORMADOR:46 ESPERANZA 110/62/12KV 30MVA N°1 | NO | 3 | 8 | 2017 | 15 | 29 | 0 | 283,877 | 2017-08-03 15:29
SIC | 17601573 | STx | 2 | Se producen las desconexiones de los alimentadores 12 kV Emporchi, San Antonio y Aguas Buenas, asociados a la barra Nº1 en S/E San Antonio, a causa de la operación de la protección de sobretensión de barra producto de una falla mecánica en el accionamiento del cambiador de tap bajo carga del transformador 110/12 kV Nº1 en S/E San Antonio. | ID BARRA:1037 BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | NO | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 798,798 | 2017-08-04 18:18
SIC | 17601576 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática, por operación de protecciones, del interruptor 52B1 de S/E Los Buenos Aires, coincidente con la apertura automática, por operación de protecciones, y posterior reconexión automática exitosa del interruptor 52A9 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, debido a deslizamiento de tierra bajo un árbol, lo que provocó su caída sobre los conductores de la mencionada línea. | ID TRAMO:435 CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | NO | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 379,843,1771,1632,394,941,379,940 | 2017-08-05 12:49
SIC | 17601585 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico, ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 884,570,952,368,886 | 2017-08-05 20:45
SIC | 17601591 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52 FT1 de S/E Hualte por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y B. Se presume que la causa de la falla fue originada por el temporal de lluvia y viento presente en la zona, ya que no se encontraron daños en la línea ni en su conjunto de aislación. | ID TRAMO:506 HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | NO | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 638,654,654,654,654 | 2017-08-06 01:02
SIC | 17601597 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Laja, correspondiente a la línea 66 kV Laja - Laja FFCC, ante falla monofásica a tierra en la fase "A" en instalaciones de la empresa EFE. | ID TRAMO:4222 LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | NO | 6 | 8 | 2017 | 3 | 52 | 0 | 939 | 2017-08-06 03:52
SIC | 17601599 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Hualañé – Ranguilí, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras Nº103 y Nº104, producto de una faena de tala de árboles no autorizada. | ID TRAMO:514 HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | NO | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 655,655 | 2017-08-06 16:36
SIC | 17601602 | STx | 2 | Se produce la operación del esquema EDACCEx en S/E Costanera a causa de una presunta disminución de la frecuencia en el Sistema Interconectado Central. | ID SUBESTACION:832 S/E COSTANERA | NO | 8 | 8 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 832,832 | 2017-08-08 22:38
SIC | 17601605 | TA | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maitenes - San Francisco N°1,por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico entre las fases B y C, en momentos en que se registra un fuerte temporal del viento y nieve en la zona. | ID TRAMO:951 LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | NO | 9 | 8 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 860,584 | 2017-08-09 23:02
SIC | 17601608 | STx | 2 | Se produce la desconexión automática de la línea de 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y B, causado por un objeto llevado por el viento hacia los conductores. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 632,1613 | 2017-08-10 14:39
SIC | 17601611 | TA | 2 | En su informe de 48 horas, la falla en la línea 110 kV Cardones - Magnetita fue a causa de acortamiento indebido de distancia de camión con dicha línea, entre las estructuras N°370 y N°371. | ID TRAMO:936 CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | NO | 12 | 8 | 2017 | 12 | 44 | 0 | 883 | 2017-08-12 12:44
SIC | 17601619 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de cortezas de árbol con los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 4 | 8 | 0 | 364,364,364 | 2017-08-13 04:08
SIC | 17601623 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Lautaro - Victoria a causa de la caída de un árbol sobre la línea durante un temporal de viento y lluvia presente en la zona. | ID TRAMO:411 VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 ID TRAMO:410 TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 944,418,942,414,414,414 | 2017-08-13 05:28
SIC | 17601636 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Licanco - Nueva Imperial, debido a caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°156 y N° 157 de la mencionada línea, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:622 LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 839,839,839,839,839 | 2017-08-13 06:38
SIC | 17601642 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche correspondientes a la línea 66kV Temuco - Loncoche N°1 por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 364 y 365 de la línea, a 4.2 km de la S/E Temuco. | ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 8 | 5 | 0 | 840 | 2017-08-13 08:05
SIC | 17601651 | TA | 2 | Apertura automática de interruptor 52B2 de S/E Enlace, correspondiente a la línea 66kV Enlace-Bucalemu por operación de sus protecciones. | ID TRAMO:36 ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 260 | 2017-08-13 09:05
SIC | 17601644 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Charrúa – Chillán fue a causa de fuerte temporal de viento y lluvia, que provoca la caída de dos árboles entre las estructuras N°280 y N°282 del tramo de línea Tres Esquinas – Quilmo, a una distancia registrada por la protección de aproximadamente 42 km desde S/E Charrúa. | ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 9 | 29 | 0 | 825,827 | 2017-08-13 09:29
SIC | 17601655 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Pangue, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, durante un temporal que afectaba a la zona. | ID TRAMO:987 DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 307 | 2017-08-13 09:44
SIC | 17601657 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Cocharcas - Hualte a causa de la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre la línea durante un temporal de viento y lluvia presente en la zona. | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 638,638,654 | 2017-08-13 10:04
SIC | 17601661 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Pangue, debido a caída de árbol que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°180 y N°181, aproximadamente a 28.5 km de S/E Charrúa. | ID TRAMO:294 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 ID TRAMO:562 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 ID TRAMO:1428 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 ID TRAMO:1429 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 ID TRAMO:290 TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 ID TRAMO:1340 TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 ID TRAMO:563 TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | NO | 13 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 | 504 | 2017-08-13 11:23
SIC | 17601653 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Charrúa – Chillán fue a causa de fuerte temporal de viento y lluvia, que provoca la caída de dos árboles en tramos distintos de dicha línea, uno entre las estructuras N°49 y N°50 del tramo Charrúa – Santa Clara, y el segundo entre las estructuras N°150 y N°151 del tramo Tres Esquinas – Santa Clara. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 825 | 2017-08-13 11:27
SIC | 17601647 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Licanco - Nueva Imperial, debido a huira de eucaliptus arrastrada por el viento, la cual hace contacto con el conductor de la fase C en la estructura N° 43 de la línea, durante fuerte temporal de viento y lluvia presente en la zona. | ID TRAMO:622 LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | NO | 13 | 8 | 2017 | 18 | 7 | 0 | 839,839,839 | 2017-08-13 18:07
SIC | 17601663 | STx | 2 | Se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, correspondiente a la línea 66 kV Los Ángeles - Collipulli, presumiblemente a causa del fuerte temporal de viento y lluvia existente en la zona. Además, en forma coincidente con esta reconexión, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de la S/E Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV hacia S/E Los Ángeles. | ID TRAMO:396 LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 ID TRAMO:1565 PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 ID TRAMO:397 NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 ID TRAMO:398 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 ID TRAMO:1566 NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | NO | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 843,843,1771,1632,394,941,379,940 | 2017-08-14 10:30
SING | 17601961 | G | 2 | Se produce la desconexión de la unidad N°2 de la central Cochrane debido a una baja tensión en la excitación del generador. A consecuencia de la falla se origina la operación de esquemas EDAC - BF en el SING. | ID UNIDAD GENERADORA:1968 CCR2 | NO | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 1878,1925,281,1879,1906,1967,1978,1841,1862,1850,1798,1898,1818,1867,1800,1869,967,967,1899,1989,1930,1955,1972,1813 | 2017-08-14 18:53
SIC | 17601672 | STx | 2 | La desconexión de la línea de 66 kV Maule-Talca N°2 y la apertura del interruptor 52B3 en S/E Talca se originan a causa de la rotura de una matriz de agua, bajo las estructuras N°8 y N°9, que provoca descargas eléctricas en los conductores de la línea. | ID TRAMO:570 MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 ID TRAMO:466 SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | NO | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 411,411,440,660,361,1613,632,407,659,436,632,632,440,440,411,411,411 | 2017-08-16 09:26
SIC | 17601690 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, debido a descarga provocada por ave que hizo contacto con los conductores en la estructura N°42 de la mencionada línea. | ID TRAMO:1042 TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 ID TRAMO:77 SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | NO | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 784,284 | 2017-08-16 09:47
SIC | 17601863 | O | 2 | De acuerdo con lo informado por Codelco Andina, se produjo falla a tierra en cable 33 kV Nivel 11 - EM2, sin indicar una causa determinada para dicha falla. | Instalaciones pertenecientes a Codelco chile- División Andina | NO | 18 | 8 | 2017 | 9 | 8 | 0 | 300 | 2017-08-18 09:08
SIC | 17601868 | TT | 2 | Apertura del interruptor 52BT22 de S/E Melipulli producto de la operación del relé de monitoreo de presión de gas SF6. El envío de la señal se debió a una pérdida de aislación galvánica entre los contactos del relé. | ID INTERRUPTOR:7167 IM S/E MELIPULLI BT22 | NO | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 520,520,520 | 2017-08-19 13:22
SIC | 17601872 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chiloé - Ancud, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de árbol con los conductores de la línea. | ID TRAMO:634 ANCUD - CHILOE 110KV C1 | NO | 22 | 8 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 503,503 | 2017-08-22 00:15
SIC | 17601896 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Picarte - Corral a causa de una falla monofásica a tierra producida por corteza de eucaliptus que cae sobre la línea en la estructura N°63. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 22 | 8 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 502 | 2017-08-22 05:10
SIC | 17601879 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Victoria fue a causa de fuerte temporal de viento y lluvia existente en la zona, que provoca la caída de un árbol entre las estructuras N°181 y N°182, a una distancia de 19.5 km desde S/E Temuco, con el consecuente corte del conductor de la fase central. Además, se produce el desplazamiento del conductor de la fase central en la estructura N°180A, quedando apoyado sobre la cruceta. | ID TRAMO:409 PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 ID TRAMO:408 LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 ID TRAMO:410 TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 ID TRAMO:411 VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | NO | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 418,942,414,408,944,441,441 | 2017-08-22 06:02
SIC | 17601898 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea Enlace - Bucalemu, debido a caída de árbol sobre los conductores de la línea, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:36 ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | NO | 22 | 8 | 2017 | 8 | 1 | 0 | 260 | 2017-08-22 08:01
SING | 17601989 | TA | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa Minera Meridian, se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°130 de la línea. | ID TRAMO:3196 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón | NO | 22 | 8 | 2017 | 8 | 10 | 0 | 1866 | 2017-08-22 08:10
SIC | 17601900 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por caída de árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°26, durante la presencia de temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:405 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | NO | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 942,414,414,414,414,414 | 2017-08-22 09:02
SING | 17601986 | TA | 2 | Apertura del interrptor52HACL de S/E KM6 producto de una intervención en el sistema de control, al momento que se estaban realizando trabajos de seguimiento a los cables de control según la SP:205023. | ID SUBESTACION:1885 S/E KM6 | NO | 22 | 8 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 1929 | 2017-08-22 16:08
SIC | 17601907 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, entre las estructuras N°17 y N°18, que provoca el corte del conductor de la fase “A”, a una distancia aproximada de 2.9 km desde S/E Loncoche y de 77 km desde S/E Temuco. | ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | NO | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 1731,442 | 2017-08-23 06:09
SIC | 17601922 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue, debido a caída de árbol sobre los conductores de la línea entre las estructuras N°251 y N°252, ubicadas a 9.2 km de S/E Carampangue, producto del fuerte viento y el reblandecimiento del terreno ocasionado por las lluvias en la zona. | ID TRAMO:383 CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | NO | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 387,415,1631,362 | 2017-08-23 15:36
SIC | 17601929 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52B1 en S/E Laja, asociado a la LT 66 kV Laja – Laja (FFCC) debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la línea cuya propiedad corresponde al cliente EFE. | ID TRAMO:4222 LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | NO | 24 | 8 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 939 | 2017-08-24 09:01
SIC | 17601931 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Pangue por operación de protecciones, debido a causas que se desconocen. | ID TRAMO:987 DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | NO | 24 | 8 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 2018,307 | 2017-08-24 13:49
SIC | 17601934 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52BT1 del transformador 154/66 kV de S/E Linares, en respaldo al interruptor 52B2 asociado a la línea 66 kV Linares - Villa Alegre. La falla fue producida por el acortamiento de distancia de un ave con la línea en la estructura N°161 provocando un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B. | ID TRAMO:1126 VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 ID TRAMO:319 TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | NO | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 476,933,850,449,851 | 2017-08-25 08:23
SIC | 17601949 | TT | 2 | Se produjo la desconexión de las secciones N°1 y N°2 de barra de 220 kV de S/E Paposo, debido a recepción de trip externo desde ambas unidades TG de Central Taltal. | ID BARRA:511 BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 ID BARRA:1631 BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | NO | 26 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 582 | 2017-08-26 09:05
SIC | 17601951 | TA | 2 | Se produce simultáneamente la apertura intempestiva del interruptor 52J1 en S/E Los Maquis por aceleración del esquema de teleprotección y la apertura intempestiva del interruptor 52J1 ubicado en Tap El Llano producto de falla en la línea 220kV Tal El Llano - SAG. | ID TRAMO:921 TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | NO | 28 | 8 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 1056 | 2017-08-28 19:51
SIC | 17601953 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 110kV Chonchi - Quellón producto de cortocircuito bifásico debido a caída de árbol sobre la línea en tala de árbol por acción de terceros. | ID TRAMO:195 CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | NO | 29 | 8 | 2017 | 11 | 14 | 0 | 525 | 2017-08-29 11:14
SING | 17601991 | TA | 2 | Se produce la desconexión del transformador 220/23 kV de la S/E Mantos Blancos producto Flash Over en fase 2 en condiciones de lavado de aisladores de acuerdo a la SP N°205698 | ID TRANSFORMADOR:1575 MANTOS BLANCOS 220/23 KV | NO | 31 | 8 | 2017 | 10 | 53 | 0 | 1899 | 2017-08-31 10:53
SIC | 17601955 | STx | 2 | Desconexion forzada de la línea 66kV Cocharcas - Hualte producto de choque a poste N°136 el cual causa fractura de éste y la desconexión forzada del Interruptor 52B5 de Cocharcas por operación de protecciones. | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 638,638,638,654,654 | 2017-08-31 18:02
SIC | 17604503 | TA | 2 | De acuerdo con lo indicado por Transemel S.A., se produce la desconexión de la LT 66 kV Parinacota - Quiani a causa de una falla monofásica a tierra producida por el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°36 de la LT 66 kV Tap Off Quiani - Quiani. | ID TRAMO:3186 66 kV Parinacota - Quiani | NO | 1 | 9 | 2017 | 0 | 39 | 0 | 1924 | 2017-09-01 00:39
SING | 17604503 | TA | 2 | De acuerdo con lo indicado por Transemel S.A., se produce la desconexión de la LT 66 kV Parinacota - Quiani a causa de una falla monofásica a tierra producida por el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°36 de la LT 66 kV Tap Off Quiani - Quiani. | ID TRAMO:3186 66 kV Parinacota - Quiani | NO | 1 | 9 | 2017 | 0 | 39 | 0 | 1924 | 2017-09-01 00:39
SIC | 17604406 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23kV N°2 de S/E Panguipulli, por operacióndel relé Buchholz. | ID TRANSFORMADOR:1302 PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | NO | 1 | 9 | 2017 | 14 | 3 | 0 | 517 | 2017-09-01 14:03
SIC | 17604408 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66kV Los Peumos- Curacautín, debido al contacto de corteza de eucaliptus, llevada por el viento, con la ailación de la fase B de la línea, en la estructura N° 175. Esto provocó un cortocircuito monofásico a tierra, el cual fue despejado por el sistema de protecciones. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 1 | 9 | 2017 | 15 | 48 | 0 | 364 | 2017-09-01 15:48
SIC | 17604410 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea 66kV Los Peumos - Curacautín, debido al contacto de corteza de eucaliptus, llevada por el viento, con la aislacion de la fase B y C de la línea, en la estructura N° 170. Esto provocó un cortocircuito bifásico entre las fases B y C. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 1 | 9 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 364,364 | 2017-09-01 19:35
SIC | 17604413 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución fue a causa de error operacional durante trabajos de mantenimiento consistentes en la normalización de la posición del switch de accionamiento local del interruptor 52B3 de S/E San Javier, con el fin de dejarlo en concordancia con su posición real, en circunstancias que dicho equipo se encontraba en estado de operación remoto, produciéndose su apertura indeseada al no contar con los bloqueos necesarios para evitar su accionamiento ante dicho estado. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 632,632 | 2017-09-04 09:56
SIC | 17604505 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por ELIQSA, se produjo la desconexión del transformador N°1 110/13.8 kV de S/E Palafitos, por operación de protección diferencial de transformador, la cual es inmediatamente posterior a reconexión automática monopolar de la línea 110 kV Cóndores - Palafitos en ambos extremos, ante una falla transitoria en dicha línea. | ID TRAMO:2860 110 kV Cóndores - Palafitos | NO | 5 | 9 | 2017 | 6 | 3 | 0 | 1916,1916 | 2017-09-05 06:03
SING | 17604505 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por ELIQSA, se produjo la desconexión del transformador N°1 110/13.8 kV de S/E Palafitos, por operación de protección diferencial de transformador, la cual es inmediatamente posterior a reconexión automática monopolar de la línea 110 kV Cóndores - Palafitos en ambos extremos, ante una falla transitoria en dicha línea. | ID TRAMO:2860 110 kV Cóndores - Palafitos | NO | 5 | 9 | 2017 | 6 | 3 | 0 | 1916,1916 | 2017-09-05 06:03
SIC | 17604416 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 66 kV de S/E Pullinque, por operación de su relé maestro sin un origen determinado de la causa de esta operación. | ID BARRA:313 BA S/E PULLINQUE 66KV | NO | 9 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 474 | 2017-09-09 16:19
SIC | 17604420 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV en S/E Guanaco a causa de un cortocircuito trifásico entre sus fases producto del desprendimiento de un conductor desde su prensa en la S/E. | ID BARRA:2719 BA S/E GUANACO 13.8 KV | NO | 9 | 9 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2028 | 2017-09-09 16:28
SIC | 17604418 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 66 kV de S/E Pullinque, por operación de su relé maestro sin un origen determinado de la causa de esta operación. | ID BARRA:313 BA S/E PULLINQUE 66KV | NO | 9 | 9 | 2017 | 17 | 49 | 0 | 474 | 2017-09-09 17:49
SIC | 17604422 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52B4 de S/E Los Ángeles y 52B1 de S/E Los Buenos Aires, por orden de sus protecciones debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C. Reconexión automática con éxito solo en el extremo de S/E Los Ángeles, afectando a los consumos conectados entre las SS/EE Negrete y Collipulli. | ID TRAMO:396 LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | NO | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 843,1771,1632,379,941,940,394 | 2017-09-10 11:57
SIC | 17604430 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea Catemu-Los Ángeles 44 kV por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por incendio bajo la línea entre los vanos de las estructuras 55 y 56, provocado de forma intencional. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 11 | 9 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 786 | 2017-09-11 19:14
SIC | 17604433 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a falla bifásica a tierra entre las fases A y C, sin un origen determinado para la causa de la falla. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 1613,632 | 2017-09-14 16:20
SIC | 17604436 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Pacífico, la cual es causada por descarga eléctrica en estructura de Tap Off Santa Fe Energía, originada por prensa del conductor de la fase A soltada por fuertes vientos presentes en la zona. | ID TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 ID TRAMO:1019 TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 ID TRAMO:1083 NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 ID TRAMO:94 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | NO | 15 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 890,889 | 2017-09-15 09:59
SIC | 17604439 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Los Negros, producto de una orden de trip errónea sobre el interruptor 52ET1 de la subestación, atribuida a contactos sulfatados en sistema de control asociado al transformador Nº1 66/23 kV. | ID SUBESTACION:507 S/E LOS NEGROS | NO | 15 | 9 | 2017 | 20 | 24 | 0 | 507 | 2017-09-15 20:24
SIC | 17604441 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 110 kV Diego de Almagro - El Salado a causa de una falla monofásica a tierra producida por el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°168. | ID TRAMO:400 DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 ID TRAMO:1512 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | NO | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 619,571 | 2017-09-16 09:53
SING | 17604441 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 110 kV Diego de Almagro - El Salado a causa de una falla monofásica a tierra producida por el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°168. | ID TRAMO:400 DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 ID TRAMO:1512 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | NO | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 619,571 | 2017-09-16 09:53
SIC | 17604444 | TA | 2 | Se produjo una falla monofásica a tierra en la fase C en la línea 33 kV EM1 – EM2, sin indicar una causa determinada para dicha falla. | El consumo en S/E Saladillo es equivalente al consumo de S/E 11B, producto de que Codelco Andina tiene asignado en dicha subestación el respectivo punto de control. | NO | 18 | 9 | 2017 | 17 | 53 | 0 | 903,902,897 | 2017-09-18 17:53
SIC | 17604678 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110kV Arica-Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por contacto de ave con conductores. | Arica - Tap_Mal_Paso - Tap_Vitor - Tap_Cuya - Tap_Chiza - Tap_Dolores - Tap_Cerro_Balcon - Pozo Almonte | NO | 18 | 9 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 1982,1949,1951 | 2017-09-18 20:04
SING | 17604678 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110kV Arica-Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por contacto de ave con conductores. | Arica - Tap_Mal_Paso - Tap_Vitor - Tap_Cuya - Tap_Chiza - Tap_Dolores - Tap_Cerro_Balcon - Pozo Almonte | NO | 18 | 9 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 1982,1949,1951 | 2017-09-18 20:04
SIC | 17604450 | STx | 2 | Operación de dos fases de los desconectadores fusibles 44 kV del Transformador 44/12 kV Nº 3 en subestación S/E San Felipe, provocando la pérdida de tensión de la línea 44 kV FF.CC. Andes - Hermanos Clark circuitos 1 y 2, afectando a las subestaciones 44/12 kV Río Blanco y Juncal. | ID TRANSFORMADOR:1256 SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | NO | 20 | 9 | 2017 | 12 | 29 | 50 | 797,783 | 2017-09-20 12:30
SIC | 17604453 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada del transformador N°2 de S/E Lirquén producto de acortamiento de distancia de gaviota con conductor de barra en 66 kV del transformador T-2, generando la operación del relé maestro por orden de la protección diferencial, con la consiguiente apertura de los interruptores 52CT2 y 52BT | ID TRANDFORMADOR:679 LIRQUEN 66/15KV 18.7MVA | NO | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 422,422,422,422 | 2017-09-21 09:30
SIC | 17604458 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada del transformador N°3 de S/E Cauquenes producto de intervención fortuita en contactor de control durante trabajos de verificación de funcionamiento de ventiladores en transformador. | ID TRANSFORMADOR:1137 CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | NO | 21 | 9 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 630 | 2017-09-21 16:45
SIC | 17604460 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 110 KV Puente Alto – Costanera, provocada por incendio de basura y matorrales en las cercanías de las estructuras N° 70 y N° 71 de la Línea mencionada. | ID TRAMO:625 PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | NO | 21 | 9 | 2017 | 19 | 10 | 5 | 832,832 | 2017-09-21 19:10
SIC | 17604463 | STx | 2 | Desconexion forzada de la línea 66kV Tres Pinos-Lebu, a causa de una falla monofásica a tierra producida por corteza de eucaliptus llevada por el viento que cae sobre la línea en la estructura N°525. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 362,362,362 | 2017-09-23 20:23
SIC | 17604467 | STx | 2 | Se produce la desconexión del Transformador T1 de 66/15kV de la S/E La Manga producto de la operación intempestiva de la Protección diferencial asociada a Transformador de Poder T1. | ID TRANSFORMADOR:299 LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | NO | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 640,640,640,640 | 2017-09-23 20:53
SIC | 17604682 | STx | 2 | Interrupción forzada del Transformador 220/23 kV N°4 de S/E Mejillones producto de la operación de las protecciones 50N‐51N sin un origen determinado a la fecha de emisión del presente reporte. | ID TRANSFORMADOR:312 Mejillones 220/115/13.8 kV Consumos recuperados el día 25/09 corresponden a los del alimentador Puntas de Angamos. | NO | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 1902,1902,1902,1902,1902,1902,1902,1902 | 2017-09-24 20:51
SING | 1000037 | T A | 2 | Interrupción forzada del Transformador 220/23 kV N°4 de S/E Mejillones producto de la operación de las protecciones 50N‐51N sin un origen determinado a la fecha de emisión del presente reporte. | --- | NO | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 |  | 2017-09-24 20:51
SING | 17604682 | STx | 2 | Interrupción forzada del Transformador 220/23 kV N°4 de S/E Mejillones producto de la operación de las protecciones 50N‐51N sin un origen determinado a la fecha de emisión del presente reporte. | ID TRANSFORMADOR:312 Mejillones 220/115/13.8 kV Consumos recuperados el día 25/09 corresponden a los del alimentador Puntas de Angamos. | NO | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 1902,1902,1902,1902,1902,1902,1902,1902 | 2017-09-24 20:51
SIC | 17604475 | STx | 2 | Pérdida de servicio en S/E Costanera, a raíz de falla de origen aún no determinado en línea 110 KV Puente Alto – Costanera, propiedad de EEPA. | ID TRAMO:625 PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | NO | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 832,832,832 | 2017-09-26 16:20
SIC | 17604481 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 66kV Pan de Azúcar-Marquesa, específicamente entre las estructuras N°13 y N°14 del tramo San Joaquín – Marquesa aproximadamente a 2 km de la S/E Pan de Azúcar. De acuerdo a lo informado, se produce la descarga de la fase C a tierra producto de acortamiento de distancia de camión grúa de propiedad de terceros. | ID TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 26 | 9 | 2017 | 17 | 9 | 0 | 430,430 | 2017-09-26 17:09
SIC | 17604484 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la SE Castro producto de la operación no deseada de interruptores 52HT1 y 52ET1 debido a activación de protección 87T por saturación divergente en relación a los otros del TC t.b. correspondiente a la fase A, lado 110kV del trasformador N°1. | ID INTERRUPTOR:7405 IM S/E CASTRO HT1 ID INTERRUPTOR:7402 IM S/E CASTRO ET1 | NO | 28 | 9 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 527 | 2017-09-28 15:30
SIC | 17604486 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín, en estructura N° 165, ubicada a 30,9 km desde S/E Los Peumos debido a corteza de eucalipto llevada por el viento hace contacto con fase central y estructura N°165, provocando descarga a tierra. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 364,364,364,364 | 2017-09-29 15:05
SIC | 17604494 | TA | 2 | De acuerdo a la información entregada por Colbún transmisión se produce la desconexión forzada de los Circuitos N°1 y N°2 220 kV Colbún- Candelaria, sin reconexión automática, por operación de la protección de Distancia. | ID TRAMO:92 CANDELARIA - MINERO 220KV C1 ID TRAMO:120 CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | NO | 30 | 9 | 2017 | 4 | 43 | 0 | 234 | 2017-09-30 04:43
SIC | 17604497 | STx | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52HT7 de la S/E Pan de Azúcar y la consiguiente desconexión de la línea de 110 kV Pan de Azúcar – El Indio, propiedad de CGE, por operación de sus sistemas de protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A. | ID TRAMO:173 PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | NO | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 419,672 | 2017-09-30 14:52
SIC | 17604500 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín, entre estructuras N°162-163, ubicadas a 30,6 km desde S/E Los Peumos debido a corteza de eucalipto llevada por el viento hace contacto entre fases A-B en estructuras N°162-163, provocando descarga entre fases. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 30 | 9 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 364,364 | 2017-09-30 14:58
SIC | 17604729 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea 220 kV Encuentro ‐ Sierra Gorda N°1, por interrupción de la S/E Cerro Dominador producto de chicote dañado de la Fase A de la trampa de Onda del Paño J1. | ID TRAMO:3004 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 | NO | 30 | 9 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 1930 | 2017-09-30 17:34
SING | 17604729 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea 220 kV Encuentro ‐ Sierra Gorda N°1, por interrupción de la S/E Cerro Dominador producto de chicote dañado de la Fase A de la trampa de Onda del Paño J1. | ID TRAMO:3004 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 | NO | 30 | 9 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 1930 | 2017-09-30 17:34
SIC | 17604704 | G | 2 | Desenganche de la unidad U16 con 178 MW, frecuencia inicial 49.95 Hz frecuencia de falla 49.039 Hz, posteriormente a las 21:38 la frecuencia llega a 48.897 Hz con operación del 2do escalón del EDAC. | ID UNIDAD:1996 U16-TG | NO | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 1848,1878,1898,1818,1841,1850,1862,1867,1869,1918,281,1899,1935,1989,1930,1865,1903,1813 | 2017-09-30 21:26
SING | 17604704 | G | 2 | Desenganche de la unidad U16 con 178 MW, frecuencia inicial 49.95 Hz frecuencia de falla 49.039 Hz, posteriormente a las 21:38 la frecuencia llega a 48.897 Hz con operación del 2do escalón del EDAC. | ID UNIDAD:1996 U16-TG | NO | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 1848,1878,1898,1818,1841,1850,1862,1867,1869,1918,281,1899,1935,1989,1930,1865,1903,1813 | 2017-09-30 21:26
SING | 17608402 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52BT de la S/E Palestina, correspondiente a la línea 66 KV Tap Off Palestina - El Peñón, producto de una falla a tierra, provocada por ave electrocutada en estructura N° 75. | Línea 66 KV Tap Off Palestina - El Peñón | NO | 4 | 10 | 2017 | 8 | 45 | 0 | 1866 | 2017-10-04 08:45
SIC | 17607162 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66kV Chacahuín-Ancoa por falla en la línea 66kV Tap Off Putacán-Embalse Ancoa, la cual no es despejada desde el SIC por el interruptor 52B1 de tap off Putacán debido a error de la parametrización en la direccionalidad de la protección de distancia a dicho interruptor, ante lo cual la falla es despejada en respaldo por el 52 B1 de S/E Chacahuín. | ID TRAMO:282 PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | NO | 4 | 10 | 2017 | 11 | 15 | 0 | 851 | 2017-10-04 11:15
SIC | 17607164 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro, por operación de protecciones ante falla atribuida al mal tiempo que afectaba a la zona. | ID TRAMO:174 VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 ID TRAMO:183 RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | NO | 4 | 10 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 672 | 2017-10-04 16:10
SIC | 17607166 | STx | 2 | Se producen las desconexiones de las barras 12 kV A y B, y del transformador 110/12 kV Nº1 en S/E Mariscal, a causa de la operación del relé maestro del transformador 110/12 kV Nº1, por función diferencial de transformador 87T, y la operación en respaldo del relé de sobrecorriente de fase del paño H1 en S/E Mariscal producto de descargas entre fases y tierra en barras de media tensión de S/E Mariscal originadas presumiblemente por hilo curado de volantín encontrado en patio del transformador. | ID TRANSFORMADOR:1289 MARISCAL 110/12kV 30MVA T1 | NO | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 1634,1634,1634,1634 | 2017-10-05 04:24
SIC | 17607171 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Penco, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras N°92 y 93 dela línea 66 kV Penco - Tomé. | ID TRAMO:339 PENCO - TOME 66KV C1 | NO | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 413,413,413,427,427,427,427,427 | 2017-10-05 09:36
SIC | 17607180 | TA | 2 | La desconexión de la línea 66kV Enlace-Bucalemu fue a causa de la caída de una rama sobre los conductores, provocando una falla bifásoca con la consecuente operación de la función instantánea de sobrecorriente de fases del paño B2 de S/E Enlace, en circunstancias que existía un temporal de vienta y lluvia en la zona. | ID TRAMO:36 ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | NO | 5 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 260 | 2017-10-05 13:38
SIC | 17607182 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/12 kV, de S/E Club Hípico, debido a presencia de humedad en caja de conexiones del relé de presión súbita del citado transformador. | ID TRANFSFORMADOR:332 CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | NO | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 685,685,685,685,685,685 | 2017-10-05 15:04
SIC | 17607189 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, por corte de conductor entre las estructuras N° 273 y N°274, originado por caída de árbol debido a ablandamiento del terreno a causa de lluvias y fuerte viento presente en la zona. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 825,827 | 2017-10-05 16:11
SIC | 17607192 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué, por operación de protecciones ante falla atribuida a acto vandálico que provocó la destrucción de la estructura Nº194 de la línea. | ID TRAMO:21 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 499,499,499,499 | 2017-10-06 02:45
SIC | 17607197 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a cortocircuito bifásico entre fases B y C, a causa de la caída de una árbol en vano ubicado entre las estructuras Nº228 y Nº229 de la línea. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 9 | 10 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 1613 | 2017-10-09 09:01
SIC | 17607199 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, correspondiente a la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué, producto de un cortocircuito trifásico provocado por un atentado a la línea, derribando la estructura N°278 de la línea. | ID TRAMO:21 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 499,499,499,499 | 2017-10-10 02:40
SIC | 17607204 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E San Juan fue ocasionada por un gato que hace contacto con los bushing del lado barra del interruptor 52C12 de dicha subestación. | ID BARRA:384 BA S/E SAN JUAN 13.2KV | NO | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 491,491,491 | 2017-10-10 21:10
SIC | 17607208 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 13.2 kV de S/E Rauquén, por operación de protecciones ante fallas en instalaciones de distribución. | ID BARRA:120 BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | NO | 11 | 10 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 359 | 2017-10-11 12:58
SING | 17607516 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Antofagasta - Mejillones, por falla a tierra provocada por choque de máquina removedora de escombros con estructura N°194 de dicha línea. | ID TRAMO:2868 110 kV Mejillones - Antofagasta: Antofagasta - Tap Off Desalant ID TRAMO:2869 110 kV Mejillones - Antofagasta: Tap Off Desalant - Mejillones | NO | 12 | 10 | 2017 | 10 | 39 | 0 | 1950 | 2017-10-12 10:39
SIC | 17607210 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Lo Maquis, ante una activación errónea de su protección diferencial luego del cierre manual del interruptor 52J2, asociado al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Los Maquis - Quilapilún. | ID TRAMO:45 TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 ID TRAMO:1628 QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 ID TRAMO:4358 QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | NO | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 799,799,799,801,801,801,801,801,857,897,902,898 | 2017-10-12 20:21
SIC | 17607378 | STx | 2 | Debido a una baja frecuencia en la isla eléctrica correspondiente al sistema Aconcagua 110 kV se produjo la operación de los esquemas EDAC-BF y EDAC-CEX en las SS/EE San Felipe y San Rafael, y finalmente, el colapso de la isla eléctrica. | --- | NO | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 857,799,801,801,797,783,897,896,899,900 | 2017-10-12 20:33
SIC | 17607402 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Charrúa correspondiente a la línea 66kV Charrúa-Laja, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A. En el recorrido de la línea posterior a la falla se encontró una piola de acero en una de las fases de la estructura N°46 de la línea. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 13 | 10 | 2017 | 0 | 38 | 0 | 577 | 2017-10-13 00:38
SIC | 17607399 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador N°1 66/23 kV y la barra Nº1 23 kV en S/E Cañete a causa de la operación de la protección de distancia de transformador (21T), que actúa sobre el relé maestro (86T), al momento de registrarse la desconexión de la LT 66 kV Coronel - Horcones Nº1 con reconexión automática exitosa. | ID TRANSDFORMADOR:1102 CANETE 69/24KV 16MVA ID BARRA:1339 BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | 13 | 10 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 1631 | 2017-10-13 10:31
SIC | 17607404 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Molina fue a causa de descarga en un cable subterráneo de media tensión, correspondiente a la acometida del banco de condensadores N°1 2.4 MVAr, sin indicar mayores antecedentes sobre el origen de dicha descarga. | ID TRANSFORMADOR:1388 MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | NO | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 360,360,360 | 2017-10-14 00:44
SIC | 17607408 | TA | 1 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación. Lo anterior, causado por el levantamiento de polvo debido a tránsito de vehículos cerca de la línea. | ID TRAMO:910 DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | NO | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 569 | 2017-10-14 04:27
SIC | 17607411 | STx | 2 | Se produjo una falla a tierra de origen transitorio en la línea 66kV San Javier-Constitución, originando sólo la apertura del extremo Constitución de dicha línea y la operación del EDAC BF modo isla en S/E Constitución, sin un origen determinado para esta falla. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 632 | 2017-10-14 11:54
SIC | 17607413 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de protecciones ante un desbalance de corrientes producto de la apertura de un puente del conductor de la fase B en la estructura Nº370 de la línea provocada por un ave. | ID TRAMO:506 HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | NO | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 654,654,654 | 2017-10-14 23:20
SIC | 17607438 | STx | 2 | Se producen las aperturas intempestivas de los interruptores 52H1 y 52H2 en S/E Castro a causa de la operación de la función 50BF del relé 87T correspondiente al transformador 110/23 kV Nº1, durante el desarrollo de trabajos programados en S/E Castro. | ID TRANSFORMADOR:321 CASTRO 115/24KV 16MVA. | NO | 15 | 10 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 505,525 | 2017-10-15 13:34
SIC | 17607443 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, correspondiente a la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué, producto de un cortocircuito provocado por un atentado que derribó las estructuras N°91 y 92 de la línea. | ID TRAMO:21 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 499,499,499,499 | 2017-10-15 22:51
SIC | 17607500 | O | 2 | La desconexión forzada del transformador N°4 66/15 kV de S/E San Fernando se produce por la operación de su protección diferencial a causa de descarga provocada por el contacto de un gato con sus bushings del lado 15 KV. | ID TRANSFORMADOR:206 SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | NO | 16 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 404,404 | 2017-10-16 22:51
SIC | 17607503 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro-El Salado por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico en la fase C, ocasionado por la ruptura de capacidad dieléctrica en aislador de pedestal en la S/E El Salado. | ID SUBESTACION:571 S/E EL SALADO | NO | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 619,571 | 2017-10-18 03:08
SIC | 17607506 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro-El Salado por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico en la fase B, ocasionado por la ruptura de capacidad dieléctrica en aislador de pedestal en la S/E El Salado. | ID SUBESTACION:571 S/E EL SALADO | NO | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 619,571 | 2017-10-18 07:08
SIC | 17608405 | STx | 1 | Desconexión del 52ET2 a solicitud de CGE, por mantenimiento en TF T2 S/E Pillanlelbun. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV * | NO | 22 | 10 | 2017 | 9 | 11 | 0 | 441 | 2017-10-22 09:11
SIC | 17607509 | STx | 2 | Operación automática del interruptor 110 kV de línea 110kV San Bernardo - Malloco, debido a descarga causada por ave en el portal N°5. | ID TRAMO:431 SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | NO | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 717 | 2017-10-23 06:30
SING | 17607520 | G | 2 | De acuerdo a IRF 4647 se produjo el desenganche de las unidades CTA y CTH con 160 MW C/U por problemas en la cántara debido a gran acumulación de algas, consecuentemente la frecuencia llegó a 48.83 HZ provocando la pérdida de 100 MW aproximadamente por operación del EDAC hasta el 3er escalón. | ID UNIDAD GENERADORA:1964 CTA1 ID UNIDAD GENERADORA:2017 CTH1 | NO | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 1848,1878,1868,1818,1841,1850,1862,1867,1869,1892,967,1872,1899,1935,1989,1930,1955,1972,1813 | 2017-10-27 02:53
SIC | 17607511 | STx | 2 | Desconexion forzada de la línea 66 kV Concepción-Coronel C1 y C2 debido a la caída de un árbol sobre los conductores de ambas líneas producto del fuerte temporal de lluvia y viento que afectaba la zona. | ID TRAMO:438 CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 ID TRAMO:439 TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 ID TRAMO:460 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 ID TRAMO:462 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 ID TRAMO:461 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | NO | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 982,943,463,424 | 2017-10-31 19:19
SEN | 17610005 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52J3 de S/E Carrera Pinto, afectando los consumos de S/E La Coipa. | ID SUBESTACION:563 S/E CARRERA PINTO | NO | 1 | 11 | 2017 | 19 | 46 | 0 | 969 | 2017-11-01 19:46
SEN | 17610007 | STx | 2 | Falla en la línea 66kV San Fernando-Paniahue fue a causa de caída de árbol sobre los conductores de ñas fases A y B, entre las estructuras N°206 y N° 207 del trammo comprendido por las subestaciones Nancagua y Paniahue, a una distancia de 30.38 km desde S/E San Fernando. | ID TRAMO:941 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 ID TRAMO:498 PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | NO | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 651,648,648,648 | 2017-11-02 04:29
SEN | 17610012 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corteza de árbol arrastrada por el viento que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°167 y N°168, a una distancia de 43.5 km desde S/E Temuco, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | NO | 4 | 11 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 840,839 | 2017-11-04 18:39
SEN | 17610015 | STx | 2 | Se produjo una falla de tipo transitoria en la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo que origina la apertura automática del 52B3 de S/E Paine junto con la apertura por operación de protecciones del 52BT1 de S/E Papelera Talagante, provocando la operación en isla eléctrica de central CMPC Tissue con los consumos de esta última S/E durante aproximadamente 1.3 segundos, desconectándose dicha central por falla en turbina. Finalmente el 52B3 de S/E Paine reconecta automáticamente de forma exitosa. | ID TRAMO:428 66KV C1 | NO | 5 | 11 | 2017 | 6 | 25 | 0 | 1636 | 2017-11-05 06:25
SEN | 17610017 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66kV de S/E Linares, por operación de la protección 52B3 ante una intervención fortuita de los sistemas de control de dicho interruptor durante trabajos programados. | ID INTERRUPTOR:2716 IM S/E LINARES B3 | NO | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 851,449 | 2017-11-05 14:25
SEN | 17610020 | STx | 2 | Se producen las deconexiones del transformador 110/23kV N°1 y de la barra 23 kV N°1 en S/E Caldera, producto de la operación del relé maestro del transformador 110/23kV N°1 a causa de la operación de su proteccion diferencial(87T), la cual es originada por la pérdida de aislación en el pararrayos del transformador N°1. | ID PARARRAYOS:47 PR S/E CALDERA 110KV HT1 | NO | 6 | 11 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 617,617 | 2017-11-06 09:10
SEN | 17610023 | STx | 2 | La desconexión forzada de la linea 66kV Charrúa-Laja fue a causa de una falla monofasica a tierra en la fase A ante corte de conductor provocado por robo, entre las estructuras N°133 y N°134, aproximadamente a 26km desde la S/E Charrúa. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 7 | 11 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 577 | 2017-11-07 15:16
SEN | 17610030 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Victoria-Lautaro, por operación de protecciones, cuyo origen no ha sido determinado. | ID TRAMO:410 TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 ID TRAMO:411 VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | NO | 8 | 11 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 944 | 2017-11-08 20:29
SEN | 17610032 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/13.4 kV de S/E Bollenar por activación de su relé maestro ante orden de trip errónea de la protección de temperatura de aceite e imagen térmica del transformador. | ID TRANSFORMADOR:2476 BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | NO | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 629,629,629,629 | 2017-11-10 17:00
SEN | 17610037 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 44kV en S/E Catemu, asociado a la línea 44kV Catemu-Los Ángeles a causa de un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°148 y N°149. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 12 | 11 | 2017 | 11 | 16 | 0 | 786 | 2017-11-12 11:16
SEN | 17610055 | STx | 2 | La desconexión de la línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes N°1 en S/E FFCC Andes fue a causa de una falla monofásica del tipo transitoria en la fase A, sin poder determinar su origen y localización. | ID TRAMO:706 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 ID TRAMO:6 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 ID TRAMO:704 PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 ID TRAMO:702 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 ID TRAMO:703 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | NO | 13 | 11 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 797,783 | 2017-11-13 08:29
SEN | 17610058 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Tres Pinos-Lebu, debido a rama de pino que se despendió en dirección hacia la línea durante la faena de tala de árboles, haciendo contacto con los conductores entre las estructuras N°531 y N°532 de la mencionada línea. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 14 | 11 | 2017 | 12 | 26 | 0 | 362 | 2017-11-14 12:26
SEN | 17610060 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea de la barra N°2 66kV de S/E Pullinque, por operación de su relé maestro, sin un origen determinado de la causa de esta operación. | ID BARRA:313 BA S/E PULLINQUE 66KV | NO | 17 | 11 | 2017 | 13 | 55 | 0 | 474 | 2017-11-17 13:55
SEN | 17610062 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos – La Unión fue a causa de una falla monofásica a tierra en la fase “B” provocada por excremento de ave sobre la estructura N°232, a una distancia indicada por la protección de 6.24 km desde S/E La Unión. | ID TRAMO:161 LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 ID TRAMO:162 PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 ID TRAMO:163 PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | NO | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 519,854 | 2017-11-18 07:02
SEN | 17610073 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, debido a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°48 y N°49, ubicadas a 6.75 km desde S/E Charrúa en el tramo de línea 66 kV Charrúa - Tap Santa Clara. Lo anterior, ocasionado por erosión del suelo provocada por canal de agua. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 825,827 | 2017-11-20 22:17
SEN | 17610248 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa, durante la ejecución de trabajos programados en dicha S/E, por operación de relé maestro de barra 110 kV, debido a que el contacto de la vía de trip entre el relé maestro del transformador 220/110 kV de dicha S/E y el relé maestro de barra 110 kV, se encontraba cortocircuitado. | ID BARRA:988 BA S/E AGUA SANTA BARRA 110KV N° 1 | NO | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 787,804,791,790,777 | 2017-11-21 03:28
SEN | 17610254 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV San Jerónimo – Las Balandras fue a causa de incendio forestal cercano al vano comprendido por las estructuras N°15 y N°16 del tramo de línea Tap El Manzano – El Totoral. | ID TRAMO:607 SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 ID TRAMO:628 TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 ID TRAMO:630 TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | NO | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 847,845,845,846 | 2017-11-21 16:59
SEN | 17610258 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, específicamente del tramo de línea 66 kV Chillán - Tap Santa Clara, debido a corte de conductor entre las estructuras N°132 y N°133, ubicadas a 32.79 km desde S/E Chillán en el tramo de línea 66 kV Tap Tres Esquinas - Tap Santa Clara. Lo anterior, ocasionado por maquinaria de terceros que hizo contacto con los conductores. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 825,827 | 2017-11-21 21:51
SEN | 17610262 | STx | 2 | Se produce la deconexion forzada de la línea 66kV Valdivia Picarte por ave electrocutada a 2 KM de S/E Valdivia, en estructura n°18. | ID TRAMO:192 VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | NO | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 518,502 | 2017-11-23 14:53
SEN | 17610269 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 66kV San Fernando-San Vicente de Tagua-Tagua sin un origen determinado en la fecha de emisión del reporte, sin embargo se presume que el origen de esta fue de naturaleza transitoria. | ID TRAMO:285 SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 ID TRAMO:1045 LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | NO | 26 | 11 | 2017 | 6 | 45 | 0 | 409 | 2017-11-26 06:45
SEN | 17610271 | TA | 2 | Se produce la apertura automática del interruptor 52JT1 en S/E Puri por operación de la protección 87T, debido a error operacional mientras se realizan trabajos de limpieza y reapriete en gabinete de protecciones del paño JT1. | ID SUBESTACION:1922 S/E PURI | NO | 3 | 11 | 2017 | 11 | 0 | 0 | 1922,1918 | 2017-11-03 11:00
SEN | 17610275 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la LT 110 kV Antofagasta - Alto Norte y la desconexión del transformador 220/110 kV Nº1 en S/E Capricornio, debido a cortocircuito monofásico a tierra en la LT 110 kV Antofagasta - Alto Norte, a causa de corte de conductores en vano ubicado entre las estructuras Nº90 y Nº91 de la línea. | ID TRAMO:2830 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Antofagasta - Tap Off La Negra ID TRAMO:2831 110 kV Antofagasta - Alto Norte: Tap Off La Negra - Alto Norte | NO | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1813,1817,1966,1966,1966,1966,1956 | 2017-11-01 07:03
SEN | 17610290 | STx | 2 | Desconexión intempestiva de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta producto de un cortocircuito bifásico entre las fases A y C. | ID TRAMO:2868 110 kV Mejillones - Antofagasta: Antofagasta - Tap Off Desalant ID TRAMO:2869 110 kV Mejillones - Antofagasta: Tap Off Desalant - Mejillones | NO | 7 | 11 | 2017 | 14 | 23 | 0 | 1950 | 2017-11-07 14:23
SEN | 17610322 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Lagunas N°1 y la apertura del extremo Encuentro de la línea 220 kV Encuentro - Lagunas N°2, debido a descarga a tierra ocurrida durante trabajos de lavado de aislación en la estructura N°206 de la línea 220 kV Encuentro - Lagunas N°1, ubicada a aproximadamente 90 km de S/E Encuentro. | ID TRAMO:4418 LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | NO | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 1971,1919,1888,1939,1951,1957,1982,1841,1841,1850 | 2017-11-09 11:26
SEN | 17610333 | TA | 2 | se produjo la apertura del interruptor 52H2 de S/E Antofagasta, por operación de protección de distancia de fase del relé Siemens 7SA612, originada por error de personal que desconecta la entrada de potencial a dicho relé, durante trabajos programados en S/E Antofagasta. | ID INTERRUPTOR:9295 IM S/E ANTOFAGASTA H2 110KV | NO | 10 | 11 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1966,1881 | 2017-11-10 15:59
SEN | 17610855 | TA | 2 | Apertura automática de los interruptores 52J1, 52J3, 52JT1, 52JT2 y 52JS de S/E Tarapacá, debido a un flashover en la aislación del desconectador 89JS-1 lo cual provocó un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B. Lo anterior se produjo mientras se realizaba el lavado de aislación en la sección N°1 de la barra de 220 kV de S/E Tarapacá. | ID BARRA:2372 BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 | NO | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 1842,1812,1916,1916,1847,1920,1924,1850 | 2017-11-13 12:05
SEN | 17610863 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón, por operación de protecciones ante falla atribuida a buitre electrocutado en la estructura N°122 de la línea. | ID TRAMO:3196 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón | NO | 21 | 11 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 1866 | 2017-11-21 07:32
SEN | 17610865 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea Chacaya-Red Dragón 220kV a causa de una falla monofásica a tierra por flashover durante el desarrollo de trabajos programados relacionados con el lavado de aislación en transformadores del proyecto Infraestructura Energética Mejillones(IEM) | ID SUBESTACION:1844 S/E CHACAYA | NO | 23 | 11 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 1844 | 2017-11-23 10:41
SEN | 17610266 | STx | 2 | Se produce la desconexion de la línea Tres Pinos-Lbeu 66kV por caída de corteza de eucalipto en la estructura N°526, a una distancia de 7,2 km desde S/E Tres Pinos. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 26 | 11 | 2017 | 3 | 44 | 0 | 362 | 2017-11-26 03:44
SEN | 17611356 | STx | 1 | Desconexión de alimentador 52C3 según SODI 1893 de STS a CGE, se realizara MPB y mediciones eléctricas al 52C3, 52CT1 y T-1. | ID BARRA:175 BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | 25 | 11 | 2017 | 9 | 13 | 0 | 415 | 2017-11-25 09:13
SEN | 17612924 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria – Temuco fue a causa de descarga en pararrayos 66 kV del transformador N°1 66/15 kV de S/E Pillanlelbún, durante maniobras de normalización de dicho transformador. | ID TRAMO:411 VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 ID TRAMO:410 TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 ID TRAMO:408 LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 ID TRAMO:409 PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | NO | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 408,944,441 | 2017-12-03 21:42
SEN | 17612928 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Victoria - Collipulli a causa de la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre las estructuras N°204 y N°205. | ID TRAMO:402 COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | NO | 4 | 12 | 2017 | 11 | 48 | 0 | 394 | 2017-12-04 11:48
SEN | 17612930 | STx | 2 | Apertura automática del interrptor 52E1 de S/E Pajonales debido a un cortocircuito bifásico entre las fases B y C de la línea, producto del contacto de la tolva de un camión con la línea. | ID INTERRUPTOR:845 IM S/E INCAHUASI E1 | NO | 6 | 12 | 2017 | 11 | 37 | 0 | 952 | 2017-12-06 11:37
SEN | 17612932 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 44kV Cate - Los Ángeles, por falla a tierra provocada por conductores cortados en instalaciones de minera Cerro Negro, aguas abajo de la S/E Los Ángeles, sin un origen informado para dicha causa de falla. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 7 | 12 | 2017 | 7 | 37 | 0 | 786 | 2017-12-07 07:37
SEN | 17612934 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado en la estructura N°207 de la línea. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 577,939 | 2017-12-07 08:36
SEN | 17612937 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 66kV Chiguayante-Quilacoya fue debido a una falla bifásica, sin una causa informada por el propietario de dicha línea (EFE) |  | NO | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 386 | 2017-12-08 11:09
SEN | 17612939 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E Picarte, debido a orden de apertura manual dada en forma accidental, por error de personal durante trabajos programados en el paño B4. | ID BARRA:441 BA S/E PICARTE 23KV B2 | NO | 10 | 12 | 2017 | 12 | 15 | 0 | 518 | 2017-12-10 12:15
SEN | 17612941 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E San Bernardo por operación de protecciones, debido a falla en cruce de alimentadores MT por contacto de ave con conductores. | ID BARRA:904 BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | NO | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 717 | 2017-12-11 13:31
SEN | 17612945 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Picarte - Corral, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor por caída de árbol sobre la línea. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 502,502,502,502 | 2017-12-12 17:11
SEN | 17612950 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52A1 de S/E Hualpén y 52A2 de S/E San Vicente, correspondientes a la línea 154 kV Hualpén - San Vicente N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y C en el arranque de Petroquímicas. También se produjo la apertura del interruptor 52A3 de S/E Concepción. | ID TRAMO:327 HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 ID TRAMO:328 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | NO | 13 | 12 | 2017 | 13 | 18 | 0 | 980,946 | 2017-12-13 13:18
SEN | 17612953 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Bicentenario, por operación del EDAC - CEx, de forma coincidente con falla en la línea 220 kV Alto Jahuel - Chena N°1. | ID TRAMO:971 ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | NO | 14 | 12 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1606 | 2017-12-14 16:23
SEN | 17612943 | O | 2 | Se produjo una falla en redes de MT, la cual es despejada por el interruptor general de barra N°2 15 kV 52CT2 de S/E Chillán, debido a error en ajuste de ecuación de trip, donde la orden de trip se enviaba sobre el 52CT2 una vez activada la protección de sobrecorriente de fase. | ID SUBESTACION:375 S/E CHILLAN | NO | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 375 | 2017-12-12 03:04
SEN | 17612955 | O | 2 | Mientras se realizaban maniobras para transferir los consumos de S/E Licantén hacia la S/E Hualañé a través de las redes del alimentador Docamámida, se produce una falla en el reconectador que permite el traspaso de carga entre las subestaciones. | ID SUBESTACION:637 S/E HUALANE | NO | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 644 | 2017-12-15 03:47
SEN | 17612959 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra auxiliar 110 kV de S/E Pan de Azúcar fue a causa de descarga en pedestal del aislador de la fase “C”, ubicado en el marco de barra asociado a los transformadores N°8 y N°11 de 110/13.2 KV, ante pérdida de aislación por contaminación provocada por trabajos de terceros en las cercanías de la S/E Pan de Azúcar. Por otra parte, de acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A., a raíz de este evento, se produce la desconexión forzada del transformador N°1 110/110 kV de S/E Pan de Azúcar, asociado a la línea 110 kV Pan de Azúcar – Las Compañías, por medio de la operación de la protección diferencial de dicho transformador. | ID BARRA:2543 BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV T8-T11 | NO | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 581,581,581,581,581,581,581,371,371,371 | 2017-12-16 00:35
SEN | 17612970 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Pullinque - Loncoche N°1, por caída de árbol sobre dicha instalación y corte de conductor de fase central entre las estructuras N°106 y N°107. Además coincidente con lo anterior se produjo la desconexión de las unidades 1 y 2 de central Pullinque y la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Panguipulli. | ID TRAMO:426 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | NO | 16 | 12 | 2017 | 11 | 5 | 0 | 517,517 | 2017-12-16 11:05
SEN | 17612975 | TA | 2 | Sn momentos en que se realizaban maniobras de sincronización de la unidad N°2 de central Colbún a través del interruptor 52J2 de S/E Colbún, se produjo una falla interna en la fase C del citado interruptor, específicamente una explosión del estanque de gas correspondiente a la mencionada fase. | ID INTERRUPTOR:4729 IM S/E COLBUN J2 | NO | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 864,1651,873,876,469,462,629,381,383,398,632,423,429,430,788,623,433,359,657,463,409,411,412,470,882,792,798,777,791,887,891,912,909,2028,833,690,708,723,717,714,837,955,852,963,979,979,979,982,1772,515,917,966,1848,1878,1898,1925,1818,1872,1841,1850,1862,1869,356,1989,1930,1930,1955,1955,1879,1967,1906,1978,1918 | 2017-12-17 19:09
SEN | 17613078 | STx | 2 | Mientras se realiza el cierre del interruptor de la unidad N°2 de central Florida 2, se provoca un arco eléctrico el cual no fue extinguido por el interruptor, provocando un incendio en la barra N°2 de 12 kV de S/E Florida, el cual se propagó y afectó a toda la barra de 12 kV de esta S/E. | ID BARRA:1223 BA S/E FLORIDA 2 12KV | NO | 19 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 689,689,689 | 2017-12-19 16:46
SEN | 17613082 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110kV Javiera-Las Luces porducto de contacto directo de un ave con los conductores, específicamente en la estructura N°120 entre los tramos Javiera-Planta Óxidos. | ID TRAMO:1064 DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 ID TRAMO:1471 PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | NO | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 836,967,966 | 2017-12-20 10:10
SEN | 17613086 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador N°3 110/12 kV de S/E Club Hípico, por operación de la protección diferencial de transformador, debido a error en medición de las corrientes en el lado de AT de dicho equipo. | ID TRANSFORMADOR:332 CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 3 | NO | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 685,685,685,685,685,685 | 2017-12-20 10:51
SEN | 17613093 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 110/23 kV de S/E San Pablo, por operación de protecciones ante falla en red MT. | ID TRANSFORMADOR:945 SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 2 | NO | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 721,721,721 | 2017-12-20 20:04
SEN | 17613097 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Cauquenes-La Vega. debido a malla raschel arrastrada por el viento, la cual hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°194 y N°195, ubicadas aproximadamente a 15.1km de S/E Cauquenes. | ID TRAMO:515 CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | NO | 20 | 12 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 641 | 2017-12-20 16:11
SEN | 17613105 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea de 66 kV San Javier – Constitucion de propiedad de TRANSELEC, sin un origen determinado a la hora de generar el presente reporte. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 632,632,632,632 | 2017-12-22 15:36
SEN | 17613114 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV linares Parral producto de pasto seco llevado por el viento el cual se deposita en la estructura N°91, tramo Retiro-Longaví, causando arco eléctrico el cual quiebra el aislador vertical de la fase central, además de provocar la caída del conductor a la cruceta. | ID TRAMO:1129 LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 ID TRAMO:1166 TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 ID TRAMO:1026 TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | NO | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 657,852,934 | 2017-12-22 16:28
SEN | 17613101 | STx | 2 | se produjo la desconexión de la línea 66 kV Charrúa - Laja, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico entre la fase A y tierra, causado por el acortamiento de distancia de un ave entre la fase lateral y cruceta, en la estructura de anclaje N° 54, ubicada a 10,3 km de la S/E Charrúa. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 577,939 | 2017-12-22 05:51
SEN | 17613118 | TA | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 220kV Charrúa Celulosa Pacífico debido a falla Bifásica en la Fase A-C cuyo origen se debió a contacto de la línea con vegetación entre las estructuras N°120 y 121. | ID TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | NO | 24 | 12 | 2017 | 15 | 38 | 29 | 889 | 2017-12-24 15:38
SEN | 17613132 | STx | 2 | Dsconexión forzada de la barra de media tensión de la subestación Paniahue producto de descarga a tierra de cable subterráneo de media tensión. | ID BARRA:602 BA S/E PANIAHUE 13.2KV | NO | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 649,649,649,649 | 2017-12-26 14:50
SEN | 17613137 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Hualpén – San Vicente circuito 1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, producto de una falla en el arranque de Petroquímicas, instalación perteneciente a terceros. | ID TRAMO:327 HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 ID TRAMO:328 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | NO | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 980,946,983,589 | 2017-12-23 00:01
SEN | 17613148 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Tap off Llanos-Aguas Blancas, debido a corte de conductor de la fase S en la estructura N°164 de la mencioanda línea. | ID TRAMO:3193 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas | NO | 4 | 12 | 2017 | 3 | 9 | 0 | 1811 | 2017-12-04 03:09
SEN | 17613150 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/13.8 kV N°2 de S/E PAM, asociado al generador PAM, por operación de protecciones debido a causa desconocida. | ID BARRA:2186 BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NO | 4 | 12 | 2017 | 13 | 20 | 0 | 1902 | 2017-12-04 13:20
SEN | 17613152 | TT | 2 | Apertura automática de todos los interruptores 220 kV de S/E Encuentro por operación de protecciones. Lo anterior se produjo luego del cierre del desconectador 89J4-3 de S/E Encuentro, debido a error en la implementación de relé K2102 que realiza la función de multiplicador de contactos para el envío de señal 85D, que actúa de manera conjunta con relé KBF2 (relé destinado para generar disparo por función 50BF a nueva protección diferencial de barras ABB REB500). | ID SUBESTACION:1886 S/E ENCUENTRO | NO | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 1935,1930,1868 | 2017-12-11 01:14
SEN | 17613159 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 66kV Central Chapiquiña-Arica fue a causa de ave(jote) que hace contacto con la estructura N°369. | ID TRAMO:3114 66 kV Central Chapiquiña - Arica: Central Chapiquiña - Tap Off El Águila ID TRAMO:3115 66 kV Central Chapiquiña - Arica: Tap Off El Águila - Arica | NO | 12 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 | 1957 | 2017-12-12 19:49
SEN | 17613165 | STx | 2 | Se produce la deconexión forzada del transformador N°4 105/23 kV de SE Calama producto de arco eléctrico debido a acortamiento de distancia eléctrica cuyo origen se debió a animal (gato). | ID TRANSFORMADOR:1443 CALAMA 105/23 KV N°4 | NO | 23 | 12 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 1823,1823 | 2017-12-23 21:02
SEN | 17613099 | STx | 2 | se producen las desconexiones del transformador 66/12 kV Nº1 y del alimentador 12 kV C. Agrícola en S/E Casablanca, a causa de la operación del relé maestro del transformador 66/12 kV Nº1, por operación de la función de sobrecorriente de respaldo del transformador por falla en alimentador C. Agrícola. | ID TRANSFORMADOR:151 CASABLANCA 66/12KV 25MVA 1 | NO | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 777,777 | 2017-12-21 07:53
SEN | 17613145 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Peñablanca –Miraflores Cto.2 en ambos extremos afectando la S/E El Sol (Propiedad de Merval) y momentáneamente la S/E Quilpué, específicamente al transformador 110/12 kV N°2, alimentadores Quilpué, Paso Hondo, Belloto, se ejecuta la transferencia automática. La operación de la línea fue accionada por el relé S/C Fase B y Residual, relé de distancia zona 1. | ID TRAMO:1049 TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 ID TRAMO:1050 TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 ID TRAMO:1055 TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 ID TRAMO:1057 TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 ID TRAMO:1680 PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 ID TRAMO:10 SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | NO | 28 | 12 | 2017 | 7 | 11 | 23 | 1127 | 2017-12-28 07:11
SEN | 17613122 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, debido a operación del elemento de sobrecorriente de fase ante una supuesta sobrecarga. | ID TRNSFORMADOR:133 CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | NO | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 837,837,842,962,260,577,827,825 | 2017-12-26 14:35
SEN | 17614297 | TT | 2 | PRODUCTO DE INCENDIO EN S/E CHARRUA ZONA CABRERO SE VE AFECTADO CIRCUITO N°1 PROBOCANDO APERTURA DE INTERRUPTOR 52J13 S/E CHARRUA Y 52J2 EN S/E RUCUE AFECTANDO LA GENERACION DE CENTRAL RUCUE-QUILLECO | LINEA AT 220 KV, CHARRUA-RUCUE Y CHARRUA MAMPIL, AFECTANDO DIRECTAMENTE LOS RETIRO DE SUMINISTRO DE COOPELAN BARRA 23 KV RUCUE Y BARRA MAMPIL. | NO | 10 | 12 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 228,289 | 2017-12-10 15:08
SEN | 17614302 | STx | 2 | Operación 52AT3 en S/E Los Angeles (CGE) | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL*, BA S/E ANGOL 13.2KV*, BA S/E ANGOL 23KV B1*, BA S/E NEGRETE 23KV*, BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1*. | NO | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 1632,379,843,1771 | 2017-12-15 02:20
SEN | 17615893 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por falla a tierra causada por corte de conductor entre las estructuras N°51 y N°52 de dicha línea, originado por temporal de lluvia y viento imperante en la zona. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | NO | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 840,839,839,839 | 2018-01-03 13:28
SEN | 17615888 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Concón por acción de su relé maestro ante la operación de la función instantánea de sobrecorriente de fases, provocada por falla bifásica cuyo origen y localización no ha sido determinado. | ID TRAMO:999 BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | NO | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 780,780,780,780 | 2018-01-01 05:58
SEN | 17615898 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Maitencillo - Huasco, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador lado AT del transformador 110/4.16 kV de S/E Pellets, atribuida a jote electrocutado. | ID TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 ID TRAMO:1044 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | NO | 3 | 1 | 2018 | 13 | 50 | 0 | 574,882 | 2018-01-03 13:50
SEN | 17615901 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Alto Jahuel - Buin - Florida N°1, debido a cortocircuito bifásico entre las fases B y C, ocasionado por incendio bajo la línea. | ID TRAMO:640 TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 ID TRAMO:643 TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 ID TRAMO:1205 TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 ID TRAMO:1204 TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 ID TRAMO:637 TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 ID TRAMO:635 ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | NO | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 724,725,692,1634 | 2018-01-03 19:17
SEN | 17615906 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la LT 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón, debido a un cortocircuito monofásico originado por el contacto de un ave con la línea en la estructura Nº 216. | ID TRAMO:3196 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón | NO | 4 | 1 | 2018 | 10 | 17 | 0 | 1866 | 2018-01-04 10:17
SEN | 17615909 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Marchigüe, debido al mal funcionamiento de su control Cooper Power Systems tipo “F6-PB”. | ID INTERRUPTOR:2602 IM S/E MARCHIGÜE CT | NO | 4 | 1 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 647 | 2018-01-04 15:37
SEN | 17615911 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C producto de un arco eléctrico por contaminación producida por aves en la estructura N°504. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 952,368,886,884,570 | 2018-01-06 06:32
SEN | 17615922 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Marchigüe fue a causa de la apertura intempestiva del interruptor 52CT1, debido al mal funcionamiento de su control Cooper Power Systems tipo “F6-PB”, donde el origen de la falla de dicho control se encuentra en investigación. | ID INTERRUPTOR:2602 IM S/E MARCHIGÜE CT | NO | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 647,647 | 2018-01-06 18:23
SEN | 17615925 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66kV Charrúa-laja, por presunta falla en la línea Laja-Laja FFCC, sin un origen determinado para esta última. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 7 | 1 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 577 | 2018-01-07 10:19
SEN | 17615927 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Monterrico, por operación de protecciones ante una falla en los TTCC asociados al paño B1 de la subestación. | ID BARRA:1386 BA S/E MONTERRICO BARRA PRINCIPAL 66KV | NO | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 658,658,936,826,471,638,638,654,399,399 | 2018-01-07 20:15
SEN | 17615948 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani, debido a colisión de vehículo con la estructura N°12 del tramo de línea 66 kV Estructura N°6 - Quiani, ubicada a aproximadamente a 2.6 km desde S/E Quiani. | ID TRAMO:3186 66 kV Parinacota - Quiani | NO | 8 | 1 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 1924 | 2018-01-08 22:23
SEN | 17615950 | STx | 2 | Se producen las desconexiones de los transformadores 110/12 kV Nº1 y N°2 y barra 12 kV N°1 en S/E San Felipe, a causa de la operación indeseada de la protección diferencial del transformador 110/12 kV Nº1, por mal contacto en bornera asociada a un circuito de corriente del lado 110 kV del relé 87T. | ID TRANSFORMADOR:388 SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 ID TRANSFORMADOR:389 SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | NO | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 799,799,799,799,799 | 2018-01-09 13:24
SEN | 17615957 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Arica-Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a acortamiento de distancia eléctrica provocado por maquinaria bajo los conductores. | ID TRAMO:2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2832 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | NO | 10 | 1 | 2018 | 11 | 48 | 0 | 1951,1951 | 2018-01-10 11:48
SEN | 17615960 | G | 2 | Debido a la desconexión de la línea 110kV Arica-Pozo Almonte, ocurrida a las 11:48 Hrs, se produce una isla eléctrica inestable entre ñas SS/EE Chapiquiña y Tap Off El Águila, ocasionando finalmente la desconexión de la central Chapiquiña. | - | NO | 10 | 1 | 2018 | 12 | 1 | 0 | 1957,1826 | 2018-01-10 12:01
SEN | 17615963 | STx | 2 | Desconexión de la línea 154 kV Itahue – Charrúa, tramo Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito entre la fase A y tierra, provocado por incendio y posterior corte de conductor entre las estructuras N°386 y 387. | ID TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 473,473,473,473,853,935,658,641,630,630,630,630 | 2018-01-11 10:55
SEN | 17616000 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador N°2 110/44kV de S/E Las Vegas, por operación del relé maestro de dicho equipo, ocasionada por cable en desuso que permanecía conectado a la vía de trip de dicho relé. | ID TRANSFORMADOR:1348 LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | NO | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 783,797,918,716,2015,681 | 2018-01-15 16:19
SEN | 17616010 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por STS, se produce la desconexión de la línea de transmisión 66kV Picarte-Corral a causa de una falla monofásica a tierra, fase B, sin un origen determinado. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 16 | 1 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 502,502 | 2018-01-16 08:12
SEN | 17616013 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Choapa - Quínquimo por operación de protecciones, debido a la disminución de distancia eléctrica entre conductores y tierra, ocasionado por un poste instalado por terceros en las cercanías de la línea. | ID TRAMO:213 CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | NO | 16 | 1 | 2018 | 11 | 40 | 0 | 401 | 2018-01-16 11:40
SEN | 17616015 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 17 | 1 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 952,368,886 | 2018-01-17 06:47
SEN | 17616019 | O | 2 | De acuerdo con lo indicado por la empresa Enel Distribución S.A., la falla en la línea 2x110 kV El Salto – Cerro Navia fue a causa de choque de camión con la torre N°100, en el tramo comprendido entre los Tap Off Quilicura y Chacabuco. | ID TRAMO:700 TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 ID TRAMO:835 TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | NO | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 714,714,683,683,718,697,697,713,713 | 2018-01-18 13:12
SEN | 17616029 | TT | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota, por falla a tierra, originada por objeto de plástico arrastrado por el viento hacia la estructura N°20 de dicha línea. | ID TRAMO:2965 220 kV Cóndores - Parinacota | NO | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 1924,1847,1920,1920,1920,1920 | 2018-01-19 04:05
SEN | 17616038 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 154 kV Tinguiririca – Rancagua – Alto Jahuel 1, por operación de sus protecciones, a raíz de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, causado por pérdida de aislación por contaminación en la estructura N°185, a aproximadamente 43 km de S/E Alto Jahuel. | ID TRAMO:230 ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 ID TRAMO:231 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 ID TRAMO:233 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 ID TRAMO:232 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 ID TRAMO:973 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 ID TRAMO:1032 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | NO | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 924,374,927,428,437,402,381,366,405,478,478 | 2018-01-24 06:58
SEN | 17616051 | STx | 2 | Operación automática de la línea 110 kV Las Vegas – San Pedro Cto. 1 y 2, afectando a los consumos de la línea 110 kV Calera–El Cobre (Anglo American), SS/EE Calera, El Melon y Tunel El Melon. | ID TRAMO:77 SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 ID TRAMO:115 SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | NO | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 858,781,781,784,784,784,784,784,803 | 2018-01-27 16:38
SEN | 17616092 | TA | 2 | Desconexion del interrupctor CT1 de la S/E Papelera Talagante producto de intervención en control del Relé en trabajo asociado a la solicitud 2018003199. | ID INTERRUPTOR:7752 IM S/E PAPELERA TALAGANTE CT1 | NO | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 1636,1636,1636 | 2018-01-29 15:05
SEN | 17616942 | O | 1 | Desconexión programada por SODI en las instalaciones de EFE, específicamente en arranque de 66 kV de S/E Eléctrica Quilacoya | Arranque de 66 Kv. de S/E Eléctrica Quilacoya Arranque 66 Kv S/E Eléctrica Laja | NO | 16 | 1 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 386,939 | 2018-01-16 23:27
SEN | 17618534 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Tres Pinos-Lebu fue a causa de cortezas de eucaliptus llevadas por el viento sobre las estructuras N°525 y N°526, a una distancia de 7.1 km desde S/E Tres Pinos. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 1 | 2 | 2018 | 6 | 54 | 0 | 362 | 2018-02-01 06:54
SEN | 17618536 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 66/15 kV de S/E Chimbarongo, por operación de relé maestro del transformador N°2, originada por contacto fortuito sobre relé electromecánico, correspondiente a protección de temperatura de aceite. | ID TRANSFORMADOR:798 CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | NO | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 388 | 2018-02-01 15:53
SEN | 17618538 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Illapel - Ovalle por operación de protecciones, debido a un cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor, producto del contacto con camión tolva. | ID TRAMO:196 OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | NO | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 431,357 | 2018-02-01 16:01
SEN | 17618541 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B1 de S/E Linares por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el contacto de un ave con la aislación en la estructura N°60. | ID INTERRUPTOR:939 IM S/E LINARES B1 | NO | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 852,934,657 | 2018-02-02 07:56
SEN | 17618548 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Maitencillo - Agrosuper por falla monofásica en la fase C ocurrida en instalaciones de propiedad de Agrosuper. | ID TRAMO:379 MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | NO | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 855,799,799 | 2018-02-02 10:30
SEN | 17618553 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Horcones, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID TRAMO:4429 EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 ID TRAMO:633 TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | NO | 2 | 2 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 841,838 | 2018-02-02 12:14
SEN | 17618556 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 Kv Vicuña-Baños de Toro, por falla a tierra en el tramo 66Kv Rivadavia-Baños del Toro, causada por presunto contacto de objeto arrastrado por el viento con los conductores. | ID TRAMO:174 VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 ID TRAMO:183 RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | NO | 3 | 2 | 2018 | 6 | 54 | 0 | 672 | 2018-02-03 06:54
SEN | 17618559 | STx | 2 | La falla en la línea 154 kV Charrúa – Parral fue a causa de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “B”, cuyo origen se encuentra en investigación, a una distancia registrada por la protección de 107.2 km desde S/E Charrúa. | ID TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 473,473,852,934,657,630,641,853,935,658,658,826,826,936,638,638,654,399 | 2018-02-03 09:46
SEN | 17618578 | STx | 2 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F1 de S/E Catemu producto de una falla monofásica a tierra en la fase B. | ID SUBESTACION:778 S/E CATEMU | NO | 3 | 2 | 2018 | 22 | 25 | 0 | 786 | 2018-02-03 22:25
SEN | 17618580 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón, por operación de protecciones ante falla atribuida a buitre electrocutado en la estructura N°119 de la línea. | ID TRAMO:3196 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón | NO | 5 | 2 | 2018 | 8 | 23 | 0 | 1866,1866 | 2018-02-05 08:23
SEN | 17618583 | O | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Santa Bárbara, por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico entre las fases B y C, ocurrido en alimentador Quilaco. | ID INTERRUPTOR:9072 IM S/E SANTA BARBARA CT1 | NO | 6 | 2 | 2018 | 4 | 26 | 0 | 2018 | 2018-02-06 04:26
SEN | 17618586 | STx | 2 | La falla de la línea 44Kv Las Vegas-FFCC Rungue N°2 fue causada por una ave, especie jote, la cual redujo la distancia dieléctrica entre el conductor de la fase superior y la peineta anti-pájaros que es parte de la cruceta superior de la estructura de apoyo E43 de la línea. | ID TRAMO:887 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 ID TRAMO:886 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 DI TRAMO:888 PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 ID TRAMO:889 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 ID TRAMO:890 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | NO | 6 | 2 | 2018 | 6 | 48 | 0 | 681 | 2018-02-06 06:48
SEN | 17618589 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por falla a tierra provocada por corte de conductor entre las estructuras N°313 y N°314, sin un origen determinado para dicha causa (corte de conductor). | ID TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | NO | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 442,442,442,1731,1731 | 2018-02-06 22:18
SEN | 17618595 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Constitución a causa de la falla monofásica a tierra en la línea 66kV San Javier - Constitución, provocando la operación del esquema EDAC-BF modo isla de dicha subestación. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 632 | 2018-02-08 18:08
SEN | 17618597 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52J9 de las SS/EE Crucero y Radomiro Tomic, asociados a la línea 220 kV Crucero – Radomiro Tomic, debido a un cortocircuito monofásico en la fase B provocado por contaminación en la aislación. | ID TRAMO:2979 CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | NO | 9 | 2 | 2018 | 6 | 40 | 0 | 1925 | 2018-02-09 06:40
SEN | 17618599 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Maitencillo - Huasco, por operación de protecciones ante una falla ocurrida presuntamente en la línea 110 kV Huasco - Pellets N°1. | ID TRAMO:923 HUASCO - PELLETS 110KV C1 | NO | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 574,882,882 | 2018-02-10 00:56
SEN | 17618603 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea110 kV Chacaya - Muelle, por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID TRAMO:2855 110 kV Chacaya - Muelle | NO | 11 | 2 | 2018 | 10 | 42 | 0 | 1906 | 2018-02-11 10:42
SEN | 17618605 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV N°2 de S/E Curicó por operación de protecciones, debido a falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Tutuquén. | ID BARRA:1450 BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | NO | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 469,469,469,469 | 2018-02-13 09:28
SEN | 17618610 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Teno - Planta MDP Teno, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:1377 PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | NO | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 470 | 2018-02-13 12:15
SEN | 17618613 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Alto Bonito - Los Molinos, por falla a tierra sin un origen determinado. | ID TRAMO:1518 ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | NO | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 508,526,506 | 2018-02-14 11:18
SEN | 17618617 | TA | 2 | La falla en la línea 220 kV Crucero – Radomiro Tomic fue a causa de flashover provocado por contaminación de la aislación, en el tramo comprendido por las estructuras N°224 a la N°227, en el sector industrial ubicado al interior de la Minera Radomiro Tomic. | ID TRAMO:2979 CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | NO | 14 | 2 | 2018 | 17 | 49 | 0 | 1925 | 2018-02-14 17:49
SEN | 17618619 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén, debido a corte de conductores provocado por incendio bajo la línea, entre las estructuras N°25 y N°26, ubicadas a 4.5 km desde S/E Victoria. | ID TRAMO:405 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | NO | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 942,414,414,414,414,414 | 2018-02-15 15:54
SEN | 17618854 | STx | 1 | De acuerdo a la SD 2018008836 se llevó a cabo la desconexión de LT 66kV Punta de Cortes -Tuniche, por puente cortado (fase A) en Estructura N°1 S/E Punta de Cortes, Afectando los consumos de S/E Tuniche. | ID TRAMO:258 PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | NO | 15 | 2 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 417 | 2018-02-15 04:38
SEN | 17618626 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 16 | 2 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 972 | 2018-02-16 07:13
SEN | 17618631 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 1x220 kV Charrúa - Celulosa Laja - SF Energía - Celulosa Santa Fe - Papelera Inforsa, por operación de protecciones ante falla en la línea atribuida a un incendio en las proximidades. | ID TRAMO:889 S/E CELULOSA PACIFICO | NO | 16 | 2 | 2018 | 15 | 22 | 0 | 889 | 2018-02-16 15:22
SEN | 17618633 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Fátima, por activación de su relé maestro ante orden de trip de la protección de imagen térmica de los enrollados del transformador. | ID TRANSFORMADOR:270 FATIMA 69/15.3KV 30MVA | NO | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 374,374,374 | 2018-02-16 15:37
SEN | 17618637 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°2, por falla entre fases originada por caída de árbol sobre la línea, ubicado fuera de la franja de seguridad, entre las estructuras N°73 y N°74 de dicha línea. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | NO | 17 | 2 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 443 | 2018-02-17 13:44
SEN | 17618640 | TA | 2 | Se produce la desconexión del transformador 66/13.2 kV Nº1 en S/E Santa Bárbara, a causa de falla múltiple en salida de contactos del controlador del paño BT1 que origina la operación indeseada del interruptor 52BT1 en la subestación. | ID TRAMO:2018 S/E SANTA BARBARA | NO | 19 | 2 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 2018,2018 | 2018-02-19 09:18
SEN | 17618657 | STx | 2 | Se produjo la edsconexión forzada de la línea 66kV Coronel-Horcones N°1 debido a tala no autorizada ubicada fuera de la franja de seguridad, la cual provoca la apertura del interruptor 52B7 de la S/E Horcones. | ID TRAMO:452 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 ID TRAMO:451 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:450 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 ID TRAMO:449 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 ID TRAMO:448 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 ID TRAMO: 447 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 ID TRAMO:382 CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | NO | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 384,387,415,1631,362 | 2018-02-23 11:00
SEN | 17618663 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66Kv Tres Pinos-Lebu debido a falla monofásica sin causa establecida. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 24 | 2 | 2018 | 16 | 49 | 0 | 362 | 2018-02-24 16:49
SEN | 17618856 | STx | 1 | De acuerdo a la SD 2018009668 se llevó a cabo la desconexión de la línea 66kV Victoria-Traiguén como medida de precaución al encontrarse una fase sin carga. Asociado al informe de falla N°320, al momento de ocurrido el evento se encontraba temporal y tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 ID TRAMO:405 VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | NO | 19 | 2 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 414 | 2018-02-19 18:12
SEN | 17618665 | STx | 2 | Desconexión forzada de la Barra 23Kv de la S/E Lagunas debido a Flashover durante lavado de aislación según la solicitud de trabajo N°217162(IRF 4735) | ID BARRA:2163 BA S/E LAGUNAS 23KV | NO | 26 | 2 | 2018 | 9 | 54 | 0 | 1893 | 2018-02-26 09:54
SEN | 17618671 | STx | 2 | Desconexion forzada del transformador 220/23KV de Subestación Lagunas debido a error operacional del personal que se encontraba investigando la interrupción anterior(IRF 4736). | ID SUBESTACION:1893 S/E LAGUNAS | NO | 26 | 2 | 2018 | 13 | 46 | 0 | 1893 | 2018-02-26 13:46
SEN | 17618674 | O | 2 | Se produce la desconexion forzada de la Barra 12kV de S/E Concón debido a operación automática del relé maestro por falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA:999 BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | NO | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 780,780 | 2018-02-27 04:50
SEN | 17619556 | STx | 2 | Interrupción línea de 66 kV Coronel Horcones Cto N° 1 propiedad CGE (evento agregado por el Coordinado Frontel). | BA S/E TRES PINOS 13.2KV*, BA S/E TRES PINOS 23KV*, BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL*, BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV*, BA S/E CARAMPANGUE 23KV*, BA S/E CURANILAHUE 13.2KV*, BA S/E CURANILAHUE 23KV*, BA S/E LEBU 13.2KV*, BA S/E LOTA 13.2KV B1*. | NO | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 415,1631,384,387,362,841 | 2018-02-18 09:19
SEN | 17618677 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 2 69/4,16 kV 18,6 MVA de S/E Monturaqui y que inicialmente se produjo por un error operacional(IRF 4737). | ID TRANSFORMADOR:1590 MONTURAQUI 69/4.16 KV T2 | NO | 27 | 2 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 1905 | 2018-02-27 10:25
SEN | 17618682 | STx | 2 | Desconexión forzada del interruptor 52ET1 del transformador N°1 de la S/E Licantén, debido a falla interna de transformador N°2 23/13, 2kV 4MVA. | ID TRANSFORMADOR:303 LICANTEN 66/23KV 10MVA | NO | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 644,644,644 | 2018-02-27 11:52
SEN | 17618847 | STx | 1 | Mantenimiento preventivo a paño H7 y LT 110kV Las Vegas - Llay Llay segun la SD 2018008247. | ID PAÑO:4574 S/E LAS VEGAS H7 | NO | 22 | 2 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 785 | 2018-02-22 08:37
SEN | 17618851 | TA | 1 | Línea fuera de servicio para reparar cable de guardia suelto en Parrón de Subestación 110kV Maricunga segun la SD 2018007520. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 13 | 2 | 2018 | 8 | 36 | 0 | 972 | 2018-02-13 08:36
SEN | 17619572 | O | 2 | Interrupción del 52CS Seccionador de Barra S/E Abanico, por falla aguas abajo del alimentador 52C5, provocada por ave que topa la linea (evento agregado por el Coordinado Frontel). | ID BARRA:52 BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | NO | 22 | 2 | 2018 | 20 | 59 | 0 | 242 | 2018-02-22 20:59
SEN | 17619575 | STx | 1 | Microcorte segun SODI N°84 de CGE. Sin energia S/E Pillanlelbun (CGE), para apertura de desconectador 89B3 en S/E Lautaro por punto caliente. Nota: Consumos de S/E Pillanlelbun quedan alimentados radial desde S/E Temuco (Evento agregado por el Coordinado Frontel). | BA S/E LAUTARO 13.2KV*, BA S/E LAUTARO 23KV*, BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL*. | NO | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 408,1676 | 2018-02-23 17:03
SEN | 17619581 | STx | 1 | Microcorte a S/E Lota. A solicitud de CGE. Según Sodi N° 222 de CGE por cambio de alimentación desde conexión provisoria a conexión definitiva por el paño B5 S/E Andalican. | ID BARRA:1076 BA S/E LOTA 13.2KV B1* | NO | 18 | 2 | 2018 | 19 | 10 | 0 | 841 | 2018-02-18 19:10
SEN | 17619584 | TA | 2 | Perdida de 162 MW collahuasi, línea 220 KV lagunas - Collahuasi N°1. Opera interruptor 52JT por orden de protección 27L de subtención en tap off nueva victoria (Evento agregado por el Ccoordinado SQM). | ID TRAMO:3031 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 | NO | 22 | 2 | 2018 | 9 | 45 | 20 | 1971 | 2018-02-22 09:45
SEN | 17619587 | TA | 2 | Retiro de 95 MW en faena Collahuasi, línea 220 KV Lagunas - Collahuasi. Apertura de interruptor 52JT, por orden de protección 27L. | ID TRAMO:3031 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°1 | NO | 6 | 2 | 2018 | 13 | 58 | 30 | 1971 | 2018-02-06 13:58
SEN | 17621096 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Coronel - Horcones N°1, debido a que máquina de uso forestal hizo contacto con conductores de la línea entre las estructuras N°146 y N°147, ubicadas a 23.4 km desde S/E Coronel. | ID TRAMO:452 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 ID TRAMO:451 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:450 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 ID TRAMO:449 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 ID TRAMO:448 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 ID TRAMO: 447 ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 ID TRAMO:382 CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | NO | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 841,384,387,415,362,1631 | 2018-03-02 10:04
SEN | 17621103 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Monterrico, por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito en línea 66 kV Monterrico - Chillán, ocasionado por incendio bajo la línea. | ID BARRA:1386 BA S/E MONTERRICO BARRA PRINCIPAL 66KV | NO | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 471,936,826,638,638,654,399 | 2018-03-04 17:12
SEN | 17621111 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15kV de S/E Mahns por operación de protecciones, debido a falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Nogueira. | ID BARRA:187 BA S/E MAHNS 15KV | NO | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 427,427,427 | 2018-03-05 04:08
SEN | 17621115 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Ventanas – Quintero, con la consecuente operación de los relés maestros de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Quintero, a causa de descarga en pararrayos 110 kV de S/E Quintero, durante el proceso de lavado de aislación de dicho equipo. Además, se produce la salida intempestiva de la unidad N°2 de la central Ventanas. | ID TRAMO:89 VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | NO | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 794,794,794 | 2018-03-07 12:38
SEN | 17621119 | TA | 2 | Se produce la apertura de la línea 220kV Lagunas - María Elena - Tap off Quillagua, producto de cortocircuito monofásico en la fase A causado durante los trabajos de lavado de aislación en la estructura N° 439, aproximadamente a 400 metros de S/E Lagunas. | ID TRAMO:3033 220 kV Lagunas - María Elena: Lagunas - Tap Off Quillagua | NO | 8 | 3 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 1977 | 2018-03-08 09:14
SEN | 17621279 | STx | 1 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23kV de S/E Quellón, por operación de su protección diferencial activada por error operacional durante trabajos programados. | ID TRANSFORMADOR:291 QUELLON 110/23KV 16MVA 1 | NO | 9 | 3 | 2018 | 1 | 57 | 0 | 525 | 2018-03-09 01:57
SEN | 17621281 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías a causa de una falla monofásica originada por contaminación de aves en la estructura N°536, ubicada a 43 km aproximadamente de S/E Maitencillo. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 368,368,886,952,884,570 | 2018-03-09 07:29
SEN | 17621288 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Charrúa - Laja, debido a caída de árbol sobre la línea entre las estructuras N° 132 y N°133, derribando intencionalmente por terceros, provocando el corte de los conductores y dañando parte de las estructuras antes mencionadas. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 10 | 3 | 2018 | 1 | 51 | 0 | 577 | 2018-03-10 01:51
SEN | 17621290 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Santa Rosa - Alhué por operación de sus protecciones ante falla trifásica por atentado vandálico en estructura N°278. | ID TRAMO:21 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 499,499,499,499 | 2018-03-12 01:08
SEN | 17621295 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 220/13.2 kV de S/E SAG a causa de cortocircuito provocado por placa metálica que hace contacto con barra trifásica 13.2 kV de la celda 52E2 asociada al switchgear de la sala eléctrica EB3. | ID TRANSFORMADOR:463 SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | NO | 13 | 3 | 2018 | 1 | 45 | 0 | 898 | 2018-03-13 01:45
SEN | 17621299 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor entre las estructuras N°46 y N°51, N°124 y N°130, y N°27 y N°31. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 14 | 3 | 2018 | 20 | 57 | 0 | 577,939 | 2018-03-14 20:57
SEN | 17621302 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la LT 220 kV Encuentro - Spence en S/E Encuentro durante el desarrollo de trabajos programados, por parte de la empresa Transelec, en la barra 220 kV de S/E Encuentro. | ID TRAMO:3008 220 kV Encuentro - Spence: Encuentro - Tap Off Pampa Lina ID TRAMO:3009 220 kV Encuentro - Spence: Tap Off Pampa Lina - Spence | NO | 16 | 3 | 2018 | 9 | 26 | 0 | 1935 | 2018-03-16 09:26
SEN | 17621304 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Chiguayante - Quilacoya, producto de falla monofásica en la fase C de la mencionada línea, sin un origen determinado que dio origen a la mencionada falla. | Línea Quilacoya - Chiguayante. | NO | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 386 | 2018-03-17 01:35
SEN | 17621306 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Mejillones tras cortocircuito bifásico a tierra en cabecera del alimentador Punta Angamos mientras se realizaba lavado de aislación en la S/E Mejillones. | ID BARRA:2189 BA S/E MEJILLONES 23KV | NO | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 1902,1902,1902 | 2018-03-19 12:59
SEN | 17621310 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 44kV Catemu - Los Ángeles a causa de cable (audífonos) lanzado por terceros sobre vano comprendido entre las estructuras N°53 y N°54. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 19 | 3 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 786 | 2018-03-19 21:10
SEN | 17621325 | TA | 2 | Se produce la apertura de los interruptores 52H2 de la S/E Maitencillo y 52H2 de la S/E Huasco, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico en la fase B. | ID TRAMO:1044 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | NO | 25 | 3 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 882 | 2018-03-25 08:38
SEN | 17621333 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga por aislación contaminada entre las estructuras N°28 y N°31 de la línea. | ID TRAMO:978 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 ID TRAMO:984 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 ID TRAMO:1022 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 ID TRAMO:994 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | NO | 26 | 3 | 2018 | 1 | 56 | 0 | 881 | 2018-03-26 01:56
SEN | 17621335 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga por aislación contaminada entre las estructuras N°28 y N°31 de la línea. | ID TRAMO:978 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 ID TRAMO:984 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 ID TRAMO:1022 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 ID TRAMO:994 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | NO | 26 | 3 | 2018 | 4 | 41 | 0 | 881 | 2018-03-26 04:41
SEN | 17621338 | STx | 2 | Previo a la apertura intempestiva del interruptor 52BT1 de S/E Talagante, se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, por la operación de la función de sobrecorriente de fase, debido a un aumento sostenido de la demanda, con posterior reconexión automática exitosa. A raíz de lo anterior, las SS/EE Isla de Maipo y Papelera Talagante quedan transitoriamente sin suministro, provocando una disminución de la tensión en S/E Papelera Talagante hasta ocasionar la operación de la función de distancia de las protecciones asociadas al paño BT1 de dicha S/E. | ID SUBESTACION:478 S/E ISLA DE MAIPO ID SUBESTACION:1636 S/E PAPELERA TALAGANTE | NO | 26 | 3 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 1636,1636 | 2018-03-26 14:36
SEN | 17621341 | G | 2 | Según lo consignado en el informe de novedades del CDC, se produce la desconexión forzada de barra 12 kV de S/E QUeltehues por apertura de interruptor 52CL3, presuntamente a causa de roedor encontrado en compartimiento de reactores. | ID BARRA:8 BA S/E QUELTEHUES 12KV | NO | 28 | 3 | 2018 | 22 | 50 | 0 | 203 | 2018-03-28 22:50
SEN | 17621344 | TA | 2 | Interrupción del segmento Linea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca), cuya causa presuntamente se debió a un jote electrocutado en la estructura N° 44 de dicha línea. | ID TRAMO:3188 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca) | NO | 30 | 3 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 1888 | 2018-03-30 10:25
SEN | 17622085 | STx | 2 | Microcorte, por maniobras de normalización de topologia de red. Nota: Fue reparado punto caliente en 89B3 de S/E Lautaro (CGE). | BA S/E LAUTARO 13.2KV*, BA S/E LAUTARO 23KV* | NO | 4 | 3 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 408 | 2018-03-04 16:35
SEN | 17622089 | TT | 2 | Falla monofasica a tierra fase B a 6,7 Km de S/E Lagunas. Evento N° 4745. | Subestación Collahuasi 220kV - BP1 | NO | 18 | 3 | 2018 | 7 | 55 | 0 | 1850 | 2018-03-18 07:55
SEN | 17623771 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - San Javier - Villa Alegre, por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito bifásico aislado de tierra, ocasionado por ramas sobre conductores. | ID TRAMO:318 TALCA - LA PALMA 66KV C1 ID TRAMO:316 LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 ID TRAMO:1082 SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | NO | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 361,632 | 2018-04-15 13:13
SEN | 17623776 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2X220 kV Cerro Navia - Polpaico, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga eléctrica por acortamiento de distancia de un árbol, entre las estructuras Nº26 y Nº 27 de la línea. | ID TRAMO:200 CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 ID TRAMO:201 LAMPA - POLPAICO 220KV C1 ID TRAMO:539 CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 ID TRAMO:540 LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | NO | 16 | 4 | 2018 | 11 | 7 | 0 | 694 | 2018-04-16 11:07
SEN | 17623702 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AS de S/E Fátima producto de la pérdida de aislación en el alambrado de control del interruptor provocada por roedores. | ID INTERRUPTOR:8498 IM S/E FATIMA 154KV AS | NO | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 381,374,374,374 | 2018-04-02 08:41
SEN | 17623707 | STx | 2 | Falla en la línea 66 kV San Fernando – Paniahue fue a causa de colisión de maquinaria agrícola (trilladora) con la estructura N°134, a una distancia de 18,1 km desde S/E San Fernando, provocando el colapso de dicha estructura y el corte de conductores en dos de sus fases. | ID TRAMO:941 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 ID TRAMO:498 PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 ID TRAMO:1067 NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | NO | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 651,648,648,648,648,648 | 2018-04-03 03:10
SEN | 17623714 | G | 2 | Apertura de los interruptores de la barra de 110 kV S/E Ventanas por operación de la protección diferencial de barras, debido a la ocurrencia de cortocircuito monofásico a tierra en la fase B mientras se realizaba lavado de aislación en la barra. | ID BARRA:1169 BA S/E VENTANAS 110KV B1A | NO | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 794,956,915 | 2018-04-05 11:56
SEN | 17623717 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Lo Valledor por operación de protecciones ante una falla en red MT. | ID BARRA:805 BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | NO | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 700,700 | 2018-04-06 05:09
SEN | 17623720 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por incendio bajo la línea que provoca disminución de la capacidad dieléctrica del aire. | ID TRAMO:703 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 ID TRAMO:702 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 ID TRAMO:704 PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 ID TRAMO:705 TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 ID TRAMO:706 TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | NO | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 778,778,786 | 2018-04-07 13:40
SEN | 17623724 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°2 en S/E Quellón a causa de un cortocircuito monofásico a tierra en redes de distribución. | ID BARRA:1647 BA S/E QUELLON 23KV BP2 | NO | 7 | 4 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 525,525 | 2018-04-07 17:46
SEN | 17623727 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Picarte, y posteriormente del transformador N°4, 220/66 kV, de S/E Valdivia, ambos por errores en los esquemas de medida de sus respectivos sistemas de protecciones. | ID TRANSFORMADOR:285 PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | NO | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 518,518,518,502 | 2018-04-08 09:52
SEN | 17623732 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Picarte, por error de conexión en el TC de la fase B de la protección SEL-351A del citado transformador. | ID TRANSFORMADOR:285 PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 1 | NO | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 518,518 | 2018-04-08 10:34
SEN | 17623735 | O | 2 | Se produjo la desconexión del interruptor 52ET4 de S/E Temuco debido a una falla en redes de distribución (Codiner). | ID INTERRUPTOR:2471 IM S/E TEMUCO ET4 | NO | 8 | 4 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 591 | 2018-04-08 14:55
SEN | 17623737 | G | 2 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Pacífico, correspondientes al transformador N°1 110/13.8 kV, por la acción de su relé maestro sin la existencia de protecciones operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | ID INTERRUPTOR:10131 IM S/E PACÍFICO HT1 110KV ID INTERRUPTOR:10139 IM S/E PACÍFICO CT1 13.8KV | NO | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 1915,1915,1915 | 2018-04-09 11:47
SEN | 17623743 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Esmeralda por operación de sus protecciones debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, producto del contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°57. | ID TRANSFORMADOR:9824 IM S/E ESMERALDA H3 110KV | NO | 10 | 4 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 1890 | 2018-04-10 07:56
SEN | 17623745 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Temuco, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor por contacto de rama de árbol, entre las estructuras N°368 y N°369 de la línea, durante un temporal que afectaba a la zona. | ID LINEA:341 LONCOCHE - TEMUCO 66KV L2 ID LINEA:342 LONCOCHE - TEMUCO 66KV L2 | NO | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 1731,442,442,442,442 | 2018-04-10 13:43
SEN | 17623751 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Chiguayante-Quilacoya, por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por motivos que se desconocen. | Línea Chiguayante-Quilacoya | NO | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 386 | 2018-04-10 16:01
SEN | 17623753 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Peumos - Curacautín a causa de la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea entre las estructuras N°85 y N°86. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 364,364,364,364 | 2018-04-10 21:10
SEN | 17623758 | STx | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Chacahuín tras recibir orden de disparo fortuita mientras se realizaban trabajos en el sistema SCADA. | IN INTERRUPTOR:8041 IM S/E CHACAHUIN B1 | NO | 11 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 | 851 | 2018-04-11 13:04
SEN | 17623760 | O | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52ET4 de S/E Temuco debido a una falla en instalaciones de distribución (CODINER). | ID INTERRUPTOR:2471 IM S/E TEMUCO ET4 | NO | 14 | 4 | 2018 | 12 | 17 | 0 | 591 | 2018-04-14 12:17
SEN | 17623762 | O | 2 | La apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Cachapoal, correspondiente al transformador N°1 66/15 kV, fue por la operación del esquema EDACxCEx durante falla en el alimentador 52C1 El Cobre de dicha subestación. | ID SUBESTACIÓN:383 S/E CACHAPOAL | NO | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 383,383,383 | 2018-04-15 00:27
SEN | 17623766 | STx | 2 | Apertura automática de la línea Las Luces-Taltal por acción de las protecciones debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto del acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea en la estructura Nº529. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 836,836,836,836 | 2018-04-15 06:11
SEN | 17623778 | STx | 2 | Se producen las desconexiones forzadas de las LT 66 kV San Fernando - San Vicente de Tagua Tagua La Ronda y 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones producto de una falla monofásica a tierra originada por el acortamiento de distancia de un camión tolva y los conductores de la línea San Fernando – La Ronda, entre las estructuras N°12 y N°13. Al momento de la falla el sistema 66 kV entre las S/E San Fernando y S/E Malloa se encontraba operando de manera anillada a través del interruptor 52BS de S/E San Vicente de Tagua Tagua. | ID TRAMO:285 SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | NO | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 370,460,409,369 | 2018-04-18 23:17
SEN | 17623783 | STx | 2 | Según lo informado por la empresa ELECDA, un roedor produjo el acortamiento de la distancia eléctrica al interior del switchgear de media tensión asociado al Transformador N°1 de S/E Centro, específicamente al interior de la celda denominada ET1, provocando una descarga eléctrica, lo que finalmente redunda en la apertura de los interruptores 52HT1 y 52ET1 por operación de la función diferencial de transformador. | ID INTERRUPTOR:9548 IM S/E CENTRO HT1 ID INTERRUPTOR:9566 IM S/E CENTRO ET1 | NO | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 1840,1840,1840,1840 | 2018-04-19 06:33
SEN | 17623788 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 23 kV de S/E Batuco, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA:680 BA S/E BATUCO 23KV BP3 | NO | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 678,678,678,678 | 2018-04-20 12:46
SEN | 17623797 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Arica-Pozo Almonte fue a causa de alta contaminación provocada por aves en cadena de aisladores de la estructura Nº32. | ID LINEA:1005 ARICA - POZO ALMONTE 110KV | NO | 21 | 4 | 2018 | 7 | 12 | 0 | 1949,2081,1951 | 2018-04-21 07:12
SEN | 17623802 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52HT3 de S/E La Portada por operación de sus protecciones debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, por el contacto de un ave con el conjunto de aislación del interruptor 52ET3 de dicha subestación. | ID SUBESTACION:1890 S/E LA PORTADA | NO | 21 | 4 | 2018 | 9 | 30 | 0 | 1890,1890 | 2018-04-21 09:30
SEN | 17623805 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Nueva Victoria-Sur Viejo, por operación de protecciones, debido a flashover ocasionado por excesiva contaminación en aisladores. | ID TRAMO:3195 66 kV Tap Off Nueva Victoria - Sur Viejo | NO | 24 | 4 | 2018 | 8 | 19 | 0 | 1938 | 2018-04-24 08:19
SEN | 17623833 | STx | 1 | De acuerdo a la SD 2018017614 se solicita la desconexión de tramos de linea 66 kV Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano, por trabajos de mantenimiento paño B1 de S/E Los Ángeles que contemplan mantenimiento interruptor 52B1 e intervención puntos con sobretemperatura en conector transformadores de corriente asociados y conexión fase lateral lado barra. Consumos de CGE de SSEE Manso de Velasco y El Avellano serán 100% respaldados a través de red MT. Consumos de empresa distribuidora Coopelan de S/E El Avellano (alimentador 52E4 Rarinco) serán respaldados parcialmente siendo afectados 217 clientes finales aproximadamente. | ID SUBESTACIÓN:354 S/E EL AVELLANO | NO | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 354 | 2018-04-08 02:32
SEN | 17623808 | G | 2 | De acuerdo a lo informado por Colbún, se produjo la desconexión de los interruptores 52JS y 52 J4 de la S/E Rucúe a causa de intervenión fortuita del personal que se encontraba ejecutando el trabajo asociado a la SI 2018021302. | ID INTERRUPTOR:146 IM S/E RUCUE JS INTERRUPTOR:150 IM S/E RUCUE J4 | NO | 25 | 4 | 2018 | 15 | 49 | 0 | 228 | 2018-04-25 15:49
SEN | 17623812 | STx | 2 | Se produce la operación automática del interruptor 44kV del circuito Nº1 de la línea Lo Prado - Curacaví debido a descarga eléctrica producto de agua lanzada por máquina de riego de terceros. | ID TRAMO:740 LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | NO | 26 | 4 | 2018 | 14 | 27 | 0 | 699 | 2018-04-26 14:27
SEN | 17623816 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Taltal - Las Luces debido a acortamiento de distancia eléctrica de la fase C a tierra a causa de ave carroñera. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 836,836 | 2018-04-29 19:52
SEN | 17623825 | STx | 1 | Según la SD 2018017617 se programa la desconexión de transformador T2 de S/E El Avellano por salida tramos de líneas 66 kV Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano. Consumos de CGE de S/E El Avellano serán 100% respaldados a través de red MT. Consumos de empresa distribuidora Coopelan de S/E El Avellano (alimentador 52E4 Rarinco) serán respaldados parcialmente siendo afectados 217 clientes finales aproximadamente. | ID SUBESTACION:354 S/E EL AVELLANO | NO | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 354 | 2018-04-08 02:32
SEN | 17623827 | STx | 1 | De acuerdo a la SD 2018016997 se solicita la desconexión del TF T1 66/23 kV de la S/E Licanco por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. Clientes de alimentadores de Frontel que se verán afectados son; 52E1 Quepe con 3140 clientes y 1,2 MW de Carga, y 52E2 Padre Las Casas con 14946 clientes y 5,0 MW de carga. También se verán afectadas las centrales PMGD El Canelo, EL Manzano y Truful Truful. Faena coordinada con Frontel. Solicitudes asociadas N° 2018016969 y 2018016972. | ID SUBESTACION:840 S/E LICANCO | NO | 8 | 4 | 2018 | 8 | 31 | 0 | 840 | 2018-04-08 08:31
SEN | 17623829 | STx | 1 | De acuerdo a la SD 2018016969 se solicita la desconexión del TF T1 66/23 kV de la S/E Imperial por trabajos de mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de 66/23 kV de la subestación, mantenimiento sistema de control de equipos de patio y sala de control. Clientes de alimentadores de Frontel que se verán afectados son; 52E1 Imperial con 5894 clientes y 1,8 MW de Carga, 52E2 Carahue con 6080 clientes y 1,3 MW de carga, 52E3 Barros arana con 3249 clientes y 0,7 MW de carga, 52E4 Pto Saavedra con 10115 clientes y 2,6 MW de carga ,y 52E6 Chol Chol con 5785 clientes y 1,4 MW de carga. Faena coordinada con Frontel. | ID SUBESTACION:839 S/E IMPERIAL | NO | 8 | 4 | 2018 | 8 | 31 | 0 | 839 | 2018-04-08 08:31
SEN | 17623831 | STx | 1 | De acuaerdo a la SD 2018020394 se solicita la desconexion de transformador N°1 para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación Los Lagos. Afecta al alimentador 52C1 Socoepa, afecta a 4598 clientes con 2,5 MW, alimentador 52C2 Antilhue con 5287 clientes con 2.5 MW y alimentador 52C3 Temsa con 57 con 1.5 MW. | ID SUBESTACION:514 S/E LOS LAGOS | NO | 22 | 4 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 514 | 2018-04-22 08:40
SEN | 17626113 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Santa Fe, debido a descarga a tierra en aisladores de la estructura N°75 de la mencionada línea, ubicada a aproximadamente 24 km desde S/E Charrúa, los cuales presentaban contaminación por excremento de pájaros. | ID TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 ID TRAMO:1019 TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 ID TRAMO:1083 NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | NO | 1 | 5 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 889 | 2018-05-01 19:43
SEN | 17626115 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Cachapoal - Machalí fue a causa de incendio en el vano comprendido por las estructuras N°41 y N°42 de esta línea, a una distancia aproximada de 3.44 km desde S/E Cachapoal y 7.34 km desde S/E Rancagua. | ID TRAMO:445 CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | NO | 1 | 5 | 2018 | 20 | 10 | 0 | 489 | 2018-05-01 20:10
SEN | 17626117 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/69 kV de S/E Rancagua fue a causa de falla interna, cuyo origen se encuentra en investigación, la cual estaría asociada a falla ocurrida a las 20:10 horas en la línea 66 kV Cachapoal – Machalí. | ID TRANSFORMADOR:144 RANCAGUA 154/69KV 56MVA 1 | NO | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 373,373,373,373,373,373,373 | 2018-05-01 20:18
SEN | 17626125 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°4 154/69 kV de S/E Rancagua fue a causa de falla en su acometida 154 kV producto de humo originado por siniestro del transformador N°1 154/69 kV de dicha subestación, de acuerdo con EAF 109/2018. | ID TRANSFORMADOR:145 RANCAGUA 154/69KV 75MVA 4 | NO | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 363,925,926,955,391,488 | 2018-05-01 20:26
SEN | 17626132 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110kV Vicuña Baños del Toro por operación de las protecciones debido a ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de un evento climático en la zona. | ID TRAMO:174 VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | NO | 4 | 5 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 672 | 2018-05-04 08:02
SEN | 17626134 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E Malloco, por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por choque de vehículo contra poste asociado a los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV (estructura común). | ID TRANSFORMADOR:2465 MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | NO | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 706 | 2018-05-06 08:54
SEN | 17626142 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Maitencillo - Huasco, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 ID TRAMO:1044 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | NO | 8 | 5 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 882,574 | 2018-05-08 06:10
SEN | 17626145 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Lagos - La Unión a causa de la caída de un árbol, por tala de terceros, que origina el corte de conductor en tramo 66 kV Paillaco-Pichirropulli. | ID TRAMO:161 LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 ID TRAMO:162 PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 ID TRAMO:163 PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | NO | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 519,519,519,854 | 2018-05-08 14:48
SEN | 17626317 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, por operación de sus protecciones producto de una falla monofásica a tierra en la fase B por contaminación producida por aves en la estructura N°54, aproximadamente a 0,5 km de la S/E Las Compañías. Luego de ocurrida la desconexión, el extremo Maitencillo es reconectado automáticamente con éxito. Además, producto de la perturbación, se produce la apertura de la barra 110 kV de S/E Romeral (CMP). | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 NCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 8 | 5 | 2018 | 21 | 20 | 0 | 886 | 2018-05-08 21:20
SEN | 17626321 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x110 kV Maitencillo - Huasco, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 ID TRAMO:1044 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | NO | 9 | 5 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 882,574 | 2018-05-09 04:38
SEN | 17626325 | TA | 2 | De acuerdo con lo indicado en el informe diario del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 9 | 5 | 2018 | 23 | 48 | 0 | 972 | 2018-05-09 23:48
SEN | 17626328 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220V N°1 de S/E Paposo por operación de la protección diferencial de barra, debido a flashover al momento de realizar el lavado de aislación al equipamiento primario de la subestación. | ID BARRA:511 BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | NO | 12 | 5 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 2019 | 2018-05-12 11:53
SEN | 17626331 | STx | 2 | Se produce la desconexión del transformador 110/12 kV Nº1 y de la barra 12 kV N°1 en S/E Alonso de Córdova producto de la operación indeseada del relé maestro del transformador N°1 a causa de una conexión errónea en alambrado correspondiente a medidas de corrientes durante el desarrollo de trabajos programados en la S/E. | ID TRANSFORMADOR:327 A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | NO | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 674,674 | 2018-05-12 17:02
SEN | 17626334 | STx | 2 | De acuerdo a lo informado por la empresa STS, hubo un disparo erróneo de la válvula de alivio de presión de la cuba del transformador N°1 de la S/E Mariquina 220/23 kV sobre el relé maestro 86T1, debido a la pérdida de aislación en contacto "Trip DAP1" del relé válvula alivio de presión de la cuba del transformador. | IS TRANSFORMADOR:1067 MARIQUINA 220/23kV 30MVA | NO | 13 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 1620,1620 | 2018-05-13 05:59
SEN | 17626337 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas, por operación de protecciones ante corte del conductor de la fase 3 en la estructura N°134 de la línea, provocado por falla atribuida a factores climáticos. | IS TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 15 | 5 | 2018 | 7 | 5 | 0 | 1811 | 2018-05-15 07:05
SEN | 17626339 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud fue a causa de falla interna del interruptor 52E1, asociado al alimentador Pudeto, originada por pérdida de rigidez dieléctrica de su aceite ante filtración de humedad a través de sus empaquetaduras. | ID BARRA:396 BA S/E ANCUD 23KV | NO | 15 | 5 | 2018 | 16 | 33 | 0 | 503,503 | 2018-05-15 16:33 | Corregido
SEN | 17626342 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco, presuntamente por objeto llevado por el viento hacia los conductores, durante condición de fuerte viento en la zona. | ID TRAMO:446 MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | NO | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 496,496,496,496 | 2018-05-15 20:18
SEN | 17626347 | TA | 2 | Apertura por protecciones del interruptor 52H1 de S/E Puente Alto CMPC, debido a una falla en instalaciones internas de la central CMPC Cordillera en uno de los circuitos de 6.3 kV. | ID INTERRUPTOR:6221 IM S/E PUENTE ALTO (CMPC) PI 102 | NO | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 891,891,891 | 2018-05-16 20:35
SEN | 17626353 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 100 kV de S/E Chuquicamata, por operación de protecciones mecánicas, debido al bajo nivel de gas SF6 en paño H12 de dicha subestación, asociado a la línea 100 kV Chuquicamata - K1. | ID BARRA:2029 BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | NO | 20 | 5 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 1848 | 2018-05-20 13:47
SEN | 17626355 | STx | 2 | Se produce la desconexión del transformador 66/13.2 kV N°3 en S/E Reguladora Rapel y la desconexión de la barra 13.2 kV en S/E Quelentaro a causa de a operación del relé maestro en el transformador 66/13.2 kV N°3 por operación de relé Buchholz por bajo nivel de aceite en cuba principal. | ID INTERRUPTOR:7741 IM S/E REGULADORA RAPEL BT3 ID BARRA:611 BA S/E QUELENTARO 13.2KV | NO | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 653,653,653 | 2018-05-23 06:37
SEN | 17626362 | STx | 2 | De acuerdo con lo informado por la empresa ELECDA, un ave carroñera redujo la distancia entre la fase B y tierra de la línea Javiera - Taltal, en la estructura N°116. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 ID TRAMO:1035 TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 ID TRAMO:1471 TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | NO | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 836,967,966 | 2018-05-24 00:49
SEN | 17626394 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón, por operación de protecciones ante falla atribuida a un ave que acorta distancia entre el conductor y cruceta de la estructura N°68 de la línea. | ID TRAMO:690 LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | NO | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 781,803 | 2018-05-28 09:51
SEN | 17626397 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Pozo Almonte - La Cascada debido a ave(jote) que hace contacto con la estructura N°44. | IS TRAMO:3188 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 28 | 5 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 1888 | 2018-05-28 10:00
SEN | 17626553 | STx | 2 | Falla en la línea 66kV Los Peumos - Curacautín ,producto de la tala de árbol realizada por terceros, la cual ocasiona el corte de conductor entre las estructura N°43 y N°44. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 28 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 364,364 | 2018-05-28 21:27
SEN | 17626559 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66Kv Malloa - Pelequén presuntamente a causa de ramas de árboles que hacen contacto con la línea entre las estructuras N°19 y N°23 en momentos en que las condiciones climáticas eran desfavorables (lluvia y fuerte viento presenta en la zona). | ID TAMO:292 PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | NO | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 488,402,927,437 | 2018-05-29 00:31
SEN | 17626568 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco debido a ramas de arboles que hacen contacto con la línea entre las estructuras N° 89 y N°90, en condiciones de fuerte viento y lluvia presente en la zona. | ID TRAMO:446 MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | NO | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 496,496 | 2018-05-29 00:19
SEN | 17626571 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de la S/E Lihueimo por operación del Relé maestro a causa de humedad al interior de la caja de agrupamiento asociada al circuito de control. | ID TRANSFORMADOR:306 LIHUEIMO 66/13.8KV 2.5MVA 1 | NO | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 645,645,645,645 | 2018-05-29 09:29
SEN | 17626581 | TA | 2 | La desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Los Maquis fue a causa de falla en la CPU de su protección diferencial, relé GE UR T60, que provocó la operación de dicha protección. | ID TRANSFORMADOR:55 LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA | NO | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 902,898,897,799,799,799,799,799,801,801,801,801,801,801,801,801,797,783 | 2018-05-30 07:36
SEN | 17626603 | G | 1 | 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | SD 2018026951 | NO | 18 | 5 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 1985 | 2018-05-18 07:00
SEN | 17626606 | STx | 1 | Desconexión de sección de barra 66 kV asociada a paños B5 y B6 de S/E Angol, por trabajos previos de conexión del futuro seccionador 89BT1-1 a sección de barra 66kV y tendido aéreo de conductor, entre nuevo portal de 66kV asociado a Transformador T1 y salida del futuro paño BT1, todo esto por habilitación del nuevo trasformador T1. Finalizadas faenas quedará energizado y abierto seccionador 89BT1-1. Desconexión de paños B5 y B6 coordinados con Frontel (sodi 170). Se interrumpe una potencia de 0,1 MW asociada a 3 clientes de alimentador 52E2 de S/E Los Sauces (STS), instalación conectada, mediante linea de 66 kV de STS, a paño B6 de S/E Angol. | SD 2018029057 | NO | 27 | 5 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 379 | 2018-05-27 08:50
SEN | 17626615 | STx | 2 | Desconexión de curso forzoso de la línea Ancud - Chiloé para reparar puente cortado en línea 110 kV AT14018 fase central. | SD 2018027428 | NO | 9 | 5 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 503 | 2018-05-09 12:38
SEN | 17626608 | O | 1 | CGE solicita abierto Paños B5 y B6 de S/E Angol, por lo anterior queda sin energía línea 66kV Angol - Picoiquen, línea 66kV Angol - Los Sauces y S/E Los Sauces, consumos de subestación indicada anteriormente serán transferidos por red distribución Frontel, (Alimentador 52E1Contulmo (Clientes 6914) y 52E3 Lumaco (Clientes 5644) a excepción de alimentador 52E2 Bosques Cautín con 3 clientes sin suministro y una potencia afectada de 0,1 MW. | SD 2018028971 | NO | 27 | 5 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1632 | 2018-05-27 09:11
SEN | 17626601 | STx | 1 | Desconexión de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación los alimentadores afectados son el 52E1 pudeto con 1,8 MW y 4460 Clientes, 52E2 Degañ con 0,5 MW y 1573 clientes, 52E3 Chacao con 1,8 MW y 2947 clientes y 52E4 Quetalmahue con 2,5 MW y 9768 clientes. | SD 2018017649 | NO | 6 | 5 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 503 | 2018-05-06 08:37
SEN | 17626617 | STx | 2 | Desconexion de curso fozoso de la línea Los Lagos - Paillaco ed acuerdo a la SD2018027541. | SD 2018027541 | NO | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 514,512 | 2018-05-09 23:00
SEN | 17626613 | TA | 1 | Desconexión de la línea Mampil - Rucue 220kV de acuerdo a la SD2018030444 | SD 2018030444 | NO | 23 | 5 | 2018 | 8 | 51 | 0 | 228 | 2018-05-23 08:51
SEN | 17626610 | STx | 1 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la lÍnea Las Vegas - Rungue 44kV por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL. | SD 2018023094 | NO | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 2015,681 | 2018-05-27 07:10
SEN | 17628855 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 12 kV N°1 y N°2 de S/E Alonso de Córdova, por operación de protecciones, debido a una sobrecarga por aumento de la demanda. | ID BARRA:647 BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP1 ID BARRA:649 BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | NO | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 674 | 2018-06-04 11:39
SEN | 17628892 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Vicuña por operación de protecciones ante falla en redes MT. | ID TRANSFORMADOR:184 VICUNA 110/23KV 24MVA | NO | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 419,419,419 | 2018-06-09 12:06
SEN | 17628857 | TA | 1 | La empresa Minera Michilla SpA indica que se produjo una falla en los aisladores de la estructura N°9 de la línea 110 kV Mejillones-El Lince. | ID TRAMO:2870 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | NO | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 1864,1828,1860 | 2018-06-05 05:34
SEN | 17628868 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E La Portada, por operación de su protección diferencial ante falla en los bushings lado fuente del interruptor 52EBC1 de la subestación. | ID TRANSFORMADOR:1564 LA PORTADA 110/23 KV N° 1 | NO | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1890,1890,1890,1890 | 2018-06-05 07:04
SEN | 17628876 | TA | 2 | La desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya fue a causa de contacto de jote con la estructura N°108 de la línea 33 kV Chacaya – Algorta. | ID TRAMO:3109 CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | NO | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 1952,1953,1954 | 2018-06-05 07:40
SEN | 17628880 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x220 kV Crucero - Lagunas por operación de protecciones, debido a un cortocircuito ocasionado por corte de conductor. | ID TRAMO:4418 LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 ID TRAMO:2972 CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | NO | 6 | 6 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 1971 | 2018-06-06 07:03
SEN | 17628882 | O | 2 | La desconexión forzada del transformador de poder 110/23 kV de S/E Vicuña se produjo por la operación de sus protecciones ante presunta falla simultánea en redes de distribución. | ID TRANSFORMADOR:184 VICUNA 110/23KV 24MVA | NO | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 419,419 | 2018-06-06 12:40
SEN | 17628896 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV San Fernando – Nancagua fue a causa de corteza de eucaliptus desplazada por el viento sobre los conductores de la estructura N°152, en el tramo comprendido por las subestaciones Placilla y Nancagua, a una distancia de 20.7 km desde S/E San Fernando. | ID TRAMO:941 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 ID TRAMO:498 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | NO | 9 | 6 | 2018 | 13 | 27 | 0 | 651,648 | 2018-06-09 13:27
SEN | 17628851 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1, con reconexión automática solo en el extremo Los Lagos, producto de acortamiento de distancia de un camión forestal con los conductores de la línea entre las estructuras N°252 y N°253, aproximadamente a 10 km desde S/E Los Lagos. | ID TRAMO:577 PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | NO | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 474,474,474,517 | 2018-06-03 13:09
SEN | 17628899 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 220 kV Maule - Talca por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por contacto de corteza de árbol con los conductores de la línea. | ID TRAMO:570 MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 ID TRAMO:466 SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | NO | 9 | 6 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 407 | 2018-06-09 14:29
SEN | 17628901 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Charrúa - Chillán debido a caída de árbol sobre la línea entre las estructuras N°280 y N°281, ubicadas a 39.8 km desde la S/E Charrúa, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:370 CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | NO | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 825,827 | 2018-06-09 14:54
SEN | 17628906 | STx | 2 | la falla en la línea 44kV Las Vegas FFCC Rungue fue a causa de un frente de mal tiempo, provocando la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases asociada al interruptor 52F3 de S/E Las Vegas y afectando consumos de la empresa Enel Distribución en S/E Caleu. | ID TRAMO:882 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | NO | 9 | 6 | 2018 | 19 | 42 | 0 | 681 | 2018-06-09 19:42
SEN | 17628911 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:2961 COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | NO | 10 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 1923,1850 | 2018-06-10 16:29
SEN | 17628913 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Hospital fue a causa de la operación indeseada de su relé maestro, presumiblemente por la emisión de un trip espurio ante una eventual condición de humedad en la caja de conexionados de control de dicho relé, en circunstancias que prevalecía un fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRANSFORMADOR:1209 HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | NO | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 366,366,366,366,366 | 2018-06-11 03:18
SEN | 17628919 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2X44kV Las Vegas - FFCC Rungue, por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por reducción de la distancia por nieve en los conductores. | ID TRAMO:882 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:1066 ID TRAMO:882 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 11 | 6 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 681 | 2018-06-11 08:41
SEN | 17628921 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Rungue, por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por reducción de la distancia por nieve en los conductores. | ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 11 | 6 | 2018 | 8 | 58 | 0 | 716,1603 | 2018-06-11 08:58
SEN | 17628924 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador 110/12 kV N°1 y de la barra 12 kV N°1 en S/E Quintero a causa de la operación indeseada del relé maestro del transformador 110/12 kV N°1 debido al ingreso de aguas lluvias en gabinete de control que afectó los contactos de vías de disparo del relé Buchholz sin operación real de este relé. | ID BARRA:1029 BA S/E QUINTERO BARRA 12KV N° 1 ID TRANSFORMADOR:382 QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 1 | NO | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 794,794,794 | 2018-06-11 12:59
SEN | 17628933 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/23kV, de S/E San Pablo, debido a operación de su relé maestro ante la falla interna de la protección diferencial del citado transformador. | ID TRANSFORMADOR:944 SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | NO | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 721,721,721 | 2018-06-14 17:11
SEN | 17628941 | TA | 2 | Se produce la desconexión del interruptor 52B1 de S/E Laja, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, causado por falla en instalaciones de EFE. | ID INTERRUPTOR:2311 IM S/E LAJA B1 | NO | 15 | 6 | 2018 | 15 | 27 | 0 | 939 | 2018-06-15 15:27
SEN | 17628944 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110kV Las Luces - Taltal, por operación de protecciones ante falla atribuida a un ave electrocutada en la estructura N°528 de la línea. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 15 | 6 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 836 | 2018-06-15 18:12
SEN | 17628946 | G | 2 | En el contexto de la operación en isla de la S/E Constitución y las centrales Celco y Constitución 1 por trabajos programados, se produjo la operación del EDAC-BF (modo Isla) de la S/E Constitución, por desconexión de la central Constitución 1 debido a causas desconocidas. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 632 | 2018-06-17 08:45
SEN | 17628949 | TA | 2 | La desconexión forzada del transformador N°4 110/12 kV de la S/E Maitenes fue a causa de descarga en su bushing fase roja del lado de 110 kV, cuyo origen se encuentra en investigación. | ID TRANSFORMADOR:1341 MAITENES 110/12KV 10MVA | NO | 17 | 6 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 201 | 2018-06-17 11:11
SEN | 17628951 | TA | 2 | Se producen las desconexiones forzadas del transformador 110/33 kV y de la línea 33 kV Chacaya - Algorta en S/E Chacaya, a causa de jote electrocutado en la estructura N°184 de la línea Chacaya - Algorta. | ID TRAMO:3109 CHACAYA - NODO 0 33KV C2 ID TRAMO:3110 NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 ID TRAMO:3111 NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | NO | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 1954,1952,1953 | 2018-06-18 06:23
SEN | 17628956 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pichil fue a causa de excremento de ave en el transformador de corriente del paño E1, que provoca una falla monofásica a tierra en la fase A. | ID SUBESTACION:1756 S/E PICHIL | NO | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 1756,1756 | 2018-06-21 02:39
SEN | 17629156 | O | 2 | se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/12 kV, de S/E Alonso de Córdova, debido a energización fortuita de la bobina de trip del interruptor del lado de 110 kV, mientras se realizaban trabajos programados de conexión del transformador N°2, 110/12 kV, de la mencionada subestación. | ID TRANSFORMADOR:327 A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | NO | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 674 | 2018-06-23 11:33
SEN | 17629158 | O | 2 | Apertura del interruptor 52HT de S/E Vicuña por operación de protecciones, debido a una falla en alimentadores de media tensión. | ID IINTERRUPTOR:1559 IM S/E VICUÑA HT | NO | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 419,419 | 2018-06-24 15:19
SEN | 17629161 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Alto Melipilla - Bollenar a causa de cable de media tensión que hace contacto con la fase inferior de la línea (fase C) ocasionando la apertura del interruptor H2 en tap Alto Melipilla. | ID TRAMO:510 TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | NO | 26 | 6 | 2018 | 2 | 21 | 0 | 629,629 | 2018-06-26 02:21
SEN | 17629164 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Charrúa – Laja, por operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito bifásico entre las fases B y C. La causa de la desconexión fue la intervención de terceros quienes con la clara intención de proceder al robo de conductor, derribaron un árbol hacia los conductores entre las estructuras N° 170 y N° 171, a 34,65 km aproximadamente desde la S/E Charrúa. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 577,939 | 2018-06-27 00:41
SEN | 17629325 | STx | 1 | Trabajos refuerzo barra de 13,2 kV de S/E Angol. Lo anterior asociado a proyecto futuro transformador de poder 66/13,2 kV 30 MVA. Se interrumpe suministro de 19203 clientes de Frontel asociados a alimentadores 52C1 (8137 clientes), 52C2 (10188 clientes) y 52C3 (878 clientes) de S/E Angol (alrededor de 10 MW a interrumpir). Desconexión coordinada con STS/Frontel (sodi 205). Relacionada con solicitud 2018037227." SD 2018037228 | ID SUBESTACION:379 S/E ANGOL | NO | 24 | 6 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 379 | 2018-06-24 08:37
SEN | 17629331 | TA | 1 | Se realizará un mantenimiento correctivo para reparar el punto caliente del desconectador 89H7-1 en S/E Cardones, para ello, se realizará apertura a potencial barra 110 kV Sección 1. Trabajo realizado por TRANSELEC. SD 2018036759 | ID TRAMO:936 CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | NO | 22 | 6 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 883 | 2018-06-22 08:53
SEN | 17629333 | STx | 1 | Tras recorrido preventivo a LT66KV Los Peumos - Curacautín se encontró gancho de Eucaliptus cargado sobre línea central, debido al peso de nieve entre estructuras 173-174. Razón por la cual se requiere realizar poda para para poder ejecutar faena de tala de árbol. Se respaldará el 90% de los consumos de S/E Curacautín a través de generación local. Tras recorrido preventivo a LT66KV Los Peumos - Curacautín se encontró gancho de Eucaliptus cargado sobre línea central, debido al peso de nieve entre estructuras 173-174. Razón por la cual se requiere realizar poda para para poder ejecutar faena de tala de árbol. Se respaldará el 90% de los consumos de S/E Curacautín a través de generación local. SD 2018035976 | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 10 | 6 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 364 | 2018-06-10 15:52
SEN | 17629335 | TA | 1 | Solicitado por Transemel por retiro cable de guardia dañado en Linea 110 kV Esmeralda-La Portada en cruce sobre Linea 110 kV Mejillones-Antofagasta. (Estre estructuras 191 - 192) lo cual pone en riesgo la seguridad del Sistema 110 kV. Cliente Desalant de Engie y Clientes regulados de S/E La Portada de Elecda. SD 2018037128 | ID TRAMO:2868 ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 ID TRAMO:2869 TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | NO | 14 | 6 | 2018 | 8 | 35 | 0 | 1860 | 2018-06-14 08:35
SEN | 17628888 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B5 de la S/E Cocharcas por la ocurrencia de una falla monofásica a tierra en la fase B, provocada por una corteza de eucaliptus llevada por el viento en la estructura N°293 de la línea 66kV Cocharcas - Hualte. La zona estaba siendo afectada por un temporal de viento y lluvia. | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 638,638,638 | 2018-06-09 12:04
SEN | 17628908 | TA | 2 | Desconexión de la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro por operación de las protecciones debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de une climático en la zona. | ID TRAMO:174 VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | NO | 9 | 6 | 2018 | 19 | 56 | 0 | 672 | 2018-06-09 19:56
SEN | 17628931 | TA | 2 | Se produjo la desconexión del paño B1 de la S/E Laja por operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, debido a corte de conductor provocado por caída de árbol en la línea 66kV Laja - FFCC Laja durante volteo direccional de árboles realizado por personal de CMPC. | ID TRAMO:4222 LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | NO | 14 | 6 | 2018 | 15 | 42 | 0 | 939 | 2018-06-14 15:42
SEN | 17629990 | G | 2 | Interrupción de seccionador de barra en S/E Abanico. A las 09:11 hrs. Recuperado 100% por red de Frontel (clientes). Normalización del evento a las 12:42 hrs. | ID BARRA:52 BA S/E ABANICO 13.8KV B1 EVENTO AGREGADO POR FRONTEL | NO | 22 | 6 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 242 | 2018-06-22 07:29
SEN | 17629995 | TA | 2 | Temporal de viento y nieve en zona cordillerana origina la Interrupción de línea de 220kV Encuentro - Collahuasi 1 y 2. Debido al lo anterior se produce la detención de molinos SAG 1, SAG 2, SAG 1011, Bolas 4 y Bolas 1012. | Detención de molinos SAG 1, SAG 2, SAG 1011, Bolas 4 y Bolas 1012 por bloqueo de accionamiento producto de perturbación. | NO | 10 | 6 | 2018 | 22 | 58 | 0 | 1850 | 2018-06-10 22:58
SEN | 17631846 | STx | 2 | La desconexión forzada de los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x44 kV Las Vegas – FFCC Los Andes fue a causa de la caída de un árbol sobre los conductores de fase de ambos circuitos de la línea, lo que provoca un cortocircuito bifásico tanto en el circuito N°1 como en el N°2. | ID TRAMO:702 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 ID TRAMO:703 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 ID TRAMO:886 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 ID TRAMO:887 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | NO | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 789,789,789,778,778,786 | 2018-07-03 11:00
SEN | 17631853 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66kV Chiguayante - Qulacoya por falla bifásica aislada a tierra, sin una causa informada por el propietario de dicha línea(EFE). | ID BARRA:253 BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | NO | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 386 | 2018-07-04 11:03
SEN | 17631855 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Nueva Imperial, por operación de protecciones ante falla atribuida a un conductor de alimentador MT que, posterior a su corte, acorta distancia con los conductores de la línea. | ID TRAMO:622 LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | NO | 4 | 7 | 2018 | 12 | 27 | 0 | 839 | 2018-07-04 12:27
SEN | 17631857 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:656 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 ID TRAMO:660 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | NO | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 775,848,847,846,845,793 | 2018-07-04 14:20
SEN | 17631864 | STx | 2 | La apertura automática del interruptor general de la barra N°4 de 12 kV de la S/E Maipú ocurrió en respaldo ante falla en red de distribución. | ID BARRA:833 BA S/E MAIPU 12KV BP3 | NO | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 705,705 | 2018-07-04 15:21
SEN | 17631867 | STx | 2 | Apertura del interruptor 52B6 de S/E Charrúa por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Charrúa - Chillán, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de árbol a la línea, entre las estructuras N°144 y N°145 correspondiente al tramo de línea 66 kV Tres Esquinas – Santa Clara. | ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | NO | 4 | 7 | 2018 | 15 | 26 | 0 | 825 | 2018-07-04 15:26
SEN | 17631869 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase C) ocurrida en la línea 66 kV Cocharcas - Hualte causada por corteza de eucalipto llevada por el viento hacia su estructura Nº297, debido a temporal de viento y lluvia ocurrido en la zona. | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 638,638,638,654 | 2018-07-04 19:00
SEN | 17631874 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°89 y N°90, durante temporal que afectaba a la zona. | ID TRAMO:599 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 ID TRAMO:600 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 ID TRAMO:591 CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 ID TRAMO:563 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 ID TRAMO:598 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | NO | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 463,424,424,424,424,358 | 2018-07-04 16:10
SEN | 17631893 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT de S/E Tap off Nueva Victoria por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | ID SUBESTACION:1791 TAP OFF NUEVA VICTORIA | NO | 6 | 7 | 2018 | 3 | 25 | 0 | 1971 | 2018-07-06 03:25
SEN | 17631896 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT de S/E Tap off Nueva Victoria por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | ID SUBESTACION:1971 TAP OFF NUEVA VICTORIA | NO | 6 | 7 | 2018 | 19 | 48 | 0 | 1971 | 2018-07-06 19:48
SEN | 17631898 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la LT 66 kV Arenas Blancas - Escuadrón, debido a un cortocircuito entre fases originado por el contacto de un ave con la línea en vano ubicado entre las estructuras Nº98 y N°99. | ID TRAMO:362 ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 ID TRAMO:364 TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 358,462 | 2018-07-06 09:00
SEN | 17631901 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Alto Jahuel por operación de sus protecciones debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, causado por falla en instalaciones de EFE. | ID INTERRUPTOR:364 S/E ALTO JAHUEL B2 | NO | 6 | 7 | 2018 | 23 | 43 | 0 | 923 | 2018-07-06 23:43
SEN | 17631903 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, correspondiente a la línea 66 kV Pan de Azúcar – Marquesa, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A debido a un corte de conductor en la fase A, en el vano entre las estructuras N°122 y N°123, el cual fue provocado por una excavadora que se encontraba realizando trabajos en proximidades de la instalación. | ID TRAMO:153 PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | NO | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 430,430,430,430,430,430 | 2018-07-07 08:55
SEN | 17631910 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, por operación de protecciones ante falla en red de distribución. | ID BARRA:396 BA S/E ANCUD 23KV | NO | 11 | 7 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 503,503 | 2018-07-11 12:38
SEN | 17631913 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Malloa Nueva - Quinta de Tilcoco por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por la caída de un árbol sobre los conductores, producto de la tala no autorizada y/o coordinada. | ID TRAMO:446 MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | NO | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 496,496 | 2018-07-16 10:36
SEN | 17631916 | TA | 2 | Se produce la desconexión del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Los Vilos, a causa de la apertura del interruptor 52JT1 por baja presión de aire en polo #2. | ID TRANSFORMADOR:211 LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | NO | 18 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 579 | 2018-07-18 11:47
SEN | 17631918 | TA | 2 | La desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro – Llanta N°1 y N°2, y Diego de Almagro – Salvador, fue a causa de falla monofásica a tierra en la fase “B” en instalaciones de Codelco División Salvador, sin disponer de antecedentes sobre su origen. | ID TRAMO:931 DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 ID TRAMO:932 DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 ID TRAMO:938 LLANTA - SALVADOR 110KV C1 ID TRAMO:952 LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | NO | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 569,569 | 2018-07-19 03:45
SEN | 17631923 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea 69kV Escondida - monturaqui en S/E Escondida a causa de una falla monofásica ocurrida durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:4205 ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | NO | 19 | 7 | 2018 | 14 | 39 | 0 | 1905 | 2018-07-19 14:39
SEN | 17631926 | STx | 2 | Se produjo la apertura de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de sus protecciones tras cortocircuito bifásico entre las fases A y B, ocasionado por la caída de un árbol sobre la línea. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 1613,632,632,632 | 2018-07-20 10:44
SEN | 17631931 | TA | 2 | Se produce la desconexión del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Los Vilos, a causa de la apertura del interruptor 52JT1 por baja presión de aire en el polo #2. | ID TRANSFORMADOR:211 LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | NO | 21 | 7 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 579 | 2018-07-21 10:46
SEN | 17631933 | STx | 2 | Se produce la apertura de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C producto del contacto de un ave con la aislación de la línea, en la estructura N°523. | ID TRAMO:1032 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | NO | 21 | 7 | 2018 | 15 | 1 | 0 | 1951,2081,1827,1951 | 2018-07-21 15:01
SEN | 17631941 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BL2 de S/E OGP1, asociado a la línea 69 kV OGP1 - 940, ante una falla en la línea atribuida a una descarga atmosférica de acuerdo al EAF 188/2018. | ID TRAMO:3205 TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 ID TRAMO:3233 EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 ID TRAMO:3240 TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 ID TRAMO:3236 OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | NO | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 1911,1911,1911 | 2018-07-22 02:09
SEN | 17632082 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°1 de S/E El Salto por operación de protecciones (50BF), debido a la medición de corriente de falla inexistente por parte de la protección del paño asociado al banco de condensadores 110 kV N°1 de S/E El Salto, por causas que se desconocen. | ID BARRA:739 BA S/E EL SALTO 110KV BP1 | NO | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 703,691 | 2018-07-22 19:18
SEN | 17632085 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°1 de S/E La Dehesa, por operación de protecciones, debido a sobrecarga ocasionada por traspaso de carga posterior a desconexión forzada previa de barra en S/E El Salto. | ID TRANSFORMADOR:63 EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 1 | NO | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 691,691 | 2018-07-22 19:34
SEN | 17632089 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte fue a causa contacto de ave con la estructura N°579, específicamente en el tramo Tap Off Dolores – Tap Off Cerro Balcón. | ID TRAMO:1032 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | NO | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 2081,1951,1951,1827,1983,1949 | 2018-07-24 09:31
SEN | 17632096 | STx | 2 | Se produjeron las desconexiones forzadas de las líneas de transmisión 110kV Torquemada - Concón N°1 y Concón - Reñaca, por operación de las protecciones de sobrecorriente y distancia respectivamente, debido a que la carga de la primera línea habría alcanzado y sobrepasado el límite de ajuste de las protecciones (56MVA). | ID TRAMO:687 TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 ID TRAMO:774 TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 ID TRAMO:685 TAP RENACA - CONCON 110KV C1 ID TRAMO:686 TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | NO | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 795,795,795,795,795,1692,780,780 | 2018-07-24 20:13
SEN | 17632105 | G | 2 | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52E1, 53E2, 52E3 y 52E4 de S/E Mejillones por error operacional durante actividades de reapriete en armario de control del Transformador N°2, energizando la vía de trip del relé maestro del transformador. | ID SUBESTACION:1902 S/E MEJILLONES | NO | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 1902,1902,1902,1877 | 2018-07-25 11:47
SEN | 17632114 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Pozo Almonte, correspondiente al transformador N°1 110/66/13.8 kV, y del interruptor 52B3 de la misma S/E, debido a un error operacional al manipular alambrado de corriente continua correspondiente al esquema de protección diferencial 87T. | ID SUBESTACION:1919 S/E POZO ALMONTE | NO | 25 | 7 | 2018 | 15 | 23 | 0 | 1939,1888 | 2018-07-25 15:23
SEN | 17632117 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, por operación de protecciones ante falla atribuida a la caída de un árbol sobre la línea durante un intento de robo de conductor. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 577,939 | 2018-07-29 18:32
SEN | 17632120 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 2x110 kV El Salto - Los Almendros por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico provocado por corte de conductor, el cual habría sido ocasionado por incendio bajo la línea. | ID TRAMO:674 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 ID TRAMO:796 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 ID TRAMO:679 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 ID TRAMO:802 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 ID TRAMO:682 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 ID TRAMO:805 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 ID TRAMO:675 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 ID TRAMO:798 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 ID TRAMO:677 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 ID TRAMO:800 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 ID TRAMO:681 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 ID TRAMO:804 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | NO | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 674,677,703,726,691 | 2018-07-29 18:55
SEN | 17632126 | STx | 2 | Se produce la interrupción de la línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal debido a error operacional en la instalación de tierras provisionales de personal EnorChile por la solicitd de trabajo N°2018044772. | ID TRAMO:3189 POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO:3190 POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | NO | 30 | 7 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 1939 | 2018-07-30 08:47
SEN | 17632128 | STx | 2 | La desconexión del transformador N°1 110/13.8 kV de S/E Antofagasta fue a causa de error operacional que produjo la apertura manual vía SCADA del interruptor 52HT1, en circunstancias que se desarrollaban pruebas de control sobre el paño HS de dicha subestación. | ID TRANSFORMADOR:1421 ANTOFAGASTA 110/13.8 KV N°1 | NO | 30 | 7 | 2018 | 12 | 12 | 0 | 1817 | 2018-07-30 12:12
SEN | 17632130 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66kV Los Peumos - Curacautín ocasionada por tala de árboles que se ubicaban fuera de la faja se seguridad, realizada por terceros y no coordinada con CGE. | ID TRAMO:1861 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 31 | 7 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 364,364 | 2018-07-31 14:48
SEN | 17634337 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del interruptor 52ET de S/E Tomé por operación del relé maestro del transformador debido a causa desconocida. | ID INTERRUPTOR:1518 IM S/E TOME ET1/2 | NO | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 413,413,413 | 2018-08-07 02:38
SEN | 17634145 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión Maitencillo - Vallenar 110 kV, por actuación de su sistema de protecciones eléctricas, a consecuencia de un cortocircuito cuyo origen se atribuye a corte de conductor en dos de sus fases y afectación de sus estructuras, 2 derribadas y 2 dañadas, ocasionado por una máquina retroexcavadora durante trabajos ejecutados por terceros. | ID TRAMO:171 MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | NO | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 593,616,593,593 | 2018-08-01 09:47
SEN | 17634150 | TA | 2 | Apertura del interruptor 52JT de S/E Tap Off Nueva Victoria, debido a una falla en mufa de 23 kV asociada al transformador 220/66/23 kV de S/E Tap Off Nueva Victoria. | ID SUBESTACION:1971 TAP OFF NUEVA VICTORIA | NO | 1 | 8 | 2018 | 16 | 46 | 0 | 1971 | 2018-08-01 16:46
SEN | 17634153 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea Las Vegas - FFCC Rungue 44kV , por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:882 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:1066 ID TRAMO:882 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 7 | 8 | 2018 | 6 | 7 | 0 | 716,1603 | 2018-08-07 06:07
SEN | 17634156 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Ministro Hales por operación de protecciones, debido cortocircuito monofásico ocasionado por mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:3000 ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | NO | 5 | 8 | 2018 | 1 | 36 | 0 | 1898 | 2018-08-05 01:36
SEN | 17634160 | STx | 2 | Duante los trabajos de reemplazo de equipos de sincronización de barra 110 kV de S/E Antofagasta, se produce la apertura indeseada del interruptor 52CT1 asociado al transformador Nº1 110/13.8 kV de S/E Antofagasta. | ID INTERRUPTOR:9302 IM S/E ANTOFAGASTA CT1 | NO | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 1817,1817 | 2018-08-05 09:18
SEN | 17634163 | STx | 2 | Durante los trabajos de reemplazo de equipos de sincronización de barra 110 kV de S/E Antofagasta, se produce la apertura indeseada del interruptor 52CT1 asociado al transformador Nº1 110/13.8 kV de S/E Antofagasta. | ID INTERRUPTOR:9302 IM S/E ANTOFAGASTA CT1 | NO | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 1817,1817 | 2018-08-05 09:47
SEN | 17634335 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en su pararrayos 12 kV, a causa de sobretensión provocada por choque de vehículo con estructura común de los alimentadores Malloco 12 kV y El Trébol 23 kV, con el consecuente contacto de conductores con distintos niveles de tensión.la desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en su pararrayos 12 kV, a causa de sobretensión provocada por choque de vehículo con estructura común de los alimentadores Malloco 12 kV y El Trébol 23 kV, con el consecuente contacto de conductores con distintos niveles de tensión. | ID TRANSFORMADOR:2465 07/08/2018 | NO | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 706 | 2018-08-07 00:11
SEN | 17634341 | STx | 2 | Se producen las desconexiones del transformador 220/110/13.5 kV N°2 y de las barras de 110kV y 13.8 kV de de la S/E Pozo Almonte, producto de la operación del relé maestro del transformador a causa de la operación de su protección diferencial (87T), durante desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación al interior de la subestación. | ID TRANSFORMADOR:319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | NO | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 1919,1960,1961,1888,1939,1939,1951,1951,1982,1949 | 2018-08-07 11:55
SEN | 17634352 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Maitencillo y 52H2 de S/E Las Compañías por operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, debido a contaminación producida por aves en la estructura N°35 de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 368,886,570,952 | 2018-08-08 09:51
SEN | 17634357 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Hernán Fuentes, presumiblemente por una orden de trip espuria que provocó la apertura del interruptor general de barra provisoria. | ID BARRA:1227 BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | NO | 8 | 8 | 2018 | 10 | 10 | 0 | 621 | 2018-08-08 10:10
SEN | 17634359 | TT | 2 | La desconexión forzada de la línea 220 kV TEN – IEM fue a causa de intervención fortuita durante la ejecución de trabajos programados, consistentes en el cambio de ajustes de las protecciones asociadas a los paños J8 y J9 de S/E TEN. | ID SUBESTACION:2010 S/E TEN GIS | NO | 9 | 8 | 2018 | 12 | 42 | 0 | 2064 | 2018-08-09 12:42
SEN | 17634361 | STx | 2 | La apertura automática de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín se produjo por operación de sus protecciones tras caída de un árbol sobre los conductores de la línea provocando una falla bifásica. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 10 | 8 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 364 | 2018-08-10 11:52
SEN | 17634363 | STx | 2 | De produjo un incendio bajo la línea 110 kV Esperanza - Chagres N°2, específicamente entre las torres N°235 y N°236, provocando una falla entre fases en la línea. | ID TRAMO:990 ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 ID TRAMO:991 ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | NO | 15 | 8 | 2018 | 13 | 15 | 0 | 857 | 2018-08-15 13:15
SEN | 17634365 | TA | 2 | En su informe de fallas de 48 horas, se produjo la apertura del interruptor 52H1 en S/E Cardones, asociado a la LT 110 kV Cardones – Refugio, a causa del corte del cable de guardia, ubicado entre las estructuras N°207 y N°208, el cual termina montado sobre los conductores de la línea. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 16 | 8 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 972 | 2018-08-16 17:11
SEN | 17634367 | O | 2 | Apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a una falla en el alimentador El Carmelo de 23kV producto de un flashover en la línea. | ID SUBESTCION:1919 S/E POZO ALMONTE | NO | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1939,1919,1919,1919,1951,1951,1982 | 2018-08-17 09:13
SEN | 17634375 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de línea 44 kV Catemu - Los Ángeles, por operación de protecciones ante una falla provocada por ailador de línea dañado en instalaciones de minera Cerro Negro. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 18 | 8 | 2018 | 15 | 24 | 0 | 786 | 2018-08-18 15:24
SEN | 17634379 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pilmaiquén - Osorno, por operación de protecciones, debido a causa desconocida. | ID TRAMO:11 PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 ID TRAMO:105 PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | NO | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 237,237,237 | 2018-08-19 04:02
SEN | 17634383 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52BT en S/E Tap Off Llanos debido a que se suelta chaveta del pasador de cable conductor de línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas. | ID TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 19 | 8 | 2018 | 5 | 46 | 0 | 1811 | 2018-08-19 05:46
SEN | 17634385 | G | 2 | Desconexión forzada de la unidad N°4 de la central Pilmaiquén, por operación de protecciones, debido a variación de la frecuencia ante aumento súbito de la demanda. Previo a la desconexión, la unidad N°4 de la central Pilmaiquén se encontraba operando en isla con los consumos de S/E Pilmaiquén. | ID SUBESTACION:237 S/E CENTRAL PILMAIQUEN | NO | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 237,237,237 | 2018-08-19 16:53
SEN | 17634389 | STx | 2 | Se produjo la caída de un árbol sobre la línea 66 kV Licanco - Imperial, rompiendo una de las cadenas de aisladores de la estructura N°110 de la línea y provocando una falla monofásica. | ID TRAMO:622 LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | NO | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 839,839,839 | 2018-08-19 17:32
SEN | 17634393 | G | 2 | Desconexión forzada de la unidad N°4 de la central Pilmaiquén, por operación de protecciones, debido a falla mecánica por bajo nivel de aceite en descanso de turbina. Previo a la desconexión, la unidad N°4 de la central Pilmaiquén se encontraba operando en isla con los consumos de S/E Pilmaiquén. | ID SUBESTACION:237 S/E CENTRAL PILMAIQUEN | NO | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 237,237,237 | 2018-08-19 19:16
SEN | 17634397 | TA | 2 | La falla en la línea 154 kV Itahue – Cipreses C1 fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, que también habría involucrado al C2, provocando un cortocircuito bifásico aislado entre las fases “A” y “C”, en el vano comprendido por las estructuras N°143 y N°144, a una distancia registrada por la protección de 64 km desde S/E Itahue. | IS TRAMO:262 CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 ID TRAMO:263 CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | NO | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 449,476,933,850,1640,851,470,470,470,1693,359,469,469,930,411,407,440,360,469,575,436,932,411,669,361,660,659,662,650,637,655,644,632,632,1706,469,469,411 | 2018-08-20 00:16
SEN | 17634436 | STx | 2 | Se produjo a desconexión forzada de la línea de Transmisión Tres Pinos - Lebu 66kV a causa de la caída de un árbol sobre la línea, entre las estructuras N°563 y 564, Ubicadas a 14.5 km desde la S/E Tres Pinos. | ID TRAMO:386 TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | NO | 20 | 8 | 2018 | 8 | 49 | 0 | 362 | 2018-08-20 08:49
SEN | 17634438 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Santa Rosa Sur, debido a la apertura intempestiva de su interruptor general, ante una orden de trip originada durante trabajos programados que se desarrollaban en la subestación. | ID SUBESTACION:725 S/E SANTA ROSA (CHILECTRA) | NO | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 725,725 | 2018-08-21 10:52
SEN | 17634441 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la línea Los Peumos - Curacautín 66kV, debido a una falla monofásica a tierra en la fase A, producto del acortamiento de distancia de maquinaria pesada con la línea. | ID TRAMO:1861 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 21 | 8 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 364,364 | 2018-08-21 13:38
SEN | 17634444 | TA | 2 | Se produce la apertura intempestiva de la línea 44 kV Catemu - Los Ángeles, por operación de protecciones ante falla en las instalaciones de empresa Minera Cerro Negro. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 25 | 8 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 786 | 2018-08-25 13:54
SEN | 17634446 | STx | 2 | La falla en la línea Las Luces - Taltal fue ocasionada por la pérdida de aislación entre el punto tierra y la entrada de potencial de la fase B del desconectador fusible 89CSA-F, el cual protege los servicios auxiliares. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 28 | 8 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 836 | 2018-08-28 15:20
SEN | 17634450 | O | 2 | Desconexión forzada del Transformador N°1 de la S/E San Joaquín 110/13.2 kV, producto operación de las protecciones de respaldo a causa de falla en redes de media tensión, específicamente en el alimentador Cerro Negro. | ID TRANSFORMADOR:164 SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | NO | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 406,406,406 | 2018-08-25 17:08
SEN | 17634826 | TA | 2 | Se produce falla en terminales T4 lado 33 KV dañándose mufa de terminación. | Desconexión forzada del transformador N°4 220/33 kV de S/E Cordillera. | NO | 31 | 8 | 2018 | 2 | 3 | 0 | 902,902,902,902,902,902 | 2018-08-31 02:03
SEN | 17634459 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea Pullinque - Los Lagos 66kV C1, por operación de las protecciones debido a cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, causado por el acortamiento de distancia de una maquinaria forestal con la línea entre las estructuras N°174 y N°175. | ID TRAMO:355 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 ID TRAMO:354 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | NO | 27 | 8 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 517 | 2018-08-27 17:46
SEN | 17634456 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea de transmisión Los Peumos - Curacautín 66kV, producto de la caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°85 y N°86, el cual se ubicaba fuera de la franja de seguridad. | ID TRAMO:1861 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 27 | 8 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 364,364 | 2018-08-27 15:35
SEN | 17634849 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia, ante una falla sin origen informado. | Línea 110 kV Las Vegas - Cerro Navia N°2 | NO | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 678 | 2018-08-28 23:27
SEN | 17637319 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 23kV de S/E Incahuasi producto de una falla en el paño E2 de dicha S/E debido a contacto de un ave con el conjunto de aislación de la subestación. | ID TRAMO:129 BA S/E INCAHUASI 23KV | NO | 29 | 9 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 368,368 | 2018-09-29 15:14
SEN | 17637075 | STx | 2 | Se produjo la desconexión intempestiva del transformador N°3 110/23 kV de S/E La Portada por operación de su relé maestro (86T) sobre los interruptores 52HT3 y 52ET3 por causa no identificada. | ID TRANSFORMADOR:1563 LA PORTADA 110 | NO | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 1890,1890,1890 | 2018-09-05 11:06
SEN | 17637322 | G | 2 | Se produjo la pérdida de suministro en S/E La Vega debido a la desconexión forzada de un grupo electrógeno local mientras se daba respaldo a los consumos de la subestación, la cual se encontraba operando aislada del SEN. | ID SUBESTACION:641 S/E LA VEGA | NO | 30 | 9 | 2018 | 6 | 43 | 0 | 641 | 2018-09-30 06:43
SEN | 17637068 | STx | 2 | Se produce la apertura de todos los interruptores asociados a la barra de 66 kV S/E Charrúa, por operación de su protección diferencial de barras, coincidente con una falla monofásica a tierra en la fase A en la línea 66 kV Charrúa – Laja, la cual se provocó por la caída de un árbol en la línea en el vano de la estructura N°69. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 837,842,962,577 | 2018-09-03 15:51
SEN | 17637079 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/13.2 kV, de S/E San Joaquín, debido a falla en el enrollado secundario del transformador de corriente de tipo bushing asociado a la fase A del lado de 13.2 kV del citado transformador. | ID TRANSFORMADOR:164 SAN JOAQUIN 110/13.2KV 30MVA 1 | NO | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 406,406,406,406,406 | 2018-09-05 20:21
SEN | 17637085 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de corteza de eucalipto con conductores, en estructura N°50, tramo Parral – Tap off Paso Hondo. | ID TRAMO:4008 PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 ID TRAMO:4009 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 2029,630,641 | 2018-09-12 18:18
SEN | 17637089 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 23 kV del transformador N°3 110/23 kV de S/E La Portada fue a causa de contacto de ave con conductores del lado fuente del interruptor 52E31, correspondiente al alimentador Alto La Chimba de dicha subestación. | ID BARRA:2594 BA S/E LA PORTADA 23KV - BP3 | NO | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 1890,1890,1890,1890 | 2018-09-13 17:10
SEN | 17637094 | STx | 2 | Se producen las aperturas automáticas de los interruptores 52B1,52B2,52B3,52B4,52B5 y 52BT1 en S/E Pilauco y la apertura automática del interruptor 52J6 en S/E Rahue, a causa de la operación de la protección diferencial de la barra 66kV en S/E Pilauco, por descarga eléctrica, entre el interruptor 52B4 y su TT/CC de línea, originada por el contacto de ave. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 en S/E La Unión, asociado a la línea 66kV La Unión - Los Tambores. | ID SUBESTACION:1663 S/E PILAUCO | NO | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 509,1756,521,1717 | 2018-09-13 21:53
SEN | 17637099 | O | 2 | Desconexión de la barra de 23 kV N°1 de S/E Calama producto de una falla en las redes de media tensión. | ID BARRA:1911 BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | NO | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 1823,1823,1823,1823,1823 | 2018-09-14 17:54
SEN | 17637105 | O | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Hualte, asociado al lado MT del transformador N°2 66/13.8 kV de la subestación, por operación de protecciones ante una falla en el alimentador San Nicolás. | ID TRAMO:7905 IM TAP HUALTE CT2 | NO | 16 | 9 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 638 | 2018-09-16 19:26
SEN | 17637107 | STx | 2 | se produce la operación automática del relé maestro de barra Nº2 S/E Las Vegas 44 kV, dando orden de trip sobre interruptor del transformador Nº2 Las Vegas 110/44 kV, debido a cortocircuito originado en línea 44 kV Las Vegas - Rungue. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 ID TRAMO:693 TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 ID TRAMO:882 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:884 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 ID TRAMO:963 TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | NO | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 786,778,2015,716,681 | 2018-09-21 09:27
SEN | 17637113 | STx | 2 | Falla en la línea Picarte - Corral producto de la caída de árbol sobre la línea. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 502,502,502 | 2018-09-21 18:14
SEN | 17637117 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Maitencillo, debido a descarga de la fase B a tierra, debido a alta contaminación en la estructura N°300 de la mencionada línea. | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 23 | 9 | 2018 | 0 | 30 | 0 | 886 | 2018-09-23 00:30
SEN | 17637073 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52H1 en S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, a causa de la operación de la protección 21-21N, fase A a tierra, distancia Z1. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 4 | 9 | 2018 | 11 | 45 | 0 | 972 | 2018-09-04 11:45
SEN | 17637119 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Chicureo, por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico en instalaciones de servicios auxiliares, ocasionado por causa que se investiga. | ID BARRA:2478 BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | NO | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 1741,1741,1741 | 2018-09-23 05:55
SEN | 17637130 | O | 2 | Desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Talca a causa de falla transitoria en instalaciones de distribución, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRANSFORMADOR:720 TALCA 66/15KV 30MVA T2 | NO | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 411 | 2018-09-23 18:40
SEN | 17637132 | O | 2 | Se produce la desconexión del transformador 110/23 kV N°1 en S/E El Salado a causa de una falla producida en el alimentador 23 kV Salado (Enami), de propiedad de la empresa Emelat (CGE). | ID TRANSFORMADOR:292 EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | NO | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 619,571 | 2018-09-23 21:22
SEN | 17637135 | O | 2 | se produce la desconexión del transformador 110/23 kV N°1 en S/E El Salado a causa de una falla producida en el alimentador 23 kV El Salado (Enami), de propiedad de la empresa Emelat (CGE). | ID TRANSFORMADOR:292 EL SALADO TR1 110/24KV 15MVA 1U | NO | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 619,571 | 2018-09-24 08:40
SEN | 17637138 | STx | 2 | Desconexión de la barra de 66kV de la S/E Puchoco, producto de una falla en la redes de media tensión. | ID BARRA:273 BA S/E PUCHOCO 66KV | NO | 26 | 9 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 410,410 | 2018-09-26 19:45
SEN | 17637149 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110/13.8 kV de S/E Mejillones, por operación de protecciones ante un desbalance en las tensiones medidas por los relés del transformador. | ID TRANSFOMRADOR:312 MEJILLONES 220/115/13.8 kV 100 MVA | NO | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 1817,1860,1864 | 2018-09-27 11:59
SEN | 17637153 | O | 2 | Desconexión automática del transformador 110/12 kV N°3, en subestación Quilicura, debido a la operación de la protección de sobrecorriente de respaldo residual debido a una falla en la red de distribución del alimentador Palmilla. | ID TRANSFORMADOR:351 QUILICURA 110/13.2KV 25MVA 3 | NO | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 713,713,713,713 | 2018-09-29 07:45
SEN | 17637158 | STx | 2 | Falla en la línea de transmisión Arica-Pozo Almonte producto de ave que ocasionó una falla monofásica en la estructura N°491, específicamente entre el Tap Off Dolores y el Tap Off Balcón. | ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | NO | 29 | 9 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 1951,1951 | 2018-09-29 08:47
SEN | 17637307 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, presumiblemente debido a descarga atmosférica que habría ocurrido a unos 54 km del extremo Cardones, en presencia de fuertes vientos en la zona. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 29 | 9 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 972 | 2018-09-29 10:52
SEN | 17637311 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Linares, por operación de la protección contra falla de interruptor (50BF) asociada al interruptor 52B1 de dicha subestación, correspondiente a la línea 66 kV Linares - Parral. Dicha protección se activa ante una falla en la línea (descarga atmosférica) y la falta de gas aislante (SF6) en la cámara de corte del interruptor. | ID INTERRUPTOR:939 IM S/E LINARES B1 | NO | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 449,851,850,476,933 | 2018-09-29 13:35
SEN | 17637317 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 220 kV Charrúa - Pangue y Charrúa – Antuco - Pangue, durante el desarrollo de maniobras consistentes en la detención de la unidad N°1 de la central Pangue, y en particular, durante la apertura manual del interruptor 52J3, generándose un arco eléctrico en el polo “C” de dicho interruptor, a causa del deterioro de la calidad del gas SF6 del polo en cuestión. | ID INTERRUPTOR:307 IM S/E CENTRAL PANGUE J3 | NO | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 504 | 2018-09-29 14:15
SEN | 17637324 | G | 2 | Se produjo la pérdida de suministro en S/E La Vega debido a la desconexión forzada de un grupo electrógeno local mientras se daba respaldo a los consumos de la subestación, la cual se encontraba operando aislada del SEN. | ID SUBESTACION:641 S/E LA VEGA | NO | 30 | 9 | 2018 | 8 | 13 | 0 | 641 | 2018-09-30 08:13
SEN | 17637326 | TA | 2 | Se produce la desconexión forzada del transformador 220/66 kV N°1 en S/E Tap Llanos a causa de una falla producida en la línea de transmisión 66kV Tap Llanos - Aguas Blancas que provoca el corte de una fase de la línea y daños al aislador vertical en el portal de la S/E Aguas Blancas. | ID TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 30 | 9 | 2018 | 8 | 51 | 0 | 1968 | 2018-09-30 08:51
SEN | 17637329 | G | 1 | Por pruebas de Partida autónoma de la Central Colbún, se requiere ambas unidades de Machicura detenidas, Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13,8 KV, los alimentadores afectados son los siguientes: Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor Por pruebas de partida autónoma de la central Colbún, se requiere ambas unidades de Colbún detenidas, estas pruebas afectarán al cliente CGE Distribución pueblo Colbún y Colorado en 13,8 kv, los alimentadores afectados son los siguientes: Alimentador Vilches de 13,8 kv, interruptor 52CT14 de S/E Vertedero Colbún con 2545 clientes afectados de CGE Distribución sector Colorado. Además del alimentador pueblo Colbún de 13,8 kv interruptor 52C1 de S/E Colbún con 1638 clientes afectados de CGE Distribución. | ID SUBESTACION:223 S/E COLBUN | NO | 15 | 9 | 2018 | 6 | 27 | 0 | 223 | 2018-09-15 06:27
SEN | 17637331 | STx | 1 | A solicitud Transelec según SODI N° 4510 se realizará microcorte a los consumos de S/E Chañaral, para entregarle condiciones operacionales a EMELAT para que desarrolle trabajos en redes MT con personal con LLEE para retiro de punto con temperatura prioridad 1 en DDCC. | ID SUBESTACION:619 S/E CHAÑARAL | NO | 24 | 9 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 619 | 2018-09-24 16:54
SEN | 17637333 | G | 1 | Lavado Aislación S/E Tocopilla 23 kV. 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | ID SUBESTACION:1839 S/E CENTRAL TOCOPILLA | NO | 28 | 9 | 2018 | 6 | 53 | 0 | 1839 | 2018-09-28 06:53
SEN | 17637335 | TA | 1 | Transelec mediante sodi 4036 solicita realizar trabajos sobre S/E Maitencillo. paño J7: Prueba de desenganche de los interruptores 52JT1 y 52JT2 en extremo S/E Agrosuper por envío de TDD desde protección diferencial de barras extremo S/E Maitencillo. | ID SUBESTACION:855 S/E AGROSUPER | NO | 27 | 9 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 855 | 2018-09-27 09:37
SEN | 17639754 | TA | 2 | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52H8 en S/E Minero 110kV, asociado al circuito Nº1 de línea 2x110 kV Minero - Sewell, por falla monofásica a tierra en la fase A del circuito provocada por ave que acortó distancia eléctrica entre una estructura y tierra, tras lo cual se produce la desconexión de la barra 110 kV N°2 de esta misma S/E. | ID TRAMO:1543 MINERO - SEWELL 110KV C1 DI TRAMO:1544 MINERO - SEWELL 110KV C2 | NO | 2 | 10 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 1763,914,913 | 2018-10-02 09:45
SEN | 17639761 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto tras falla debido a fuerte viento en la zona junto con la proximidad de dos fases entre las estructuras N°8 y N°9. | ID TRAMO:614 VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | NO | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 833,832,832,832 | 2018-10-03 08:07
SEN | 17639768 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto tras falla debido a fuerte viento en la zona junto con la proximidad de dos fases entre las estructuras N°8 y N°9. | ID TRAMO:614 VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | NO | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 833,832 | 2018-10-04 03:59
SEN | 17639771 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto tras falla debido a fuerte viento en la zona junto con la proximidad de dos fases entre las estructuras N°8 y N°9. | ID TRAMO:614 VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | NO | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 833,832 | 2018-10-04 05:51
SEN | 17639774 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas- Puente Alto por operación automática de sus protecciones tras cortocircuito entre fases producto de fuerte viento en la zona y a la proximidad de dos fases entre las estructuras N°8 y N°9 de la línea. | ID TRAMO:614 VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | NO | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 833,832,832,832 | 2018-10-04 06:22
SEN | 17639779 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Pangue y la línea 220 kV Charrúa - Antuco - Pangue, por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por amago de incendio en interruptor 52J3 de S/E Pangue. | ID INTERRUPTOR:307 IM S/E CENTRAL PANGUE J3 | NO | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 504,504 | 2018-10-04 07:02
SEN | 17639782 | TA | 2 | Por razones de seguridad se realizó la desconexión manual de la línea 110 kV Huasco - Maitencillo N°1, ante incendio en bornera de la unidad de bahía del paño H3 de S/E Maitencillo, ocasionado por error involuntario en TC auxiliar, durante trabajos programados de desconexión de la línea 110 kV Huasco - Maitencillo N°2. | ID TRAMO:1001 HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | NO | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 574,882,882,882 | 2018-10-05 17:42
SEN | 17639787 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea 110kV Las Luces- Taltal a causa de ave carroñera que hace contacto con la estructura N°528, provocando una descarga eléctrica a tierra en la fase "C". | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 6 | 10 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 836 | 2018-10-06 08:02
SEN | 17639789 | STx | 2 | Desconexión del transformador N°1 110/13.2 kV de S/E Las Compañías debido a una falla bifásica entre las fases B y C, mientras se realizaba el lavado de aislación de la S/E. | ID TRANSFORMADOR:122 LAS COMPAÑIAS 110/14.2KV 30MVA 1 | NO | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 371,371,371 | 2018-10-08 11:32
SEN | 17639793 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Tarapacá por operación de la lógica de desenganche de su protección diferencial ante una orden de apertura errónea recibida desde la protección 50BF del paño J3, durante el desarrollo de trabajos programados en los sistemas de control de dicho paño. | ID BARRA:2372 BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 | NO | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 1915,1812,1842,1916,1916,1924,1847,1920,1838 | 2018-10-09 08:47
SEN | 17639806 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea de transmisión 110kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones producto de una falla monofásica a tierra por el acortamiento de distancia de un vehículo de gran altura con los conductores de la línea entre las estructuras N°301 u N°302. | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 9 | 10 | 2018 | 13 | 10 | 0 | 972 | 2018-10-09 13:10
SEN | 17639808 | STx | 2 | Desconexión forzada de línea 66 kV Paine - San Francisco Mostazal por operación de protecciones, debido a un cortocircuito bifásico aislado de tierra, ocasionado por choque contra poste de estructura Nº262-A en tramo de línea 66 kV Tap Hospital - San Francisco de Mostazal. | ID TRAMO:242 SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | NO | 10 | 10 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 405 | 2018-10-10 12:40
SEN | 17639810 | G | 2 | La desconexión forzada de la barra 110kV N°1 de S/E Queltehues fue por operación de su protección diferencial, durante condiciones adversas de viento y lluvia, en circunstancias que se realizaban maniobras para el cambio de barras 110kV, con el fin de aislar el interruptor 52H2 que se encontraba en condición de falla. | ID BARRA:7 BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV B1 | NO | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 203,203,203 | 2018-10-10 22:51
SEN | 17639816 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante una falla atribuida a acortamiento de distancia entre una maquinaria de terceros y el conductor de la fase C, en las cercanías de la estructura N°413 de la línea. | ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | NO | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 368,952,886,570,884 | 2018-10-11 19:14
SEN | 17639827 | STx | 2 | Se produce la operación del esquema EDAC-BF es S/E Cauquenes a causa de la desconexión de un grupo electrógeno local mientras daba respaldo a los consumos de la subestación aislada del SEN por trabajos programados. | ID SUBESTACION:630 S/E CAUQUENES | NO | 13 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 630 | 2018-10-13 19:44
SEN | 17639829 | STx | 2 | Desconexión forzada de línea 66 kV Picarte - Corral circuito Nº1 por operación de protecciones, debido al acercamiento de conductor cortado en red de media tensión, en postación común con línea de 66 kV. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 502,502,502 | 2018-10-13 19:45
SEN | 17639833 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar – Vicuña fue a causa de corte de conductor de la fase “B” en la estructura N°62, a una distancia registrada por la protección de 19.3 km desde S/E Pan de Azúcar, cuyo origen se encuentra en investigación. | ID TRAMO:173 PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | NO | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 419,419,419,672 | 2018-10-14 11:37
SEN | 17639838 | O | 2 | La falla ocurrió producto del contacto de un ave con el alimentador de media tensión Alemparte, asociado al paño C1 de S/E Ejército, generando la apertura de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Ejército por operación de sus respectivas protecciones. | ID INTERRUPTOR:737 IM S/E EJERCITO CT1 ID INTERRUPTOR:721 IM S/E EJERCITO CT2 | NO | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 353,353,353 | 2018-10-15 07:43
SEN | 17639842 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220kV Cardones - Minera Candelaria por operación de protecciones, debido a causa desconocida. | ID TRAMO:911 CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | NO | 18 | 10 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 965 | 2018-10-18 21:04
SEN | 17639844 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea Pilmaiquén - Osorno 66KV, debido a falla trifásica simultánea en ambos circuitos producto de línea de media tensión que hizo contacto con los conductores luego de ser arrastrada por un camión. | ID TRAMO:11 PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 ID TRAMO:105 PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | NO | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 237,237 | 2018-10-19 14:24
SEN | 17639847 | TA | 2 | A las 08:00 horas del 21 de octubre de 2018 se efectuó la apertura manual del interruptor 52J3 de S/E Rapel, asociado a la línea 220 kV Rapel – Quelentaro, producto de una maniobra operacional mientras se realizaban trabajos según las solicitudes N°2018067200 y 20180672017, lo cual provoca pérdida de tensión en la barra de 110 kV de S/E Quelentaro teniendo como consecuencia la apertura de los interruptores 52H1 y 52H2 de esta S/E. | ID BARRA:110 BA S/E QUELENTARO 110KV | NO | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 652,642,646,636,661,499,647,627,645,649,639,656,640 | 2018-10-21 08:00
SEN | 17639861 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Tap Off Llanos-Aguas Blancas, por operación de protecciones ante una falla atribuida a deterioro de material en una preformada asociada al conductor de la fase 2 de la línea. | ID TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 22 | 10 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 1811 | 2018-10-22 01:15
SEN | 17639863 | STx | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B2 en S/E Alonso de Ribera, asociado a la LT 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por operación de protecciones producto de una falla monofásica a tierra originada por el acortamiento de distancia de un vehículo de gran altura con los conductores de la línea entre las estructuras N°88 y N°89. | ID TRAMO:348 ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | NO | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 386,386,386,386,386,386,386 | 2018-10-22 14:37
SEN | 17639871 | STx | 2 | Desconexión forzada de barra de 23 kV S/E Mejillones por apertura del interruptor 52ET4, debido a conductor cortado en red de media tensión, asociado a alimentador Punta Angamos. | ID SUBESTACION:1902 S/E MEJILLONES | NO | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 1902,1902,1902,1902 | 2018-10-23 05:08
SEN | 17639876 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota – Quiani fue a causa de descarga a tierra en la fase “A” por acortamiento de distancia dieléctrica, provocado por nido de ave en la estructura N°24, ubicada en el tramo Tap Off Quiani – Quiani. | ID TRAMO:3186 PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | NO | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 1924 | 2018-10-25 19:19
SEN | 17639878 | STx | 2 | La falla ocurrió por acortamiento de distancia eléctrica entre fases A y B en el desconectador 89B2 de S/E Pelequén durante su apertura. | ID SUBESTACION:437 S/E PELEQUEN | NO | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 488,402,927,437 | 2018-10-25 19:19
SEN | 17639883 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota – Quiani fue a causa de descarga a tierra en la fase “A” por acortamiento de distancia dieléctrica, provocado por nido de ave en la estructura N°24, ubicada en el tramo Tap Off Quiani – Quiani. | ID TRAMO:3197 TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | NO | 27 | 10 | 2018 | 18 | 56 | 0 | 1924 | 2018-10-27 18:56
SEN | 17639887 | STx | 2 | Se produce la desconexión de los interruptores 52CT1, 52CT2 y 52BT2 de la S/E Manso Velasco presumiblemente a causa del contacto de algún elemento llevado a los conductores. | ID INTERRUPTOR:7999 IM S/E MANSO DE VELASCO CT1 ID INTERRUPTOR:1044 IM S/E MANSO DE VELASCO CT1/2 ID INTERRUPTOR:1048 IM S/E MANSO DE VELASCO BT1/2 | NO | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 429,429,429,429 | 2018-10-28 10:43
SEN | 17639892 | STx | 2 | Desconexión forzada del interruptor 52H4 de SE Choapa se produce debido al cierre de dicho interruptor estando el Sistema Eléctrico Nacional operando en dos Islas, condición no advertida por los centros de control, con lo cual se provocó la interconexión de los dos sistemas, que no se encontraban en sincronismo, mediante las instalaciones de 110kV de CGE. | ID INTERRUPTOR:584 IM S/E CHOAPA H4 | NO | 28 | 10 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 475,401 | 2018-10-28 15:14
SEN | 17639900 | TA | 2 | Falla del aislador en portal S/E Aguas Blancas a causa de una fatiga en el material del aislador, lo cual origina el desprendimiento de carga ante la apertura del interruptor 52BT de S/E LLanos por activación del trip de diferencial 87L. | ID TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 30 | 10 | 2018 | 2 | 58 | 0 | 1811 | 2018-10-30 02:58
SEN | 17639898 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea de transmisión 110kV Río Huasco- Alto del Carmen sin una causa determinada en la fecha de emisión de este reporte(IF 2018002162). Central Río HUasco se encontraba generando 2.5 MW. | ID TRAMO:1546 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | NO | 30 | 10 | 2018 | 2 | 47 | 0 | 616 | 2018-10-30 02:47
SEN | 17639903 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea de transmisión Las Vegas- FFCC Andes producto del corte de conductor por de la fase inferior del circuito N°2, en el vano de las estructuras N°84 y N°85.Afecta transitoriamente los consumos de las SS/EE Chagres, Catemu y el cliente Minera Cerro Negro. | ID TRAMO:887 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 ID TRAMO:886 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 ID TRAMO:888 PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 ID TRAMO:101 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 ID TRAMO:890 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | NO | 30 | 10 | 2018 | 19 | 11 | 0 | 778,786 | 2018-10-30 19:11
SEN | 17639814 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52BT asociado al transformador 220/66 KV N°1 en S/E Tap Llanos y a la línea 66kV Tap Llanos - Aguas Blancas, debido a falla en esta línea provocada por suciedad de la aislación combinada con camanchaca en la zona. | ID TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 11 | 10 | 2018 | 5 | 24 | 0 | 1811 | 2018-10-11 05:24
SEN | 17642372 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega a causa de corteza de eucaliptus desplazada por el viento sobre los conductores de la estructura N°124, que provoca descarga entre fases "A" y "C", a una distancia registrada por la protección de 14.6 km desde S/E Cauquenes. | ID TRAMO:515 CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | NO | 2 | 11 | 2018 | 13 | 33 | 0 | 641 | 2018-11-02 13:33
SEN | 17642375 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Teno – Curicó se habría debido a falla ocasionada por un corte de conductor en la línea 66 kV Curicó - Curicó (FFCC). | ID TRAMO:1047 RAUQUEN - CURICO 66KV C1 ID TRAMO:1060 TENO - RAUQUEN 66KV C1 | NO | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 469,930,359 | 2018-11-03 03:34
SEN | 17642379 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chiloé - Ancud por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico aislado de tierra ocasionado por contacto de objeto llevado por el viento a conductores. | ID TRAMO:634 ANCUD - CHILOE 110KV C1 | NO | 3 | 11 | 2018 | 19 | 36 | 0 | 503 | 2018-11-03 19:36
SEN | 17642381 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, debido a trozo de nylon arrastrado por el viento, el cual hizo contacto con los conductores de las fases A y B entre las estructuras N°157 y N°158 de la mencionada línea. | ID TRAMO:381 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 4 | 11 | 2018 | 14 | 4 | 0 | 370,460 | 2018-11-04 14:04
SEN | 17642384 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, por operación de protecciones ante falla atribuida a cable que habría sido arrojado por terceros durante un intento de robo de los conductores de cobre de la línea. | ID TRAMO:315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 | NO | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 577,939 | 2018-11-04 21:17
SEN | 17642387 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Tierra Amarilla, por operación de protecciones ante una falla atribuida a robo de conductor asociado a los TTCC del paño E2 de la subestación. | ID BARRA:549 BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | NO | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 624,624,624 | 2018-11-05 01:38
SEN | 17642391 | STx | 2 | Operación del desconectador fusible del lado 66 kV asociado al transformador N°1 66/13.2 de S/E Loncoche, debido a una falla interna del interruptor 52CT1 de dicha S/E. | ID INTERRUPTOR:991 IM S/E LONCOCHE CT1 | NO | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 472 | 2018-11-07 09:58
SEN | 17642393 | STx | 2 | Operación del desconectador fusible del lado 66 kV asociado al transformador N°1 66/13.2 kV de S/E Loncoche, debido a una falla interna del interruptor CT1 de dicha S/E. | ID INTERRUPTOR:991 IM S/E LONCOCHE CT1 | NO | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 472,472 | 2018-11-07 09:58
SEN | 17642400 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV Linares - Ancoa, tramo Chacahuín - Ancoa, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, debido al acortamiento de distancia en el vano entre las estructuras N°28 y N°29 de la línea durante trabajos de la línea de media tensión. | ID TRAMO:282 PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 ID TRAMO:280 CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | NO | 7 | 11 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 851 | 2018-11-07 12:15
SEN | 17642402 | STx | 2 | Apertura automática de línea 66 kV Villarrica - Pucón, por operación de protección asociada al 52B2 de S/E Villarrica, debido a contacto entre puente de fase central y cruceta, en estructura Nº38 de la línea. | ID TRAMO: 442 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | NO | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 486,486,486 | 2018-11-07 12:48
SEN | 17642406 | STx | 2 | Se produjo falla en el circuito N°2 de la línea 110 kV El Salto - Los Almendros debido a una reducción de distancia eléctrica provocada por la instalación de un letrero publicitario efectuada por terceros. | ID TRAMO:796 EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 ID TRAMO:802 TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 ID TRAMO:805 TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 ID TRAMO:798 TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 ID TRAMO:800 TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 ID TRAMO:804 TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | NO | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 703,674 | 2018-11-07 17:18
SEN | 17642409 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 110 kV N°1 y N°2 y del transformador N°5 220/110 kV de S/E Cerro Navia, por operación de protecciones ante una falla atribuida al incendio de los TTCC del paño de la barra de transferencia 110 kV de dicha subestación. | ID TTCC:14481 TC S/E CERRO NAVIA HT3 ID TTCC:14482 TC S/E CERRO NAVIA HT5 ID TTCC:14483 TC S/E CERRO NAVIA HT3-1 ID TTCC:14484 TC S/E CERRO NAVIA HT3-2 ID TTCC:14485 TC S/E CERRO NAVIA CT5-1 ID TTCC:14486 TC S/E CERRO NAVIA CT5-2 | NO | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 963,979,701,679,682,675,721,696,699,686 | 2018-11-07 17:30
SEN | 17642420 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, debido a acortamiento de distancia entre dos fases de la línea 66 kV Las Cabras - El Manzano, aproximadamente a 11 km de S/E Las Cabras, producto de dilatación de los conductores a raíz de altas temperaturas en la zona. | ID TRAMO:381 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 8 | 11 | 2018 | 14 | 3 | 0 | 370,460 | 2018-11-08 14:03
SEN | 17642423 | STx | 2 | Desconexión del trasformador N°1 66/23 kV de S/E El Peumo, debido a acortamiento de distancia de ave con los bushings de estrada del interruptor 52ET1, provocando una falla bifásica a tierra entre las fases A y B. | ID TRANSFORMADOR:244 EL PEUMO 66/23KV 10MVA | NO | 8 | 11 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 636,636 | 2018-11-08 10:40
SEN | 17642426 | STx | 2 | Apertura automática de las líneas 66 kV Coronel – El Manco – Horcones por operación de protecciones, debido al acortamiento de distancia entre las fases de la línea, por presencia de ave en estructura Nº112 del tramo 66 kV Tap Enacar - Horcones. | ID TRAMO:458 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 ID TRAMO:593 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID TRAMO:457 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 ID TRAMO:592 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ID TRAMO:454 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:455 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | NO | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 838,214,384,387,415,1631,362 | 2018-11-08 14:07
SEN | 17642434 | STx | 2 | La falla en la línea se debió a corteza de eucaliptus que fue arrastrada por el viento hacia los conductores ubicados entre la estructura N°64 y 65 de la línea 110 kV Tap Off Alto Melipilla - Bollenar. | ID TRAMO:510 TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | NO | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 629,629,629,629,629,629,629 | 2018-11-09 04:43
SEN | 17642442 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico en alimentador MT de dicha subestación, ocasionado por caída de rama de árbol sobre los conductores. La falla provoca además daños en T/C del alimentador. | ID BARRA:2189 BA S/E MEJILLONES 23KV | NO | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 1902,1902,1902,1902 | 2018-11-09 15:12
SEN | 17642447 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 15 kV N°2 en S/E Buin en respaldo ante falla monofásica a tierra ocurrida en el alimentador 15 kV Arturo Prat. | ID SUBESTACION:381 S/E BUIN (TRANSNET) | NO | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 381,381 | 2018-11-10 09:22
SEN | 17642451 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Itahue - Curicó, por operación de protecciones ante una falla atribuida al choque de un vehículo con la estructura N°126 de la línea. | ID TRAMO:304 ITAHUE - MOLINA 66KV C1 ID TRAMO:305 MOLINA - CURICO 66KV C1 ID TRAMO:564 ITAHUE - MOLINA 66KV C2 ID TRAMO:565 MOLINA - CURICO 66KV C2 | NO | 11 | 11 | 2018 | 6 | 36 | 0 | 360 | 2018-11-11 06:36
SEN | 17642453 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Hernán Fuentes fue a causa de error operacional durante maniobras de normalización topológica de dicho equipo, al encontrarse abierta la regleta de la fase “A” del transformador de corriente asociado al paño HT1, provocando con ello un desequilibrio de corrientes secundarias y la consecuente operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. | ID TRANSFORMADOR:200 HERNAN FUENTES 110/23KV 10-12MVA | NO | 11 | 11 | 2018 | 7 | 9 | 0 | 621 | 2018-11-11 07:09
SEN | 17642455 | TA | 2 | Desconexión del Transformador N°6 220/69/6.9 kV de S/E Escondida por operación del relé maestro 86T presumiblemente por operación de alguna protección mecánica del transformador T6 debido a vibración durante tronadura en rajo Escondida, en las cercanías de S/E Escondida. | ID TRANSFORMADOR:299 Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | NO | 11 | 11 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 1905 | 2018-11-11 15:20
SEN | 17642457 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Pacífico, debido a descarga atmosférica en la estructura N°122, ubicada a aproximadamente 43 km desde S/E Charrúa, durante fuerte temporal que afectaba la zona. | ID TRAMO:94 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 ID TRAMO:1083 NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 ID TRAMO:1019 TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 ID TRAMO:18 CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | NO | 11 | 11 | 2018 | 14 | 9 | 0 | 889 | 2018-11-11 14:09
SEN | 17642459 | STx | 2 | Se produjo la desconexión automática del transformador Nº4 110/12 kV 22.4 MVA de S/E Santa Rosa Sur, debido a una operación errónea de la protección diferencial asociada al transformador. | ID TRANSFORMADOR:956 SANTA ROSA SUR 110/12.5KV 22.4MVA 4 | NO | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 725,725 | 2018-11-12 19:46
SEN | 17642462 | TA | 2 | La falla en la línea 154 kV Teno - Planta MDP Teno se produjo la caída de ramas sobre la línea producto de fuerte viento en la zona. | ID TRAMO:1377 PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | NO | 13 | 11 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 1693 | 2018-11-13 16:19
SEN | 17642464 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Concón - Reñaca por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores de la línea. | ID TRAMO:685 TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | NO | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 795,795,795,795,795,795 | 2018-11-14 06:15
SEN | 17642471 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Las Acacias en respaldo ante falla ocurrida en redes de distribución correspondientes a los alimentadores 23 kV Madeindal y Santa Josefina. | ID BARRA:781 BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 695,695,695 | 2018-11-14 17:47
SEN | 17642475 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras fue a causa de acortamiento de distancia eléctrica entre las fases “A” y “B” de la línea 66 kV Las Cabras – El Manzano, en el vano comprendido por las estructuras N°82 y N°83, a una distancia de 11 km desde S/E Las Cabras, producto de dilatación de los conductores a raíz de altas temperaturas en la zona. | ID TRAMO:381 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 15 | 11 | 2018 | 14 | 0 | 0 | 370,460 | 2018-11-15 14:00
SEN | 17642478 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV El Manco - Horcones, por operación de protecciones ante falla atribuida a puente cortado en la estructura N°62 de la línea. | ID TRAMO:458 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 ID TRAMO:593 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID TRAMO:457 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 ID TRAMO:592 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ID TRAMO:454 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:455 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | NO | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 838,384,387,415,1631,362,214 | 2018-11-16 22:05
SEN | 17642486 | STx | 2 | se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Coronel - Horcones, por operación de protecciones ante falla atribuida a puente cortado en la estructura N°62 de la línea. | ID TRAMO:458 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 ID TRAMO:593 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID TRAMO:457 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 ID TRAMO:592 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ID TRAMO:454 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:455 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | NO | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 384,387,415,362,1631 | 2018-11-16 22:36
SEN | 17642492 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.8 kV, de S/E La Manga, debido a operación errónea del controlador digital de temperatura asociado a imagen térmica del citado transformador. | ID TRANSFORMADOR:299 LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | NO | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 640,640,640,640 | 2018-11-17 19:40
SEN | 17642497 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Coronel 66 kV, asociado a la línea de 66 kV Coronel - Tap Lota - Horcones, debido a árbol caído en conductor de tramo 66 kV Tap Lota - Horcones. | ID TRAMO:458 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 ID TRAMO:593 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID TRAMO:457 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 ID TRAMO:592 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 ID TRAMO:454 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:455 TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 ID TRAMO:584 EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | NO | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 841,841,841 | 2018-11-18 09:19
SEN | 17642501 | TT | 2 | Se produjo un acortamiento de distancia con la línea 2x220 kV Nueva Diego de Almagro - Cumbre mientras se realizaban trabajos en esta última. | ID TRAMO:4362 NUEVA DIEGO DE ALMAGRO - CUMBRES 220KV C1 ID TRAMO:4363 NUEVA DIEGO DE ALMAGRO - CUMBRES 220KV C2 | NO | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 619,571 | 2018-11-19 16:54
SEN | 17642504 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado presuntamente por contacto de ave con conductores de la línea. | ID TRAMO:2870 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | NO | 20 | 11 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 1864 | 2018-11-20 16:28
SEN | 17642506 | TA | 2 | Se produce la desconexión fe la línea de transmisión 110 kV Chacaya - Mejillones en S/E Mejillones a causa de una sobrecarga durante el proceso de partida de la central CTM1 estando ya alimentados los SS/AA de la central CTM2 en S/E Chacaya a través de la línea de transmisión 110 kV Chacaya - Mejillones. | ID TRAMO:2854 CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | NO | 21 | 11 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 1844 | 2018-11-21 10:28
SEN | 17642508 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de S/E Cachapoal fue a causa de acortamiento de distancia provocada por ave sobre el aislador lado barra del desconectador 89C9-1, asociado al alimentador La Puente Alta. | ID BARRA:334 BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | NO | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 383,383,383 | 2018-11-22 18:48
SEN | 17642512 | TT | 2 | se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52H6, 52H7 y 52HR de S/E Diego de Almagro durante proceso de destransferencia del paño H7 de la citada subestación. | ID INTERRUPTOR:6243 IM S/E DIEGO DE ALMAGRO H6 ID INTERRUPTOR:8077 IM S/E DIEGO DE ALMAGRO H7 ID INTERRUPTOR:2248 IM S/E DIEGO DE ALMAGRO HR | NO | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 569,964 | 2018-11-23 01:15
SEN | 17642518 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por operación de protecciones ante contacto de maquinaria de trabajo pesado con la línea. | ID TRAMO:2870 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | NO | 23 | 11 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 1864 | 2018-11-23 08:50
SEN | 17642520 | TA | 2 | Apertura automática de línea 66 kV Parinacota - Quiani por operación de interruptor 52B3 de S/E Parinacota, debido a descarga a tierra en la fase "B" por acortamiento de distancia dieléctrica, producida durante lavado de aislación en la estructura Nº24 del tramo de 66 kV Tap Quiani - Quiani. | ID TRAMO:3186 PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | NO | 23 | 11 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 1924 | 2018-11-23 10:55
SEN | 17642522 | STx | 2 | Falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte producto de corte de un puente en la estructura N°269 de la línea. | ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | NO | 24 | 11 | 2018 | 13 | 5 | 0 | 1951 | 2018-11-24 20:40
SEN | 17642524 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 220 kV O'higgins - Domeyko por operación de protecciones ante incendio en transformador 220/66 kV en S/E Tap off Palestina. | ID TRANSFORMADOR:1657 TAP OFF PALESTINA 220/66 K | NO | 27 | 11 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 1964,1963,1962,1968,1973 | 2018-11-27 04:38
SEN | 17642530 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°4 de S/E Santa Elena fue a causa de mal contacto en bornera de control, correspondiente a la vía de bloqueo del alimentador Sucre hacia la barra 12 kV en cuestión, ante una falla en redes de distribución. | ID BARRA:951 BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | NO | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 722,722,722 | 2018-11-27 11:31
SEN | 17642537 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Pangue, debido a falla bifásica provocada por caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la mencionada línea. | ID TRAMO:987 DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | NO | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 2018,307 | 2018-11-28 02:52
SEN | 17642540 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque - Los Lagos, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:355 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 ID TRAMO:354 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 ID TRAMO:577 PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | NO | 29 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 517 | 2018-11-29 20:37
SEN | 17642549 | STx | 2 | Pérdida de aislación en barra de 66 kV, consecuencia de evento informado en IF 2018002472, ocasionando la operación por protecciones de los interruptores en el extremo remoto de los circuitos que se dirigen hacia la barra de 66 kV de SE Osorno. | ID BARRA:436 BA S/E OSORNO 66KV | NO | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 516,516,516,516 | 2018-11-29 23:42
SEN | 17642542 | STx | 2 | Desconexión forzada de línea de 66 kV Osorno - La Unión, debido a falla en Barra de 66 kV en SE Osorno a causa de ave que acorta distancia eléctrica que causa un arco eléctrico y ocasiona la operación por protecciones de los interruptores en el extremo remoto de los circuitos que se dirigen a la barra de 66 kV de SE Osorno. | ID TRAMO:532 OSORNO - LA UNION 66KV C2 ID TRAMO:1309 PILAUCO - OSORNO 66KV C1 ID TRAMO:1311 PILAUCO - OSORNO 66KV C2 ID TRAMO:1315 PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | NO | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 516,516,516,516,516,237 | 2018-11-29 22:55
SEN | 17642567 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°3 de S/E Las Arañas ante la operación de los desconectadores fusibles 89BT3-F lado 66 kV producto de acortamiento de distancia eléctrica por ave que se posa sobre los bushing de Interruptor 52E1. | ID TRANSFORMADOR:252 LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | NO | 30 | 11 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 642 | 2018-11-30 19:38
SEN | 17644790 | STx | 2 | se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Alonso de Córdova, asociado a la barra 12 kV N°1 de dicha subestación, por causa que se desconoce. | ID INTERRUPTOR:6595 IM S/E ALONSO DE CORDOVA CT1 | NO | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 674,674,674,674,674,674 | 2018-12-01 01:12
SEN | 17644797 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52H1 en S/E Cardones, asociado a la LT 110 kV Cardones – Refugio, por operación de protecciones sin causa aún determinada (en investigación). | ID TRAMO:905 CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | NO | 2 | 12 | 2018 | 16 | 25 | 0 | 972 | 2018-12-02 16:25
SEN | 17644799 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro – Portezuelo fue a causa de corte de conductor provocado por mecanismo de sujeción de elemento detector de fallas, ubicado en el vano comprendido por las estructuras N°113 y N°114, a una distancia de 24.6 km desde S/E Quelentaro. | ID TRAMO:513 QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | NO | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 652,647,647,645,649,627,627,639 | 2018-12-03 01:20
SEN | 17644808 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Picarte, por operación de protecciones ante una falla en red de distribución. | ID TRANSFORMADOR:286 PICARTE 66/24/13.8KV 30MVA 2 | NO | 4 | 12 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 518,518 | 2018-12-04 12:14
SEN | 17644811 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66kV Chapiquiña - Arica, debido a cortocircuito monofásico en la fase A. | ID TRAMO:3114 CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 3115 TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | NO | 4 | 12 | 2018 | 13 | 41 | 0 | 2081 | 2018-12-04 13:41
SEN | 17644813 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 154kV Sauzal - Tap off Minera Valle Central - Rancagua, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga eléctrica originada por la caída de un rayo sobre la línea de transmisión 154kV Tap off Minera Valle Central - S/E Minera Valle Central. | ID TRAMO:904 TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | NO | 4 | 12 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 979,979,979 | 2018-12-04 15:53
SEN | 17644817 | TT | 2 | Desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Mulchén - Cautín por operación de sus protecciones, en presencia de una tormenta eléctrica en la zona, produciéndose además la apertura del interruptor 52J1 de S/E Los Peumos. | ID TRAMO_1273 MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 ID TRAMO:1275 MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | NO | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 389,492,474,1620,840,839,592,518,502,472,514,519,1717,509,521,507,513,503,1772,528,515,508,526,506,1728,527,505,520,517,525,512,510,1756,511,237,516,854,518,530,516,516,1772,515,513,433,434,443,486,525,486,1731,441,442,408,472,433,434,443,875,529,2101 | 2018-12-05 21:52
SEN | 17644879 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°1 fue causada por la caída de un árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°22 y N°23, a una distancia de 4 km desde S/E Loncoche. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | NO | 6 | 12 | 2018 | 7 | 31 | 0 | 840,839 | 2018-12-06 07:31
SEN | 17644882 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las barras 110 kV N°1 y N°2 de S/E Huasco por operación de sus respectivos relés maestros ante orden de apertura errónea recibida desde la protección 50BF del paño H1, durante el desarrollo de trabajos programados en los sistemas de control de dicho paño. | ID BARRA:490 BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN1 ID BARRA:1646 BA S/E HUASCO 110KV SECCIÓN 2 | NO | 6 | 12 | 2018 | 23 | 9 | 0 | 574,882 | 2018-12-06 23:09
SEN | 17644885 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 23 kV de S/E Nueva Imperial, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase asociada al interruptor 52ET1 de la mencionada subestación. | ID BARRA:1073 BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | 7 | 12 | 2018 | 19 | 15 | 0 | 839,839 | 2018-12-07 19:15
SEN | 17644888 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la línea de transmisión Temuco - Loncoche N°1 a causa de una falla monofásica a tierra producida por rama de árbol llevada por el viento que cae sobre la línea en la estructura N°24. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:418 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | NO | 8 | 12 | 2018 | 8 | 3 | 0 | 840,840,839 | 2018-12-08 08:03
SEN | 17644892 | STx | 1 | Desconexión forzada de transformador T1 66/13.2 kV de S/E Gorbea por operación intempestiva de desconectador 89B2 asociado a circuito Nº2 de la línea de 2x66 kV Temuco - Loncoche, durante trabajos en alambrados de control del mencionado desconectador. | ID TRASFORMADOR:308 GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | NO | 10 | 12 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 1731,1731 | 2018-12-10 16:24
SEN | 17644895 | STx | 2 | La falla se produjo por humo producto de quema de pastizales entre las estructuras 158, 159 y 160 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | ID TRAMO:291 NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | NO | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 409,370,370,460,370 | 2018-12-10 17:00
SEN | 17644901 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani - Tap off Quiani por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor por fatiga de material. | ID TRAMO:3186 PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | NO | 11 | 12 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 1951,1976,1924 | 2018-12-11 10:05
SEN | 17644905 | STx | 2 | Desconexión forzada de línea de 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones asociadas a interruptor 52B4 de S/E Picarte, debido a la caída de un árbol sobre los conductores de la línea. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 502,502,502,502,502,502,502 | 2018-12-13 23:47
SEN | 17645100 | TA | 2 | La falla se produjo por un flashover en el aislador del desconectador lado línea del paño HL de S/E Hernán Videla Lira (ex S/E Fundición Paipote) durante lavado de aislación. | ID SUBESTACION:948 S/E FUNDICION PAIPOTE | NO | 14 | 12 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 278,948 | 2018-12-14 10:45
SEN | 17645103 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota, debido a falla bifásica entre las fases A y B ocasionada por corte de conductor de la fase A, entre las estructuras N°319 y N°320 de la mencionada línea, a una distancia aproximada de 87 km desde S/E Parinacota. | ID TRAMO:4570 CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | NO | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 1924,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1847,1847,1847,1847,1847,1847,1847,2081,1969,1982,1983 | 2018-12-14 17:24
SEN | 17645125 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del alimentador 52C4 Quiane de S/E Arica por operación de su protección de baja frecuencia, en circunstancias que dicho alimentador abastecía consumos de S/E Pukará, y las centrales Diésel Arica y Chapiquiña se encontraban generando en isla abasteciendo los consumos de las SS/EE Arica y CD Arica. | ID INTERRUPTOR:9318 IM S/E ARICA C4 | NO | 14 | 12 | 2018 | 19 | 27 | 0 | 1924 | 2018-12-14 19:27
SEN | 17645127 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52C1 de S/E Central Diésel Arica, por operación de protección de baja frecuencia durante la operación en isla del sistema 66kV Central Diésel Arica- Arica - Chapiquiña | ID INTERRUPTOR:9399 IM S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 13.8KV | NO | 15 | 12 | 2018 | 2 | 5 | 0 | 1827 | 2018-12-15 02:05
SEN | 17645130 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HL de S/E Cerro Colorado por operación de sus protecciones, presumiblemente por sobre tensión en 110 kV. | ID INTERRUPTOR:9568 IM S/E CERRO COLORADO HL | NO | 15 | 12 | 2018 | 21 | 13 | 0 | 1841 | 2018-12-15 21:13
SEN | 17645133 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52CT2 asociado a transformador Nº2 66/15 kV de S/E Chillán por operación de protecciones, debido a falla en banco de condensadores regulador de voltaje acoplador de barra de 15 kV de la subestación. | ID BCO. CONDENSADORES:239 BC S/E CHILLAN CE2 15KV 2.5 MVAr | NO | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 375,375,375 | 2018-12-16 05:52
SEN | 17645137 | O | 2 | La desconexión del transformador N°33 de S/E Melipulli se debió a la operación de la protección de sobrecorriente residual con curva rápida del paño ET33 de S/E Melipulli sobre el relé maestro del transformador ante falla en instalaciones de distribución. | ID TRANSFORMADOR:283 MELIPULLI 230/24KV 60MVA 33 | NO | 17 | 12 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 529 | 2018-12-17 16:19
SEN | 17645362 | O | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT4 de S/E Talca por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito en instalaciones de distribución, por corte de conductor. | ID INTERRUPTOR:10650 IM S/E TALCA CT4 | NO | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 411,411,411,411 | 2018-12-24 19:49
SEN | 17645159 | STx | 2 | La pérdida de suministro en las barras 110 kV de S/E Diego de Almagro fue a causa de la salida consecutiva de los parques fotovoltaicos de la zona de Diego de Almagro 110 kV y posterior salida intempestiva de la unidad TG Salvador por baja frecuencia, en circunstancias que se encontraba conformada una isla eléctrica en dicha zona desde las 18:12 horas con el fin de normalizar el transformador N°3 220/110 kV de dicha subestación. | ID BARRA:480 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B1 ID BARRA: ID BARRA:1625 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | NO | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 870,619,571,836,966,1918,908,909,964 | 2018-12-19 18:13
SEN | 17645139 | STx | 2 | La desconexión forzada de los transformadores N°3 y N°4 220/110 kV de S/E Diego de Almagro fue a causa de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fases frente a altas transferencias de excedentes de generación desde el sistema 110 kV de dicha subestación en dirección al sistema 220 kV. | ID TRANSFORMADOR:20 DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U ID TRANSFORMADOR:23 DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | NO | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 870,619,571,836,966,1918,908,909,964,569 | 2018-12-19 13:44
SEN | 17645188 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Aihuapi, debido a descarga a tierra en la fase A del line-post del desconectador 89B2-1 de la mencionada subestación. | ID TRANSFORMADOR:1223 AIHUAPI 110/66kV 40MVA | NO | 21 | 12 | 2018 | 8 | 32 | 0 | 511,511,507 | 2018-12-21 08:32
SEN | 17645192 | O | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B3 en S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción - Penco, por operación de protecciones producto de una falla monofásica a tierra originada por el acortamiento de distancia de un vehículo de gran altura con los conductores de la línea entre las estructuras N°12 y N°13. | ID TRAMO:338 CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | NO | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 413,413,427,427,427,427,438 | 2018-12-23 10:00
SEN | 17645367 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52HL de S/E Cerro Colorado por operación de sus protecciones, debido a sobrevoltaje en línea de 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado. | ID INTERRUPTOR:9568 IM S/E CERRO COLORADO HL | NO | 26 | 12 | 2018 | 10 | 23 | 0 | 1841 | 2018-12-26 10:23
SEN | 17645369 | STx | 2 | La desconexión del transformador N°11 de S/E Melipulli ocurrió tras descarga atmosférica en la línea 110 kV Melipulli - El Empalme. | ID TRAMO:1106 MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 ID TRAMO:1518 ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 ID TRAMO:661 MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | NO | 26 | 12 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 1728,508,506,526 | 2018-12-26 15:35
SEN | 17645535 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 220/110 kV, de S/E Capricornio, por operación de su protección de sobretensión del lado de 110 kV, durante maniobras operacionales producto de trabajos programados. | ID SUBESTACION:1824 S/E CAPRICORNIO | NO | 27 | 12 | 2018 | 9 | 25 | 0 | 1813,1956,1966,1966 | 2018-12-27 09:25
SEN | 17645200 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Quereo, por operación de protecciones ante una falla en el desconectador lado barra 89E2-1. | ID BARRA:364 BA S/E QUEREO 23KV | NO | 24 | 12 | 2018 | 5 | 11 | 0 | 475,475 | 2018-12-24 05:11
SEN | 17645540 | STx | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B3 en S/E Las Arañas, asociado a la LT 66 kV Las Arañas - El Peumo, por operación de protecciones producto de un incendio de pastizales cercano a los vanos de línea comprendidos entre las estructuras N°12 y N°14. | ID INTERRUPTOR:2592 IM S/E LAS ARAÑAS B3 | NO | 27 | 12 | 2018 | 17 | 4 | 0 | 636,661,499 | 2018-12-27 17:04
SEN | 17645544 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Melipulli – Puerto Varas N°1 fue ocasionada por personal de mantenimiento durante trabajos de reparación que se desarrollaban en el circuito N°2 de dicha línea. | ID TRAMO:172 PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | NO | 27 | 12 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 520,510 | 2018-12-27 19:28
SEN | 17645551 | O | 2 | Desconexión forzada interruptor 52ET de la S/E Tres Pinos afectando los consumos de dicho alimentador MT sin un origen determinado en la fecha de emisión de este reporte. | ID INTERRUPTOR:1530 IM S/E TRES PINOS ET | NO | 28 | 12 | 2018 | 14 | 56 | 0 | 415 | 2018-12-28 14:56
SEN | 17645553 | O | 2 | Desconexión forzada interruptor 52ET de la S/E Tres Pinos afectando los consumos de dicho alimentador MT, sin un origen determinado en la fecha de emisión de este reporte. | ID INTERRUPTOR:1530 IM S/E TRES PINOS ET | NO | 29 | 12 | 2018 | 15 | 39 | 0 | 415 | 2018-12-29 15:39
SEN | 17645555 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 23 kV del transformador 110/23 kV N°1 en subestación San Pablo, debido a la acción involuntaria de personal en terreno. | ID TRANSFORMADOR:944 SAN PABLO 110/23.5KV 37.5MVA 1 | NO | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 721,721,721 | 2018-12-29 04:19
SEN | 17645559 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52JT1 lado 220 KV y 52E lado 23 KV del Transformador N°1 Tap-OFF La Cruz, por operación Protección de Sobrecarga dejando sin Energía a plantas Internas de SQM NPT# 3, DTP, SECADO COPEC. | ID TRANSFORMADOR:1653 TAP OFF LA CRUZ 220/66 KV Nº2 | NO | 31 | 12 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 1965 | 2018-12-31 18:40
SEN | 17647665 | STx | 2 | Falla en la línea de transmisión 66 kV Charrúa - Chillán a causa de la caída de árbol sobre la línea. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 2 | 1 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 825,827 | 2019-01-02 13:33
SEN | 17647671 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°195 y N°196 de la línea, provocado por un incendio bajo la línea. | ID TRAMO:4008 PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 ID TRAMO:4009 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 2 | 1 | 2019 | 19 | 18 | 0 | 2029,630,641 | 2019-01-02 19:18
SEN | 17647675 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Duqueco - Pangue debido a caída de árbol sobre la línea durante el desarrollo de trabajos de mantenimiento en franja de servidumbre bajo la línea. | ID TRAMO:987 DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | NO | 4 | 1 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 2018,307 | 2019-01-04 16:20
SEN | 17647678 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 fue a causa de acortamiento de distancia de container de terceros con conductor lateral, en el vano comprendido por las estructuras N°330 y N°331, a una distancia de 10.3 km desde S/E Temuco. | ID TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | NO | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 1731,442,442,442,442,442 | 2019-01-04 18:53
SEN | 17647685 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática y posterior reconexión exitosa del interruptor 52H2 de S/E Castro, asociado a la línea 110 kV Castro - Chonchi, ante una falla sin origen determinado, provocando pérdida de consumos en las SS/EE Chonchi y Quellón por operación de protecciones durante el tiempo de espera de la reconexión. | ID TRAMO:651 CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | NO | 6 | 1 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 525,505 | 2019-01-06 11:07
SEN | 17647688 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática por operación de protecciones del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado al transformador 66/23 kV de dicha subestación, debido a sobrecarga ocurrida al momento de realizar traspasos de carga entre S/E Pozo Almonte y S/E Tamarugal, por trabajos programados. | ID INTERRUPTOR:10301 IM S/E TAMARUGAL ET | NO | 8 | 1 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 1939 | 2019-01-08 08:50
SEN | 17647690 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática por operación de protecciones del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado al transformador 66/23 kV de dicha subestación, debido a sobrecarga ocurrida al momento de realizar traspasos de carga entre S/E Pozo Almonte y S/E Tamarugal, por trabajos programados. | ID INTERRUPTOR:10301 IM S/E TAMARUGAL ET | NO | 8 | 1 | 2019 | 17 | 18 | 0 | 1939 | 2019-01-08 17:18
SEN | 17647692 | STx | 2 | Desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia por operación de protecciones en S/E Las Vegas y S/E Cerro Navia, debido a cortocircuito producido por pérdida de aislación de la fase inferior en la estructura N°181 de la línea, debido a contaminación con excremento de pájaro. | ID TRAMO:124 TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 ID TRAMO:124 TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 ID TRAMO:122 CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | NO | 9 | 1 | 2019 | 5 | 59 | 0 | 678 | 2019-01-09 05:59
SEN | 17647694 | STx | 2 | Falla en línea 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre a causa de un objeto contundente lanzado por terceros a la línea. | ID TRAMO:1490 LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 ID TRAMO:1491 LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | NO | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 696,696,699,686 | 2019-01-10 05:26
SEN | 17647699 | STx | 2 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F1 de S/E Catemu producto de una falla bifásica entre las fases B y C, debido al corte de conductores entre las estructuras N°57 y N°58 de la línea, provocado por un incendio bajo la línea. | ID INTERRUPTOR:4085 IM S/E CATEMU FT2 | NO | 10 | 1 | 2019 | 19 | 35 | 0 | 786 | 2019-01-10 19:35
SEN | 17647701 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 154/66 kV de S/E Linares fue a causa de falla en la línea 154 kV Itahue – Parral, sin indicar mayores antecedentes sobre su origen. | ID TRAMO:274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID TRAMO:276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID TRAMO:1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID TRAMO:275 LINARES - PARRAL 154KV C1 | NO | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 449,851,476,933,850,852,934,657 | 2019-01-11 15:05
SEN | 17647710 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6 220/69 kV de S/E Escondida, por operación de su relé Buchholz gatillado presumiblemente por una tronadura en el rajo Escondida Sur. | ID TRANSFORMADOR:299 Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | NO | 13 | 1 | 2019 | 14 | 55 | 0 | 1905,1940 | 2019-01-13 14:55
SEN | 17647714 | G | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Central Pangue por operación de protecciones, debido a descarga eléctrica por frente de mal tiempo en la zona. | ID INTERRUPTOR:12003 IM S/E CENTRAL PANGUE CT1 | NO | 13 | 1 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 307 | 2019-01-13 19:48
SEN | 17647716 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°2 en S/E Monte Patria en respaldo ante falla por contacto de ave con línea de 23 kV ocurrida en red de distribución correspondiente al alimentador San Lorenzo. | ID BARRA:292 BA S/E MONTE PATRIA 23KV | NO | 14 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 432,432 | 2019-01-14 08:47
SEN | 17647719 | STx | 2 | la falla se produjo producto de la pérdida de aislación en alambrado de control asociado a transformador de corriente interno del interruptor 52CT1 de S/E Paniahue. | ID INTERRUPTOR:8414 IM S/E PANIAHUE CT1 | NO | 14 | 1 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 649,649,649,649,649 | 2019-01-14 09:58
SEN | 17647725 | STx | 2 | Se produce la apertura por protecciones del interruptor 52F3 de S/E Chagres producto de una falla monofásica a tierra en la fase B, debido al acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea 44 kV Chagres - Catemu, en la estructura N°40. | ID TRAMO:728 CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | NO | 15 | 1 | 2019 | 6 | 41 | 0 | 778,778,786 | 2019-01-15 06:41
SEN | 17647729 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Antofagasta – Alto Norte fue a causa de flashover en el desconectador 89HT2 de S/E Tap Off La Negra, durante trabajos de lavado de aislación que se desarrollaban en dicha subestación, ante el gran contenido de polvo existente debido al entorno en donde se encuentra emplazada y a la exposición a vientos con tierra suelta del sector. | ID TRAMO:2830 ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 ID TRAMO:2831 TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | NO | 16 | 1 | 2019 | 10 | 31 | 0 | 1966 | 2019-01-16 10:31
SEN | 17647731 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones ante una falla atribuida a una rama que hace contacto con el conductor de la fase B en la estructura N°30 de la línea. | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 1613,632,632 | 2019-01-16 11:39
SEN | 17647735 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET2 de S/E Constitución, por operación del escalón N°4 del EDAC-BF Modo Isla, durante la operación en isla de la subestación con la central Celco, debido al aumento de carga provocado presumiblemente por el cierre manual del interruptor 51E1 de la subestación. | ID SUBESTACION:632 S/E CONSTITUCION | NO | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 632 | 2019-01-16 12:10
SEN | 17647741 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue por operación de protecciones, debido a perdida de ailación ante la ruptura de aislador de la línea en la estructura N°12. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 18 | 1 | 2019 | 6 | 56 | 0 | 716,1603 | 2019-01-18 06:56
SEN | 17648122 | STx | 2 | La falla se produjo por un incendio bajo la línea que provocó descargas entre fases y posterior corte de conductor en el tramo 66 kV Maule-San Miguel. | ID TRAMO:311 MAULE - TALCA 66KV C1 ID TRAMO:570 MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 ID TRAMO:466 SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | NO | 18 | 1 | 2019 | 17 | 9 | 0 | 407 | 2019-01-18 17:09
SEN | 17648124 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Linares, asociado a la línea 66 kV Linares - Villa Alegre, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, debido al acortamiento de distancia entre uno de los conductores de dicha línea con un cable de fibra óptica que cruza el vano entre las estructuras N°226 y N°227. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52B1 de S/E Villa Alegre, asociado a la línea 66 kV Villa Alegre – San Javier. | ID TRAMO: 1126 VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 ID TRAMO: 319 TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | NO | 18 | 1 | 2019 | 22 | 44 | 0 | 850,476 | 2019-01-18 22:44
SEN | 17648128 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°31 y N°32, ubicado fuera de la faja de seguridad. | ID TRAMO: 422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 ID TRAMO: 424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID TRAMO: 421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO: 590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | NO | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 442,442,1731 | 2019-01-19 17:13
SEN | 17648132 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue - Parral, debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y C, ocasionado por incendio próximo al tramo de línea 154 kV Maule - Yerbas Buenas, entre las estructuras N°162 y N°163, aproximadamente a 57 km desde S/E Itahue. | ID TRAMO: 274 ITAHUE - MAULE 154KV C1 ID TRAMO: 275 LINARES - PARRAL 154KV C1 ID TRAMO: 276 MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 ID TRAMO: 1334 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 ID TRANSFORMADOR: 88 MAULE 154/69KV 60MVA T2 ID TRANSFORMADOR: 91 MAULE 154/69KV 60MVA T1 ID TRANSFORMADOR: 201 LINARES 154/69KV 75MVA T1 ID BARRA: 2718 BA S/E CENTRAL ANCOA 13.8KV | NO | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 449,851,852,934,657,476,933,850,1640 | 2019-01-19 17:32
SEN | 17648285 | O | 2 | A causa de un fuerte sismo en la zona centro norte del país se origina en primera instancia la salida intempestiva de los transformadores 220/110kV N°9 y N°3 en S/E Pan de Azúcar, la salida intempestiva de los Bancos de Reactores 500 kV y la salida intempestiva del transformador 525/230/34,5 kV N°2 en S/E Nueva Pan de Azúcar, todos los anteriores por operación de relés Buchholz en sus instalaciones. Estas desconexiones posteriormente originan salidas forzadas de otros elementos del SEN en la zona a causa de sobrecargas y sobretensiones. | ID TRANSFORMADOR: 22 PAN DE AZUCAR TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U ID TRANSFORMADOR: 140 PAN DE AZUCAR TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U ID TRANSFORMADOR: 21 PAN DE AZUCAR TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U ID BANCO CONDENSADOR: 404 BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr ID BARRA: 508 BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV SECCIÓN 1 ID BARRA: 1632 BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV SECCIÓN 2 ID TRANSFORMADOR: 194 PAN DE AZUCAR TR1 110/110KV 48MVA 1U ID BANCO CONDENSADOR: 523 BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr ID REACTOR: 55 RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K10Z 58.3MVAr ID REACTOR: 56 RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAr ID REACTOR: 184 RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z 25MVAr ID REACTOR: 186 RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12Z 25MVAr ID TRANSFORMADOR: 240 NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 ID TRAMO: 1593 NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 ID TRAMO: 1594 NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 ID TRAMO: 189 PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 ID TRAMO: 186 PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 ID TRANSFORMADOR: 258 EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 ID TRANSFORMADOR: 1378 EL ROMERO 220/23KV 230MVA ID TRAMO: 534 LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 ID TRAMO: 191 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 ID TRAMO: 535 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | NO | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 581,430,491,352,406,356,356,377,377,421,421,431,431,432,419,357 | 2019-01-19 22:33
SEN | 17648302 | TA | 2 | Debido a una sobretensión presente en la zona, se produjo la desconexión forzada de S/E Paposo, por operación de protecciones de sobretensión y simultáneamente la desconexión forzada de la linea 220 KV Diego de Almagro - Francisco, por operación de protecciones ante una falla en la linea, atribuida a un flashover en la estructura Nº519. | ID BARRA: 511 BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 ID BARRA: 1631 BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 ID BARRA: BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220KV ID TRAMO: 1575 CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 ID TRAMO: 4006 PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 ID TRAMO: 4007 PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 ID TRAMO: 522 PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 ID TRAMO: 1574 TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 ID TRAMO: 141 PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 ID TRAMO: 1586 TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | NO | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 2019,582,2028 | 2019-01-19 22:36
SEN | 17648306 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa por operación de protecciones en respaldo, ante falla monofásica en alimentador MT asociado al paño E1 de dicha subestación cuando se realizaba el cierre del interruptor, por causas desconocidas. | ID BARRA: 190 BA S/E MARQUESA 23KV | NO | 20 | 1 | 2019 | 7 | 27 | 0 | 430,430,430 | 2019-01-20 07:27
SEN | 17648310 | STx | 2 | La falla se originó por contaminación, producto de movimiento de tierra y neblina, en las cadenas de aisladores de una de las estructuras que soportan ambos circuitos N°1 y N°2 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo. | ID TRAMO: 656 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 ID TRAMO: 659 TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 ID TRAMO: 660 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 ID TRAMO: 792 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 ID TRAMO: 794 TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 ID TRAMO: 795 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | NO | 21 | 1 | 2019 | 5 | 11 | 0 | 802,802 | 2019-01-21 05:11
SEN | 17648313 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52JT2 de S/E SAG por operación de sus protecciones. Según lo informado por Codelco se produce a consecuencia de una falla en el sistema de 13,2 kV. | ID TRANSFORMADOR: 463 SAG 220/13.2KV 75MVA T2 | NO | 22 | 1 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 898 | 2019-01-22 13:36
SEN | 17648315 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52JT2 de S/E Pozo Almonte, debido a conexión de control errónea entre el mencionado interruptor y la sala de protecciones asociada a la ampliación de S/E Pozo Almonte. | ID TRANSFORMADOR: 319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | NO | 22 | 1 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 1827 | 2019-01-22 20:15
SEN | 17648317 | TA | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52B3 de S/E Pozo Almonte, coincidente con el cierre del interruptor 52JT2 de la misma subestación, en circunstancias en que los consumos normalmente abastecidos desde el transformador Nº2, 220/110 KV, de S/E Pozo Almonte, se encontraban en isla eléctrica con las centrales Chapiquiña y Diésel Arica. | ID TRAMO: 3188 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 ID TRAMO: 3114 CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | NO | 22 | 1 | 2019 | 20 | 33 | 0 | 1888 | 2019-01-22 20:33
SEN | 17648319 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por contacto de rama de árbol con conductores. | ID TRAMO: 425 LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | NO | 22 | 1 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 486 | 2019-01-22 22:58
SEN | 17648321 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes se produjo por un acto vandálico que provocó el colapso de varias estructuras de la línea. | ID TRAMO: 474 CARDONES - COPIAPO 110KV C1 ID TRAMO: 475 COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | NO | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 620,620,621,621,621,621,621,621,621,621 | 2019-01-23 01:16
SEN | 17648332 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52B2, 52BR, 52BT3 y 52HT3 en S/E Arica y 52CT2, 52H1, 52HT2 ,52JT2 en S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito en la barra 66 Kv de S/E Arica mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | ID TRAMO: 2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO: 2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 ID TRAMO: 2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO: 2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO: 2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO: 2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO: 2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRANSFORMADOR: 319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 ID BARRA: 1897 BA S/E ARICA 66KV-BP ID TRAMO: 3114 CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 ID TRAMO: 3115 TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | NO | 23 | 1 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 1888,1957,1939,1951,1919,1827,1826 | 2019-01-23 10:13
SEN | 17648340 | TA | 2 | Se produjo la apertura de los interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, debido a cable suelto en tablero de protecciones y fuga de aire en interruptor 52JT2 en S/E Pozo Almonte. | ID TRAMO: 2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO: 2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 ID TRAMO: 2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO: 2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO: 2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO: 2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO: 2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRANSFORMADOR: 319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 ID BARRA: 1897 BA S/E ARICA 66KV-BP ID TRAMO: 3114 CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 ID TRAMO: 3115 TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | NO | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 1888,1957,1939,1951,1919,1919,1827 | 2019-01-23 10:34
SEN | 17648348 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la Unidad Nº1 de central Chapiquiña en momentos en que esta se encontraba abasteciendo en isla eléctrica los consumos de la S/E Chapiquiña. | ID UNIDAD: 1971 CHAP1 ID UNIDAD: 2123 CHAP2 | NO | 23 | 1 | 2019 | 10 | 42 | 0 | 1826 | 2019-01-23 10:42
SEN | 17648350 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Cabrero por operación de protecciones, debido a un aumento progresivo de la demanda al punto de superar el pick up de la protección de sobrecorriente de fase asociada a la línea. | ID TRAMO: 612 CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | NO | 23 | 1 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 837,842,962 | 2019-01-23 22:00
SEN | 17648354 | STx | 2 | Se produjo falla interna en el interruptor 52C1 de S/E Isla de Maipo al momento de recibir orden de apertura manual, provocando la apertura automática en respaldo del interruptor 52BT1 de dicha S/E. | ID TRANSFORMADOR: 733 ISLA DE MAIPO 66/12KV 25MVA 3 | NO | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 478,478,478,478 | 2019-01-24 02:46
SEN | 17648359 | TA | 2 | Apertura manual del interruptor 52BR (52B5 transferido), asociado a la línea 66 kV Arica - CD Arica, por maniobras de normalización (EAF 040-2019), lo que provoca la apertura automática por protección de bajo voltaje de los interruptores 52B2 y 52BT3 de S/E Arica. | ID TRAMO: 2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO: 2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 ID TRAMO: 2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO: 2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO: 2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO: 2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO: 2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRANSFORMADOR: 319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 ID BARRA: 1897 BA S/E ARICA 66KV-BP ID TRAMO: 3114 CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 ID TRAMO: 3115 TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | NO | 24 | 1 | 2019 | 12 | 24 | 0 | 1957,1939,1951,1919 | 2019-01-24 12:24
SEN | 17648364 | STx | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52JT2 de S/E Pozo Almonte, debido a conexión de control errónea entre el mencionado interruptor y la sala de protecciones asociada a la ampliación de S/E Pozo Almonte. | ID TRANSFORMADOR: 319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | NO | 24 | 1 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 1827 | 2019-01-24 10:01
SEN | 17648366 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 12KV de S/E San Felipe, asociado al transformador 44/12KV Nº3 de dicha subestación, por operación de la función de protección "Sensitive Ground Fault", debido a la aparición de corriente residual por maniobras operacionales monopolares. | ID TRANSFORMADOR: 1256 SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | NO | 24 | 1 | 2019 | 17 | 17 | 0 | 797,783 | 2019-01-24 17:17
SEN | 17648369 | TA | 2 | La falla ocurrió en la mufa de un cable de poder de 33 kV. | TRAMO: 33 kV Don Luis Nivel 8 – Nivel 17 | NO | 25 | 1 | 2019 | 17 | 20 | 0 | 1751 | 2019-01-25 17:20
SEN | 17648371 | O | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B3 de S/E Pozo Almonte, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la ase B, debido al acortamiento de distancia del conjunto de aislación de la línea provocado por un ave en la estructura Nº44 | ID TRAMO: 3188 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 26 | 1 | 2019 | 10 | 50 | 0 | 1888 | 2019-01-26 10:50
SEN | 17648373 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas N°1, debido a descarga provocada por ave que hizo contacto con los conductores en la estructura N°49 de la mencionada línea, aproximadamente a 15.1 km desde S/E San Pedro. | ID TRAMO: 77 SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 ID TRAMO: 1040 TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 ID TRAMO: 1042 TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | NO | 27 | 1 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 858,781,803,877 | 2019-01-27 06:58
SEN | 17648378 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | ID BARRA: 142 BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 ID BARRA: 333 BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | NO | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 381,381,381 | 2019-01-27 12:19
SEN | 17648382 | STx | 2 | Se produjo la apertura de los interruptores 52HT1 y 52BT1 de S/E Alto Jahuel, asociados al transformador Nº1 110/66/13.8KV de dicha S/E por operación de su función diferencial de transformador implementada en el relé GE T60, presuntamente tras cierre de interruptor 52BT1 de S/E Buin. | ID TRANSFORMADOR: 99 ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 ID BARRA: 459 BA S/E ALTO JAHUEL 66KV | NO | 27 | 1 | 2019 | 13 | 51 | 0 | 923 | 2019-01-27 13:51
SEN | 17648384 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | ID BARRA: 142 BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 ID BARRA: 333 BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | NO | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 381,381,381,381 | 2019-01-27 13:04
SEN | 17648389 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Buin por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación en circuitos de control, generando una corriente residual a nivel secundario, sin la existencia de una falla real. | ID BARRA: 142 BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 ID BARRA: 333 BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | NO | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 381,381,381 | 2019-01-27 13:45
SEN | 17648393 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a intervención de terceros quienes derribaron la estructura N°191 de la línea, con la intención de robar los conductores. | ID TRAMO: 315 CHARRUA - LAJA 66KV C1 ID TRANSFORMADOR: 52 PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | NO | 28 | 1 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 577,577,939 | 2019-01-28 21:21
SEN | 17648397 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Chacaya, asociado a la línea 110kV Chacaya - Muelle, según lo informado por Minera Centinela se debió a un cortocircuito provocado por el acortamiento de distancia entre un ave y la aislación de la línea entre las estructuras N°168 y N°169. | ID TRAMO: 2855 CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | NO | 29 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 1906 | 2019-01-29 08:47
SEN | 17648399 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66KV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, provocando finalmente el corte de conductor de una de las fases. | ID TRAMO: 1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 29 | 1 | 2019 | 10 | 15 | 0 | 364 | 2019-01-29 10:15
SEN | 17648401 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 69 kV Escondida - Monturaqui, presuntamente debido a descarga atmosférica sobre la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO: 4205 ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | NO | 29 | 1 | 2019 | 14 | 56 | 0 | 1905 | 2019-01-29 14:56
SEN | 17648403 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por descarga originada en contacto de ave con conductores. | ID TRAMO: 3186 PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | NO | 29 | 1 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 1924 | 2019-01-29 22:52
SEN | 17652208 | STx | 2 | Interrupción línea 66 kV Los Lagos La Unión. Según lo informado por SAESA se encontraba operada la línea de 66 KV Valdivia - Los Lagos. | ID BARRA:424 BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | NO | 3 | 2 | 2019 | 8 | 53 | 0 | 514 | 2019-02-03 08:53
SEN | 17651254 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Curarrehue (consumos CGE), según la solicitud N°2019000072. | S/E PUCON E5 | NO | 16 | 2 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 486 | 2019-02-16 11:14
SEN | 17650877 | TA | 2 | Descarga eléctrica que provoca falla entre fases, en la línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca durante tormenta eléctrica ocurrida en la zona. | IS TRAMO:2961 COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1923 | 2019-02-03 11:23
SEN | 17651256 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Correntoso (consumos CGE), según la solicitud N°2019000073. | S/E VILLARRICA E2 | NO | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 443 | 2019-02-16 14:19
SEN | 17651250 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Candelaria (consumos CGE), según la solicitud N°2019000070. | S/E VILLARRICA E5 | NO | 16 | 2 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 443 | 2019-02-16 10:55
SEN | 17650829 | TA | 2 | Descarga eléctrica que provoca falla monofásica a tierra en la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte, detectada a 36.7 km de S/E Capricornio y a 9.4 km de S/E Alto Norte, cuya causa no ha sido establecida por su propietario, quien, no obstante, presume acortamiento de distancia con vehículo de gran tamaño. | ID TRAMO:2840 CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 ID TRAMO:2841 TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | NO | 2 | 2 | 2019 | 16 | 0 | 0 | 1956 | 2019-02-02 16:00
SEN | 17650831 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, producto de corte del conductor entre las estructuras N°298 y N°299 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A., se habría producido por vandalismo. | ID TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | NO | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 1731,442,442,442 | 2019-02-02 11:31
SEN | 17650836 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, asociados a la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, producto de corte del conductor entre las estructuras N°300 y N°301 de la línea, el cual, según lo informado por CGE S.A. se habría producido por vandalismo. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | NO | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 442,443,486,486 | 2019-02-02 20:52
SEN | 17650841 | G | 2 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52BT3 de S/E Pullinque, asociados a las unidades N°1, 2 y 3 de central Pullinque, debido a una subfrecuencia en la isla eléctrica en la cual dicha central regulaba frecuencia. | ID INTERRUPTOR:1271 IM S/E PULLINQUE BT1 ID INTERRUPTOR:1268 IM S/E PULLINQUE BT3 | NO | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 472,443,486,1731 | 2019-02-02 21:26
SEN | 17650846 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa en el extremo Maitencillo 110 kV, debido a descarga de las fases A y B a tierra, provocada por alta contaminación en la estructura N°169 de la mencionada línea. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 6 | 27 | 0 | 886 | 2019-02-03 06:27
SEN | 17650851 | STx | 2 | Incorrecta operación de la función de falla de interruptor 50BF del 52A2 de S/E San Vicente, correspondiente a la línea 154 kV San Vicente - Hualpén Nº1, la que opera tras la ocurrencia de una descarga eléctrica a tierra en el arranque Petroquímicas asociado a la mencionada línea de transmisión (falla que ya había sido correctamente despejada por las protecciones propias de la línea). | ID TRAMO:327 HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 ID TRAMO:328 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 439,372,416,412,412,589,589,879,879 | 2019-02-03 07:38
SEN | 17650861 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - La Unión, por operación de sus protecciones, debido a sobrecarga en la línea ante la imposibilidad de dar suministro a través de otras líneas de la zona, por fallas previas. | ID TRAMO:161 LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 ID TRAMO:162 PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 ID TRAMO:163 PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 519,854,514,486,443,472,472,517,517 | 2019-02-03
SEN | 17650872 | O | 2 | Debido a apertura automática de la línea Los Lagos - La Unión, con posterior reconexión automática exitosa, se produce transitoriamente una isla eléctrica deficitaria entre las SS/EE Los Lagos,Panguipulli, Loncoche, Villarrica, Pucón, Gorbea y la central Pullinque. A raíz de lo anterior se produce la operación del EDAC-BF en SS/EE Pucón y Villarrica, además de la desconexión de la central Pullinque. | ID SUBESTACIÓN:514 S/E LOS LAGOS ID SUBESTACIÓN:517 S/E PANGUIPULLI ID SUBESTACIÓN:472 S/E LONCOCHE ID SUBESTACIÓN:443 S/E VILLARRICA ID SUBESTACIÓN:486 S/E PUCON ID SUBESTACIÓN:1731 S/E GORBEA ID SUBESTACIÓN:474 S/E PULLINQUE | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 443,486 | 2019-02-03 11:01
SEN | 17650875 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa en el extremo Maitencillo 110 kV, debido a cortocircuito trifásico provocado por la alta contaminación en la estructura N°170 de la mencionada línea. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 886 | 2019-02-03 08:24
SEN | 17650879 | STx | 2 | De acuerdo con la información proporcionada por los coordinados involucrados, además del informe diario del CDC y el registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura por operación de protecciones, del extremo Valdivia de la línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, presuntamente por sobrecarga. | ID TRAMO:187 VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 472,472,443,443,443,443,443,486,486,486,1731,517 | 2019-02-03 18:08
SEN | 17650892 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1, debido a corte de conductor entre las estructuras N°77 y N°78, aproximadamente a 17 km de S/E Loncoche, presuntamente por acto vandálico. | ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 21 | 23 | 0 | 442,486,486 | 2019-02-03 21:23
SEN | 17650896 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Gorbea, Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | ID SUBESTACION:474 S/E PULLINQUE | NO | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 472,472,443,443,443,443,486,1731,517,517,517 | 2019-02-03 21:29
SEN | 17650908 | TA | 2 | Descarga eléctrica que provoca falla bifásica a tierra, en la línea 220 kV Crucero - Radomiro Tomic durante tormenta eléctrica ocurrida en la zona, detectada a 72.68 km de S/E Crucero y a 9.32 km de S/E Radomiro Tomic | ID TRAMO:2979 CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 1925 | 2019-02-03 14:44
SEN | 17650910 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, con reconexión automática exitosa en el extremo Maitencillo 110 kV, debido a cortocircuito trifásico provocado por la alta contaminación en la estructura N°193 de la mencionada línea. | ID TRAMO:178 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 ID TRAMO:175 DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 ID TRAMO:179 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 ID TRAMO:176 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 ID TRAMO:180 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 ID TRAMO:177 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | NO | 4 | 2 | 2019 | 4 | 57 | 0 | 886 | 2019-02-04 04:57
SEN | 17650913 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Villarrica y los interruptores 52E3 y 52E5 de S/E Pucón, por operación de sus protecciones de baja frecuencia asociadas al EDAC-BF, coincidente con apertura de las líneas 66 kV Valdivia – Los Lagos y Los Lagos – La Unión, esta última, con reconexión automática exitosa. | ID INTERRUPTOR:1576 IM S/E VILLARRICA E1 ID INTERRUPTOR:1264 IM S/E PUCON E3 ID INTERRUPTOR:1266 IM S/E PUCON E5 | NO | 4 | 2 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 443,486 | 2019-02-04 09:06
SEN | 17650916 | O | 2 | Apertura del interruptor 52CT5 de S/E Queltehues por operación de sus protecciones, evento que, de acuerdo con lo informado por su propietario, se origina ante una falla ocurrida en el alimentador San José de Maipo abastecido desde la barra auxiliar de dicha S/E. | ID INTERRUPTOR:4722 IM S/E CENTRAL QUELTEHUES CT5 | NO | 4 | 2 | 2019 | 23 | 20 | 0 | 203 | 2019-02-04 23:20
SEN | 17650918 | TA | 2 | Apertura automática de línea 220 kV Crucero - Conchi, por operación de protecciones asociadas a los interruptores 52J8 de S/E Crucero y 52J1 de S/E Conchi, debido a descarga producida por tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:2968 CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | NO | 6 | 2 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 1862 | 2019-02-06 16:01
SEN | 17650920 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Salar - Calama, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga atmosférica sobre la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | ID TRAMO:3080 SALAR - CALAMA 220KV C1 | NO | 6 | 2 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 1823,1823 | 2019-02-06 16:01
SEN | 17650923 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Ventanas – San Pedro N°2 fue a causa de falla al interior de S/E Codelco Ventanas, coincidente con trabajos que la empresa Codelco realizaba en sus instalaciones, sin disponer de mayores antecedentes sobre su origen. | ID TRAMO:41 TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 ID TRAMO:131 TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 ID TRAMO:286 SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 ID TRAMO:287 SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | NO | 6 | 2 | 2019 | 17 | 35 | 0 | 915 | 2019-02-06 17:35
SEN | 17650925 | TA | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52BT7 de S/E Refugio KM 21, asociado al transformador 66/13,2 kV de dicha S/E, por operación de sus protecciones. | ID INTERRUPTOR:7959 IM S/E REFUGIO KM 21 BT1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 7 | 31 | 0 | 897 | 2019-02-07 07:31
SEN | 17650928 | TT | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52H1 de S/E Lo Aguirre, debido a error de personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados de mantenimiento del transformador N°1, 110/12 kV. | ID INTERRUPTOR:2835 IM S/E LO AGUIRRE H1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 12 | 9 | 0 | 696 | 2019-02-07 12:09
SEN | 17650930 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 69 kV Escondida - Monturaqui por operación de protecciones, por cortocircuito ocasionado presuntamente por descarga atmosférica ante frente de mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:4205 ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 13 | 20 | 0 | 1905 | 2019-02-07 13:20
SEN | 17650932 | G | 2 | Salida intempestiva de central Cerro Pabellón que se encontraba abasteciendo los consumos de S/E El Abra en isla eléctrica desde la 15:30 horas, producto de una falla ocurrida en la línea 220 kV Crucero - Conchi, originada ante descarga atmosférica sobre dicha línea durante frente de mal tiempo ocurrida en la zona. | ID SUBESTACION:2023 S/E CERRO PABELLÓN | NO | 7 | 2 | 2019 | 15 | 32 | 0 | 1862 | 2019-02-07 15:32
SEN | 17650934 | TA | 2 | Apertura automática de línea 220 kV Crucero - Conchi, por operación de protecciones asociadas a los interruptores 52J8 de S/E Crucero y 52J1 de S/E Conchi, debido a descarga producida por tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:2968 CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 1862 | 2019-02-07 18:20
SEN | 17650936 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC, por operación de protecciones ante presunta falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | ID TRAMO:3188 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 19 | 26 | 0 | 1888,1960,1961 | 2019-02-07 19:26
SEN | 17650940 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones de los interruptores 52H1 de S/E Tamaya y 52H4 de S/E Salar asociados a la línea 110 kV Tamaya - Salar, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de una descarga atmosférica en la línea. Al momento de la falla se presentaba un frente de mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:2846 CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 19 | 46 | 0 | 1823 | 2019-02-07 19:46
SEN | 17650942 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste - Minsal, presuntamente debido a descarga atmosférica sobre la línea, durante tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:2882 TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 20 | 22 | 0 | 1903 | 2019-02-07 20:22
SEN | 17650944 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea Tap Off Llanos - Aguas Blancas por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID TRAMO:3193 TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | NO | 7 | 2 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 1811 | 2019-02-07 20:44
SEN | 17651252 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Volcán (consumos CGE), según la solicitud N°2019000071. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 16 | 2 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 443 | 2019-02-16 14:03
SEN | 17651258 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Huiscapi (consumos CGE), según la solicitud N°2019000074. | S/E LONCOCHE | NO | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 472 | 2019-02-16 14:19
SEN | 17650946 | G | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en aislador (fase 1) del paño CE1 ubicado aguas arriba del interruptor 52CE1 del BCC N°1 de S/E Central Diésel Arica durante intensa llovizna en la zona, que provoca destrucción del mencionado aislador y la operación de protecciones del interruptor 52CT de dicha S/E. | ID SUBESTACION:1827 S/E CENTRAL DIESEL ARICA | NO | 8 | 2 | 2019 | 8 | 22 | 0 | 1827 | 2019-02-08 08:22
SEN | 17650948 | TA | 2 | Apertura automática de línea 66 kV Pozo Almonte – Tap Off Tamarugal – La Huayca, por operación de protecciones asociados a los interruptores 52B1 de Tap Off Tamarugal y 52B4 de S/E Pozo Almonte, debido a descarga producida por tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:3189 POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO:3198 TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | NO | 9 | 2 | 2019 | 8 | 33 | 0 | 1939 | 2019-02-09 08:33
SEN | 17651048 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco - Loncoche por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por el corte de conductor de las tres fases ante la caída de un árbol sobre la línea. | ID TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | NO | 15 | 2 | 2019 | 7 | 35 | 0 | 840,840,839 | 2019-02-15 07:35
SEN | 17650950 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, por la operación de los relés maestros de ambas unidades ante la pérdida de los SS/AA de la central, atribuido a una falla provocada por la caída de objetos metálicos sobre la barra de SS/AA. | ID SUBESTACION:583 S/E CENTRAL PEHUENCHE | NO | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 1918,1850,591,982,1989,1878,1925,1872,1865,1798 | 2019-02-11 15:31
SEN | 17650981 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones asociados a la línea El Manco – Horcones, por operación de sus protecciones, y apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Coronel asociado a la línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B, provocado por la caída de un árbol sobre ambas líneas entre las estructuras N°28 y N°29. | ID TRAMO:4428 CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | NO | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 838,841,384,387,415,415,1631,1631,362,362 | 2019-02-11 22:58
SEN | 17650992 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, sobre los conductores en la estructura N°170, aproximadamente a 31,8 km desde la S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 11 | 2 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 364,364,364,364 | 2019-02-11 23:30
SEN | 17651001 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, en la estructura N°171, aproximadamente a 32,3 km desde S/E Los Peumos, durante fuerte temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 364,364,364 | 2019-02-12 03:17
SEN | 17651006 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por caída de árbol sobre conductores. | ID TRAMO:425 LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 ID TRAMO:1370 LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 2 | 10 | 0 | 443 | 2019-02-12 02:10
SEN | 17651008 | TA | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Cunco - Melipeuco causada por caída de un árbol (hualle) sobre el aislador de la fase B de su estructura N°394, lo que además provoca la incorrecta operación de protecciones de paño H1 de S/E Cunco con la consiguiente apertura de su interruptor 52H1. | ID TRAMO:1493 RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 7 | 20 | 0 | 2101 | 2019-02-12 07:20
SEN | 17651011 | STx | 2 | Apertura automática de línea 66 kV Villarrica - Pucón por operación de protecciones de interruptor 52B2 de S/E Villarrica, debido a caída de árbol entre estructuras Nº328 y Nº329 de dicha línea. | ID TRAMO:442 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 486,486,486 | 2019-02-12 07:55
SEN | 17651015 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Illapel - Salamanca, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:199 ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 403,403,403,403 | 2019-02-12 09:50
SEN | 17651022 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Chillán fue presumiblemente a causa de acercamiento de conductores durante fuerte temporal de viento en la zona, en el vano comprendido por las estructuras N°142 y N°143 del tramo Tres Esquinas – Santa Clara, a una distancia de 21,4 km desde S/E Charrúa. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 23 | 52 | 0 | 825,827 | 2019-02-12 23:52
SEN | 17651025 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52A2 de S/E Charrúa, asociado a la línea 154 kV Charrúa – Parral, por operación de sus protecciones producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B el cual se debió a una descarga atmosférica en la estructura N°521 a 59,5 km de S/E Charrúa, debido a las condiciones climáticas de la zona y la presencia de tormenta eléctrica. | ID TRAMO:277 PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 ID TRAMO:1336 MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | NO | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 473,473,630,641,852,852,657,853,1004,658,658,826,936,638,654 | 2019-02-12 19:09
SEN | 17651041 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52JT1 en S/E Cholguán a causa de la operación de su protección de Bajo Voltaje durante la desconexión transitoria de la LT 220 kV Charrúa - Pangue (con reconexión exitosa desde su extremo Charrúa), debido a falla ocasionada por caída de árbol sobre vano de la estructura N°164 de esta línea. | ID SUBESTACION:504 S/E CHOLGUAN (STS) | NO | 13 | 2 | 2019 | 15 | 7 | 0 | 504 | 2019-02-13 15:07
SEN | 17651043 | STx | 2 | Se produjo corte de conductor en la línea 66 kV Picarte - Corral producto de la caída de un árbol talado por terceros. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 14 | 2 | 2019 | 12 | 48 | 0 | 502,502 | 2019-02-14 12:48
SEN | 17651046 | STx | 2 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N asociada al interruptor 52CT de S/E Laja, la que de acuerdo con lo indicado por Transelec, se origina por "un desbalance presente en las corrientes de fase de aproximadamente 43.1 A, producto de una desconexión aguas abajo, en instalaciones de Frontel" | ID SUBESTACION:577 S/E LAJA | NO | 14 | 2 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 577 | 2019-02-14 21:17
SEN | 17651052 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Temuco por operación de protecciones, debido a cortocircuito provocado por caída de rama de árbol sobre conductores, durante mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 ID TRAMO:417 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:419 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:420 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:416 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | NO | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 1731,1731,486,486 | 2019-02-15 12:20
SEN | 17651057 | G | 2 | Se produjo la desconexión forzada de las tres unidades de central Pullinque por operación de protecciones de baja frecuencia, en momentos en que la central Pullinque formaba una isla eléctrica con los consumos de las SS/EE Loncoche, Pucón, Villarrica y Panguipulli. | ID SUBESTACION:474 S/E PULLINQUE | NO | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 472,472,443,443,443,443,486,517 | 2019-02-15 12:25
SEN | 17651066 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a caída de gancho de árbol sobre los conductores, provocando corte de conductor de una fase entre las estructuras N°119 y N°120 y daños en las estructuras N°120 y N°121, en presencia de fuerte viento puelche en la zona. | ID TRAMO:590 PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:421 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:424 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:422 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | NO | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 1731,1731,472,472,443,443,443,443,443,486,486,486,474,517 | 2019-02-15 21:21
SEN | 17651081 | STx | 2 | Apertura de interruptor 52JT2 asociado a transformador ATR Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, debido a error de alambrado del circuito de disparo del paño J1, durante trabajos de ampliación de S/E Pozo Almonte. | ID TRANSFORMADOR:319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | NO | 16 | 2 | 2019 | 14 | 50 | 0 | 1951,1939 | 2019-02-16 14:50
SEN | 17651084 | STx | 2 | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Hernán Fuentes, por operación de protecciones ante una falla atribuida a pérdida de aislación en aisladores asociados al paño E1. | ID BARRA:1227 BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | NO | 17 | 2 | 2019 | 5 | 4 | 0 | 621,621 | 2019-02-17 05:04
SEN | 17651087 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E La Reina fue a causa de mal contacto en bornera de control, lo que no permitió el bloqueo de la unidad instantánea de sobrecorriente de fase de dicha barra, durante falla en la red de distribución del alimentador Monckeberg. | ID BARRA:772 BA S/E LA REINA 12KV BP2 | NO | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 693,693,693 | 2019-02-18 12:46
SEN | 17651094 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Punitaqui - El Sauce a causa de una falla bifásica a tierra originada por la falla en un aislador tipo Line-Post, fase media, ubicado en la estructura N°41 de la línea. | ID TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | NO | 19 | 2 | 2019 | 4 | 5 | 0 | 357 | 2019-02-19 04:05
SEN | 17651096 | TA | 2 | La techumbre de una vivienda ubicada en la franja de servidumbre del circuito N°2 110 kV Tap Off La Laja - Queltehues se desprendió por acción de fuerte viento, provocando falla en la línea mencionada. | ID TRAMO:112 TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | NO | 21 | 2 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 203 | 2019-02-21 16:23
SEN | 17651098 | TA | 2 | Descarga eléctrica ocurrida en instalaciones de S/E Codelco Ventanas (Maitenes) causada por gaviota electrocutada en transformador Nº4 110/6 kV de S/E Codelco Ventanas, de acuerdo con lo consignado en el Informe de Novedades Relevantes del CDC. | ID TRANSFORMADOR:1010 CODELCO VENTANAS 2 110/6KV 16MVA 4 | NO | 22 | 2 | 2019 | 1 | 51 | 0 | 915 | 2019-02-22 01:51
SEN | 17651100 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Chumaquito, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA:152 BA S/E CHUMAQUITO 15KV | NO | 22 | 2 | 2019 | 9 | 15 | 0 | 391,391,391 | 2019-02-22 09:15
SEN | 17651104 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ramas de árbol con conductor de la línea, en el tramo 66 kV Parronal - Hualañé. | ID TRAMO:501 PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | NO | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 662,650,637,655,644,218 | 2019-02-22 21:13
SEN | 17651111 | STx | 2 | Apertura automática de línea 44 kV Las Vegas - Rungue circuito Nº1 por operación de protecciones en el extremo S/E Las Vegas, debido a pérdida de aislación por puente cortado en estructura Nº12 de dicha línea. | ID TRAMO:1066 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 ID TRAMO:1073 TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | NO | 23 | 2 | 2019 | 2 | 37 | 0 | 716,716 | 2019-02-23 02:37
SEN | 17651122 | TA | 2 | La falla en la línea 220 kV Colbún – Puente Negro N°2 fue presumiblemente a causa de contacto de aves que se posaban sobre las estructuras, a una distancia registrada por la protección de 108 km desde S/E Puente Negro, sin indicar mayores antecedentes que identifiquen la estructura afectada y su localización real. | ID TRAMO.4425 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | NO | 25 | 2 | 2019 | 2 | 32 | 0 | 876 | 2019-02-25 02:32
SEN | 17651124 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la línea de transmisión 66 kV Illapel - Combarbalá en S/E Illapel, debido a falla durante desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación en la línea. | ID TRAMO:164 COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 ID TRAMO:165 EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | NO | 25 | 2 | 2019 | 11 | 38 | 0 | 396 | 2019-02-25 11:38
SEN | 17651126 | TA | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica aislada de tierra, sin una causa informada por el propietario de dicha línea (EFE) para esta falla. | ID TRAMO:386 S/E CHIGUAYANTE | NO | 26 | 2 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 386 | 2019-02-26 16:13
SEN | 17651128 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Illapel - Combarbalá en S/E Illapel debido a falla durante el desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación en la línea. | ID TRAMO:164 COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 ID TRAMO:165 EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | NO | 28 | 2 | 2019 | 10 | 2 | 0 | 396 | 2019-02-28 10:02
SEN | 17651114 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | ID TRAMO:994 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 ID TRAMO:1022 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 ID TRAMO:984 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 ID TRAMO:978 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | NO | 23 | 2 | 2019 | 5 | 34 | 0 | 881,567,564 | 2019-02-23 05:34
SEN | 17651118 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 10 kV Maitencillo - Cardones, por operación de protecciones ante una falla atribuida a descarga por contaminación en la estructura N°25 de la línea. | ID TRAMO:994 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 ID TRAMO:1022 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 ID TRAMO:984 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 ID TRAMO:978 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | NO | 24 | 2 | 2019 | 3 | 24 | 0 | 881,567,564 | 2019-02-24 03:24
SEN | 17651137 | STx | 1 | Reducción de consumos a solicitud del CEN, 19:43 hrs. Abierto 52B1 de S/E Loncoche línea a Ciruelos Saesa, según la solicitud N°2019000016. | S/E LONCOCHE B1 | NO | 2 | 2 | 2019 | 19 | 43 | 0 | 472 | 2019-02-02 19:43
SEN | 17651139 | STx | 1 | Reducción de consumos a solicitud del CEN, 19:44 hrs. Abierto 52E3 Cto. Huiscapi de S/E Loncoche, según la solicitud N°2019000017. | S/E LONCOCHE E3 | NO | 2 | 2 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 472 | 2019-02-02 19:44
SEN | 17651141 | STx | 1 | Reducción de consumos a solicitud del CEN, 19:45 hrs. Abierto 52E3 Cto. Antumalal de S/E Pucón, según la solicitud N°2019000018. | S/E PUCON E3 | NO | 2 | 2 | 2019 | 19 | 45 | 0 | 486 | 2019-02-02 19:45
SEN | 17651143 | STx | 1 | Apertura manual del 52E1 Cto. El Volcán de S/E Villarrica (2,7 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000020. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 443 | 2019-02-03 01:00
SEN | 17651145 | STx | 1 | Apertura manual del 52E2 Cto. Correntoso de S/E Villarrica (1,86 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000021. | S/E VILLARRICA E2 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 443 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651151 | STx | 1 | Apertura manual del 52E5 Cto. Candelaria de S/E Villarrica (1,3 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000024. | S/E VILLARRICA E5 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 443 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651149 | STx | 1 | Apertura manual del 52E4 Cto. Ñancul de S/E Villarrica (1,9 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000023. | S/E VILLARRICA E4 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 443 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651147 | STx | 1 | Apertura manual del 52E3 Cto. Colo Colo de S/E Villarrica (4,21 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000022. | S/E VILLARRICA E3 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 443 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651155 | STx | 1 | Apertura manual del 52E3 Cto. Antumalal de S/E Pucón (0,21 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000025." | S/E PUCON E3 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 486 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651157 | STx | 1 | Apertura manual del 52E4 Cto. Costanera de S/E Pucón (5,83 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000026. | S/E PUCON E4 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 486 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651159 | STx | 1 | "Apertura manual del 52C4 Cto. Lanco de S/E Loncoche (1,91 MW de CODINER y SAESA), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000027." | S/E LONCOCHE C4 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 472 | 2019-02-03 11:48
SEN | 17651161 | STx | 1 | Apertura manual del 52ET2 Cto. Huiscapi de S/E Loncoche (0,4 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000028. | S/E LONCOCHE ET2 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 472 | 2019-02-03 11:47
SEN | 17651163 | STx | 1 | Apertura manual del 52E5 Cto. Curarrehue de S/E Pucón (4.3 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000029. | S/E PUCON E5 | NO | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 486 | 2019-02-03 11:45
SEN | 17651165 | STx | 1 | "Apertura manual del 52E1 Cto. El Volcán de S/E Villarrica (2,4 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000030." | S/E VILLARRICA E1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 443 | 2019-02-03 15:57
SEN | 17651167 | STx | 1 | Apertura manual del 52E5 Cto. Candelaria de S/E Villarrica (1 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000031. | S/E VILLARRICA E5 | NO | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 443 | 2019-02-03 17:07
SEN | 17651169 | STx | 1 | Apertura manual del 52C4 Cto. Lanco de S/E Loncoche (1,9 MW de CODINER y SAESA¦), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 66 kV Unión-Los Lagos N°1 de STS (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en las LTs 66 kV Temuco-Loncoche N°1 y N°2, causado por líneas cortadas AT por actos vándalicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000032. | S/E LONCOCHE C4 | NO | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 472 | 2019-02-03 17:07
SEN | 17651171 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, apertura manual 52C1 Alimentador Cuarta Faja (CODINER) por seguridad del sistema, según la solicitud N°2019000033. | S/E GORBEA C1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 20 | 9 | 0 | 1731 | 2019-02-03 20:09
SEN | 17651173 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional por seguridad del sistema , apertura manual 52C2 Alimentador Quitratue (FRONTEL), según la solicitud N°2019000034. | S/E GORBEA C2 | NO | 3 | 2 | 2019 | 20 | 10 | 0 | 1731 | 2019-02-03 20:10
SEN | 17651175 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional por seguridad del sistema, abierto manual 52E4 Alimentador Ñancul, según la solicitud N°2019000035. | S/E VILLARRICA E4 | NO | 3 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 443 | 2019-02-03 21:28
SEN | 17651178 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional por seguridad en la zona, apertura manual 52E1 Alimentador Volcán, según la solicitud N°2019000036. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 3 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 443 | 2019-02-03 21:28
SEN | 17651185 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52E3 Cto. Huiscapi S/E Loncoche por reducción de 1 MW, por control de transferencia en Línea 66kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000037. | S/E LONCOCHE | NO | 4 | 2 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 472 | 2019-02-04 09:42
SEN | 17651187 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52C1 Cto. Cuarta Faja S/E Gorbea por reducción de 1.3 MW, por control de transferencia en Línea 66kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000038. | S/E GORBEA C1 | NO | 4 | 2 | 2019 | 10 | 3 | 0 | 1731 | 2019-02-04 10:03
SEN | 17651189 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52E1 Cto. Volcán S/E Villarrica por reducción de 1.8 MW, por control de transferencia en Línea 66kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000039. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 4 | 2 | 2019 | 10 | 20 | 0 | 443 | 2019-02-04 10:20
SEN | 17651191 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52E3 Cto. Antumalal S/E Pucón por reducción de 1 MW, por control de transferencia en Línea 66kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000040. | S/E PUCON E3 | NO | 4 | 2 | 2019 | 11 | 18 | 0 | 486 | 2019-02-04 11:18
SEN | 17651193 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52E5 Cto. Candelaria de S/E Villarrica por reducción de 1,5 MW, por control de transferencia en Línea 66 kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000041. | S/E VILLARRICA E5 | NO | 4 | 2 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 443 | 2019-02-04 12:07
SEN | 17651195 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52E2 Cto. Corentoso de S/E Villarrica por reducción de 1,8 MW, por control de transferencia en Línea 66 kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000042. | S/E VILLARRICA E2 | NO | 4 | 2 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 443 | 2019-02-04 14:03
SEN | 17651197 | STx | 1 | A solicitud del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se realiza la apertura de interruptor 52E5 Cto. Curarrehue de S/E Pucón por reducción de 6,3 MW, por control de transferencia en Línea 66kV Valdivia-Los Lagos, según la solicitud N°2019000043. | S/E PUCON E5 | NO | 4 | 2 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 486 | 2019-02-04 15:28
SEN | 17651199 | STx | 1 | Apertura manual del 52E1 Cto. Nueva Tolten de S/E Pitrufquén (3 MW de SAESA), por reducción de consumo por control de transferencia de LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2, causado por línea cortada en AT por actos vandálicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000044. | S/E PITRUFQUEN E1 | NO | 4 | 2 | 2019 | 21 | 3 | 0 | 442 | 2019-02-04 21:03
SEN | 17651201 | STx | 1 | Apertura manual del 52C2 Cto. Bilbao de S/E Pitrufquén (3.7 MW), por reducción de consumo por control de transferencia de LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (mantiene por emergencia el servicio de las SS/EE Pullinque y Loncoche debido a falla en LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2, causado por línea cortada en AT por actos vandálicos en zona mapuche), según la solicitud N°2019000045. | S/E PITRUFQUEN C2 | NO | 4 | 2 | 2019 | 21 | 24 | 0 | 442 | 2019-02-04 21:24
SEN | 17651203 | STx | 1 | Apertura manual del 52E1 Cto. Volcán de S/E Villarrica 3.1 MW, por control de transferencia de LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (relacionado según IF N°316/2019), según la solicitud N°2019000046. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 4 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 | 443 | 2019-02-04 21:50
SEN | 17651205 | STx | 1 | Apertura manual del 52E3 Cto. Antumalal de S/E Pucón 1.1 MW, por control de transferencia de LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (relacionado según IF N°316/2019), según la solicitud N°2019000047. | S/E PUCON E3 | NO | 4 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 | 486 | 2019-02-04 21:50
SEN | 17651207 | STx | 1 | Apertura manual del 52ET2 Cto. Tabolguen de S/E Cauquenes (2.7 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 154 kV Charrua-Parral de TRANSELEC, según la solicitud N°2019000048. | S/E CAUQUENES ET2 | NO | 15 | 2 | 2019 | 13 | 31 | 0 | 630 | 2019-02-15 13:31
SEN | 17651209 | STx | 1 | Apertura manual del 52C1 Cto. Pocillas de S/E Cauquenes (2.5 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 154 kV Charrua-Parral de TRANSELEC, según la solicitud N°2019000049. | S/E CAUQUENES C1 | NO | 15 | 2 | 2019 | 13 | 31 | 0 | 630 | 2019-02-15 13:31
SEN | 17651211 | STx | 1 | Apertura manual del 52C2 Cto. Pablo Neruda de S/E Parral (1.6 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 154 kV Charrua-Parral de TRANSELEC, según la solicitud N°2019000051. | S/E PARRAL C2 | NO | 15 | 2 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 473 | 2019-02-15 13:53
SEN | 17651213 | STx | 1 | Apertura manual del 52C3 Cto. Quella de S/E Cauquenes (3.2 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 154 kV Charrua-Parral de TRANSELEC, según la solicitud N°2019000052. | S/E CAUQUENES C3 | NO | 15 | 2 | 2019 | 13 | 34 | 0 | 630 | 2019-02-15 13:34
SEN | 17651215 | STx | 1 | Apertura manual del 52C4 Cto. Monte Blanco de S/E San Carlos (1.8 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 154 kV Charrua-Parral de TRANSELEC, según la solicitud N°2019000053. | S/E SAN CARLOS | NO | 15 | 2 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 658 | 2019-02-15 13:52
SEN | 17651217 | STx | 1 | Apertura manual del reconectador de línea asociado al interruptor 52C6 Cto. Ajial de S/E Parral (1.2 MW), por reducción de consumo por limitación de demanda en la LT 154 kV Charrua-Parral de TRANSELEC, según la solicitud N°2019000064. | S/E PARRAL | NO | 15 | 2 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 473 | 2019-02-15 14:09
SEN | 17651220 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico, reducción consumo Alimentador Curarrehue de Suestación Pucón, según la solicitud N°2019000054. | S/E PUCON E5 | NO | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 486 | 2019-02-15 14:20
SEN | 17651222 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad en el sistema eléctrico nacional, reducción de consumos Alimentador Lanco SAESA/CODINER, según la solicitud N°2019000055. | S/E LONCOCHE C4 | NO | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 472 | 2019-02-15 14:20
SEN | 17651224 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrica Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumo Alimentador Volcán, según la solicitud N°2019000056. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 15 | 2 | 2019 | 17 | 25 | 0 | 443 | 2019-02-15 17:25
SEN | 17651226 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad en el sistema eléctrico nacional, reducción consumos Alimentador Correntoso, según la solicitud N°2019000057. | S/E VILLARRICA E2 | NO | 15 | 2 | 2019 | 17 | 25 | 0 | 443 | 2019-02-15 17:25
SEN | 17651228 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumos Alimentador Candelaria, según la solicitud N°2019000058. | S/E VILLARRICA E5 | NO | 15 | 2 | 2019 | 17 | 26 | 0 | 443 | 2019-02-15 17:26
SEN | 17651230 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumo Alimentador Antumalal, según la solicitud N°2019000059. | S/E PUCON E3 | NO | 15 | 2 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 486 | 2019-02-15 17:27
SEN | 17651232 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumo Alimentador Violeta Parra, según la solicitud N°2019000060. | S/E SAN CARLOS C2 | NO | 15 | 2 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 658 | 2019-02-15 16:16
SEN | 17651234 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumo Alimentador Bullilleo, según la solicitud N°2019000061. | S/E PARRAL C5 | NO | 15 | 2 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 473 | 2019-02-15 16:22
SEN | 17651236 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumo Alimentador Pilen, según la solicitud N°2019000062. | S/E CAUQUENES C2 | NO | 15 | 2 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 630 | 2019-02-15 16:24
SEN | 17651238 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad del sistema eléctrico nacional, reducción consumo Alimentador El Ajial, según la solicitud N°2019000063. | S/E PARRAL C6 | NO | 15 | 2 | 2019 | 16 | 36 | 0 | 473 | 2019-02-15 16:36
SEN | 17651240 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Lanco (consumos CODINER/SAESA), según la solicitud N°2019000065. | S/E LONCOCHE C4 | NO | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 472 | 2019-02-16 09:35
SEN | 17651242 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador huiscapi (consumo CGE), según la solicitud N°2019000066. | S/E LONCOCHE | NO | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 472 | 2019-02-16 09:35
SEN | 17651244 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Volcán (consumos CGE), según la solicitud N°2019000067. | S/E VILLARRICA E1 | NO | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 | 443 | 2019-02-16 09:43
SEN | 17651246 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Correntoso (consumos CGE), según la solicitud N°2019000068. | S/E VILLARRICA E2 | NO | 16 | 2 | 2019 | 10 | 17 | 0 | 443 | 2019-02-16 10:17
SEN | 17651248 | STx | 1 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional, por seguridad sistema eléctrico, reducción de consumo. Se redujo Alimentador Antumalal (consumos CGE), según la solicitud N°2019000069. | S/E PUCON E3 | NO | 16 | 2 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 486 | 2019-02-16 10:54
SEN | 17652204 | STx | 1 | De acuerdo a lo indicado por Chilquinta se se llevaron a cabo trabajos programados en la S/E El Melón. | S/E Melon | NO | 10 | 2 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 781 | 2019-02-10 06:00
SEN | 17654177 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase c) ocurrida en la línea de transmisión 110kV Maitencillo-Cardones causada por la alta contaminación presente en la zona en la estructura N°26, aproximadamente a 6 km de S/E Maitencillo. | ID TRAMO:994 MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 ID TRAMO:1022 PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 ID TRAMO:984 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 ID TRAMO:978 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | NO | 1 | 3 | 2019 | 3 | 32 | 0 | 881 | 2019-03-01 03:32
SEN | 17654179 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID TRANSFORMADOR:184 VICUNA 110/23KV 24MVA | NO | 2 | 3 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 419,419 | 2019-03-02 17:41
SEN | 17654182 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x110 kV San Pedro - Ventanas y de la barra 110 kV Codelco Ventanas por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores del transformador 110 /6 kV N°4 de S/E Codelco Ventanas. | ID TRAMO:41 TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 ID TRAMO:131 TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 ID TRAMO:286 SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 ID TRAMO:287 SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | NO | 4 | 3 | 2019 | 8 | 54 | 0 | 915 | 2019-03-04 08:54
SEN | 17654184 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral por operación de protecciones, debido a corte de conductor producto de la caída de un árbol talado por terceros. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 6 | 3 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 502,502,502,502 | 2019-03-06 12:28
SEN | 17654189 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática en S/E Tap Off Algarrobo del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x66 kV Tap Off Algarrobo -Casablanca, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | ID TRAMO:655 TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 ID TRAMO:791 TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | NO | 7 | 3 | 2019 | 7 | 26 | 0 | 777 | 2019-03-07 07:26
SEN | 17654191 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo – Paniahue fue a causa de acortamiento de distancia eléctrica entre fases por humo de incendio, en proximidad al vano comprendido por las estructuras N°21 y N°22 de la línea 66 kV Marchigüe – Alcones, a una distancia de 11.27 km desde S/E Portezuelo. | ID TRAMO:519 PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 ID TRAMO:495 LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 ID TRAMO:494 MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | NO | 7 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 647,645,649,627 | 2019-03-07 15:19
SEN | 17654196 | STx | 2 | Se producen las desconexiones de la barras 12 kV N°1 y de la barra de transferencia en S/E Brasil, a causa de falla de arco eléctrico originado por maniobra de cierre y posterior apertura de un desconectador bajo carga, por personal de terreno, durante el desarrollo de trabajos programados en la subestación | ID BARRA:684 BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 ID BARRA:685 BA S/E BRASIL 12KV BA1 | NO | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 679,679,679,679,679,679,679 | 2019-03-07 21:41
SEN | 17654204 | STx | 2 | La falla en la línea de transmisión 66 kV Villarrica - Pucón se originó por la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores de la línea durante fuerte temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:442 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | NO | 9 | 3 | 2019 | 10 | 56 | 0 | 486,486,486 | 2019-03-09 10:56
SEN | 17654208 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Pucón, por operación de su relé maestro, ante falla en dispositivo indicador de temperatura del aceite. | IN TRANSFORMADOR:156 PUCON 66/24-15KV 30MVA | NO | 9 | 3 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 486,486,486 | 2019-03-09 16:43
SEN | 17654212 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 66/15 kV N°1 y N°2 de S/E Colchagua por operación de protección mecánica, ocasionado por el bajo nivel de aceite en el Transformador N°2, debido a causa desconocida. | ID TRANSFORMADOR:101 COLCHAGUA 66/15KV 18.7MVA 2 ID TRANSFORMADOR:715 COLCHAGUA 66/14.8KV 10.5MVA 1 | NO | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 392,392,392,392 | 2019-03-10 04:44
SEN | 17654217 | O | 2 | Apertura de interruptor 52BT3 asociado a transformador Nº3 66/13.8 kV de S/E Maule por operación de protecciones, debido a falla en red de distribución alimentada a través de dicho transformador. | ID TRANSFORMADOR:1150 MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | NO | 11 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 444 | 2019-03-11 09:11
SEN | 17654219 | STx | 2 | Debido a un aumento de la demanda en la zona, se produjo la apertura automática y posterior reconexión del interruptor 52B3 de S/E Paine, asociado a la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. Adicionalmente, durante el tiempo muerto de reconexión del interruptor 52B3, se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, asociado al transformador N°1 66/13.2 kV. | ID TRAMO:428 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 11 | 3 | 2019 | 11 | 38 | 0 | 1636,1636,1636 | 2019-03-11 11:38
SEN | 17654223 | STx | 2 | la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E San Clemente fue a causa de sobrecarga, en circunstancias que se encontraba Transferido el alimentador Flor de Llano de S/E Maule hacia el alimentador Huamachuco de S/E San Clemente. | ID BARRA:620 BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | NO | 12 | 3 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 659,659,659 | 2019-03-12 21:06
SEN | 17654227 | G | 2 | Se produjo la desconexión de la sección N°2 de la barra 220 kV en S/E Rapel, por operación de la función 50BF del paño JT2 en S/E Rapel, mientras se ejecutaban pruebas de control en el transformador N°2 de dicha subestación, por parte de Enel Generación S.A. | ID BARRA:1696 BA S/E RAPEL 220KV B2 | NO | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 642,636,499,646,652,639,647,627,645,649 | 2019-03-15 12:40
SEN | 17654238 | TA | 2 | Operación de relé maestro 86T1 del transformador Nº1 de S/E Gaby por accionamiento accidental del botón TEST del equipo Qualitrol de dicho transformador mientras se realizaba inspección de temperatura de aceite y bobinado en el mencionado equipo Qualitrol. | ID TRANSFORMADOR:1542 GABY 220/23 KV N°1 | NO | 16 | 3 | 2019 | 0 | 55 | 0 | 1878 | 2019-03-16 00:55
SEN | 17654240 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 220 kV de S/E Pan de Azúcar, por operación de su protección diferencial de barra, coincidente con intento de cierre no exitoso del interruptor 52J3 de la mencionada subestación, correspondiente a la línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo. | ID BARRA:510 BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV SECCIÓN 1 | NO | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 581,430,430,491,352 | 2019-03-17 08:35
SEN | 17654246 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Malloa, asociado a la línea 66 kV Malloa - Quinta de Tilcoco debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y B, producto de la caída de ramas de un árbol entre las estructuras N°74 y 75 de la línea. | ID TRAMO:446 MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | NO | 18 | 3 | 2019 | 20 | 11 | 0 | 496,496 | 2019-03-18 20:11
SEN | 17654249 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52B6 de S/E Talca, asociado a línea de 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones, sin causa determinada. | ID INTERRUPTOR:348 IM S/E TALCA B6 | NO | 19 | 3 | 2019 | 4 | 43 | 0 | 659,659 | 2019-03-19 04:43
SEN | 17654252 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J7 de S/E Maitencillo, asociado a la línea 220 kV Maitencillo - Agrosuper, por operación de protección instantánea de sobrecorriente de fase, ante una falla en la fase B de un pararrayos en S/E Agrosuper. | ID TRAMO:379 MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | NO | 19 | 3 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 855 | 2019-03-19 06:58
SEN | 17654254 | STx | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por acortamiento de distancia eléctrica a consecuencia del contacto de ave con los conductores de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, quienes comparten estructura. | ID TRANSFORMADOR:339 MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA | NO | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 706,706,706 | 2019-03-19 10:24
SEN | 17654258 | TA | 2 | Calamina suelta en el sector ingresa al patio de filtro N°2 de S/E Gaby 220 por efectos del viento en la zona, provocando una falla residual en el filtro armónico 500-HF-202 23 KV de S/E Gaby, produciéndose además daños en la resistencia de puesta a tierra del transformador N°2 producto de la descarga eléctrica ocurrida. | ID SUBESTACION:1878 S/E GABY | NO | 19 | 3 | 2019 | 15 | 3 | 0 | 1878 | 2019-03-19 15:03
SEN | 17654260 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Andalicán (S/E Seccionadora Lota) - Horcones N°2 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta sería el contacto directo de un ave con la línea en la estructura N°112, cuyos restos fueron encontrados en recorrido pedestre de la LT posterior a la falla. | ID TRAMO:4432 ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | NO | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 384,387,415,362,1631 | 2019-03-20 08:47
SEN | 17654266 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 15 kV de S/E San Vicente de Tagua Tagua por operación en respaldo del interruptor 52CT1 de la mencionada S/E, ante falla en alimentador Germán Riesco, la cual no fue despejada por el interruptor 52C6 debido a falla interna de este equipo. | iD BARRA:170 BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | NO | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 409,409,409,409,409 | 2019-03-22 03:17
SEN | 17654272 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática, por operación de protecciones, del interruptor 52JT1 de S/E Agrosuper, debido a descarga a tierra en aislador en presencia de neblina en la zona. | ID INTERRUPTOR:4508 IM S/E AGROSUPER JT1 | NO | 22 | 3 | 2019 | 8 | 25 | 0 | 855 | 2019-03-22 08:25
SEN | 17654274 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte - Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, producto de la caída de un árbol entre las estructuras N°114 y 115 de la línea. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 502,502,502,502,502,502 | 2019-03-22 14:31
SEN | 17654281 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Maipo - Puente Alto CMPC, por operación de protecciones ante falla atribuida a ruptura dieléctrica de aisladores en las estructuras Nº58 y Nº64 de dicha línea. | ID TRAMO:934 MAIPO - PIRQUE 110KV C1 ID TRAMO.935 PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | NO | 23 | 3 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 461,891,891,891 | 2019-03-23 07:38
SEN | 17654286 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce fue a causa de descarga en la estructura N°141 mientras se desarrollaban trabajos de lavado de aislación en dicha estructura. | ID TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | NO | 28 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 | 357 | 2019-03-28 11:13
SEN | 17654288 | TT | 2 | Se producen las aperturas automáticas de los interruptores 52J1, 52J3, 52J5, 5J7, 52JT4, 52HT4 y 52JS en S/E Quillota, a causa de la operación errónea de la protección diferencial de la barra 220 kV N°1, al momento de realizar cierre contra falla del interruptor 52J8, correspondiente a la LT 220 kV Quillota – Piuquenes N°2 en S/E Quillota. | ID INTERRUPTOR:12005 IM S/E QUILLOTA J8 | NO | 29 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 974 | 2019-03-29 08:50
SEN | 17654294 | STx | 2 | Durante temporal y tormenta eléctrica ocurrió falla en el alimentador Alicahue de S/E Cabildo, la cual no fue despejada por el interruptor 52E2, operando el interruptor 52ET1 en respaldo. | ID INTERRUPTOR:483 IM S/E CABILDO ET1 | NO | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 382,382,382,382 | 2019-03-31 02:13
SEN | 17654299 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 23 kV de S/E San Antonio, debido a descarga atmosférica que provocó daños en aislador de soporte de barra, durante tormenta eléctrica en la zona. | ID BARRA:1331 BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 2 | NO | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 798,798 | 2019-03-31 04:12
SEN | 17654302 | STx | 2 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT1 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°1 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador San Eugenio. | ID BARRA:781 BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | NO | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 695,695 | 2019-03-31 06:07
SEN | 17654305 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52H2 de S/E Las Luces asociado a línea de 110 kV Las Luces - Taltal, por operación de protecciones debido a sobrecorriente en la fase “C” del conductor de dicha línea, sin origen determinado. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 31 | 3 | 2019 | 6 | 52 | 0 | 836 | 2019-03-31 06:52
SEN | 17654307 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección de sus tres extremos, ante una falla atribuida a descarga atmosférica en la estructura N°287 de la línea. | ID TRAMO:230 ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 ID TRAMO:231 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 ID TRAMO:233 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 ID TRAMO:232 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 ID TRAMO:973 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 ID TRAMO:1032 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | NO | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 381,374,366,924,428,437,402,927,478,1636,1636 | 2019-03-31 06:42
SEN | 17654342 | STx | 2 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT2 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°2 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador La Vara. | ID SUBESTACION:695 S/E LAS ACACIAS | NO | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 695 | 2019-03-31 07:01
SEN | 17654344 | STx | 2 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52DT3 de S/E Las Acacias, afectando a la barra 23 kV N°3 de dicha S/E, debido a una falla en el alimentador La Vara. | ID SUBESTACION:695 S/E LAS ACACIAS | NO | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 695,695 | 2019-03-31 08:27
SEN | 17656686 | TA | 2 | Apertura automática del transformador N° 1 220/23 kV SE Los Vilos por protecciones de los interruptores 52JT1 y 52ET1 de S/E Los Vilos | ID TRANSFORMADOR:211 LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | NO | 24 | 4 | 2019 | 7 | 27 | 0 | 579 | 2019-04-24 07:27
SEN | 17656566 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a corte de conductor en la estructura Nº103 de dicha línea. | ID TRAMO:4008 PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 ID TRAMO:4009 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 9 | 4 | 2019 | 10 | 6 | 0 | 2029,630,641 | 2019-04-09 10:06
SEN | 17656388 | TA | 1 | La desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu Los Ángeles fue a causa de descarga provocada por un ave en la estructura N°43 B, ubicada al interior de la propiedad del cliente Minera Cerro Negro. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 1 | 4 | 2019 | 8 | 5 | 0 | 786 | 2019-04-01 08:05
SEN | 17656390 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Pullinque - Los Lagos N°1 por falla monofásica a tierra cuya causa presunta se encuentra en investigación por parte de esa empresa. | ID TRAMO:354 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | NO | 4 | 4 | 2019 | 7 | 18 | 0 | 517 | 2019-04-04 07:18
SEN | 17656561 | O | 2 | La falla se produjo por el choque a un poste del alimentador Requínoa de S/E Cachapoal, lo que provocó una falla entre fases que fue despejada de forma descoordinada por el interruptor 52CT2 de la mencionada S/E. | ID INTERRUPTOR:384 IM S/E ALAMEDA CT2 | NO | 6 | 4 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 383,383 | 2019-04-06 10:32
SEN | 17656564 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Catemu Los Ángeles , debido a descarga a tierra en aislador tipo pedestal en la estructura N° 50 , ubicada al interior de la propiedad del cliente Minera Cerro. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 9 | 4 | 2019 | 6 | 51 | 0 | 786 | 2019-04-09 06:51
SEN | 17656570 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del tramo Andalicán - El Manco del circuito N°2 de la línea 66 kV Andalicán - Coronel, por operación de protecciones ante una falla atribuida a contacto de ave con marco de línea, asociado al paño B4 de S/E Andalicán. | ID TRAMO:4760 EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | NO | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 384,387,415,1631,362,214 | 2019-04-09 11:17
SEN | 17656577 | TA | 2 | se produjo la apertura automática por protecciones de los interruptores 52J4 y 52J6 de S/E Colbún y del interruptor 52J1 de S/E Procart, asociados a la línea 220 kV Colbún – Procart, presumiblemente por corte de conductor en un un tendido de media tensión y su acercamiento o contacto físico con los conductores de esta línea de 220kV. Adicionalmente, se abren los interruptores 52JCH y 52BT1 de S/E Colbún, asociados al transformador 220/66 kV de S/E Colbún. | ID TRAMO:95 COLBUN - PROCART 220KV C1 | NO | 9 | 4 | 2019 | 23 | 51 | 0 | 876 | 2019-04-09 23:51
SEN | 17656579 | TT | 2 | Incorrecto cierre del polo A del interruptor 52JR2 de S/E Los Vilos al realizar maniobra de transferencia del interruptor 52J4 de dicha S/E durante trabajos programados, lo que provoca un desbalance en las corrientes de carga y de la componente de corriente residual 3I0, originando la operación de protecciones 67N de los interruptores 52J3 de S/E Los Vilos y 52J3 de S/E Las Palmas, provocando la separación del SEN en dos islas. Tras lo anterior, se produce la operación del EDAC BF en el SEN al sur de S/E Los Vilos | ID INTERRUPTOR:8019 IM S/E LOS VILOS JR2 | NO | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 963,974,833,912,979,463,515,837,1772,792,777,798,791,690,714,723,708,717,591,469,879,852,873,878,398,381,423,433,429,412,463,359,411,657,629,367,902,902,887,891,214 | 2019-04-10 00:19
SEN | 17656622 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, presuntamente debido a falla interna en block de pruebas asociado a la protección diferencial de barra de 220 kV de S/E Melipulli, durante el desarrollo de trabajos programados. | ID TRAMO:1341 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | NO | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 528,1772,503,515,527,505,525,515 | 2019-04-12 15:43
SEN | 17656631 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Temuco asociado a línea 66 kV Victoria - Temuco, por operación de protecciones con reconexión automática sin éxito, debido a temporal de viento y lluvia en la zona, que causa la caída de corteza de eucalipto sobre los conductores de dicha línea. | ID TRAMO:411 VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 ID TRAMO:410 TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 ID TRAMO:408 LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 ID TRAMO:409 PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | NO | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 441,441,944,408 | 2019-04-12 19:29
SEN | 17656636 | TA | 2 | Según lo indicado en el informe diario del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se produjo la apertura automática del interruptor 52JT1 de S/E Agrosuper, asociado al transformador N°1 220/23 kV, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID INTERRUPTOR:4508 IM S/E AGROSUPER JT1 | NO | 15 | 4 | 2019 | 3 | 50 | 0 | 855 | 2019-04-15 03:50
SEN | 17656638 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E Longaví por o peración de la protección asociada al EDAC BF , coincidente con operación de protecciones con reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Parral , correspondiente a la línea 66 kV Parral Cauquenes. | ID SUBESTACION:852 S/E LONGAVI | NO | 16 | 4 | 2019 | 6 | 59 | 0 | 852 | 2019-04-16 06:59
SEN | 17656640 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones – El Lince fue a causa de pérdida de aislación debido a contaminación por actividades de terceros entre las estructuras N°57 a N°61. | ID TRAMO:2870 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | NO | 17 | 4 | 2019 | 5 | 58 | 0 | 1864 | 2019-04-17 05:58
SEN | 17656645 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase C) ocurrida en la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce, causada por falla de cruceta en su estructura Nº20, ubicada a 3 km de S/E Punitaqui aproximadamente, que además causa daño en la estructura N°21 de la mencionada línea de transmisión. | ID TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | NO | 17 | 4 | 2019 | 9 | 36 | 0 | 357 | 2019-04-17 09:36
SEN | 17656647 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Vicuña ante falla secuencial ocurrida en redes de distribución correspondientes a los alimentadores 23 kV Diaguitas y Gabriela Mistral. | ID BARRA:280 BA S/E VICUNA 23KV | NO | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 419,419,419 | 2019-04-17 16:11
SEN | 17656651 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en aisladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | ID TRAMO:2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | NO | 18 | 4 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 1949,1951,1983 | 2019-04-18 03:55
SEN | 17656655 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en ais ladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | ID TRAMO:2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | NO | 18 | 4 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 1949,1951,1983 | 2019-04-18 06:02
SEN | 17656659 | STx | 2 | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Arica Pozo Almonte por operación de protecciones, debido a pérdida de aislación ocasionada por contaminación en ais ladores, sumado a factores climáticos (camanchaca). | ID TRAMO:2832 ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 ID TRAMO:2837 TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:2838 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:2839 TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 ID TRAMO:2835 TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:2834 TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:2836 TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:2833 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | NO | 18 | 4 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 1949,1951,1983 | 2019-04-18 07:54
SEN | 17656663 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática en S/E Monterrico del interruptor 52B1, correspondiente a la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas, por operación de sus protecciones ante una falla cuyo origen no se pudo determinar. | ID TRAMO:1372 MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | NO | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 471,936,826,638,638,638,654 | 2019-04-18 10:13
SEN | 17656671 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, debido a contacto de árbol con la línea entre las estructuras N°154 y N°155, ubicadas aproximadamente a 33 km desde S/E Chillán, durante el desarrollo de trabajos programados de tala de árboles. | ID TRAMO:330 TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 ID TRAMO:331 TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 ID TRAMO:1165 TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO:1161 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | NO | 18 | 4 | 2019 | 14 | 32 | 0 | 825,827 | 2019-04-18 14:32
SEN | 17656674 | TA | 2 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Tap Off Quiani or operación de sus protecciones, debido a la presencia sobrecorriente monofásica, ocasionada por descarga debido al cotacto de materiales conductores transportados por aves con estructura N°13 de dicha línea. | ID TRAMO:3186 PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | NO | 22 | 4 | 2019 | 10 | 20 | 0 | 1969,1948,1949,1827,1924 | 2019-04-22 10:20
SEN | 17656680 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°431. | ID TRAMO:506 HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | NO | 22 | 4 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 654 | 2019-04-22 11:07
SEN | 17656682 | O | 2 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco fue por operación de su protección diferencial ante descarga en pararrayos del lado 12 kV, a causa de sobretensión provocada por falla en redes de distribución de los alimentadores Malloco 12 kV y Cuesta Barriga 23 kV, los cuales comparten estructura. | ID TRANSFORMADOR:339 MALLOCO 110/12.5KV 22.4MVA | NO | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 706,706,706 | 2019-04-23 10:40
SEN | 17656688 | G | 2 | Se producen las desconexiones del transformador de partida 110/4.16 kV y de la barra 4.16 kV en S/ E Ventanas por la operación del relé maestro del transformador de partida a causa de la operación indeseada de su protección diferencial (87T), sin causa de falla definitiva informada por la empresa De igual manera, se produce la desconexión de la central Ventanas 1 por la operación del relé maestro del generador sin causa de falla definitiva informad a por la empresa | ID TRANSFORMADOR:1195 VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP | NO | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 794,794,794 | 2019-04-26 17:28
SEN | 17656693 | STx | 2 | la falla en la línea 110 kV Las Luces Taltal fue originada por un ave carroñera que provocó descarga eléctrica entre la fase C de la línea y tierra. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 27 | 4 | 2019 | 18 | 35 | 0 | 836 | 2019-04-27 18:35
SEN | 17656695 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Temuco, debido a corteza de eucaliptus que hace contacto con los conductores de la línea en la estructura N°183, ubicada aproximadamente a 19 km de S/E Temuco, en el tramo de línea 66 kV Pillanlelbún - Lautaro, durante temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:408 LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | NO | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 441,441,944,408 | 2019-04-28 01:34
SEN | 17656700 | O | 2 | Apertura automática de interruptor alimentador Elecda 52D de S/E Central Tocopilla, por operación de protecciones debido a cortocircuito producido a causa de la caída de línea 110 Kv, fuera de servicio, de propiedad de Engie, sobre redes de media tensión | ID INTERRUPTOR:9538 IM S/E CENTRAL TOCOPILLA D | NO | 28 | 4 | 2019 | 19 | 56 | 0 | 1985,1985,1985,1985 | 2019-04-28 19:56
SEN | 17656705 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Aihuapi, asociado a la línea 66 kV Aihuapi Los Negros, por operación de protecciones ante falla atribuida a cadena de aisladores dañada en la estructura N°255 de la línea, durante un temporal que afectaba a la zona. | ID TRAMO:1577 AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | NO | 28 | 4 | 2019 | 21 | 24 | 0 | 507 | 2019-04-28 21:24
SEN | 17656860 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra 23 KV de S/E Illapel producto de falla interna en reconectador 52E2 de alimentador Los Cristales, lo cual provoca la operación fe la protección del interruptor general de dicha barra. | ID BARRA:324 BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | NO | 30 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 | 367,367,367 | 2019-04-30 03:22
SEN | 17656866 | TA | 1 | Según la SD-2019021658, se requiere eliminar puntos calientes en barra 23 KV solicitado por SQM, planta MOP | SD-2019021658 | NO | 1 | 4 | 2019 | 8 | 36 | 0 | 1903 | 2019-04-01 08:36
SEN | 17656868 | G | 1 | Según la SD-2019027890, se requiere relleno de gas SF6 52JP1 a interruptor y lavado por alta contaminación. | SD-2019027890 | NO | 23 | 4 | 2019 | 7 | 48 | 0 | 1838 | 2019-04-23 07:48
SEN | 17656870 | STx | 1 | Según la SD-2019023175, se requiere mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento correctivo a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino, para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. | SD-2019023175 | NO | 28 | 4 | 2019 | 8 | 40 | 0 | 414 | 2019-04-28 08:40
SEN | 17656872 | STx | 1 | Según la SD-2019027901, se requiere trabajos relacionados con inspección, limpieza y reparación de filtración Transformador de Poder N1 44/12 kV 3.5 MVA. | SD-2019027901 | NO | 26 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 783 | 2019-04-26 10:28
SEN | 17656874 | TA | 1 | Según la SD-2019027627, se requiere bajo el NUP 953 presentado por el coordinador. Se realizará trabajos de desvinculación de alambrado de corrientes relacionados al interruptor 52J4 y MPB a los desconectadores 89J-6 y 89J-6T de la línea CMPC. Por lo tanto, se solicita Interruptor 52J6, abierto. | SD-2019027627 | NO | 25 | 4 | 2019 | 7 | 57 | 0 | 876 | 2019-04-25 07:57
SEN | 17656879 | TA | 1 | Según la SD-2019021539, se requiere desconexión línea 220 KV Pangue - Charrúa 2, por normalización de polo N° 3 de 52J3 S/E Pangue. Los Consumos afectados se estiman en: SAESA: 7.4 CELULOSA ARAUCO: 9.5 COELCHA: 3.1 | SD-2019021539 | NO | 10 | 4 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 307 | 2019-04-10 03:17
SEN | 17656881 | STx | 1 | Según la SD-2019023988, se requiere desconexion de Transformador N°1 220/13.8 kV a solicitud de Transelec por cierre de puentes en estructura N°160 de linea 220 kV Panque Charrua, por trabajos en central Pangue. El detalle de los consumos afectados es el siguiente: alimentador 52C1 Yungay afecta a 10696 clientes con una carga de 2.8 MW, Alimentador 52C2 Huepil afecta a 95 clientes con una carga de 0.3 MW, Alimentador 52C6 Tucapel afecta a 5952 Clientes con una carga de 1.4 MW y alimentador 52C4 Cholguan afecta a clientes paneles Arauco con una carga de 9.4 MW | SD-2019023988 | NO | 21 | 4 | 2019 | 7 | 53 | 0 | 504 | 2019-04-21 07:53
SEN | 17656883 | STx | 1 | Según la SD-2019023393, se requiere desconexion de Transformador N°1 220/13.8 kV a solicitud de Transelec por apertura de puentes en estructura N°160 de linea 220 kV Panque Charrua, por trabajos en central Pangue. El detalle de los consumos afectados es el siguiente: alimentador 52C1 Yungay afecta a 10696 clientes con una carga de 2.8 MW, Alimentador 52C2 Huepil afecta a 95 clientes con una carga de 0.3 MW, Alimentador 52C6 Tucapel afecta a 5952 Clientes con una carga de 1.4 MW y alimentador 52C4 Cholguan afecta a clientes paneles Arauco con una carga de 9.4 MW | SD-2019023393 | NO | 10 | 4 | 2019 | 1 | 58 | 0 | 504 | 2019-04-10 01:58
SEN | 17656885 | STx | 1 | Según la SD-2019025490, se requiere tal-tal: 3777 clientes afectados. Potencia interrumpida: 3.5 MW. Trabajos coordinados con CGE, Javiera y Codelco. | SD-2019025490 | NO | 27 | 4 | 2019 | 23 | 28 | 0 | 569 | 2019-04-27 23:28
SEN | 17656888 | STx | 1 | Según la SD-2019022053, se requiere tal-tal: 3777 clientes afectados. Potencia interrumpida: 3.5 MW | SD-2019022053 | NO | 28 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 569 | 2019-04-28 00:31
SEN | 17656890 | STx | 1 | Según la SD-2019029339, por riesgo a las instalaciones y continuidad del suministro se requiere desconexión de la LT66KV Parral-Cauquenes por atención de puntos con temperatura prioridad 1 en estructuras N° 81, N° 82 y N° 83 del tramo mencionado. Se considera desconexión de las SS/EE Cauquenes ( 18565 clientes con 4.7 MW ) y La Vega ( 10769 Clientes con 2.9 MW) sin respaldo de consumos. Los consumos de Tap Paso Hondo serán transferidos hacia otras instalaciones del sector coordinado con Chilquinta bajo SODI N° 118. | ID TRAMO:4008 PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 ID TRAMO:4009 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 26 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 630,641 | 2019-04-26 00:27
SEN | 17656895 | STx | 2 | Según la SD-2019021955, se requiere desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento de línea, poda y tala de árboles. Los consumos de S/E Quirihue serán respaldados vía redes MT hacia otras instalaciones a través de microcorte. CGE / Perd. Estm. de Potencia: 0.42 / Región : Ñuble | ID TRAMO:506 HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | NO | 6 | 4 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 654 | 2019-04-06 12:58
SEN | 17656893 | STx | 1 | Según la SD-2019021956, se requiere desconexión de la LT 66kV Cocharcas-Hualte por trabajos de poda de arboles. Se encuentra coordinado con Copelec la transferencia de los consumos del transformador N°3 de S/E Hualte según SODI N°82. S/E Quirihue se encontrará transferida vía redes MT y la LT Hualte-Quirihue se encontrará desconectada según SD2019021955. CGE / Perd. Estm. de Potencia: 0.7 / Región : Ñuble | ID TRAMO:505 COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | NO | 6 | 4 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 638 | 2019-04-06 12:58
SEN | 17656898 | STx | 1 | Según la SD-2019021512, se requiere desconexión circuitos N° 1 Y 2 por limpieza de aislación y reemplazo de aisladores. "En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL" | "TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2" | NO | 7 | 4 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 2015,681 | 2019-04-07 07:30
SEN | 17656905 | TA | 1 | Según la SD-2019025281, se requiere cambio de aisladores fallados en estructuras N°38-39 y 41. MINERA MICHILLA / Perd. Estm. de Potencia: 5 / Región : Antofagasta | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | NO | 16 | 4 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 1864 | 2019-04-16 11:48
SEN | 17659845 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Paposo Cachiyuyal N°2 fue a causa de cortocircuito bifásico entre las fases “A” y B”, provocado por el contacto de aves, a la salida del marco de línea de S/E Paposo. | ID TRAMO:522 PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | NO | 21 | 5 | 2019 | 9 | 14 | 0 | 2028 | 2019-05-21 09:14
SEN | 17659423 | STx | 2 | Apertura automática de la línea 110 kV Las Luces Taltal por acción de las protecciones , producto del acortamiento de distancia de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°528. | ID TRAMO:603 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | NO | 8 | 5 | 2019 | 18 | 1 | 0 | 836 | 2019-05-08 18:01
SEN | 17659375 | O | 2 | Operación de la protección de sobrecorriente residual 51N (relé RET-670) asociada al interruptor 52CT1 de S/E Deuco, que "despeja una falla en la red de distribución actuando en un tiempo más rápido que el alimentador 52C1 Rancagua", de acuerdo con lo informado por Frontel en su Informe de Limitación Nº2019000654 asociado a este evento de falla. | ID INTERRUPTOR:10980 IM S/E DEUCO CT1 | NO | 1 | 5 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 2103,2103,2103,2103 | 2019-05-01 11:14
SEN | 17659381 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a la línea 66 kV Picarte Corral debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C S egún lo informado por SAESA S.A. se presume que la falla se debió al contacto de una corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores producto de la tormenta presente en la zona. | ID TRAMO:159 PICARTE - CORRAL 66KV C1 | NO | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 502,502,502,502,502,502 | 2019-05-01 23:32
SEN | 17659388 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52JT5 de S/E Calama, asociado al Transformador 220/110 kV N° 5, por la detección de corriente residual en el neutro del transformador a causa de la asimetría en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga , originadas por el sistema de control de estos, en las unidades de transformación correspondientes al banco de transformadores. | ID TRANSFORMADOR:268 Calama 220/110/23 kV N°5 | NO | 2 | 5 | 2019 | 18 | 40 | 0 | 1823,1823 | 2019-05-02 18:40
SEN | 17659391 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 52JT5 de S/E Calama, asociado al Transformador 220/110 kV N° 5, por la detección de corriente residual en el neutro del transformador a causa de la asimetría en las posiciones de los cambiadores de taps bajo carga, originadas por el sistema de control de estos, en las unidades de transformación correspondientes al banco de transformadores. | ID TRANSFORMADOR:268 Calama 220/110/23 kV N°5 | NO | 2 | 5 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 1823,1823 | 2019-05-02 19:49
SEN | 17659394 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por pérdida de a islación ante falla en una cruceta. | ID TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | NO | 3 | 5 | 2019 | 2 | 34 | 0 | 357 | 2019-05-03 02:34
SEN | 17659396 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a condiciones climáticas adversas en la zona. | ID TRAMO:3188 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 3 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 1888,1960,1961 | 2019-05-03 12:07
SEN | 17659405 | STx | 2 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Licantén, por operación de la función "Hot Line Tag" en la unidad de control del interruptor, la cual no debía estar habilitada, ante condición de sobrecorrientes por las fases A y C. | ID INTERRUPTOR:2597 IM S/E LICANTEN ET1 | NO | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 644,644 | 2019-05-04 23:30
SEN | 17659408 | STx | 2 | Apertura automática de interruptores 52B6 S/E Talca y 52B1 de S/E San Ignacio, asociados a línea 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones debido a cortocircuito en aislador de estructura Nº11 de dicha línea. | ID TRAMO:81 TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 ID TRAMO:80 SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | NO | 5 | 5 | 2019 | 6 | 40 | 0 | 659 | 2019-05-05 06:40
SEN | 17659410 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 Hualte, asociado a la línea 33 kV Hualte Quirihue, por operación de protecciones ante falla atribuida a ave que acorta distancia con los conductores de la línea en la estructura N°491. | ID TRAMO:506 HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | NO | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 654,654,654,654 | 2019-05-05 14:54
SEN | 17659415 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 13.2 kV de S/E Monte Patria fue a causa de descarga provocada por el contacto de ave con los desconectadores 89CT3 1, correspondientes al lado barra del paño CT 3, asociado al devanado 13.2 kV del transformador N°3 23/13.2 kV. | ID BARRA:192 BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | NO | 6 | 5 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 432,432 | 2019-05-06 14:24
SEN | 17659418 | STx | 2 | Descarga eléctrica interna ocurrida en el interruptor 52CT1 de S/E Pumahue, en el lado fuente de dicho equipo (hacia el transformador Nº1 66/15 kV), lo que provoca la operación en respaldo de las protecciones del interruptor 52B3 de S/E Pumahue. La causa primaria de la descarga eléctrica no ha sido informada por el propietario del equipo afectado. | ID INTERRUPTOR:1291 IM S/E PUMAHUE CT1 | NO | 8 | 5 | 2019 | 10 | 5 | 0 | 433,433,433,433 | 2019-05-08 10:05
SEN | 17659425 | STx | 2 | Se produjo la desconexión del transformador 66/15 kV N°1 en S/E Santa Elvira por orden de apertura remota del interruptor 52BT1, involuntaria, recibida desde Centro de Control de CGE durante el desarrollo de maniobras remotas de retiro de bancos de condensadores en la subestación. | ID TRANSFORMADOR:173 SANTA ELVIRA 66/15KV 25MVA 1 | NO | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 399,399,399 | 2019-05-10 17:52
SEN | 17659429 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico de alta impedancia, ocasionado por maquinaria que acopiaba escombros bajo la línea (acortamiento de distancia eléctrica). | ID TRAMO:135 SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 ID TRAMO:1506 NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | NO | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 1613,632,632,632 | 2019-05-11 11:29
SEN | 17659434 | STx | 2 | Se produjo una falla de origen no identificado en la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, lo que provocó un cortocircuito monofásico en la fase A, redundando en la apertura forzada de la mencionada línea por operación de sus protecciones. | ID TRAMO:318 TALCA - LA PALMA 66KV C1 ID TRAMO:316 LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C ID TRAMO:1082 SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | NO | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 361,660,632,632 | 2019-05-13 13:02
SEN | 17659847 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea 110 kV Chacaya GNL Mejillones a causa de la operación de la función de distancia residual producto de una descarga a tierra durante la presencia de alta humedad en la zona. | ID TRAMO:2852 CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | NO | 22 | 5 | 2019 | 0 | 14 | 0 | 1877 | 2019-05-22 00:14
SEN | 17659440 | TT | 2 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Quillota, que provocó la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 de S/E Quillota producto de la energización involuntaria de las vías de control correspondientes a la Transferencia de Desenganche Directo (TDD) de estos interruptores, por parte de personal que desempeñaba labores de tendido de cables y alambrados para incorporar señalización de teleprotecciones al SCADA bajo solicitud de trabajo N°2019026290. Lo anterior provoca la operación del Plan de Defensa contra Contingencias extremas (PDCE) Fase 1, del Sistema Integrado de Control de Transferencias de la Zona Norte (SICT-ZN), produciéndose además la separación del SEN en dos islas en torno a S/E Las Palmas, y la operación del EDAC BF y EDACxCEx al sur de S/E Las Palmas. | ID INTERRUPTOR:2425 IM S/E QUILLOTA J4 ID INTERRUPTOR:2420 IM S/E QUILLOTA J3 | NO | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 889,887,887,1636,1636,975,975,974,891,891,891,486,443,434,433,426,426,354,429,649,649,392,423,423,423,381,381,381,489,489,383,383,383,373,373,373,363,363,363,642,640,634,629,628,479,401,398,398,398,475,367,412,463,463,372,378,378,378,353,353,439,439,484,386,386,632,632,411,411,440,469,469,469,359,359,841,1771,843,504,516,516,530,518,513,515,515,1772,798,798,798,798,798,798,802,777,791,788,780,780,780,1692,1692,792,792,792,792,792,792,792,784,784,784,784,799,801,801,781,1757,657,630,375,470,912,520,463,979,979,963,873,850,852,837,837,1865,833,833,591,946,675,675,677,690,1741,685,685,685,692,692,692,693,700,700,704,708,708,714,714,714,717,717,719,720,720,722,722,723,723,723,723,725,725,726,569,902,795 | 2019-05-13 15:47
SEN | 17659616 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Pozo Almonte - Tamarugal debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado presumiblemente por acortamiento de distancia causado por maquinaria que pasa bajo la línea. | ID TRAMO:3189 POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | NO | 14 | 5 | 2019 | 12 | 51 | 0 | 1939 | 2019-05-14 12:51
SEN | 17659618 | STx | 2 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Ovalle-Punitaqui-El Sauce en S/E Ovalle a causa de la operación de la protección de distancia residual producto de descargas a tierra en la línea por quema de basura bajo las estructuras N°6 y N°7. | ID TRAMO:167 OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 ID TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | NO | 14 | 5 | 2019 | 16 | 29 | 0 | 431,357 | 2019-05-14 16:29
SEN | 17659621 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID TRAMO:654 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | NO | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 793,884,777 | 2019-05-14 15:28
SEN | 17659625 | TA | 2 | Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | ID TRAMO:3109 CHACAYA - NODO 0 33KV C2 ID TRAMO:3110 NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | NO | 15 | 5 | 2019 | 1 | 21 | 0 | 1952,1953,1954 | 2019-05-15 01:21
SEN | 17659629 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte, debido a corte de conductor en la estructura N°184, ubicada en el tramo de línea 66 kV El Maitén - El Paico. | ID TRAMO:486 EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | NO | 15 | 5 | 2019 | 5 | 57 | 0 | 633,635,635,634,634 | 2019-05-15 05:57
SEN | 17659637 | STx | 2 | Apertura automática de interruptores 52JT2, 52HT2 y 52CT2 asociados a transformador Nº2 220/115/13.8 kV de S/E Pozo Almonte, por operación de protecciones debido a error de personal durante el desarrollo de trabajos en dicha subestación. | ID TRANSFORMADOR:319 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | NO | 15 | 5 | 2019 | 18 | 58 | 0 | 1939,1951,1919,1827,1982,1826,1896 | 2019-05-15 18:58
SEN | 17659645 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alto Jahuel – Buin – Estructura N°103, por operación de protecciones ante falla provocada por un camión que colisiona con la estructura N°35 de la línea. | ID TRAMO:626 ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | NO | 15 | 5 | 2019 | 19 | 23 | 0 | 381 | 2019-05-15 19:23
SEN | 17659647 | STx | 2 | La desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°2 66/15 kV de S/E Malloa fue a causa de acortamiento de distancia en pararrayos de media tensión, entre el cable de poder y masa del transformador N°1, provocado por roedor , según muestran los registros fotográficos enviados por dicha empresa. | ID TRANSFORMADOR:727 MALLOA 66/15KV 5.2MVA ID TRANSFORMADOR:2508 MALLOA 66/15 KV 5 MVA | NO | 15 | 5 | 2019 | 21 | 11 | 0 | 428,428 | 2019-05-15 21:11
SEN | 17659650 | TA | 2 | S Se produjo falla en la línea 33 kV Chacaya - Algorta por alta humedad presente en la zona, redundando en la desconexión forzada del transformador 110/33 kV de S/E Chacaya y de la mencionada línea. | ID TRAMO:3109 CHACAYA - NODO 0 33KV C2 ID TRAMO:3110 NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | NO | 16 | 5 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 1952,1953,1954 | 2019-05-16 07:55
SEN | 17659654 | STx | 2 | Falla en configuración del esquema de lógica adaptiva en MT implementado en la S/E Licanco. | ID SUBESTACION:840 S/E LICANCO | NO | 16 | 5 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 840,840,840,840,840 | 2019-05-16 12:02
SEN | 17659813 | TA | 2 | Incorrecta operación del sistema 2 de la protección diferencial de línea 87L de la línea 220 kV SGO - Spence causada por valores de ajustes inadecuados en los parámetros CT Tap de esta protección dadas las distintas relaciones de los transformadores de corriente remotos y locales. | ID TRAMO:3008 ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 ID TRAMO:3009 TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | NO | 17 | 5 | 2019 | 11 | 37 | 0 | 1935,1935 | 2019-05-17 11:37
SEN | 17659816 | TA | 2 | Incorrecta operación del sistema 2 de la protección diferencial de línea 87L de la línea 220 kV SGO - Spence causada por valores de ajustes inadecuados en los parámetros CT Tap de esta protección dadas las distintas relaciones de los transformadores de corriente remotos y locales. | ID TRAMO:3008 ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 ID TRAMO:3009 TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | NO | 17 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 1935,1935 | 2019-05-17 19:31
SEN | 17659819 | TA | 2 | Se produce la desconexión de la línea 110 kV Chacaya - GNL Mejillones en S/E Chacaya a causa de la operación de la protección de distancia residual producto de descarga a tierra en la línea durante presencia de alta humedad en la zona. | ID TRAMO:2852 CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | NO | 18 | 5 | 2019 | 1 | 18 | 0 | 1877 | 2019-05-18 01:18
SEN | 17659821 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de ave con conductores. | ID TRAMO:653 ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 ID TRAMO:789 ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 ID TRAMO:657 TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 ID TRAMO:793 TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 ID TRAMO:654 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 ID TRAMO:790 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | NO | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 793,775,848,847,846,845 | 2019-05-18 11:55
SEN | 17659828 | STx | 2 | La desconexión automática del transformador N°4 110/12 kV de S/E Santa Raquel ocurrió debido a la activación de la protección diferencial de transformador (87T) por acción involuntaria de personal en terreno, lo que provocó la operación del relé maestro del mencionado transformador. | ID TRANSFORMADOR:952 SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4 | NO | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 724,724 | 2019-05-18 14:40
SEN | 17659831 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y N° 171 aproximadamente a 318 km desde S/E Los Peumos, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C | NO | 18 | 5 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 364,364,364,364 | 2019-05-18 23:00
SEN | 17659836 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral asociado a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, debido a intervención fortuita en desconectador 89BT1 de S/E Cauquenes durante la ejecución de trabajos en dicha subestación. | ID TRAMO:504 PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | NO | 19 | 5 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 2029,630,641 | 2019-05-19 05:05
SEN | 17659841 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota, por operación de protecciones ante una presunta falla sin origen determinado. Al respecto, no se remiten antecedentes que acrediten la presencia de una falla en la línea. | ID TRAMO:3087 TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | NO | 19 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 1924,1847,1920 | 2019-05-19 19:31
SEN | 17659849 | G | 2 | Intervención fortuita durante ejecución de trabajos programados en S/E Central Florida, que provocó la apertura de los interruptores 52HT1, 52CT1, 52CS, 52F1-2, 52F3 y de los alimentadores de distribución de S/E Central Florida por error de manipulación de equipo de regulador de carga de corriente continua de servicios auxiliares durante trabajos de mantenimiento mayor, que provoca la falta de suministro de energía al sistema de control y protecciones. | ID SUBESTACION:1777 S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | NO | 23 | 5 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 319,319,689 | 2019-05-23 12:55
SEN | 17659854 | STx | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el robo de conductores entre los vanos N°42 a 46 (tres fases) y N°51 a 54 (dos fases). | ID TRAMO:941 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | NO | 23 | 5 | 2019 | 2 | 4 | 0 | 651,648 | 2019-05-23 02:04
SEN | 17659857 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por corte de conductor, cuya causa se investiga. | ID TRAMO:171 MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | NO | 24 | 5 | 2019 | 8 | 42 | 0 | 593,616,882 | 2019-05-24 08:42
SEN | 17659861 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 220 kV SGO-Spence se produjo por una falla en el sistema de teleprotección, redundando en la aparición de corrientes diferenciales espurias en la protección diferencial de línea y su posterior operación. | ID TRAMO:3008 ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 ID TRAMO:3009 TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | NO | 26 | 5 | 2019 | 8 | 7 | 0 | 1935 | 2019-05-26 08:07
SEN | 17659863 | TA | 2 | Apertura automática de interruptor 52JT1 asociado a transformador Nº1 220/13.2 kV de S/E SAG por operación de protecciones, a causa de una falla en el sistema 13.2 kV de dicha subestación. | ID TRANSFORMADOR:462 SAG 220/13.2kV 75MVA T1 | NO | 28 | 5 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 898,898,898,898 | 2019-05-28 01:16
SEN | 17659868 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Loncoche Pullinque, debido a caída de árbol, ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°99 y N°100, producto de tala realizada por terceros, sin coordinación con la empresa propietaria. | ID TRAMO:426 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 ID TRAMO:427 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | NO | 28 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 474 | 2019-05-28 12:07
SEN | 17659870 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 154/14.4 kV de S/E Teno, por operación de protecciones ante una falla en un alimentador de distribución. | ID TRANSFORMADOR:818 TENO 154/14.4KV 33.3MVA T1 | NO | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 470,470 | 2019-05-29 00:36
SEN | 17659873 | STx | 2 | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E Alameda fue a causa de una falla en redes de distribución, específicamente en desconectador de transferencia entre los alimentadores 52C1 Avenida España y 52C2 Trapiche, con la consecuente operación simultánea de las protecciones de sobrecorriente de dichos alimentadores con la del paño CT1 de dicha subestación. | ID TRAMO:134 BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | NO | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 373,373,373 | 2019-05-29 08:47
SEN | 17659877 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito Nº1, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:653 ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 ID ID TRAMO:657 TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 ID TRAMO:654 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | NO | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 848,847,846,845,775,793 | 2019-05-29 15:01
SEN | 17659884 | O | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52CT2 de S/E Licantén, debido a una falla en el alimentador Paraguay ( C2 ) producto de la caída de una rama de árbol sobre dos fases en redes MT, la cual no fue despejada por el interruptor 52C 2 dada la existencia de ajustes incorrectos en sus protecciones | ID INTERRUPTOR:2599 IM S/E LICANTEN CT2 | NO | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 644,644 | 2019-05-29 16:33
SEN | 17659887 | O | 2 | Incorrecta operación de la protección de sobrecorriente de neutro del transformador Nº1 de S/E Río Negro ante falla ocurrida en redes de media tensión MT del alimentador Chifin abastecido desde S/E Río Negro (Líneas cortadas en red MT), causada por incorrecta carga de ajustes en el relé RET670. | ID SUBESTACION:2111 S/E RIO NEGRO | NO | 29 | 5 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 2111,2111,2111 | 2019-05-29 17:27
SEN | 17659892 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Chagres - Los Ángeles por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:727 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 ID TRAMO:728 CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | NO | 29 | 5 | 2019 | 17 | 48 | 0 | 778,786 | 2019-05-29 17:48
SEN | 17659895 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°6, 154/66 kV, de S/E Coronel y de la línea 66 kV Coronel - El Manco, presuntamente por contacto de ramas de árbol llevadas por el viento, entre las estructuras N°24 y N°24A, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | ID TRAMO:4428 CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | NO | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 838,384,387,415,362,1631 | 2019-05-30 01:40
SEN | 17659902 | STx | 2 | Se produce la apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B4 de S/E Victoria asociado a línea 66 kV Victoria - Traiguén, por operación de protecciones debido a corte de conductor entre las estructuras Nº105 y Nº106 provocado por caída de árbol sobre dicha línea. | ID TRAMO:404 TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | NO | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 942,414,414,414 | 2019-05-30 03:55
SEN | 17659907 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 44/12 kV N°2 de S/E Panquehue, por operación de su relé maestro ante una falla en red de distribución | ID TRANSFORMADOR:219 PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | NO | 30 | 5 | 2019 | 4 | 33 | 0 | 789,789 | 2019-05-30 04:33
SEN | 17659911 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña Baños del Toro fue a causa de falla en instalaciones de Minera El Indio, a una distancia registrada por el sistema de protecciones de S/E Vicuña de 99.43 km, ante condiciones climáticas adversas de fuerte viento en la zona. | ID TRAMO:182 ESTRUCTURA 394 - BANOS DEL TORO 110KV C1 ID TRAMO:183 RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | NO | 30 | 5 | 2019 | 7 | 32 | 0 | 672 | 2019-05-30 07:32
SEN | 17659913 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2, a causa de la caída de un árbol sobre la línea entre las estructuras N°86 y N°87, ubicadas a 9.1 km desde S/E Loncoche, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:1370 LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | NO | 30 | 5 | 2019 | 13 | 37 | 0 | 443 | 2019-05-30 13:37
SEN | 17659915 | O | 2 | Apertura automática del interruptor 52CT2 asociado al transformador N°2 110/12 kV de S/E Lo Aguirre por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases C y B provocado por pérdida de aislación de barra en la conexión del interruptor del alimentador Las Lomas. | ID TRANSFORMADOR:904 LO AGUIRRE 110/12.5KV 10.5MVA 2R | NO | 30 | 5 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 696 | 2019-05-30 15:46
SEN | 17659917 | STx | 2 | Corte de conductor superior entre estructuras Nº34 y Nº35 de la línea 66 kV Manso de Velasco – El Avellano y daños en los soportes tipo linepost de sus estructuras Nº35 y Nº36, ubicadas a 2.9 km desde S/E Manso de Velasco aproximadamente, todo lo anterior causado por fuerte temporal de viento y lluvia, y la presencia de un tornado en la zona norte de la ciudad de Los Ángeles. | ID TRAMO:392 MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | NO | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 354,354,354,354 | 2019-05-30 17:58
SEN | 17659922 | TA | 2 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52DT1 y 52DT2 de S/E Las Tórtolas, por operación de la protección diferencial de barra 23 kV N°1 de dicha subestación, por causa desconocida. | ID TRAMO:32 BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | NO | 30 | 5 | 2019 | 18 | 6 | 0 | 227 | 2019-05-30 18:06
SEN | 17659925 | O | 2 | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E La Reina se debió a un cortocircuito en un seccionador de media tensión ubicado en el límite de zona que comparten los alimentadores Coventry y Patricio Lynch, ambos asociados a la mencionada barra de 12 kV. | ID BARRA:1506 BA S/E LA REINA 12KV BP3 | NO | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 693,693,693,693 | 2019-05-30 19:30
SEN | 17659939 | O | 2 | Se produjo la apertura del interruptor 52ET4 de S/E Temuco debido a una falla en instalaciones de distribución de propiedad de Codiner. | ID INTERRUPTOR:2471 IM S/E TEMUCO ET4 | NO | 31 | 5 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 591 | 2019-05-31 13:05
SEN | 17659941 | STx | 2 | Apertura automática de interruptores 52BT2 y 52ET2 de S/E Pitrufquén asociados a transformador Nº2 66/23 kV y a la barra 23 kV de dicha subestación, por operación de sus respectivas protecciones, debido a falla provocada presumiblemente por objeto llevado hasta transformador, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID BARRA:1316 BA S/E PITRUFQUEN 23KV | NO | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 442,442 | 2019-05-31 13:21
SEN | 17659944 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Linares, por operación de protecciones ante una falla en el arranque Tap Off Longaví - Longaví FFCC. | ID TRAMO:1026 TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 ID TRAMO:1166 TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 ID TRAMO:1129 LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | NO | 31 | 5 | 2019 | 13 | 50 | 0 | 852,852,934,657 | 2019-05-31 13:50
SEN | 17659949 | STx | 2 | Sa desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre fue a causa de elemento extraño desplazado por el viento sobre dicho equipo (plancha de zinc), durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRANSFORMADOR:124 LATORRE 66/15KV 25MVA 1 | NO | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 372,372,372,372,372 | 2019-05-31 14:00
SEN | 17659955 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV N°2 de la S/E Ejército, por operación de protecciones, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:1498 BA S/E EJERCITO 15KV B2 | NO | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 353,353,353,353 | 2019-05-31 14:06
SEN | 17659960 | STx | 2 | Apertura de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, asociados a la línea 66 kV Concepción – Coronel N°1, y del interruptor 52B11 de S/E Concepción asociado al circuito N°2 de la línea 66 kV Concepción – Coronel. Al momento de la falla se presentaba un temporal de lluvia y viento en la zona. | ID TRAMO:591 CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 ID TRAMO:463 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 ID TRAMO:598 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 ID TRAMO:600 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 ID TRAMO:599 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | NO | 31 | 5 | 2019 | 14 | 8 | 0 | 991,463 | 2019-05-31 14:08
SEN | 17659963 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 31 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 364,364,364 | 2019-05-31 16:26
SEN | 17659968 | STx | 1 | De acuerdo con la solicitud 2019000075 del Coordinador Eléctrico Nacional se realiza reducción de consumos de S/E Nirivilo. | ID SUBESTACION:1613 S/E NIRIVILO | NO | 13 | 5 | 2019 | 13 | 6 | 0 | 1613 | 2019-05-13 13:06
SEN | 17662918 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre conductores, a raíz de mal tiempo en la zona. | ID TRAMO:1681 LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | NO | 1 | 6 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 364,364,364,364 | 2019-06-01 21:17
SEN | 17662923 | TA | 2 | Descarga eléctrica entre fases (A y C) ocurrida en la línea 110 kV Río Toltén - Cunco causada por caída de árbol sobre los conductores de la mencionada línea de transmisión, detectada a 16.7 km de S/E Río Toltén. | ID TRAMO:RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | NO | 1 | 6 | 2019 | 23 | 8 | 0 | 2101 | 2019-06-01 23:08
SEN | 17662926 | O | 2 | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Lo Aguirre se debió a un estrecho paso de coordinación entre las protecciones asociadas al interruptor de cabecera del alimentador Las Lomas y las del interruptor general de la mencionada barra durante el despeje de una falla originada por la colisión de un vehículo contra un poste del alimentador Las Lomas, redundando en la operación simultánea de ambos interruptores. | ID BARRA:788 BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | NO | 4 | 6 | 2019 | 17 | 23 | 0 | 696,696,696 | 2019-06-04 17:23
SEN | 17662930 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°1, debido a falla monofásica sin una causa identificada, ocurrida durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:533 LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | NO | 5 | 6 | 2019 | 12 | 1 | 0 | 486 | 2019-06-05 12:01
SEN | 17662933 | TT | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé, por operación de protecciones ante falla atribuida a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea, durante frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | ID TRAMO:1552 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 1 DE 8 ID TRAMO:1553 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 2 DE 8 ID TRAMO:1554 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 3 DE 8 ID TRAMO:1555 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 4 DE 8 ID TRAMO:1556 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 5 DE 8 ID TRAMO:1557 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 6 DE 8 ID TRAMO:1558 MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 TRAMO 8 DE 8 | NO | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 503,528,1772,515,527,505,525 | 2019-06-05 13:05
SEN | 17662941 | STx | 2 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica ocurrida durante tormenta eléctrica en la zona. | ID TRAMO:236 PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 ID TRAMO:260 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1 | NO | 5 | 6 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 502,502,502,502 | 2019-06-05 17:43
SEN | 17662946 | STx | 2 | Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Picarte asociado a línea 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a falla bifásica atribuida a aisladores dañados por descarga eléctrica atmosférica en estructura de dicha línea. | ID TRAMO:236 PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 ID TRAMO:260 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1 | NO | 5 | 6 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 502,502,502,502 | 2019-06-05 18:53
SEN | 17662951 | STx | 2 | Desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo – Malloco fue a causa de falla monofásica a tierra en la fase “A”, provocada por el acortamiento de distancia eléctrica con un juego mecánico instalado por terceros cerca de la línea. | ID TRAMO:539 SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | NO | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 706,706,706 | 2019-06-07 17:54
SEN | 17662956 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Chonchi ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Chonchi Rural. | ID BARRA: 406 BA S/E CHONCHI 23KV | NO | 8 | 6 | 2019 | 10 | 39 | 0 | 505,505 | 2019-06-08 10:39
SEN | 17662967 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Escondida, asociado a la línea 69 kV Escondida - Monturaqui, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B por causa no establecida. | ID TRAMO:2151 ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 ID TRAMO:2182 NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | NO | 11 | 6 | 2019 | 3 | 23 | 0 | 1905 | 2019-06-11 03:23
SEN | 17662969 | STx | 2 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por caída de poste ante impacto de vehículo de gran envergadura (camión). | ID TRAMO:486 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | NO | 12 | 6 | 2019 | 3 | 33 | 0 | 370,460 | 2019-06-12 03:33
SEN | 17662972 | STx | 2 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93, N°9 4 y N°95, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 12 | 6 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 364,364,364,364,364 | 2019-06-12 12:13
SEN | 17662987 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Lota - Horcones, con reconexión automática exitosa solo en el extremo Lota de ambos circuitos, debido a falla monofásica sin una causa identificada. | ID TRAMO:3027 ANDALICAN - ESTRUCTURA 85 66KV C2 ID TRAMO:3022 ANDALICAN - ESTRUCTURA 92 66KV C1 ID TRAMO:3024 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV C1 ID TRAMO:3030 ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV C2 ID TRAMO:3025 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:3031 ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ID TRAMO:3026 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C1 ID TRAMO:3032 ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C2 ID TRAMO:3028 ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV C2 ID TRAMO:3023 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 ID TRAMO:3029 ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | NO | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 384,387,415,362,1631 | 2019-06-13 17:03
SEN | 17662993 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel, por operación de protecciones ante falla que provocó corte de conductor, entre las estructuras N°26 y N°27, durante un temporal que afectaba la zona. | ID TRAMO:545 CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 ID TRAMO:546 CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 ID TRAMO:547 TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 ID TRAMO:548 TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 ID TRAMO:711 CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 ID TRAMO:567 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 ID TRAMO:571 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 ID TRAMO:568 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 ID TRAMO:719 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 ID TRAMO:569 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 ID TRAMO:720 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 ID TRAMO:570 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 ID TRAMO:721 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | NO | 13 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 | 463,424,2017 | 2019-06-13 21:09
SEN | 17662997 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Charrúa – Celulosa Pacífico fue a causa de descarga atmosférica sobre la estructura N°123, ubicada en el tramo Charrúa – Nacimiento, a una distancia de 40,4 km desde S/E Charrúa. | ID TRAMO:90 SECCION 1 DE 2 220KV C1 ID TRAMO:91 SECCION 2 DE 2 220KV C1 ID TRAMO:1130 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 ID TRAMO:130 TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 ID TRAMO:1108 SECCION 1 DE 2 220KV C1 ID TRAMO:1109 SECCION 2 DE 2 220KV C1 | NO | 14 | 6 | 2019 | 12 | 3 | 0 | 889 | 2019-06-14 12:03
SEN | 17662999 | STx | 2 | Apertura automática de interruptores 52BT1 y 52BT2 asociados a transformadores Nº1 y Nº2, 66/15 kV, 25 MVA c/u, de S/E Cachapoal, respectivamente, por operación de su protección de sobrecorriente electromecánica, debido a la superación del umbral de ajuste de sus equipos de protección causada por el aumento no evaluado de la demanda en dicha subestación. | ID TRANSFORMADOR: 89 CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 1 ID TRANSFORMADOR: 90 CACHAPOAL 66/15KV 25MVA 2 | NO | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 383,383,383 | 2019-06-14 14:52
SEN | 17663003 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Barriles, asociado a la línea 110 kV Barriles - Mantos de la Luna, por operación de sus protecciones. Según lo informado por Grace S.A. en la zona había una espesa neblina, no obstante, la causa de la falla no fue establecida. | ID TRANSFORMADOR: 324 TAP OFF BARRILES 220/110/13.2 kV | NO | 15 | 6 | 2019 | 1 | 32 | 0 | 1900 | 2019-06-15 01:32
SEN | 17663005 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de protecciones, debido a falla en transformador 110/12 kV N°2 de dicha subestación, ocasionado por causas que se investigan. | ID TRANSFORMADOR: 404 PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 1 | NO | 15 | 6 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 833,832 | 2019-06-15 22:52
SEN | 17663008 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Cóndores - Pacífico la cual, de acuerdo con lo informado por Transemel S.A., se produjo por un ave que fue encontrada con evidencias de descarga eléctrica en la base de la estructura N°9 de la mencionada línea de transmisión. | ID TRAMO:1871 CONDORES - EST. Nº39 110KV C1 ID TRAMO:1872 EST. Nº39 - PACIFICO 110KV C1 | NO | 18 | 6 | 2019 | 2 | 17 | 0 | 1915 | 2019-06-18 02:17
SEN | 17663010 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°2 de 12 kV de S/E Santa Elena, debido a falla interna de la protección asociada al interruptor general de barra. | ID BARRA: 947 BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | NO | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 722,722 | 2019-06-18 16:12
SEN | 17663013 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Santa Rosa Alhué, por operación de protecciones ante falla atribuida a un atentado que derribó la estructura N°109 de la línea. | ID TRAMO:95 SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | NO | 20 | 6 | 2019 | 18 | 19 | 0 | 499,499,499 | 2019-06-20 18:19
SEN | 17663017 | TA | 2 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Mejillones, por operación de su protección de distancia residual debido a pérdida de aislación en estructuras de línea 110 kV Mejillones - El Lince, causada por alta contaminación provocada por actividades realizadas por terceros. | ID TRAMO:1883 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | NO | 22 | 6 | 2019 | 4 | 10 | 0 | 1864 | 2019-06-22 04:10
SEN | 17663019 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 13.2 kV N°1 en S/E Puerto Varas ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 13.2 kV Puerto Varas 1. | ID BARRA: 448 BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | NO | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 520,520 | 2019-06-22 04:39
SEN | 17663026 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor provocado por intento de robo de este (acto de vandalismo). | ID TRAMO:536 PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | NO | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 478,478,478,1636,1636 | 2019-06-22 22:23
SEN | 17663022 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Los Peumos Curacautín debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B , producto de la caída de un árbol sobre los conductores entre estructuras N°73 y N°74. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 22 | 6 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 364,364 | 2019-06-22 14:09
SEN | 17663188 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bajo Melipilla - Isla de Maipo por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado presuntamente por objeto llevado hacia los conductores, provocando disminución de aislamiento eléctrico. | ID TRAMO:537 ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 ID TRAMO:593 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 ID TRAMO:594 TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID TRAMO:592 BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 | NO | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 635,635,634,478,478,478,478,1636,1636,1636 | 2019-06-23 18:59
SEN | 17663200 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Valdivia - Picarte la cual, de acuerdo con lo informado por STS S.A., se produjo por un ave que hace contacto con dicha línea, en su estructura N°17973, ubicada a 1.6 km de S/E Valdivia aproximadamente. | ID TRAMO:274 SECCION 1 DE 2 66KV C1 ID TRAMO:275 SECCION 2 DE 2 66KV C1 ID TRAMO:646 VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | NO | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 518,518,518,502 | 2019-06-23 12:33
SEN | 17663433 | STx | 2 | Desconexión de LT 66kV Las Cabras-El Manzano, por reemplazo de estructura N° 43 dañada por colisión. Los consumos de S/E EL Manzano serán transferidos en 100% a otras instalaciones mediante redes MT. La desconexión afectará a 400 clientes aproximadamente por un periodo de dos horas. | SD - 2019044079 | NO | 23 | 6 | 2019 | 6 | 20 | 0 | 460 | 2019-06-23 06:20
SEN | 17663214 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árboles ubicados fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N°82 - N°83, N°84 - N°85 y N°86 - N°87, lo cual provocó el corte de conductores en el último tramo mencionado, producto de temporal de viento, lluvia y nieve imperante en la zona. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 24 | 6 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 364,364,364,364 | 2019-06-24 08:57
SEN | 17663205 | STx | 2 | La falla en la línea 66 kV Picarte Corral se debió a la caída de un árbol sobre la línea, específicamente entre las estructuras 106 y 107. | ID TRAMO:236 PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 ID TRAMO:260 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1 | NO | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 518,518,518,502 | 2019-06-24 00:21
SEN | 17663223 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 73 y N° 74 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 26 | 6 | 2019 | 7 | 22 | 0 | 364,364,364 | 2019-06-26 07:22
SEN | 17663227 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, debido a caída de árbol ubicado fuera de la franja de servidumbre, entre las estructuras N° 95 y N° 96 sin provocar daños a los conductores producto de temporal de viento y lluvia imperante en la zona. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 26 | 6 | 2019 | 13 | 42 | 0 | 364,364 | 2019-06-26 13:42
SEN | 17663391 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña, por operación de protecciones ante falla en red de distribución. | ID TRANSFORMADOR: 184 VICUNA 110/23KV 24MVA | NO | 26 | 6 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 419,419 | 2019-06-26 18:29
SEN | 17663399 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción – Penco fue a causa de corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre el conductor central de la estructura N°27, localizada a una distancia de 4.7 km desde S/E Concepción. | ID TRAMO:1476 CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1 ID TRAMO:442 ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1 | NO | 27 | 6 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 413,427 | 2019-06-27 15:46
SEN | 17663403 | TT | 2 | Falla en Circuito #2 Puente Negro - Colbún. Se produce la apertura del Interruptor Principal 52A-1 en S/E 220 kV CMPC Cartulinas Maule, dejando la Planta fuera de servicio. Al momento del evento la Planta se encontraba consumiendo 50,56MW. | ID TRAMO:3015 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 ID TRAMO:169 COLBUN - PROCART 220KV C1 | NO | 29 | 6 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 876 | 2019-06-29 21:12
SEN | 17663407 | STx | 1 | Según informe Mante de reducción de consumo nº 2019000077, se limita barra 12kV por protección de baja frecuencia asociada a la 12 KV N° 2 queda indisponible por falla en relé del equipo. | ID BARRA: 936 BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | NO | 9 | 6 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 720 | 2019-06-09 12:00
SEN | 17663409 | TA | 1 | Desconexión de línea TRAVESIA - PUNTA PADRONES 110KV por cambio y limpieza de aislación e instalación de amortiguadores. | SD - 2019041486 | NO | 19 | 6 | 2019 | 7 | 48 | 0 | 1687,1704,1686 | 2019-06-19 07:48
SEN | 17663416 | STx | 2 | Se requiere desconexión del T1 de S/E Lebú 10MVA, 66/13.2KV, por corrección de la razón de transformación asociados al paño 52CT1. Lo cual podría provocar una descoordinación de las protecciones asociadas al equipo antes mencionado, y verse afectado tanto las instalaciones como la continuidad del suministro del sector. | SD - 2019042657 | NO | 16 | 6 | 2019 | 3 | 40 | 0 | 362 | 2019-06-16 03:40
SEN | 17663420 | O | 2 | Cambio de dispositivo en mal estado 89E10-1 EN S/E La Negra. Se coordina con cliente libre desconexión. | SD - 2019038959 | NO | 3 | 6 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1881 | 2019-06-03 11:14
SEN | 17663423 | TA | 1 | Desconexión línea POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV por mantenimiento al paño Pozo Almonte - B3. | SD - 2019038907 | NO | 10 | 6 | 2019 | 8 | 9 | 0 | 1888,1960,1961 | 2019-06-10 08:09
SEN | 17663429 | TA | 1 | Mantenimiento e inspección de aislación de equipos primarios y aisladores de patio de alta tensión. | SD - 2019038644 | NO | 16 | 6 | 2019 | 9 | 46 | 0 | 979 | 2019-06-16 09:46
SEN | 17663431 | STx | 2 | Desconexión de la línea por punto con sobre temperatura, en la estructura N°370, con 870 clientes afectados. | SD - 2019044088 | NO | 23 | 6 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 654 | 2019-06-23 10:00
SEN | 17663435 | STx | 2 | Desconexión de curso forzoso de la LT 66 Los Peumos-Curacautín, por retiro de dos árboles sobre los conductores, entre las estructuras N°95 y N°96 de la línea. | SD - 2019038736 | NO | 1 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 364 | 2019-06-01 17:03
SEN | 17663437 | TA | 1 | Desconexión línea COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 por inspección pedestre. Mediciones de tierras torres 220 kV . Mantención cable guardia A y B torres 13 a la 19. | SD - 2019038993 | NO | 7 | 6 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 1923 | 2019-06-07 06:53
SEN | 17663439 | STx | 2 | Desconexión de la línea 66kV Picarte - Corral por retiro de árbol en contacto con línea AT. Se respaldará el 81% de los consumos de S/E Corral mediante generación local con Central El Rey. | SD - 2019043854 | NO | 20 | 6 | 2019 | 23 | 4 | 0 | 502 | 2019-06-20 23:04
SEN | 17662978 | STx | 2 | La falla se produjo por caída de árboles sobre la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, específicamente en los vanos comprendidos entre las estructuras N°93 y N°94, con ocasión de fuerte temporal de viento en la zona. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 12 | 6 | 2019 | 21 | 16 | 0 | 364,364,364 | 2019-06-12 21:16
SEN | 17662983 | STx | 2 | Descarga eléctrica entre fases causada por caída de árbol ubicado fuera de la franja de seguridad sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán, entre sus estructuras Nº148 y Nº149, ubicadas en el tramo Tres Esquinas - Santa Clara, durante fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. | ID TRAMO:1213 ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 | NO | 12 | 6 | 2019 | 18 | 45 | 0 | 825,937 | 2019-06-12 18:45
SEN | 17665858 | STx | 2 | Apertura automática del interruptor 52J11 de S/E Atacama, asociado a la línea 220 kV Atacama - Esmeralda, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, producto de la caída de un conductor auxiliar en la estructura N°122 de la línea durante trabajos de tendido de conductores. | ID TRAMO:1932 ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | NO | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 1840,1840,1840,1840,1937,1937,1890,1987 | 2019-07-02 11:43
SEN | 17665868 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Esmeralda - La Portada la cual, de acuerdo con lo informado por Transemel S.A., se produjo por un ave carroñera, la que fue encontrada electrocutada al pie de la estructura N°58 de la mencionada línea de transmisión. | ID TRAMO:1875 ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | NO | 2 | 7 | 2019 | 18 | 15 | 0 | 1890 | 2019-07-02 18:15
SEN | 17665870 | STx | 2 | La falla se habría originado por el contacto de los conductores inferiores de ambos circuitos de la línea 2x66 kV Concepción - Coronel con la tolva de un camión, específicamente entre las estructuras 77 y 78 de la línea, lo que provoca además el corte de un conductor en el circuito N°1 de esta línea. | ID TRAMO:546 CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 ID TRAMO:547 TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 ID TRAMO:545 CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 ID TRAMO:567 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 ID TRAMO:568 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 ID TRAMO:570 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 ID TRAMO:569 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 ID TRAMO:711 CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 ID TRAMO:571 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 ID TRAMO:719 ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 ID TRAMO:721 SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 ID TRAMO:720 LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | NO | 4 | 7 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 982,1021,463,424 | 2019-07-04 13:09
SEN | 17665880 | STx | 2 | Apertura automática de interruptores 52B3 en S/E Pullinque y 52B1 en S/E Los Lagos, asociados a línea de 66 kV Pullinque - Los Lagos circuito Nº1, por operación de protecciones debido a cortocircuito de una fase a tierra, provocado presumiblemente por flash over en la estructura Nº203 de dicha línea. | ID TRAMO:1337 PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | NO | 5 | 7 | 2019 | 16 | 38 | 0 | 517 | 2019-07-05 16:38
SEN | 17665882 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV N°2 de S/E Macul, debido a la energización accidental e involuntaria de la vía de trip del interruptor 52H2 de dicha subestación, mientras se realizaban trabajos programados. | ID BARRA:831 BA S/E MACUL 110KV B2 | NO | 5 | 7 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 704 | 2019-07-05 18:34
SEN | 17665884 | O | 2 | Se produjo la pérdida de suministro hacia la barra de 13.2 kV de S/E Pirque, debido a falla en redes de distribución, en momentos en que la mencionada barra se encontraba alimentada desde el alimentador Vizcachas de S/E La Pintana. | ID BARRA: 208 BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | NO | 6 | 7 | 2019 | 10 | 18 | 0 | 461,461 | 2019-07-06 10:18
SEN | 17665887 | O | 2 | Se produjo la pérdida de suministro hacia la barra de 13.2 kV de S/E Pirque, debido a falla en redes de distribución, en momentos en que la mencionada barra se encontraba alimentada desde el alimentador Vizcachas de S/E La Pintana. | ID BARRA: 208 BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | NO | 6 | 7 | 2019 | 17 | 51 | 0 | 461 | 2019-07-06 17:51
SEN | 17665889 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por operación de protecciones, a causa de un corte de conductor de la fase B, en la estructura N°83 de la línea. | ID TRAMO:612 PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 ID TRAMO:3277 PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | NO | 6 | 7 | 2019 | 18 | 43 | 0 | 630,641,2029 | 2019-07-06 18:43
SEN | 17665893 | TA | 2 | Apertura automática por protecciones del interruptor 52J10 de S/E Charrúa, asociado a la línea 220 kV Charrúa - Celulosa Pacífico debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, debido a contaminación provocada por aves en cadena de aisladores de la Estructura N°70. | ID TRAMO:90 SECCION 1 DE 2 220KV C1 ID TRAMO:91 SECCION 2 DE 2 220KV C1 ID TRAMO:1130 SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 ID TRAMO:130 TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 ID TRAMO:1108 SECCION 1 DE 2 220KV C1 ID TRAMO:1109 SECCION 2 DE 2 220KV C1 | NO | 6 | 7 | 2019 | 20 | 34 | 0 | 889 | 2019-07-06 20:34
SEN | 17665895 | TA | 2 | La desconexión forzada del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Los Vilos se origina producto de la operación de su protección diferencial, sin indicar mayores detalles al respecto. | ID TRANSFORMADOR: 211 LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | NO | 8 | 7 | 2019 | 9 | 29 | 0 | 579 | 2019-07-08 09:29
SEN | 17665897 | O | 2 | La desconexión forzada de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico se debió a la operación en respaldo de las protecciones asociadas al interruptor general de dicha barra ante la nula operación del sistema de protección asociado a la cabecera del alimentador Dieciocho tras falla en dicho alimentador. | ID BARRA: 722 BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | NO | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 685,685,685,685,685,685 | 2019-07-08 11:41
SEN | 17665904 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | ID TRAMO:1222 TALCA - LA PALMA 66KV C1 ID TRAMO:420 LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 ID TRAMO:422 SAN JAVIER - ESTRUCTURA 94 66KV C1 ID TRAMO:423 ESTRUCTURA 94 - ESTRUCTURA 139 66KV C1 ID TRAMO:1175 ESTRUCTURA 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1 | NO | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 660,361,632 | 2019-07-10 08:24
SEN | 17665908 | STx | 2 | Desconexión de línea de 66 kV Central Parque Eólico Los Buenos Aires - Nahuelbuta, debido a la presencia de una falla monofásica a tierra de la fase B, sin causa determinada, con reconexión automática exitosa de interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires. | ID TRAMO:1739 PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:502 ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 130 66KV C1 ID TRAMO:503 NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 ID TRAMO:504 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | NO | 11 | 7 | 2019 | 11 | 59 | 0 | 1771,1632,1740,379,2103 | 2019-07-11 11:59
SEN | 17665913 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador T44 220/23 kV de S/E Melipulli por operación de protecciones, debido a falla interna del transformador, ocasionada por causa desconocida. | ID TRANSFORMADOR: 284 MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44 | NO | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 513,513,513,513,513 | 2019-07-15 04:03
SEN | 17665919 | STx | 2 | Apertura automática de los interruptores 52B6 y 52B2 de S/E Temuco y los interruptores 52B6 y 52B3 de S/E Loncoche asociados a ambos circuitos de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, provocado por la caída de un árbol entre las estructuras 51 – 52, a 11,52 km desde S/E Loncoche. | ID TRAMO:525 ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:523 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 ID TRAMO:524 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 ID TRAMO:526 PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L1 C1 ID TRAMO:527 PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 ID TRAMO:528 TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 ID TRAMO:710 ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:529 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:530 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 ID TRAMO:531 PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L2 C2 ID TRAMO:532 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | NO | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 840,1731,1731,442,839 | 2019-07-16 14:37
SEN | 17665926 | TT | 2 | Descarga eléctrica a tierra (fase A) detectada en la línea 220 kV Cautín - Río Toltén - Ciruelos, cuya causa no ha podido ser determinada a la fecha por su propietario. | ID TRAMO:1706 CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | NO | 17 | 7 | 2019 | 10 | 53 | 0 | 1750,2101 | 2019-07-17 10:53
SEN | 17665928 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°44 de la línea. | ID TRAMO:2139 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 17 | 7 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 1888,1960,1961 | 2019-07-17 15:19
SEN | 17665932 | STx | 2 | La falla en la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte fue a causa de descarga provocada por jote en la estructura N°637. | ID TRAMO:1844 ARICA - EST. 52 110KV C1 ID TRAMO:2933 EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:3085 EST. 236 - EST. 269 110KV C1 ID TRAMO:3086 EST. 269 - CUYA 110KV C1 ID TRAMO:3087 EST. 279 - EST. 339 110KV C1 ID TRAMO:3088 EST. 339 . TAP CHIZA 110KV C1 ID TRAMO:3089 EST. 419 - EST. 479 110KV C1 ID TRAMO:3090 EST. 479 - TAP DOLORES 110KV C1 ID TRAMO:3091 EST. 484 - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 ID TRAMO:3083 EST. 52 - EST. 54 110KV C1 ID TRAMO:3084 EST. 54 - TAP MAL PAASO 110KV C1 ID TRAMO:1845 TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 ID TRAMO:1846 TAP CHIZA - EST. 419 110KV C1 ID TRAMO:1847 TAP CUYA - EST. 279 110KV C1 ID TRAMO:1848 TAP DOLORES - EST. 484 110KV C1 ID TRAMO:1849 TAP MAL PASO - EST. 154 110KV C1 ID TRAMO:1850 TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 ID TRAMO:1851 TAP VITOR MOVIL - EST. 236 110KV C1 | NO | 19 | 7 | 2019 | 7 | 17 | 0 | 1951,1982,1948,1969,1949,1827 | 2019-07-19 07:17
SEN | 17665939 | TA | 2 | Apertura automática de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociados a transformador TR1 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente a tierra en el circuito N°2 Los Vilos - Puerto Chungo 23 kV, causada por ave electrocutada en la estructura E-21 de dicho circuito. | ID TRAMO:1781 LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | NO | 19 | 7 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 579,579 | 2019-07-19 09:06
SEN | 17665942 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV O’Higgins - Domeyko, debido a pérdida de aislación en pararrayo de la fase B, ubicado en la entrada del paño JT1 de S/E Tap Off Estación de Bombeo N°2. | ID TRAMO:2072 O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 ID TRAMO:2073 TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 ID TRAMO:2074 TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 ID TRAMO:2075 TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 ID TRAMO:2076 TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 ID TRAMO:2077 TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | NO | 22 | 7 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 1962,1963,1964,1968,1973 | 2019-07-22 15:06
SEN | 17665948 | O | 2 | Se produce la desconexión de la barra 23 kV N°1 en S/E Centro ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Circunvalación, no despejada por las protecciones de este último. | ID BARRA: 2006 BA S/E CENTRO 23KV | NO | 23 | 7 | 2019 | 5 | 2 | 0 | 1840,1840,1840 | 2019-07-23 05:02
SEN | 17665952 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Portezuelo - San Fernando por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por contacto de máquina retroexcavadora con corte de conductor, en el tramo 66 kV Nancagua - Paniahue. | ID TRAMO:603 LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 ID TRAMO:602 MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 ID TRAMO:1111 NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 ID TRAMO:1648 ESTRUCTURA 284 - ESTRUCTURA 290 66KV C1 ID TRAMO:1649 ESTRUCTURA 290 - LIHUEIMO 66KV C1 ID TRAMO:604 PANIAHUE - ESTRUCTURA 284 66KV C1 ID TRAMO:606 PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 ID TRAMO:627 PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 ID TRAMO:54 SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | NO | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 647,627,645,649,648 | 2019-07-23 08:26
SEN | 17665958 | TA | 2 | Apertura automática del interruptor 52JQB de S/E Collahuasi y el interruptor 52J1 de S/E Quebrada Blanca, asociados a la línea 220 kV Collahuasi Quebrada Blanca, por operación de sus protecciones. Según lo informado por Minera Quebrada Blanca la falla se originó en el pararrayo de la fase A de 220 kV en la S/E Quebrada Blanca. | ID TRAMO:1974 COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | NO | 24 | 7 | 2019 | 13 | 18 | 0 | 1923 | 2019-07-24 13:18
SEN | 17665960 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°3 110/23 kV de S/E La Portada. Se confirma que trip fue ocasionado por descarga por ave en la red, aguas arriba de interruptor 52ET3, operando protección 50/51N de interruptor 52HT3. | ID TRANSFORMADOR: 1563 LA PORTADA 110/23 KV N° 3 | NO | 30 | 7 | 2019 | 9 | 2 | 0 | 1890,1890 | 2019-07-30 09:02
SEN | 17665963 | STx | 2 | Desconexión forzada de línea 110 kV Chonchi - Quellón. Causa de la apertura fue por error de personal que se encuentra integrando señales al nuevo SCADA. | ID TRAMO:278 SECCION 1 DE 2 110KV C1 ID TRAMO:279 SECCION 2 DE 2 110KV C1 | NO | 30 | 7 | 2019 | 13 | 59 | 0 | 525 | 2019-07-30 13:59
SEN | 17665965 | O | 2 | Desconexión forzada de la barra N°2 13,8 kV de S/E Pozo Almonte. Intervención fortuita mientras se realizaba limpieza y reapriete. según SI-52437. | ID BARRA: 2241 BA S/E POZO ALMONTE 13.8KV - AUTOTRAFO Nº2 | NO | 31 | 7 | 2019 | 11 | 44 | 0 | 1919 | 2019-07-31 11:44
SEN | 17665967 | STx | 2 | Desconexión forzada del transformador N°3 66/23 kV de S/E La Unión. Pérdida de aislación en caja de paso ubicado en la parte posterior de la cuba de transformador debido a fenómenos ambientales. | ID TRANSFORMADOR: 743 LA UNION 66/23KV 16MVA 3 | NO | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 512,512,512 | 2019-07-31 23:24
SEN | 17666120 | TA | 1 | Cambio de prensa alimentador Barra Norte y Barra Sur. | SD - 2019052318 | NO | 30 | 7 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 1903 | 2019-07-30 12:10
SEN | 17666122 | TA | 1 | Trabajos de mantenimiento a equipos de patio, solicitado por cliente. | SD - 2019052228 | NO | 28 | 7 | 2019 | 6 | 56 | 0 | 1860 | 2019-07-28 06:56
SEN | 17666125 | STx | 2 | Reemplazo de desconectador con falla a la salida de Subestación Pitrufquén. | SD - 2019048410 | NO | 8 | 7 | 2019 | 17 | 1 | 0 | 442 | 2019-07-08 17:01
SEN | 17666127 | STx | 1 | Desconexion de transformador T1 66/13,2 kV 5 MVA y barra de 13,2 kV de SE Loncoche por trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo interruptor 52CT1. Se interrumpe suministro a consumos alimentador 52C4 Lanco (5350 clientes de Saesa y 85 clientes de Codiner). | SD - 2019045087 | NO | 7 | 7 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 472 | 2019-07-07 08:57
SEN | 17666130 | O | 1 | Se requiere realizar prueba de cierre de interruptor 52G TGTAR contra barra muerta. | SD - 2019049159 | NO | 31 | 7 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 1838 | 2019-07-31 09:08
SEN | 17666132 | TA | 2 | Reparar punto caliente en interruptor QT3-2. | SD - 2019050371 | NO | 18 | 7 | 2019 | 9 | 1 | 0 | 982 | 2019-07-18 09:01
SEN | 17666134 | TA | 2 | Maniobras en 33 kV en alimentadores planta por bloqueos por trabajos mecánicos por reparación de emergencia de correa transportadora CV-160 (cortada)que provocó detención completa de planta. La reparación de la cinta CV-160 tiene una duración estimada MINIMA de 48 horas. | SD - 2019046758 | NO | 1 | 7 | 2019 | 14 | 39 | 0 | 1930 | 2019-07-01 14:39
SEN | 17665875 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías fue a causa de cortocircuito monofásico a tierra en la fase “C”, con una localización registrada por la protección de 153.2 km desde S/E Maitencillo, lo que correspondería al tramo Incahuasi – Romeral, cuyo origen se encuentra en investigación. | ID TRAMO:1257 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | NO | 5 | 7 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 368,952,570,886,884 | 2019-07-05 14:23
SEN | 17668415 | STx | 2 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, de interruptor 52B4 de S/E Picarte, asociado a línea de 66 kV Picarte - Corral, por operación de sus protecciones, debido a arco eléctrico provocado por la presencia de excremento de ave en dicha línea. | ID TRAMO:236 PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 ID TRAMO:260 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1 | NO | 2 | 8 | 2019 | 11 | 34 | 0 | 502,502,502 | 2019-08-02 11:34
SEN | 17668424 | STx | 2 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3, 52CT1 y 52CT2 de S/E Puente Alto (EEPA) por operación de la protección diferencial del transformador N°1, 110/12 kV, debido a gato que hizo contacto con los bushings del lado de 12 kV del mencionado transformador. | ID TRANSFORMADOR: 404 PUENTE ALTO 110/12.5KV 25MVA 1 | NO | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 833,832,832,832,832 | 2019-08-05 05:53
SEN | 17668430 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa Nueva - San Vicente de Tagua Tagua por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por caída de poste ante el choque de un vehículo. | ID TRAMO:392 MALLOA NUEVA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | NO | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 409,370,460,409 | 2019-08-05 13:52
SEN | 17668435 | TA | 2 | Apertura de los interruptores 52JT1 y 52ET1 de S/E Los Vilos, asociados al transformador 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de sus protecciones. La falla fue provocada por el contacto de un ave en la estructura N°34 en la línea 23 kV Los Vilos Punta Chungo. | ID TRANSFORMADOR: 211 LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | NO | 5 | 8 | 2019 | 15 | 2 | 0 | 579 | 2019-08-05 15:02
SEN | 17668437 | STx | 2 | En S/E Charrúa 66 kV mientras se efectuaban maniobras de destransferencia del interruptor 52BT7, estando tanto los interruptores 52BR y 52BT7 cerrados, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT7 en forma simultánea con la apertura manual del interruptor 52BR, producto de una anormalidad en el circuito de disparo de la bobina N°1 del interruptor 52BR. | ID INTERRUPTOR: 2224 IM S/E CHARRUA BT7 | NO | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 837,837,842,962,837,825,827 | 2019-08-06 00:58
SEN | 17668419 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta a causa de una falla monofásica a tierra originada por descarga en cadena de aislador de fase lateral, ubicado en la estructura N°196 de la línea. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires. | ID TRAMO:1739 PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ID TRAMO:502 ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 130 66KV C1 ID TRAMO:503 NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 ID TRAMO:504 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | NO | 5 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 1771,1632,2103,379 | 2019-08-05 10:54
SEN | 17668455 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 110 kV Cóndores – Pacífico fue a causa de descarga eléctrica en desconectadores 89H3-2 de S/E Cóndores durante actividad de lavado de aislación. | ID TRAMO:1871 CONDORES - EST. Nº39 110KV C1 ID TRAMO:1872 EST. Nº39 - PACIFICO 110KV C1 | NO | 7 | 8 | 2019 | 9 | 39 | 0 | 1915 | 2019-08-07 09:39
SEN | 17668457 | STx | 2 | Apertura automática de interruptores 52HT1 y 52ET1 asociados a transformador Nº1 110/23 kV de S/E Castro, por operación de su relé alivio de presión, debido a pérdida de aislación en regleta de gabinete del sistema de control de dicho transformador. | ID TRANSFORMADOR: 321 CASTRO 115/24KV 16MVA | NO | 7 | 8 | 2019 | 9 | 52 | 0 | 527 | 2019-08-07 09:52
SEN | 17668459 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HM C, debido a jote que hizo contacto con los conductores en la estructura Nº4 3 de la mencionada línea. | ID TRAMO:2139 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 7 | 8 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 1888,1960,1961 | 2019-08-07 14:03
SEN | 17668463 | STx | 2 | Se produce la apertura del interruptor 44 kV en S/E Catemu, asociado a la LT 44 kV Catemu - Los Ángeles a causa del contacto de un ave con la línea en la estructura N°42, ubicada en tramo de línea de propiedad de Minera Cerro Negro. | ID TRAMO:868 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | NO | 8 | 8 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 786 | 2019-08-08 10:35
SEN | 17668465 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Illapel - Combarbalá por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por acorta miento de distancia eléctrica de la línea mientras se realizaban trabajos de lavado de aislación. | ID TRAMO:241 COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 ID TRAMO:242 EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | NO | 8 | 8 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 355 | 2019-08-08 12:10
SEN | 17668467 | STx | 2 | Descarga eléctrica en desconectador 89CT1 1 de SE Taltal, presumiblemente a causa de caída de alambres utilizados por aves para la confección de nidos sobre estructuras, provocando la apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Luces, asociado a la LT 110 kV Las Luces Taltal. | ID PAÑO: 4790 S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | NO | 10 | 8 | 2019 | 12 | 53 | 0 | 836 | 2019-08-10 12:53
SEN | 17668469 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte La Cascada HMC, por operación de protecciones ante falla atribuida a jote electrocutado en la estructura N°43. | ID TRAMO:2139 POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | NO | 10 | 8 | 2019 | 7 | 52 | 0 | 1888,1960,1961 | 2019-08-10 07:52
SEN | 17668473 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Collipulli, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte y robo de conductor entre las estructuras N°200 y N° 207 de la línea | ID TRAMO:509 COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | NO | 11 | 8 | 2019 | 0 | 9 | 0 | 394,941 | 2019-08-11 00:09
SEN | 17668476 | TA | 2 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Lomas Bayas – Fortuna fue a causa de vehículo de empresa contratista que provoca acortamiento de distancia al circular con pértiga levantada bajo la barra 220 kV de S/E Fortuna. Adicionalmente, a raíz de una operación descoordinada de protecciones, se produce la desconexión forzada de la línea 220 kV Laberinto – Lomas Bayas. | ID BARRA: 2116 BA S/E FORTUNA 220KV | NO | 12 | 8 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 1876,1897,1897 | 2019-08-12 14:24
SEN | 17668480 | O | 2 | Apertura automática de interruptores 52ET1 y 52E14 de S/E La Portada, asociados a barra de 23 kV y alimentador Adasa de dicha subestación, respectivamente, por operación de protecciones debido a falla en instalaciones de distribución causada por objeto llevado por el viento, provocando el acortamiento de la distancia eléctrica entre conductores y aislación aérea, involucrando, además del alimentador Adasa, al alimentador Ricaventura. | ID BARRA: 2152 BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | NO | 13 | 8 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 1890,1890,1890,1890 | 2019-08-13 12:33
SEN | 17668493 | STx | 2 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Parral - San Carlos causada por robo de conductores de las tres fases entre sus estructuras Nº219 y Nº221 (tramo San Gregorio - Ñiquén), ubicadas a 19.5 km de S/E Parral aproximadamente, el que provoca además el quiebre de 3 postes de dicha línea de transmisión. | ID TRAMO:427 TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | NO | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 853,658,658,935 | 2019-08-15 19:19
SEN | 17668498 | STx | 2 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Frutillar, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución, debido a configuración errónea de la protección asociada a la barra de 66 kV de la mencionada subestación. | ID TRANSFORMADOR: 2571 FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | NO | 17 | 8 | 2019 | 16 | 30 | 0 | 510,510 | 2019-08-17 16:30
SEN | 17668501 | STx | 2 | Se produce la desconexión forzada de la LT 66 kV Los Ángeles – Los Buenos Aires, a causa de una falla monofásica a tierra en la línea a una distancia de 11.5 km de S/E Los Ángeles. Posteriormente, se produce la reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 en S/E Los Ángeles. | ID TRAMO:501 LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | NO | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 1771,1632,2103,379,394 | 2019-08-18 10:52
SEN | 17668507 | O | 2 | Apertura automática de interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Manso de Velasco, por operación de sus protecciones, debido a una falla trifásica provocada por el contacto de un roedor entre los cables subterráneos de la barra de 15 kV y el interruptor 52CBC-1 de S/E Manso de Velasco. | ID BARRA: 189 BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | NO | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 429,429,429,429 | 2019-08-19 00:15
SEN | 17668512 | STx | 2 | En S/E Parinacota se produjo la apertura forzada por protecciones del interruptor 52B2, correspondiente a la línea 66 kV Parinacota-Chinchorro, por descarga eléctrica en el desconectador 89B2-2 mientras se le efectuaba lavado debido a la alta contaminación en la S/E por trabajos de ampliación de patios. | ID DESCONECTADOR: 12690 DES S/E PARINACOTA B2-2 | NO | 19 | 8 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 1847 | 2019-08-19 12:15
SEN | 17668514 | STx | 2 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral fue a causa de árbol que hace contacto con alimentador de distribución y este a su vez acorta distancia con la línea de transmisión en cuestión, en el vano comprendido por las estructuras N°136 y N°137, a una distancia de 20.7 km desde S/E Picarte, durante el desarrollo de trabajos de tala y poda de servidumbre. | ID TRAMO:236 PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 ID TRAMO:260 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1 | NO | 19 | 8 | 2019 | 15 | 3 | 0 | 502 | 2019-08-19 15:03
SEN | 17668518 | TA | 2 | Apertura automática de interruptores 52JT1 y 52ET1 asociados a transformador TR1 220/23 kV de S/E Los Vilos, por operación de protecciones, debido a la presencia de sobrecorriente a tierra en la línea 23 kV Los Vilos - Puerto Chungo, causada por ave electrocutada en la estructura 34 de dicha línea. | ID TRANSFORMADOR: 211 LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | NO | 22 | 8 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 579,579 | 2019-08-22 15:01
SEN | 17668521 | STx | 2 | Apertura de 52ET secundario Trafo 66/23 kV al efectuar maniobras de transferencia de carga desde alimentador Pampino de Pozo Almonte al alimentador Huara de Tamarugal. | ID INTERRUPTOR: 10301 IM S/E TAMARUGAL ET | NO | 23 | 8 | 2019 | 9 | 55 | 0 | 1939,1939,1939 | 2019-08-23 09:55
SEN | 17668525 | O | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°4 de 12 kV de S/E Quilicura, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA: 884 BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | NO | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 713,713,713,713 | 2019-08-24 19:49
SEN | 17668535 | STx | 2 | Producto de temporal de viento, se produce acercamiento de gancho de árbol fuera de faja de seguridad sobre los conductores entre estructuras N°61 y N°62, sin provocar daños en la línea. | ID TRAMO:550 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 ID TRAMO:551 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | NO | 28 | 8 | 2019 | 13 | 3 | 0 | 486 | 2019-08-28 13:03
SEN | 17668537 | STx | 2 | Producto de temporal de viento y lluvia se produce la caída de rama de árbol fuera de franja de seguridad sobre los conductores entre estructuras N°113 y N°114, sin provocar daños a los conductores, solo corte de amarra que deja el conductor de la fase central sobre la cruceta. | ID TRAMO:1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO:1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | NO | 28 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 | 364,364 | 2019-08-28 14:01
SEN | 17668540 | STx | 2 | Tala de tercero provoca caída de árbol sobre línea AT. Como consecuencia, línea se desprende al cortarse amarra entre estructura N° 77-78. | ID TRAMO:236 PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 ID TRAMO:260 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1 | NO | 29 | 8 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 502,502,502,502 | 2019-08-29 13:36
SEN | 17668556 | TA | 2 | Se encontró en instalaciones de SQM específicamente patio 600, en reconectador gral. Línea “S” un punto caliente. | SD - 2019059133 | NO | 21 | 8 | 2019 | 14 | 4 | 0 | 1965 | 2019-08-21 14:04
SEN | 17668558 | TA | 1 | Se efectuará mantención de lineas 110 kV y transformadores 110/6 kV. Durante la desconexión del SIC los sistemas EDAC-SITR y EDACxCEx no estarán disponible. | SD - 2019057423 | NO | 23 | 8 | 2019 | 6 | 36 | 0 | 915 | 2019-08-23 06:36
SEN | 17668561 | STx | 1 | Desconexión de Transformador 66/23 kV de S/E Cañete a solicitud de CGE por Desconexión de Línea 66 kV Carampangue - Curanilahue de CGE por corte de árbol con proyección de caída hacía la línea indicada anteriormente. | SD - 2019054287 | NO | 8 | 8 | 2019 | 4 | 0 | 0 | 1631,415,384,362 | 2019-08-08 04:00
SEN | 17668566 | TA | 2 | Central Laja (AES Gener) debe retirarse de Sistema debido a falla en sistema de control de nivel agua alimentación de caldera. | SD - 2019058272 | NO | 19 | 8 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 260 | 2019-08-19 11:03
SEN | 17668572 | STx | 1 | Tala de árbol peligroso con proyección de caída hacía la línea Carampangue-Curanilahue entre estructuras 328 y 329. Cantidad de clientes afectados 28.220 de Frontel, además de cliente de parque eólico Cristoro. | SD - 2019053622 | NO | 8 | 8 | 2019 | 4 | 2 | 0 | 387 | 2019-08-08 04:02
SEN | 17668574 | TA | 1 | Desconexión a solicitud de Enel, por trabajos de Transelec en S/E Parque Eólico Tal Tal, Cierre de puente en la estructura N°37 de la Línea 220kV Paposo – Cachiyuyal. Para los trabajos programados, es necesario abrir el interruptor 52F10 que alimenta a Minera Guanaco, previo cambio de alimentación de consumos prioritarios a Grupo Electrógeno. | SD - 2019047948 | NO | 22 | 8 | 2019 | 19 | 38 | 0 | 2028 | 2019-08-22 19:38
SEN | 17668577 | TA | 1 | Desconexión a solicitud de Enel, por trabajos de Transelec en S/E Parque Eólico Tal Tal, Reponer plato caído de desconectador 89J1-1. Para los trabajos programados, es necesario abrir el interruptor 52F10 que alimenta a Minera Guanaco, previo cambio de alimentación de consumos prioritarios a Grupo Electrógeno. | SD - 2019047946 | NO | 19 | 8 | 2019 | 8 | 14 | 0 | 2028 | 2019-08-19 08:14
SEN | 17668906 | STx | 2 | Descarga originada por ave en estructura N°71 de línea 110 kV El Ovalle – El Peñón, que provoca la operación de protecciones en los paños H2 y H3 de S/E Ovalle. | ID TRAMO:233 EL PENON - OVALLE 110KV C1 ID TRAMO:268 EL PENON - OVALLE 110KV C2 | NO | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 421,431,357,432 | 2019-08-31 11:17
SEN | 17668516 | TA | 2 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Tchitack, por operación de su protección diferencial ante una falla en un transformador asociado al alimentador E1 de S/E Tchitack. | ID TRAMO:3192 ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 | NO | 20 | 8 | 2019 | 13 | 6 | 0 | 2097 | 2019-08-20 13:06
SEN | 17668563 | STx | 1 | "Desconexión TF T1 66/23 kV, por faenas de mantenimiento preventivo básico a sistema de control asociado a equipos de patio, sala de comandos y paños de 66 y 23 kV respectivamente. Y pruebas de control a sistema de la subestación. Se verán afectados los consumos del alimentador 52E1 Renaico con 1335 clientes y 0.4 MW; 52E2 Nacimiento con 10749 clientes y 5.2 MW; y 52E3 Mulchén con 2132 clientes y 0.6 MW." | SD - 2019053673 | NO | 18 | 8 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 843,843 | 2019-08-18 09:08
SEN | 17668569 | STx | 2 | Desconexión manual de emergencia afectando a los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún. Relacionado con IF 2019002567. A las 02:59 hrs Recuperados los consumos de SS/EE Lautaro y Pillanlelbún desde S/E Los Peumos quedando seccionado el tramo 66 KV Temuco - Pillanlelbún. | SD - 2019058168 | NO | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 408,441,408 | 2019-08-18 01:33
SEN | 17668530 | O | 2 | Choque a Línea de Media Tensión causado por vehículo, el cual causa falla en redes de MT asociada a Cto. Vaquería de SE San Javier. | ID TRANSFORMADOR: 774 SAN JAVIER 66/23KV 5MVA | NO | 27 | 8 | 2019 | 3 | 41 | 0 | 660,660,660,660 | 2019-08-27 03:41
SEN | 17671533 | TD | Forzado | Reparar línea tierra cortada entre postes 71-72 línea 23 KV a CS. | ID INTERRUPTOR: 10344 IM S/E TAP OFF LA CRUZ JT1 ID INTERRUPTOR: 10348 IM S/E TAP OFF LA CRUZ JT2 | No | 26 | 9 | 2019 | 8 | 17 | 0 | 1965 | 2019-09-26 08:17
SEN | 17671535 | TD | Forzado | Reparación de punto caliente en conexión de alta Transformador 66/23 KV en S/E LLamara. | ID TRANSFORMADOR: 1572 LLAMARA 66/23 KV | No | 16 | 9 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 1895 | 2019-09-16 11:41
SEN | 17671527 | TZ | Forzado | Desconexión de S/E El Melón asociada a intervención en la Línea La Calera- El Melón para reparar conductores con hebras cortadas. Asociada a solicitud 2019067931. | ID TRAMO: 824 SECCION 1 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 825 SECCION 2 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 826 SECCION 3 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 827 SECCION 4 DE 4 44KV C1 | No | 26 | 9 | 2019 | 0 | 52 | 0 | 781 | 2019-09-26 00:52
SEN | 17671366 | TD | Forzado | A las 17:31 horas del 04 de septiembre de 2019 se produce la apertura intempestiva del interruptor 52JT1 de S/E Maipo, asociado al transformador 220/110 kV de S/E Maipo, por orden de apertura manual del operador de dicha S/E. | ID INTERRUPTOR: 11084 IM S/E MAIPO JT1 | No | 4 | 9 | 2019 | 17 | 31 | 0 | 461, 891 | 2019-09-04 17:31
SEN | 17671364 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL1 de S/E Spence asociado a la línea 220 kV Spence - SGO, por operación errónea de su protección diferencial de línea ante inexistencia de falla, debido a anomalía en el canal de comunicación. | ID INTERRUPTOR: 10273 IM S/E SPENCE JL1 | No | 2 | 9 | 2019 | 2 | 29 | 0 | 1935 | 2019-09-02 02:29
SEN | 17671388 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la línea 66 kV Tap Off Palestina ? El Peñón fue a causa de corte del conductor de la fase ?B? en la estructura N°234, en el extremo del amortiguador, presumiblemente por vibraciones provocadas por el viento. | ID TRAMO: 2147 TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | No | 6 | 9 | 2019 | 18 | 28 | 0 | 1866 | 2019-09-06 18:28
SEN | 17671427 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas por una falla atribuida a contacto de una rama de árbol con los conductores de la línea, entre las estructuras N°53 y N°54, durante trabajo de tala de árboles. | ID TRAMO: 1581 ESTRUCTURA 17 - COCHARCAS 66KV C1 ID TRAMO: 1580 MONTERRICO - ESTRUCTURA 17 66KV C1 | No | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 471, 936, 826, 638, 654 | 2019-09-11 14:09
SEN | 17671421 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de las líneas 44 kV Las Vegas ? FFCC Los Andes C1 y C2 fue a causa corte de conductor en los vanos comprendidos por las estructuras N°98 y N°100 del primer circuito, y descargas en los aisladores ubicados entre las estructuras N°99 | ID TRAMO: 843 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 ID TRAMO: 1047 CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 ID TRAMO: 844 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 ID TRAMO: 1048 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 ID TRAMO: 845 PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 ID TRAMO: 1049 PANQUEHUE - TAP | No | 11 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 789, 789, 778, 778, 786 | 2019-09-11
SEN | 17671433 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica trifásica ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, provocada por caída de árbol sobre dicha línea entre sus estructuras N°174 y N°175, ubicadas a 32.7 km de S/E Los Peumos aproximadamente, la que se produce por tala de árbole | ID TRAMO: 1816 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1 ID TRAMO: 1815 LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 | No | 11 | 9 | 2019 | 22 | 22 | 0 | 364, 364, 364, 364 | 2019-09-11 22:22
SEN | 17671369 | TD | Forzado | A las 01:46 horas del 05 de septiembre de 2019 se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maipo, asociado a la línea 110 kV Maipo - CMPC Puente Alto, por operación de sus protecciones, debido a una falla en la celda MT correspondiente al interrupt | ID TRAMO: 45 MAIPO - PIRQUE 110KV C1 ID TRAMO: 46 PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | No | 5 | 9 | 2019 | 1 | 46 | 0 | 891, 891, 891, 461, 461 | 2019-09-05 01:46
SEN | 17671390 | TZ | Forzado | Apertura automática de interruptores 52B6 de S/E Talca y 52B1 de S/E San Ignacio, asociados a línea 66 kV Talca - San Clemente - San Ignacio, por operación de protecciones debido a la presencia de falla monofásica en la fase B del conductor a tierra, sin | ID TRAMO: 154 SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 ID TRAMO: 155 TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | No | 7 | 9 | 2019 | 13 | 14 | 0 | 659 | 2019-09-07 13:14
SEN | 17671392 | TD | Forzado | Se produjo una falla por corte de conductor de un chicote ubicado entre el interruptor 52JT2 y el lado 220 kV del transformador 220/13.8 kV N°2 de S/E Escondida, provocando la desconexión de la barra N°1 220 kV S/E Escondida y de la barra 220 kV de S/E Za | ID BARRA: 2092 BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 ID BARRA: 2384 BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | No | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 1869, 1869, 1869, 1905, 1940, 1907, 1870, 1989 | 2019-09-07 15:01
SEN | 17671401 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca durante presencia de vientos blancos y condiciones climáticas adversas en la zona. | ID TRAMO: 1974 COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | No | 8 | 9 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 1923 | 2019-09-08 13:53
SEN | 17671403 | O | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N° 4 de 12 kV de S/E San Bernardo , debido a globo metálico que provocó descarga a tierra en aislador del desconectador del lado barra N°4 de la interconexión entre la mencionada barra y la barra auxiliar. | ID BARRA: BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | No | 8 | 9 | 2019 | 16 | 47 | 0 | 717 | 2019-09-08 16:47
SEN | 17671405 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - Tap off Tamarugal - Tamarugal y de la línea 66 kV Tap off Tamarugal - La Huayca II por operación de protecciones, debido a cortocircuito bifásico ocasionado por caída de árbol sobre los co | ID TRAMO: 2140 POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO: 2141 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO: 2149 TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | No | 9 | 9 | 2019 | 7 | 32 | 0 | 1939, 1939 | 2019-09-09 07:32
SEN | 17671413 | O | Forzado | Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E La Manga por operación de sus protecciones, debido a una falla en las redes de MT que afectó de manera secuencial a los alimentadores El Prado y Corneche de dicha S/E. | ID INTERRUPTOR: 7785 IM S/E LA MANGA CT | No | 9 | 9 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 640, 640, 640, 640 | 2019-09-09 16:24
SEN | 17671418 | TZ | Forzado | La falla en la línea 66 kV Los Lagos - La Unión ocurrió por el acortamiento de distancia entre un camión grúa con los conductores de la mencionada línea, provocando una falla bifásica aislada y la consiguiente operación de las protecciones de los extremos | ID TRAMO: 238 LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 ID TRAMO: 239 PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 ID TRAMO: 240 PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | No | 10 | 9 | 2019 | 17 | 30 | 0 | 519, 854 | 2019-09-10 17:30
SEN | 17671529 | TZ | Forzado | Reparación de punto caliente en seccionador Fase 1 del Transformador Nº1 de S/E Tres Esquinas. | ID TRANSFORMADOR: 839 TRES ESQUINAS T2 66/13.8KV 6-8 MVA | No | 12 | 9 | 2019 | 6 | 1 | 0 | 825 | 2019-09-12 06:01
SEN | 17671537 | TZ | Forzado | Desconexión de curso forzoso del tramo de LT 66 kV El Maitén-El Monte, debido a posible puente abierto o corte de conductor, detectado en reconexión automática con éxito ocurrida a las 05:48 hrs. asociado a IF N° 2019002686. 06:53 hrs se recupera la S/E E | ID TRAMO: 594 TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID TRAMO: 593 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | No | 4 | 9 | 2019 | 6 | 21 | 0 | 634, 635 | 2019-09-04 06:21
SEN | 17671540 | TZ | Forzado | "Desconexión de curso forzoso de interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, asociado a LT 66 kV Bajo Melipilla-El Monte, debido a posible puente abierto o corte de conductor, detectado en reconexión automática con éxito ocurrida a las 05:48 hrs. asociado a I | ID TRAMO: 592 BAJO MELIPILLA - TAP EL MAITEN 66KV C1 ID TRAMO: 594 TAP EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 ID TRAMO: 593 EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | No | 4 | 9 | 2019 | 6 | 15 | 0 | 633 | 2019-09-04 06:15
SEN | 17671542 | TZ | Forzado | Se requiere desconectar por curso forzoso, de la LT 110 kV Galleguillos-Caldera, con la apertura del interruptor 52H3 de S/E Galleguillos, para reparación de aislador desprendido en fase lateral en estructura 299 de la línea de 110 kV. | ID TRAMO: 1732 ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1 ID TRAMO: 1731 GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1 ID TRAMO: 589 TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | No | 1 | 9 | 2019 | 4 | 47 | 0 | 617 | 2019-09-01 04:47
SEN | 17671378 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca, por operación de los sistemas de protección en sus tres extremos, ante una falla atribuida a excremento de ave en la estructura N°15 de la línea | ID TRAMO: 1280 ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 ID TRAMO: 1373 ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 ID TRAMO: 1434 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 ID TRAMO: 1435 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 ID TRAMO: 1282 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154K | No | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 496, 409, 370, 460, 383, 489, 423, 425, 417 | 2019-09-05 06:47
SEN | 17671480 | TZ | Forzado | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV Pan de Azúcar - San Joaquín, a causa de la apertura intempestiva del interruptor 52H6 en S/E Pan de Azúcar durante el desarrollo de trabajos programados por la empresa Transelec en la subestación. | ID TRAMO: 266 PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | No | 15 | 9 | 2019 | 0 | 4 | 0 | 406 | 2019-09-15 00:04
SEN | 17671482 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión del transformador N°1, 220/66/23 kV, de S/E Tap off La Cruz, debido a falla mon ofásica en la fase A, causada por contacto de jote en el portal P026, ubicado en el lado de 23 kV de la S/E. | ID TRANSFORMADOR: 325 TAP OFF LA CRUZ 220/66/23 kV Nº1 | No | 16 | 9 | 2019 | 22 | 10 | 0 | 1965 | 2019-09-16 22:10
SEN | 17671484 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de conductor de la línea 44 kV Cemento Melón - El Navío sobre la línea 44 kV La Calera - El Melón | ID TRAMO: 824 SECCION 1 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 825 SECCION 2 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 826 SECCION 3 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 827 SECCION 4 DE 4 44KV C1 | No | 18 | 9 | 2019 | 0 | 40 | 0 | 803, 781 | 2019-09-18 00:40
SEN | 17671488 | TD | Forzado | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte, asociado a la línea 66 kV Pozo Almonte ? Tamarugal, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C en la línea 66 kV Tap Off Tamarugal ? La | ID TRAMO: 2140 POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO: 2141 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO: 2149 TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | No | 19 | 9 | 2019 | 3 | 39 | 0 | 1939 | 2019-09-19 03:39
SEN | 17671492 | TD | Forzado | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte, asociado a la línea 66 kV Pozo Almonte ? Tamarugal, por operación de sus protecciones, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C en la línea 66 kV Tap Off Tamarugal ? La | ID TRAMO: 2140 POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO: 2141 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1 ID TRAMO: 2149 TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | No | 19 | 9 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 1939 | 2019-09-19 16:22
SEN | 17671494 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal por presunta operación de protecciones se debió a descarga eléctrica en los bushings del lado fuente del interruptor 52CT1 de S/E Taltal , a causa de acortamiento de distancia eléctrica provocad | ID TRAMO: 724 TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | No | 19 | 9 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 836 | 2019-09-19 20:44
SEN | 17671496 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV La Calera - El Melón por operación de protecciones, debido a cortocircuito trifásico ocasionado por caída de conductor de la línea 44 kV Cemento Melón - El Navío sobre la línea 44 kV La Calera - El Melón | ID TRAMO: 824 SECCION 1 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 825 SECCION 2 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 826 SECCION 3 DE 4 44KV C1 ID TRAMO: 827 SECCION 4 DE 4 44KV C1 | No | 20 | 9 | 2019 | 22 | 38 | 0 | 803, 781 | 2019-09-20 22:38
SEN | 17671499 | TD | Forzado | Se produjo en S/E Minsal la desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV y de la barra 23 kV N°2, por operación de sus sistemas de protección ante falla en la red MT de la subestación. | ID TRANSFORMADOR: 1582 MINSAL 110/23 KV Nº1 ID BARRA: 2192 BA S/E MINSAL 23KV - BP2 | No | 22 | 9 | 2019 | 12 | 26 | 0 | 1903, 1903 | 2019-09-22 12:26
SEN | 17671502 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase C) ocurrida en la línea 44 kV Catemu - Los Ángeles, provocada por contacto de un pájaro entre el conector que une el conductor en el puente de la fase media y la cruceta metálica de la estructura Nº137, ubicada a 11.7 kil | ID TRAMO: 868 CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | No | 24 | 9 | 2019 | 11 | 22 | 0 | 786 | 2019-09-24 11:22
SEN | 17671504 | O | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 23 kV de S/E Chacabuco, por operación de protecciones ante falla en instalaciones de distribución. | ID BARRA: 709 BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | No | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 683, 683 | 2019-09-24 17:44
SEN | 17671507 | TD | Forzado | La apertura automática por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Itahue se produjo por corte de con ductor en el circuito asociado al mencionado paño, a saber, 66 kV Itahue - Itahue (EFE). | ID INTERRUPTOR: 2292 IM S/E ITAHUE B1 | No | 27 | 9 | 2019 | 16 | 40 | 0 | 931 | 2019-09-27 16:40
SEN | 17671509 | TD | Forzado | La desconexión forzada del transformador N°1 66/6.6 kV de S/E El Peñón fue a causa de recalentamiento de la barra flexible de la fase 2, que acopla el bushing del lado 6.6 kV de dicho transformador con el interruptor 52CT, provocado por falta de apriete e | ID TRANSFORMADOR: 1528 EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) 66/6.6 KV 20MVA | No | 28 | 9 | 2019 | 22 | 15 | 0 | 1866 | 2019-09-28 22:15
SEN | 17671511 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Chillán, por operación de protecciones ante falla atribuida a caída de árbol sobre la línea, entre las estructuras N°146 y N°147. | ID TRAMO: 1210 CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 ID TRAMO: 1213 ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 ID TRAMO: 1214 ESTRUCTURA 157 - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 ID TRAMO: 1211 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 ID TRAMO: 1212 ESTRUCTURA 47 - TAP SAN | No | 30 | 9 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 825, 827, 937 | 2019-09-30 16:34
SEN | 17671520 | TZ | Forzado | Explosión del pararrayos de la fase A del paño C4 (alimentador Linos) de S/E Mahns, cuyas partículas proyectadas rompen la losa en la parte superior y la aislación de la fase A del desconectador 89C4-1 (lado barra 15 kV), lo que produce la operación de la | ID INTERRUPTOR: 1024 IM S/E MAHNS CT1 | No | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 427, 427, 427, 427 | 2019-09-30 18:00
SEN | 17671525 | O | Forzado | Desconexión de circuito 52CT de S/E Maule por línea de MT cortada, consumos afectados 2,9 MW. | ID INTERRUPTOR: 1118 IM S/E MAULE CT3 | No | 30 | 9 | 2019 | 11 | 10 | 0 | 444 | 2019-09-30 11:10
SEN | 17671544 | TZ | Programado | Trabajos relacionados con la desconexion por mantenimiento preventivo linea de transmsision LT 2x44 kV Las Vegas Chagres. | ID TRAMO: 844 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 ID TRAMO: 1048 LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | No | 8 | 9 | 2019 | 7 | 0 | 0 | 778, 786 | 2019-09-08 07:00
SEN | 17671548 | TZ | Programado | APERTURA DE PUENTES en estructuras #210 y #266.4, para Mantenimiento Preventivo Mayor. ?Medidas de mitigación para reducir las horas de afectación a los clientes. -Para efectuar el mantenimiento de la línea se abren puentes para disminuir las horas de dis | ID TRAMO: 1844 ARICA - EST. 52 110KV C1 ID TRAMO: 2933 EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 3085 EST. 236 - EST. 269 110KV C1 ID TRAMO: 3086 EST. 269 - CUYA 110KV C1 ID TRAMO: 3087 EST. 279 - EST. 339 110KV C1 ID TRAMO: 3088 EST. 339 . TAP CHIZA 1 | No | 3 | 9 | 2019 | 9 | 4 | 0 | 1947, 1951, 1948, 1949, 1983, 1982, 1969 | 2019-09-03 09:04
SEN | 17675027 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a tubo de PVC, acercado por terceros, que hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N°38 y N°39. | ID TRAMO:614 VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | No | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 833, 833, 833, 832, 832, 832, 832 | 2019-10-03 10:35
SEN | 17675028 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Loncoche - Pullinque por operación de sus protecciones, debido a sendos cortocircuitos monofásicos ocasionados por pérdida de aislación ante frente de mal tiempo en la zona, presumiblemente posterior | ID TRAMO:426 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 ID TRAMO:427 LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | No | 3 | 10 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 474, 517 | 2019-10-03 19:19
SEN | 17675029 | TZ | Forzado | Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte y 52HT1 de S/E Arica, asociados a la línea 110 kV Arica Pozo Almonte, debido a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B producto de la caída de un cable de fibra óptica entre las est | ID TRAMO:1844 ARICA - EST. 52 110KV C1 ID TRAMO:2933 EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO:3085 EST. 236 - EST. 269 110KV C1 ID TRAMO:3086 EST. 269 - CUYA 110KV C1 ID TRAMO:3087 EST. 279 - EST. 339 110KV C1 ID TRAMO:3088 EST. 339 . TAP CHIZA 110KV C1 ID | No | 8 | 10 | 2019 | 7 | 41 | 0 | 1949, 1827, 1982, 1951 | 2019-10-08 07:41
SEN | 17675030 | TZ | Forzado | La falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno ocurrió por intento de robo de los conductores de las fases laterales en el vano comprendido entre las estructuras 88-89 de la mencionada línea. | ID TRAMO:283 SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 ID TRAMO:1071 CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 ID TRAMO: 284 TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | No | 9 | 10 | 2019 | 2 | 24 | 0 | 388, 822 | 2019-10-09 02:24
SEN | 17675031 | TN | Forzado | La desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Crucero fue a causa de descarga a tierra en la fase ?C? provocada por acortamiento de distancia entre la cesta aislada y baranda aterrizada de camión hidroelevador, durante la ejecución de trabajos de m | ID BARRA:2061 BA S/E CRUCERO 220KV-BP1 | No | 9 | 10 | 2019 | 10 | 46 | 0 | 1823, 1862 | 2019-10-09 10:46
SEN | 17675032 | TN | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JR de S/E Lagunas, mientras se encontraba reemplazando la posición del paño J7 asociado a la línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte, por operación de la función End-Fault del paño J7 ante la pérdida de la s | ID INTERRUPTOR:9973 IM S/E LAGUNAS JR | No | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 1888, 1949, 1827, 1969, 1948, 1982, 1841, 1919, 1939, 1951 | 2019-10-11 15:13
SEN | 17675033 | TD | Forzado | La apertura del interruptor 52JR (52J4 transferido) de S/E Encuentro de la línea 220 kV Encuentro - El Tesoro se produce por la errónea emisión de orden de apertura desde el CNOT de Transelec mediante sistema de telecontrol. | ID TRAMO:2999 ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 | No | 11 | 10 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 1867 | 2019-10-11 16:23
SEN | 17675034 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°3, 110/66 kV, de S/E Arica, por operación de la protección de sobretensión de la barra de 66 kV de la mencionada subestación, en momentos en que los consumos de la zona comprendida entre las SS/EE Cen | ID TRANSFORMADOR:267 Arica 110/66/13.8 kV | No | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 1888, 1982, 1841, 1939, 1951, 1919, 1949, 1969, 1948 | 2019-10-11 16:26
SEN | 17675035 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.8 kV de S/E Pacífico por operación de protecciones, debido a causas desconocidas. | ID BARRA:2229 BA S/E PACÍFICO 13.8KV | No | 13 | 10 | 2019 | 10 | 31 | 0 | 1915, 1915, 1915 | 2019-10-13 10:31
SEN | 17675036 | TZ | Forzado | Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, por operación de sus protecciones, asociado a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, producto de la caída de un árbol entre estructuras N°463 y N°464, ubicada a 30,2 km desde S/E Villarrica. | ID TRAMO:442 VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | No | 14 | 10 | 2019 | 4 | 55 | 0 | 486, 486, 486 | 2019-10-14 04:55
SEN | 17675037 | TZ | Forzado | La falla en la línea 66 kV Loncoche - Villarrica N°2 se debió a la caída de un árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad de la mencionada línea, sobre los conductores entre las estructuras N°94 y N°95. Lo anterior con ocasión de fuerte temporal de vi | ID TRAMO:710 ESTRUCTURA 370 - TEMUCO 66KV L2 C2 ID TRAMO:529 LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 ID TRAMO:530 LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 ID TRAMO:531 PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 370 66KV L2 C2 ID TRAMO:532 PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | No | 15 | 10 | 2019 | 8 | 53 | 0 | 443 | 2019-10-15 08:53
SEN | 17675038 | TZ | Forzado | La desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Pitrufquén fue presumiblemente a causa del contacto de algún objeto llevado por el viento hacia los conductores asociados al paño BT2 de dicho transformador, durante la presencia de temporal de | ID TRANSFORMADOR:221 PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | No | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 442, 442, 442 | 2019-10-14 11:03
SEN | 17675039 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui, asociado a la línea 66 kV Punitaqui El Sauce , por operación de protecciones ante falla provocada por rotura de cruceta en la estructura N°87 de la línea. | ID TRAMO:168 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | No | 14 | 10 | 2019 | 13 | 47 | 0 | 357 | 2019-10-14 13:47
SEN | 17675040 | TD | Forzado | Descarga eléctrica detectada en la línea 110 kV Muelle - Guayaques, la cual según lo informado por Minera Centinela se habría originado por un ave (jote) electrocutada, sin mayores detalles al respecto. | ID TRAMO:2872 MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 ID TRAMO:2875 TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 ID TRAMO:2874 TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 ID TRAMO:2873 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA ? GUAYAQUES 110KV C1 | No | 15 | 10 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 1978, 1967, 1879 | 2019-10-15 20:15
SEN | 17675041 | O | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Ovalle, por operación de protecciones, presumiblemente ante falla en instalaciones de distribución. | ID INTERRUPTOR:1148 IM S/E OVALLE ET1 | No | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 421, 421, 421 | 2019-10-16 09:47
SEN | 17675042 | O | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del interruptor 52ET1 de S/E Uribe por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico en alimentador MT de la misma subestación, por causa desconocida. | ID INTERRUPTOR:10381 IM S/E URIBE ET1 | No | 16 | 10 | 2019 | 10 | 21 | 0 | 1987, 1987, 1987 | 2019-10-16 10:21
SEN | 17675043 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral ? San Carlos, debido al robo de conductor entre las estructuras 145 y 147 de su trazado, correspondiente al tramo San Carlos ? Ñiquén, a una distancia d | ID TRAMO:324 TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | No | 16 | 10 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 853, 935, 658 | 2019-10-16 21:06
SEN | 17675044 | TZ | Forzado | La falla en la línea 110 kV Tap Off Alto Melipilla - Bollenar se produjo a causa del contacto de una corteza de eucaliptus arrastrada por el viento hacia los conductores, ubicados entre las estructuras N°64 y N°65 de su trazado. | ID TRAMO:510 TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | No | 19 | 10 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 629 | 2019-10-19 06:06
SEN | 17675045 | O | Forzado | Se produce la desconexión del transformador 220/66 kV N°22 en S/E Melipulli ante una falla ocurrida en la red de distribución del alimentador 23 kV Llanquihue de S/E Puerto Varas. | ID TRANSFORMADOR:175 MELIPULLI 230/115/69kV 60MVA 22 | No | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 520, 520, 520, 529 | 2019-10-20 18:56
SEN | 17675046 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la línea 110 kV Quínquimo ? Cabildo fue a causa de cable lanzado por acto vandálico sobre el conductor de la fase ?C? que provocó una descarga a tierra, entre las estructuras N°61 y N°62 de su trazado, a una distancia de 14.4 km | ID TRAMO: 223 QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | No | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 382, 382, 382, 382, 382, 382, 382 | 2019-10-21 00:32
SEN | 17675047 | O | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones ante una falla provocada por humo de barricadas e incendio de una bodega, en las inmediaciones de la línea, entre las estructuras N°115 y N°116. | ID TRAMO:258 PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | No | 22 | 10 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 417, 417, 417, 417 | 2019-10-22 21:34
SEN | 17675048 | TZ | Forzado | Reparación de conexión suelta del alambrado control asociada al TT.CC del interruptor 52CT1 de S/E La Manga. | ID TC: 10290 TC S/E LA MANGA CT | No | 6 | 10 | 2019 | 6 | 15 | 0 | 640 | 2019-10-06 06:15
SEN | 17675049 | TD | Forzado | Pruebas efectivas de disparo sobre 52HT1 y 52ET1. Por cambio de protección, para levantamiento de IL N° 2019001203. | ID INTERRUPTOR: 10335 IM S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 ID INTERRUPTOR: 10337 IM S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 | No | 29 | 10 | 2019 | 12 | 56 | 0 | 1956 | 2019-10-29 12:56
SEN | 17675050 | TD | Forzado | Reparación puntos calientes en fases 1 y 2 en los bushings del lado 110 kV de ATR3 de SE Chacaya. | ID TRANSFORMADOR: 280 CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3 | No | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 1906, 1978, 1967, 1879, 1952, 1953, 1954, 1877 | 2019-10-19 14:11
SEN | 17675051 | TZ | Forzado | Revisión de empaquetaduras del transformador por posibles filtraciones, mantenimiento general de los equipos de patio. | ID TRANSFORMADOR: 1224 FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | No | 20 | 10 | 2019 | 8 | 58 | 0 | 307 | 2019-10-20 08:58
SEN | 17675052 | TD | Forzado | Reparación de fuga gas SF6 en interruptor 52J2 Fase 3 S/E CNN y relleno de gas SF6 en interruptor 52J1 Fase 1 de S/E Totoralillo, la no reparación de la fuga de gas SF6 reduce la confiabilidad del sistema eléctrico. | ID INTERRUPTOR: 7861 IM S/E CERRO NEGRO NORTE J2 | No | 29 | 10 | 2019 | 11 | 2 | 0 | 1651, 1652 | 2019-10-29 11:02
SEN | 17675053 | TZ | Forzado | Cierre de puentes en estructuras #266.6 y #345, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | ID TRAMO: 1844 ARICA - EST. 52 110KV C1 ID TRAMO: 2933 EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 3085 EST. 236 - EST. 269 110KV C1 ID TRAMO: 3086 EST. 269 - CUYA 110KV C1 ID TRAMO: 3087 EST. 279 - EST. 339 110KV C1 ID TRAMO: 3088 EST. 339 . TAP CHIZA 1 | No | 24 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 1951, 1949, 1969, 1982, 1948 | 2019-10-24 08:56
SEN | 17675054 | TZ | Forzado | Apertura de puentes en estructuras #266.6 y #345, para Mantenimiento Preventivo Mayor. | ID TRAMO: 1844 ARICA - EST. 52 110KV C1 ID TRAMO: 2933 EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 3085 EST. 236 - EST. 269 110KV C1 ID TRAMO: 3086 EST. 269 - CUYA 110KV C1 ID TRAMO: 3087 EST. 279 - EST. 339 110KV C1 ID TRAMO: 3088 EST. 339 . TAP CHIZA 1 | No | 14 | 10 | 2019 | 8 | 4 | 0 | 1951, 1949, 1969, 1982, 1948 | 2019-10-14 08:04
SEN | 17675055 | TZ | Forzado | Cierre de puentes en estructuras #210 y #266.4, por término de Mantenimiento Preventivo Mayor. | ID TRAMO: 1844 ARICA - EST. 52 110KV C1 ID TRAMO: 2933 EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1 ID TRAMO: 3085 EST. 236 - EST. 269 110KV C1 ID TRAMO: 3086 EST. 269 - CUYA 110KV C1 ID TRAMO: 3087 EST. 279 - EST. 339 110KV C1 ID TRAMO: 3088 EST. 339 . TAP CHIZA 1 | No | 3 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 1951, 1949, 1969, 1982, 1948 | 2019-10-03 08:56
SEN | 17675056 | TD | Forzado | Retiro de objeto el cual puede caer sobre los equipos energizados. | ID TRAMO: 1883 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | No | 16 | 10 | 2019 | 14 | 34 | 0 | 1864 | 2019-10-16 14:34
SEN | 17675057 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, provocada por camioneta que choca poste asociado a su estructura Nº13, ubicada a 1.45 km de S/E Loma Colorada aproximadamente, produciéndose la caída del poste y el corte de | ID TRAMO: 465 ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 ID TRAMO: 1479 ESTRUCTURA 72 - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 ID TRAMO: 467 LOMA COLORADA - ESTRUCTURA 72 66KV C1 ID TRAMO: 469 TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | No | 25 | 10 | 2019 | 9 | 18 | 0 | 463, 424 | 2019-10-25 09:18
SEN | 17675058 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Pargua - Chiloé, con reconexión automática exitosa sólo en el extremo Pargua, presumiblemente debido a arco eléctrico ocasionado por nido de ave entre las estructuras N°37 y N°38, a una distancia de 5.8 | ID TRAMO: 3349 PARGUA - CHILOE 220KV C1 | No | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 503, 528, 1772, 515, 527, 505, 525 | 2019-10-25 21:59
SEN | 17675059 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún - Procart por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por pérdida de aislación en bushing del lado de baja tensión del transformador 220/13.2 kV de S/E Procart. | ID TRANSFORMADOR: 1017 PROCART 220/13.2 30MVA 1 ID TRANSFORMADOR: 1018 PROCART 220/13.2 30MVA 2 ID TRANSFORMADOR: 1019 PROCART 220/13.2 30MVA 3 | No | 27 | 10 | 2019 | 21 | 4 | 0 | 876 | 2019-10-27 21:04
SEN | 17675060 | TZ | Forzado | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, asociado a la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, debido a la caída de un árbol entre las estructuras N°17 y 18 de su trazado, a una distancia de 2,4 km desde S/E | ID TRAMO: 486 SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | No | 28 | 10 | 2019 | 13 | 17 | 0 | 370, 460 | 2019-10-28 13:17
SEN | 17675061 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortes, afectando los consumos de S/E Tuniche. | ID TRAMO: 354 PUENTE ALTA - TUNICHE 66KV C1 ID TRAMO: 355 PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1 | No | 30 | 10 | 2019 | 6 | 33 | 0 | 417 | 2019-10-30 06:33
SEN | 17675062 | TZ | Forzado | Se debe a falla en aislación de contacto auxiliar de relé alivio de presión, 63R, producto de ingreso de humedad. Asociado a transformador 2 66/24kV. | ID TRANSFORMADOR: 748 OSORNO 66/24KV 30MVA 2 | No | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 516, 516, 516, 516, 516 | 2019-10-31 21:35
SEN | 17675063 | TZ | Forzado | Pérdida de suministro en S/E Chañaral, que según se indica en constancia policial N°276/2019 (Ver Anexo N°1), se debe a cortocircuito producto del lanzamiento de un cadena metálica entre el Transformador N°1 23/13,8 kV y el Desconectador 89CT1-1, atribuib | ID TRANSFORMADOR: 1156 CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | No | 28 | 10 | 2019 | 20 | 31 | 0 | 619 | 2019-10-28 20:31
Note on D3: Guillermo Pérez: TIPO DESCONEXIÓN 1: Desconexion Programada 2: Desconexión Forzada
Note on O2391: Información ratificada por el Coordinado

## Consolidado
| 2018-11-01 |  | 2019-11-01 |  |  | RESPUESTA DE COORDINADOS ANTE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO
[6 empty] | PERIODO: 7/2014 -10/2019 | [5 empty] | CLIENTE | [19 empty] | COORDINADOR
SISTEMA | CLAVE | ID PUNTO DE CONTROL | MES | AÑO | ID INTERRUPCIÓN | BARRA | ID BARRA | SUBESTACION | ID SUBESTACIÓN | EMPRESA | ID EMPRESA | POTENCIA INTERRUMPIDA | DEMANDA PREVIA | FUERZA MAYOR | EDAC | FECHA INICIO | FECHA FIN | DIA | MES | AÑO | HORA | MINUTO | SEGUNDO | DIA | MES | AÑO | HORA | MINUTO | SEGUNDO | FMIK CLIENTE | TTIK CLIENTE | FECHA INICIO | FECHA FIN | AÑO CALENDARIO | DIFERENCIA FECHA INICIO | FMIK | TTIK | TIEMPO INTERRUPCION | ENS | ORIGEN INTERRUPCION | PROGRAMADO/FORZADO | FUERZA MAYOR | EDAC | DURACION | CONFIRMA CIERRE DE INFORMACIÓN | MAYOR A 3 MIN | Menor a 100 kW
SIC | 000000010125112 | 1120125 | 7 | 2014 | 1 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2014-07-02 03:16 | 2014-07-03 16:31 | 2 | 7 | 2014 | 3 | 16 | 0 | 3 | 7 | 2014 | 16 | 31 | 0 | 1 | 37.25 | 2014-07-02 03:16 | - | NO |  | 1 | 37.25 | 37.25 | 63.325 | STx | 2 | NO | NO | 37.25 |  | SI | NO
SIC | 000000020087593 | 0930875 | 7 | 2014 | 2 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 875 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14930 | 14930 | NO | NO | 2014-07-02 09:05 | 2014-07-02 09:48 | 2 | 7 | 2014 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.71667 | 2014-07-02 09:05 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 10.6998 | O | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000000020087693 | 0930876 | 7 | 2014 | 2 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 876 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-07-02 09:05 | 2014-07-02 09:48 | 2 | 7 | 2014 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2014-07-02 09:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000000020087793 | 0930877 | 7 | 2014 | 2 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 877 | S/E PUDAHUEL | 712 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-07-02 09:05 | 2014-07-02 09:48 | 2 | 7 | 2014 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2014-07-02 09:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000100071142217 | 2171142 | 7 | 2014 | 10007 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-07-06 07:45 | 2014-07-06 16:30 | 6 | 7 | 2014 | 7 | 45 | 0 | 6 | 7 | 2014 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2014-07-06 07:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 8.75 |  | SI
SIC | 000000031287116 | 1161287 | 7 | 2014 | 3 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2014-07-06 09:00 | 2014-07-06 14:25 | 6 | 7 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2014 | 14 | 25 | 0 | 1 | 5.4167 | 2014-07-06 08:47 | - | NO | 0.21667 | 1 | 5.6333 | 5.6333 | 10.14 | STx | 1 | NO | NO | 5.6333 |  | SI | NO
SIC | 000000040322166 | 1660322 | 7 | 2014 | 4 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 5000 | 5000 |  | NO | 2014-07-08 18:20 | 2014-07-11 11:10 | 8 | 7 | 2014 | 18 | 20 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64.8333 | 2014-07-08 18:20 | - | NO |  | 1 | 64.8333 | 64.8333 | 324.1667 | TA | 2 | NO | NO | 64.8333 |  | SI | NO
SIC | 000000040036996 | 0960369 | 7 | 2014 | 4 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-08 18:20 | 2014-07-11 11:10 | 8 | 7 | 2014 | 18 | 20 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2014-07-08 18:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 64.8333 |  | SI
SIC | 000000040022896 | 0960228 | 7 | 2014 | 4 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-08 18:20 | 2014-07-11 11:10 | 8 | 7 | 2014 | 18 | 20 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2014-07-08 18:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 64.8333 |  | SI
SIC | 000000051076112 | 1121076 | 7 | 2014 | 5 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 |  | NO | 2014-07-10 07:06 | 2014-07-10 08:21 | 10 | 7 | 2014 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2014 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1.25 | 2014-07-10 07:05 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 7.7267 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000000060584247 | 2470584 | 7 | 2014 | 6 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2700 |  | NO | 2014-07-10 19:39 | 2014-07-10 20:33 | 10 | 7 | 2014 | 19 | 39 | 0 | 10 | 7 | 2014 | 20 | 33 | 0 | 0.96296 | 0.86667 | 2014-07-10 19:39 | - | NO |  | 0.96296 | 0.86667 | 0.9 | 2.34 | O | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000000060584247 | 2470584 | 7 | 2014 | 6 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 2700 |  | NO | 2014-07-10 19:39 | 2014-07-10 20:39 | 10 | 7 | 2014 | 19 | 39 | 0 | 10 | 7 | 2014 | 20 | 39 | 0 | 0.037037 | 0.037037 | 2014-07-10 19:39 | - | NO |  | 0.037037 | 0.037037 | 1 | 0.1 | O | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000000070053796 | 0960537 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 2800 | 3600 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-12 00:57 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2014 | 0 | 57 | 0 | 0.77778 | 5.4056 | 2014-07-11 18:00 | - | NO |  | 0.77778 | 5.4056 | 6.95 | 19.46 | STx | 2 | NO | NO | 6.95 |  | SI | NO
SIC | 000000070053796 | 0960537 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 800 | 3600 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-12 01:45 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 0.22222 | 1.7222 | 2014-07-11 18:00 | - | NO |  | 0.22222 | 1.7222 | 7.75 | 6.2 | STx | 2 | NO | NO | 7.75 |  | SI | NO
SIC | 000000070054596 | 0960545 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 800 | 800 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-12 00:55 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2014 | 0 | 55 | 0 | 1 | 6.9167 | 2014-07-11 18:00 | - | NO |  | 1 | 6.9167 | 6.9167 | 5.5333 | STx | 2 | NO | NO | 6.9167 |  | SI | NO
SIC | 000000070054796 | 0960547 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 3600 | 8500 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 18:47 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 0.42353 | 0.33176 | 2014-07-11 18:00 | - | NO |  | 0.42353 | 0.33176 | 0.78333 | 2.82 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000000070054796 | 0960547 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 4400 | 8000 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 18:47 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 0.55 | 0.43083 | 2014-07-11 18:00 | - | NO |  | 0.55 | 0.43083 | 0.78333 | 3.4467 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000000070054996 | 0960549 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 16250 | 16250 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 18:47 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 1 | 0.78333 | 2014-07-11 18:00 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 12.7292 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000000070055096 | 0960550 | 7 | 2014 | 7 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-11 18:00 | 2014-07-11 18:47 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2014 | 18 | 47 | 0 |  |  | 2014-07-11 18:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000000080019296 | 0960192 | 7 | 2014 | 8 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 1760 | 1760 |  | NO | 2014-07-13 03:36 | 2014-07-13 04:47 | 13 | 7 | 2014 | 3 | 36 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 4 | 47 | 0 | 1 | 1.1833 | 2014-07-13 03:36 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 2.0827 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000000080029296 | 0960292 | 7 | 2014 | 8 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 1640 | 1640 |  | NO | 2014-07-13 03:36 | 2014-07-13 04:47 | 13 | 7 | 2014 | 3 | 36 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 4 | 47 | 0 | 1 | 1.1833 | 2014-07-13 03:36 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.9407 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000000090322166 | 1660322 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 700 | 3300 |  | SI | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 43 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 0.21212 | 0.024747 | 2014-07-13 09:44 | - | NO | 0.016667 | 0.21212 | 0.021212 | 0.1 | 0.07 | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000090036996 | 0960369 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090022896 | 0960228 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090120247 | 2470120 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2180 | 9900 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.2202 | 0.00367 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.2202 | 0.00367 | 0.016667 | 0.036333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000092457247 | 2472457 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090032496 | 0960324 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 510 | 3800 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.13421 | 0.0022368 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.13421 | 0.0022368 | 0.016667 | 0.0085 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090142247 | 2470142 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 8800 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.20455 | 0.0068182 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.20455 | 0.0068182 | 0.033333 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090333247 | 2470333 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000090144247 | 2470144 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1460 | 8780 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:49 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 49 | 0 | 0.16629 | 0.013857 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.16629 | 0.013857 | 0.083333 | 0.12167 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000000090334247 | 2470334 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:49 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 49 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000000090015996 | 0960159 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 510 | 2700 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.18889 | 0.0031481 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.18889 | 0.0031481 | 0.016667 | 0.0085 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090630247 | 2470630 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000090274247 | 2470274 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000092459247 | 2472459 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1910 | 11860 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.16105 | 0.0053682 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.16105 | 0.0053682 | 0.033333 | 0.063667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090275247 | 2470275 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 890 | 7100 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.12535 | 0.0041784 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.12535 | 0.0041784 | 0.033333 | 0.029667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090374247 | 2470374 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000090183247 | 2470183 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1420 | 1900 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 21 | 0 | 0.74737 | 0.46088 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.74737 | 0.46088 | 0.61667 | 0.87567 | G | 2 | NO | SI | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000000090352247 | 2470352 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 |  | SI
SIC | 000000090189247 | 2470189 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 470 | 6400 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.073438 | 0.0024479 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.073438 | 0.0024479 | 0.033333 | 0.015667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090289247 | 2470289 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 360 | 4980 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.072289 | 0.0024096 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.072289 | 0.0024096 | 0.033333 | 0.012 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090019096 | 0960190 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 2670 | 11150 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.23946 | 0.003991 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.23946 | 0.003991 | 0.016667 | 0.0445 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090019096 | 0960190 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 900 | 11150 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.080717 | 0.0013453 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.080717 | 0.0013453 | 0.016667 | 0.015 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090193247 | 2470193 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2890 | 9500 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.30421 | 0.01014 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.30421 | 0.01014 | 0.033333 | 0.096333 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090447116 | 1160447 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.016667 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0083333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000091625163 | 1631625 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:05 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000091625219 | 2191625 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:05 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000090048396 | 0960483 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:05 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000090048136 | 1060483 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:05 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000090048138 | 1080483 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:05 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000090523143 | 1430523 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 4900 | 36490 |  | SI | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 10:00 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 43 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0.13428 | 0.038047 | 2014-07-13 09:44 | - | NO | 0.016667 | 0.13428 | 0.035809 | 0.26667 | 1.3067 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000090522122 | 1220522 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:00 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000090522145 | 1450522 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:00 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000090054796 | 0960547 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 770 | 8760 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.0879 | 0.001465 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.0879 | 0.001465 | 0.016667 | 0.012833 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090586247 | 2470586 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:14 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 14 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.5 |  | SI
SIC | 000000090589247 | 2470589 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1180 | 1180 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:14 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0.5 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.59 | G | 2 | NO | SI | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000000090616247 | 2470616 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1610 | 1610 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:51 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 51 | 0 | 1 | 1.1167 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 1.7978 | G | 2 | NO | SI | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000000090072093 | 0930720 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:48 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI
SIC | 000000090072193 | 0930721 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:48 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI
SIC | 000000090072293 | 0930722 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8330 | 19440 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:48 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 | 0.4285 | 0.028567 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.4285 | 0.028567 | 0.066667 | 0.55533 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000000090072493 | 0930724 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:48 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI
SIC | 000000090074693 | 0930746 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090074793 | 0930747 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11200 | 14100 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.79433 | 0.013239 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.79433 | 0.013239 | 0.016667 | 0.18667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090075093 | 0930750 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090085593 | 0930855 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11200 | 13193 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.84894 | 0.014149 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.84894 | 0.014149 | 0.016667 | 0.18667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090085693 | 0930856 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090089193 | 0930891 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9000 | 14900 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:47 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 47 | 0 | 0.60403 | 0.030201 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.60403 | 0.030201 | 0.05 | 0.45 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000090089093 | 0930890 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:47 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO
SIC | 000000090089393 | 0930893 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:47 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO
SIC | 000000090902247 | 2470902 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3360 | 8850 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.37966 | 0.0063277 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.37966 | 0.0063277 | 0.016667 | 0.056 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090903247 | 2470903 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090904247 | 2470904 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7840 | 21600 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.36296 | 0.0060494 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.36296 | 0.0060494 | 0.016667 | 0.13067 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090905247 | 2470905 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090090293 | 0930902 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090090393 | 0930903 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090090493 | 0930904 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090090593 | 0930905 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090095593 | 0930955 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13000 | 14945 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 0.86986 | 0.014498 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.86986 | 0.014498 | 0.016667 | 0.21667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090095693 | 0930956 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090095793 | 0930957 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090955247 | 2470955 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090956247 | 2470956 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090957247 | 2470957 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090097093 | 0930970 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11200 | 11200 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.016667 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.18667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000090097193 | 0930971 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090097493 | 0930974 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090097693 | 0930976 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090970247 | 2470970 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090971247 | 2470971 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090974247 | 2470974 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090976247 | 2470976 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:45 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000090099494 | 0940994 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090994113 | 1130994 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090099149 | 1090994 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090101794 | 0941017 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000090101894 | 0941018 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000090247094 | 0942470 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000090101896 | 0961018 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 2200 | 7300 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 0.30137 | 0.010046 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.30137 | 0.010046 | 0.033333 | 0.073333 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000090102294 | 0941022 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 1930 | 3610 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 0.53463 | 0.053463 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.53463 | 0.053463 | 0.1 | 0.193 | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000090102394 | 0941023 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090102494 | 0941024 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090102594 | 0941025 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3660 | 9690 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 0.37771 | 0.037771 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.37771 | 0.037771 | 0.1 | 0.366 | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000090102794 | 0941027 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090103794 | 0941037 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000090103894 | 0941038 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1330 | 9070 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 0.14664 | 0.014664 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.14664 | 0.014664 | 0.1 | 0.133 | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000090133094 | 0941330 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:50 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000000091207112 | 1121207 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000000091207112 | 1121207 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000091076112 | 1121076 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:46 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 46 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.026667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000000091090115 | 1151090 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:03 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI
SIC | 000000090513137 | 1370513 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:11 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000091694137 | 1371694 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:11 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000091113224 | 2241113 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:54 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 54 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000000091116216 | 2161116 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 13:12 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 13 | 12 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 3.4667 |  | SI
SIC | 000000091116216 | 2161116 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 2.6333 |  | SI
SIC | 000000091773216 | 2161773 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:55 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.1833 |  | SI
SIC | 000000091202223 | 2231202 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:10 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI
SIC | 000000091202353 | 3531202 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:10 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI
SIC | 000000091153221 | 2211153 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:20 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI
SIC | 000000092475215 | 2152475 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:54 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 54 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000000092476215 | 2152476 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:54 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 54 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000000091121129 | 1291121 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 1542 | 30681 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:47 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 47 | 13 | 0.050259 | 0.0026944 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.050259 | 0.0026944 | 0.053611 | 0.082668 | G | 2 | NO | SI | 0.053611 |  | SI | NO
SIC | 000000091122129 | 1291122 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 09:47 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 47 | 13 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.053611 |  | SI
SIC | 000000091322158 | 1581322 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1850 | 25630 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 11:20 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 11 | 20 | 0 | 0.072181 | 0.11549 | 2014-07-13 09:44 | - | NO |  | 0.072181 | 0.11549 | 1.6 | 2.96 | G | 2 | NO | SI | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 000000091803151 | 1511803 | 7 | 2014 | 9 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:26 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 26 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.7 |  | SI
SIC | 000000091259221 | 2211259 | 7 | 2014 | 9 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  | SI | 2014-07-13 09:44 | 2014-07-13 10:20 | 13 | 7 | 2014 | 9 | 44 | 0 | 13 | 7 | 2014 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2014-07-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI
SIC | 000000100164163 | 1601643 | 7 | 2014 | 10 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 1000 | 1000 |  | NO | 2014-07-13 20:54 | 2014-07-14 05:51 | 13 | 7 | 2014 | 20 | 54 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 5 | 51 | 0 | 1 | 8.95 | 2014-07-13 20:54 | - | NO |  | 1 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | TA | 2 | NO | NO | 8.95 |  | SI | NO
SIC | 000000110053396 | 0960533 | 7 | 2014 | 11 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 1660 | 1660 |  | NO | 2014-07-14 08:53 | 2014-07-14 10:18 | 14 | 7 | 2014 | 8 | 53 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1.4167 | 2014-07-14 08:53 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 2.3517 | O | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000000121823167 | 1671823 | 7 | 2014 | 12 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 14:03 | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2014-07-14 13:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 000000120100494 | 0941004 | 7 | 2014 | 12 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 6040 | 10720 |  | NO | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 14:03 | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 14 | 3 | 0 | 0.56343 | 0.54465 | 2014-07-14 13:05 | - | NO |  | 0.56343 | 0.54465 | 0.96667 | 5.8387 | O | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000000120100394 | 0941003 | 7 | 2014 | 12 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 14:03 | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2014-07-14 13:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 000000121823167 | 1671823 | 7 | 2014 | 12 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 14:26 | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2014-07-14 13:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000000120100494 | 0941004 | 7 | 2014 | 12 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 4680 | 10720 |  | NO | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 14:26 | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 14 | 26 | 0 | 0.43657 | 0.58937 | 2014-07-14 13:05 | - | NO |  | 0.43657 | 0.58937 | 1.35 | 6.318 | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000120100394 | 0941003 | 7 | 2014 | 12 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-14 13:05 | 2014-07-14 14:26 | 14 | 7 | 2014 | 13 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2014 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2014-07-14 13:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000000130276247 | 2470276 | 7 | 2014 | 13 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 2400 |  | NO | 2014-07-16 17:04 | 2014-07-17 09:51 | 16 | 7 | 2014 | 17 | 4 | 0 | 17 | 7 | 2014 | 9 | 51 | 0 | 0.16667 | 2.7972 | 2014-07-16 17:04 | - | NO |  | 0.16667 | 2.7972 | 16.7833 | 6.7133 | STx | 2 | NO | NO | 16.7833 |  | SI | NO
SIC | 000000130276247 | 2470276 | 7 | 2014 | 13 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2400 |  | NO | 2014-07-16 17:04 | 2014-07-16 21:07 | 16 | 7 | 2014 | 17 | 4 | 0 | 16 | 7 | 2014 | 21 | 7 | 0 | 0.83333 | 3.375 | 2014-07-16 17:04 | - | NO |  | 0.83333 | 3.375 | 4.05 | 8.1 | STx | 2 | NO | NO | 4.05 |  | SI | NO
SIC | 000000130187247 | 2470187 | 7 | 2014 | 13 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 7800 |  | NO | 2014-07-16 17:04 | 2014-07-17 09:51 | 16 | 7 | 2014 | 17 | 4 | 0 | 17 | 7 | 2014 | 9 | 51 | 0 | 1 | 16.7833 | 2014-07-16 17:04 | - | NO |  | 1 | 16.7833 | 16.7833 | 130.91 | STx | 2 | NO | NO | 16.7833 |  | SI | NO
SIC | 000000131497247 | 2471497 | 7 | 2014 | 13 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-16 17:04 | 2014-07-17 09:51 | 16 | 7 | 2014 | 17 | 4 | 0 | 17 | 7 | 2014 | 9 | 51 | 0 |  |  | 2014-07-16 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.7833 |  | SI
SIC | 000100051097133 | 1331097 | 7 | 2014 | 10005 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-20 10:03 | 20 | 7 | 2014 | 7 | 23 | 0 | 20 | 7 | 2014 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2014-07-20 07:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI
SIC | 000100051101133 | 1331101 | 7 | 2014 | 10005 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-20 07:46 | 20 | 7 | 2014 | 7 | 23 | 0 | 20 | 7 | 2014 | 7 | 46 | 0 |  |  | 2014-07-20 07:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000000141222247 | 2471222 | 7 | 2014 | 14 | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 1222 | S/E CENTRAL FLORIDA 1 (SCM) | 319 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 03:58 | 21 | 7 | 2014 | 2 | 24 | 0 | 21 | 7 | 2014 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2014-07-21 02:24 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI
SIC | 000000141222247 | 2471222 | 7 | 2014 | 14 | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 1222 | S/E CENTRAL FLORIDA 1 (SCM) | 319 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 4600 |  | NO | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 04:40 | 21 | 7 | 2014 | 2 | 24 | 0 | 21 | 7 | 2014 | 4 | 40 | 0 | 1 | 2.2667 | 2014-07-21 02:24 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 10.4267 | O | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000000140182593 | 0931825 | 7 | 2014 | 14 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3200 | 5100 |  | NO | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 02:49 | 21 | 7 | 2014 | 2 | 24 | 0 | 21 | 7 | 2014 | 2 | 49 | 0 | 0.62745 | 0.26144 | 2014-07-21 02:24 | - | NO |  | 0.62745 | 0.26144 | 0.41667 | 1.3333 | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000000140182593 | 0931825 | 7 | 2014 | 14 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1900 | 5100 |  | NO | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 03:02 | 21 | 7 | 2014 | 2 | 24 | 0 | 21 | 7 | 2014 | 3 | 2 | 0 | 0.37255 | 0.23595 | 2014-07-21 02:24 | - | NO |  | 0.37255 | 0.23595 | 0.63333 | 1.2033 | O | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000150182593 | 0931825 | 7 | 2014 | 15 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3300 | 5100 |  | NO | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-21 14:11 | 21 | 7 | 2014 | 12 | 57 | 0 | 21 | 7 | 2014 | 14 | 11 | 0 | 0.64706 | 0.79804 | 2014-07-21 12:57 | - | NO |  | 0.64706 | 0.79804 | 1.2333 | 4.07 | O | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000000150182593 | 0931825 | 7 | 2014 | 15 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1800 | 5100 |  | NO | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-21 13:39 | 21 | 7 | 2014 | 12 | 57 | 0 | 21 | 7 | 2014 | 13 | 39 | 0 | 0.35294 | 0.24706 | 2014-07-21 12:57 | - | NO |  | 0.35294 | 0.24706 | 0.7 | 1.26 | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000000161484247 | 2471484 | 7 | 2014 | 16 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 |  | NO | 2014-07-23 04:13 | 2014-07-23 05:37 | 23 | 7 | 2014 | 4 | 13 | 0 | 23 | 7 | 2014 | 5 | 37 | 0 | 1 | 1.4 | 2014-07-23 04:13 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 8.4 | TT | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 000000161484112 | 1121484 | 7 | 2014 | 16 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-23 04:13 | 2014-07-23 05:37 | 23 | 7 | 2014 | 4 | 13 | 0 | 23 | 7 | 2014 | 5 | 37 | 0 |  |  | 2014-07-23 04:13 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI
SIC | 000000172400173 | 1732400 | 7 | 2014 | 17 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 2400 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-27 02:01 | 2014-07-27 02:30 | 27 | 7 | 2014 | 2 | 1 | 8 | 27 | 7 | 2014 | 2 | 30 | 24 |  |  | 2014-07-27 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48778 |  | SI
SIC | 000000172401173 | 1732401 | 7 | 2014 | 17 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 2401 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 | 4800 | 8000 |  | NO | 2014-07-27 02:01 | 2014-07-27 02:30 | 27 | 7 | 2014 | 2 | 1 | 8 | 27 | 7 | 2014 | 2 | 30 | 24 | 0.6 | 0.29267 | 2014-07-27 02:01 | - | NO |  | 0.6 | 0.29267 | 0.48778 | 2.3413 | STx | 2 | NO | NO | 0.48778 |  | SI | NO
SIC | 000100061103133 | 1331103 | 7 | 2014 | 10006 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-27 02:28 | 2014-07-27 07:28 | 27 | 7 | 2014 | 2 | 28 | 0 | 27 | 7 | 2014 | 7 | 28 | 0 |  |  | 2014-07-27 02:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5 |  | SI
SIC | 000000180578247 | 2470578 | 7 | 2014 | 18 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 580 | 580 |  | NO | 2014-07-29 02:27 | 2014-07-29 04:12 | 29 | 7 | 2014 | 2 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2014 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.75 | 2014-07-29 02:27 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.015 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 000000180057184 | 1040578 | 7 | 2014 | 18 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-29 02:27 | 2014-07-29 04:12 | 29 | 7 | 2014 | 2 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2014 | 4 | 12 | 0 |  |  | 2014-07-29 02:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000000180613247 | 2470613 | 7 | 2014 | 18 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2610 | 2610 |  | NO | 2014-07-29 02:27 | 2014-07-29 04:12 | 29 | 7 | 2014 | 2 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2014 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.75 | 2014-07-29 02:27 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 4.5675 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 000000180615247 | 2470615 | 7 | 2014 | 18 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-29 02:27 | 2014-07-29 04:12 | 29 | 7 | 2014 | 2 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2014 | 4 | 12 | 0 |  |  | 2014-07-29 02:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000000180105154 | 1041055 | 7 | 2014 | 18 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-07-29 02:27 | 2014-07-29 04:12 | 29 | 7 | 2014 | 2 | 27 | 0 | 29 | 7 | 2014 | 4 | 12 | 0 |  |  | 2014-07-29 02:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000000191076112 | 1121076 | 7 | 2014 | 19 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  | NO | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 13:49 | 31 | 7 | 2014 | 12 | 48 | 0 | 31 | 7 | 2014 | 13 | 49 | 0 | 1 | 1.0167 | 2014-07-31 12:48 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 7.93 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000000202484247 | 2472484 | 8 | 2014 | 20 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 |  | NO | 2014-08-01 01:25 | 2014-08-01 02:17 | 1 | 8 | 2014 | 1 | 25 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.86667 | 2014-08-01 01:25 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.4733 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000000210396116 | 1160396 | 8 | 2014 | 21 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2000 | 8300 |  | NO | 2014-08-01 10:32 | 2014-08-01 11:10 | 1 | 8 | 2014 | 10 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 11 | 10 | 0 | 0.24096 | 0.15261 | 2014-08-01 10:32 | - | NO |  | 0.24096 | 0.15261 | 0.63333 | 1.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000210396116 | 1160396 | 8 | 2014 | 21 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 400 | 8300 |  | NO | 2014-08-01 10:32 | 2014-08-01 11:10 | 1 | 8 | 2014 | 10 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 11 | 10 | 0 | 0.048193 | 0.030522 | 2014-08-01 10:32 | - | NO |  | 0.048193 | 0.030522 | 0.63333 | 0.25333 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000210396116 | 1160396 | 8 | 2014 | 21 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2800 | 8300 |  | NO | 2014-08-01 10:32 | 2014-08-01 11:10 | 1 | 8 | 2014 | 10 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 11 | 10 | 0 | 0.33735 | 0.21365 | 2014-08-01 10:32 | - | NO |  | 0.33735 | 0.21365 | 0.63333 | 1.7733 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000210396116 | 1160396 | 8 | 2014 | 21 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3100 | 8300 |  | NO | 2014-08-01 10:32 | 2014-08-01 11:10 | 1 | 8 | 2014 | 10 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 11 | 10 | 0 | 0.37349 | 0.23655 | 2014-08-01 10:32 | - | NO |  | 0.37349 | 0.23655 | 0.63333 | 1.9633 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000220411116 | 1160411 | 8 | 2014 | 22 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  | NO | 2014-08-01 14:38 | 2014-08-01 15:23 | 1 | 8 | 2014 | 14 | 38 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0.75 | 2014-08-01 14:38 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.525 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000000230411116 | 1160411 | 8 | 2014 | 23 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 700 |  | NO | 2014-08-01 15:40 | 2014-08-01 16:42 | 1 | 8 | 2014 | 15 | 40 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 16 | 42 | 0 | 0.14286 | 0.14762 | 2014-08-01 15:40 | - | NO |  | 0.14286 | 0.14762 | 1.0333 | 0.10333 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000000230411116 | 1160411 | 8 | 2014 | 23 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 700 |  | NO | 2014-08-01 15:40 | 2014-08-01 16:42 | 1 | 8 | 2014 | 15 | 40 | 0 | 1 | 8 | 2014 | 16 | 42 | 0 | 0.85714 | 0.88571 | 2014-08-01 15:40 | - | NO |  | 0.85714 | 0.88571 | 1.0333 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000100081773216 | 2161773 | 8 | 2014 | 10008 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-03 02:19 | 2014-08-03 05:03 | 3 | 8 | 2014 | 2 | 19 | 0 | 3 | 8 | 2014 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-03 02:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI
SIC | 000000241076112 | 1121076 | 8 | 2014 | 24 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  | NO | 2014-08-03 08:00 | 2014-08-03 14:07 | 3 | 8 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2014 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6.1167 | 2014-08-03 07:52 | - | NO | 0.13333 | 1 | 6.25 | 6.25 | 22.5 | STx | 1 | NO | NO | 6.25 |  | SI | NO
SIC | 000000250176106 | 1061760 | 8 | 2014 | 25 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-07 09:36 | 2014-08-07 10:29 | 7 | 8 | 2014 | 9 | 36 | 0 | 7 | 8 | 2014 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2014-08-07 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI
SIC | 000000250176096 | 0961760 | 8 | 2014 | 25 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2400 | 2400 |  | NO | 2014-08-07 09:36 | 2014-08-07 10:29 | 7 | 8 | 2014 | 9 | 36 | 0 | 7 | 8 | 2014 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.88333 | 2014-08-07 09:36 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 2.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000100090094093 | 0930940 | 8 | 2014 | 10009 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-08 11:46 | 2014-08-08 11:52 | 8 | 8 | 2014 | 11 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2014 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2014-08-08 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000100090094193 | 0930941 | 8 | 2014 | 10009 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-08 11:46 | 2014-08-08 11:52 | 8 | 8 | 2014 | 11 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2014 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2014-08-08 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000000260176106 | 1061760 | 8 | 2014 | 26 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-08 18:29 | 2014-08-08 19:23 | 8 | 8 | 2014 | 18 | 29 | 0 | 8 | 8 | 2014 | 19 | 23 | 0 |  |  | 2014-08-08 18:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000000260176096 | 0961760 | 8 | 2014 | 26 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 3200 | 3200 |  | NO | 2014-08-08 18:29 | 2014-08-08 19:23 | 8 | 8 | 2014 | 18 | 29 | 0 | 8 | 8 | 2014 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0.9 | 2014-08-08 18:29 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000100150179097 | 0971790 | 8 | 2014 | 10015 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-09 09:34 | 2014-08-09 17:33 | 9 | 8 | 2014 | 9 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2014 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2014-08-09 09:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.9833 |  | SI
SIC | 000100151790112 | 1121790 | 8 | 2014 | 10015 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-09 09:34 | 2014-08-09 17:33 | 9 | 8 | 2014 | 9 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2014 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2014-08-09 09:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.9833 |  | SI
SIC | 000000270019096 | 0960190 | 8 | 2014 | 27 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 14100 | 14100 |  | NO | 2014-08-11 16:07 | 2014-08-11 16:14 | 11 | 8 | 2014 | 16 | 7 | 0 | 11 | 8 | 2014 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-08-11 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.645 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000000280396116 | 1160396 | 8 | 2014 | 28 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8500 | 8500 |  | NO | 2014-08-15 20:17 | 2014-08-15 21:04 | 15 | 8 | 2014 | 20 | 17 | 0 | 15 | 8 | 2014 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0.78333 | 2014-08-15 20:17 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 6.6583 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000100101259221 | 2211259 | 8 | 2014 | 10010 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-17 23:42 | 2014-08-18 00:03 | 17 | 8 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 18 | 8 | 2014 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-17 23:42 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SING | 000100392092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 10039 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 12930 | 12930 |  | NO | 2014-12-02 08:04 | 2014-12-02 19:08 | 2 | 12 | 2014 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2014 | 19 | 8 | 0 | 1 | 11.0667 | 2014-12-02 08:04 | 2014-12-02 19:08 | NO |  | 1 | 11.0667 | 11.0667 | 143.092 | TA | 1 | NO | NO | 11.0667 | SI | SI | NO
SIC | 000000290036996 | 0960369 | 8 | 2014 | 29 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-18 07:15 | 2014-08-18 23:11 | 18 | 8 | 2014 | 7 | 15 | 0 | 18 | 8 | 2014 | 23 | 11 | 0 |  |  | 2014-08-18 07:15 | - | NO | [5 empty] | O | 1 | NO | NO | 15.9333 |  | SI
SIC | 000000290022896 | 0960228 | 8 | 2014 | 29 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-18 07:15 | 2014-08-18 23:11 | 18 | 8 | 2014 | 7 | 15 | 0 | 18 | 8 | 2014 | 23 | 11 | 0 |  |  | 2014-08-18 07:15 | - | NO | [5 empty] | O | 1 | NO | NO | 15.9333 |  | SI
SIC | 000000290322166 | 1660322 | 8 | 2014 | 29 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 4000 | 4000 |  | NO | 2014-08-18 07:15 | 2014-08-18 23:11 | 18 | 8 | 2014 | 7 | 15 | 0 | 18 | 8 | 2014 | 23 | 11 | 0 | 1 | 15.9333 | 2014-08-18 07:15 | - | NO |  | 1 | 15.9333 | 15.9333 | 63.7333 | O | 1 | NO | NO | 15.9333 |  | SI | NO
SIC | 000000300120247 | 2470120 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 11800 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 08:13 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0.86667 | 2014-08-19 07:21 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 10.2267 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000000302457247 | 2472457 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 08:13 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000000300246098 | 0982460 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 6000 | 6000 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0.016667 | 2014-08-19 07:21 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000000300246198 | 0982461 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000301214247 | 2471214 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000301450247 | 2471450 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000300246098 | 0982460 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000300246198 | 0982461 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000301214247 | 2471214 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000301450247 | 2471450 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000000302496126 | 1262496 | 8 | 2014 | 30 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 07:22 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 21 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2014-08-19 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 100003881154126 | 1261154 | 8 | 2014 | 10000388 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 | 19 | 8 | 2014 | 11 | 27 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2014-08-19 11:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 100003881803151 | 1511803 | 8 | 2014 | 10000388 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 11:49 | 19 | 8 | 2014 | 11 | 27 | 0 | 19 | 8 | 2014 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2014-08-19 11:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SING | 010000381866414 | 4141866 | 11 | 2014 | 1000038 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 106 | 2132 |  | NO | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 23:42 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 0.049719 | 0.16739 | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 20:45 | NO |  | 0.049719 | 0.16739 | 3.3667 | 0.35687 | O | 1 | NO | NO | 3.3667 | SI | SI | NO
SING | 010000382348414 | 4142348 | 11 | 2014 | 1000038 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 106 | 2132 |  | NO | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 23:42 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 0.049719 | 0.16739 | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 20:45 | NO |  | 0.049719 | 0.16739 | 3.3667 | 0.35687 | O | 1 | NO | NO | 3.3667 | SI | SI | NO
SING | 010000382085418 | 4182085 | 11 | 2014 | 1000038 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 2000 | 34400 |  | NO | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 20:28 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 28 | 0 | 0.05814 | 0.0077519 | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 20:45 | NO |  | 0.05814 | 0.0077519 | 0.13333 | 0.26667 | O | 1 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 010000382015428 | 4282015 | 11 | 2014 | 1000038 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP SING | 428 | 400 | 7000 |  | NO | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 20:45 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 0.057143 | 0.02381 | 2014-11-29 20:20 | 2014-11-29 20:45 | NO |  | 0.057143 | 0.02381 | 0.41667 | 0.16667 | O | 1 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI | NO
SIC | 000100111097133 | 1331097 | 8 | 2014 | 10011 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 | 20 | 8 | 2014 | 8 | 14 | 0 | 20 | 8 | 2014 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2014-08-20 08:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000100160179097 | 0971790 | 8 | 2014 | 10016 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-20 11:11 | 2014-08-20 14:52 | 20 | 8 | 2014 | 11 | 11 | 0 | 20 | 8 | 2014 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2014-08-20 11:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI
SIC | 000100161790112 | 1121790 | 8 | 2014 | 10016 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-20 11:11 | 2014-08-20 14:52 | 20 | 8 | 2014 | 11 | 11 | 0 | 20 | 8 | 2014 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2014-08-20 11:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI
SIC | 000100121625163 | 1631625 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:31 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000100121625219 | 2191625 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:31 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000100120048396 | 0960483 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:31 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000100120048136 | 1060483 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:31 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000100120048138 | 1080483 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:31 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000100121625163 | 1631625 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000100121625219 | 2191625 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000100120048396 | 0960483 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000100120048136 | 1060483 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000100120048138 | 1080483 | 8 | 2014 | 10012 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 | 22 | 8 | 2014 | 14 | 49 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2014-08-22 14:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000000310012996 | 0960129 | 8 | 2014 | 31 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 800 | 800 |  | NO | 2014-08-22 18:03 | 2014-08-22 18:14 | 22 | 8 | 2014 | 18 | 3 | 0 | 22 | 8 | 2014 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0.18333 | 2014-08-22 18:03 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000000320123112 | 1120123 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1.35 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 3.375 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000320148112 | 1120148 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1.35 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 3.51 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000320254112 | 1120254 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1.35 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 4.86 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000320278112 | 1120278 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1.35 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 5.94 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000320175112 | 1120175 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1.35 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 0.81 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000321339112 | 1121339 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 650 | 1900 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 11:08 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 8 | 0 | 0.34211 | 0.022807 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 0.34211 | 0.022807 | 0.066667 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000000321339112 | 1121339 | 8 | 2014 | 32 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1250 | 1900 |  | NO | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 | 23 | 8 | 2014 | 11 | 4 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 0.65789 | 0.88816 | 2014-08-23 11:04 | - | NO |  | 0.65789 | 0.88816 | 1.35 | 1.6875 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000000330065793 | 0930657 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2520 | 24992 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0.10083 | 0.047055 | 2014-08-23 18:32 | - | NO |  | 0.10083 | 0.047055 | 0.46667 | 1.176 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000330065993 | 0930659 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330066993 | 0930669 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3920 | 34200 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0.11462 | 0.053489 | 2014-08-23 18:32 | - | NO |  | 0.11462 | 0.053489 | 0.46667 | 1.8293 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000330067193 | 0930671 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330180993 | 0931809 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330066993 | 0930669 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6260 | 34200 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0.18304 | 0.085419 | 2014-08-23 18:32 | - | NO |  | 0.18304 | 0.085419 | 0.46667 | 2.9213 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000330067193 | 0930671 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330180993 | 0931809 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330097993 | 0930979 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15490 | 23750 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0.65221 | 0.30436 | 2014-08-23 18:32 | - | NO |  | 0.65221 | 0.30436 | 0.46667 | 7.2287 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000330098193 | 0930981 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330098393 | 0930983 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330098493 | 0930984 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000330103194 | 0941031 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 1100 | 13570 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:07 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 0.081061 | 0.047286 | 2014-08-23 18:32 | - | NO |  | 0.081061 | 0.047286 | 0.58333 | 0.64167 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000330103294 | 0941032 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 19:07 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI
SIC | 000000331116216 | 2161116 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:17 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 17 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000000331116136 | 1361116 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:17 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 17 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000000331773216 | 2161773 | 8 | 2014 | 33 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:40 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI
SIC | 000000340172694 | 0941726 | 8 | 2014 | 34 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2130 | 2130 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 29 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1.6253 | 2014-08-23 18:32 | - | NO | 0.0080556 | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 3.479 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000000340100194 | 0941001 | 8 | 2014 | 34 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2050 | 2050 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1.6333 | 2014-08-23 18:32 | - | NO |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 3.3483 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000000340104794 | 0941047 | 8 | 2014 | 34 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 90 | 90 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 29 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1.6253 | 2014-08-23 18:32 | - | NO | 0.0080556 | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 0.147 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | SI
SIC | 000100130077141 | 1410077 | 8 | 2014 | 10013 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:52 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 32 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI
SIC | 000000350120247 | 2470120 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 8100 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 | 0.16049 | 0.093621 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.16049 | 0.093621 | 0.58333 | 0.75833 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000352457247 | 2472457 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI
SIC | 000000350032496 | 0960324 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 520 | 6120 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:08 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 8 | 0 | 0.084967 | 0.048148 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.084967 | 0.048148 | 0.56667 | 0.29467 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000000350142247 | 2470142 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 10300 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 | 0.18447 | 0.11683 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.18447 | 0.11683 | 0.63333 | 1.2033 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000350333247 | 2470333 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000350144247 | 2470144 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 8500 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 | 0.15294 | 0.089216 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.15294 | 0.089216 | 0.58333 | 0.75833 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000350334247 | 2470334 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI
SIC | 000000350015996 | 0960159 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 750 | 2450 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:07 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 0.30612 | 0.16837 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.30612 | 0.16837 | 0.55 | 0.4125 | G | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000000350630247 | 2470630 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:06 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 6 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000350274247 | 2470274 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 19350 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:06 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 6 | 0 | 0.17571 | 0.093712 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.17571 | 0.093712 | 0.53333 | 1.8133 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000000352459247 | 2472459 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:06 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 6 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000350275247 | 2470275 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1590 | 10100 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:25 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 25 | 0 | 0.15743 | 0.13381 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.15743 | 0.13381 | 0.85 | 1.3515 | G | 2 | NO | SI | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000000350374247 | 2470374 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:25 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.85 |  | SI
SIC | 000000350183247 | 2470183 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 2000 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 | 0.65 | 0.41167 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.65 | 0.41167 | 0.63333 | 0.82333 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000000350352247 | 2470352 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000350289247 | 2470289 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000350189247 | 2470189 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 9800 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 | 0.081633 | 0.039456 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.081633 | 0.039456 | 0.48333 | 0.38667 | G | 2 | NO | SI | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000000350289247 | 2470289 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000350189247 | 2470189 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 9800 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 | 0.10204 | 0.04932 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.10204 | 0.04932 | 0.48333 | 0.48333 | G | 2 | NO | SI | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000000350019096 | 0960190 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 2900 | 8800 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:05 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 5 | 0 | 0.32955 | 0.17027 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.32955 | 0.17027 | 0.51667 | 1.4983 | G | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000000350193247 | 2470193 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 13500 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 | 0.43704 | 0.19667 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.43704 | 0.19667 | 0.45 | 2.655 | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000000350246098 | 0982460 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000350246198 | 0982461 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000351214247 | 2471214 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000351450247 | 2471450 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000350447116 | 1160447 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 1700 | 1700 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.765 | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000000351625163 | 1631625 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000351625219 | 2191625 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000350048396 | 0960483 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000350048136 | 1060483 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000350048138 | 1080483 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:12 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000000350523143 | 1430523 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 1000 | 37500 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 | 0.026667 | 0.033778 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.026667 | 0.033778 | 1.2667 | 1.2667 | G | 2 | NO | SI | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000000350522145 | 1450522 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.2667 |  | SI
SIC | 000000350522122 | 1220522 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.2667 |  | SI
SIC | 000000350054796 | 0960547 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 880 | 10200 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:07 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 0.086275 | 0.047451 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.086275 | 0.047451 | 0.55 | 0.484 | G | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000000350586247 | 2470586 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI
SIC | 000000350589247 | 2470589 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1930 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 | 0.72539 | 0.42314 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.72539 | 0.42314 | 0.58333 | 0.81667 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000350616247 | 2470616 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:26 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.86667 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.7333 | G | 2 | NO | SI | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000000350074693 | 0930746 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 55590 | 60190 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 | 0.92358 | 0.431 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.92358 | 0.431 | 0.46667 | 25.942 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000350074793 | 0930747 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350075093 | 0930750 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350074693 | 0930746 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4600 | 60190 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 18:39 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 39 | 0 | 0.076425 | 0.0063687 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.076425 | 0.0063687 | 0.083333 | 0.38333 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000000350074793 | 0930747 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 18:39 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000000350075093 | 0930750 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 18:39 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000000350085593 | 0930855 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350085693 | 0930856 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11950 | 31994 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 | 0.37351 | 0.1743 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.37351 | 0.1743 | 0.46667 | 5.5767 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000350089093 | 0930890 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19000 | 20640 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:05 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 5 | 0 | 0.92054 | 0.47561 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.92054 | 0.47561 | 0.51667 | 9.8167 | G | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000000350089193 | 0930891 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:05 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI
SIC | 000000350089393 | 0930893 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:05 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI
SIC | 000000350902247 | 2470902 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10400 | 16830 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 | 0.61794 | 0.28837 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.61794 | 0.28837 | 0.46667 | 4.8533 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000000350903247 | 2470903 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350904247 | 2470904 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350905247 | 2470905 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350090293 | 0930902 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350090393 | 0930903 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350090493 | 0930904 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350090593 | 0930905 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 000000350095593 | 0930955 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17710 | 31245 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 | 0.56681 | 0.25506 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.56681 | 0.25506 | 0.45 | 7.9695 | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000000350095693 | 0930956 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000350095793 | 0930957 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000350955247 | 2470955 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000350956247 | 2470956 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000350957247 | 2470957 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000350099494 | 0940994 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 7140 |  | SI | 2014-08-23 18:35 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 53 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 25 | 0.35014 | 0.20736 | 2014-08-23 18:34 | - | NO | 0.014722 | 0.35014 | 0.21252 | 0.60694 | 1.5174 | G | 2 | NO | SI | 0.60694 |  | SI | NO
SIC | 000000350994113 | 1130994 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 25 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.60694 |  | SI
SIC | 000000350099149 | 1090994 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 25 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.60694 |  | SI
SIC | 000000350101794 | 0941017 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 000000350101894 | 0941018 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 000000350247094 | 0942470 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 000000350101896 | 0961018 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 3880 | 10450 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:10 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 10 | 0 | 0.37129 | 0.22278 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.37129 | 0.22278 | 0.6 | 2.328 | G | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000000350102294 | 0941022 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 6790 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 28 | 0.51546 | 0.3047 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.51546 | 0.3047 | 0.59111 | 2.0689 | G | 2 | NO | SI | 0.59111 |  | SI | NO
SIC | 000000350102394 | 0941023 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 28 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.59111 |  | SI
SIC | 000000350102494 | 0941024 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:08 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 32 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.55889 |  | SI
SIC | 000000350102594 | 0941025 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4100 | 15140 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:08 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 31 | 0.27081 | 0.15128 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.27081 | 0.15128 | 0.55861 | 2.2903 | G | 2 | NO | SI | 0.55861 |  | SI | NO
SIC | 000000350102794 | 0941027 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:08 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 30 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.55833 |  | SI
SIC | 000000350103794 | 0941037 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 8 | 51 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.58083 |  | SI
SIC | 000000350103894 | 0941038 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1300 | 13330 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 8 | 51 | 0.097524 | 0.056645 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.097524 | 0.056645 | 0.58083 | 0.75508 | G | 2 | NO | SI | 0.58083 |  | SI | NO
SIC | 000000350133094 | 0941330 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 8 | 51 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.58083 |  | SI
SIC | 000000351207112 | 1121207 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000000351207112 | 1121207 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  | SI | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:01 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | G | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000000351090115 | 1151090 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:03 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000000350513137 | 1370513 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 18:48 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 48 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000000351694137 | 1371694 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 18:48 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 48 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000000350522122 | 1220522 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 000000350522145 | 1450522 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 000000350523143 | 1430523 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 000000351113224 | 2241113 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:07 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000000351142217 | 2171142 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:00 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000000351116216 | 2161116 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 20:13 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000000351116136 | 1361116 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 20:13 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000000351153221 | 2211153 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:30 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000000352475215 | 2152475 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:24 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000000352476215 | 2152476 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:24 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000000351121129 | 1291121 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 1945 | 27640 |  | SI | 2014-08-23 18:35 | 2014-08-23 19:09 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 35 | 3 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 9 | 0 | 0.070369 | 0.039817 | 2014-08-23 18:34 | - | NO | 0.0175 | 0.070369 | 0.041049 | 0.58333 | 1.1346 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000351122129 | 1291122 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:24 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:34 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000000351322158 | 1581322 | 8 | 2014 | 35 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1750 | 29030 |  | NO | 2014-08-23 18:34 | 2014-08-23 19:24 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 34 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 24 | 0 | 0.060282 | 0.050235 | 2014-08-23 18:34 | - | NO |  | 0.060282 | 0.050235 | 0.83333 | 1.4583 | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000000362475215 | 2152475 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:29 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000000362476215 | 2152476 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:29 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000000360522122 | 1220522 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 000000360522145 | 1450522 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 000000360523143 | 1430523 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 400 | 32900 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:50 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 | 0.012158 | 0.012766 | 2014-08-23 18:47 | - | NO |  | 0.012158 | 0.012766 | 1.05 | 0.42 | G | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 000000360074693 | 0930746 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:29 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000000360074793 | 0930747 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4600 | 23000 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:02 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 2 | 0 | 0.2 | 0.05 | 2014-08-23 18:47 | - | NO |  | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 1.15 | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000360075093 | 0930750 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:29 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000000360101194 | 0941011 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 1011 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:30 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000000361007168 | 1681007 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 1007 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CRISTALCHILE | 168 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:30 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2014-08-23 18:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000000361322158 | 1581322 | 8 | 2014 | 36 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 920 | 27270 |  | SI | 2014-08-23 18:47 | 2014-08-23 19:30 | 23 | 8 | 2014 | 18 | 47 | 0 | 23 | 8 | 2014 | 19 | 30 | 0 | 0.033737 | 0.024178 | 2014-08-23 18:47 | - | NO |  | 0.033737 | 0.024178 | 0.71667 | 0.65933 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000000371300116 | 1161300 | 8 | 2014 | 37 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 12100 | 12100 |  | NO | 2014-08-24 08:00 | 2014-08-24 13:33 | 24 | 8 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2014 | 13 | 33 | 0 | 1 | 5.55 | 2014-08-24 07:55 | - | NO | 0.083333 | 1 | 5.6333 | 5.6333 | 68.1633 | O | 1 | NO | NO | 5.6333 |  | SI | NO
SIC | 000000380109398 | 0981093 | 8 | 2014 | 38 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 3400 | 3400 |  | NO | 2014-08-25 10:34 | 2014-08-25 12:25 | 25 | 8 | 2014 | 10 | 34 | 0 | 25 | 8 | 2014 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1.85 | 2014-08-25 10:34 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 6.29 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 000000392400173 | 1732400 | 8 | 2014 | 39 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 2400 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 | 3900 | 6400 |  | NO | 2014-08-25 18:36 | 2014-08-25 20:46 | 25 | 8 | 2014 | 18 | 35 | 33 | 25 | 8 | 2014 | 20 | 46 | 25 | 0.60938 | 1.3291 | 2014-08-25 18:36 | - | NO |  | 0.60938 | 1.3291 | 2.1811 | 8.5063 | TA | 2 | NO | NO | 2.1811 |  | SI | NO
SIC | 000000392401173 | 1732401 | 8 | 2014 | 39 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 2401 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-25 18:36 | 2014-08-25 20:46 | 25 | 8 | 2014 | 18 | 35 | 33 | 25 | 8 | 2014 | 20 | 46 | 25 |  |  | 2014-08-25 18:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1811 |  | SI
SIC | 000000400164163 | 1601643 | 8 | 2014 | 40 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 1700 | 1700 |  | NO | 2014-08-26 07:46 | 2014-08-26 19:50 | 26 | 8 | 2014 | 7 | 46 | 0 | 26 | 8 | 2014 | 19 | 50 | 0 | 1 | 12.0667 | 2014-08-26 07:46 | - | NO |  | 1 | 12.0667 | 12.0667 | 20.5133 | O | 2 | NO | NO | 12.0667 |  | SI | NO
SIC | 000000410176096 | 0961760 | 8 | 2014 | 41 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 |  | NO | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 13:40 | 28 | 8 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2014 | 13 | 40 | 0 | 1 | 21.65 | 2014-08-28 16:01 | - | NO |  | 1 | 21.65 | 21.65 | 47.63 | STx | 2 | NO | NO | 21.65 |  | SI | NO
SIC | 000000410176106 | 1061760 | 8 | 2014 | 41 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 13:40 | 28 | 8 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2014 | 13 | 40 | 0 |  |  | 2014-08-28 16:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 21.65 |  | SI
SIC | 000000411821175 | 1751821 | 8 | 2014 | 41 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 4250 | 4400 |  | NO | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 13:02 | 28 | 8 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 0.96591 | 20.3002 | 2014-08-28 16:01 | - | NO |  | 0.96591 | 20.3002 | 21.0167 | 89.3208 | STx | 2 | NO | NO | 21.0167 |  | SI | NO
SIC | 000000411822175 | 1751822 | 8 | 2014 | 41 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 1700 | 1700 |  | NO | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 12:23 | 28 | 8 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2014 | 12 | 23 | 0 | 1 | 20.3667 | 2014-08-28 16:01 | - | NO |  | 1 | 20.3667 | 20.3667 | 34.6233 | STx | 2 | NO | NO | 20.3667 |  | SI | NO
SIC | 000100140077893 | 0930778 | 8 | 2014 | 10014 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-29 08:35 | 2014-08-29 09:00 | 29 | 8 | 2014 | 8 | 35 | 0 | 29 | 8 | 2014 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2014-08-29 08:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000100140077893 | 0930778 | 8 | 2014 | 10014 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-29 08:35 | 2014-08-29 15:31 | 29 | 8 | 2014 | 8 | 35 | 0 | 29 | 8 | 2014 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2014-08-29 08:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 000000420123112 | 1120123 | 8 | 2014 | 42 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 2200 |  | NO | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:02 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 7 | 2 | 0 | 0.45455 | 0.36364 | 2014-08-30 06:14 | - | NO |  | 0.45455 | 0.36364 | 0.8 | 0.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000000420123112 | 1120123 | 8 | 2014 | 42 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1200 | 2200 |  | NO | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 7 | 8 | 0 | 0.54545 | 0.49091 | 2014-08-30 06:14 | - | NO |  | 0.54545 | 0.49091 | 0.9 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000000420278112 | 1120278 | 8 | 2014 | 42 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  | NO | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.9 | 2014-08-30 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000000420175112 | 1120175 | 8 | 2014 | 42 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1200 | 1200 |  | NO | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.9 | 2014-08-30 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000000421339112 | 1121339 | 8 | 2014 | 42 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 400 | 3100 |  | NO | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 06:49 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 49 | 0 | 0.12903 | 0.075269 | 2014-08-30 06:14 | - | NO |  | 0.12903 | 0.075269 | 0.58333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000421339112 | 1121339 | 8 | 2014 | 42 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2700 | 3100 |  | NO | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 | 30 | 8 | 2014 | 6 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 7 | 8 | 0 | 0.87097 | 0.78387 | 2014-08-30 06:14 | - | NO |  | 0.87097 | 0.78387 | 0.9 | 2.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000000430275247 | 2470275 | 8 | 2014 | 43 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 3500 |  | NO | 2014-08-30 19:25 | 2014-08-30 19:28 | 30 | 8 | 2014 | 19 | 25 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-08-30 19:25 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.175 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000430374247 | 2470374 | 8 | 2014 | 43 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-08-30 19:25 | 2014-08-30 19:28 | 30 | 8 | 2014 | 19 | 25 | 0 | 30 | 8 | 2014 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2014-08-30 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000440406116 | 1160406 | 8 | 2014 | 44 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 |  | NO | 2014-08-31 08:00 | 2014-08-31 13:00 | 31 | 8 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 31 | 8 | 2014 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2014-08-31 07:50 | - | NO | 0.16667 | 1 | 5.1667 | 5.1667 | 9.8167 | O | 1 | NO | NO | 5.1667 |  | SI | NO
SIC | 000000451028113 | 1131028 | 9 | 2014 | 45 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 220 | 220 |  | NO | 2014-09-01 06:24 | 2014-09-01 07:53 | 1 | 9 | 2014 | 6 | 24 | 0 | 1 | 9 | 2014 | 7 | 53 | 0 | 1 | 1.4833 | 2014-09-01 06:24 | - | NO | 6.9849e-10 | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 0.32633 | O | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI | NO
SIC | 000000450102894 | 0941028 | 9 | 2014 | 45 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-01 06:24 | 2014-09-01 07:53 | 1 | 9 | 2014 | 6 | 24 | 0 | 1 | 9 | 2014 | 7 | 53 | 0 |  |  | 2014-09-01 06:24 | - | NO | 6.9849e-10 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000100170523143 | 1430523 | 9 | 2014 | 10017 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 02:52 | 2014-09-02 02:57 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 52 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2014-09-02 02:52 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000100170522122 | 1220522 | 9 | 2014 | 10017 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 02:52 | 2014-09-02 02:57 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 52 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2014-09-02 02:52 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000100170522145 | 1450522 | 9 | 2014 | 10017 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 02:52 | 2014-09-02 02:57 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 52 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2014-09-02 02:52 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000100171773216 | 2161773 | 9 | 2014 | 10017 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 02:52 | 2014-09-02 03:07 | 2 | 9 | 2014 | 2 | 52 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 3 | 7 | 0 |  |  | 2014-09-02 02:52 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000100180099494 | 0940994 | 9 | 2014 | 10018 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 08:48 | 2014-09-02 09:59 | 2 | 9 | 2014 | 8 | 48 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2014-09-02 08:48 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000100180994113 | 1130994 | 9 | 2014 | 10018 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 08:48 | 2014-09-02 09:59 | 2 | 9 | 2014 | 8 | 48 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2014-09-02 08:48 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000100180099149 | 1090994 | 9 | 2014 | 10018 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-02 08:48 | 2014-09-02 09:59 | 2 | 9 | 2014 | 8 | 48 | 0 | 2 | 9 | 2014 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2014-09-02 08:48 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000100190078893 | 0930788 | 9 | 2014 | 10019 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-05 11:13 | 2014-09-05 12:07 | 5 | 9 | 2014 | 11 | 13 | 0 | 5 | 9 | 2014 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2014-09-05 11:13 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000000461339112 | 1121339 | 9 | 2014 | 46 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  | NO | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-07 13:42 | 7 | 9 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2014 | 13 | 42 | 0 | 1 | 5.7 | 2014-09-07 07:51 | - | NO | 0.15 | 1 | 5.85 | 5.85 | 15.795 | STx | 1 | NO | NO | 5.85 |  | SI | NO
SIC | 000000470054296 | 0960542 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 2950 | 6700 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:29 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 0.4403 | 0.95398 | 2014-09-08 06:19 | - | NO |  | 0.4403 | 0.95398 | 2.1667 | 6.3917 | O | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI | NO
SIC | 000000470054396 | 0960543 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:29 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 29 | 0 |  |  | 2014-09-08 06:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI
SIC | 000000470054296 | 0960542 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 3750 | 6700 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:30 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 30 | 0 | 0.5597 | 1.222 | 2014-09-08 06:19 | - | NO |  | 0.5597 | 1.222 | 2.1833 | 8.1875 | O | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 000000470054396 | 0960543 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:30 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 30 | 0 |  |  | 2014-09-08 06:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 000000470054296 | 0960542 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:31 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 31 | 0 |  |  | 2014-09-08 06:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 000000470054396 | 0960543 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 930 | 7170 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:31 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 31 | 0 | 0.12971 | 0.28536 | 2014-09-08 06:19 | - | NO |  | 0.12971 | 0.28536 | 2.2 | 2.046 | O | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI | NO
SIC | 000000470054296 | 0960542 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:32 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 32 | 0 |  |  | 2014-09-08 06:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI
SIC | 000000470054396 | 0960543 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 5300 | 7170 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:32 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 32 | 0 | 0.73919 | 1.6385 | 2014-09-08 06:19 | - | NO |  | 0.73919 | 1.6385 | 2.2167 | 11.7483 | O | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI | NO
SIC | 000000470054296 | 0960542 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:33 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 33 | 0 |  |  | 2014-09-08 06:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI
SIC | 000000470054396 | 0960543 | 9 | 2014 | 47 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 940 | 7170 |  | NO | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:33 | 8 | 9 | 2014 | 6 | 19 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 8 | 33 | 0 | 0.1311 | 0.29279 | 2014-09-08 06:19 | - | NO |  | 0.1311 | 0.29279 | 2.2333 | 2.0993 | O | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI | NO
SIC | 000000480438116 | 1160438 | 9 | 2014 | 48 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4600 | 4600 |  | NO | 2014-09-08 11:25 | 2014-09-08 11:39 | 8 | 9 | 2014 | 11 | 25 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 11 | 39 | 0 | 1 | 0.23333 | 2014-09-08 11:25 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0733 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000000490194247 | 2470194 | 9 | 2014 | 49 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-08 13:08 | 8 | 9 | 2014 | 12 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2014-09-08 12:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000490194247 | 2470194 | 9 | 2014 | 49 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12100 | 12100 |  | NO | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-08 13:56 | 8 | 9 | 2014 | 12 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 13 | 56 | 0 | 1 | 1.15 | 2014-09-08 12:47 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 13.915 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000000491750247 | 2471750 | 9 | 2014 | 49 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-08 13:41 | 8 | 9 | 2014 | 12 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 13 | 41 | 0 |  |  | 2014-09-08 12:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000000490020295 | 0950202 | 9 | 2014 | 49 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3116.2759 | 3192.3247 |  | NO | 2014-09-08 12:45 | 2014-09-08 13:41 | 8 | 9 | 2014 | 12 | 45 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 13 | 41 | 0 | 0.97618 | 0.9111 | 2014-09-08 12:47 | - | NO | 0.033333 | 0.97618 | 0.87856 | 0.9 | 2.8046 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000000490131695 | 0951316 | 9 | 2014 | 49 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-08 13:42 | 8 | 9 | 2014 | 12 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2014-09-08 12:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000000491316112 | 1121316 | 9 | 2014 | 49 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3900 | 3900 |  | NO | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-08 13:42 | 8 | 9 | 2014 | 12 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2014 | 13 | 42 | 0 | 1 | 0.91667 | 2014-09-08 12:47 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 3.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000000501201166 | 1661201 | 9 | 2014 | 50 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 55000 | 55000 |  | NO | 2014-09-10 09:58 | 2014-09-10 21:22 | 10 | 9 | 2014 | 9 | 58 | 0 | 10 | 9 | 2014 | 21 | 22 | 0 | 1 | 11.4 | 2014-09-10 09:58 | - | NO |  | 1 | 11.4 | 11.4 | 627 | TA | 1 | NO | NO | 11.4 |  | SI | NO
SIC | 000100201380133 | 1331380 | 9 | 2014 | 10020 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-11 10:20 | 2014-09-11 16:49 | 11 | 9 | 2014 | 10 | 20 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2014-09-11 10:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.4833 |  | SI
SIC | 000100201409133 | 1331409 | 9 | 2014 | 10020 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-11 10:20 | 2014-09-11 16:49 | 11 | 9 | 2014 | 10 | 20 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2014-09-11 10:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.4833 |  | SI
SING | 010020002092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 1002000 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2680 | 2680 |  | NO | 2014-12-04 07:41 | 2014-12-05 | 4 | 12 | 2014 | 7 | 41 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.3167 | 2014-12-04 07:41 | 2014-12-05 | NO |  | 1 | 16.3167 | 16.3167 | 43.7287 | TA | 1 | NO | NO | 16.3167 | SI | SI | NO
SIC | 000000510049497 | 0970494 | 9 | 2014 | 51 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-11 11:30 | 2014-09-11 11:40 | 11 | 9 | 2014 | 11 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2014-09-11 11:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000000510494112 | 1120494 | 9 | 2014 | 51 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  | NO | 2014-09-11 11:30 | 2014-09-11 11:40 | 11 | 9 | 2014 | 11 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 11 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2014-09-11 11:30 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.73333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000000520011496 | 0960114 | 9 | 2014 | 52 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CONAFE | 96 | 7700 | 7700 |  | NO | 2014-09-11 14:14 | 2014-09-11 14:45 | 11 | 9 | 2014 | 14 | 14 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 14 | 45 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-09-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.9783 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000000520032096 | 0960320 | 9 | 2014 | 52 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-11 14:14 | 2014-09-11 14:45 | 11 | 9 | 2014 | 14 | 14 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2014-09-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000000532484247 | 2472484 | 9 | 2014 | 53 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 |  | NO | 2014-09-11 18:40 | 2014-09-11 18:55 | 11 | 9 | 2014 | 18 | 40 | 0 | 11 | 9 | 2014 | 18 | 55 | 0 | 1 | 0.25 | 2014-09-11 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000540176096 | 0961760 | 9 | 2014 | 54 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2300 | 2300 |  | NO | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-12 19:00 | 12 | 9 | 2014 | 18 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.96667 | 2014-09-12 18:02 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 2.2233 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000000540176106 | 1061760 | 9 | 2014 | 54 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-12 19:00 | 12 | 9 | 2014 | 18 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2014 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2014-09-12 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 000000541821175 | 1751821 | 9 | 2014 | 54 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5100 | 5200 |  | NO | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-13 17:40 | 12 | 9 | 2014 | 18 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 17 | 40 | 0 | 0.98077 | 23.1788 | 2014-09-12 18:02 | - | NO |  | 0.98077 | 23.1788 | 23.6333 | 120.53 | STx | 2 | NO | NO | 23.6333 |  | SI | NO
SIC | 000000541822175 | 1751822 | 9 | 2014 | 54 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 480 | 490 |  | NO | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-13 17:40 | 12 | 9 | 2014 | 18 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 17 | 40 | 0 | 0.97959 | 23.151 | 2014-09-12 18:02 | - | NO |  | 0.97959 | 23.151 | 23.6333 | 11.344 | STx | 2 | NO | NO | 23.6333 |  | SI | NO
SIC | 000000551790112 | 1121790 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550179097 | 0971790 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550227247 | 2470227 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550116247 | 2470116 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-13 09:37 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000550227136 | 1360227 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550116136 | 1360116 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550022172 | 1020227 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550247112 | 1120247 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  | NO | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 38 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.2 | 2014-09-13 09:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.34667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000550140112 | 1120140 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5600 | 5600 |  | NO | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 38 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.2 | 2014-09-13 09:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.2133 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000552495126 | 1262495 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:43 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000000550155112 | 1120155 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 |  | NO | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 38 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.2 | 2014-09-13 09:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.455 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000550018162 | 1020186 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550186112 | 1120186 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  | NO | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 38 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.2 | 2014-09-13 09:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.41167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000550286247 | 2470286 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-13 09:37 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000550028162 | 1020286 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550289247 | 2470289 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-13 09:37 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000550189247 | 2470189 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550018162 | 1020186 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550186112 | 1120186 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550286247 | 2470286 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000550028162 | 1020286 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000551078112 | 1121078 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5300 |  | NO | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 38 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.2 | 2014-09-13 09:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1483 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000551159126 | 1261159 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 37 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-13 09:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000000551411112 | 1121411 | 9 | 2014 | 55 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  | NO | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 38 | 0 | 13 | 9 | 2014 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0.2 | 2014-09-13 09:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000560102994 | 0941029 | 9 | 2014 | 56 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 7550 | 7550 |  | NO | 2014-09-15 02:28 | 2014-09-15 05:13 | 15 | 9 | 2014 | 2 | 28 | 0 | 15 | 9 | 2014 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2.75 | 2014-09-15 02:28 | - | NO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 20.7625 | STx | 1 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 000000570103094 | 0941030 | 9 | 2014 | 57 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 7200 | 7200 |  | NO | 2014-09-15 05:14 | 2014-09-15 05:53 | 15 | 9 | 2014 | 5 | 13 | 48 | 15 | 9 | 2014 | 5 | 53 | 28 | 1 | 0.66111 | 2014-09-15 05:14 | - | NO |  | 1 | 0.66111 | 0.66111 | 4.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.66111 |  | SI | NO
SIC | 000000580099594 | 0940995 | 9 | 2014 | 58 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2130 | 2130 |  | NO | 2014-09-15 19:56 | 2014-09-15 20:01 | 15 | 9 | 2014 | 19 | 56 | 0 | 15 | 9 | 2014 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 2014-09-15 19:56 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.1775 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000000581830177 | 1771830 | 9 | 2014 | 58 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-15 19:56 | 2014-09-16 14:05 | 15 | 9 | 2014 | 19 | 56 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2014-09-15 19:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 18.15 |  | SI
SIC | 000000590554247 | 2470554 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6800 | 6800 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.4733 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000591388247 | 2471388 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9300 | 9300 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.015 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000590557247 | 2470557 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.755 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000590562247 | 2470562 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 3500 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.75833 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000590568247 | 2470568 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3700 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.80167 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000590571247 | 2470571 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.975 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000590572247 | 2470572 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 6500 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.4083 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000590635247 | 2470635 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3330 | 3330 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 13:04 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.61667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 2.0535 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000000590103794 | 0941037 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7200 | 7200 |  | NO | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 13:04 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.63333 | 2014-09-16 12:27 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.44 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000000590103894 | 0941038 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 14200 | 14200 |  | NO | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 13:04 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.63333 | 2014-09-16 12:27 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 8.7567 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000000590133094 | 0941330 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  | NO | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 13:04 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.63333 | 2014-09-16 12:27 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 6.7833 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000000590104594 | 0941045 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 3800 | 3800 |  | NO | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 12:45 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2014-09-16 12:27 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.14 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000000591046113 | 1131046 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:45 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 45 | 0 |  |  | 2014-09-16 12:27 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000000591045113 | 1131045 | 9 | 2014 | 59 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1722 | 1722 |  | NO | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:45 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 27 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 12 | 45 | 0 | 1 | 0.3 | 2014-09-16 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5166 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000100211117144 | 1441117 | 9 | 2014 | 10021 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-16 16:46 | 2014-09-16 18:14 | 16 | 9 | 2014 | 16 | 46 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2014-09-16 16:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 000100211624159 | 1591624 | 9 | 2014 | 10021 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-16 16:46 | 2014-09-16 18:14 | 16 | 9 | 2014 | 16 | 46 | 0 | 16 | 9 | 2014 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2014-09-16 16:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 000000600104794 | 0941047 | 9 | 2014 | 60 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 |  | NO | 2014-09-17 07:39 | 2014-09-17 11:40 | 17 | 9 | 2014 | 7 | 39 | 0 | 17 | 9 | 2014 | 11 | 40 | 0 | 1 | 4.0167 | 2014-09-17 07:39 | - | NO |  | 1 | 4.0167 | 4.0167 | 2.0083 | STx | 2 | NO | NO | 4.0167 |  | SI | NO
SIC | 000000611834247 | 2471834 | 9 | 2014 | 61 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-18 15:24 | 2014-09-18 16:06 | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 18 | 9 | 2014 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2014-09-18 15:24 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000000611835247 | 2471835 | 9 | 2014 | 61 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1500 |  | NO | 2014-09-18 15:24 | 2014-09-18 16:06 | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 18 | 9 | 2014 | 16 | 6 | 0 | 0.73333 | 0.51333 | 2014-09-18 15:24 | - | NO |  | 0.73333 | 0.51333 | 0.7 | 0.77 | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000000610176325 | 0251763 | 9 | 2014 | 61 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-18 15:24 | 2014-09-18 16:06 | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 18 | 9 | 2014 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2014-09-18 15:24 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000000611834247 | 2471834 | 9 | 2014 | 61 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-18 15:24 | 2014-09-18 16:41 | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 18 | 9 | 2014 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2014-09-18 15:24 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000000611835247 | 2471835 | 9 | 2014 | 61 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 1500 |  | NO | 2014-09-18 15:24 | 2014-09-18 16:41 | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 18 | 9 | 2014 | 16 | 41 | 0 | 0.26667 | 0.34222 | 2014-09-18 15:24 | - | NO |  | 0.26667 | 0.34222 | 1.2833 | 0.51333 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000000610176325 | 0251763 | 9 | 2014 | 61 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-18 15:24 | 2014-09-18 16:41 | 18 | 9 | 2014 | 15 | 24 | 0 | 18 | 9 | 2014 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2014-09-18 15:24 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000100011154126 | 1261154 | 9 | 2014 | 10001 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:07 | 22 | 9 | 2014 | 23 | 54 | 0 | 23 | 9 | 2014 | 2 | 7 | 0 |  |  | 2014-09-22 23:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI
SIC | 000100011803151 | 1511803 | 9 | 2014 | 10001 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 01:20 | 22 | 9 | 2014 | 23 | 54 | 0 | 23 | 9 | 2014 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2014-09-22 23:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI
SIC | 000000621322158 | 1581322 | 9 | 2014 | 62 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 24800 | 24800 |  | NO | 2014-09-23 10:25 | 2014-09-23 13:58 | 23 | 9 | 2014 | 10 | 25 | 0 | 23 | 9 | 2014 | 13 | 58 | 0 | 1 | 3.55 | 2014-09-23 10:25 | - | NO |  | 1 | 3.55 | 3.55 | 88.04 | TA | 1 | NO | NO | 3.55 |  | SI | NO
SIC | 000000630119247 | 2470119 | 9 | 2014 | 63 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 14820 |  | NO | 2014-09-24 04:18 | 2014-09-24 04:49 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 49 | 0 | 0.22942 | 0.11853 | 2014-09-24 04:18 | - | NO |  | 0.22942 | 0.11853 | 0.51667 | 1.7567 | O | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000000630230126 | 1260230 | 9 | 2014 | 63 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 04:18 | 2014-09-24 04:49 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 49 | 0 |  |  | 2014-09-24 04:18 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000000630230225 | 2250230 | 9 | 2014 | 63 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 04:18 | 2014-09-24 04:49 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 49 | 0 |  |  | 2014-09-24 04:18 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000000630119247 | 2470119 | 9 | 2014 | 63 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11420 | 14820 |  | NO | 2014-09-24 04:18 | 2014-09-24 04:50 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 50 | 0 | 0.77058 | 0.41098 | 2014-09-24 04:18 | - | NO |  | 0.77058 | 0.41098 | 0.53333 | 6.0907 | O | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000000630230126 | 1260230 | 9 | 2014 | 63 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 04:18 | 2014-09-24 04:50 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-24 04:18 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000630230225 | 2250230 | 9 | 2014 | 63 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 04:18 | 2014-09-24 04:50 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 4 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-24 04:18 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000640039299 | 0990392 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:51 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2014-09-24 18:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000000640039199 | 0990391 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:51 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2014-09-24 18:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000000640392116 | 1160392 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1050 | 3300 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:51 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 51 | 0 | 0.31818 | 0.31818 | 2014-09-24 18:51 | - | NO |  | 0.31818 | 0.31818 | 1 | 1.05 | TA | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000000640039299 | 0990392 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:13 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2014-09-24 18:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000000640039199 | 0990391 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:13 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2014-09-24 18:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000000640392116 | 1160392 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 450 | 3300 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 20:13 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 13 | 0 | 0.13636 | 0.18636 | 2014-09-24 18:51 | - | NO |  | 0.13636 | 0.18636 | 1.3667 | 0.615 | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 000000640039299 | 0990392 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:18 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2014-09-24 18:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000000640039199 | 0990391 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:18 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2014-09-24 18:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000000640392116 | 1160392 | 9 | 2014 | 64 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1800 | 3300 |  | NO | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 19:18 | 24 | 9 | 2014 | 18 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 19 | 18 | 0 | 0.54545 | 0.24545 | 2014-09-24 18:51 | - | NO |  | 0.54545 | 0.24545 | 0.45 | 0.81 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000000651312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7100 | 23000 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:51 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 51 | 0 | 0.3087 | 0.025725 | 2014-09-24 20:46 | - | NO |  | 0.3087 | 0.025725 | 0.083333 | 0.59167 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000000651824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:51 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 51 | 0 |  |  | 2014-09-24 20:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000000651312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 23000 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:51 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 51 | 0 | 0.13478 | 0.011232 | 2014-09-24 20:46 | - | NO |  | 0.13478 | 0.011232 | 0.083333 | 0.25833 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000000651824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:51 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 51 | 0 |  |  | 2014-09-24 20:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000000651312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7200 | 23000 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:53 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 53 | 0 | 0.31304 | 0.036522 | 2014-09-24 20:46 | - | NO |  | 0.31304 | 0.036522 | 0.11667 | 0.84 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000000651824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:53 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2014-09-24 20:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000000651312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 23000 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:50 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 50 | 0 | 0.24348 | 0.016232 | 2014-09-24 20:46 | - | NO |  | 0.24348 | 0.016232 | 0.066667 | 0.37333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000000651824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 65 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 20:46 | 2014-09-24 20:50 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 46 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 20 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-24 20:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000000661312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 18300 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-24 23:55 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 23 | 55 | 0 | 0.2623 | 0.51148 | 2014-09-24 21:58 | - | NO |  | 0.2623 | 0.51148 | 1.95 | 9.36 | O | 2 | NO | NO | 1.95 |  | SI | NO
SIC | 000000661824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-24 23:55 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 24 | 9 | 2014 | 23 | 55 | 0 |  |  | 2014-09-24 21:58 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.95 |  | SI
SIC | 000000661312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 18300 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-25 00:47 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 25 | 9 | 2014 | 0 | 47 | 0 | 0.14754 | 0.41557 | 2014-09-24 21:58 | - | NO |  | 0.14754 | 0.41557 | 2.8167 | 7.605 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 000000661824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-25 00:47 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 25 | 9 | 2014 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2014-09-24 21:58 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI
SIC | 000000661312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 18300 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-25 00:50 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 25 | 9 | 2014 | 0 | 50 | 0 | 0.32787 | 0.93989 | 2014-09-24 21:58 | - | NO |  | 0.32787 | 0.93989 | 2.8667 | 17.2 | O | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI | NO
SIC | 000000661824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-25 00:50 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 25 | 9 | 2014 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2014-09-24 21:58 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI
SIC | 000000661312247 | 2471312 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 18300 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-25 01:03 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 25 | 9 | 2014 | 1 | 3 | 0 | 0.2623 | 0.80874 | 2014-09-24 21:58 | - | NO |  | 0.2623 | 0.80874 | 3.0833 | 14.8 | O | 2 | NO | NO | 3.0833 |  | SI | NO
SIC | 000000661824247 | 2471824 | 9 | 2014 | 66 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-24 21:58 | 2014-09-25 01:03 | 24 | 9 | 2014 | 21 | 58 | 0 | 25 | 9 | 2014 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2014-09-24 21:58 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.0833 |  | SI
SIC | 000100221070154 | 1541070 | 9 | 2014 | 10022 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:20 | 26 | 9 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2014 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2014-09-26 01:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.3333 |  | SI
SIC | 000100231120154 | 1541120 | 9 | 2014 | 10023 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  | NO | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:20 | 26 | 9 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2014 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2014-09-26 01:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.3333 |  | SI
SIC | 000000671405112 | 1121405 | 9 | 2014 | 67 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 1405 | S/E PICOLTUE | 1676 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  | NO | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 13:18 | 28 | 9 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2014 | 13 | 18 | 0 | 1 | 5.3 | 2014-09-28 07:49 | - | NO | 0.18333 | 1 | 5.4833 | 5.4833 | 8.7733 | STx | 1 | NO | NO | 5.4833 |  | SI | NO
SIC | 000000680099594 | 0940995 | 9 | 2014 | 68 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 4050 | 4050 |  | NO | 2014-09-28 10:03 | 2014-09-28 16:00 | 28 | 9 | 2014 | 10 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2014 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5.95 | 2014-09-28 10:03 | - | NO |  | 1 | 5.95 | 5.95 | 24.0975 | STx | 1 | NO | NO | 5.95 |  | SI | NO
SIC | 000000690054996 | 0960549 | 10 | 2014 | 69 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-01 17:42 | 2014-10-01 18:09 | 1 | 10 | 2014 | 17 | 42 | 0 | 1 | 10 | 2014 | 18 | 9 | 0 |  |  | 2014-10-01 17:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000000690055096 | 0960550 | 10 | 2014 | 69 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 1180 | 1180 |  | NO | 2014-10-01 17:42 | 2014-10-01 18:09 | 1 | 10 | 2014 | 17 | 42 | 0 | 1 | 10 | 2014 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0.45 | 2014-10-01 17:42 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.531 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SING | 000036720212426 | 4202126 | 10 | 2014 | 3672 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 4220 | 15000 |  | NO | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 17 | 0 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 0.28133 | 0.089089 | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | NO |  | 0.28133 | 0.089089 | 0.31667 | 1.3363 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000036720234425 | 4202345 | 10 | 2014 | 3672 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5838 | 15000 |  | NO | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 17 | 0 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 0.3892 | 0.12325 | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | NO |  | 0.3892 | 0.12325 | 0.31667 | 1.8487 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000036720220420 | 4202200 | 10 | 2014 | 3672 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1664 | 20000 |  | NO | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 17 | 0 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 0.0832 | 0.026347 | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | NO |  | 0.0832 | 0.026347 | 0.31667 | 0.52693 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000036720236425 | 4202365 | 10 | 2014 | 3672 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5616 | 15000 |  | NO | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 17 | 0 | 1 | 10 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 0.3744 | 0.11856 | 2014-10-01 19:17 | 2014-10-01 19:36 | NO |  | 0.3744 | 0.11856 | 0.31667 | 1.7784 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI | NO
SIC | 000000700125112 | 1120125 | 10 | 2014 | 70 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-02 12:51 | 2014-10-02 13:15 | 2 | 10 | 2014 | 12 | 51 | 0 | 2 | 10 | 2014 | 13 | 15 | 0 |  |  | 2014-10-02 12:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000000700125112 | 1120125 | 10 | 2014 | 70 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-02 12:51 | 2014-10-02 15:04 | 2 | 10 | 2014 | 12 | 51 | 0 | 2 | 10 | 2014 | 15 | 4 | 0 |  |  | 2014-10-02 12:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI
SING | 000036740229482 | 4022298 | 10 | 2014 | 3674 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 3400 | 21250 |  | NO | 2014-10-02 15:50 | 2014-10-02 16:30 | 2 | 10 | 2014 | 15 | 50 | 0 | 2 | 10 | 2014 | 16 | 30 | 0 | 0.16 | 0.10667 | 2014-10-02 15:50 | 2014-10-02 16:30 | NO |  | 0.16 | 0.10667 | 0.66667 | 2.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000036742149411 | 4112149 | 10 | 2014 | 3674 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 4700 | 20434.7826 |  | NO | 2014-10-02 15:50 | 2014-10-02 16:30 | 2 | 10 | 2014 | 15 | 50 | 0 | 2 | 10 | 2014 | 16 | 30 | 0 | 0.23 | 0.15333 | 2014-10-02 15:50 | 2014-10-02 16:30 | NO |  | 0.23 | 0.15333 | 0.66667 | 3.1333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SIC | 000100240077141 | 1410077 | 10 | 2014 | 10024 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-03 10:02 | 2014-10-03 10:20 | 3 | 10 | 2014 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2014 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2014-10-03 10:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SING | 000036750231452 | 4022315 | 10 | 2014 | 3675 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  |  | No | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 | 4 | 10 | 2014 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2014 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | NO | SI
SIC | 000000710763247 | 2470763 | 10 | 2014 | 71 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:24 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 32 |  |  | 2014-10-04 20:23 | - | NO | 0.0077778 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.0088889 |  | NO
SIC | 000000710767247 | 2470767 | 10 | 2014 | 71 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:24 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 32 |  |  | 2014-10-04 20:23 | - | NO | 0.0077778 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.0088889 |  | NO
SIC | 000000710764247 | 2470764 | 10 | 2014 | 71 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:24 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 32 |  |  | 2014-10-04 20:23 | - | NO | 0.0077778 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.0088889 |  | NO
SIC | 000000710076393 | 0930763 | 10 | 2014 | 71 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:24 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 32 |  |  | 2014-10-04 20:23 | - | NO | 0.0077778 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.0088889 |  | NO
SIC | 000000710076493 | 0930764 | 10 | 2014 | 71 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:24 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 32 |  |  | 2014-10-04 20:23 | - | NO | 0.0077778 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.0088889 |  | NO
SIC | 000000710076135 | 1050763 | 10 | 2014 | 71 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 10780 | 10780 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:24 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 32 | 1 | 0.0011111 | 2014-10-04 20:23 | - | NO | 0.0077778 | 1 | 0.0088889 | 0.0088889 | 0.095822 | STx | 2 | NO | NO | 0.0088889 |  | NO | NO
SIC | 000000721344247 | 2471344 | 10 | 2014 | 72 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 0 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2014-10-04 20:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000000721343247 | 2471343 | 10 | 2014 | 72 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14500 | 14500 |  | NO | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:28 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 23 | 0 | 4 | 10 | 2014 | 20 | 28 | 0 | 1 | 0.083333 | 2014-10-04 20:23 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.2083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000000730122247 | 2470122 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4070 | 4070 |  | NO | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:48 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.38333 | 2014-10-05 13:25 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.5602 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000000730565247 | 2470565 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 |  | SI | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:51 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 51 | 0 | 1 | 0.43333 | 2014-10-05 13:25 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.0367 | STx | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000000730567247 | 2470567 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:51 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2014-10-05 13:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI
SIC | 000000730567136 | 1360567 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:52 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2014-10-05 13:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000000730567114 | 1140567 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:51 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2014-10-05 13:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000000730622247 | 2470622 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1270 | 1270 |  | NO | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:48 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.38333 | 2014-10-05 13:25 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.48683 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000000732484247 | 2472484 | 10 | 2014 | 73 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1260 | 1260 |  | NO | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:50 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 25 | 0 | 5 | 10 | 2014 | 13 | 50 | 0 | 1 | 0.41667 | 2014-10-05 13:25 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.525 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000000740152247 | 2470152 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2014 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1.4167 | 2014-10-07 23:01 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 5.95 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000000740318247 | 2470318 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9700 | 9700 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-07 23:24 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2014-10-07 23:01 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.7183 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000000741150126 | 1261150 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2014 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2014-10-07 23:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000000740250175 | 1702505 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2014 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2014-10-07 23:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000000740250176 | 1702506 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2014 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2014-10-07 23:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000000740175173 | 1701753 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2014 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2014-10-07 23:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000000740175174 | 1701754 | 10 | 2014 | 74 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 | 7 | 10 | 2014 | 23 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2014 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2014-10-07 23:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SING | 000036790231452 | 4022315 | 10 | 2014 | 3679 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 420 | 21000 |  | NO | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 | 9 | 10 | 2014 | 8 | 57 | 56 | 9 | 10 | 2014 | 9 | 26 | 0 | 0.02 | 0.0093556 | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 | NO |  | 0.02 | 0.0093556 | 0.46778 | 0.19647 | STx | 2 | NO | NO | 0.46778 | SI | SI | NO
SING | 000036790231452 | 4022315 | 10 | 2014 | 3679 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  |  | NO | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 | 9 | 10 | 2014 | 8 | 57 | 56 | 9 | 10 | 2014 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46778 | SI | SI
SING | 000036810210426 | 4202106 | 10 | 2014 | 3681 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2800 | 180000 |  | NO | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:45 | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 21 | 45 | 0 | 0.015556 | 0.032926 | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:54 | NO |  | 0.015556 | 0.032926 | 2.1167 | 5.9267 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | SI | SI | NO
SING | 000036810210426 | 4202106 | 10 | 2014 | 3681 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2090 | 180000 |  | SI | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:45 | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 0.011611 | 0.012966 | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:54 | NO |  | 0.011611 | 0.012966 | 1.1167 | 2.3338 | TA | 2 | NO | SI | 1.1167 | SI | SI | NO
SING | 000036810212426 | 4202126 | 10 | 2014 | 3681 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3300 | 15000 |  | NO | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:45 | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 21 | 45 | 0 | 0.22 | 0.46567 | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:54 | NO |  | 0.22 | 0.46567 | 2.1167 | 6.985 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | SI | SI | NO
SING | 000036810234425 | 4202345 | 10 | 2014 | 3681 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3400 | 15000 |  | NO | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:45 | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 21 | 45 | 0 | 0.22667 | 0.47978 | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:54 | NO |  | 0.22667 | 0.47978 | 2.1167 | 7.1967 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | SI | SI | NO
SING | 000036810220420 | 4202200 | 10 | 2014 | 3681 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1500 | 20000 |  | NO | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:45 | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 21 | 45 | 0 | 0.075 | 0.15875 | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:54 | NO |  | 0.075 | 0.15875 | 2.1167 | 3.175 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | SI | SI | NO
SING | 000036810236425 | 4202365 | 10 | 2014 | 3681 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3300 | 15000 |  | NO | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:45 | 10 | 10 | 2014 | 19 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 21 | 45 | 0 | 0.22 | 0.46567 | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 20:54 | NO |  | 0.22 | 0.46567 | 2.1167 | 6.985 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | SI | SI | NO
SING | 000036821862398 | 3981862 | 10 | 2014 | 3682 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 20357.1429 | 71250 |  | NO | 2014-10-10 22:50 | 2014-10-10 22:51 | 10 | 10 | 2014 | 22 | 50 | 0 | 10 | 10 | 2014 | 22 | 51 | 0 | 0.28571 | 0.0047619 | 2014-10-10 22:50 | 2014-10-10 22:51 | NO |  | 0.28571 | 0.0047619 | 0.016667 | 0.33929 | TA | 2 | NO | NO | 0.016667 | SI | NO | NO
SIC | 000000750012996 | 0960129 | 10 | 2014 | 75 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1500 | 1500 |  | NO | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 | 16 | 10 | 2014 | 6 | 57 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0.61667 | 2014-10-16 06:57 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.925 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000000750485138 | 1380485 | 10 | 2014 | 75 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 | 16 | 10 | 2014 | 6 | 57 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 34 | 0 |  |  | 2014-10-16 06:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000000751095133 | 1331095 | 10 | 2014 | 75 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 | 16 | 10 | 2014 | 6 | 57 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 34 | 0 |  |  | 2014-10-16 06:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000000751103133 | 1331103 | 10 | 2014 | 75 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 | 16 | 10 | 2014 | 6 | 57 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 34 | 0 |  |  | 2014-10-16 06:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000000761834247 | 2471834 | 10 | 2014 | 76 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 07:57 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2014-10-16 07:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000000761835247 | 2471835 | 10 | 2014 | 76 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 1300 |  | NO | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 07:57 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 57 | 0 | 0.69231 | 0.080769 | 2014-10-16 07:50 | - | NO |  | 0.69231 | 0.080769 | 0.11667 | 0.105 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000000760176325 | 0251763 | 10 | 2014 | 76 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 07:57 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2014-10-16 07:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000000761834247 | 2471834 | 10 | 2014 | 76 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 14:39 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 14 | 39 | 0 |  |  | 2014-10-16 07:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.8167 |  | SI
SIC | 000000761835247 | 2471835 | 10 | 2014 | 76 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 1300 |  | NO | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 14:39 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 14 | 39 | 0 | 0.30769 | 2.0974 | 2014-10-16 07:50 | - | NO |  | 0.30769 | 2.0974 | 6.8167 | 2.7267 | O | 2 | NO | NO | 6.8167 |  | SI | NO
SIC | 000000760176325 | 0251763 | 10 | 2014 | 76 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-16 07:50 | 2014-10-16 14:39 | 16 | 10 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 16 | 10 | 2014 | 14 | 39 | 0 |  |  | 2014-10-16 07:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.8167 |  | SI
SING | 000036842084423 | 4232084 | 10 | 2014 | 3684 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 6000 | 6000 |  | NO | 2014-10-16 21:00 | 2014-10-17 17:00 | 16 | 10 | 2014 | 21 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2014 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2014-10-16 21:00 | 2014-10-17 16:44 | NO |  | 1 | 20 | 20 | 120 | TA | 2 | NO | NO | 20 | SI | SI | NO
SIC | 000000770203247 | 2470203 | 10 | 2014 | 77 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9600 | 9600 |  | NO | 2014-10-17 19:59 | 2014-10-17 21:11 | 17 | 10 | 2014 | 19 | 59 | 0 | 17 | 10 | 2014 | 21 | 11 | 0 | 1 | 1.2 | 2014-10-17 19:59 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.52 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000000780036996 | 0960369 | 10 | 2014 | 78 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-17 20:55 | 2014-10-18 01:35 | 17 | 10 | 2014 | 20 | 55 | 0 | 18 | 10 | 2014 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2014-10-17 20:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6667 |  | SI
SIC | 000000780022896 | 0960228 | 10 | 2014 | 78 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-17 20:55 | 2014-10-18 01:35 | 17 | 10 | 2014 | 20 | 55 | 0 | 18 | 10 | 2014 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2014-10-17 20:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6667 |  | SI
SIC | 000000780322166 | 1660322 | 10 | 2014 | 78 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3500 | 3500 |  | NO | 2014-10-17 20:55 | 2014-10-18 01:35 | 17 | 10 | 2014 | 20 | 55 | 0 | 18 | 10 | 2014 | 1 | 35 | 0 | 1 | 4.6667 | 2014-10-17 20:55 | - | NO |  | 1 | 4.6667 | 4.6667 | 16.3333 | TA | 2 | NO | NO | 4.6667 |  | SI | NO
SIC | 000000791094117 | 1171094 | 10 | 2014 | 79 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 1000 | 1000 |  | NO | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 | 19 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 14 | 32 | 0 | 1 | 5.5333 | 2014-10-19 09:00 | - | NO |  | 1 | 5.5333 | 5.5333 | 5.5333 | STx | 1 | NO | NO | 5.5333 |  | SI | NO
SIC | 000000800443116 | 1160443 | 10 | 2014 | 80 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 900 | 900 |  | NO | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 | 19 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 14 | 32 | 0 | 1 | 5.5333 | 2014-10-19 09:00 | - | NO |  | 1 | 5.5333 | 5.5333 | 4.98 | O | 1 | NO | NO | 5.5333 |  | SI | NO
SIC | 000000800444116 | 1160444 | 10 | 2014 | 80 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  | NO | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 | 19 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 14 | 32 | 0 | 1 | 5.5333 | 2014-10-19 09:00 | - | NO |  | 1 | 5.5333 | 5.5333 | 3.8733 | O | 1 | NO | NO | 5.5333 |  | SI | NO
SIC | 000000810249194 | 0942491 | 10 | 2014 | 81 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-19 15:02 | 2014-10-19 15:32 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2014-10-19 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000000810249294 | 0942492 | 10 | 2014 | 81 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 10200 |  | NO | 2014-10-19 15:02 | 2014-10-19 15:32 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 32 | 0 | 0.29412 | 0.14706 | 2014-10-19 15:02 | - | NO |  | 0.29412 | 0.14706 | 0.5 | 1.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000000810249194 | 0942491 | 10 | 2014 | 81 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 5200 | 13800 |  | NO | 2014-10-19 15:02 | 2014-10-19 15:33 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 33 | 0 | 0.37681 | 0.19469 | 2014-10-19 15:02 | - | NO |  | 0.37681 | 0.19469 | 0.51667 | 2.6867 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000000810249294 | 0942492 | 10 | 2014 | 81 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 7200 | 10200 |  | NO | 2014-10-19 15:02 | 2014-10-19 15:33 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 33 | 0 | 0.70588 | 0.36471 | 2014-10-19 15:02 | - | NO |  | 0.70588 | 0.36471 | 0.51667 | 3.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000000810249194 | 0942491 | 10 | 2014 | 81 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 8600 | 13800 |  | NO | 2014-10-19 15:02 | 2014-10-19 15:34 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 34 | 0 | 0.62319 | 0.33237 | 2014-10-19 15:02 | - | NO |  | 0.62319 | 0.33237 | 0.53333 | 4.5867 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000000810249294 | 0942492 | 10 | 2014 | 81 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-19 15:02 | 2014-10-19 15:34 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 2 | 0 | 19 | 10 | 2014 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2014-10-19 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000820044181 | 1010448 | 10 | 2014 | 82 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-22 02:59 | 2014-10-22 04:32 | 22 | 10 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 22 | 10 | 2014 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2014-10-22 02:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 000000820449116 | 1160449 | 10 | 2014 | 82 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-22 02:59 | 2014-10-22 04:27 | 22 | 10 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 22 | 10 | 2014 | 4 | 27 | 0 |  |  | 2014-10-22 02:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 000000820448116 | 1160448 | 10 | 2014 | 82 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 4100 | 4100 |  | NO | 2014-10-22 02:59 | 2014-10-22 04:27 | 22 | 10 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 22 | 10 | 2014 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1.4667 | 2014-10-22 02:59 | - | NO |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 6.0133 | O | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SING | 000036861866414 | 4141866 | 10 | 2014 | 3686 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1900 | 1900 |  | NO | 2014-10-22 15:10 | 2014-10-22 16:40 | 22 | 10 | 2014 | 15 | 10 | 0 | 22 | 10 | 2014 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1.5 | 2014-10-22 15:10 | 2014-10-22 15:30 | NO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.85 | TA | 2 | NO | NO | 1.5 | SI | SI | NO
SIC | 000000830123112 | 1120123 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000831502112 | 1121502 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000830145112 | 1120145 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 900 | 900 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000830148112 | 1120148 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000830254112 | 1120254 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000830175112 | 1120175 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000830278112 | 1120278 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000831076112 | 1121076 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5300 | 7800 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 12:00 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 12 | 0 | 0 | 0.67949 | 2.3895 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 0.67949 | 2.3782 | 3.5 | 18.55 | STx | 2 | NO | NO | 3.5 |  | SI | NO
SIC | 000000831076112 | 1121076 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 300 | 7800 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 11:00 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 11 | 0 | 0 | 0.038462 | 0.096795 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 0.038462 | 0.096154 | 2.5 | 0.75 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI | NO
SIC | 000000831076112 | 1121076 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 2200 | 7800 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 09:43 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 9 | 43 | 0 | 0.28205 | 0.34786 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 0.28205 | 0.34316 | 1.2167 | 2.6767 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000000831339112 | 1121339 | 10 | 2014 | 83 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  | NO | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2014 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-10-25 08:30 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000000840053596 | 0960535 | 10 | 2014 | 84 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 3560 | 3560 |  | NO | 2014-10-26 16:23 | 2014-10-26 16:48 | 26 | 10 | 2014 | 16 | 23 | 0 | 26 | 10 | 2014 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.41667 | 2014-10-26 16:23 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.4833 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000000850028096 | 0960280 | 10 | 2014 | 85 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2900 | 8910 |  | NO | 2014-10-28 06:44 | 2014-10-28 08:37 | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 8 | 37 | 0 | 0.32548 | 0.61298 | 2014-10-28 06:44 | - | NO |  | 0.32548 | 0.61298 | 1.8833 | 5.4617 | O | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI | NO
SIC | 000000850017996 | 0960179 | 10 | 2014 | 85 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-28 06:44 | 2014-10-28 08:37 | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2014-10-28 06:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI
SIC | 000000850028096 | 0960280 | 10 | 2014 | 85 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 3600 | 8910 |  | NO | 2014-10-28 06:44 | 2014-10-28 09:00 | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 | 0.40404 | 0.91582 | 2014-10-28 06:44 | - | NO |  | 0.40404 | 0.91582 | 2.2667 | 8.16 | O | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000000850017996 | 0960179 | 10 | 2014 | 85 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-28 06:44 | 2014-10-28 09:00 | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2014-10-28 06:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SIC | 000000850028096 | 0960280 | 10 | 2014 | 85 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2410 | 8910 |  | NO | 2014-10-28 06:44 | 2014-10-28 10:15 | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 0.27048 | 0.9512 | 2014-10-28 06:44 | - | NO |  | 0.27048 | 0.9512 | 3.5167 | 8.4752 | O | 2 | NO | NO | 3.5167 |  | SI | NO
SIC | 000000850017996 | 0960179 | 10 | 2014 | 85 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-10-28 06:44 | 2014-10-28 10:15 | 28 | 10 | 2014 | 6 | 44 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2014-10-28 06:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.5167 |  | SI
SIC | 000000860185247 | 2470185 | 10 | 2014 | 86 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3380 | 3380 |  | NO | 2014-10-28 23:07 | 2014-10-28 23:48 | 28 | 10 | 2014 | 23 | 7 | 0 | 28 | 10 | 2014 | 23 | 48 | 0 | 1 | 0.68333 | 2014-10-28 23:07 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.3097 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SING | 000036932007415 | 4152007 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3300 | 32000 |  | - | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.10312 | 0.012031 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.10312 | 0.012031 | 0.11667 | 0.385 | G | 2 | NO | NO | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932039416 | 4162039 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 165500 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.030211 | 0.0035247 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.030211 | 0.0035247 | 0.11667 | 0.58333 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932149411 | 4112149 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 260 | 3790 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.068602 | 0.0080035 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.068602 | 0.0080035 | 0.11667 | 0.030333 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932085418 | 4182085 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 27400 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:56 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 56 | 0 | 0.032847 | 0.009854 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.032847 | 0.009854 | 0.3 | 0.27 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | SI | SI | NO
SING | 000036932092419 | 4192092 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2960 | 81000 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.036543 | 0.0042634 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.036543 | 0.0042634 | 0.11667 | 0.34533 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932156419 | 4192156 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1800 | 73000 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.024658 | 0.0028767 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.024658 | 0.0028767 | 0.11667 | 0.21 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932237419 | 4192237 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1730 | 34000 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.050882 | 0.0059363 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.050882 | 0.0059363 | 0.11667 | 0.20183 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036930212426 | 4202126 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2096 | 15000 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.13973 | 0.016302 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.13973 | 0.016302 | 0.11667 | 0.24453 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036930234425 | 4202345 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2707 | 15000 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.18047 | 0.021054 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.18047 | 0.021054 | 0.11667 | 0.31582 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036930220420 | 4202200 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 434 | 20000 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.0217 | 0.0025317 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.0217 | 0.0025317 | 0.11667 | 0.050633 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932084423 | 4232084 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11400 | 11400 |  | NO | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 13:40 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 13 | 40 | 0 | 1 | 5.0333 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 57.38 | G | 2 | NO | NO | 5.0333 | SI | SI | NO
SING | 000036932078424 | 4242078 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 4240 | 18110 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.23412 | 0.027315 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.23412 | 0.027315 | 0.11667 | 0.49467 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000036932176422 | 4222176 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1534 | 27123 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:50 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 50 | 0 | 0.056557 | 0.011311 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.056557 | 0.011311 | 0.2 | 0.3068 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000036932073417 | 4172073 | 10 | 2014 | 3693 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5000 | 108428 |  | SI | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 30 | 10 | 2014 | 8 | 45 | 0 | 0.046114 | 0.0053799 | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 08:45 | NO |  | 0.046114 | 0.0053799 | 0.11667 | 0.58333 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SIC | 000000870584247 | 2470584 | 11 | 2014 | 87 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  | NO | 2014-11-01 17:43 | 2014-11-01 18:44 | 1 | 11 | 2014 | 17 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2014 | 18 | 44 | 0 | 1 | 1.0167 | 2014-11-01 17:43 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 2.0333 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000000880562247 | 2470562 | 11 | 2014 | 88 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 160 | 1640 |  | NO | 2014-11-02 07:00 | 2014-11-02 07:08 | 2 | 11 | 2014 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2014 | 7 | 8 | 0 | 0.097561 | 0.013008 | 2014-11-02 07:00 | - | NO |  | 0.097561 | 0.013008 | 0.13333 | 0.021333 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000000880562247 | 2470562 | 11 | 2014 | 88 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1480 | 1640 |  | NO | 2014-11-02 07:00 | 2014-11-02 07:38 | 2 | 11 | 2014 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2014 | 7 | 38 | 0 | 0.90244 | 0.57154 | 2014-11-02 07:00 | - | NO |  | 0.90244 | 0.57154 | 0.63333 | 0.93733 | O | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000100021154126 | 1261154 | 11 | 2014 | 10002 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 | 2 | 11 | 2014 | 8 | 14 | 0 | 2 | 11 | 2014 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2014-11-02 08:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI
SIC | 000100021803151 | 1511803 | 11 | 2014 | 10002 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 08:25 | 2 | 11 | 2014 | 8 | 14 | 0 | 2 | 11 | 2014 | 8 | 25 | 0 |  |  | 2014-11-02 08:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000100251823167 | 1671823 | 11 | 2014 | 10025 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-03 09:16 | 2014-11-03 19:39 | 3 | 11 | 2014 | 9 | 16 | 0 | 3 | 11 | 2014 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2014-11-03 09:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 10.3833 |  | SI
SIC | 000100250100494 | 0941004 | 11 | 2014 | 10025 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-03 09:16 | 2014-11-03 19:39 | 3 | 11 | 2014 | 9 | 16 | 0 | 3 | 11 | 2014 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2014-11-03 09:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 10.3833 |  | SI
SIC | 000100250100394 | 0941003 | 11 | 2014 | 10025 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-03 09:16 | 2014-11-03 19:39 | 3 | 11 | 2014 | 9 | 16 | 0 | 3 | 11 | 2014 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2014-11-03 09:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 10.3833 |  | SI
SIC | 000000890600247 | 2470600 | 11 | 2014 | 89 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3150 | 3150 |  | NO | 2014-11-04 02:16 | 2014-11-04 03:49 | 4 | 11 | 2014 | 2 | 16 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 3 | 49 | 0 | 1 | 1.55 | 2014-11-04 02:16 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 4.8825 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI | NO
SIC | 000000890607247 | 2470607 | 11 | 2014 | 89 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 |  | NO | 2014-11-04 02:16 | 2014-11-04 04:30 | 4 | 11 | 2014 | 2 | 16 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 4 | 30 | 0 | 1 | 2.2333 | 2014-11-04 02:16 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 3.35 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI | NO
SIC | 000000900032496 | 0960324 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 550 | 5900 |  | SI | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:16 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 16 | 0 | 0.09322 | 0.024859 | 2014-11-04 19:00 | - | NO |  | 0.09322 | 0.024859 | 0.26667 | 0.14667 | O | 2 | NO | SI | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000900019096 | 0960190 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 4800 | 12800 |  | SI | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:15 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 15 | 0 | 0.375 | 0.09375 | 2014-11-04 19:00 | - | NO |  | 0.375 | 0.09375 | 0.25 | 1.2 | O | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000901625163 | 1631625 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:45 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2014-11-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000000901625219 | 2191625 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:45 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2014-11-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000000900048396 | 0960483 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:45 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2014-11-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000000900048136 | 1060483 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:45 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2014-11-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000000900048138 | 1080483 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:45 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2014-11-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000000900054796 | 0960547 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 900 | 10260 |  | SI | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:15 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 15 | 0 | 0.087719 | 0.02193 | 2014-11-04 19:00 | - | NO |  | 0.087719 | 0.02193 | 0.25 | 0.225 | O | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000901101133 | 1331101 | 11 | 2014 | 90 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 19:00 | 2014-11-04 19:53 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2014-11-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI
SIC | 000000910032496 | 0960324 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 780 | 7600 |  | SI | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:08 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 8 | 0 | 0.10263 | 0.025658 | 2014-11-04 21:53 | - | NO |  | 0.10263 | 0.025658 | 0.25 | 0.195 | O | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000910019096 | 0960190 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 4500 | 12300 |  | SI | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:07 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 7 | 0 | 0.36585 | 0.085366 | 2014-11-04 21:53 | - | NO |  | 0.36585 | 0.085366 | 0.23333 | 1.05 | O | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000000911625163 | 1631625 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:33 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 33 | 0 |  |  | 2014-11-04 21:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000000911625219 | 2191625 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:33 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 33 | 0 |  |  | 2014-11-04 21:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000000910048396 | 0960483 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:33 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 33 | 0 |  |  | 2014-11-04 21:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000000910048136 | 1060483 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:33 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 33 | 0 |  |  | 2014-11-04 21:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000000910048138 | 1080483 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:33 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 33 | 0 |  |  | 2014-11-04 21:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000000910054796 | 0960547 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 2510 | 14200 |  | SI | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:07 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 7 | 0 | 0.17676 | 0.041244 | 2014-11-04 21:53 | - | NO |  | 0.17676 | 0.041244 | 0.23333 | 0.58567 | O | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000000911101133 | 1331101 | 11 | 2014 | 91 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-04 21:53 | 2014-11-04 22:51 | 4 | 11 | 2014 | 21 | 53 | 0 | 4 | 11 | 2014 | 22 | 51 | 0 |  |  | 2014-11-04 21:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SING | 000036952352437 | 4372352 | 11 | 2014 | 3695 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 8000 | 20000 |  | NO | 2014-11-06 05:31 | 2014-11-06 06:31 | 6 | 11 | 2014 | 5 | 31 | 0 | 6 | 11 | 2014 | 6 | 31 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2014-11-06 05:31 | 2014-11-06 06:31 | NO |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 8 | TT | 2 | NO | NO | 1 | SI | SI | NO
SIC | 000000920322166 | 1660322 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3700 | 3700 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:18 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0.26667 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.98667 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000920036996 | 0960369 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:15 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000000920022896 | 0960228 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:15 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000000921125164 | 1641125 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:15 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000000921127161 | 1611127 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:15 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000000921380133 | 1331380 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000920012996 | 0960129 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:37 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.58333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.93333 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000000921446164 | 1641446 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921625163 | 1631625 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000921625219 | 2191625 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920048396 | 0960483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920048136 | 1060483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920048138 | 1080483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000921625163 | 1631625 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:01 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000000921625219 | 2191625 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:01 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000000920048396 | 0960483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:01 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000000920048136 | 1060483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:01 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000000920048138 | 1080483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:01 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000000921117144 | 1441117 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920053196 | 0960531 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 12000 | 12000 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:20 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000000920053396 | 0960533 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 830 | 3230 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:20 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 20 | 0 | 0.25697 | 0.07709 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.25697 | 0.07709 | 0.3 | 0.249 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000000920053396 | 0960533 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 2400 | 3230 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:27 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 27 | 0 | 0.74303 | 0.3096 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.74303 | 0.3096 | 0.41667 | 1 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000000920053596 | 0960535 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 3680 | 3680 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.2267 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920053796 | 0960537 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 4520 | 10160 |  | SI | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 0.44488 | 0.14829 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.44488 | 0.14829 | 0.33333 | 1.5067 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920053796 | 0960537 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 3300 | 10160 |  | SI | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:21 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 21 | 0 | 0.3248 | 0.10285 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.3248 | 0.10285 | 0.31667 | 1.045 | TT | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000000920053796 | 0960537 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 2340 | 10160 |  | SI | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:20 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 20 | 0 | 0.23031 | 0.069094 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.23031 | 0.069094 | 0.3 | 0.702 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000000920053996 | 0960539 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1740 | 1740 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.58 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920054296 | 0960542 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 23550 | 23550 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 7.85 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920054396 | 0960543 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000920122796 | 0961227 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 7420 | 7420 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.4733 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920054596 | 0960545 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 970 | 9270 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 0.10464 | 0.03488 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.10464 | 0.03488 | 0.33333 | 0.32333 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920054596 | 0960545 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000920054596 | 0960545 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 8300 | 9270 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:24 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 24 | 0 | 0.89536 | 0.3283 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.89536 | 0.3283 | 0.36667 | 3.0433 | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000000920054796 | 0960547 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 5830 | 10360 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 0.56274 | 0.18758 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.56274 | 0.18758 | 0.33333 | 1.9433 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920054796 | 0960547 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 980 | 10360 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:16 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 16 | 0 | 0.094595 | 0.022072 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.094595 | 0.022072 | 0.23333 | 0.22867 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000000920054796 | 0960547 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 2110 | 10360 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:17 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 17 | 0 | 0.20367 | 0.050917 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.20367 | 0.050917 | 0.25 | 0.5275 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000920054796 | 0960547 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1440 | 10360 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:17 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 17 | 0 | 0.139 | 0.034749 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.139 | 0.034749 | 0.25 | 0.36 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000000920054996 | 0960549 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 17510 | 17510 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 5.8367 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000920055096 | 0960550 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000920176096 | 0961760 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:35 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0.55 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.375 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000000920176106 | 1061760 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000921743172 | 1721743 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 16:11 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 3.15 |  | SI
SIC | 000000921625163 | 1631625 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000921625219 | 2191625 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920048396 | 0960483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920048136 | 1060483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000920048138 | 1080483 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000922493163 | 1632493 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921811176 | 1761811 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921097133 | 1331097 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921101133 | 1331101 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:19 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000000921099133 | 1331099 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921095133 | 1331095 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:00 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 000000921103133 | 1331103 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:37 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000000921103133 | 1331103 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:45 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 45 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000000921117144 | 1441117 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921124178 | 1781124 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000921125164 | 1641125 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921127161 | 1611127 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921822175 | 1751822 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:34 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000000921131162 | 1621131 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:33 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000000921624159 | 1591624 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000921201166 | 1661201 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:18 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 18 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000921201166 | 1661201 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 16000 | 35500 |  | SI | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 14:14 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 14 | 14 | 0 | 0.4507 | 0.54085 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 0.4507 | 0.54085 | 1.2 | 19.2 | TT | 2 | NO | SI | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000000920247296 | 0962472 | 11 | 2014 | 92 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 | 1930 | 1930 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-07 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.64333 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000921409133 | 1331409 | 11 | 2014 | 92 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:22 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2014 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-07 13:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000100261446164 | 1641446 | 11 | 2014 | 10026 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-08 19:08 | 2014-11-08 22:35 | 8 | 11 | 2014 | 19 | 8 | 0 | 8 | 11 | 2014 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2014-11-08 19:08 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.45 |  | SI
SIC | 000100261560164 | 1641560 | 11 | 2014 | 10026 | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 1560 | S/E PUNTA PADRONES | 1687 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-08 19:08 | 2014-11-08 22:34 | 8 | 11 | 2014 | 19 | 8 | 0 | 8 | 11 | 2014 | 22 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-08 19:08 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI
SIC | 000000930042099 | 0990420 | 11 | 2014 | 93 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 1250 | 1250 |  | NO | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:04 | 9 | 11 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 9 | 11 | 2014 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6.2333 | 2014-11-09 07:50 | - | NO |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 7.7917 | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 |  | SI | NO
SIC | 000000930420116 | 1160420 | 11 | 2014 | 93 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 2550 | 2550 |  | NO | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:04 | 9 | 11 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 9 | 11 | 2014 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6.2333 | 2014-11-09 07:50 | - | NO |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 15.895 | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 |  | SI | NO
SIC | 000000930421116 | 1160421 | 11 | 2014 | 93 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1570 | 1570 |  | NO | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:07 | 9 | 11 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 9 | 11 | 2014 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6.2833 | 2014-11-09 07:50 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 9.8648 | STx | 1 | NO | NO | 6.2833 |  | SI | NO
SIC | 000000930423116 | 1160423 | 11 | 2014 | 93 | BA S/E LA UNION 23KV-2 | 423 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 630 | 630 |  | NO | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:07 | 9 | 11 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 9 | 11 | 2014 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6.2833 | 2014-11-09 07:50 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 3.9585 | STx | 1 | NO | NO | 6.2833 |  | SI | NO
SIC | 000000930042103 | 1030420 | 11 | 2014 | 93 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:04 | 9 | 11 | 2014 | 7 | 50 | 0 | 9 | 11 | 2014 | 14 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-09 07:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 |  | SI
SING | 000036962149411 | 4112149 | 11 | 2014 | 3696 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 3060 | 3060 |  | NO | 2014-11-09 08:38 | 2014-11-09 09:20 | 9 | 11 | 2014 | 8 | 38 | 0 | 9 | 11 | 2014 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0.7 | 2014-11-09 08:38 | 2014-11-09 09:20 | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.142 | G | 2 | NO | NO | 0.7 | SI | SI | NO
SIC | 000000940039299 | 0990392 | 11 | 2014 | 94 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2280 | 2280 |  | NO | 2014-11-12 11:16 | 2014-11-12 13:06 | 12 | 11 | 2014 | 11 | 16 | 0 | 12 | 11 | 2014 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.8333 | 2014-11-12 11:16 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 4.18 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000000940039199 | 0990391 | 11 | 2014 | 94 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-12 11:16 | 2014-11-12 13:06 | 12 | 11 | 2014 | 11 | 16 | 0 | 12 | 11 | 2014 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2014-11-12 11:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI
SIC | 000000940392116 | 1160392 | 11 | 2014 | 94 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 |  | NO | 2014-11-12 11:16 | 2014-11-12 13:06 | 12 | 11 | 2014 | 11 | 16 | 0 | 12 | 11 | 2014 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.8333 | 2014-11-12 11:16 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 5.1333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000000951790112 | 1121790 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950179097 | 0971790 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950227247 | 2470227 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950116247 | 2470116 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13000 | 13000 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.4667 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000950227136 | 1360227 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950116136 | 1360116 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950022172 | 1020227 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950243247 | 2470243 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:21 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000950136247 | 2470136 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15450 | 15450 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:21 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 5.15 | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000000950024134 | 1040243 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:21 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000950013164 | 1040136 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:21 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000950140112 | 1120140 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:22 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.73 | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000000950247112 | 1120247 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:22 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000000952495126 | 1262495 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950155112 | 1120155 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000952454247 | 2472454 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950160247 | 2470160 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 27160 | 27160 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.358 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000950018162 | 1020186 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 3100 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950186112 | 1120186 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2014-11-13 10:01 | - | NO | 1.389e-06 | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.82667 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000950286247 | 2470286 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12500 | 12500 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2014-11-13 10:01 | - | NO | 1.389e-06 | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.3333 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000950028162 | 1020286 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | 1.389e-06 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950289247 | 2470289 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950189247 | 2470189 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 19200 | 19200 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 5.12 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000950213247 | 2470213 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000952464247 | 2472464 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950604247 | 2470604 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12160 | 12160 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.608 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000950604115 | 1150604 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000952464115 | 1152464 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950559247 | 2470559 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7540 | 15150 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 0.49769 | 0.024884 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 0.49769 | 0.024884 | 0.05 | 0.377 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000000950559247 | 2470559 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7610 | 15150 |  | SI | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:14 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 14 | 0 | 0.50231 | 0.10883 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 0.50231 | 0.10883 | 0.21667 | 1.6488 | TA | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000000950057184 | 1040578 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950578247 | 2470578 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7120 | 7120 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.356 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000950584247 | 2470584 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3210 | 3210 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1605 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000950613247 | 2470613 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3720 | 3720 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.186 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000950615247 | 2470615 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950616247 | 2470616 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000000950616247 | 2470616 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1320 | 1320 |  | SI | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:20 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0.31667 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.418 | TA | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000000950061184 | 1040618 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950618247 | 2470618 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6820 | 6820 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.341 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000000950018162 | 1020186 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950186112 | 1120186 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950286247 | 2470286 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950028162 | 1020286 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000950105154 | 1041055 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000950105194 | 1041059 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | S/E SANTA ELISA | 829 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:21 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000950105164 | 1041056 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:21 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000000950106897 | 0971068 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000951207112 | 1121207 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 4600 | 8500 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 0.54118 | 0.14431 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 0.54118 | 0.14431 | 0.26667 | 1.2267 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000950106897 | 0971068 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:18 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000000951207112 | 1121207 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 3900 | 8500 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:18 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 18 | 0 | 0.45882 | 0.13 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 0.45882 | 0.13 | 0.28333 | 1.105 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000000951070154 | 1541070 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000951078112 | 1121078 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6600 | 6600 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.76 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000952501126 | 1262501 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000951090115 | 1151090 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000951092115 | 1151092 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000951157126 | 1261157 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000951143126 | 1261143 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000000951159126 | 1261159 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:22 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000951120154 | 1541120 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000951052247 | 2471052 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:15 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000000950105134 | 1041053 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:15 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2014-11-13 10:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000000951411112 | 1121411 | 11 | 2014 | 95 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  | NO | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:15 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0.23333 | 2014-11-13 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.56 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000100290060224 | 2240060 | 11 | 2014 | 10029 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 12:28 | 13 | 11 | 2014 | 11 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2014-11-13 11:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000000960171247 | 2470171 | 11 | 2014 | 96 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 3000 |  | NO | 2014-11-13 22:16 | 2014-11-13 23:05 | 13 | 11 | 2014 | 22 | 16 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 23 | 5 | 0 | 0.5 | 0.40833 | 2014-11-13 22:16 | - | NO |  | 0.5 | 0.40833 | 0.81667 | 1.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000000960171247 | 2470171 | 11 | 2014 | 96 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 3000 |  | NO | 2014-11-13 22:16 | 2014-11-13 23:33 | 13 | 11 | 2014 | 22 | 16 | 0 | 13 | 11 | 2014 | 23 | 33 | 0 | 0.5 | 0.64167 | 2014-11-13 22:16 | - | NO |  | 0.5 | 0.64167 | 1.2833 | 1.925 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000000971121129 | 1291121 | 11 | 2014 | 97 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 2200 | 16016 |  | NO | 2014-11-14 06:18 | 2014-11-14 06:34 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 34 | 0 | 0.13736 | 0.03663 | 2014-11-14 06:18 | - | NO |  | 0.13736 | 0.03663 | 0.26667 | 0.58667 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000000971122129 | 1291122 | 11 | 2014 | 97 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-14 06:18 | 2014-11-14 06:34 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-14 06:18 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000000971121129 | 1291121 | 11 | 2014 | 97 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 10800 | 16016 |  | NO | 2014-11-14 06:18 | 2014-11-15 05:30 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 5 | 30 | 0 | 0.67433 | 15.6444 | 2014-11-14 06:18 | - | NO |  | 0.67433 | 15.6444 | 23.2 | 250.56 | O | 2 | NO | NO | 23.2 |  | SI | NO
SIC | 000000971122129 | 1291122 | 11 | 2014 | 97 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-14 06:18 | 2014-11-15 05:30 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2014-11-14 06:18 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 23.2 |  | SI
SIC | 000000981121129 | 1291121 | 11 | 2014 | 98 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 2000 | 10677 |  | NO | 2014-11-14 06:20 | 2014-11-14 06:23 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 20 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 23 | 0 | 0.18732 | 0.0093659 | 2014-11-14 06:20 | - | NO |  | 0.18732 | 0.0093659 | 0.05 | 0.1 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000000981122129 | 1291122 | 11 | 2014 | 98 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-14 06:20 | 2014-11-14 06:23 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 20 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2014-11-14 06:20 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000000981121129 | 1291121 | 11 | 2014 | 98 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 6700 | 10677 |  | NO | 2014-11-14 06:20 | 2014-11-15 05:30 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 20 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 5 | 30 | 0 | 0.62752 | 14.5375 | 2014-11-14 06:20 | - | NO |  | 0.62752 | 14.5375 | 23.1667 | 155.2167 | O | 2 | NO | NO | 23.1667 |  | SI | NO
SIC | 000000981122129 | 1291122 | 11 | 2014 | 98 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-14 06:20 | 2014-11-15 05:30 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 20 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2014-11-14 06:20 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 23.1667 |  | SI
SIC | 000000991121129 | 1291121 | 11 | 2014 | 99 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 700 | 17815 |  | NO | 2014-11-14 06:18 | 2014-11-14 06:50 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 50 | 0 | 0.039293 | 0.020956 | 2014-11-14 06:29 | - | NO | 0.18333 | 0.039293 | 0.013752 | 0.35 | 0.245 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000000991122129 | 1291122 | 11 | 2014 | 99 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-14 06:29 | 2014-11-14 06:50 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 29 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 50 | 0 |  |  | 2014-11-14 06:29 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000000991121129 | 1291121 | 11 | 2014 | 99 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 10800 | 17815 |  | NO | 2014-11-14 06:18 | 2014-11-15 05:30 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 18 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 5 | 30 | 0 | 0.60623 | 14.0646 | 2014-11-14 06:29 | - | NO | 0.18333 | 0.60623 | 13.9534 | 23.0167 | 248.58 | O | 2 | NO | NO | 23.0167 |  | SI | NO
SIC | 000000991122129 | 1291122 | 11 | 2014 | 99 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-14 06:29 | 2014-11-15 05:30 | 14 | 11 | 2014 | 6 | 29 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2014-11-14 06:29 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 23.0167 |  | SI
SIC | 010000000409116 | 1160409 | 11 | 2014 | 1000000 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 7000 | 7000 |  | NO | 2014-11-14 19:37 | 2014-11-14 20:43 | 14 | 11 | 2014 | 19 | 37 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 20 | 43 | 0 | 1 | 1.1 | 2014-11-14 19:37 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 010000000415116 | 1160415 | 11 | 2014 | 1000000 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 10200 | 10200 |  | NO | 2014-11-14 19:37 | 2014-11-14 20:43 | 14 | 11 | 2014 | 19 | 37 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 20 | 43 | 0 | 1 | 1.1 | 2014-11-14 19:37 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 11.22 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 010000000399116 | 1160399 | 11 | 2014 | 1000000 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 |  | NO | 2014-11-14 19:37 | 2014-11-14 20:43 | 14 | 11 | 2014 | 19 | 37 | 0 | 14 | 11 | 2014 | 20 | 43 | 0 | 1 | 1.1 | 2014-11-14 19:37 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.26 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SING | 000001002172398 | 3982172 | 10 | 2015 | 100 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 3000 | 56000 |  | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 22:15 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 15 | 0 | 0.053571 | 0.0080357 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.053571 | 0.0080357 | 0.15 | 0.45 | G | 1 | NO | NO | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000001002123398 | 3982123 | 10 | 2015 | 100 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 2000 | 36000 |  | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 22:15 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 15 | 0 | 0.055556 | 0.0083333 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.055556 | 0.0083333 | 0.15 | 0.3 | G | 1 | NO | NO | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000037002149411 | 4112149 | 11 | 2014 | 3700 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 260 | 3780 |  | SI | 2014-11-15 19:06 | 2014-11-15 19:18 | 15 | 11 | 2014 | 19 | 6 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 19 | 18 | 0 | 0.068783 | 0.013757 | 2014-11-15 19:06 | 2014-11-15 19:39 | NO |  | 0.068783 | 0.013757 | 0.2 | 0.052 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000037002085418 | 4182085 | 11 | 2014 | 3700 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 35800 |  | SI | 2014-11-15 19:06 | 2014-11-15 19:48 | 15 | 11 | 2014 | 19 | 6 | 0 | 15 | 11 | 2014 | 19 | 48 | 0 | 0.02514 | 0.017598 | 2014-11-15 19:06 | 2014-11-15 19:39 | NO |  | 0.02514 | 0.017598 | 0.7 | 0.63 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SIC | 000001010418116 | 1160418 | 11 | 2014 | 101 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 |  | NO | 2014-11-16 08:00 | 2014-11-16 13:49 | 16 | 11 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2014 | 13 | 49 | 0 | 1 | 5.8167 | 2014-11-16 07:57 | - | NO | 0.05 | 1 | 5.8667 | 5.8667 | 11.1467 | STx | 1 | NO | NO | 5.8667 |  | SI | NO
SIC | 000001010417116 | 1160417 | 11 | 2014 | 101 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 |  | NO | 2014-11-16 08:00 | 2014-11-16 13:49 | 16 | 11 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2014 | 13 | 49 | 0 | 1 | 5.8167 | 2014-11-16 07:57 | - | NO | 0.05 | 1 | 5.8667 | 5.8667 | 7.04 | STx | 1 | NO | NO | 5.8667 |  | SI | NO
SING | 000037042149411 | 4112149 | 11 | 2014 | 3704 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 290 | 4110 |  | SI | 2014-11-18 11:22 | 2014-11-18 11:37 | 18 | 11 | 2014 | 11 | 22 | 0 | 18 | 11 | 2014 | 11 | 37 | 0 | 0.07056 | 0.01764 | 2014-11-18 11:22 | 2014-11-18 11:36 | NO |  | 0.07056 | 0.01764 | 0.25 | 0.0725 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000037042085418 | 4182085 | 11 | 2014 | 3704 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 35400 |  | SI | 2014-11-18 11:22 | 2014-11-18 11:45 | 18 | 11 | 2014 | 11 | 22 | 0 | 18 | 11 | 2014 | 11 | 45 | 0 | 0.025424 | 0.0097458 | 2014-11-18 11:22 | 2014-11-18 11:36 | NO |  | 0.025424 | 0.0097458 | 0.38333 | 0.345 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000037051866414 | 4141866 | 11 | 2014 | 3705 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1900 | 1900 |  | NO | 2014-11-18 16:35 | 2014-11-18 20:55 | 18 | 11 | 2014 | 16 | 35 | 0 | 18 | 11 | 2014 | 20 | 55 | 0 | 1 | 4.3333 | 2014-11-18 16:35 | 2014-11-18 17:30 | NO |  | 1 | 4.3333 | 4.3333 | 8.2333 | TA | 2 | NO | NO | 4.3333 | SI | SI | NO
SING | 000037052348414 | 4142348 | 11 | 2014 | 3705 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1900 | 1900 |  | NO | 2014-11-18 16:35 | 2014-11-18 20:55 | 18 | 11 | 2014 | 16 | 35 | 0 | 18 | 11 | 2014 | 20 | 55 | 0 | 1 | 4.3333 | 2014-11-18 16:35 | 2014-11-18 17:30 | NO |  | 1 | 4.3333 | 4.3333 | 8.2333 | TA | 2 | NO | NO | 4.3333 | SI | SI | NO
SIC | 000001020152247 | 2470152 | 11 | 2014 | 102 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 |  | NO | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 19:55 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 55 | 0 | 1 | 0.8 | 2014-11-20 19:07 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000001020318247 | 2470318 | 11 | 2014 | 102 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12000 | 12000 |  | NO | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 19:11 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2014-11-20 19:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001020250175 | 1702505 | 11 | 2014 | 102 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 20:52 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2014-11-20 19:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000001020250176 | 1702506 | 11 | 2014 | 102 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 20:52 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2014-11-20 19:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000001020175173 | 1701753 | 11 | 2014 | 102 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 20:52 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2014-11-20 19:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000001020175174 | 1701754 | 11 | 2014 | 102 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 20:52 | 20 | 11 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2014-11-20 19:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SING | 000037072622413 | 4132622 | 11 | 2014 | 3707 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 1700 | 21250 |  | NO | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 | 20 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 23 | 23 | 0 | 0.08 | 0.244 | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 | NO |  | 0.08 | 0.244 | 3.05 | 5.185 | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | SI | SI | NO
SING | 000037070220420 | 4202200 | 11 | 2014 | 3707 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 17530 | 20869.0476 |  | NO | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 | 20 | 11 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2014 | 23 | 23 | 0 | 0.84 | 2.562 | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 | NO |  | 0.84 | 2.562 | 3.05 | 53.4665 | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | SI | SI | NO
SIC | 000001030411116 | 1160411 | 11 | 2014 | 103 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 800 | 800 |  | NO | 2014-11-21 11:21 | 2014-11-21 12:12 | 21 | 11 | 2014 | 11 | 21 | 0 | 21 | 11 | 2014 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.85 | 2014-11-21 11:21 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000001030440116 | 1160440 | 11 | 2014 | 103 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 9600 | 9600 |  | NO | 2014-11-21 11:21 | 2014-11-21 12:12 | 21 | 11 | 2014 | 11 | 21 | 0 | 21 | 11 | 2014 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.85 | 2014-11-21 11:21 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 8.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000001030441116 | 1160441 | 11 | 2014 | 103 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 18500 | 18500 |  | NO | 2014-11-21 11:21 | 2014-11-21 12:12 | 21 | 11 | 2014 | 11 | 21 | 0 | 21 | 11 | 2014 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.85 | 2014-11-21 11:21 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 15.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SING | 000037082312393 | 3932312 | 11 | 2014 | 3708 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 10000 | 10000 |  | NO | 2014-11-22 16:16 | 2014-11-22 19:30 | 22 | 11 | 2014 | 16 | 16 | 0 | 22 | 11 | 2014 | 19 | 30 | 0 | 1 | 3.2333 | 2014-11-22 16:16 | 2014-11-22 17:16 | NO |  | 1 | 3.2333 | 3.2333 | 32.3333 | TA | 2 | NO | NO | 3.2333 | SI | SI | NO
SIC | 000001040038496 | 0960384 | 11 | 2014 | 104 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CONAFE | 96 | 4200 | 4200 |  | NO | 2014-11-23 02:58 | 2014-11-23 03:54 | 23 | 11 | 2014 | 2 | 58 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 3 | 54 | 0 | 1 | 0.93333 | 2014-11-23 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 3.92 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000001050390247 | 2470390 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11210 | 11210 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:38 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 38 | 0 | 1 | 0.43333 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 4.8577 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000001050552247 | 2470552 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3130 | 3130 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.0955 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050574247 | 2470574 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4160 | 4160 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.456 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050580247 | 2470580 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1610 | 1610 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.5635 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050586247 | 2470586 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 120 | 120 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.042 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050589247 | 2470589 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 3600 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.26 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050593247 | 2470593 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 4000 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050595247 | 2470595 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3360 | 3360 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.176 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050597247 | 2470597 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.735 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001051476247 | 2471476 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 780 | 780 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.273 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050602247 | 2470602 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10800 | 10800 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.78 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001051189247 | 2471189 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1840 | 1840 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.644 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001050624247 | 2470624 | 11 | 2014 | 105 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2990 | 2990 |  | NO | 2014-11-23 21:12 | 2014-11-23 21:33 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2014 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.35 | 2014-11-23 21:12 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.0465 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001060054296 | 0960542 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 3760 | 5990 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 11:12 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 11 | 12 | 0 | 0.62771 | 0.19878 | 2014-11-24 10:53 | - | NO |  | 0.62771 | 0.19878 | 0.31667 | 1.1907 | O | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000001060054396 | 0960543 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 11:12 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2014-11-24 10:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000001060054296 | 0960542 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 2230 | 5990 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 12:01 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 12 | 1 | 0 | 0.37229 | 0.42193 | 2014-11-24 10:53 | - | NO |  | 0.37229 | 0.42193 | 1.1333 | 2.5273 | O | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000001060054396 | 0960543 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 12:01 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-11-24 10:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 000001060054296 | 0960542 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 17:03 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2014-11-24 10:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.1667 |  | SI
SIC | 000001060054396 | 0960543 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 2520 | 2910 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 17:03 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 3 | 0 | 0.86598 | 5.3402 | 2014-11-24 10:53 | - | NO |  | 0.86598 | 5.3402 | 6.1667 | 15.54 | O | 2 | NO | NO | 6.1667 |  | SI | NO
SIC | 000001060054296 | 0960542 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 15:21 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2014-11-24 10:53 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.4667 |  | SI
SIC | 000001060054396 | 0960543 | 11 | 2014 | 106 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 390 | 2910 |  | NO | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 15:21 | 24 | 11 | 2014 | 10 | 53 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 15 | 21 | 0 | 0.13402 | 0.59863 | 2014-11-24 10:53 | - | NO |  | 0.13402 | 0.59863 | 4.4667 | 1.742 | O | 2 | NO | NO | 4.4667 |  | SI | NO
SIC | 000100271142217 | 2171142 | 11 | 2014 | 10027 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 17:33 | 2014-11-24 18:29 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 33 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2014-11-24 17:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000100270523143 | 1430523 | 11 | 2014 | 10027 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 17:33 | 2014-11-24 17:34 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 33 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-24 17:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000100270522122 | 1220522 | 11 | 2014 | 10027 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 17:33 | 2014-11-24 17:34 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 33 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-24 17:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000100270522145 | 1450522 | 11 | 2014 | 10027 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-24 17:33 | 2014-11-24 17:34 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 33 | 0 | 24 | 11 | 2014 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-24 17:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000100281823167 | 1671823 | 11 | 2014 | 10028 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  | NO | 2014-11-26 08:19 | 2014-11-26 09:42 | 26 | 11 | 2014 | 8 | 19 | 0 | 26 | 11 | 2014 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2014-11-26 08:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000100280100494 | 0941004 | 11 | 2014 | 10028 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-26 08:19 | 2014-11-26 09:42 | 26 | 11 | 2014 | 8 | 19 | 0 | 26 | 11 | 2014 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2014-11-26 08:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000100280100394 | 0941003 | 11 | 2014 | 10028 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-26 08:19 | 2014-11-26 09:42 | 26 | 11 | 2014 | 8 | 19 | 0 | 26 | 11 | 2014 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2014-11-26 08:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000001071344247 | 2471344 | 11 | 2014 | 107 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 | NO | NO | 2014-11-26 15:29 | 2014-11-26 15:46 | 26 | 11 | 2014 | 15 | 29 | 0 | 26 | 11 | 2014 | 15 | 46 | 0 | 1 | 0.28333 | 2014-11-26 15:29 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.295 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000001071343247 | 2471343 | 11 | 2014 | 107 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-26 15:29 | 2014-11-26 15:46 | 26 | 11 | 2014 | 15 | 29 | 0 | 26 | 11 | 2014 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2014-11-26 15:29 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000001080409116 | 1160409 | 11 | 2014 | 108 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2014-11-28 01:39 | 2014-11-28 01:56 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 39 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0.28333 | 2014-11-28 01:39 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.6433 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000001090127247 | 2470127 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:50 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0.083333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001092500126 | 1262500 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:50 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2014-11-28 01:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001090131247 | 2470131 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001091571247 | 2471571 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17500 | 17500 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 02:05 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 5.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000001090142247 | 2470142 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11200 | 11200 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:53 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.4933 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001090333247 | 2470333 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:53 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 53 | 0 |  |  | 2014-11-28 01:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000001090163247 | 2470163 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.27333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001090188247 | 2470188 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001090197247 | 2470197 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001090207247 | 2470207 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001090365247 | 2470365 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 02:18 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2014-11-28 01:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000001090314247 | 2470314 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 02:18 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2014-11-28 01:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000001090218247 | 2470218 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14900 | 14900 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 02:18 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0.55 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 8.195 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000001090319247 | 2470319 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1420 | 1420 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-11-28 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.047333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001092502126 | 1262502 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 01:47 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 47 | 0 |  |  | 2014-11-28 01:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000001091347353 | 3531347 | 11 | 2014 | 109 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 01:45 | 2014-11-28 02:54 | 28 | 11 | 2014 | 1 | 45 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2014-11-28 01:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000001100150247 | 2470150 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 15000 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 20:51 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 20 | 51 | 0 | 0.26667 | 0.30667 | 2014-11-28 19:42 | - | NO |  | 0.26667 | 0.30667 | 1.15 | 4.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000001101813247 | 2471813 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 20:51 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 20 | 51 | 0 |  |  | 2014-11-28 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000001100150247 | 2470150 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 20:47 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 20 | 47 | 0 |  |  | 2014-11-28 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000001101813247 | 2471813 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7300 | 12000 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 20:47 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 20 | 47 | 0 | 0.60833 | 0.65903 | 2014-11-28 19:42 | - | NO |  | 0.60833 | 0.65903 | 1.0833 | 7.9083 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000001100150247 | 2470150 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 15000 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 20:58 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 20 | 58 | 0 | 0.73333 | 0.92889 | 2014-11-28 19:42 | - | NO |  | 0.73333 | 0.92889 | 1.2667 | 13.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000001101813247 | 2471813 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 12000 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 20:58 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 20 | 58 | 0 | 0.39167 | 0.49611 | 2014-11-28 19:42 | - | NO |  | 0.39167 | 0.49611 | 1.2667 | 5.9533 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000001101312247 | 2471312 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16600 | 16600 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 19:46 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 46 | 0 | 1 | 0.066667 | 2014-11-28 19:42 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.1067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001101824247 | 2471824 | 11 | 2014 | 110 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-11-28 19:42 | 2014-11-28 19:46 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 28 | 11 | 2014 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2014-11-28 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000001111343247 | 2471343 | 11 | 2014 | 111 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 25000 | 25000 | NO | NO | 2014-11-29 14:31 | 2014-11-29 14:38 | 29 | 11 | 2014 | 14 | 31 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-11-29 14:31 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.9167 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001121344247 | 2471344 | 11 | 2014 | 112 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2014-11-29 14:44 | 2014-11-29 15:19 | 29 | 11 | 2014 | 14 | 44 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0.58333 | 2014-11-29 14:44 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 5.8333 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SING | 000200531866414 | 4141866 | 11 | 2014 | 20053 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 213 | 2132 | NO | NO | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 23:42 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 0.099906 | 0.29472 | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 22:04 | NO |  | 0.099906 | 0.29472 | 2.95 | 0.62835 | O | 1 | NO | NO | 2.95 | SI | SI | NO
SING | 000200542348414 | 4142348 | 11 | 2014 | 20054 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 213 | 2132 | NO | NO | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 23:42 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 0.099906 | 0.29472 | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 22:04 | NO |  | 0.099906 | 0.29472 | 2.95 | 0.62835 | O | 1 | NO | NO | 2.95 | SI | SI | NO
SING | 000200552085418 | 4182085 | 11 | 2014 | 20055 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 3200 | 32000 | NO | NO | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 22:16 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 22 | 16 | 0 | 0.1 | 0.15167 | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 22:04 | NO |  | 0.1 | 0.15167 | 1.5167 | 4.8533 | O | 1 | NO | NO | 1.5167 | SI | SI | NO
SING | 000200562015428 | 4282015 | 11 | 2014 | 20056 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP SING | 428 | 700 | 6600 | NO | NO | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 22:04 | 29 | 11 | 2014 | 20 | 45 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 0.10606 | 0.13965 | 2014-11-29 20:45 | 2014-11-29 22:04 | NO |  | 0.10606 | 0.13965 | 1.3167 | 0.92167 | O | 1 | NO | NO | 1.3167 | SI | SI | NO
SING | 000200571866414 | 4141866 | 11 | 2014 | 20057 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 106 | 2132 | NO | NO | 2014-11-29 22:04 | 2014-11-29 23:42 | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 0.049719 | 0.081207 | 2014-11-29 22:04 | 2014-11-29 23:42 | NO |  | 0.049719 | 0.081207 | 1.6333 | 0.17313 | O | 1 | NO | NO | 1.6333 | SI | SI | NO
SING | 000200582348414 | 4142348 | 11 | 2014 | 20058 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 106 | 2132 | NO | NO | 2014-11-29 22:04 | 2014-11-29 23:42 | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 42 | 0 | 0.049719 | 0.081207 | 2014-11-29 22:04 | 2014-11-29 23:42 | NO |  | 0.049719 | 0.081207 | 1.6333 | 0.17313 | O | 1 | NO | NO | 1.6333 | SI | SI | NO
SING | 000200592085418 | 4182085 | 11 | 2014 | 20059 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 2000 | 32200 | NO | NO | 2014-11-29 22:04 | 2014-11-29 23:55 | 29 | 11 | 2014 | 22 | 4 | 0 | 29 | 11 | 2014 | 23 | 55 | 0 | 0.062112 | 0.11491 | 2014-11-29 22:04 | 2014-11-29 23:42 | NO |  | 0.062112 | 0.11491 | 1.85 | 3.7 | O | 1 | NO | NO | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000200612092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 20061 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 12930 | 12930 | NO | NO | 2014-12-02 08:17 | 2014-12-02 15:31 | 2 | 12 | 2014 | 8 | 17 | 0 | 2 | 12 | 2014 | 15 | 31 | 0 | 1 | 7.2333 | 2014-12-02 08:17 | 2014-12-02 15:31 | NO |  | 1 | 7.2333 | 7.2333 | 93.527 | TA | 1 | NO | NO | 7.2333 | SI | SI | NO
SIC | 000001130200247 | 2470200 | 12 | 2014 | 113 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 10800 | NO | NO | 2014-12-02 19:36 | 2014-12-02 20:21 | 2 | 12 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 2 | 12 | 2014 | 20 | 21 | 0 | 0.37037 | 0.27778 | 2014-12-02 19:36 | - | NO |  | 0.37037 | 0.27778 | 0.75 | 3 | O | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000001130200247 | 2470200 | 12 | 2014 | 113 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 10800 | NO | NO | 2014-12-02 19:36 | 2014-12-02 20:20 | 2 | 12 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 2 | 12 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0.2963 | 0.21728 | 2014-12-02 19:36 | - | NO |  | 0.2963 | 0.21728 | 0.73333 | 2.3467 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000001130200247 | 2470200 | 12 | 2014 | 113 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 10800 | NO | NO | 2014-12-02 19:36 | 2014-12-02 19:42 | 2 | 12 | 2014 | 19 | 36 | 0 | 2 | 12 | 2014 | 19 | 42 | 0 | 0.33333 | 0.033333 | 2014-12-02 19:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.033333 | 0.1 | 0.36 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001140099594 | 0940995 | 12 | 2014 | 114 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 8590 | 8590 | NO | NO | 2014-12-02 22:44 | 2014-12-03 00:27 | 2 | 12 | 2014 | 22 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1.7167 | 2014-12-02 22:40 | - | NO | 0.066667 | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 15.3188 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI | NO
SIC | 000001141830177 | 1771830 | 12 | 2014 | 114 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-02 22:40 | 2014-12-03 00:26 | 2 | 12 | 2014 | 22 | 40 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2014-12-02 22:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 |  | SI
SIC | 000001150100294 | 0941002 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 | NO | NO | 2014-12-03 16:43 | 2014-12-03 16:48 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 43 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.083333 | 2014-12-03 16:44 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001150103494 | 0941034 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 | NO | NO | 2014-12-03 16:43 | 2014-12-03 16:48 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 43 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.083333 | 2014-12-03 16:44 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001150104194 | 0941041 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 15800 | NO | NO | 2014-12-03 16:44 | 2014-12-03 16:49 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 49 | 0 | 0.26582 | 0.022152 | 2014-12-03 16:44 | - | NO |  | 0.26582 | 0.022152 | 0.083333 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001150104194 | 0941041 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 7400 | 15800 | NO | NO | 2014-12-03 16:44 | 2014-12-03 18:40 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 18 | 40 | 0 | 0.46835 | 0.90549 | 2014-12-03 16:44 | - | NO |  | 0.46835 | 0.90549 | 1.9333 | 14.3067 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 000001150104194 | 0941041 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 15800 | NO | NO | 2014-12-03 16:44 | 2014-12-03 20:05 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 20 | 5 | 0 | 0.26582 | 0.89051 | 2014-12-03 16:44 | - | NO |  | 0.26582 | 0.89051 | 3.35 | 14.07 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI | NO
SIC | 000001150104094 | 0941040 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-03 16:44 | 2014-12-03 16:49 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2014-12-03 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001150104094 | 0941040 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-03 16:44 | 2014-12-03 18:40 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2014-12-03 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI
SIC | 000001150104094 | 0941040 | 12 | 2014 | 115 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-03 16:44 | 2014-12-03 20:05 | 3 | 12 | 2014 | 16 | 44 | 0 | 3 | 12 | 2014 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-03 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI
SING | 000200632092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 20063 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2186 | 2186 | NO | - | 2014-12-04 07:53 | 2014-12-05 | 4 | 12 | 2014 | 7 | 53 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1167 | 2014-12-04 07:53 | 2014-12-05 | NO |  | 1 | 16.1167 | 16.1167 | 35.231 | TA | 1 | NO | NO | 16.1167 | SI | SI | NO
SING | 000200642092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 20064 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1300 | 2700 | NO | NO | 2014-12-04 08:13 | 2014-12-05 | 4 | 12 | 2014 | 8 | 13 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0.48148 | 7.5994 | 2014-12-04 08:13 | 2014-12-05 | NO |  | 0.48148 | 7.5994 | 15.7833 | 20.5183 | TA | 1 | NO | NO | 15.7833 | SI | SI | NO
SING | 000200652092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 20065 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2014-12-04 08:44 | 2014-12-05 | 4 | 12 | 2014 | 8 | 44 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2667 | 2014-12-04 08:44 | 2014-12-05 | NO |  | 1 | 15.2667 | 15.2667 | 25.9533 | TA | 1 | NO | NO | 15.2667 | SI | SI | NO
SIC | 000100301097133 | 1331097 | 12 | 2014 | 10030 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-05 16:47 | 2014-12-05 18:45 | 5 | 12 | 2014 | 16 | 47 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2014-12-05 | - | NO | 16.7833 |  |  |  |  | TA | 1 | NO | NO | 18.75 |  | SI
SING | 000100302092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 10030 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2700 | 9266 | NO | NO | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:17 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 19 | 17 | 0 | 0.29139 | 5.6189 | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:17 | NO |  | 0.29139 | 5.6189 | 19.2833 | 52.065 | TA | 1 | NO | NO | 19.2833 | SI | SI | NO
SING | 000100302092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 10030 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2680 | 9266 | NO | NO | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:20 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 19 | 20 | 0 | 0.28923 | 5.5918 | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:20 | NO |  | 0.28923 | 5.5918 | 19.3333 | 51.8133 | TA | 1 | NO | NO | 19.3333 | SI | SI | NO
SING | 000100302092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 10030 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2186 | 9266 | NO | NO | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:21 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 19 | 21 | 0 | 0.23592 | 4.565 | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:21 | NO |  | 0.23592 | 4.565 | 19.35 | 42.2991 | TA | 1 | NO | NO | 19.35 | SI | SI | NO
SING | 000100302092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 10030 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1700 | 9266 | NO | NO | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:27 | 5 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2014 | 19 | 27 | 0 | 0.18347 | 3.5684 | 2014-12-05 | 2014-12-05 19:27 | NO |  | 0.18347 | 3.5684 | 19.45 | 33.065 | TA | 1 | NO | NO | 19.45 | SI | SI | NO
SIC | 000001160390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 116 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 5800 | NO | NO | 2014-12-06 01:24 | 2014-12-06 04:37 | 6 | 12 | 2014 | 1 | 24 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 4 | 37 | 0 | 0.13793 | 0.44368 | 2014-12-06 01:24 | - | NO |  | 0.13793 | 0.44368 | 3.2167 | 2.5733 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI | NO
SIC | 000001160390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 116 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 5800 | NO | NO | 2014-12-06 01:24 | 2014-12-06 05:02 | 6 | 12 | 2014 | 1 | 24 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 5 | 2 | 0 | 0.051724 | 0.18793 | 2014-12-06 01:24 | - | NO |  | 0.051724 | 0.18793 | 3.6333 | 1.09 | STx | 2 | NO | NO | 3.6333 |  | SI | NO
SIC | 000001160390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 116 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 5800 | NO | NO | 2014-12-06 01:24 | 2014-12-06 14:07 | 6 | 12 | 2014 | 1 | 24 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 14 | 7 | 0 | 0.81034 | 10.3049 | 2014-12-06 01:24 | - | NO |  | 0.81034 | 10.3049 | 12.7167 | 59.7683 | STx | 2 | NO | NO | 12.7167 |  | SI | NO
SIC | 000001160390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 116 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-06 01:24 | 2014-12-06 14:01 | 6 | 12 | 2014 | 1 | 24 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-06 01:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.6167 |  | SI
SIC | 010040000105134 | 1041053 | 1 | 2015 | 1004000 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 00:29 | 28 | 1 | 2015 | 23 | 47 | 0 | 29 | 1 | 2015 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2015-01-28 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 010040001052247 | 2471052 | 1 | 2015 | 1004000 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 00:29 | 28 | 1 | 2015 | 23 | 47 | 0 | 29 | 1 | 2015 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2015-01-28 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 010040000105164 | 1041056 | 1 | 2015 | 1004000 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 00:29 | 28 | 1 | 2015 | 23 | 47 | 0 | 29 | 1 | 2015 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2015-01-28 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 010040000105194 | 1041059 | 1 | 2015 | 1004000 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | S/E SANTA ELISA | 829 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 00:29 | 28 | 1 | 2015 | 23 | 47 | 0 | 29 | 1 | 2015 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2015-01-28 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SING | 000100402092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 10040 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2901 | 2901 | NO | NO | 2014-12-06 10:50 | 2014-12-06 16:11 | 6 | 12 | 2014 | 10 | 50 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 16 | 11 | 0 | 1 | 5.35 | 2014-12-06 10:50 | 2014-12-06 16:11 | NO |  | 1 | 5.35 | 5.35 | 15.5203 | TA | 1 | NO | NO | 5.35 | SI | SI | NO
SING | 000200712092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 20071 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2014-12-06 10:58 | 2014-12-06 16:14 | 6 | 12 | 2014 | 10 | 58 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 16 | 14 | 0 | 1 | 5.2667 | 2014-12-06 10:58 | 2014-12-06 16:14 | NO |  | 1 | 5.2667 | 5.2667 | 6.8467 | TA | 1 | NO | NO | 5.2667 | SI | SI | NO
SIC | 010050000092221 | 2210092 | 7 | 2015 | 1005000 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-01 20:51 | 2015-07-01 21:07 | 1 | 7 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 1 | 7 | 2015 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2015-07-01 20:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SING | 000100502156419 | 4192156 | 12 | 2014 | 10050 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1540 | 1540 | NO | NO | 2014-12-06 11:08 | 2014-12-06 16:12 | 6 | 12 | 2014 | 11 | 8 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 16 | 12 | 0 | 1 | 5.0667 | 2014-12-06 11:08 | 2014-12-06 16:12 | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 7.8027 | TA | 1 | NO | NO | 5.0667 | SI | SI | NO
SING | 000200732156419 | 4192156 | 12 | 2014 | 20073 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2785 | 2785 | NO | NO | 2014-12-06 11:25 | 2014-12-06 16:10 | 6 | 12 | 2014 | 11 | 25 | 0 | 6 | 12 | 2014 | 16 | 10 | 0 | 1 | 4.75 | 2014-12-06 11:25 | 2014-12-06 16:10 | NO |  | 1 | 4.75 | 4.75 | 13.2287 | TA | 1 | NO | NO | 4.75 | SI | SI | NO
SIC | 000001170194247 | 2470194 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 7190 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:15 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 15 | 0 | 0.63978 | 0.63978 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 0.63978 | 0.63978 | 1 | 4.6 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000001170194247 | 2470194 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1450 | 7190 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:17 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 17 | 0 | 0.20167 | 0.20839 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 0.20167 | 0.20839 | 1.0333 | 1.4983 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000001170194247 | 2470194 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 7190 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:22 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 22 | 0 | 0.15855 | 0.17705 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 0.15855 | 0.17705 | 1.1167 | 1.273 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000001170020295 | 0950202 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000001171750247 | 2471750 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000001170131695 | 0951316 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000001171316112 | 1121316 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 2.325 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000001170020295 | 0950202 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2845.1689 | 2850.6101 | NO | NO | 2014-12-07 | 2014-12-07 11:15 | 7 | 12 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 15 | 0 | 0.99809 | 11.2285 | 2014-12-07 10:15 | - | NO | 10.25 | 0.99809 | 0.99809 | 1 | 2.8452 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000001171750247 | 2471750 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:15 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 15 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000001170131695 | 0951316 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:15 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 15 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000001171316112 | 1121316 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:15 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 15 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000001171312247 | 2471312 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12500 | 12500 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:35 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0.33333 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 4.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000001171824247 | 2471824 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:35 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 35 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000001171073112 | 1121073 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:17 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.19 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001171075112 | 1121075 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:17 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2014-12-07 10:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001171156126 | 1261156 | 12 | 2014 | 117 | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 1156 | S/E METRENCO (FFCC) | 945 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 | 7 | 12 | 2014 | 10 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2014 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-07 10:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SING | 000037222384427 | 4272384 | 12 | 2014 | 3722 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3900 | 55120 | NO | SI | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 20:35 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 14 | 12 | 2014 | 20 | 35 | 0 | 0.070755 | 0.10377 | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:28 | NO |  | 0.070755 | 0.10377 | 1.4667 | 5.72 | G | 2 | NO | SI | 1.4667 | SI | SI | NO
SING | 000037222092419 | 4192092 | 12 | 2014 | 3722 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 320 | 124820 | NO | SI | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:28 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 28 | 0 | 0.0025637 | 0.00089729 | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:28 | NO |  | 0.0025637 | 0.00089729 | 0.35 | 0.112 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000037222237419 | 4192237 | 12 | 2014 | 3722 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 5980 | 44561 | NO | SI | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:28 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 28 | 0 | 0.1342 | 0.046969 | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:28 | NO |  | 0.1342 | 0.046969 | 0.35 | 2.093 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000037222073417 | 4172073 | 12 | 2014 | 3722 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 2500 | 100598 | NO | SI | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:30 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 7 | 0 | 14 | 12 | 2014 | 19 | 30 | 0 | 0.024851 | 0.0095264 | 2014-12-14 19:07 | 2014-12-14 19:28 | NO |  | 0.024851 | 0.0095264 | 0.38333 | 0.95833 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SIC | 000001180066993 | 0930669 | 12 | 2014 | 118 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-16 15:36 | 2014-12-16 15:41 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2014-12-16 15:36 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001180067193 | 0930671 | 12 | 2014 | 118 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-16 15:36 | 2014-12-16 15:41 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2014-12-16 15:36 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001180180993 | 0931809 | 12 | 2014 | 118 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12600 | 16600 | NO | NO | 2014-12-16 15:36 | 2014-12-16 15:41 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 41 | 0 | 0.75904 | 0.063253 | 2014-12-16 15:36 | - | NO |  | 0.75904 | 0.063253 | 0.083333 | 1.05 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001180066993 | 0930669 | 12 | 2014 | 118 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-16 15:36 | 2014-12-16 18:38 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 16 | 12 | 2014 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2014-12-16 15:36 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI
SIC | 000001180067193 | 0930671 | 12 | 2014 | 118 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-16 15:36 | 2014-12-16 18:38 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 16 | 12 | 2014 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2014-12-16 15:36 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI
SIC | 000001180180993 | 0931809 | 12 | 2014 | 118 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4000 | 16600 | NO | NO | 2014-12-16 15:36 | 2014-12-16 18:38 | 16 | 12 | 2014 | 15 | 36 | 0 | 16 | 12 | 2014 | 18 | 38 | 0 | 0.24096 | 0.73092 | 2014-12-16 15:36 | - | NO |  | 0.24096 | 0.73092 | 3.0333 | 12.1333 | O | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI | NO
SIC | 000001190390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 119 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 7200 | NO | NO | 2014-12-17 03:14 | 2014-12-17 06:07 | 17 | 12 | 2014 | 3 | 14 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 6 | 7 | 0 | 0.083333 | 0.24028 | 2014-12-17 03:14 | - | NO |  | 0.083333 | 0.24028 | 2.8833 | 1.73 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 |  | SI | NO
SIC | 000001190390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 119 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 7200 | NO | NO | 2014-12-17 03:14 | 2014-12-17 06:07 | 17 | 12 | 2014 | 3 | 14 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 6 | 7 | 0 | 0.027778 | 0.080093 | 2014-12-17 03:14 | - | NO |  | 0.027778 | 0.080093 | 2.8833 | 0.57667 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 |  | SI | NO
SIC | 000001190390247 | 2470390 | 12 | 2014 | 119 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 7200 | NO | NO | 2014-12-17 03:14 | 2014-12-17 18:27 | 17 | 12 | 2014 | 3 | 14 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 18 | 27 | 0 | 0.88889 | 13.5259 | 2014-12-17 03:14 | - | NO |  | 0.88889 | 13.5259 | 15.2167 | 97.3867 | STx | 2 | NO | NO | 15.2167 |  | SI | NO
SIC | 000001200176096 | 0961760 | 12 | 2014 | 120 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2014-12-17 08:03 | 2014-12-17 08:21 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0.3 | 2014-12-17 08:03 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.69 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000001200176106 | 1061760 | 12 | 2014 | 120 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-17 08:03 | 2014-12-17 08:21 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2014-12-17 08:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000001201821175 | 1751821 | 12 | 2014 | 120 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 5000 | 5300 | NO | NO | 2014-12-17 08:03 | 2014-12-17 08:21 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 21 | 0 | 0.9434 | 0.28302 | 2014-12-17 08:03 | - | NO |  | 0.9434 | 0.28302 | 0.3 | 1.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000001201822175 | 1751822 | 12 | 2014 | 120 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 1600 | 1800 | NO | NO | 2014-12-17 08:03 | 2014-12-17 08:21 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2014 | 8 | 21 | 0 | 0.88889 | 0.26667 | 2014-12-17 08:03 | - | NO |  | 0.88889 | 0.26667 | 0.3 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000100310077893 | 0930778 | 12 | 2014 | 10031 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-18 15:03 | 2014-12-19 01:21 | 18 | 12 | 2014 | 15 | 3 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2014-12-18 15:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.3 |  | SI
SIC | 000001210902247 | 2470902 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 8600 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 | 0.55814 | 0.11163 | 2014-12-19 11:50 | - | NO |  | 0.55814 | 0.11163 | 0.2 | 0.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000001210903247 | 2470903 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210904247 | 2470904 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210905247 | 2470905 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210090293 | 0930902 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210090393 | 0930903 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210090493 | 0930904 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210090593 | 0930905 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000001210902247 | 2470902 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 8600 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 | 0.44186 | 0.081008 | 2014-12-19 11:50 | - | NO |  | 0.44186 | 0.081008 | 0.18333 | 0.69667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000001210903247 | 2470903 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001210904247 | 2470904 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001210905247 | 2470905 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001210090293 | 0930902 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001210090393 | 0930903 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001210090493 | 0930904 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001210090593 | 0930905 | 12 | 2014 | 121 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:01 | 19 | 12 | 2014 | 11 | 50 | 0 | 19 | 12 | 2014 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2014-12-19 11:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000001220559247 | 2470559 | 12 | 2014 | 122 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 3800 | NO | NO | 2014-12-20 04:06 | 2014-12-20 04:15 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 15 | 0 | 0.23684 | 0.035526 | 2014-12-20 04:06 | - | NO |  | 0.23684 | 0.035526 | 0.15 | 0.135 | O | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000001220559247 | 2470559 | 12 | 2014 | 122 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 3800 | NO | NO | 2014-12-20 04:06 | 2014-12-20 04:14 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 14 | 0 | 0.31579 | 0.042105 | 2014-12-20 04:06 | - | NO |  | 0.31579 | 0.042105 | 0.13333 | 0.16 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001220559247 | 2470559 | 12 | 2014 | 122 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 3800 | NO | NO | 2014-12-20 04:06 | 2014-12-20 04:16 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 16 | 0 | 0.28947 | 0.048246 | 2014-12-20 04:06 | - | NO |  | 0.28947 | 0.048246 | 0.16667 | 0.18333 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000001220559247 | 2470559 | 12 | 2014 | 122 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 3800 | NO | NO | 2014-12-20 04:06 | 2014-12-20 04:18 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | 2014 | 4 | 18 | 0 | 0.15789 | 0.031579 | 2014-12-20 04:06 | - | NO |  | 0.15789 | 0.031579 | 0.2 | 0.12 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000100320513137 | 1370513 | 12 | 2014 | 10032 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-20 11:17 | 2014-12-20 14:42 | 20 | 12 | 2014 | 11 | 17 | 0 | 20 | 12 | 2014 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2014-12-20 11:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4167 |  | SI
SIC | 000100321694137 | 1371694 | 12 | 2014 | 10032 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-20 11:17 | 2014-12-20 14:42 | 20 | 12 | 2014 | 11 | 17 | 0 | 20 | 12 | 2014 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2014-12-20 11:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4167 |  | SI
SIC | 000001230396116 | 1160396 | 12 | 2014 | 123 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-12-21 11:32 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 2.6867 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001230406116 | 1160406 | 12 | 2014 | 123 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-12-21 11:32 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.0483 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001230447116 | 1160447 | 12 | 2014 | 123 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-12-21 11:32 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 2.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001230452116 | 1160452 | 12 | 2014 | 123 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-12-21 11:32 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 4.805 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001230401116 | 1160401 | 12 | 2014 | 123 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-12-21 11:32 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 2.8933 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001230413116 | 1160413 | 12 | 2014 | 123 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 | 21 | 12 | 2014 | 11 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.51667 | 2014-12-21 11:32 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 1.9633 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001240072893 | 0930728 | 12 | 2014 | 124 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-21 16:01 | 2014-12-21 22:21 | 21 | 12 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2014-12-21 16:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.3333 |  | SI
SIC | 000001240072793 | 0930727 | 12 | 2014 | 124 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2014-12-21 16:01 | 2014-12-21 22:21 | 21 | 12 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 22 | 21 | 0 | 1 | 6.3333 | 2014-12-21 16:01 | - | NO |  | 1 | 6.3333 | 6.3333 | 19 | TA | 2 | NO | NO | 6.3333 |  | SI | NO
SIC | 000001240727247 | 2470727 | 12 | 2014 | 124 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-21 16:01 | 2014-12-21 22:21 | 21 | 12 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2014-12-21 16:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.3333 |  | SI
SIC | 000001240728247 | 2470728 | 12 | 2014 | 124 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-21 16:01 | 2014-12-21 22:21 | 21 | 12 | 2014 | 16 | 1 | 0 | 21 | 12 | 2014 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2014-12-21 16:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.3333 |  | SI
SING | 000037290229482 | 4022298 | 12 | 2014 | 3729 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 4796.17 | 6105.75 | NO | NO | 2014-12-22 12:39 | 2014-12-22 13:06 | 22 | 12 | 2014 | 12 | 39 | 0 | 22 | 12 | 2014 | 13 | 6 | 0 | 0.78552 | 0.35348 | 2014-12-22 12:39 | 2014-12-22 13:06 | NO |  | 0.78552 | 0.35348 | 0.45 | 2.1583 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI | NO
SIC | 000001250565247 | 2470565 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6170 | 6550 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:45 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 45 | 0 | 0.94198 | 0.078499 | 2014-12-25 12:40 | - | NO |  | 0.94198 | 0.078499 | 0.083333 | 0.51417 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001250567247 | 2470567 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:45 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 45 | 0 |  |  | 2014-12-25 12:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001250567136 | 1360567 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:45 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 45 | 0 |  |  | 2014-12-25 12:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001250567114 | 1140567 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:45 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 45 | 0 |  |  | 2014-12-25 12:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001250565247 | 2470565 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 380 | 6550 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:43 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 43 | 0 | 0.058015 | 0.0029008 | 2014-12-25 12:40 | - | NO |  | 0.058015 | 0.0029008 | 0.05 | 0.019 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000001250567247 | 2470567 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:43 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 43 | 0 |  |  | 2014-12-25 12:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | SI
SIC | 000001250567136 | 1360567 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:43 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 43 | 0 |  |  | 2014-12-25 12:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | SI
SIC | 000001250567114 | 1140567 | 12 | 2014 | 125 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-25 12:40 | 2014-12-25 12:43 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 40 | 0 | 25 | 12 | 2014 | 12 | 43 | 0 |  |  | 2014-12-25 12:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | SI
SIC | 000001260099594 | 0940995 | 12 | 2014 | 126 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2014-12-26 03:35 | 2014-12-26 06:09 | 26 | 12 | 2014 | 3 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2014 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2.5667 | 2014-12-26 03:35 | - | NO |  | 1 | 2.5667 | 2.5667 | 15.4 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001261830177 | 1771830 | 12 | 2014 | 126 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-26 03:35 | 2014-12-26 06:43 | 26 | 12 | 2014 | 3 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2014 | 6 | 43 | 0 |  |  | 2014-12-26 03:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI
SIC | 000001270322166 | 1660322 | 12 | 2014 | 127 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2014-12-28 06:47 | 2014-12-28 08:02 | 28 | 12 | 2014 | 6 | 47 | 0 | 28 | 12 | 2014 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.25 | 2014-12-28 06:47 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 4.625 | TA | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 000100331259221 | 2211259 | 12 | 2014 | 10033 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-29 03:55 | 2014-12-29 04:27 | 29 | 12 | 2014 | 3 | 55 | 0 | 29 | 12 | 2014 | 4 | 27 | 0 |  |  | 2014-12-29 03:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000001280086293 | 0930862 | 12 | 2014 | 128 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-29 14:09 | 2014-12-29 15:08 | 29 | 12 | 2014 | 14 | 9 | 0 | 29 | 12 | 2014 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2014-12-29 14:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000001280086193 | 0930861 | 12 | 2014 | 128 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-29 14:09 | 2014-12-29 15:08 | 29 | 12 | 2014 | 14 | 9 | 0 | 29 | 12 | 2014 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2014-12-29 14:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000001280086593 | 0930865 | 12 | 2014 | 128 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13080 | 13080 | NO | NO | 2014-12-29 14:07 | 2014-12-29 15:08 | 29 | 12 | 2014 | 14 | 7 | 0 | 29 | 12 | 2014 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1.0167 | 2014-12-29 14:09 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 12.862 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000100341823167 | 1671823 | 12 | 2014 | 10034 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-30 06:16 | 2014-12-30 07:25 | 30 | 12 | 2014 | 6 | 16 | 0 | 30 | 12 | 2014 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2014-12-30 06:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000100340100494 | 0941004 | 12 | 2014 | 10034 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-30 06:16 | 2014-12-30 07:25 | 30 | 12 | 2014 | 6 | 16 | 0 | 30 | 12 | 2014 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2014-12-30 06:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000100340100394 | 0941003 | 12 | 2014 | 10034 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-30 06:16 | 2014-12-30 07:25 | 30 | 12 | 2014 | 6 | 16 | 0 | 30 | 12 | 2014 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2014-12-30 06:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000001290574247 | 2470574 | 12 | 2014 | 129 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2014-12-30 16:29 | 2014-12-30 16:36 | 30 | 12 | 2014 | 16 | 29 | 0 | 30 | 12 | 2014 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0.11667 | 2014-12-30 16:29 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.84 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001300120247 | 2470120 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3670 | 12192 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 | 0.30102 | 0.12041 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.30102 | 0.12542 | 0.41667 | 1.5292 | STx | 2 | NO | SI | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000001302457247 | 2472457 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 0.41667 |  | SI
SIC | 000001300124247 | 2470124 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4370 | 11030 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:39 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 39 | 0 | 0.39619 | 0.26413 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.39619 | 0.27073 | 0.68333 | 2.9862 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000001300124247 | 2470124 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2830 | 11030 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:41 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 41 | 0 | 0.25657 | 0.1796 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.25657 | 0.18388 | 0.71667 | 2.0282 | STx | 2 | NO | SI | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000001300124247 | 2470124 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3830 | 11030 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:34 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 34 | 0 | 0.34723 | 0.20255 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.34723 | 0.20834 | 0.6 | 2.298 | STx | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000001300127247 | 2470127 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 04:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.1 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 6.03 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000001300131247 | 2470131 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3920 | 3920 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:12 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.91467 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001300134247 | 2470134 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 8330 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:30 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 30 | 0 | 0.37215 | 0.19228 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.37215 | 0.19848 | 0.53333 | 1.6533 | STx | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000001300326247 | 2470326 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 10100 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:30 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 30 | 0 | 0.51485 | 0.26601 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.51485 | 0.27459 | 0.53333 | 2.7733 | STx | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000001301571247 | 2471571 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3120 | 18390 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 04:38 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 4 | 38 | 0 | 0.16966 | 0.27993 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.16966 | 0.28276 | 1.6667 | 5.2 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000001301571247 | 2471571 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15270 | 18390 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 04:09 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 4 | 9 | 0 | 0.83034 | 0.96873 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.83034 | 0.98257 | 1.1833 | 18.0695 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000001300142247 | 2470142 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:59 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 59 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000001300333247 | 2470333 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13900 | 13900 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:59 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 59 | 0 | 1 | 1 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 14.1317 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000001300144247 | 2470144 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6680 | 8590 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 | 0.77765 | 0.31106 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.77765 | 0.32402 | 0.41667 | 2.7833 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000001300334247 | 2470334 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000001300144247 | 2470144 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1910 | 8590 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:30 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 30 | 0 | 0.22235 | 0.11488 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.22235 | 0.11859 | 0.53333 | 1.0187 | STx | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000001300334247 | 2470334 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:30 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI
SIC | 000001300144247 | 2470144 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:31 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 31 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI
SIC | 000001300334247 | 2470334 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4690 | 7570 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:31 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 31 | 0 | 0.61955 | 0.33043 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.61955 | 0.34075 | 0.55 | 2.5795 | STx | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000001300144247 | 2470144 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:32 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 32 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 |  | SI
SIC | 000001300334247 | 2470334 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2880 | 7570 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:32 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 32 | 0 | 0.38045 | 0.20925 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.38045 | 0.21559 | 0.56667 | 1.632 | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000001300153247 | 2470153 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1390 | 4700 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:21 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 21 | 0 | 0.29574 | 0.10844 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.29574 | 0.11337 | 0.38333 | 0.53283 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000001300338247 | 2470338 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2550 | 7840 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:21 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 21 | 0 | 0.32526 | 0.11926 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.32526 | 0.12468 | 0.38333 | 0.9775 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000001300163247 | 2470163 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8050 | 8050 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:12 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.8783 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001300177247 | 2470177 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.4 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 3.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000001300183247 | 2470183 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3410 | 5420 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:36 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 36 | 0 | 0.62915 | 0.38798 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.62915 | 0.39846 | 0.63333 | 2.1597 | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001300352247 | 2470352 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9410 | 12170 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:36 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 36 | 0 | 0.77321 | 0.47681 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.77321 | 0.4897 | 0.63333 | 5.9597 | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001300183247 | 2470183 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2010 | 5420 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:34 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 34 | 0 | 0.37085 | 0.21633 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.37085 | 0.22251 | 0.6 | 1.206 | STx | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000001300352247 | 2470352 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:34 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 34 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI
SIC | 000001300183247 | 2470183 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 0.41667 |  | SI
SIC | 000001300352247 | 2470352 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 12170 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 | 0.22679 | 0.090715 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.22679 | 0.094495 | 0.41667 | 1.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000001300185247 | 2470185 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4010 | 4010 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.4 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.6708 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000001300188247 | 2470188 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2570 | 2570 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:12 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.59967 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001300197247 | 2470197 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1050 | 1050 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:12 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.245 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001300207247 | 2470207 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:12 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0267 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001301214247 | 2471214 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:03 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001301450247 | 2471450 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:03 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001300246098 | 0982460 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:03 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001300246198 | 0982461 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:03 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001300212247 | 2470212 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001300245598 | 0982455 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001302455247 | 2472455 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001302455116 | 1162455 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001302455218 | 2182455 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001300377247 | 2470377 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:05 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001300218247 | 2470218 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:22 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 22 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000001300365247 | 2470365 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:22 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 22 | 0 |  |  | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000001300314247 | 2470314 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3900 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:22 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 22 | 0 | 0.94872 | 0.36368 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.94872 | 0.37949 | 0.4 | 1.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000001300218247 | 2470218 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 04:14 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.25 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 5.5733 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000001300365247 | 2470365 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 04:14 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.25 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 7.7267 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000001300314247 | 2470314 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 3900 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 04:14 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 4 | 14 | 0 | 0.051282 | 0.064103 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.051282 | 0.064957 | 1.2667 | 0.25333 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000001301829247 | 2471829 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 5520 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:23 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 23 | 0 | 0.5 | 0.2 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.5 | 0.20833 | 0.41667 | 1.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000001301829247 | 2471829 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 5520 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:29 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 29 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.5 | 0.25833 | 0.51667 | 1.426 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000001300319247 | 2470319 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1720 | 1720 | NO | NO | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:12 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.40133 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001301322158 | 1581322 | 12 | 2014 | 130 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 9860 | 31820 | SI | SI | 2014-12-31 02:59 | 2014-12-31 03:40 | 31 | 12 | 2014 | 2 | 59 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 3 | 40 | 0 | 0.30987 | 0.21174 | 2014-12-31 02:58 | - | NO | 0.016667 | 0.30987 | 0.21691 | 0.7 | 6.902 | STx | 2 | NO | SI | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000001310069593 | 0930695 | 12 | 2014 | 131 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 | NO | NO | 2014-12-31 11:41 | 2014-12-31 13:28 | 31 | 12 | 2014 | 11 | 41 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 28 | 0 | 1 | 1.7833 | 2014-12-31 11:41 | - | NO |  | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 0.89167 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI | NO
SIC | 000001310695212 | 2120695 | 12 | 2014 | 131 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2014-12-31 11:41 | 2014-12-31 13:28 | 31 | 12 | 2014 | 11 | 41 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 28 | 0 |  |  | 2014-12-31 11:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI
SIC | 000001321073112 | 1121073 | 12 | 2014 | 132 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1900 | 7300 | NO | NO | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:23 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 14 | 23 | 0 | 0.26027 | 0.26461 | 2014-12-31 13:22 | - | NO |  | 0.26027 | 0.26461 | 1.0167 | 1.9317 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000001321073112 | 1121073 | 12 | 2014 | 132 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2100 | 7300 | NO | NO | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:24 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 14 | 24 | 0 | 0.28767 | 0.29726 | 2014-12-31 13:22 | - | NO |  | 0.28767 | 0.29726 | 1.0333 | 2.17 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000001321073112 | 1121073 | 12 | 2014 | 132 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1300 | 7300 | NO | NO | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:27 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 14 | 27 | 0 | 0.17808 | 0.19292 | 2014-12-31 13:22 | - | NO |  | 0.17808 | 0.19292 | 1.0833 | 1.4083 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000001321073112 | 1121073 | 12 | 2014 | 132 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2000 | 7300 | NO | NO | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:28 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 14 | 28 | 0 | 0.27397 | 0.30137 | 2014-12-31 13:22 | - | NO |  | 0.27397 | 0.30137 | 1.1 | 2.2 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000001321075112 | 1121075 | 12 | 2014 | 132 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5860 | 5860 | NO | NO | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:16 | 31 | 12 | 2014 | 13 | 22 | 0 | 31 | 12 | 2014 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0.9 | 2014-12-31 13:22 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 5.274 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000001330053996 | 0960539 | 1 | 2015 | 133 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-01-01 00:05 | 2015-01-01 01:16 | 1 | 1 | 2015 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2015 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1.1833 | 2015-01-01 00:05 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 2.13 | O | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SING | 000037322384427 | 4272384 | 1 | 2015 | 3732 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2500 | 55550 | NO | SI | 2015-01-02 12:33 | 2015-01-02 13:46 | 2 | 1 | 2015 | 12 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2015 | 13 | 46 | 0 | 0.045005 | 0.054755 | 2015-01-02 12:33 | 2015-01-02 12:53 | NO |  | 0.045005 | 0.054755 | 1.2167 | 3.0417 | G | 2 | NO | SI | 1.2167 | SI | SI | NO
SING | 000037322237419 | 4192237 | 1 | 2015 | 3732 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1550 | 37220 | NO | SI | 2015-01-02 12:33 | 2015-01-02 12:53 | 2 | 1 | 2015 | 12 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 0.041644 | 0.013881 | 2015-01-02 12:33 | 2015-01-02 12:53 | NO |  | 0.041644 | 0.013881 | 0.33333 | 0.51667 | G | 2 | NO | SI | 0.33333 | SI | SI | NO
SIC | 000100420063229 | 2090632 | 1 | 2015 | 10042 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-02 16:09 | 2015-01-02 16:29 | 2 | 1 | 2015 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2015 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2015-01-02 16:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000001340053596 | 0960535 | 1 | 2015 | 134 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 3260 | 3260 | NO | NO | 2015-01-06 07:46 | 2015-01-06 08:08 | 6 | 1 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-01-06 07:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.1953 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000001340054296 | 0960542 | 1 | 2015 | 134 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 7215 | 7215 | NO | NO | 2015-01-06 07:46 | 2015-01-06 08:08 | 6 | 1 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-01-06 07:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.6455 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000001340054396 | 0960543 | 1 | 2015 | 134 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 8055 | 8055 | NO | NO | 2015-01-06 07:46 | 2015-01-06 08:08 | 6 | 1 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-01-06 07:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.9535 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000001340122796 | 0961227 | 1 | 2015 | 134 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 7070 | 7070 | NO | NO | 2015-01-06 07:46 | 2015-01-06 08:08 | 6 | 1 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-01-06 07:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.5923 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000001350203247 | 2470203 | 1 | 2015 | 135 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2015-01-06 12:17 | 2015-01-06 12:40 | 6 | 1 | 2015 | 12 | 17 | 0 | 6 | 1 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0.38333 | 2015-01-06 12:17 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000001360120247 | 2470120 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11200 | 11200 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.12 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001362457247 | 2472457 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000001360121247 | 2470121 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.625 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001362467247 | 2472467 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9400 | 9400 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.78333 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360122247 | 2470122 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.77333 | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001360168247 | 2470168 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:20 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.935 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000001360630247 | 2470630 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001360274247 | 2470274 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10700 | 10700 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.89167 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001362459247 | 2472459 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001360630247 | 2470630 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:20 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000001360274247 | 2470274 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:20 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000001362459247 | 2472459 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12930 | 12930 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:20 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 3.6635 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000001360196247 | 2470196 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2150 | 2150 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.17917 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360200247 | 2470200 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:20 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 3.2583 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000001360206247 | 2470206 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8300 | 8300 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.1067 | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001362465247 | 2472465 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000001361214247 | 2471214 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000001361450247 | 2471450 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000001360246098 | 0982460 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 7800 | 7800 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.78 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001360246198 | 0982461 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000001361214247 | 2471214 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 6400 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 0.70312 | 0.058594 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.70312 | 0.058594 | 0.083333 | 0.375 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001361450247 | 2471450 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8700 | 11800 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 0.73729 | 0.061441 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.73729 | 0.061441 | 0.083333 | 0.725 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360246098 | 0982460 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001360246198 | 0982461 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001361214247 | 2471214 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 6400 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 | 0.29688 | 0.18802 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.29688 | 0.18802 | 0.63333 | 1.2033 | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001361450247 | 2471450 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 11800 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 | 0.11017 | 0.069774 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.11017 | 0.069774 | 0.63333 | 0.82333 | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001360246098 | 0982460 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000001360246198 | 0982461 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000001361214247 | 2471214 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:42 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 000001361450247 | 2471450 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 11800 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:42 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 42 | 0 | 0.15254 | 0.099153 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.15254 | 0.099153 | 0.65 | 1.17 | TA | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000001360246098 | 0982460 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:42 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 000001360246198 | 0982461 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:42 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 000001362496126 | 1262496 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000001360146523 | 0231465 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000001360212247 | 2470212 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001360245598 | 0982455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001362455247 | 2472455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001362455116 | 1162455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000001362455218 | 2182455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000001360377247 | 2470377 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000001360212247 | 2470212 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:33 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001360245598 | 0982455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:33 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001362455247 | 2472455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:33 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001362455116 | 1162455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:33 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001362455218 | 2182455 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:33 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001360377247 | 2470377 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:33 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001360216247 | 2470216 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.25333 | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001362517247 | 2472517 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 2517 | S/E ITAHUE | 575 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1060 | 1060 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.088333 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360565247 | 2470565 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3225 | 5195 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:26 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 26 | 0 | 0.62079 | 0.23797 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.62079 | 0.23797 | 0.38333 | 1.2363 | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000001360567247 | 2470567 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:26 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 26 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000001360567136 | 1360567 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:26 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 26 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000001360567114 | 1140567 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:26 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 26 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000001360565247 | 2470565 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1970 | 5195 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 | 0.37921 | 0.24017 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.37921 | 0.24017 | 0.63333 | 1.2477 | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001360567247 | 2470567 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000001360567136 | 1360567 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000001360567114 | 1140567 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:41 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 000001360576247 | 2470576 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.058333 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001361834247 | 2471834 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.14167 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001361835247 | 2471835 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001360176325 | 0251763 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001360605247 | 2470605 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.05 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360633247 | 2470633 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2740 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 0.87591 | 0.072993 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.87591 | 0.072993 | 0.083333 | 0.2 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001362456247 | 2472456 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 340 | 2740 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 0.12409 | 0.010341 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 0.12409 | 0.010341 | 0.083333 | 0.028333 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360620247 | 2470620 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4970 | 4970 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:38 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 38 | 0 | 1 | 0.58333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.8992 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000001360622247 | 2470622 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.38667 | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001360627247 | 2470627 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25833 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001360629247 | 2470629 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8710 | 8710 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:08 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.72583 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001361084114 | 1141084 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000001361087114 | 1141087 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000001361163126 | 1261163 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000001362484247 | 2472484 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1350 | 1350 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:26 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0.38333 | 2015-01-07 04:03 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.5175 | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000001361762114 | 1141762 | 1 | 2015 | 136 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-01-07 04:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000100350105134 | 1041053 | 1 | 2015 | 10035 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 23:27 | 2015-01-08 00:43 | 7 | 1 | 2015 | 23 | 27 | 0 | 8 | 1 | 2015 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2015-01-07 23:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 000100351052247 | 2471052 | 1 | 2015 | 10035 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-07 23:27 | 2015-01-08 00:43 | 7 | 1 | 2015 | 23 | 27 | 0 | 8 | 1 | 2015 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2015-01-07 23:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SING | 000037362149411 | 4112149 | 1 | 2015 | 3736 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  | NO | No | 2015-01-09 08:33 | 2015-01-09 08:37 | 9 | 1 | 2015 | 8 | 33 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2015-01-09 08:33 | 2015-01-09 08:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.066667 | NO | SI
SIC | 000001370099594 | 0940995 | 1 | 2015 | 137 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 7060 | 7060 | NO | NO | 2015-01-09 10:25 | 2015-01-09 10:35 | 9 | 1 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-01-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1767 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000001371830177 | 1771830 | 1 | 2015 | 137 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 10:25 | 2015-01-09 19:39 | 9 | 1 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2015-01-09 10:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.2333 |  | SI
SIC | 000001381388247 | 2471388 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10700 | 10700 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.71333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380554247 | 2470554 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8900 | 8900 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.59333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380557247 | 2470557 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15700 | 15700 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.0467 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380562247 | 2470562 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.37333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380568247 | 2470568 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.32667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380571247 | 2470571 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.33333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380572247 | 2470572 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.43333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380635247 | 2470635 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:39 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.41333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001380103794 | 0941037 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7730 | 7730 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:37 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25767 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001380103894 | 0941038 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 16890 | 16890 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:37 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.563 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001380133094 | 0941330 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 11430 | 11430 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:37 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.381 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001380104594 | 0941045 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 4970 | 4970 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:37 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.16567 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001381046113 | 1131046 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:38 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 38 | 0 |  |  | 2015-01-09 12:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000001381045113 | 1131045 | 1 | 2015 | 138 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 2284 | 2284 | NO | NO | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:38 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 12 | 38 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-01-09 12:35 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1142 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000100360847247 | 2470847 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 17:00 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000100360846247 | 2470846 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 17:00 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000100360848247 | 2470848 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 17:00 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000100360084893 | 0930848 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 17:00 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000100360084793 | 0930847 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 17:00 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000100360847247 | 2470847 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 15:28 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000100360846247 | 2470846 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 15:28 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000100360848247 | 2470848 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 15:28 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000100360084893 | 0930848 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 15:28 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000100360084793 | 0930847 | 1 | 2015 | 10036 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 15:28 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2015 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SING | 000037370225453 | 4032255 | 1 | 2015 | 3737 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 210 | 21000 | NO | NO | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:27 | 10 | 1 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 7 | 27 | 0 | 0.01 | 0.0051667 | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:27 | NO |  | 0.01 | 0.0051667 | 0.51667 | 0.1085 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | SI | SI | NO
SIC | 000100371117144 | 1441117 | 1 | 2015 | 10037 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-10 07:27 | 2015-01-10 09:04 | 10 | 1 | 2015 | 7 | 27 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2015-01-10 07:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 000100371624159 | 1591624 | 1 | 2015 | 10037 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-10 07:27 | 2015-01-10 09:04 | 10 | 1 | 2015 | 7 | 27 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2015-01-10 07:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 000100381116216 | 2161116 | 1 | 2015 | 10038 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-10 19:15 | 2015-01-10 20:01 | 10 | 1 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2015-01-10 19:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000100381116136 | 1361116 | 1 | 2015 | 10038 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-10 19:15 | 2015-01-10 20:01 | 10 | 1 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2015-01-10 19:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000100381770216 | 2161770 | 1 | 2015 | 10038 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 1770 | S/E CELULOSA LAJA | 888 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-10 19:15 | 2015-01-10 21:32 | 10 | 1 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 21 | 32 | 0 |  |  | 2015-01-10 19:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI
SIC | 000100381773216 | 2161773 | 1 | 2015 | 10038 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-10 19:15 | 2015-01-10 19:40 | 10 | 1 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2015 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2015-01-10 19:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000001392484247 | 2472484 | 1 | 2015 | 139 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1280 | NO | NO | 2015-01-11 16:13 | 2015-01-11 16:47 | 11 | 1 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 11 | 1 | 2015 | 16 | 47 | 0 | 0.85938 | 0.48698 | 2015-01-11 16:13 | - | NO |  | 0.85938 | 0.48698 | 0.56667 | 0.62333 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000001392484247 | 2472484 | 1 | 2015 | 139 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 180 | 1280 | NO | NO | 2015-01-11 16:13 | 2015-01-16 16:00 | 11 | 1 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 16 | 1 | 2015 | 16 | 0 | 0 | 0.14062 | 16.8445 | 2015-01-11 16:13 | - | NO |  | 0.14062 | 16.8445 | 119.7833 | 21.561 | STx | 2 | NO | NO | 119.7833 |  | SI | NO
SIC | 000001400176106 | 1061760 | 1 | 2015 | 140 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 09:19 | 12 | 1 | 2015 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2015-01-12 08:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000001400176106 | 1061760 | 1 | 2015 | 140 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 09:19 | 12 | 1 | 2015 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2015-01-12 08:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000001401821175 | 1751821 | 1 | 2015 | 140 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 4700 | 5200 | NO | NO | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 09:07 | 12 | 1 | 2015 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 0.90385 | 0.99423 | 2015-01-12 08:01 | - | NO |  | 0.90385 | 0.99423 | 1.1 | 5.17 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000001401822175 | 1751822 | 1 | 2015 | 140 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 2000 | 2200 | NO | NO | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 08:17 | 12 | 1 | 2015 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 8 | 17 | 0 | 0.90909 | 0.24242 | 2015-01-12 08:01 | - | NO |  | 0.90909 | 0.24242 | 0.26667 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SING | 000037382312393 | 3932312 | 1 | 2015 | 3738 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2015-01-12 10:21 | 2015-01-12 11:48 | 12 | 1 | 2015 | 10 | 21 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2015-01-12 10:21 | 2015-01-12 11:48 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | NO | SI
SIC | 000001410565247 | 2470565 | 1 | 2015 | 141 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5080 | 5080 | SI | SI | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 14:42 | 12 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 14 | 42 | 0 | 1 | 2.0833 | 2015-01-12 12:37 | - | NO |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 10.5833 | G | 2 | NO | SI | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 000001410567247 | 2470567 | 1 | 2015 | 141 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 14:42 | 12 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2015-01-12 12:37 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 2.0833 |  | SI
SIC | 000001410567136 | 1360567 | 1 | 2015 | 141 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 14:42 | 12 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2015-01-12 12:37 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 2.0833 |  | SI
SIC | 000001410567114 | 1140567 | 1 | 2015 | 141 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 14:42 | 12 | 1 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2015-01-12 12:37 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 2.0833 |  | SI
SIC | 000001420629247 | 2470629 | 1 | 2015 | 142 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7150 | 15330 | NO | NO | 2015-01-12 15:02 | 2015-01-12 16:53 | 12 | 1 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 0.46641 | 0.86285 | 2015-01-12 15:02 | - | NO |  | 0.46641 | 0.86285 | 1.85 | 13.2275 | O | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 000001420629247 | 2470629 | 1 | 2015 | 142 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7660 | 15330 | NO | NO | 2015-01-12 15:02 | 2015-01-12 16:54 | 12 | 1 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 54 | 0 | 0.49967 | 0.93272 | 2015-01-12 15:02 | - | NO |  | 0.49967 | 0.93272 | 1.8667 | 14.2987 | O | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 000001420629247 | 2470629 | 1 | 2015 | 142 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 520 | 15330 | NO | NO | 2015-01-12 15:02 | 2015-01-12 17:08 | 12 | 1 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 17 | 8 | 0 | 0.03392 | 0.071233 | 2015-01-12 15:02 | - | NO |  | 0.03392 | 0.071233 | 2.1 | 1.092 | O | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000001432457247 | 2472457 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 17:32 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2015-01-12 16:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000001430120247 | 2470120 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14300 | 14300 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 17:32 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 17 | 32 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-01-12 16:52 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 9.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000001430246098 | 0982460 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 11960 | 11960 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 16:54 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 54 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-01-12 16:52 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.39867 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001430246198 | 0982461 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 16:54 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2015-01-12 16:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000001431214247 | 2471214 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13100 | 13100 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 16:54 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 54 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-01-12 16:52 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.43667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001431450247 | 2471450 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 16:54 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2015-01-12 16:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000001432496126 | 1262496 | 1 | 2015 | 143 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-12 16:52 | 2015-01-12 16:54 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 12 | 1 | 2015 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2015-01-12 16:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 010039000099594 | 0940995 | 1 | 2015 | 1003900 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-14 07:40 | 2015-01-14 07:46 | 14 | 1 | 2015 | 7 | 40 | 0 | 14 | 1 | 2015 | 7 | 46 | 0 |  |  | 2015-01-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 010039001830177 | 1771830 | 1 | 2015 | 1003900 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-14 07:40 | 2015-01-14 14:36 | 14 | 1 | 2015 | 7 | 40 | 0 | 14 | 1 | 2015 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2015-01-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 000001442484247 | 2472484 | 1 | 2015 | 144 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1530 | 1530 | NO | NO | 2015-01-15 11:26 | 2015-01-15 11:37 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 26 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-01-15 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.2805 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000001450016995 | 0950169 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:17 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000001450169112 | 1120169 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:17 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000001450271247 | 2470271 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:17 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000001451314112 | 1121314 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3500 | 6500 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:17 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 17 | 0 | 0.53846 | 0.97821 | 2015-01-15 11:28 | - | NO |  | 0.53846 | 0.97821 | 1.8167 | 6.3583 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI | NO
SIC | 000001450016995 | 0950169 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:18 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 18 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI
SIC | 000001450169112 | 1120169 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:18 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 18 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI
SIC | 000001450271247 | 2470271 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:18 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 18 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI
SIC | 000001451314112 | 1121314 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 2000 | 6500 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:18 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 18 | 0 | 0.30769 | 0.5641 | 2015-01-15 11:28 | - | NO |  | 0.30769 | 0.5641 | 1.8333 | 3.6667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000001450016995 | 0950169 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:19 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI
SIC | 000001450169112 | 1120169 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:19 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI
SIC | 000001450271247 | 2470271 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:19 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2015-01-15 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI
SIC | 000001451314112 | 1121314 | 1 | 2015 | 145 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 1000 | 6500 | NO | NO | 2015-01-15 11:28 | 2015-01-15 13:19 | 15 | 1 | 2015 | 11 | 28 | 0 | 15 | 1 | 2015 | 13 | 19 | 0 | 0.15385 | 0.28462 | 2015-01-15 11:28 | - | NO |  | 0.15385 | 0.28462 | 1.85 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 000100030253126 | 1260253 | 1 | 2015 | 10003 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-17 02:33 | 2015-01-17 18:16 | 17 | 1 | 2015 | 2 | 33 | 0 | 17 | 1 | 2015 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2015-01-17 02:33 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 15.7167 |  | SI
SIC | 000100031493247 | 2471493 | 1 | 2015 | 10003 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-17 02:33 | 2015-01-17 18:16 | 17 | 1 | 2015 | 2 | 33 | 0 | 17 | 1 | 2015 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2015-01-17 02:33 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 15.7167 |  | SI
SIC | 000100030147247 | 2470147 | 1 | 2015 | 10003 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-17 02:33 | 2015-01-17 18:16 | 17 | 1 | 2015 | 2 | 33 | 0 | 17 | 1 | 2015 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2015-01-17 02:33 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 15.7167 |  | SI
SIC | 000001460039299 | 0990392 | 1 | 2015 | 146 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2542 | 2542 | NO | NO | 2015-01-20 14:06 | 2015-01-20 16:24 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 1 | 2.3 | 2015-01-20 14:04 | - | NO | 0.033333 | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 5.9313 | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 000001460039199 | 0990391 | 1 | 2015 | 146 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-20 14:04 | 2015-01-20 16:24 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2015-01-20 14:04 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI
SIC | 000001460392116 | 1160392 | 1 | 2015 | 146 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-01-20 14:06 | 2015-01-20 16:24 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 1 | 2.3 | 2015-01-20 14:04 | - | NO | 0.033333 | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 7.2333 | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 000001470125112 | 1120125 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 15:50 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 15 | 50 | 0 | 1 | 1.2 | 2015-01-20 14:38 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.12 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000001470017495 | 0950174 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 907.4948 | 910.8775 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:43 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 0.99629 | 0.083024 | 2015-01-20 14:38 | - | NO |  | 0.99629 | 0.083024 | 0.083333 | 0.075625 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001470174112 | 1120174 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:58 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 58 | 0 | 1 | 0.33333 | 2015-01-20 14:38 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.63333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000001470017895 | 0950178 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:43 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2015-01-20 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001470178112 | 1120178 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:47 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 47 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-01-20 14:38 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.78 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000001470017895 | 0950178 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 1228 | 1603 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:43 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 0.76606 | 0.063839 | 2015-01-20 14:38 | - | NO |  | 0.76606 | 0.063839 | 0.083333 | 0.10233 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001470178112 | 1120178 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:47 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 47 | 0 |  |  | 2015-01-20 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000001471162126 | 1261162 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 14:58 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 58 | 0 |  |  | 2015-01-20 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000001471155126 | 1261155 | 1 | 2015 | 147 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 20:33 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 20 | 33 | 0 |  |  | 2015-01-20 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.9167 |  | SI
SIC | 000100430008132 | 1020083 | 1 | 2015 | 10043 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-20 14:59 | 2015-01-20 19:00 | 20 | 1 | 2015 | 14 | 59 | 0 | 20 | 1 | 2015 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-20 14:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.0167 |  | SI
SIC | 000001481076112 | 1121076 | 1 | 2015 | 148 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 970 | 5090 | NO | NO | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 18:43 | 22 | 1 | 2015 | 17 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2015 | 18 | 43 | 0 | 0.19057 | 0.17151 | 2015-01-22 17:48 | - | NO | 0.016667 | 0.19057 | 0.17469 | 0.91667 | 0.88917 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000001481076112 | 1121076 | 1 | 2015 | 148 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1600 | 5090 | NO | NO | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 19:15 | 22 | 1 | 2015 | 17 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 0.31434 | 0.45056 | 2015-01-22 17:48 | - | NO | 0.016667 | 0.31434 | 0.4558 | 1.45 | 2.32 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 000001481076112 | 1121076 | 1 | 2015 | 148 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 190 | 5090 | NO | NO | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 19:00 | 22 | 1 | 2015 | 17 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2015 | 19 | 0 | 0 | 0.037328 | 0.044172 | 2015-01-22 17:48 | - | NO | 0.016667 | 0.037328 | 0.044794 | 1.2 | 0.228 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000001481076112 | 1121076 | 1 | 2015 | 148 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 760 | 5090 | NO | NO | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 19:57 | 22 | 1 | 2015 | 17 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2015 | 19 | 57 | 0 | 0.14931 | 0.31853 | 2015-01-22 17:48 | - | NO | 0.016667 | 0.14931 | 0.32102 | 2.15 | 1.634 | STx | 2 | NO | NO | 2.15 |  | SI | NO
SIC | 000001481076112 | 1121076 | 1 | 2015 | 148 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1570 | 5090 | NO | NO | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 19:12 | 22 | 1 | 2015 | 17 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2015 | 19 | 12 | 0 | 0.30845 | 0.42669 | 2015-01-22 17:48 | - | NO | 0.016667 | 0.30845 | 0.43183 | 1.4 | 2.198 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 000100440100294 | 0941002 | 1 | 2015 | 10044 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:28 | 23 | 1 | 2015 | 11 | 24 | 0 | 23 | 1 | 2015 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-23 11:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.0667 |  | SI
SIC | 000100440103494 | 0941034 | 1 | 2015 | 10044 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:29 | 23 | 1 | 2015 | 11 | 24 | 0 | 23 | 1 | 2015 | 14 | 29 | 0 |  |  | 2015-01-23 11:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.0833 |  | SI
SIC | 000100450131695 | 0951316 | 1 | 2015 | 10045 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-24 08:45 | 2015-01-24 12:28 | 24 | 1 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 24 | 1 | 2015 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-24 08:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7167 |  | SI
SIC | 000100451316112 | 1121316 | 1 | 2015 | 10045 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-24 08:45 | 2015-01-24 12:28 | 24 | 1 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 24 | 1 | 2015 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-24 08:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7167 |  | SI
SIC | 000100451750247 | 2471750 | 1 | 2015 | 10045 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-24 08:45 | 2015-01-24 12:28 | 24 | 1 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 24 | 1 | 2015 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-24 08:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7167 |  | SI
SIC | 000100450020295 | 0950202 | 1 | 2015 | 10045 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-24 08:45 | 2015-01-24 12:28 | 24 | 1 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 24 | 1 | 2015 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2015-01-24 08:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7167 |  | SI
SIC | 000001490036996 | 0960369 | 1 | 2015 | 149 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-26 11:00 | 2015-01-26 11:10 | 26 | 1 | 2015 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2015 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2015-01-26 11:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000001490022896 | 0960228 | 1 | 2015 | 149 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-26 11:00 | 2015-01-26 11:10 | 26 | 1 | 2015 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2015 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2015-01-26 11:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000001490322166 | 1660322 | 1 | 2015 | 149 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-01-26 11:00 | 2015-01-26 11:10 | 26 | 1 | 2015 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2015 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-01-26 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.63333 | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SING | 000037502384427 | 4272384 | 1 | 2015 | 3750 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2500 | 55680 | NO | SI | 2015-01-27 21:18 | 2015-01-27 23:02 | 27 | 1 | 2015 | 21 | 18 | 0 | 27 | 1 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 0.044899 | 0.077826 | 2015-01-27 21:18 | 2015-01-27 21:27 | NO |  | 0.044899 | 0.077826 | 1.7333 | 4.3333 | G | 2 | NO | SI | 1.7333 | SI | SI | NO
SING | 000037502237419 | 4192237 | 1 | 2015 | 3750 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1300 | 53570 | NO | SI | 2015-01-27 21:18 | 2015-01-27 21:27 | 27 | 1 | 2015 | 21 | 18 | 0 | 27 | 1 | 2015 | 21 | 27 | 0 | 0.024267 | 0.0036401 | 2015-01-27 21:18 | 2015-01-27 21:27 | NO |  | 0.024267 | 0.0036401 | 0.15 | 0.195 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000037522237419 | 4192237 | 1 | 2015 | 3752 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1720 | 51270 | NO | SI | 2015-01-28 20:37 | 2015-01-28 20:53 | 28 | 1 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 28 | 1 | 2015 | 20 | 53 | 0 | 0.033548 | 0.0089461 | 2015-01-28 20:37 | 2015-01-28 20:53 | NO |  | 0.033548 | 0.0089461 | 0.26667 | 0.45867 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SIC | 000001501121129 | 1291121 | 1 | 2015 | 150 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 37900 | 61500 | NO | NO | 2015-01-29 19:26 | 2015-01-29 19:32 | 29 | 1 | 2015 | 19 | 26 | 0 | 29 | 1 | 2015 | 19 | 32 | 0 | 0.61626 | 0.061626 | 2015-01-29 19:26 | - | NO |  | 0.61626 | 0.061626 | 0.1 | 3.79 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001501122129 | 1291122 | 1 | 2015 | 150 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-29 | 2015-01-29 19:32 | 29 | 1 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2015 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2015-01-29 19:26 | - | NO | 19.4333 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000100411624159 | 1591624 | 1 | 2015 | 10041 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-01-30 14:21 | 2015-01-30 15:19 | 30 | 1 | 2015 | 14 | 21 | 0 | 30 | 1 | 2015 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2015-01-30 14:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 000001510557247 | 2470557 | 1 | 2015 | 151 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2015-01-31 14:33 | 2015-01-31 14:41 | 31 | 1 | 2015 | 14 | 33 | 0 | 31 | 1 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-01-31 14:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001520206247 | 2470206 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:17 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-02-01 10:49 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 6.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000001522465247 | 2472465 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:17 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 17 | 0 |  |  | 2015-02-01 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000001520216247 | 2470216 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1940 | 1940 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 10:57 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-02-01 10:49 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.25867 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001520616247 | 2470616 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 1140 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:47 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 47 | 0 | 1 | 0.96667 | 2015-02-01 10:49 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.102 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000001521084114 | 1141084 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:03 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 3 | 0 |  |  | 2015-02-01 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000001521087114 | 1141087 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:17 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 17 | 0 |  |  | 2015-02-01 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000001522501126 | 1262501 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:45 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2015-02-01 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000001521090115 | 1151090 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 11:45 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2015-02-01 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000001521163126 | 1261163 | 2 | 2015 | 152 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 10:57 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2015-02-01 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000001531491116 | 1161491 | 2 | 2015 | 153 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-02-02 07:03 | 2015-02-02 07:32 | 2 | 2 | 2015 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 7 | 32 | 0 | 1 | 0.48333 | 2015-02-02 07:04 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.3533 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000001540396116 | 1160396 | 2 | 2015 | 154 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:57 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-02-02 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.0267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001540406116 | 1160406 | 2 | 2015 | 154 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:57 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-02-02 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.92 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001540447116 | 1160447 | 2 | 2015 | 154 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:56 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-02 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001540452116 | 1160452 | 2 | 2015 | 154 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:57 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-02-02 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000001540401116 | 1160401 | 2 | 2015 | 154 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:56 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-02 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001540413116 | 1160413 | 2 | 2015 | 154 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:56 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 49 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-02 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001550396116 | 1160396 | 2 | 2015 | 155 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1.5667 | 2015-02-02 10:06 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 9.7133 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001550406116 | 1160406 | 2 | 2015 | 155 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1.5667 | 2015-02-02 10:06 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 7.05 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001550447116 | 1160447 | 2 | 2015 | 155 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1.5667 | 2015-02-02 10:06 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 9.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001550452116 | 1160452 | 2 | 2015 | 155 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1.5667 | 2015-02-02 10:06 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 5.17 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001550401116 | 1160401 | 2 | 2015 | 155 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1.5667 | 2015-02-02 10:06 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 10.0267 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001550413116 | 1160413 | 2 | 2015 | 155 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 | 2 | 2 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1.5667 | 2015-02-02 10:06 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 4.23 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000001560396116 | 1160396 | 2 | 2015 | 156 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 2.4 | 2015-02-02 12:16 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 19.68 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 000001560406116 | 1160406 | 2 | 2015 | 156 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 2.4 | 2015-02-02 12:16 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 9.12 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 000001560447116 | 1160447 | 2 | 2015 | 156 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 2.4 | 2015-02-02 12:16 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 17.28 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 000001560452116 | 1160452 | 2 | 2015 | 156 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 2.4 | 2015-02-02 12:16 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 12 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 000001560401116 | 1160401 | 2 | 2015 | 156 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 2.4 | 2015-02-02 12:16 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 17.52 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 000001560413116 | 1160413 | 2 | 2015 | 156 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 | 2 | 2 | 2015 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 2.4 | 2015-02-02 12:16 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 7.68 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 000100460105134 | 1041053 | 2 | 2015 | 10046 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-02 13:56 | 2015-02-02 14:00 | 2 | 2 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-02-02 13:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000100461052247 | 2471052 | 2 | 2015 | 10046 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-02 13:56 | 2015-02-02 14:00 | 2 | 2 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-02-02 13:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000100460105194 | 1041059 | 2 | 2015 | 10046 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | S/E SANTA ELISA | 829 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-02 13:56 | 2015-02-02 14:00 | 2 | 2 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-02-02 13:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000100460105164 | 1041056 | 2 | 2015 | 10046 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-02 13:56 | 2015-02-02 14:00 | 2 | 2 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-02-02 13:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SING | 000037562039416 | 4162039 | 2 | 2015 | 3756 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8000 | 116160 | NO | SI | 2015-02-03 15:39 | 2015-02-03 15:54 | 3 | 2 | 2015 | 15 | 39 | 0 | 3 | 2 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 0.068871 | 0.017218 | 2015-02-03 15:39 | 2015-02-03 15:54 | NO |  | 0.068871 | 0.017218 | 0.25 | 2 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000037570225453 | 4032255 | 2 | 2015 | 3757 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7400 | 20000 | NO | NO | 2015-02-03 16:56 | 2015-02-03 17:58 | 3 | 2 | 2015 | 16 | 56 | 0 | 3 | 2 | 2015 | 17 | 58 | 0 | 0.37 | 0.38233 | 2015-02-03 16:56 | 2015-02-03 17:58 | NO |  | 0.37 | 0.38233 | 1.0333 | 7.6467 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 | SI | SI | NO
SIC | 000001570012996 | 0960129 | 2 | 2015 | 157 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1300 | 1900 | NO | NO | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:24 | 5 | 2 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 0.68421 | 0.62719 | 2015-02-05 02:29 | - | NO |  | 0.68421 | 0.62719 | 0.91667 | 1.1917 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000001570012996 | 0960129 | 2 | 2015 | 157 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 600 | 1900 | NO | NO | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:24 | 5 | 2 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 0.31579 | 0.28947 | 2015-02-05 02:29 | - | NO |  | 0.31579 | 0.28947 | 0.91667 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000001570485138 | 1380485 | 2 | 2015 | 157 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:24 | 5 | 2 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2015-02-05 02:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000001571095133 | 1331095 | 2 | 2015 | 157 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:24 | 5 | 2 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2015-02-05 02:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000001571103133 | 1331103 | 2 | 2015 | 157 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:24 | 5 | 2 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2015-02-05 02:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000001580036996 | 0960369 | 2 | 2015 | 158 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-05 16:10 | 2015-02-05 20:13 | 5 | 2 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2015-02-05 16:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.05 |  | SI
SIC | 000001580022896 | 0960228 | 2 | 2015 | 158 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-05 16:10 | 2015-02-05 20:13 | 5 | 2 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2015-02-05 16:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.05 |  | SI
SIC | 000001580322166 | 1660322 | 2 | 2015 | 158 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2015-02-05 16:10 | 2015-02-05 20:13 | 5 | 2 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 20 | 13 | 0 | 1 | 4.05 | 2015-02-05 16:10 | - | NO |  | 1 | 4.05 | 4.05 | 14.175 | TA | 2 | NO | NO | 4.05 |  | SI | NO
SING | 000037592039416 | 4162039 | 2 | 2015 | 3759 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 143340 | NO | SI | 2015-02-05 18:22 | 2015-02-05 18:35 | 5 | 2 | 2015 | 18 | 22 | 0 | 5 | 2 | 2015 | 18 | 35 | 0 | 0.034882 | 0.0075578 | 2015-02-05 18:22 | 2015-02-05 18:34 | NO |  | 0.034882 | 0.0075578 | 0.21667 | 1.0833 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SIC | 000001590020295 | 0950202 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4262 | 4353 | NO | NO | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 03:50 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 0.97909 | 0.88119 | 2015-02-06 02:56 | - | NO |  | 0.97909 | 0.88119 | 0.9 | 3.8358 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000001591750247 | 2471750 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 03:50 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0.9 | 2015-02-06 02:56 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.34 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000001590131695 | 0951316 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-06 02:55 | 2015-02-06 03:50 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 55 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2015-02-06 02:56 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000001591316112 | 1121316 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-06 02:55 | 2015-02-06 03:50 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 55 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2015-02-06 02:56 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000001590020295 | 0950202 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 03:51 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2015-02-06 02:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000001591750247 | 2471750 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 03:51 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2015-02-06 02:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000001590131695 | 0951316 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-06 02:55 | 2015-02-06 03:51 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 55 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2015-02-06 02:56 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000001591316112 | 1121316 | 2 | 2015 | 159 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2015-02-06 02:55 | 2015-02-06 03:51 | 6 | 2 | 2015 | 2 | 55 | 0 | 6 | 2 | 2015 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0.93333 | 2015-02-06 02:56 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 5.5917 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000001600396116 | 1160396 | 2 | 2015 | 160 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 1900 | 5300 | NO | NO | 2015-02-08 18:30 | 2015-02-08 19:12 | 8 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 8 | 2 | 2015 | 19 | 12 | 0 | 0.35849 | 0.25094 | 2015-02-08 18:30 | - | NO |  | 0.35849 | 0.25094 | 0.7 | 1.33 | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000001600396116 | 1160396 | 2 | 2015 | 160 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3400 | 5300 | NO | NO | 2015-02-08 18:30 | 2015-02-08 19:13 | 8 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 8 | 2 | 2015 | 19 | 13 | 0 | 0.64151 | 0.45975 | 2015-02-08 18:30 | - | NO |  | 0.64151 | 0.45975 | 0.71667 | 2.4367 | O | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000001610015796 | 0960157 | 2 | 2015 | 161 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-02-09 10:23 | 2015-02-09 10:29 | 9 | 2 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 9 | 2 | 2015 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-09 10:23 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001620015796 | 0960157 | 2 | 2015 | 162 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-02-09 10:41 | 2015-02-09 10:43 | 9 | 2 | 2015 | 10 | 41 | 0 | 9 | 2 | 2015 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-02-09 10:41 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000001630565247 | 2470565 | 2 | 2015 | 163 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13160 | 13160 | SI | SI | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 09:29 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-10 09:23 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.316 | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001630567247 | 2470567 | 2 | 2015 | 163 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 09:28 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2015-02-10 09:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001630567136 | 1360567 | 2 | 2015 | 163 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 09:28 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2015-02-10 09:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000001630567114 | 1140567 | 2 | 2015 | 163 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 09:28 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2015-02-10 09:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SING | 000037620231452 | 4022315 | 2 | 2015 | 3762 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:40 | 10 | 2 | 2015 | 20 | 18 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | NO | SI
SING | 000037632020398 | 3982020 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 | 980 | 19600 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.05 | 0.026667 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.05 | 0.026667 | 0.53333 | 0.52267 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037632123398 | 3982123 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 21739.1304 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.23 | 0.12267 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.23 | 0.12267 | 0.53333 | 2.6667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037632259398 | 3982259 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4410 | 21000 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.21 | 0.112 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.21 | 0.112 | 0.53333 | 2.352 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037630217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 22222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0667 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037632156419 | 4192156 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3100 | 20666.6667 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.15 | 0.08 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.15 | 0.08 | 0.53333 | 1.6533 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037632237419 | 4192237 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1910 | 21222.2222 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.09 | 0.048 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.09 | 0.048 | 0.53333 | 1.0187 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037632384427 | 4272384 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2460 | 20500 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.12 | 0.064 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.12 | 0.064 | 0.53333 | 1.312 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037632340437 | 4372340 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 | 1570 | 22428.5714 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.07 | 0.037333 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.07 | 0.037333 | 0.53333 | 0.83733 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037631871444 | 4441871 | 2 | 2015 | 3763 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 3000 | 21428.5714 | NO | SI | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 0.14 | 0.074667 | 2015-02-10 22:20 | 2015-02-10 22:52 | NO |  | 0.14 | 0.074667 | 0.53333 | 1.6 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000037642020398 | 3982020 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 | 2470 | 20583.3333 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.12 | 0.06 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.12 | 0.06 | 0.5 | 1.235 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642123398 | 3982123 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 20833.3333 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.24 | 0.12 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.24 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642259398 | 3982259 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 6240 | 20800 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.3 | 0.15 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 3.12 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037640217419 | 4102179 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 2000 | 20000 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.1 | 0.05 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642149411 | 4112149 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 300 | 30000 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.01 | 0.005 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.01 | 0.005 | 0.5 | 0.15 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037640210426 | 4202106 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5380 | 20692.3077 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.26 | 0.13 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.26 | 0.13 | 0.5 | 2.69 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642007415 | 4152007 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2700 | 20769.2308 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.13 | 0.065 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.13 | 0.065 | 0.5 | 1.35 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642039416 | 4162039 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 200 | 20000 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.01 | 0.005 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.01 | 0.005 | 0.5 | 0.1 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642073417 | 4172073 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5420 | 20846.1538 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.26 | 0.13 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.26 | 0.13 | 0.5 | 2.71 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642085418 | 4182085 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 22500 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.04 | 0.02 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.04 | 0.02 | 0.5 | 0.45 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642092419 | 4192092 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3720 | 20666.6667 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.18 | 0.09 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.18 | 0.09 | 0.5 | 1.86 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642156419 | 4192156 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1300 | 21666.6667 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.06 | 0.03 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.06 | 0.03 | 0.5 | 0.65 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642237419 | 4192237 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3430 | 20176.4706 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.17 | 0.085 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.17 | 0.085 | 0.5 | 1.715 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642384427 | 4272384 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 7000 | 20588.2353 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.34 | 0.17 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.34 | 0.17 | 0.5 | 3.5 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037642340437 | 4372340 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 | 2840 | 20285.7143 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.14 | 0.07 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.14 | 0.07 | 0.5 | 1.42 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000037641871444 | 4441871 | 2 | 2015 | 3764 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 3000 | 20000 | NO | SI | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 1 | 43 | 0 | 0.15 | 0.075 | 2015-02-11 01:13 | 2015-02-11 01:43 | NO |  | 0.15 | 0.075 | 0.5 | 1.5 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SIC | 000001640099594 | 0940995 | 2 | 2015 | 164 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2015-02-11 10:35 | 2015-02-11 10:38 | 11 | 2 | 2015 | 10 | 34 | 50 | 11 | 2 | 2015 | 10 | 38 | 18 | 1 | 0.057778 | 2015-02-11 10:35 | - | NO | 0.0027778 | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.407 | TA | 2 | NO | NO | 0.055 |  | SI | NO
SIC | 000001641830177 | 1771830 | 2 | 2015 | 164 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-11 10:35 | 2015-02-11 17:17 | 11 | 2 | 2015 | 10 | 35 | 0 | 11 | 2 | 2015 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2015-02-11 10:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.7 |  | SI
SIC | 000001650123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2800 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 17:13 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 17 | 13 | 0 | 0.75 | 0.525 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.75 | 0.525 | 0.7 | 1.47 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000001650123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 700 | 2800 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 | 0.25 | 1.4 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.25 | 1.4 | 5.6 | 3.92 | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI | NO
SIC | 000001650148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 | 1 | 5.6 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 1 | 5.6 | 5.6 | 15.68 | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI | NO
SIC | 000001650254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI
SIC | 000001650148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI
SIC | 000001650254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:10 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI
SIC | 000001650148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:10 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI
SIC | 000001650254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2900 | 4800 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:10 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 10 | 0 | 0.60417 | 3.4135 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.60417 | 3.4135 | 5.65 | 16.385 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI | NO
SIC | 000001650148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 21:23 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 21 | 23 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 |  | SI
SIC | 000001650254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1900 | 4800 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 21:23 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 0.39583 | 1.9264 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.39583 | 1.9264 | 4.8667 | 9.2467 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 |  | SI | NO
SIC | 000001650148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 21:23 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 21 | 23 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 |  | SI
SIC | 000001650278112 | 1120278 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 17:09 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2015-02-12 16:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000001650175112 | 1120175 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 500 | 600 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 17:09 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 17 | 9 | 0 | 0.83333 | 0.52778 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.83333 | 0.52778 | 0.63333 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001650278112 | 1120278 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 | 1 | 5.6 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 1 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI | NO
SIC | 000001650175112 | 1120175 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 600 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 | 0.16667 | 0.93333 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.16667 | 0.93333 | 5.6 | 0.56 | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI | NO
SIC | 000001651339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2900 | 5900 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 22 | 7 | 0 | 0.49153 | 2.7525 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.49153 | 2.7525 | 5.6 | 16.24 | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI | NO
SIC | 000001651339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 600 | 5900 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 16:36 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 36 | 0 | 0.10169 | 0.0084746 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.10169 | 0.0084746 | 0.083333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001651339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 165 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2400 | 5900 | NO | NO | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 17:09 | 12 | 2 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 12 | 2 | 2015 | 17 | 9 | 0 | 0.40678 | 0.25763 | 2015-02-12 16:31 | - | NO |  | 0.40678 | 0.25763 | 0.63333 | 1.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000001660123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001661502112 | 1121502 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001660145112 | 1120145 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.091667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001660148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001660254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.34167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001660175112 | 1120175 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001660278112 | 1120278 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001662503112 | 1122503 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 10 | 51 | 0 | 1 | 1.2 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000001661339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 166 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-13 09:39 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001670093193 | 0930931 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:43 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.81667 | 2015-02-13 12:54 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 6.0433 | O | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000001670093293 | 0930932 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:43 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2015-02-13 12:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000001670093593 | 0930935 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:43 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2015-02-13 12:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000001670093693 | 0930936 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:43 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2015-02-13 12:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000001670093193 | 0930931 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:44 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 |  |  | 2015-02-13 12:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000001670093293 | 0930932 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:44 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 |  |  | 2015-02-13 12:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000001670093593 | 0930935 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5470 | 5470 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:44 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-02-13 12:54 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 4.5583 | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000001670093693 | 0930936 | 2 | 2015 | 167 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-13 12:54 | 2015-02-13 13:44 | 13 | 2 | 2015 | 12 | 54 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 |  |  | 2015-02-13 12:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SING | 000037662039416 | 4162039 | 2 | 2015 | 3766 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 2400 | 90520 | NO | SI | 2015-02-13 15:32 | 2015-02-13 15:50 | 13 | 2 | 2015 | 15 | 32 | 0 | 13 | 2 | 2015 | 15 | 50 | 0 | 0.026513 | 0.007954 | 2015-02-13 15:32 | 2015-02-13 15:40 | NO |  | 0.026513 | 0.007954 | 0.3 | 0.72 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | SI | SI | NO
SIC | 000001682497126 | 1262497 | 2 | 2015 | 168 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-14 02:30 | 2015-02-14 21:56 | 14 | 2 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 21 | 56 | 0 |  |  | 2015-02-14 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 19.4333 |  | SI
SIC | 000001680049497 | 0970494 | 2 | 2015 | 168 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-14 02:30 | 2015-02-14 21:56 | 14 | 2 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 21 | 56 | 0 |  |  | 2015-02-14 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 19.4333 |  | SI
SIC | 000001680494112 | 1120494 | 2 | 2015 | 168 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2640 | 3300 | NO | NO | 2015-02-14 02:30 | 2015-02-14 21:56 | 14 | 2 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.8 | 15.5467 | 2015-02-14 02:30 | - | NO |  | 0.8 | 15.5467 | 19.4333 | 51.304 | STx | 2 | NO | NO | 19.4333 |  | SI | NO
SIC | 000001680049497 | 0970494 | 2 | 2015 | 168 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-14 02:30 | 2015-02-14 03:00 | 14 | 2 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-02-14 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000001680494112 | 1120494 | 2 | 2015 | 168 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 660 | 3300 | NO | NO | 2015-02-14 02:30 | 2015-02-14 03:00 | 14 | 2 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2015-02-14 02:30 | - | NO |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SING | 000037682273435 | 4352273 | 2 | 2015 | 3768 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 8960 | 21333.3333 | NO | NO | 2015-02-14 12:31 | 2015-02-14 16:52 | 14 | 2 | 2015 | 12 | 31 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 0.42 | 1.827 | 2015-02-14 12:31 | 2015-02-14 16:52 | NO |  | 0.42 | 1.827 | 4.35 | 38.976 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | SI | SI | NO
SING | 000037682273435 | 4352273 | 2 | 2015 | 3768 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 8540 | 21350 | NO | NO | 2015-02-14 12:31 | 2015-02-14 16:52 | 14 | 2 | 2015 | 12 | 31 | 0 | 14 | 2 | 2015 | 16 | 52 | 0 | 0.4 | 1.74 | 2015-02-14 12:31 | 2015-02-14 16:52 | NO |  | 0.4 | 1.74 | 4.35 | 37.149 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | SI | SI | NO
SIC | 000001690123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 169 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 510 | 1800 | NO | NO | 2015-02-15 02:57 | 2015-02-15 03:26 | 15 | 2 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 15 | 2 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 0.28333 | 0.13694 | 2015-02-15 02:57 | - | NO |  | 0.28333 | 0.13694 | 0.48333 | 0.2465 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000001690123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 169 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1290 | 1800 | NO | NO | 2015-02-15 02:57 | 2015-02-15 03:56 | 15 | 2 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 15 | 2 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 0.71667 | 0.70472 | 2015-02-15 02:57 | - | NO |  | 0.71667 | 0.70472 | 0.98333 | 1.2685 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000001700123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 1900 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 13:34 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 13 | 34 | 0 | 0.42105 | 0.75789 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 0.42105 | 0.75789 | 1.8 | 1.44 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 000001700123112 | 1120123 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1900 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 | 0.57895 | 6.5807 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 0.57895 | 6.5807 | 11.3667 | 12.5033 | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI | NO
SIC | 000001701502112 | 1121502 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 12:43 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 12 | 43 | 0 | 1 | 0.95 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 3.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI | NO
SIC | 000001700145112 | 1120145 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 12:43 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 12 | 43 | 0 | 1 | 0.95 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 1.045 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI | NO
SIC | 000001700148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1260 | 2600 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 18:16 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 18 | 16 | 0 | 0.48462 | 3.15 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 0.48462 | 3.15 | 6.5 | 8.19 | STx | 2 | NO | NO | 6.5 |  | SI | NO
SIC | 000001700254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 18:16 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2015-02-16 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5 |  | SI
SIC | 000001700148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2015-02-16 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI
SIC | 000001700254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 | 1 | 11.3667 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 1 | 11.3667 | 11.3667 | 55.6967 | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI | NO
SIC | 000001700148112 | 1120148 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1340 | 2600 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 | 0.51538 | 5.8582 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 0.51538 | 5.8582 | 11.3667 | 15.2313 | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI | NO
SIC | 000001700254112 | 1120254 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2015-02-16 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI
SIC | 000001700175112 | 1120175 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 | 1 | 11.3667 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 1 | 11.3667 | 11.3667 | 6.82 | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI | NO
SIC | 000001700278112 | 1120278 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2015-02-16 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI
SIC | 000001700175112 | 1120175 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2015-02-16 11:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI
SIC | 000001700278112 | 1120278 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:08 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 23 | 8 | 0 | 1 | 11.3667 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 1 | 11.3667 | 11.3667 | 15.9133 | STx | 2 | NO | NO | 11.3667 |  | SI | NO
SIC | 000001702503112 | 1122503 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 12:00 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.32667 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000001701339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 500 | 1550 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 12:32 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 12 | 32 | 0 | 0.32258 | 0.24731 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 0.32258 | 0.24731 | 0.76667 | 0.38333 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 000001701339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 170 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1050 | 1550 | NO | NO | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 13:43 | 16 | 2 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 13 | 43 | 0 | 0.67742 | 1.321 | 2015-02-16 11:46 | - | NO |  | 0.67742 | 1.321 | 1.95 | 2.0475 | STx | 2 | NO | NO | 1.95 |  | SI | NO
SING | 000037690229482 | 4022298 | 2 | 2015 | 3769 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 3420 | 20117.6471 | NO | NO | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-16 16:48 | 16 | 2 | 2015 | 16 | 32 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 0.17 | 0.045333 | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-16 16:48 | NO |  | 0.17 | 0.045333 | 0.26667 | 0.912 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000037692149411 | 4112149 | 2 | 2015 | 3769 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 4930 | 20541.6667 | NO | NO | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-16 16:48 | 16 | 2 | 2015 | 16 | 32 | 0 | 16 | 2 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 0.24 | 0.064 | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-16 16:48 | NO |  | 0.24 | 0.064 | 0.26667 | 1.3147 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI | NO
SIC | 000001710406116 | 1160406 | 2 | 2015 | 171 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:38 | 17 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.9 | 2015-02-17 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000001710447116 | 1160447 | 2 | 2015 | 171 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 11800 | 11800 | NO | NO | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:36 | 17 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0.86667 | 2015-02-17 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 10.2267 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000001710452116 | 1160452 | 2 | 2015 | 171 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:38 | 17 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.9 | 2015-02-17 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000001710401116 | 1160401 | 2 | 2015 | 171 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:37 | 17 | 2 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 1 | 0.88333 | 2015-02-17 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 6.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000001720406116 | 1160406 | 2 | 2015 | 172 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6800 | 6800 | NO | NO | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:37 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 30 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-17 16:30 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.79333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001720447116 | 1160447 | 2 | 2015 | 172 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 11200 | 11200 | NO | NO | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:36 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 30 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-17 16:30 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001720452116 | 1160452 | 2 | 2015 | 172 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:37 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 30 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-17 16:30 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.54833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001720401116 | 1160401 | 2 | 2015 | 172 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:37 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 30 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-17 16:30 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.86333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001730618247 | 2470618 | 2 | 2015 | 173 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-17 22:34 | 17 | 2 | 2015 | 21 | 55 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 34 | 0 | 1 | 0.65 | 2015-02-17 21:55 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 5.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000001730061184 | 1040618 | 2 | 2015 | 173 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-17 22:34 | 17 | 2 | 2015 | 21 | 55 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 34 | 0 |  |  | 2015-02-17 21:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000001731092115 | 1151092 | 2 | 2015 | 173 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-17 22:42 | 17 | 2 | 2015 | 21 | 55 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 42 | 0 |  |  | 2015-02-17 21:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000001731157126 | 1261157 | 2 | 2015 | 173 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-17 22:42 | 17 | 2 | 2015 | 21 | 55 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 42 | 0 |  |  | 2015-02-17 21:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000001740438116 | 1160438 | 2 | 2015 | 174 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 11400 | 15600 | NO | NO | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:18 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 18 | 0 | 0.73077 | 0.18269 | 2015-02-17 22:03 | - | NO |  | 0.73077 | 0.18269 | 0.25 | 2.85 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000001740438116 | 1160438 | 2 | 2015 | 174 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4200 | 15600 | NO | NO | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:25 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2015 | 22 | 25 | 0 | 0.26923 | 0.098718 | 2015-02-17 22:03 | - | NO |  | 0.26923 | 0.098718 | 0.36667 | 1.54 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SING | 000100602084423 | 4232084 | 2 | 2015 | 10060 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 3104 | 3104 | NO | NO | 2015-02-18 08:07 | 2015-02-18 19:45 | 18 | 2 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 18 | 2 | 2015 | 19 | 45 | 0 | 1 | 11.6333 | 2015-02-18 08:07 | 2015-02-18 19:45 | NO |  | 1 | 11.6333 | 11.6333 | 36.1099 | TA | 1 | NO | NO | 11.6333 | SI | SI | NO
SING | 000100702084423 | 4232084 | 2 | 2015 | 10070 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 4395 | 4395 | NO | NO | 2015-02-18 08:10 | 2015-02-18 19:30 | 18 | 2 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 18 | 2 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 1 | 11.3333 | 2015-02-18 08:10 | 2015-02-18 19:30 | NO |  | 1 | 11.3333 | 11.3333 | 49.81 | TA | 1 | NO | NO | 11.3333 | SI | SI | NO
SING | 000037732039416 | 4162039 | 2 | 2015 | 3773 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 90000 | 158145 | NO | NO | 2015-02-20 08:49 | 2015-02-20 08:55 | 20 | 2 | 2015 | 8 | 49 | 0 | 20 | 2 | 2015 | 8 | 55 | 0 | 0.5691 | 0.05691 | 2015-02-20 08:49 | 2015-02-20 08:55 | NO |  | 0.5691 | 0.05691 | 0.1 | 9 | G | 2 | NO | NO | 0.1 | SI | SI | NO
SIC | 000100040105134 | 1041053 | 2 | 2015 | 10004 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 19:27 | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 2015 | 19 | 27 | 0 |  |  | 2015-02-20 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000100041052247 | 2471052 | 2 | 2015 | 10004 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 19:27 | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 2015 | 19 | 27 | 0 |  |  | 2015-02-20 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000100040105194 | 1041059 | 2 | 2015 | 10004 | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 1059 | S/E SANTA ELISA | 829 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 19:27 | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 2015 | 19 | 27 | 0 |  |  | 2015-02-20 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000100040105164 | 1041056 | 2 | 2015 | 10004 | BA S/E RECINTO 023KV | 1056 | S/E RECINTO | 828 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 19:27 | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 2015 | 19 | 27 | 0 |  |  | 2015-02-20 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000100041161126 | 1261161 | 2 | 2015 | 10004 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 18:30 | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 20 | 2 | 2015 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2015-02-20 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000001751339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 175 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2200 | 5600 | NO | NO | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:50 | 21 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 21 | 2 | 2015 | 22 | 50 | 0 | 0.39286 | 0.19643 | 2015-02-21 22:20 | - | NO |  | 0.39286 | 0.19643 | 0.5 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000001751339112 | 1121339 | 2 | 2015 | 175 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3400 | 5600 | NO | NO | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:50 | 21 | 2 | 2015 | 22 | 20 | 0 | 21 | 2 | 2015 | 22 | 50 | 0 | 0.60714 | 0.30357 | 2015-02-21 22:20 | - | NO |  | 0.60714 | 0.30357 | 0.5 | 1.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000001762400173 | 1732400 | 2 | 2015 | 176 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 2400 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 | 2000 | 6400 | NO | NO | 2015-02-23 08:52 | 2015-02-23 08:52 | 23 | 2 | 2015 | 8 | 51 | 36 | 23 | 2 | 2015 | 8 | 51 | 38 | 0.3125 | 0.00017361 | 2015-02-23 08:52 | - | NO |  | 0.3125 | 0.00017361 | 0.00055556 | 0.0011111 | STx | 2 | NO | NO | 0.00055556 |  | NO | NO
SIC | 000001762401173 | 1732401 | 2 | 2015 | 176 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 2401 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-23 08:52 | 2015-02-23 08:52 | 23 | 2 | 2015 | 8 | 51 | 36 | 23 | 2 | 2015 | 8 | 51 | 38 |  |  | 2015-02-23 08:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.00055556 |  | NO
SIC | 000001770102194 | 0941021 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 9480 | 9480 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.106 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770099094 | 0940990 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2015-02-23 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001770990113 | 1130990 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1366 | 1366 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.15937 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770099494 | 0940994 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2015-02-23 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001770994113 | 1130994 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2015-02-23 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001770099149 | 1090994 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2015-02-23 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001770101294 | 0941012 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 8900 | 8900 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0383 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770101394 | 0941013 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 3970 | 3970 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46317 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770102294 | 0941022 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3580 | 3580 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.41767 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770102394 | 0941023 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 4880 | 4880 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.56933 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001771028113 | 1131028 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 551 | 551 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.064283 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770102894 | 0941028 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2015-02-23 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000001770104894 | 0941048 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 15640 | 15640 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.8247 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001770104994 | 0941049 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 8850 | 8850 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0325 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001771079113 | 1131079 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2446 | 2446 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.28537 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001771080113 | 1131080 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3653 | 3653 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.42618 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001771081113 | 1131081 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 641 | 641 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.074783 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000001771082113 | 1131082 | 2 | 2015 | 177 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1123 | 1123 | NO | NO | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 09:11 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2015 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-02-23 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.13102 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SING | 000037760225453 | 4032255 | 2 | 2015 | 3776 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 6500 | 21666.6667 | NO | NO | 2015-02-24 08:58 | 2015-02-24 09:58 | 24 | 2 | 2015 | 8 | 57 | 55 | 24 | 2 | 2015 | 9 | 58 | 0 | 0.3 | 0.30042 | 2015-02-24 08:58 | 2015-02-24 09:58 | NO |  | 0.3 | 0.30042 | 1.0014 | 6.509 | STx | 2 | NO | NO | 1.0014 | SI | SI | NO
SIC | 000001780102194 | 0941021 | 2 | 2015 | 178 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 6030 | 10170 | NO | NO | 2015-02-25 07:29 | 2015-02-25 10:38 | 25 | 2 | 2015 | 7 | 29 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 10 | 38 | 0 | 0.59292 | 1.8677 | 2015-02-25 07:29 | - | NO |  | 0.59292 | 1.8677 | 3.15 | 18.9945 | STx | 2 | NO | NO | 3.15 |  | SI | NO
SIC | 000001780102194 | 0941021 | 2 | 2015 | 178 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 750 | 10170 | NO | NO | 2015-02-25 07:29 | 2015-02-25 10:50 | 25 | 2 | 2015 | 7 | 29 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 10 | 50 | 0 | 0.073746 | 0.24705 | 2015-02-25 07:29 | - | NO |  | 0.073746 | 0.24705 | 3.35 | 2.5125 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI | NO
SIC | 000001780102194 | 0941021 | 2 | 2015 | 178 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 3390 | 10170 | NO | NO | 2015-02-25 07:29 | 2015-02-25 11:08 | 25 | 2 | 2015 | 7 | 29 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 11 | 8 | 0 | 0.33333 | 1.2167 | 2015-02-25 07:29 | - | NO |  | 0.33333 | 1.2167 | 3.65 | 12.3735 | STx | 2 | NO | NO | 3.65 |  | SI | NO
SIC | 000001790020295 | 0950202 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:19 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI
SIC | 000001791750247 | 2471750 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:19 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2.9167 | 2015-02-25 16:24 | - | NO |  | 1 | 2.9167 | 2.9167 | 8.75 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 000001790131695 | 0951316 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:19 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI
SIC | 000001791316112 | 1121316 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:19 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI
SIC | 000001790020295 | 0950202 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4167 | 4297 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:21 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 21 | 0 | 0.96975 | 2.8608 | 2015-02-25 16:24 | - | NO |  | 0.96975 | 2.8608 | 2.95 | 12.2927 | STx | 2 | NO | NO | 2.95 |  | SI | NO
SIC | 000001791750247 | 2471750 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:21 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.95 |  | SI
SIC | 000001790131695 | 0951316 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:21 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.95 |  | SI
SIC | 000001791316112 | 1121316 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:21 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.95 |  | SI
SIC | 000001790020295 | 0950202 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:20 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9333 |  | SI
SIC | 000001791750247 | 2471750 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:20 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9333 |  | SI
SIC | 000001790131695 | 0951316 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:20 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9333 |  | SI
SIC | 000001791316112 | 1121316 | 2 | 2015 | 179 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:20 | 25 | 2 | 2015 | 16 | 24 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2015-02-25 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9333 |  | SI
SIC | 000001801073112 | 1121073 | 2 | 2015 | 180 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2015-02-25 17:03 | 2015-02-25 19:02 | 25 | 2 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1.9833 | 2015-02-25 17:03 | - | NO |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 17.85 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI | NO
SIC | 000001801075112 | 1121075 | 2 | 2015 | 180 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2015-02-25 17:03 | 2015-02-25 19:02 | 25 | 2 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1.9833 | 2015-02-25 17:03 | - | NO |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 10.71 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI | NO
SIC | 000001801156126 | 1261156 | 2 | 2015 | 180 | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 1156 | S/E METRENCO (FFCC) | 945 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-25 17:03 | 2015-02-25 19:02 | 25 | 2 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 25 | 2 | 2015 | 19 | 2 | 0 |  |  | 2015-02-25 17:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI
SIC | 000001810099594 | 0940995 | 2 | 2015 | 181 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-02-27 17:54 | 2015-02-27 17:58 | 27 | 2 | 2015 | 17 | 54 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-02-27 17:54 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.53333 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001811830177 | 1771830 | 2 | 2015 | 181 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-27 17:54 | 2015-02-27 17:58 | 27 | 2 | 2015 | 17 | 54 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2015-02-27 17:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000001820214247 | 2470214 | 2 | 2015 | 182 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-27 20:03 | 2015-02-27 21:46 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000001820311247 | 2470311 | 2 | 2015 | 182 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-02-27 20:03 | 2015-02-27 21:46 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 46 | 0 | 1 | 1.7167 | 2015-02-27 20:03 | - | NO |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 2.06 | O | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI | NO
SIC | 000001820021495 | 0950214 | 2 | 2015 | 182 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-27 20:03 | 2015-02-27 21:46 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000001820311116 | 1160311 | 2 | 2015 | 182 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-27 20:03 | 2015-02-27 21:46 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000001820214116 | 1160214 | 2 | 2015 | 182 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-27 20:03 | 2015-02-27 21:46 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000001830122247 | 2470122 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:48 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 48 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-02-27 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.5033 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000001830565247 | 2470565 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 8479 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:58 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 0.24767 | 0.086685 | 2015-02-27 20:37 | - | NO |  | 0.24767 | 0.086685 | 0.35 | 0.735 | STx | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000001830567247 | 2470567 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:58 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI
SIC | 000001830567136 | 1360567 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:58 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI
SIC | 000001830567114 | 1140567 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:58 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI
SIC | 000001830565247 | 2470565 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 8479 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 21:04 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 4 | 0 | 0.34202 | 0.15391 | 2015-02-27 20:37 | - | NO |  | 0.34202 | 0.15391 | 0.45 | 1.305 | STx | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000001830567247 | 2470567 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 21:04 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000001830567136 | 1360567 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 21:04 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000001830567114 | 1140567 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 21:04 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2015-02-27 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI
SIC | 000001830622247 | 2470622 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:48 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 48 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-02-27 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.56833 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000001832484247 | 2472484 | 2 | 2015 | 183 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-02-27 20:37 | 2015-02-27 20:52 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 37 | 0 | 27 | 2 | 2015 | 20 | 52 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-02-27 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000001840184247 | 2470184 | 2 | 2015 | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 | NO | NO | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 06:56 | 28 | 2 | 2015 | 6 | 51 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-02-28 06:51 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.675 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000001840210247 | 2470210 | 2 | 2015 | 184 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 06:55 | 28 | 2 | 2015 | 6 | 51 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2015-02-28 06:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000001840360247 | 2470360 | 2 | 2015 | 184 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 06:55 | 28 | 2 | 2015 | 6 | 51 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-02-28 06:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.42667 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000001850144247 | 2470144 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7950 | 7950 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.795 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001850334247 | 2470334 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12170 | 12170 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.217 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001850177247 | 2470177 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001850183247 | 2470183 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001850352247 | 2470352 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001850185247 | 2470185 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000001851829247 | 2471829 | 2 | 2015 | 185 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5550 | 5550 | NO | NO | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:24 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-02-28 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.555 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SING | 000037772039416 | 4162039 | 2 | 2015 | 3777 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 133190 | NO | SI | 2015-02-28 14:41 | 2015-02-28 15:03 | 28 | 2 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 15 | 3 | 0 | 0.03754 | 0.013765 | 2015-02-28 14:41 | 2015-02-28 15:03 | NO |  | 0.03754 | 0.013765 | 0.36667 | 1.8333 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SIC | 000100470513137 | 1370513 | 2 | 2015 | 10047 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-28 18:00 | 2015-02-28 20:17 | 28 | 2 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 20 | 17 | 0 |  |  | 2015-02-28 18:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI
SIC | 000100471694137 | 1371694 | 2 | 2015 | 10047 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-02-28 18:00 | 2015-02-28 20:17 | 28 | 2 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2015 | 20 | 17 | 0 |  |  | 2015-02-28 18:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI
SIC | 000003000015796 | 0960157 | 3 | 2015 | 300 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-03-02 17:43 | 2015-03-02 17:58 | 2 | 3 | 2015 | 17 | 43 | 0 | 2 | 3 | 2015 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-03-02 17:43 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SING | 000037792073417 | 4172073 | 3 | 2015 | 3779 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 20543.9331 | 98200 | NO | NO | 2015-03-05 07:25 | 2015-03-05 08:53 | 5 | 3 | 2015 | 7 | 25 | 0 | 5 | 3 | 2015 | 8 | 53 | 0 | 0.20921 | 0.30683 | 2015-03-05 07:25 | 2015-03-05 08:53 | NO |  | 0.20921 | 0.30683 | 1.4667 | 30.1311 | TT | 2 | NO | NO | 1.4667 | SI | SI | NO
SING | 000037792352437 | 4372352 | 3 | 2015 | 3779 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 8650 | 20595.2381 | NO | NO | 2015-03-05 07:25 | 2015-03-05 08:53 | 5 | 3 | 2015 | 7 | 25 | 0 | 5 | 3 | 2015 | 8 | 53 | 0 | 0.42 | 0.616 | 2015-03-05 07:25 | 2015-03-05 08:53 | NO |  | 0.42 | 0.616 | 1.4667 | 12.6867 | TT | 2 | NO | NO | 1.4667 | SI | SI | NO
SING | 000037800229482 | 4022298 | 3 | 2015 | 3780 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 4100 | 4100 | NO | - | 2015-03-05 18:32 | 2015-03-05 18:52 | 5 | 3 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 5 | 3 | 2015 | 18 | 52 | 0 | 1 | 0.33333 | 2015-03-05 18:32 | 2015-03-05 18:52 | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.3667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | SI | SI | NO
SING | 000037810191411 | 4011911 | 3 | 2015 | 3781 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 | 9930.4505 | 21760 | NO | NO | 2015-03-06 05:46 | 2015-03-06 09:36 | 6 | 3 | 2015 | 5 | 46 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 9 | 36 | 0 | 0.45636 | 1.7494 | 2015-03-06 05:46 | 2015-03-06 10:42 | NO |  | 0.45636 | 1.7494 | 3.8333 | 38.0667 | STx | 2 | NO | NO | 3.8333 | SI | SI | NO
SING | 000037822384427 | 4272384 | 3 | 2015 | 3782 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2500 | 2500 | NO | SI | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 07:35 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 07:38 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.58333 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000037822092419 | 4192092 | 3 | 2015 | 3782 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1410 | 125000 | NO | SI | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 07:37 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 37 | 0 | 0.01128 | 0.003008 | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 08:32 | NO |  | 0.01128 | 0.003008 | 0.26667 | 0.376 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000037822156419 | 4192156 | 3 | 2015 | 3782 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3660 | 123000 | NO | SI | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 07:37 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 37 | 0 | 0.029756 | 0.007935 | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 08:19 | NO |  | 0.029756 | 0.007935 | 0.26667 | 0.976 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000037822237419 | 4192237 | 3 | 2015 | 3782 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1430 | 54000 | NO | SI | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 07:37 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 37 | 0 | 0.026481 | 0.0070617 | 2015-03-06 07:21 | 2015-03-06 08:25 | NO |  | 0.026481 | 0.0070617 | 0.26667 | 0.38133 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000037830191411 | 4011911 | 3 | 2015 | 3783 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 | 15732.4961 | 15732.4961 | NO | NO | 2015-03-06 07:41 | 2015-03-06 07:52 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 41 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 7 | 52 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-06 07:41 | 2015-03-06 07:48 | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.8843 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SIC | 000003010011496 | 0960114 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CONAFE | 96 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:58 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 1 | 1.25 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 8.625 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 000003010032096 | 0960320 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CONAFE | 96 | 3150 | 3150 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:44 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 1 | 2.0167 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 6.3525 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 |  | SI | NO
SIC | 000003010036996 | 0960369 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 55 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003010022896 | 0960228 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 55 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003010322166 | 1660322 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3720 | 3720 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 55 | 0 | 1 | 0.2 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.744 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003010036996 | 0960369 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1.2 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.92 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000003010022896 | 0960228 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000003010322166 | 1660322 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000003010036996 | 0960369 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003010022896 | 0960228 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003010322166 | 1660322 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003010011896 | 0960118 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 200 | 200 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:06 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.38333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.076667 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000003010013896 | 0960138 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 1530 | 1530 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1.2 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.836 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000003010024596 | 0960245 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 3670 | 3670 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1.2 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.404 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000003010034496 | 0960344 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 15700 | 15700 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:51 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 17.7933 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003010027096 | 0960270 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 11300 | 11300 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:51 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 12.8067 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003010017996 | 0960179 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:28 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000003010028096 | 0960280 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:28 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1.75 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 12.425 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 000003010035196 | 0960351 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 14800 | 14800 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.7133 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003010028196 | 0960281 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 11600 | 11600 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.1267 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003010019096 | 0960190 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 12300 | 12300 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:55 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1.2 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 14.76 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000003010019196 | 0960191 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:06 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.38333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.6867 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000003012514348 | 3482514 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:45 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 45 | 0 |  |  | 2015-03-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003010019296 | 0960192 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.42167 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003010029296 | 0960292 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:54 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 54 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.73333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003010038496 | 0960384 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CONAFE | 96 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:03 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.3333 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 10 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI | NO
SIC | 000003010251996 | 0962519 | 3 | 2015 | 301 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 21100 | 21100 | NO | NO | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:53 | 6 | 3 | 2015 | 23 | 43 | 0 | 7 | 3 | 2015 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1.1667 | 2015-03-06 23:43 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 24.6167 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 000003020119247 | 2470119 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 7600 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 00:59 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 0.32895 | 0.28509 | 2015-03-08 00:07 | - | NO |  | 0.32895 | 0.28509 | 0.86667 | 2.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000003020230126 | 1260230 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 00:59 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2015-03-08 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003020230225 | 2250230 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 00:59 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2015-03-08 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003020119247 | 2470119 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 7600 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 03:14 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 3 | 14 | 0 | 0.11842 | 0.36908 | 2015-03-08 00:07 | - | NO |  | 0.11842 | 0.36908 | 3.1167 | 2.805 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 000003020230126 | 1260230 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 03:14 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2015-03-08 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI
SIC | 000003020230225 | 2250230 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 03:14 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2015-03-08 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI
SIC | 000003020119247 | 2470119 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 7600 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 02:29 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 0.55263 | 1.3079 | 2015-03-08 00:07 | - | NO |  | 0.55263 | 1.3079 | 2.3667 | 9.94 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI | NO
SIC | 000003020230126 | 1260230 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 02:29 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 2 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-08 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI
SIC | 000003020230225 | 2250230 | 3 | 2015 | 302 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-08 00:07 | 2015-03-08 02:29 | 8 | 3 | 2015 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2015 | 2 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-08 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI
SIC | 000003031214247 | 2471214 | 3 | 2015 | 303 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-09 15:00 | 2015-03-09 15:50 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-09 15:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003031450247 | 2471450 | 3 | 2015 | 303 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-09 15:00 | 2015-03-09 15:50 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-09 15:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003030246098 | 0982460 | 3 | 2015 | 303 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-09 15:00 | 2015-03-09 15:50 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-09 15:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003030246198 | 0982461 | 3 | 2015 | 303 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-09 15:00 | 2015-03-09 15:50 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2015 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-09 15:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003040206247 | 2470206 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:40 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-10 00:38 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.35333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003042465247 | 2472465 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:40 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-10 00:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003040216247 | 2470216 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:47 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-10 00:38 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003040616247 | 2470616 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1250 | 1250 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:40 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-10 00:38 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003041084114 | 1141084 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:47 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 00:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000003041087114 | 1141087 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:40 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-10 00:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003041090115 | 1151090 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:40 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-10 00:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003041163126 | 1261163 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 00:47 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 00:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000003041762114 | 1141762 | 3 | 2015 | 304 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 03:41 | 10 | 3 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 3 | 41 | 0 |  |  | 2015-03-10 00:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.05 |  | SI
SIC | 000003050120247 | 2470120 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15360 | 21300 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:45 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 0.72113 | 0.09615 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.72113 | 0.09615 | 0.13333 | 2.048 | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003050120247 | 2470120 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:45 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003050124247 | 2470124 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5180 | 16403 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 0.3158 | 0.057896 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.3158 | 0.057896 | 0.18333 | 0.94967 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003050124247 | 2470124 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 16403 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:49 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 49 | 0 | 0.1707 | 0.03414 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.1707 | 0.03414 | 0.2 | 0.56 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003050124247 | 2470124 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4840 | 16403 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.29507 | 0.063931 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.29507 | 0.063931 | 0.21667 | 1.0487 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003050134247 | 2470134 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 17607 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:45 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 0.068155 | 0.0090873 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.068155 | 0.0090873 | 0.13333 | 0.16 | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003050326247 | 2470326 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 12232 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:46 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 46 | 0 | 0.29431 | 0.044147 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.29431 | 0.044147 | 0.15 | 0.54 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003050144247 | 2470144 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003050334247 | 2470334 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4350 | 18372 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 0.23677 | 0.043408 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.23677 | 0.043408 | 0.18333 | 0.7975 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003050144247 | 2470144 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15430 | 19000 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:49 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 49 | 0 | 0.81211 | 0.16242 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.81211 | 0.16242 | 0.2 | 3.086 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003050334247 | 2470334 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4830 | 18372 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:49 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 49 | 0 | 0.2629 | 0.05258 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.2629 | 0.05258 | 0.2 | 0.966 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003050144247 | 2470144 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003050334247 | 2470334 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8230 | 18372 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.44796 | 0.097059 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.44796 | 0.097059 | 0.21667 | 1.7832 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003050153247 | 2470153 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9490 | 9490 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.0562 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003050338247 | 2470338 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4590 | 15000 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.306 | 0.0663 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.306 | 0.0663 | 0.21667 | 0.9945 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003050170247 | 2470170 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003050346247 | 2470346 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 19400 | 19400 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 3.5567 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003050352247 | 2470352 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11300 | 15480 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.72997 | 0.15816 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.72997 | 0.15816 | 0.21667 | 2.4483 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003050183247 | 2470183 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3940 | 7700 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.51169 | 0.11087 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.51169 | 0.11087 | 0.21667 | 0.85367 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003051571247 | 2471571 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:43 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000003050246098 | 0982460 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | si | si | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003050246198 | 0982461 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | si | si | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003051214247 | 2471214 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5910 | 15000 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 0.394 | 0.072233 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.394 | 0.072233 | 0.18333 | 1.0835 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003051450247 | 2471450 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 25900 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:48 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 48 | 0 | 0.18919 | 0.034685 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.18919 | 0.034685 | 0.18333 | 0.89833 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003050146523 | 0231465 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 | si | si | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:44 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003051829247 | 2471829 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4670 | 8779 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.53195 | 0.11526 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.53195 | 0.11526 | 0.21667 | 1.0118 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003050318247 | 2470318 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003050152247 | 2470152 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003051150126 | 1261150 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003050250175 | 1702505 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003050250176 | 1702506 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003050175173 | 1701753 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003050175174 | 1701754 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:47 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003051322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 14240 | 25165 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:50 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 0.56587 | 0.1226 | 2015-03-10 16:37 | - | NO |  | 0.56587 | 0.1226 | 0.21667 | 3.0853 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003051322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 17:17 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 |  | SI
SIC | 000003051322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 17:18 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI
SIC | 000003051322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 17:19 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.7 |  | SI
SIC | 000003051322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 305 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 18:24 | 10 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 10 | 3 | 2015 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2015-03-10 16:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.7833 |  | SI
SIC | 000003070176106 | 1061760 | 3 | 2015 | 307 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-12 08:28 | 2015-03-12 09:05 | 12 | 3 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 12 | 3 | 2015 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-12 08:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000003071821175 | 1751821 | 3 | 2015 | 307 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-12 08:28 | 2015-03-12 09:02 | 12 | 3 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 12 | 3 | 2015 | 9 | 2 | 0 |  |  | 2015-03-12 08:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003071822175 | 1751822 | 3 | 2015 | 307 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-12 08:28 | 2015-03-12 09:02 | 12 | 3 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 12 | 3 | 2015 | 9 | 2 | 0 |  |  | 2015-03-12 08:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003060172594 | 0941725 | 3 | 2015 | 306 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 6000 | NO | NO | 2015-03-12 09:21 | 2015-03-12 10:08 | 12 | 3 | 2015 | 9 | 21 | 0 | 12 | 3 | 2015 | 10 | 8 | 0 | 0.6 | 0.47 | 2015-03-12 09:21 | - | NO |  | 0.6 | 0.47 | 0.78333 | 2.82 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000003060172594 | 0941725 | 3 | 2015 | 306 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 2400 | 6000 | NO | NO | 2015-03-12 09:21 | 2015-03-12 10:03 | 12 | 3 | 2015 | 9 | 21 | 0 | 12 | 3 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 0.4 | 0.28 | 2015-03-12 09:21 | - | NO |  | 0.4 | 0.28 | 0.7 | 1.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000003080554247 | 2470554 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 1 | 2.65 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 20.14 | TT | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 000003081388247 | 2471388 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 1 | 2.65 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 20.405 | TT | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 000003080557247 | 2470557 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12900 | 12900 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 1 | 2.65 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 34.185 | TT | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 000003080562247 | 2470562 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 16:13 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1.5 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | TT | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI | NO
SIC | 000003080568247 | 2470568 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 1 | 2.65 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 14.045 | TT | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 000003080571247 | 2470571 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 1 | 2.65 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 15.9 | TT | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 000003080572247 | 2470572 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 1 | 2.65 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 23.85 | TT | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 000003080635247 | 2470635 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:20 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.6167 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 1 | 2.6167 | 2.6167 | 13.8683 | TT | 2 | NO | NO | 2.6167 |  | SI | NO
SIC | 000003080103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4520 | 9450 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:07 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 0.47831 | 0.19132 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.47831 | 0.19132 | 0.4 | 1.808 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000003080103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:07 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000003080133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:07 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000003080103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:06 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003080103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5247 | 14792 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:06 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 0.35472 | 0.13598 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.35472 | 0.13598 | 0.38333 | 2.0114 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000003080133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:06 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003080103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:08 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003080103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2421 | 14792 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:08 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 8 | 0 | 0.16367 | 0.068196 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.16367 | 0.068196 | 0.41667 | 1.0088 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000003080133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:08 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003080103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:25 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000003080103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2850 | 14792 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:25 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 25 | 0 | 0.19267 | 0.13487 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.19267 | 0.13487 | 0.7 | 1.995 | TT | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000003080133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:25 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000003080103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4930 | 9450 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:23 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 23 | 0 | 0.52169 | 1.3912 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.52169 | 1.3912 | 2.6667 | 13.1467 | TT | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 000003080103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4274 | 14792 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:23 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 23 | 0 | 0.28894 | 0.77051 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.28894 | 0.77051 | 2.6667 | 11.3973 | TT | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 000003080133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7466.5054 | 12356.416 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:23 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 23 | 0 | 0.60426 | 1.6114 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.60426 | 1.6114 | 2.6667 | 19.9107 | TT | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 000003080103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:17 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003080103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:17 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003080133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4889.9106 | 12356.416 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:17 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 17 | 0 | 0.39574 | 0.22425 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.39574 | 0.22425 | 0.56667 | 2.7709 | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000003080104594 | 0941045 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:40 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000003081045113 | 1131045 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 499 | 1678 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:40 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 0.29738 | 0.28251 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.29738 | 0.28251 | 0.95 | 0.47405 | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI | NO
SIC | 000003081046113 | 1131046 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 15:40 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000003080104594 | 0941045 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:23 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI
SIC | 000003081045113 | 1131045 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1179 | 1678 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:23 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 23 | 0 | 0.70262 | 1.8737 | 2015-03-13 14:43 | - | NO |  | 0.70262 | 1.8737 | 2.6667 | 3.144 | TT | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 000003081046113 | 1131046 | 3 | 2015 | 308 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:23 | 13 | 3 | 2015 | 14 | 43 | 0 | 13 | 3 | 2015 | 17 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-13 14:43 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI
SIC | 000003090102194 | 0941021 | 3 | 2015 | 309 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 6030 | 10170 | NO | NO | 2015-03-14 11:15 | 2015-03-14 11:29 | 14 | 3 | 2015 | 11 | 15 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 11 | 29 | 0 | 0.59292 | 0.13835 | 2015-03-14 11:15 | - | NO |  | 0.59292 | 0.13835 | 0.23333 | 1.407 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000003090102194 | 0941021 | 3 | 2015 | 309 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 4140 | 10170 | NO | NO | 2015-03-14 11:15 | 2015-03-14 14:21 | 14 | 3 | 2015 | 11 | 15 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 21 | 0 | 0.40708 | 1.2619 | 2015-03-14 11:15 | - | NO |  | 0.40708 | 1.2619 | 3.1 | 12.834 | STx | 2 | NO | NO | 3.1 |  | SI | NO
SIC | 000003101073112 | 1121073 | 3 | 2015 | 310 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:27 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 15 | 27 | 0 |  |  | 2015-03-14 14:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000003101073112 | 1121073 | 3 | 2015 | 310 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:28 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-14 14:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000003101073112 | 1121073 | 3 | 2015 | 310 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:49 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-03-14 14:41 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 8.0467 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003101075112 | 1121075 | 3 | 2015 | 310 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:46 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 15 | 46 | 0 | 1 | 1.0833 | 2015-03-14 14:41 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 6.7167 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000003101075112 | 1121075 | 3 | 2015 | 310 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:29 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-14 14:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 000003101156126 | 1261156 | 3 | 2015 | 310 | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 1156 | S/E METRENCO (FFCC) | 945 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 17:52 | 14 | 3 | 2015 | 14 | 41 | 0 | 14 | 3 | 2015 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2015-03-14 14:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI
SING | 000037922156419 | 4192156 | 3 | 2015 | 3792 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2015-03-17 07:30 | 2015-03-17 12:59 | 17 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 1 | 5.4833 | 2015-03-17 07:30 | 2015-03-17 12:46 | NO |  | 1 | 5.4833 | 5.4833 | 40.0283 | TA | 2 | NO | NO | 5.4833 | SI | SI | NO
SIC | 000003110127247 | 2470127 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:57 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003112500126 | 1262500 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:57 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003110131247 | 2470131 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5530 | 5530 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:56 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18433 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003111571247 | 2471571 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 22200 | 22200 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:59 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003110142247 | 2470142 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:58 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 58 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000003110333247 | 2470333 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12800 | 12800 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:58 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.85333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000003110163247 | 2470163 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11460 | 11460 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:56 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.382 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003110188247 | 2470188 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2320 | 2320 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:56 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.077333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003110197247 | 2470197 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:56 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.053333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003110207247 | 2470207 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:56 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003110218247 | 2470218 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5740 | 5740 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:28 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.56667 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 3.2527 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000003110365247 | 2470365 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:28 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003110314247 | 2470314 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:28 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003110218247 | 2470218 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:45 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003110365247 | 2470365 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 7000 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:45 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 45 | 0 | 0.72857 | 0.61929 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 0.72857 | 0.61929 | 0.85 | 4.335 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000003110314247 | 2470314 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:45 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003110218247 | 2470218 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:46 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003110365247 | 2470365 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 7000 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:46 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 46 | 0 | 0.27143 | 0.23524 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 0.27143 | 0.23524 | 0.86667 | 1.6467 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000003110314247 | 2470314 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 03:46 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003110319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7330 | 7330 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 02:56 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-20 02:54 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.24433 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003112502126 | 1262502 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 05:27 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 5 | 27 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000003111347353 | 3531347 | 3 | 2015 | 311 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 02:54 | 2015-03-20 05:27 | 20 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 5 | 27 | 0 |  |  | 2015-03-20 02:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000003121495247 | 2471495 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11400 | 11400 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 16:49 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 49 | 0 | 1 | 0.63333 | 2015-03-20 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 7.22 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000003120156247 | 2470156 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 16:49 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2015-03-20 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000003121495247 | 2471495 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:04 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2015-03-20 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI
SIC | 000003120156247 | 2470156 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 17600 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:04 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 4 | 0 | 0.1875 | 0.16562 | 2015-03-20 16:11 | - | NO |  | 0.1875 | 0.16562 | 0.88333 | 2.915 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000003121495247 | 2471495 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:05 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-20 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000003120156247 | 2470156 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5700 | 17600 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:05 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 0.32386 | 0.29148 | 2015-03-20 16:11 | - | NO |  | 0.32386 | 0.29148 | 0.9 | 5.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000003121495247 | 2471495 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:31 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2015-03-20 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI
SIC | 000003120156247 | 2470156 | 3 | 2015 | 312 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8600 | 17600 | NO | NO | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:31 | 20 | 3 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 31 | 0 | 0.48864 | 0.65152 | 2015-03-20 16:11 | - | NO |  | 0.48864 | 0.65152 | 1.3333 | 11.4667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI | NO
SING | 000037962092419 | 4192092 | 3 | 2015 | 3796 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13170 | 13170 | NO | NO | 2015-03-20 17:16 | 2015-03-20 17:21 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 20 | 3 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-20 17:16 | 2015-03-20 17:16 | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0975 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | SI | SI | NO
SIC | 000003130319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 313 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 7500 | NO | NO | 2015-03-21 12:12 | 2015-03-21 20:26 | 21 | 3 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 21 | 3 | 2015 | 20 | 26 | 0 | 0.66667 | 5.4889 | 2015-03-21 12:12 | - | NO |  | 0.66667 | 5.4889 | 8.2333 | 41.1667 | STx | 2 | NO | NO | 8.2333 |  | SI | NO
SIC | 000003130319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 313 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 460 | 7500 | NO | NO | 2015-03-21 12:12 | 2015-03-21 14:32 | 21 | 3 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 21 | 3 | 2015 | 14 | 32 | 0 | 0.061333 | 0.14311 | 2015-03-21 12:12 | - | NO |  | 0.061333 | 0.14311 | 2.3333 | 1.0733 | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 000003130319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 313 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 740 | 7500 | NO | NO | 2015-03-21 12:12 | 2015-03-21 15:13 | 21 | 3 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 21 | 3 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 0.098667 | 0.29764 | 2015-03-21 12:12 | - | NO |  | 0.098667 | 0.29764 | 3.0167 | 2.2323 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 |  | SI | NO
SIC | 000003130319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 313 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 540 | 7500 | NO | NO | 2015-03-21 12:12 | 2015-03-21 15:33 | 21 | 3 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 21 | 3 | 2015 | 15 | 33 | 0 | 0.072 | 0.2412 | 2015-03-21 12:12 | - | NO |  | 0.072 | 0.2412 | 3.35 | 1.809 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI | NO
SIC | 000003130319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 313 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 760 | 7500 | NO | NO | 2015-03-21 12:12 | 2015-03-21 16:26 | 21 | 3 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 21 | 3 | 2015 | 16 | 26 | 0 | 0.10133 | 0.42898 | 2015-03-21 12:12 | - | NO |  | 0.10133 | 0.42898 | 4.2333 | 3.2173 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 |  | SI | NO
SING | 000037972156419 | 4192156 | 3 | 2015 | 3797 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13320 | 13320 | NO | NO | 2015-03-21 17:45 | 2015-03-21 17:50 | 21 | 3 | 2015 | 17 | 45 | 0 | 21 | 3 | 2015 | 17 | 50 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-21 17:45 | 2015-03-21 17:45 | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.11 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | SI | SI | NO
SIC | 000003140023996 | 0960239 | 3 | 2015 | 314 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2015-03-22 10:17 | 2015-03-22 10:22 | 22 | 3 | 2015 | 10 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2015 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-22 10:17 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.875 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SING | 000037992156419 | 4192156 | 3 | 2015 | 3799 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1350 | 1350 | NO | NO | 2015-03-23 04:03 | 2015-03-23 09:21 | 23 | 3 | 2015 | 4 | 3 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 9 | 21 | 0 | 1 | 5.3 | 2015-03-23 04:03 | 2015-03-23 09:21 | NO |  | 1 | 5.3 | 5.3 | 7.155 | TA | 2 | NO | NO | 5.3 | SI | SI | NO
SIC | 000003150443116 | 1160443 | 3 | 2015 | 315 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:41 | 23 | 3 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 7 | 41 | 0 | 1 | 1.3167 | 2015-03-23 06:22 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 1.0533 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI | NO
SIC | 000003150444116 | 1160444 | 3 | 2015 | 315 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:41 | 23 | 3 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 7 | 41 | 0 | 1 | 1.3167 | 2015-03-23 06:22 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 1.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI | NO
SIC | 000003150443116 | 1160443 | 3 | 2015 | 315 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:40 | 23 | 3 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-23 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000003150444116 | 1160444 | 3 | 2015 | 315 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:40 | 23 | 3 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-23 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000003151094117 | 1171094 | 3 | 2015 | 315 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:39 | 23 | 3 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-23 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SING | 000038002078424 | 4242078 | 3 | 2015 | 3800 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 12800 | 12800 | NO | NO | 2015-03-23 11:20 | 2015-03-23 12:13 | 23 | 3 | 2015 | 11 | 20 | 0 | 23 | 3 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.88333 | 2015-03-23 11:20 | 2015-03-23 12:13 | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 11.3067 | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SIC | 000003160053796 | 0960537 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 10700 | 10700 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 03:47 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 47 | 0 | 1 | 2.5667 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 2.5667 | 2.5667 | 27.4633 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SIC | 000003160054596 | 0960545 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 03:47 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 47 | 0 | 1 | 2.5667 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 2.5667 | 2.5667 | 11.55 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SIC | 000003160054796 | 0960547 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 17:26 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 17 | 26 | 0 | 1 | 16.2167 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 16.2167 | 16.2167 | 150.815 | STx | 2 | NO | NO | 16.2167 |  | SI | NO
SIC | 000003160054996 | 0960549 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 17:25 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 17 | 25 | 0 | 1 | 16.2 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 16.2 | 16.2 | 111.78 | STx | 2 | NO | NO | 16.2 |  | SI | NO
SIC | 000003160055096 | 0960550 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CONAFE | 96 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 17:25 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 17 | 25 | 0 | 1 | 16.2 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 16.2 | 16.2 | 111.78 | STx | 2 | NO | NO | 16.2 |  | SI | NO
SIC | 000003161811176 | 1761811 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 17:22 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2015-03-24 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.15 |  | SI
SIC | 000003161099133 | 1331099 | 3 | 2015 | 316 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 18:01 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16.8 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 16.8 | 16.8 | 252 | STx | 2 | NO | NO | 16.8 |  | SI | NO
SIC | 000003171117144 | 1441117 | 3 | 2015 | 317 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 01:28 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-24 01:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000003171117144 | 1441117 | 3 | 2015 | 317 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 23530 | 23530 | NO | NO | 2015-03-24 01:13 | 2015-03-24 01:30 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-03-24 01:13 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 6.6668 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000003181097133 | 1331097 | 3 | 2015 | 318 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2015-03-24 01:45 | 2015-03-24 03:02 | 24 | 3 | 2015 | 1 | 45 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.2833 | 2015-03-24 01:45 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 7.5717 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000003191117144 | 1441117 | 3 | 2015 | 319 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:29 | 2015-03-24 02:41 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 41 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:29 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003191117144 | 1441117 | 3 | 2015 | 319 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 23530 | 24000 | NO | NO | 2015-03-24 02:29 | 2015-03-24 02:55 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 55 | 0 | 0.98042 | 0.42485 | 2015-03-24 02:29 | - | NO |  | 0.98042 | 0.42485 | 0.43333 | 10.1963 | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000003201625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003201625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003200048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003200048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003200048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003201625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003201625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048896 | 0960488 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2015-03-24 02:42 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.66 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000003200048188 | 1080488 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2015-03-24 02:42 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000003200176106 | 1061760 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 11400 | 11400 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:02 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.33333 | 2015-03-24 02:42 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.8 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000003201625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003201625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003200048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003201625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003201625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003200048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003200048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003200048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:05 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003201124178 | 1781124 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:00 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003201821175 | 1751821 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:02 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 2 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003201822175 | 1751822 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 03:02 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 2 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003201131162 | 1621131 | 3 | 2015 | 320 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 02:42 | 2015-03-24 02:54 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2015-03-24 02:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003210053596 | 0960535 | 3 | 2015 | 321 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-03-24 03:30 | 2015-03-24 05:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-03-24 03:30 | - | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 5.5467 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003210054296 | 0960542 | 3 | 2015 | 321 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2015-03-24 03:30 | 2015-03-24 05:36 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 1 | 2.1 | 2015-03-24 03:30 | - | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 11.34 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000003210054396 | 0960543 | 3 | 2015 | 321 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CONAFE | 96 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2015-03-24 03:30 | 2015-03-24 05:36 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 1 | 2.1 | 2015-03-24 03:30 | - | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 18.9 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000003210122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-03-24 03:30 | 2015-03-24 05:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-03-24 03:30 | - | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 6.1867 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003212493163 | 1632493 | 3 | 2015 | 321 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:30 | 2015-03-24 05:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI
SIC | 000003221625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003221625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003220048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003220048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003220048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003220053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-03-24 03:32 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003220176096 | 0961760 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003220176106 | 1061760 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-03-24 03:32 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003221625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003221625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003220048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003220048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003220048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:39 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003221124178 | 1781124 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003221821175 | 1751821 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003221822175 | 1751822 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:38 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003221131162 | 1621131 | 3 | 2015 | 322 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:32 | 2015-03-24 03:37 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003231625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003231625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-03-24 03:55 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000003230176096 | 0961760 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230176106 | 1061760 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-03-24 03:55 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.84 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000003231625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003231625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003230048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003231625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:51 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000003231625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:51 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000003230048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:51 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000003230048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:51 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000003230048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:51 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000003231124178 | 1781124 | 3 | 2015 | 323 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 03:55 | 2015-03-24 04:09 | 24 | 3 | 2015 | 3 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 4 | 9 | 0 |  |  | 2015-03-24 03:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000003240011896 | 0960118 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 200 | 200 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-24 05:28 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.016667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003240032496 | 0960324 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-24 05:28 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003240015796 | 0960157 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 800 | 1600 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2015-03-24 05:28 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003240015796 | 0960157 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 800 | 1600 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:34 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 34 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2015-03-24 05:28 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003240026796 | 0960267 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CONAFE | 96 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-24 05:28 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003240246996 | 0962469 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003240267227 | 2270267 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003240019196 | 0960191 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-03-24 05:28 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003242514348 | 3482514 | 3 | 2015 | 324 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:28 | 2015-03-24 05:33 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003250099094 | 0940990 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI
SIC | 000003250990113 | 1130990 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 466.5017 | 466.5017 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-03-24 05:32 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 2.2625 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000003250099494 | 0940994 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:25 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 |  | SI
SIC | 000003250994113 | 1130994 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:25 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 |  | SI
SIC | 000003250099149 | 1090994 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:25 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 |  | SI
SIC | 000003251028113 | 1131028 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 254.3495 | 254.3495 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-03-24 05:32 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 1.2336 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000003250102894 | 0941028 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI
SIC | 000003251079113 | 1131079 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1752.9008 | 1752.9008 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-03-24 05:32 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 8.5016 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000003251080113 | 1131080 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 2651.334 | 2651.334 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-03-24 05:32 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 12.859 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000003251081113 | 1131081 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 546.7554 | 546.7554 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-03-24 05:32 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 2.6518 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000003251082113 | 1131082 | 3 | 2015 | 325 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1074.9832 | 1074.9832 | NO | NO | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 32 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-03-24 05:32 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 5.2137 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000003261823167 | 1671823 | 3 | 2015 | 326 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:55 | 2015-03-24 06:47 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003260100494 | 0941004 | 3 | 2015 | 326 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:55 | 2015-03-24 06:47 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003260100394 | 0941003 | 3 | 2015 | 326 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:55 | 2015-03-24 06:47 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 55 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003271625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003271625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 560 | 560 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 | 1 | 0.85 | 2015-03-24 05:57 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.476 | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000003270176096 | 0961760 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270176106 | 1061760 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 1120 | 1120 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 | 1 | 0.85 | 2015-03-24 05:57 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.952 | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000003271625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003271625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003270048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003271124178 | 1781124 | 3 | 2015 | 327 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:57 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:57 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 000003280063229 | 2090632 | 3 | 2015 | 328 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 05:58 | 2015-03-24 09:40 | 24 | 3 | 2015 | 5 | 58 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2015-03-24 05:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SIC | 000003290051169 | 1600519 | 3 | 2015 | 329 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 06:17 | 2015-03-24 06:29 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 17 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-24 06:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003290167167 | 1601677 | 3 | 2015 | 329 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 06:17 | 2015-03-24 06:29 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 17 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-24 06:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003300099594 | 0940995 | 3 | 2015 | 330 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2420 | 2420 | NO | NO | 2015-03-24 06:27 | 2015-03-24 11:31 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 31 | 0 | 1 | 5.0667 | 2015-03-24 06:27 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 12.2613 | STx | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI | NO
SIC | 000003301830177 | 1771830 | 3 | 2015 | 330 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 06:27 | 2015-03-24 11:31 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2015-03-24 06:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI
SIC | 000003300102094 | 0941020 | 3 | 2015 | 330 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 5090 | 5090 | NO | NO | 2015-03-24 06:27 | 2015-03-24 11:31 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 31 | 0 | 1 | 5.0667 | 2015-03-24 06:27 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 25.7893 | STx | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI | NO
SIC | 000003310051169 | 1600519 | 3 | 2015 | 331 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 06:30 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 06:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003310167167 | 1601677 | 3 | 2015 | 331 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 06:30 | 2015-03-24 06:48 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 6 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-24 06:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000003320019296 | 0960192 | 3 | 2015 | 332 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 2230 | 2230 | NO | NO | 2015-03-24 07:11 | 2015-03-24 07:36 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0.41667 | 2015-03-24 07:11 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.92917 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000003320029296 | 0960292 | 3 | 2015 | 332 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CONAFE | 96 | 2940 | 2940 | NO | NO | 2015-03-24 07:11 | 2015-03-24 07:36 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0.41667 | 2015-03-24 07:11 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.225 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000003360208247 | 2470208 | 3 | 2015 | 336 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-03-24 07:16 | 2015-03-24 08:00 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 16 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.73333 | 2015-03-24 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 5.8667 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000003361202223 | 2231202 | 3 | 2015 | 336 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:16 | 2015-03-24 08:02 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 16 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 2 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000003361202353 | 3531202 | 3 | 2015 | 336 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:16 | 2015-03-24 08:02 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 16 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 2 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000003330131247 | 2470131 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003330144247 | 2470144 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330334247 | 2470334 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330163247 | 2470163 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003330177247 | 2470177 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330183247 | 2470183 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330352247 | 2470352 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330185247 | 2470185 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330188247 | 2470188 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003330197247 | 2470197 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003330207247 | 2470207 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003331829247 | 2471829 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:21 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003330319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003332502126 | 1262502 | 3 | 2015 | 333 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 18 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 19 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000003340847247 | 2470847 | 3 | 2015 | 334 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:20 | 2015-03-24 08:50 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 20 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SIC | 000003340846247 | 2470846 | 3 | 2015 | 334 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:20 | 2015-03-24 08:50 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 20 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SIC | 000003340848247 | 2470848 | 3 | 2015 | 334 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:20 | 2015-03-24 08:50 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 20 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SIC | 000003340084893 | 0930848 | 3 | 2015 | 334 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:20 | 2015-03-24 08:50 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 20 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SIC | 000003340084793 | 0930847 | 3 | 2015 | 334 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:20 | 2015-03-24 08:50 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 20 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SIC | 000003350127247 | 2470127 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350127247 | 2470127 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003350131247 | 2470131 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003351571247 | 2471571 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12500 | 25000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 0.5 | 0.066667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 0.5 | 0.066667 | 0.13333 | 1.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003351571247 | 2471571 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12500 | 25000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 0.5 | 0.066667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 0.5 | 0.066667 | 0.13333 | 1.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350142247 | 2470142 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:23 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000003350333247 | 2470333 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:23 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000003350144247 | 2470144 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350334247 | 2470334 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350163247 | 2470163 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350177247 | 2470177 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350183247 | 2470183 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350352247 | 2470352 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350185247 | 2470185 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350188247 | 2470188 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350197247 | 2470197 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350207247 | 2470207 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350218247 | 2470218 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6497 | 6497 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.86627 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350365247 | 2470365 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5307 | 5307 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.7076 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350314247 | 2470314 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2196 | 2196 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.2928 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350318247 | 2470318 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13200 | 13200 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:37 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 37 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000003351829247 | 2471829 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003350319247 | 2470319 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003350175173 | 1701753 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:39 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003350175174 | 1701754 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:39 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003350250175 | 1702505 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:39 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003350250176 | 1702506 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:39 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003351150126 | 1261150 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003350152247 | 2470152 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:39 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | 0.033333 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003352502126 | 1262502 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003351322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 08:23 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000003351322158 | 1581322 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 7650 | 28675 | SI | SI | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:40 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 40 | 0 | 0.26678 | 0.080035 | 2015-03-24 07:22 | - | NO |  | 0.26678 | 0.080035 | 0.3 | 2.295 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000003351347353 | 3531347 | 3 | 2015 | 335 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:30 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 22 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2015-03-24 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003370142247 | 2470142 | 3 | 2015 | 337 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 08:01 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.61667 | 2015-03-24 07:24 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 9.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000003370333247 | 2470333 | 3 | 2015 | 337 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-03-24 07:24 | 2015-03-24 07:31 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-03-24 07:24 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.93333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003380103494 | 0941034 | 3 | 2015 | 338 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-03-24 07:42 | 2015-03-24 13:20 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 13 | 20 | 0 | 1 | 5.6333 | 2015-03-24 07:42 | - | NO |  | 1 | 5.6333 | 5.6333 | 2.2533 | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 |  | SI | NO
SIC | 000003390100294 | 0941002 | 3 | 2015 | 339 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-03-24 07:50 | 2015-03-24 13:19 | 24 | 3 | 2015 | 7 | 50 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 13 | 19 | 0 | 1 | 5.4833 | 2015-03-24 07:50 | - | NO |  | 1 | 5.4833 | 5.4833 | 2.1933 | STx | 2 | NO | NO | 5.4833 |  | SI | NO
SIC | 000003400121247 | 2470121 | 3 | 2015 | 340 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 13800 | NO | NO | 2015-03-24 10:26 | 2015-03-24 11:01 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 1 | 0 | 0.56522 | 0.32971 | 2015-03-24 10:26 | - | NO |  | 0.56522 | 0.32971 | 0.58333 | 4.55 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000003402467247 | 2472467 | 3 | 2015 | 340 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:26 | 2015-03-24 11:01 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000003400121247 | 2470121 | 3 | 2015 | 340 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 13800 | NO | NO | 2015-03-24 10:26 | 2015-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 13 | 0 | 0 | 0.30435 | 0.78116 | 2015-03-24 10:26 | - | NO |  | 0.30435 | 0.78116 | 2.5667 | 10.78 | O | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SIC | 000003402467247 | 2472467 | 3 | 2015 | 340 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:26 | 2015-03-24 13:00 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI
SIC | 000003400121247 | 2470121 | 3 | 2015 | 340 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 13800 | NO | NO | 2015-03-24 10:26 | 2015-03-24 23:15 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 15 | 0 | 0.13043 | 1.6717 | 2015-03-24 10:26 | - | NO |  | 0.13043 | 1.6717 | 12.8167 | 23.07 | O | 2 | NO | NO | 12.8167 |  | SI | NO
SIC | 000003402467247 | 2472467 | 3 | 2015 | 340 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:26 | 2015-03-24 23:15 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 15 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8167 |  | SI
SIC | 000003410017996 | 0960179 | 3 | 2015 | 341 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:49 | 2015-03-24 11:01 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003410028096 | 0960280 | 3 | 2015 | 341 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-03-24 10:49 | 2015-03-24 11:01 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2015-03-24 10:49 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.54 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003410063229 | 2090632 | 3 | 2015 | 341 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:49 | 2015-03-24 11:01 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003420051169 | 1600519 | 3 | 2015 | 342 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:58 | 2015-03-24 11:28 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 58 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000003420167167 | 1601677 | 3 | 2015 | 342 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:58 | 2015-03-24 11:28 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 58 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000003420051169 | 1600519 | 3 | 2015 | 342 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:58 | 2015-03-24 11:32 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 58 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003420167167 | 1601677 | 3 | 2015 | 342 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 10:58 | 2015-03-24 11:32 | 24 | 3 | 2015 | 10 | 58 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2015-03-24 10:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000003430206247 | 2470206 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12400 | 12400 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:44 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-24 11:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.41333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003432465247 | 2472465 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:44 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003430216247 | 2470216 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:53 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-03-24 11:42 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.56833 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003430616247 | 2470616 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:44 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-24 11:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003431084114 | 1141084 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:53 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003431087114 | 1141087 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:44 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003431090115 | 1151090 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:44 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003431163126 | 1261163 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:53 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003431762114 | 1141762 | 3 | 2015 | 343 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:59 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003440206247 | 2470206 | 3 | 2015 | 344 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 52 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 11:49 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003442465247 | 2472465 | 3 | 2015 | 344 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003440616247 | 2470616 | 3 | 2015 | 344 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 52 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-24 11:49 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003441087114 | 1141087 | 3 | 2015 | 344 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003442501126 | 1262501 | 3 | 2015 | 344 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003441090115 | 1151090 | 3 | 2015 | 344 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2015-03-24 11:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SING | 000038032092419 | 4192092 | 3 | 2015 | 3803 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2015-03-24 12:38 | 2015-03-24 12:47 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 38 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 12:38 | 2015-03-24 12:45 | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.95 | TA | 2 | NO | NO | 0.15 | SI | SI | NO
SIC | 000003451207112 | 1121207 | 3 | 2015 | 345 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 12:45 | 2015-03-24 13:37 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 45 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-24 12:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000003450106897 | 0971068 | 3 | 2015 | 345 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 12:45 | 2015-03-24 12:47 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 45 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-24 12:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003451207112 | 1121207 | 3 | 2015 | 345 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2015-03-24 12:45 | 2015-03-24 12:47 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 45 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-03-24 12:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.28333 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 000003461152154 | 1541152 | 3 | 2015 | 346 | BA S/E MAPAL 154KV | 1152 | S/E MAPAL | 960 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 14:06 | 2015-03-24 15:18 | 24 | 3 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2015-03-24 14:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000003462521225 | 2252521 | 3 | 2015 | 346 | BA S/E FPC 154KV BP1 | 2521 | S/E FPC | 993 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 14:06 | 2015-03-24 15:18 | 24 | 3 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2015-03-24 14:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000003470013896 | 0960138 | 3 | 2015 | 347 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 14:57 | 2015-03-24 16:45 | 24 | 3 | 2015 | 14 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2015-03-24 14:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000003470024596 | 0960245 | 3 | 2015 | 347 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 14:57 | 2015-03-24 16:45 | 24 | 3 | 2015 | 14 | 57 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2015-03-24 14:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000003480552247 | 2470552 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.705 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003480580247 | 2470580 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003480593247 | 2470593 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003480597247 | 2470597 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5250 | 5250 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.7875 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003481476247 | 2471476 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1750 | 1750 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.2625 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003480602247 | 2470602 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13500 | 13500 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003481189247 | 2471189 | 3 | 2015 | 348 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-03-24 15:07 | 2015-03-24 15:16 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-24 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003491097133 | 1331097 | 3 | 2015 | 349 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-03-24 19:08 | 2015-03-24 19:30 | 24 | 3 | 2015 | 19 | 8 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-03-24 19:08 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000003500562247 | 2470562 | 3 | 2015 | 350 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-03-24 19:56 | 2015-03-24 20:50 | 24 | 3 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 50 | 0 | 1 | 0.9 | 2015-03-24 19:56 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000003500595247 | 2470595 | 3 | 2015 | 350 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-03-24 19:56 | 2015-03-24 20:52 | 24 | 3 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 52 | 0 | 1 | 0.93333 | 2015-03-24 19:56 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 3.92 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000003511375267 | 2671375 | 3 | 2015 | 351 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 20:15 | 2015-03-24 20:25 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 15 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 20:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003511376267 | 2671376 | 3 | 2015 | 351 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 20:15 | 2015-03-24 20:25 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 15 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 20:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003511377267 | 2671377 | 3 | 2015 | 351 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 20:15 | 2015-03-24 20:25 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 15 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 20:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003511378267 | 2671378 | 3 | 2015 | 351 | BA S/E JORQUERA 220KV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 20:15 | 2015-03-24 20:25 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 15 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-24 20:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SING | 000038072092419 | 4192092 | 3 | 2015 | 3807 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 7390 | 12000 | NO | NO | 2015-03-24 20:50 | 2015-03-24 22:55 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 50 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 22 | 55 | 0 | 0.61583 | 1.283 | 2015-03-24 20:50 | 2015-03-24 21:03 | NO |  | 0.61583 | 1.283 | 2.0833 | 15.3958 | TA | 2 | NO | NO | 2.0833 | SI | SI | NO
SING | 000038072237419 | 4192237 | 3 | 2015 | 3807 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 38600 | 53000 | NO | NO | 2015-03-24 20:50 | 2015-03-24 21:56 | 24 | 3 | 2015 | 20 | 50 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.7283 | 0.80113 | 2015-03-24 20:50 | 2015-03-24 21:03 | NO |  | 0.7283 | 0.80113 | 1.1 | 42.46 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 | SI | SI | NO
SING | 000038080202473 | 4032027 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 13608.0223 | 13608.0223 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:31 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:11 | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 29.0304 | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | SI | SI | NO
SING | 000038080224463 | 4032246 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 11599.5749 | 11599.5749 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:31 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:58 | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 24.7458 | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | SI | SI | NO
SING | 000038080225453 | 4032255 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 9066.1009 | 9066.1009 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:31 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:58 | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 19.341 | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | SI | SI | NO
SING | 000038080187402 | 4021870 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 16463.6622 | 16463.6622 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:33 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 33 | 0 | 1 | 2.1667 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:11 | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 35.6713 | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | SI | SI | NO
SING | 000038080201402 | 4022010 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 20982.9853 | 20982.9853 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:23 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:11 | NO |  | 1 | 2 | 2 | 41.966 | TA | 2 | NO | NO | 2 | SI | SI | NO
SING | 000038080222492 | 4022229 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 16525.9076 | 16525.9076 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:31 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:11 | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 35.2553 | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | SI | SI | NO
SING | 000038080223412 | 4022231 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 15580 | 15580 | NO | NO | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:25 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 25 | 0 | 1 | 2.0333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 23:11 | NO |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 31.6793 | TA | 2 | NO | NO | 2.0333 | SI | SI | NO
SING | 000038080224442 | 4022244 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 8070 | 8070 | NO | - | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:13 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:43 | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 6.725 | TA | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI | NO
SING | 000038080229482 | 4022298 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 5490 | 5490 | NO | - | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:13 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:43 | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 4.575 | TA | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI | NO
SING | 000038080231452 | 4022315 | 3 | 2015 | 3808 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 330 | 330 | NO | - | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:13 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:43 | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.275 | TA | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI | NO
SIC | 000003520017996 | 0960179 | 3 | 2015 | 352 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 21:29 | 2015-03-24 23:00 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 29 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-24 21:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 000003520028096 | 0960280 | 3 | 2015 | 352 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-03-24 21:29 | 2015-03-24 23:00 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 29 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-03-24 21:29 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 4.7017 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000003520063229 | 2090632 | 3 | 2015 | 352 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-24 21:29 | 2015-03-24 23:03 | 24 | 3 | 2015 | 21 | 29 | 0 | 24 | 3 | 2015 | 23 | 3 | 0 |  |  | 2015-03-24 21:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI
SIC | 000003531625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 353 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 01:07 | 2015-03-25 05:48 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 01:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000003531625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 353 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 01:07 | 2015-03-25 05:48 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 01:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000003530048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 353 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 01:07 | 2015-03-25 05:48 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 01:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000003530048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 353 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 01:07 | 2015-03-25 05:48 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 01:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000003530048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 353 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 01:07 | 2015-03-25 05:48 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 01:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SING | 000038092237419 | 4192237 | 3 | 2015 | 3809 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 35000 | 45000 | NO | NO | 2015-03-25 01:08 | 2015-03-25 02:11 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 11 | 0 | 0.77778 | 0.81667 | 2015-03-25 01:08 | 2015-03-25 01:58 | NO |  | 0.77778 | 0.81667 | 1.05 | 36.75 | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | SI | SI | NO
SIC | 000003540248596 | 0962485 | 3 | 2015 | 354 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-03-25 01:46 | 2015-03-25 02:34 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 46 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.8 | 2015-03-25 01:46 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000003541101133 | 1331101 | 3 | 2015 | 354 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 36000 | NO | NO | 2015-03-25 01:46 | 2015-03-25 02:34 | 25 | 3 | 2015 | 1 | 46 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.8 | 2015-03-25 01:46 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 28.8 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000003551625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:51 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000003551625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:51 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000003550048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:51 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000003550048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:51 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000003550048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:51 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000003551625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003551625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:46 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0.38333 | 2015-03-25 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.69 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000003550176096 | 0961760 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:46 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003550176106 | 1061760 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 9700 | 9700 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:46 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0.38333 | 2015-03-25 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.7183 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000003551625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003551625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003550048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003551625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:48 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003551625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:48 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003550048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:48 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003550048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:48 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003550048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:48 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000003551124178 | 1781124 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:44 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000003551821175 | 1751821 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:46 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003551822175 | 1751822 | 3 | 2015 | 355 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 02:23 | 2015-03-25 02:46 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2015-03-25 02:23 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003560012996 | 0960129 | 3 | 2015 | 356 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-03-25 04:11 | 2015-03-25 04:21 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-03-25 04:11 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003560023996 | 0960239 | 3 | 2015 | 356 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2015-03-25 04:11 | 2015-03-25 04:21 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-03-25 04:11 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.0333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003560485138 | 1380485 | 3 | 2015 | 356 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 04:11 | 2015-03-25 04:21 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2015-03-25 04:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003561095133 | 1331095 | 3 | 2015 | 356 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 860 | 860 | NO | NO | 2015-03-25 04:11 | 2015-03-25 04:21 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-03-25 04:11 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003561103133 | 1331103 | 3 | 2015 | 356 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-03-25 04:11 | 2015-03-25 04:21 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-03-25 04:11 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003570053196 | 0960531 | 3 | 2015 | 357 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2015-03-25 04:37 | 2015-03-25 10:32 | 25 | 3 | 2015 | 4 | 37 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 32 | 0 | 1 | 5.9167 | 2015-03-25 04:37 | - | NO |  | 1 | 5.9167 | 5.9167 | 28.9917 | O | 2 | NO | NO | 5.9167 |  | SI | NO
SIC | 000003581624159 | 1591624 | 3 | 2015 | 358 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 05:55 | 2015-03-25 08:00 | 25 | 3 | 2015 | 5 | 55 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2015-03-25 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI
SIC | 000003591355116 | 1161355 | 3 | 2015 | 359 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2015-03-25 08:07 | 2015-03-25 10:44 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 44 | 0 | 1 | 2.6167 | 2015-03-25 08:07 | - | NO |  | 1 | 2.6167 | 2.6167 | 11.2517 | O | 2 | NO | NO | 2.6167 |  | SI | NO
SIC | 000003591354116 | 1161354 | 3 | 2015 | 359 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:07 | 2015-03-25 10:44 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 44 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.6167 |  | SI
SIC | 000003591355116 | 1161355 | 3 | 2015 | 359 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:07 | 2015-03-25 09:25 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000003591354116 | 1161354 | 3 | 2015 | 359 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:07 | 2015-03-25 09:25 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000003591355116 | 1161355 | 3 | 2015 | 359 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:07 | 2015-03-25 10:48 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI
SIC | 000003591354116 | 1161354 | 3 | 2015 | 359 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:07 | 2015-03-25 10:48 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 7 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI
SIC | 000003601375267 | 2671375 | 3 | 2015 | 360 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:38 | 2015-03-25 08:43 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003601376267 | 2671376 | 3 | 2015 | 360 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:38 | 2015-03-25 08:43 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003601377267 | 2671377 | 3 | 2015 | 360 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:38 | 2015-03-25 08:43 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003601378267 | 2671378 | 3 | 2015 | 360 | BA S/E JORQUERA 220KV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 08:38 | 2015-03-25 08:43 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2015-03-25 08:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003610053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 361 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 490 | 1430 | NO | NO | 2015-03-25 10:04 | 2015-03-28 11:50 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 11 | 50 | 0 | 0.34266 | 25.2767 | 2015-03-25 10:04 | - | NO |  | 0.34266 | 25.2767 | 73.7667 | 36.1457 | STx | 2 | SI | NO | 73.7667 |  | SI | NO
SIC | 000003610053996 | 0960539 | 3 | 2015 | 361 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 940 | 1430 | NO | NO | 2015-03-25 10:04 | 2015-03-30 18:54 | 25 | 3 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 30 | 3 | 2015 | 18 | 54 | 0 | 0.65734 | 84.6876 | 2015-03-25 10:04 | - | NO |  | 0.65734 | 84.6876 | 128.8333 | 121.1033 | STx | 2 | SI | NO | 128.8333 |  | SI | NO
SIC | 000003621625163 | 1631625 | 3 | 2015 | 362 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 12:21 | 2015-04-01 | 20 | 3 | 2015 | 12 | 20 | 59 | 31 | 3 | 2015 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2015-03-25 11:28 | - | NO | 119.1169 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 156.5331 |  | SI
SIC | 000003621625219 | 2191625 | 3 | 2015 | 362 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 12:21 | 2015-04-01 | 20 | 3 | 2015 | 12 | 20 | 59 | 31 | 3 | 2015 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2015-03-25 11:28 | - | NO | 119.1169 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 156.5331 |  | SI
SIC | 000003620048396 | 0960483 | 3 | 2015 | 362 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 12:21 | 2015-04-01 | 20 | 3 | 2015 | 12 | 20 | 59 | 31 | 3 | 2015 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2015-03-25 11:28 | - | NO | 119.1169 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 156.5331 |  | SI
SIC | 000003620048136 | 1060483 | 3 | 2015 | 362 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 12:21 | 2015-04-01 | 20 | 3 | 2015 | 12 | 20 | 59 | 31 | 3 | 2015 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2015-03-25 11:28 | - | NO | 119.1169 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 156.5331 |  | SI
SIC | 000003620048138 | 1080483 | 3 | 2015 | 362 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-20 12:21 | 2015-04-01 | 20 | 3 | 2015 | 12 | 20 | 59 | 31 | 3 | 2015 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2015-03-25 11:28 | - | NO | 119.1169 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 156.5331 |  | SI
SING | 000038130234441 | 4012344 | 3 | 2015 | 3813 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 4200 | 12727.2727 | NO | NO | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 0.33 | 1.485 | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | NO |  | 0.33 | 1.485 | 4.5 | 18.9 | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | SI | SI | NO
SING | 000038130224442 | 4022244 | 3 | 2015 | 3813 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 1000 | 12500 | NO | NO | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:21 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 0.08 | 0.35867 | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:21 | NO |  | 0.08 | 0.35867 | 4.4833 | 4.4833 | TA | 2 | NO | NO | 4.4833 | SI | SI | NO
SING | 000038132326437 | 4372326 | 3 | 2015 | 3813 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 | 800 | 4400 | NO | NO | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 0.18182 | 0.81818 | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | NO |  | 0.18182 | 0.81818 | 4.5 | 3.6 | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | SI | SI | NO
SING | 000038132326437 | 4372326 | 3 | 2015 | 3813 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 | 800 | 4400 | NO | NO | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 0.18182 | 0.81818 | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | NO |  | 0.18182 | 0.81818 | 4.5 | 3.6 | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | SI | SI | NO
SING | 000038132326437 | 4372326 | 3 | 2015 | 3813 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 | 2800 | 4400 | NO | NO | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 0.63636 | 2.8636 | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:22 | NO |  | 0.63636 | 2.8636 | 4.5 | 12.6 | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | SI | SI | NO
SING | 000038131871444 | 4441871 | 3 | 2015 | 3813 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 7500 | 12500 | NO | NO | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 18:05 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 18 | 5 | 0 | 0.6 | 3.13 | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 18:05 | NO |  | 0.6 | 3.13 | 5.2167 | 39.125 | TA | 2 | NO | NO | 5.2167 | SI | SI | NO
SING | 000038142254425 | 4252254 | 3 | 2015 | 3814 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 10000 | 10000 | NO | - | 2015-03-25 12:55 | 2015-03-27 16:00 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 55 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 16 | 0 | 0 | 1 | 51.0833 | 2015-03-25 12:55 | 2015-03-27 15:39 | NO |  | 1 | 51.0833 | 51.0833 | 510.8333 | TA | 2 | NO | NO | 51.0833 | SI | SI | NO
SIC | 000003630017996 | 0960179 | 3 | 2015 | 363 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 13:35 | 2015-03-25 13:48 | 25 | 3 | 2015 | 13 | 35 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003630028096 | 0960280 | 3 | 2015 | 363 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2015-03-25 13:35 | 2015-03-25 13:48 | 25 | 3 | 2015 | 13 | 35 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-03-25 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.41167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003630063229 | 2090632 | 3 | 2015 | 363 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 13:35 | 2015-03-25 13:48 | 25 | 3 | 2015 | 13 | 35 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SING | 000038162073417 | 4172073 | 3 | 2015 | 3816 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  | NO | Si | 2015-03-25 14:36 | 2015-03-25 16:28 | 25 | 3 | 2015 | 14 | 35 | 40 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 28 | 0 |  |  | 2015-03-25 14:36 | 2015-03-25 16:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.8722 | NO | SI
SIC | 000003640565247 | 2470565 | 3 | 2015 | 364 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7900 | 13141 | SI | SI | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 15:48 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 48 | 0 | 0.60117 | 0.030059 | 2015-03-25 15:45 | - | NO |  | 0.60117 | 0.030059 | 0.05 | 0.395 | STx | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003640567247 | 2470567 | 3 | 2015 | 364 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 15:48 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 15:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003640567136 | 1360567 | 3 | 2015 | 364 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 15:48 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 15:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003640567114 | 1140567 | 3 | 2015 | 364 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 15:48 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2015-03-25 15:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003642484247 | 2472484 | 3 | 2015 | 364 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3850 | 3850 | NO | NO | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 16:22 | 25 | 3 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.61667 | 2015-03-25 15:45 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 2.3742 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SING | 000038170202473 | 4032027 | 3 | 2015 | 3817 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 2834.6411 | 17322.6151 | NO | SI | 2015-03-25 12:57 | 2015-03-25 16:15 | 25 | 3 | 2015 | 12 | 57 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 15 | 0 | 0.16364 | 0.54001 | 2015-03-25 12:57 | 2015-03-25 16:28 | NO |  | 0.16364 | 0.54001 | 3.3 | 9.3543 | G | 2 | NO | SI | 3.3 | SI | SI | NO
SIC | 000003650011896 | 0960118 | 3 | 2015 | 365 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2015-03-25 16:10 | 2015-03-25 16:35 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0.41667 | 2015-03-25 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000003650015796 | 0960157 | 3 | 2015 | 365 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-03-25 16:10 | 2015-03-25 16:19 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-03-25 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003650019196 | 0960191 | 3 | 2015 | 365 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 100 | 100 | NO | NO | 2015-03-25 16:10 | 2015-03-25 17:35 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 35 | 0 | 1 | 1.4167 | 2015-03-25 16:10 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000003652514348 | 3482514 | 3 | 2015 | 365 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-25 16:10 | 2015-03-25 17:35 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2015-03-25 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SING | 000038180200441 | 4012004 | 3 | 2015 | 3818 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 2900.3322 | 12879.1142 | NO | SI | 2015-03-25 16:42 | 2015-03-25 17:17 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 42 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 17 | 0 | 0.2252 | 0.13136 | 2015-03-25 16:42 | 2015-03-25 16:54 | NO |  | 0.2252 | 0.13136 | 0.58333 | 1.6919 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000038180187402 | 4021870 | 3 | 2015 | 3818 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 1976.9533 | 10489.0374 | NO | SI | 2015-03-25 16:42 | 2015-03-25 16:54 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 42 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 54 | 0 | 0.18848 | 0.037696 | 2015-03-25 16:42 | 2015-03-25 16:54 | NO |  | 0.18848 | 0.037696 | 0.2 | 0.39539 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SIC | 000003660122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 366 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 800 | 1600 | NO | NO | 2015-03-25 16:51 | 2015-03-25 17:01 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 51 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 0.5 | 0.083333 | 2015-03-25 16:51 | - | NO |  | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003660122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 366 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 800 | 1600 | NO | NO | 2015-03-25 16:51 | 2015-03-25 17:02 | 25 | 3 | 2015 | 16 | 51 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 0.5 | 0.091667 | 2015-03-25 16:51 | - | NO |  | 0.5 | 0.091667 | 0.18333 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SING | 000038192166419 | 4192166 | 3 | 2015 | 3819 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2015-03-25 17:04 | 2015-03-25 18:55 | 25 | 3 | 2015 | 17 | 4 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 18 | 55 | 0 | 1 | 1.85 | 2015-03-25 17:04 | 2015-03-25 18:55 | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 25.9 | TA | 2 | NO | NO | 1.85 | SI | SI | NO
SIC | 000003670122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 367 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 1080 | 1080 | NO | NO | 2015-03-25 19:11 | 2015-03-25 19:14 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 11 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-25 19:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.054 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SING | 000038202020398 | 3982020 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 | 5070 | 11266.6667 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.45 | 0.1275 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.45 | 0.1275 | 0.28333 | 1.4365 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202123398 | 3982123 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 2800 | 11200 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.25 | 0.070833 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.25 | 0.070833 | 0.28333 | 0.79333 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202259398 | 3982259 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4470 | 11175 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.4 | 0.11333 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.4 | 0.11333 | 0.28333 | 1.2665 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202149411 | 4112149 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 800 | 11428.5714 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.07 | 0.019833 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.07 | 0.019833 | 0.28333 | 0.22667 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202007415 | 4152007 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2100 | 11052.6316 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.19 | 0.053833 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.19 | 0.053833 | 0.28333 | 0.595 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202039416 | 4162039 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 7470 | 11149.2537 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.67 | 0.18983 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.67 | 0.18983 | 0.28333 | 2.1165 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202073417 | 4172073 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5420 | 11291.6667 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.48 | 0.136 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.48 | 0.136 | 0.28333 | 1.5357 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038202176422 | 4222176 | 3 | 2015 | 3820 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 130 | 13000 | NO | SI | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 25 | 3 | 2015 | 19 | 27 | 0 | 0.01 | 0.0028333 | 2015-03-25 19:10 | 2015-03-25 19:27 | NO |  | 0.01 | 0.0028333 | 0.28333 | 0.036833 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SIC | 000003680177247 | 2470177 | 3 | 2015 | 368 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-03-26 04:11 | 2015-03-26 08:28 | 26 | 3 | 2015 | 4 | 11 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 1 | 4.2833 | 2015-03-26 04:11 | - | NO |  | 1 | 4.2833 | 4.2833 | 29.9833 | STx | 2 | NO | NO | 4.2833 |  | SI | NO
SIC | 000004330008132 | 1020083 | 3 | 2015 | 433 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 1300 | 4160 | NO | NO | 2015-03-26 09:00 | 2015-03-26 17:03 | 26 | 3 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 0.3125 | 2.5156 | 2015-03-26 09:00 | - | NO |  | 0.3125 | 2.5156 | 8.05 | 10.465 | TA | 1 | NO | NO | 8.05 |  | SI | NO
SIC | 000003690565247 | 2470565 | 3 | 2015 | 369 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8150 | 13749 | SI | SI | 2015-03-26 16:22 | 2015-03-26 16:37 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 22 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 0.59277 | 0.14819 | 2015-03-26 16:22 | - | NO |  | 0.59277 | 0.14819 | 0.25 | 2.0375 | STx | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000003690567247 | 2470567 | 3 | 2015 | 369 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-26 16:22 | 2015-03-26 16:37 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 22 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-26 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000003690567136 | 1360567 | 3 | 2015 | 369 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-26 16:22 | 2015-03-26 16:37 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 22 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-26 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000003690567114 | 1140567 | 3 | 2015 | 369 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-26 16:22 | 2015-03-26 16:37 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 22 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-26 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000003700104094 | 0941040 | 3 | 2015 | 370 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 11650 | 15330 | SI | SI | 2015-03-26 17:28 | 2015-03-26 17:34 | 26 | 3 | 2015 | 17 | 28 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 17 | 34 | 0 | 0.75995 | 0.075995 | 2015-03-26 17:29 | - | NO | 0.016667 | 0.75995 | 0.063329 | 0.083333 | 0.97083 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003700104194 | 0941041 | 3 | 2015 | 370 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8150 | 15140 | SI | SI | 2015-03-26 17:29 | 2015-03-26 17:34 | 26 | 3 | 2015 | 17 | 29 | 0 | 26 | 3 | 2015 | 17 | 34 | 0 | 0.53831 | 0.044859 | 2015-03-26 17:29 | - | NO |  | 0.53831 | 0.044859 | 0.083333 | 0.67917 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003710127247 | 2470127 | 3 | 2015 | 371 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2015-03-27 00:48 | 2015-03-27 00:58 | 27 | 3 | 2015 | 0 | 48 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-03-27 00:48 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.96667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003720184247 | 2470184 | 3 | 2015 | 372 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 04:42 | 27 | 3 | 2015 | 4 | 39 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-27 04:39 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003720210247 | 2470210 | 3 | 2015 | 372 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3740 | 3740 | NO | NO | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:27 | 27 | 3 | 2015 | 4 | 39 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0.8 | 2015-03-27 04:39 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.992 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000003720360247 | 2470360 | 3 | 2015 | 372 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1860 | 1860 | NO | NO | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:27 | 27 | 3 | 2015 | 4 | 39 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0.8 | 2015-03-27 04:39 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.488 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000003721154126 | 1261154 | 3 | 2015 | 372 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:23 | 27 | 3 | 2015 | 4 | 39 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-27 04:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000003721803151 | 1511803 | 3 | 2015 | 372 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 27500 | 27920 | NO | NO | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:23 | 27 | 3 | 2015 | 4 | 39 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 5 | 23 | 0 | 0.98496 | 0.7223 | 2015-03-27 04:39 | - | NO |  | 0.98496 | 0.7223 | 0.73333 | 20.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000004361140149 | 1491140 | 3 | 2015 | 436 | BA S/E PETRODOW 154KV | 1140 | S/E PETRODOW | 983 | PETRODOW | 149 | 14960 | 14960 | NO | NO | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 | 27 | 3 | 2015 | 7 | 43 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-03-27 07:43 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.99733 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000004360114134 | 1301144 | 3 | 2015 | 436 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 | 27 | 3 | 2015 | 7 | 43 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-27 07:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000003730069593 | 0930695 | 3 | 2015 | 373 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 | NO | NO | 2015-03-27 14:54 | 2015-03-27 19:51 | 27 | 3 | 2015 | 14 | 54 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 19 | 51 | 0 | 1 | 4.95 | 2015-03-27 14:54 | - | NO |  | 1 | 4.95 | 4.95 | 0.495 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000003730695212 | 2120695 | 3 | 2015 | 373 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 14:54 | 2015-03-27 19:51 | 27 | 3 | 2015 | 14 | 54 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2015-03-27 14:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI
SIC | 000003740106125 | 1051062 | 3 | 2015 | 374 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 7601 | 14025 | NO | NO | 2015-03-27 19:35 | 2015-03-27 19:41 | 27 | 3 | 2015 | 19 | 35 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 19 | 41 | 23 | 0.54196 | 0.057659 | 2015-03-27 19:36 | - | NO | 0.016667 | 0.54196 | 0.048626 | 0.089722 | 0.68198 | O | 2 | NO | NO | 0.089722 |  | SI | NO
SIC | 000003740106125 | 1051062 | 3 | 2015 | 374 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 4321 | 14025 | NO | NO | 2015-03-27 19:35 | 2015-03-27 19:42 | 27 | 3 | 2015 | 19 | 35 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 19 | 41 | 39 | 0.30809 | 0.034147 | 2015-03-27 19:36 | - | NO | 0.016667 | 0.30809 | 0.029012 | 0.094167 | 0.40689 | O | 2 | NO | NO | 0.094167 |  | SI | NO
SIC | 000003750104094 | 0941040 | 3 | 2015 | 375 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 11620 | 16770 | SI | SI | 2015-03-27 22:30 | 2015-03-27 22:37 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 0.6929 | 0.080839 | 2015-03-27 22:30 | - | NO |  | 0.6929 | 0.080839 | 0.11667 | 1.3557 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003750104194 | 0941041 | 3 | 2015 | 375 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8520 | 16422 | SI | SI | 2015-03-27 22:30 | 2015-03-27 22:37 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 0.51882 | 0.060529 | 2015-03-27 22:30 | - | NO |  | 0.51882 | 0.060529 | 0.11667 | 0.994 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003750104094 | 0941040 | 3 | 2015 | 375 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:30 | 2015-03-27 22:37 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:30 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003750104194 | 0941041 | 3 | 2015 | 375 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:30 | 2015-03-27 22:37 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:30 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003750104094 | 0941040 | 3 | 2015 | 375 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:30 | 2015-03-27 22:37 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:30 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003750104194 | 0941041 | 3 | 2015 | 375 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:30 | 2015-03-27 22:37 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 30 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:30 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000003760554247 | 2470554 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:23 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000003761388247 | 2471388 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 5800 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:23 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 23 | 0 | 0.41379 | 0.68276 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.41379 | 0.68276 | 1.65 | 3.96 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000003760554247 | 2470554 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:35 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 35 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI
SIC | 000003761388247 | 2471388 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 5800 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:35 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 35 | 0 | 0.2931 | 0.54224 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.2931 | 0.54224 | 1.85 | 3.145 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 000003760554247 | 2470554 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 9900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:50 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 0.55556 | 1.1667 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.55556 | 1.1667 | 2.1 | 11.55 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000003761388247 | 2471388 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:50 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI
SIC | 000003760554247 | 2470554 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 03:27 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7167 |  | SI
SIC | 000003761388247 | 2471388 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 5800 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 03:27 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 3 | 27 | 0 | 0.2931 | 1.3825 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.2931 | 1.3825 | 4.7167 | 8.0183 | STx | 2 | NO | NO | 4.7167 |  | SI | NO
SIC | 000003760554247 | 2470554 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 9900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 06:49 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 6 | 49 | 0 | 0.44444 | 3.5926 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.44444 | 3.5926 | 8.0833 | 35.5667 | STx | 2 | NO | NO | 8.0833 |  | SI | NO
SIC | 000003761388247 | 2471388 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 06:49 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 6 | 49 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.0833 |  | SI
SIC | 000003760557247 | 2470557 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 06:49 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 6 | 49 | 0 | 1 | 8.0833 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 8.0833 | 8.0833 | 55.775 | STx | 2 | NO | NO | 8.0833 |  | SI | NO
SIC | 000003760562247 | 2470562 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:40 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 40 | 0 | 1 | 0.93333 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 2.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000003760568247 | 2470568 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:59 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 59 | 0 | 1 | 1.25 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 4.875 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 000003760571247 | 2470571 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:42 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 42 | 0 | 1 | 0.96667 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 4.5433 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000003760572247 | 2470572 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:46 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 46 | 0 | 1 | 1.0333 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 5.4767 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000003760635247 | 2470635 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 02:48 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 2 | 48 | 0 | 1 | 4.0667 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 4.0667 | 4.0667 | 11.7933 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 |  | SI | NO
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6300 | 11800 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 02:35 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 2 | 35 | 0 | 0.5339 | 2.0555 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.5339 | 2.0555 | 3.85 | 24.255 | STx | 2 | NO | NO | 3.85 |  | SI | NO
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 02:35 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 02:35 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:29 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 15600 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:29 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 29 | 0 | 0.21795 | 0.16346 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.21795 | 0.16346 | 0.75 | 2.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:29 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 29 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:12 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 12 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:12 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 12 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6500 | 9900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-28 00:12 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0.65657 | 0.96296 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.65657 | 0.96296 | 1.4667 | 9.5333 | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5500 | 11800 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:55 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 55 | 0 | 0.4661 | 0.085452 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.4661 | 0.085452 | 0.18333 | 1.0083 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:55 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 9900 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:55 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 55 | 0 | 0.34343 | 0.062963 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.34343 | 0.062963 | 0.18333 | 0.62333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:57 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 15600 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:57 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 57 | 0 | 0.23077 | 0.05 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.23077 | 0.05 | 0.21667 | 0.78 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:57 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:56 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4900 | 15600 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:56 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 56 | 0 | 0.3141 | 0.062821 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.3141 | 0.062821 | 0.2 | 0.98 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:56 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000003760103794 | 0941037 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:38 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000003760103894 | 0941038 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 15600 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:38 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 38 | 0 | 0.23718 | 0.21346 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 0.23718 | 0.21346 | 0.9 | 3.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000003760133094 | 0941330 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 23:38 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000003760104594 | 0941045 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:47 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 47 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-03-27 22:44 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003761045113 | 1131045 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:47 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003761046113 | 1131046 | 3 | 2015 | 376 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-03-27 22:44 | 2015-03-27 22:47 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2015 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2015-03-27 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003770197247 | 2470197 | 3 | 2015 | 377 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1520 | 1900 | NO | NO | 2015-03-28 11:08 | 2015-03-28 12:46 | 28 | 3 | 2015 | 11 | 8 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 0.8 | 1.3067 | 2015-03-28 11:08 | - | NO |  | 0.8 | 1.3067 | 1.6333 | 2.4827 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000003770197247 | 2470197 | 3 | 2015 | 377 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 380 | 1900 | NO | NO | 2015-03-28 11:08 | 2015-03-28 14:37 | 28 | 3 | 2015 | 11 | 8 | 0 | 28 | 3 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 0.2 | 0.69667 | 2015-03-28 11:08 | - | NO |  | 0.2 | 0.69667 | 3.4833 | 1.3237 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 |  | SI | NO
SIC | 000003780122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 378 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 2300 | 3800 | NO | NO | 2015-03-30 15:49 | 2015-03-30 15:56 | 30 | 3 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2015 | 15 | 56 | 0 | 0.60526 | 0.070614 | 2015-03-30 15:49 | - | NO |  | 0.60526 | 0.070614 | 0.11667 | 0.26833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003780122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 378 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 1500 | 3800 | NO | NO | 2015-03-30 15:49 | 2015-03-30 16:57 | 30 | 3 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2015 | 16 | 57 | 0 | 0.39474 | 0.44737 | 2015-03-30 15:49 | - | NO |  | 0.39474 | 0.44737 | 1.1333 | 1.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003790122796 | 0961227 | 3 | 2015 | 379 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CONAFE | 96 | 650 | 650 | NO | NO | 2015-03-30 15:56 | 2015-03-30 16:41 | 30 | 3 | 2015 | 15 | 56 | 0 | 30 | 3 | 2015 | 16 | 41 | 0 | 1 | 0.75 | 2015-03-30 15:56 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.4875 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000003800396116 | 1160396 | 3 | 2015 | 380 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2015-03-31 08:12 | 2015-03-31 09:38 | 31 | 3 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2015 | 9 | 38 | 0 | 1 | 1.4333 | 2015-03-31 08:12 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 10.4633 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SING | 000038280234441 | 4012344 | 3 | 2015 | 3828 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 15917.0001 | 15917.0001 | NO | NO | 2015-03-31 22:18 | 2015-04-01 01:05 | 31 | 3 | 2015 | 22 | 18 | 0 | 1 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2.7833 | 2015-03-31 22:18 | 2015-04-01 01:02 | NO |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 44.3023 | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | SI | SI | NO
SIC | 000003810620247 | 2470620 | 4 | 2015 | 381 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1930 | 1930 | NO | NO | 2015-04-02 00:56 | 2015-04-02 01:33 | 2 | 4 | 2015 | 0 | 56 | 0 | 2 | 4 | 2015 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.61667 | 2015-04-02 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.1902 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000003820513137 | 1370513 | 4 | 2015 | 382 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-02 07:52 | 2015-04-02 08:02 | 2 | 4 | 2015 | 7 | 52 | 0 | 2 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 |  |  | 2015-04-02 07:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003821694137 | 1371694 | 4 | 2015 | 382 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-02 07:52 | 2015-04-02 08:02 | 2 | 4 | 2015 | 7 | 52 | 0 | 2 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 |  |  | 2015-04-02 07:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000003830119247 | 2470119 | 4 | 2015 | 383 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-04-03 06:35 | 2015-04-03 06:39 | 3 | 4 | 2015 | 6 | 35 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 6 | 39 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-04-03 06:35 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000003830230126 | 1260230 | 4 | 2015 | 383 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 06:35 | 2015-04-03 06:39 | 3 | 4 | 2015 | 6 | 35 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 6 | 39 | 0 |  |  | 2015-04-03 06:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000003830230225 | 2250230 | 4 | 2015 | 383 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 06:35 | 2015-04-03 06:39 | 3 | 4 | 2015 | 6 | 35 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 6 | 39 | 0 |  |  | 2015-04-03 06:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000003840872247 | 2470872 | 4 | 2015 | 384 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-04-03 10:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003840871247 | 2470871 | 4 | 2015 | 384 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-04-03 10:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003840870247 | 2470870 | 4 | 2015 | 384 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-04-03 10:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003840087293 | 0930872 | 4 | 2015 | 384 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-04-03 10:18 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003840087093 | 0930870 | 4 | 2015 | 384 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-04-03 10:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003840087193 | 0930871 | 4 | 2015 | 384 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2015 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2015-04-03 10:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003850122247 | 2470122 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003850168247 | 2470168 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5750 | 5750 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003850630247 | 2470630 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003850274247 | 2470274 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI
SIC | 000003852459247 | 2472459 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2930 | 12070 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 0.24275 | 0.024275 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.24275 | 0.024275 | 0.1 | 0.293 | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003850630247 | 2470630 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:08 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI
SIC | 000003850274247 | 2470274 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2950 | 7830 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:08 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 0.37676 | 0.056513 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.37676 | 0.056513 | 0.15 | 0.4425 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003852459247 | 2472459 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9140 | 12070 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:08 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 0.75725 | 0.11359 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.75725 | 0.11359 | 0.15 | 1.371 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000003850200247 | 2470200 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7190 | 12500 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 0.5752 | 0.05752 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.5752 | 0.05752 | 0.1 | 0.719 | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003850200247 | 2470200 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 12500 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:09 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 9 | 0 | 0.2 | 0.033333 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.2 | 0.033333 | 0.16667 | 0.41667 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003850200247 | 2470200 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2810 | 12500 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:09 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 9 | 0 | 0.2248 | 0.037467 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.2248 | 0.037467 | 0.16667 | 0.46833 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000003850204247 | 2470204 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1350 | 1350 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003850206247 | 2470206 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8960 | 8960 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:02 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.448 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003852465247 | 2472465 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:02 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003850216247 | 2470216 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2970 | 2970 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:02 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1485 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003850565247 | 2470565 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2010 | 6020 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 0.33389 | 0.033389 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.33389 | 0.033389 | 0.1 | 0.201 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003850565247 | 2470565 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 6020 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:11 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 0.33223 | 0.066445 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.33223 | 0.066445 | 0.2 | 0.4 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:11 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:11 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:11 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 000003850565247 | 2470565 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2010 | 6020 | SI | SI | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:12 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 12 | 0 | 0.33389 | 0.072342 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 0.33389 | 0.072342 | 0.21667 | 0.4355 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:12 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:12 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003850567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:12 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000003850622247 | 2470622 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003851084114 | 1141084 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:02 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003851087114 | 1141087 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:02 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003851163126 | 1261163 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:02 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003852484247 | 2472484 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:05 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-04 00:59 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003851762114 | 1141762 | 4 | 2015 | 385 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:34 | 4 | 4 | 2015 | 0 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2015 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2015-04-04 00:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000004300114134 | 1301144 | 4 | 2015 | 430 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:03 | 6 | 4 | 2015 | 8 | 19 | 0 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 3 | 0 |  |  | 2015-04-06 08:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.7333 |  | SI
SIC | 000004301140149 | 1491140 | 4 | 2015 | 430 | BA S/E PETRODOW 154KV | 1140 | S/E PETRODOW | 983 | PETRODOW | 149 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:03 | 6 | 4 | 2015 | 8 | 19 | 0 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9.7333 | 2015-04-06 08:19 | - | NO |  | 1 | 9.7333 | 9.7333 | 38.9333 | STx | 2 | NO | NO | 9.7333 |  | SI | NO
SIC | 000004301137153 | 1531137 | 4 | 2015 | 430 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 | 1486.929 | 20825.346 | NO | NO | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:03 | 6 | 4 | 2015 | 8 | 19 | 0 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 3 | 0 | 0.0714 | 0.69496 | 2015-04-06 08:19 | - | NO |  | 0.0714 | 0.69496 | 9.7333 | 14.4728 | STx | 2 | NO | NO | 9.7333 |  | SI | NO
SIC | 000004310053196 | 0960531 | 4 | 2015 | 431 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 8340 | 8340 | NO | NO | 2015-04-06 18:29 | 2015-04-06 18:55 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 29 | 0 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 55 | 0 | 1 | 0.43333 | 2015-04-06 18:29 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 3.614 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000004310053396 | 0960533 | 4 | 2015 | 431 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-04-06 18:29 | 2015-04-06 18:56 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 29 | 0 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 56 | 0 | 1 | 0.45 | 2015-04-06 18:29 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000004310247296 | 0962472 | 4 | 2015 | 431 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 | 760 | 760 | NO | NO | 2015-04-06 18:29 | 2015-04-06 18:56 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 29 | 0 | 6 | 4 | 2015 | 18 | 56 | 0 | 1 | 0.45 | 2015-04-06 18:29 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.342 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000004340247296 | 0962472 | 4 | 2015 | 434 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 | 760 | 760 | NO | NO | 2015-04-06 19:34 | 2015-04-07 00:34 | 6 | 4 | 2015 | 19 | 34 | 0 | 7 | 4 | 2015 | 0 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2015-04-06 19:34 | - | NO |  | 1 | 5 | 5 | 3.8 | STx | 2 | NO | NO | 5 |  | SI | NO
SIC | 000004340053396 | 0960533 | 4 | 2015 | 434 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 500 | 1260 | NO | NO | 2015-04-06 19:34 | 2015-04-07 00:36 | 6 | 4 | 2015 | 19 | 34 | 0 | 7 | 4 | 2015 | 0 | 36 | 0 | 0.39683 | 1.9974 | 2015-04-06 19:34 | - | NO |  | 0.39683 | 1.9974 | 5.0333 | 2.5167 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000004320164163 | 1601643 | 4 | 2015 | 432 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-07 11:29 | 2015-04-07 14:23 | 7 | 4 | 2015 | 11 | 29 | 0 | 7 | 4 | 2015 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2015-04-07 11:29 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.9 |  | SI
SIC | 000003860032496 | 0960324 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 610 | 6600 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:13 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 0.092424 | 0.0046212 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 0.092424 | 0.0046212 | 0.05 | 0.0305 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003860142247 | 2470142 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:14 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI
SIC | 000003860333247 | 2470333 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 15296 | NO | NO | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:14 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 14 | 0 | 0.28766 | 0.014383 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 0.28766 | 0.019177 | 0.066667 | 0.29333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000003860015996 | 0960159 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 800 | 2800 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:13 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 0.28571 | 0.014286 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 0.28571 | 0.014286 | 0.05 | 0.04 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003860019096 | 0960190 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 5200 | 12490 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:13 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 0.41633 | 0.020817 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 0.41633 | 0.020817 | 0.05 | 0.26 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003860447116 | 1160447 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2700 | 2700 | SI | SI | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:17 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.315 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003860522122 | 1220522 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:30 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003860522145 | 1450522 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:30 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003860523143 | 1430523 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 2000 | 47000 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:30 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 30 | 0 | 0.042553 | 0.014184 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 0.042553 | 0.014184 | 0.33333 | 0.66667 | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000003860902247 | 2470902 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860903247 | 2470903 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860904247 | 2470904 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860905247 | 2470905 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860090293 | 0930902 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11400 | 11400 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.52 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000003860090393 | 0930903 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860090493 | 0930904 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860090593 | 0930905 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:18 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000003860099494 | 0940994 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5630 | 10900 | SI | SI | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:14 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 14 | 0 | 0.51651 | 0.025826 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 0.51651 | 0.034434 | 0.066667 | 0.37533 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000003860100194 | 0941001 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:17 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.23333 | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003860172694 | 0941726 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:17 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003861823167 | 1671823 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:15 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003860100494 | 0941004 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 10260 | 15100 | SI | SI | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:15 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 15 | 0 | 0.67947 | 0.045298 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 0.67947 | 0.056623 | 0.083333 | 0.855 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003860100394 | 0941003 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 7650 | 13300 | SI | SI | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:15 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 15 | 0 | 0.57519 | 0.047932 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 0.57519 | 0.047932 | 0.083333 | 0.6375 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003860103894 | 0941038 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4230 | 14900 | SI | SI | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:14 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 14 | 0 | 0.28389 | 0.014195 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 0.28389 | 0.018926 | 0.066667 | 0.282 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000003860513137 | 1370513 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:00 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003861694137 | 1371694 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:00 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003861113224 | 2241113 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:30 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003861116216 | 2161116 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:30 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003861116136 | 1361116 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:30 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000003861116216 | 2161116 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:00 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003861116136 | 1361116 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:00 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003861773216 | 2161773 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:57 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000003861202223 | 2231202 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:00 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003861202353 | 3531202 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 17:00 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000003861121129 | 1291121 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 2221 | 52305 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:13 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 13 | 0 | 0.042462 | 0.0021231 | 2015-04-10 16:10 | - | NO |  | 0.042462 | 0.0021231 | 0.05 | 0.11105 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003861122129 | 1291122 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-10 16:10 | 2015-04-10 16:13 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2015-04-10 16:10 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003860104794 | 0941047 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 150 | 150 | NO | NO | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:17 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.0175 | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000003860144147 | 1401447 | 4 | 2015 | 386 | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 1447 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 1563 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 263 | 17011 | NO | NO | 2015-04-10 16:11 | 2015-04-10 16:36 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2015 | 16 | 36 | 0 | 0.015461 | 0.0064419 | 2015-04-10 16:10 | - | NO | 0.016667 | 0.015461 | 0.0066996 | 0.43333 | 0.11397 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000003870123112 | 1120123 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 08:24 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2015-04-12 08:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000003870123112 | 1120123 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 14.52 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003871502112 | 1121502 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 13.915 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003870145112 | 1120145 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003870148112 | 1120148 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 10.285 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003870254112 | 1120254 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 12.705 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003870175112 | 1120175 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 2.42 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003870278112 | 1120278 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 4.84 | STx | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SIC | 000003871339112 | 1121339 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 08:06 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 6 | 0 |  |  | 2015-04-12 08:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000003871339112 | 1121339 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 08:18 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2015-04-12 08:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000003871339112 | 1121339 | 4 | 2015 | 387 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:06 | 12 | 4 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 1 | 6.0667 | 2015-04-12 08:02 | - | NO |  | 1 | 6.0667 | 6.0667 | 20.02 | STx | 2 | NO | NO | 6.0667 |  | SI | NO
SIC | 000003880253126 | 1260253 | 4 | 2015 | 388 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-15 19:38 | 2015-04-16 18:21 | 15 | 4 | 2015 | 19 | 38 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2015-04-15 19:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 22.7167 |  | SI
SIC | 000003890618247 | 2470618 | 4 | 2015 | 389 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 02:09 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-04-16 01:01 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 6.0067 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000003890061184 | 1040618 | 4 | 2015 | 389 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 02:09 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 2 | 9 | 0 |  |  | 2015-04-16 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 000003891092115 | 1151092 | 4 | 2015 | 389 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 03:00 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-16 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI
SIC | 000003891157126 | 1261157 | 4 | 2015 | 389 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 03:00 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-16 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI
SIC | 000003900616247 | 2470616 | 4 | 2015 | 390 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-04-16 01:35 | 2015-04-16 02:32 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 35 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.95 | 2015-04-16 01:35 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI | NO
SIC | 000003902501126 | 1262501 | 4 | 2015 | 390 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-16 01:35 | 2015-04-16 02:29 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 35 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 2 | 29 | 0 |  |  | 2015-04-16 01:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000003901090115 | 1151090 | 4 | 2015 | 390 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-16 01:35 | 2015-04-16 02:29 | 16 | 4 | 2015 | 1 | 35 | 0 | 16 | 4 | 2015 | 2 | 29 | 0 |  |  | 2015-04-16 01:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000003910160247 | 2470160 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10515 | 10515 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.87625 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003912454247 | 2472454 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5268 | 5268 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.439 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003910213247 | 2470213 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003912464247 | 2472464 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003910604247 | 2470604 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003910604115 | 1150604 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003912464115 | 1152464 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003910559247 | 2470559 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003910578247 | 2470578 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003910057184 | 1040578 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003910584247 | 2470584 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.056667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003910613247 | 2470613 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4060 | 4060 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000003910615247 | 2470615 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003910618247 | 2470618 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-04-17 01:49 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000003910061184 | 1040618 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003910105154 | 1041055 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003912501126 | 1262501 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003911090115 | 1151090 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003911092115 | 1151092 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003911157126 | 1261157 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:51 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000003911143126 | 1261143 | 4 | 2015 | 391 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 01:54 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-04-17 01:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003920092221 | 2210092 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:20 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 000003920104094 | 0941040 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6900 | 15850 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 02:59 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 59 | 0 | 0.43533 | 0.014511 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 0.43533 | 0.014511 | 0.033333 | 0.23 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 000003920104194 | 0941041 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3690 | 14790 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 02:59 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 59 | 0 | 0.24949 | 0.0083164 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 0.24949 | 0.0083164 | 0.033333 | 0.123 | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 000003920104094 | 0941040 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:33 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 000003920104194 | 0941041 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 11100 | 14970 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:33 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 33 | 0 | 0.74148 | 0.44489 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 0.74148 | 0.44489 | 0.6 | 6.66 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000003920104094 | 0941040 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3550 | 15850 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:34 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 34 | 0 | 0.22397 | 0.13812 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 0.22397 | 0.13812 | 0.61667 | 2.1892 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000003920104194 | 0941041 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:34 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 34 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000003920104094 | 0941040 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5400 | 15850 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:35 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 35 | 0 | 0.34069 | 0.21577 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 0.34069 | 0.21577 | 0.63333 | 3.42 | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000003920104194 | 0941041 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:35 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000003920152194 | 0941521 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:36 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 000003920104294 | 0941042 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 7680 | 7680 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:36 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0.65 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 4.992 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000003920104394 | 0941043 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:36 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000003920152194 | 0941521 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:37 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 37 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 |  | SI
SIC | 000003920104294 | 0941042 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:37 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 37 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 |  | SI
SIC | 000003920104394 | 0941043 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 7980 | 7980 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:37 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 5.32 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000003920152194 | 0941521 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3970 | 3970 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:38 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-04-17 02:57 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.7128 | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000003920104294 | 0941042 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:38 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI
SIC | 000003920104394 | 0941043 | 4 | 2015 | 392 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-17 02:57 | 2015-04-17 03:38 | 17 | 4 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2015-04-17 02:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI
SIC | 000003931106125 | 1251106 | 4 | 2015 | 393 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 03:22 | 2015-04-17 03:27 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 22 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2015-04-17 03:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003930100294 | 0941002 | 4 | 2015 | 393 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-04-17 03:24 | 2015-04-17 03:28 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-04-17 03:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003930103494 | 0941034 | 4 | 2015 | 393 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-04-17 03:24 | 2015-04-17 03:28 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-04-17 03:22 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003931153221 | 2211153 | 4 | 2015 | 393 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-17 03:22 | 2015-04-17 03:27 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 22 | 0 | 17 | 4 | 2015 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2015-04-17 03:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000003940902247 | 2470902 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003940903247 | 2470903 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003940904247 | 2470904 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003940905247 | 2470905 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003940090293 | 0930902 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003940090393 | 0930903 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003940090493 | 0930904 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11500 | 38700 | SI | SI | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 0.29716 | 0.029716 | 2015-04-22 14:38 | - | NO |  | 0.29716 | 0.029716 | 0.1 | 1.15 | G | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000003940090593 | 0930905 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:44 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000003941116216 | 2161116 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:55 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003941116136 | 1361116 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 14:55 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000003941773216 | 2161773 | 4 | 2015 | 394 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-22 14:38 | 2015-04-22 15:16 | 22 | 4 | 2015 | 14 | 38 | 0 | 22 | 4 | 2015 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2015-04-22 14:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000003950144247 | 2470144 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8750 | 8750 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4375 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003950334247 | 2470334 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10860 | 10860 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.543 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003950177247 | 2470177 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003950183247 | 2470183 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6391 | 6391 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.31955 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003950352247 | 2470352 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11609 | 11609 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.58045 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003950185247 | 2470185 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.215 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003951829247 | 2471829 | 4 | 2015 | 395 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5550 | 5550 | NO | NO | 2015-04-23 02:50 | 2015-04-23 02:53 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 50 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-04-23 02:50 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2775 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003960034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 396 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:18 | 2015-04-23 06:21 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000003960027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 396 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4860 | 8200 | NO | NO | 2015-04-23 06:18 | 2015-04-23 06:21 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 0.59268 | 0.029634 | 2015-04-23 06:18 | - | NO |  | 0.59268 | 0.029634 | 0.05 | 0.243 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4370 | 11560 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 13:55 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 0.37803 | 2.8604 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.37803 | 2.8604 | 7.5667 | 33.0663 | STx | 2 | NO | NO | 7.5667 |  | SI | NO
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 13:55 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 13 | 55 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.5667 |  | SI
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1840 | 11560 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 09:25 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 9 | 25 | 0 | 0.15917 | 0.48812 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.15917 | 0.48812 | 3.0667 | 5.6427 | STx | 2 | NO | NO | 3.0667 |  | SI | NO
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 09:25 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.0667 |  | SI
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 380 | 11560 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 12:40 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 0.032872 | 0.20764 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.032872 | 0.20764 | 6.3167 | 2.4003 | STx | 2 | NO | NO | 6.3167 |  | SI | NO
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 12:40 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3167 |  | SI
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1510 | 11560 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 19:15 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 0.13062 | 1.685 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.13062 | 1.685 | 12.9 | 19.479 | STx | 2 | NO | NO | 12.9 |  | SI | NO
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 19:15 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.9 |  | SI
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1200 | 11560 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 09:59 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 0.10381 | 0.37716 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.10381 | 0.37716 | 3.6333 | 4.36 | STx | 2 | NO | NO | 3.6333 |  | SI | NO
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 09:59 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6333 |  | SI
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2260 | 11560 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 16:37 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 16 | 37 | 0 | 0.1955 | 2.0072 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.1955 | 2.0072 | 10.2667 | 23.2027 | STx | 2 | NO | NO | 10.2667 |  | SI | NO
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 16:37 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.2667 |  | SI
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 19:52 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.5167 |  | SI
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2040 | 8200 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 19:52 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 52 | 0 | 0.24878 | 3.3627 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.24878 | 3.3627 | 13.5167 | 27.574 | STx | 2 | NO | NO | 13.5167 |  | SI | NO
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 09:03 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1940 | 8200 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 09:03 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 9 | 3 | 0 | 0.23659 | 0.63878 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.23659 | 0.63878 | 2.7 | 5.238 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 17:54 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.55 |  | SI
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1400 | 8200 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 17:54 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 17 | 54 | 0 | 0.17073 | 1.972 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.17073 | 1.972 | 11.55 | 16.17 | STx | 2 | NO | NO | 11.55 |  | SI | NO
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 10:42 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 |  | SI
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1980 | 8200 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-23 10:42 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 0.24146 | 1.0504 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.24146 | 1.0504 | 4.35 | 8.613 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 |  | SI | NO
SIC | 000003970034496 | 0960344 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-24 15:45 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2015-04-23 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 33.4 |  | SI
SIC | 000003970027096 | 0960270 | 4 | 2015 | 397 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 840 | 8200 | NO | NO | 2015-04-23 06:21 | 2015-04-24 15:45 | 23 | 4 | 2015 | 6 | 21 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 0.10244 | 3.4215 | 2015-04-23 06:21 | - | NO |  | 0.10244 | 3.4215 | 33.4 | 28.056 | STx | 2 | NO | NO | 33.4 |  | SI | NO
SIC | 000003980023996 | 0960239 | 4 | 2015 | 398 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 6129 | 21450 | NO | NO | 2015-04-23 19:30 | 2015-04-23 19:47 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 47 | 0 | 0.28573 | 0.080958 | 2015-04-23 19:30 | - | NO |  | 0.28573 | 0.080958 | 0.28333 | 1.7366 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000003980023996 | 0960239 | 4 | 2015 | 398 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 7134 | 21450 | NO | NO | 2015-04-23 19:30 | 2015-04-23 19:48 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 48 | 0 | 0.33259 | 0.099776 | 2015-04-23 19:30 | - | NO |  | 0.33259 | 0.099776 | 0.3 | 2.1402 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000003980023996 | 0960239 | 4 | 2015 | 398 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 8187 | 21450 | NO | NO | 2015-04-23 19:30 | 2015-04-23 19:50 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 50 | 0 | 0.38168 | 0.12723 | 2015-04-23 19:30 | - | NO |  | 0.38168 | 0.12723 | 0.33333 | 2.729 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000003990023996 | 0960239 | 4 | 2015 | 399 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 14500 | 21550 | NO | NO | 2015-04-23 19:53 | 2015-04-23 20:20 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 53 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 20 | 20 | 0 | 0.67285 | 0.30278 | 2015-04-23 19:53 | - | NO |  | 0.67285 | 0.30278 | 0.45 | 6.525 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000003990023996 | 0960239 | 4 | 2015 | 399 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 7050 | 21550 | NO | NO | 2015-04-23 19:53 | 2015-04-23 21:52 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 53 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 21 | 52 | 0 | 0.32715 | 0.64884 | 2015-04-23 19:53 | - | NO |  | 0.32715 | 0.64884 | 1.9833 | 13.9825 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI | NO
SIC | 000004000251996 | 0962519 | 4 | 2015 | 400 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3590 | 28650 | NO | NO | 2015-04-23 19:58 | 2015-04-23 20:24 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 58 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 20 | 24 | 0 | 0.12531 | 0.054299 | 2015-04-23 19:58 | - | NO |  | 0.12531 | 0.054299 | 0.43333 | 1.5557 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000004000251996 | 0962519 | 4 | 2015 | 400 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 16460 | 28650 | NO | NO | 2015-04-23 19:58 | 2015-04-23 20:25 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 58 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 0.57452 | 0.25853 | 2015-04-23 19:58 | - | NO |  | 0.57452 | 0.25853 | 0.45 | 7.407 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000004000251996 | 0962519 | 4 | 2015 | 400 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 1600 | 28650 | NO | NO | 2015-04-23 19:58 | 2015-04-23 20:27 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 58 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 20 | 27 | 0 | 0.055846 | 0.026992 | 2015-04-23 19:58 | - | NO |  | 0.055846 | 0.026992 | 0.48333 | 0.77333 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000004000251996 | 0962519 | 4 | 2015 | 400 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 7000 | 28650 | NO | NO | 2015-04-23 19:58 | 2015-04-23 21:40 | 23 | 4 | 2015 | 19 | 58 | 0 | 23 | 4 | 2015 | 21 | 40 | 0 | 0.24433 | 0.41536 | 2015-04-23 19:58 | - | NO |  | 0.24433 | 0.41536 | 1.7 | 11.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI | NO
SIC | 000004010053196 | 0960531 | 4 | 2015 | 401 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 7460 | 7460 | NO | NO | 2015-04-24 08:29 | 2015-04-24 08:38 | 24 | 4 | 2015 | 8 | 29 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-04-24 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.119 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000004010053396 | 0960533 | 4 | 2015 | 401 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 530 | 530 | NO | NO | 2015-04-24 08:29 | 2015-04-24 08:38 | 24 | 4 | 2015 | 8 | 29 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-04-24 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.0795 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000004010247296 | 0962472 | 4 | 2015 | 401 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 | 1310 | 1310 | NO | NO | 2015-04-24 08:29 | 2015-04-24 08:38 | 24 | 4 | 2015 | 8 | 29 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-04-24 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1965 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000004020565247 | 2470565 | 4 | 2015 | 402 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8070 | 8070 | SI | SI | 2015-04-24 17:52 | 2015-04-24 17:59 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 59 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-04-24 17:52 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.9415 | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000004020567247 | 2470567 | 4 | 2015 | 402 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-24 17:52 | 2015-04-24 17:59 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2015-04-24 17:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000004020567136 | 1360567 | 4 | 2015 | 402 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-04-24 17:52 | 2015-04-24 17:59 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2015-04-24 17:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000004020567114 | 1140567 | 4 | 2015 | 402 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-24 17:52 | 2015-04-24 17:59 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2015 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2015-04-24 17:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SING | 000038352007415 | 4152007 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2400 | 29000 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:55 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 55 | 0 | 0.082759 | 0.071724 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:36 | NO |  | 0.082759 | 0.071724 | 0.86667 | 2.08 | G | 2 | NO | SI | 0.86667 | SI | SI | NO
SING | 000038352039416 | 4162039 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 150320 | NO | - | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:38 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 38 | 0 | 0.033262 | 0.019403 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:37 | NO |  | 0.033262 | 0.019403 | 0.58333 | 2.9167 | G | 2 | NO | NO | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000038352384427 | 4272384 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 7500 | 48500 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:51 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 51 | 0 | 0.15464 | 0.12371 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:33 | NO |  | 0.15464 | 0.12371 | 0.8 | 6 | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI | NO
SING | 000038352085418 | 4182085 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 2200 | 26300 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:36 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 0.08365 | 0.046008 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:36 | NO |  | 0.08365 | 0.046008 | 0.55 | 1.21 | G | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000038352092419 | 4192092 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 6790 | 125000 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:35 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 35 | 0 | 0.05432 | 0.028971 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:36 | NO |  | 0.05432 | 0.028971 | 0.53333 | 3.6213 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000038350210426 | 4202106 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2250 | 88000 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:20 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 0.025568 | 0.0072443 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:33 | NO |  | 0.025568 | 0.0072443 | 0.28333 | 0.6375 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038350212426 | 4202126 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3000 | 3000 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:20 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:33 | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.85 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038350234425 | 4202345 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1296 | 1296 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:20 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:33 | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.3672 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038350220420 | 4202200 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 420 | 420 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:20 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:33 | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.119 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038350236425 | 4202365 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1640 | 1640 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:20 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:33 | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.46467 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000038352084423 | 4232084 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1600 | 12256 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:42 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 0.13055 | 0.084856 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:40 | NO |  | 0.13055 | 0.084856 | 0.65 | 1.04 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000038352176422 | 4222176 | 4 | 2015 | 3835 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1900 | 21800 | NO | SI | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:25 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 25 | 4 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 0.087156 | 0.031957 | 2015-04-25 10:03 | 2015-04-25 10:10 | NO |  | 0.087156 | 0.031957 | 0.36667 | 0.69667 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SIC | 000004030176106 | 1061760 | 4 | 2015 | 403 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:40 | 26 | 4 | 2015 | 8 | 55 | 0 | 26 | 4 | 2015 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.75 | 2015-04-26 08:55 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000004030176096 | 0961760 | 4 | 2015 | 403 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:40 | 26 | 4 | 2015 | 8 | 55 | 0 | 26 | 4 | 2015 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2015-04-26 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000004031821175 | 1751821 | 4 | 2015 | 403 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:39 | 26 | 4 | 2015 | 8 | 55 | 0 | 26 | 4 | 2015 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2015-04-26 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000004031822175 | 1751822 | 4 | 2015 | 403 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:39 | 26 | 4 | 2015 | 8 | 55 | 0 | 26 | 4 | 2015 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2015-04-26 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000004040163247 | 2470163 | 4 | 2015 | 404 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2015-04-28 02:02 | 2015-04-28 02:53 | 28 | 4 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 28 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2015-04-28 02:01 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 9.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000004042502126 | 1262502 | 4 | 2015 | 404 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-28 02:01 | 2015-04-28 02:53 | 28 | 4 | 2015 | 2 | 1 | 0 | 28 | 4 | 2015 | 2 | 53 | 0 |  |  | 2015-04-28 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SING | 000038390229482 | 4022298 | 4 | 2015 | 3839 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 10820 | 22081.6327 | NO | NO | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | 29 | 4 | 2015 | 10 | 14 | 0 | 29 | 4 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.49 | 0.43283 | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | NO |  | 0.49 | 0.43283 | 0.88333 | 9.5577 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SING | 000038390224442 | 4022244 | 4 | 2015 | 3839 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 900 | 22500 | NO | NO | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | 29 | 4 | 2015 | 10 | 14 | 0 | 29 | 4 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.04 | 0.035333 | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | NO |  | 0.04 | 0.035333 | 0.88333 | 0.795 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SING | 000038390229482 | 4022298 | 4 | 2015 | 3839 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 1000 | 20000 | NO | NO | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | 29 | 4 | 2015 | 10 | 14 | 0 | 29 | 4 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.05 | 0.044167 | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | NO |  | 0.05 | 0.044167 | 0.88333 | 0.88333 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SING | 000038390231452 | 4022315 | 4 | 2015 | 3839 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 1800 | 22500 | NO | NO | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:09 | 29 | 4 | 2015 | 10 | 14 | 0 | 29 | 4 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 0.08 | 0.073333 | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | NO |  | 0.08 | 0.073333 | 0.91667 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | SI | SI | NO
SING | 000038392149411 | 4112149 | 4 | 2015 | 3839 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 4110 | 21631.5789 | NO | NO | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | 29 | 4 | 2015 | 10 | 14 | 0 | 29 | 4 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.19 | 0.16783 | 2015-04-29 10:14 | 2015-04-29 11:07 | NO |  | 0.19 | 0.16783 | 0.88333 | 3.6305 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SIC | 000004050043399 | 0990433 | 4 | 2015 | 405 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-30 09:33 | 2015-04-30 09:47 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 33 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2015-04-30 09:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000004050434116 | 1160434 | 4 | 2015 | 405 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 44500 | 44500 | NO | NO | 2015-04-30 09:34 | 2015-04-30 09:47 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 34 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 47 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-04-30 09:33 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 10.3833 | O | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000004050043399 | 0990433 | 4 | 2015 | 405 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-30 09:33 | 2015-04-30 09:49 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 33 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 49 | 0 |  |  | 2015-04-30 09:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000004050434116 | 1160434 | 4 | 2015 | 405 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-30 09:34 | 2015-04-30 09:48 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 34 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2015-04-30 09:33 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000004060060224 | 2240060 | 4 | 2015 | 406 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-30 17:22 | 2015-04-30 18:41 | 30 | 4 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 18 | 41 | 0 |  |  | 2015-04-30 17:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI
SIC | 000004070152194 | 0941521 | 4 | 2015 | 407 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-04-30 19:22 | 2015-04-30 19:30 | 30 | 4 | 2015 | 19 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-04-30 19:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.66667 | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000004070104294 | 0941042 | 4 | 2015 | 407 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-30 19:22 | 2015-04-30 19:30 | 30 | 4 | 2015 | 19 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-30 19:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000004070104394 | 0941043 | 4 | 2015 | 407 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-04-30 19:22 | 2015-04-30 19:30 | 30 | 4 | 2015 | 19 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2015 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2015-04-30 19:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000004081300116 | 1161300 | 5 | 2015 | 408 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 18700 | 18700 | NO | NO | 2015-05-02 03:15 | 2015-05-02 04:26 | 2 | 5 | 2015 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 2015 | 4 | 26 | 0 | 1 | 1.1833 | 2015-05-02 03:15 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 22.1283 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000004081300116 | 1161300 | 5 | 2015 | 408 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-02 03:15 | 2015-05-02 04:31 | 2 | 5 | 2015 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 2015 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2015-05-02 03:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 000004081300116 | 1161300 | 5 | 2015 | 408 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-02 03:15 | 2015-05-02 04:27 | 2 | 5 | 2015 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 2015 | 4 | 27 | 0 |  |  | 2015-05-02 03:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000004090092221 | 2210092 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:51 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000004090073293 | 0930732 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 732 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:45 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-03 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.58333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004090073493 | 0930734 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 734 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20000 | 20000 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:49 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 49 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-05-03 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 3 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000004090073693 | 0930736 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 736 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:45 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000004090073293 | 0930732 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP1 | 732 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:49 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 49 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000004090073493 | 0930734 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP2 | 734 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:45 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000004090073693 | 0930736 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E EL MANZANO (CHILECTRA) 23KV BP4 | 736 | S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 687 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:49 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 49 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000004090082893 | 0930828 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21000 | 21000 | SI | SI | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-05-03 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.35 | STx | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000004090082793 | 0930827 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 41 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000004090092093 | 0930920 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18634 | 18634 | SI | SI | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-05-03 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.31057 | STx | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000004090092293 | 0930922 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:50 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000004090092393 | 0930923 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16400 | 16400 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:50 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-05-03 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000004090092493 | 0930924 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:50 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000004090955247 | 2470955 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:08 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000004090956247 | 2470956 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:08 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000004090957247 | 2470957 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:08 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000004090095593 | 0930955 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:08 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000004090095693 | 0930956 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19000 | 19000 | SI | SI | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:08 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-05-03 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 8.8667 | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000004090095793 | 0930957 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:08 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000004092475215 | 2152475 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:05 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000004092476215 | 2152476 | 5 | 2015 | 409 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 19:05 | 3 | 5 | 2015 | 18 | 40 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2015-05-03 18:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000004101097133 | 1331097 | 5 | 2015 | 410 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2015-05-03 19:36 | 2015-05-03 21:03 | 3 | 5 | 2015 | 19 | 36 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1.45 | 2015-05-03 19:36 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 8.12 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SING | 000038432007415 | 4152007 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2000 | 14000 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 0.14286 | 0.1 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.14286 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038432039416 | 4162039 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8000 | 159880 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:06 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 6 | 0 | 0.050038 | 0.03586 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.050038 | 0.03586 | 0.71667 | 5.7333 | TA | 2 | NO | SI | 0.71667 | SI | SI | NO
SING | 000038432039416 | 4162039 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8000 | 159880 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:06 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 6 | 0 | 0.050038 | 0.03586 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.050038 | 0.03586 | 0.71667 | 5.7333 | TA | 2 | NO | SI | 0.71667 | SI | SI | NO
SING | 000038432039416 | 4162039 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8000 | 159880 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:06 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 6 | 0 | 0.050038 | 0.03586 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.050038 | 0.03586 | 0.71667 | 5.7333 | TA | 2 | NO | SI | 0.71667 | SI | SI | NO
SING | 000038432254425 | 4252254 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 14000 | 14000 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 9.8 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038432384427 | 4272384 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 7900 | 56352 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 49 | 0 | 0.14019 | 0.060749 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.14019 | 0.060749 | 0.43333 | 3.4233 | TA | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000038430237461 | 4012376 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 | 4300 | 4300 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:52 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 1 | 0.48333 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 2.0783 | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SING | 000038430200461 | 4012006 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 4500 | 41000 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 0.10976 | 0.038415 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | NO |  | 0.10976 | 0.038415 | 0.35 | 1.575 | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000038430229451 | 4012295 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 4100 | 11630 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 44 | 0 | 0.35254 | 0.12339 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | NO |  | 0.35254 | 0.12339 | 0.35 | 1.435 | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000038430202473 | 4032027 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 2100 | 13000 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:45 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 45 | 0 | 0.16154 | 0.059231 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | NO |  | 0.16154 | 0.059231 | 0.36667 | 0.77 | TA | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000038430187402 | 4021870 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 3100 | 13600 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:46 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 0.22794 | 0.087377 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | NO |  | 0.22794 | 0.087377 | 0.38333 | 1.1883 | TA | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000038430223412 | 4022231 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 5100 | 13770 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:46 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 0.37037 | 0.14198 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:44 | NO |  | 0.37037 | 0.14198 | 0.38333 | 1.955 | TA | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000038432085418 | 4182085 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 25300 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 0.035573 | 0.024901 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.035573 | 0.024901 | 0.7 | 0.63 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038432085418 | 4182085 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 1400 | 25300 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 0.055336 | 0.038735 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.055336 | 0.038735 | 0.7 | 0.98 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038430210426 | 4202106 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 4350 | 112404.7422 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 0.038699 | 0.02709 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.038699 | 0.02709 | 0.7 | 3.045 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038430212426 | 4202126 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3419 | 3419 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.3933 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038430234425 | 4202345 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 4305 | 4305 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.0135 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038430220420 | 4202200 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1680 | 1680 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.176 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038430236425 | 4202365 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2760 | 2760 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 23:05 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.932 | TA | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000038432084423 | 4232084 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1580 | 13088 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:56 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 56 | 0 | 0.12072 | 0.066397 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.12072 | 0.066397 | 0.55 | 0.869 | TA | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000038432176422 | 4222176 | 5 | 2015 | 3843 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1850 | 27778 | NO | SI | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:40 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 | 3 | 5 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 0.066599 | 0.01887 | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-03 22:49 | NO |  | 0.066599 | 0.01887 | 0.28333 | 0.52417 | TA | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4400 | 10700 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 13:55 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 0.41121 | 1.7545 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.41121 | 1.7545 | 4.2667 | 18.7733 | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI | NO
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 13:55 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 13 | 55 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 13:55 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 13 | 55 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 15:02 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.3833 |  | SI
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 15:02 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.3833 |  | SI
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4300 | 11800 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 15:02 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 0.36441 | 1.9617 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.36441 | 1.9617 | 5.3833 | 23.1483 | STx | 2 | NO | NO | 5.3833 |  | SI | NO
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6300 | 10700 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 18:45 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 18 | 45 | 0 | 0.58879 | 5.3579 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.58879 | 5.3579 | 9.1 | 57.33 | STx | 2 | NO | NO | 9.1 |  | SI | NO
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 18:45 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1 |  | SI
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 18:45 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1 |  | SI
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 21:34 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.9167 |  | SI
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 21:34 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.9167 |  | SI
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 11800 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 21:34 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 21 | 34 | 0 | 0.50847 | 6.0593 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.50847 | 6.0593 | 11.9167 | 71.5 | STx | 2 | NO | NO | 11.9167 |  | SI | NO
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 22:08 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.4833 |  | SI
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 800 | 6500 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 22:08 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 22 | 8 | 0 | 0.12308 | 1.5364 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.12308 | 1.5364 | 12.4833 | 9.9867 | STx | 2 | NO | NO | 12.4833 |  | SI | NO
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 22:08 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.4833 |  | SI
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 22:29 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.8333 |  | SI
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 22:29 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.8333 |  | SI
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1500 | 11800 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-06 22:29 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 22 | 29 | 0 | 0.12712 | 1.6314 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.12712 | 1.6314 | 12.8333 | 19.25 | STx | 2 | NO | NO | 12.8333 |  | SI | NO
SIC | 000004110064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-07 09:14 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5833 |  | SI
SIC | 000004110064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5700 | 6500 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-07 09:14 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 14 | 0 | 0.87692 | 20.6808 | 2015-05-06 09:39 | - | NO |  | 0.87692 | 20.6808 | 23.5833 | 134.425 | STx | 2 | NO | NO | 23.5833 |  | SI | NO
SIC | 000004110065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 411 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 09:39 | 2015-05-07 09:14 | 6 | 5 | 2015 | 9 | 39 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2015-05-06 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5833 |  | SI
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 15:02 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9667 |  | SI
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 15:02 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 15 | 2 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9667 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5200 | 17100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 15:02 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 0.30409 | 1.5103 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.30409 | 1.5103 | 4.9667 | 25.8267 | STx | 2 | NO | NO | 4.9667 |  | SI | NO
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4600 | 8100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 11:39 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 11 | 39 | 0 | 0.5679 | 0.89918 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.5679 | 0.89918 | 1.5833 | 7.2833 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 11:39 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 11 | 39 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 11:39 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 11 | 39 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 800 | 8100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:14 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 14 | 0 | 0.098765 | 1.0041 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.098765 | 1.0041 | 10.1667 | 8.1333 | STx | 2 | NO | NO | 10.1667 |  | SI | NO
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:14 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.1667 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:14 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 14 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.1667 |  | SI
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 23:03 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 23 | 3 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.9833 |  | SI
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:03 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 3 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.9833 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4700 | 17100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:03 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 0.27485 | 2.744 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.27485 | 2.744 | 9.9833 | 46.9217 | STx | 2 | NO | NO | 9.9833 |  | SI | NO
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2700 | 8100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:49 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 49 | 0 | 0.33333 | 3.5833 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.33333 | 3.5833 | 10.75 | 29.025 | STx | 2 | NO | NO | 10.75 |  | SI | NO
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:49 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 49 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.75 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 20:49 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 20 | 49 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.75 |  | SI
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 21:43 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 21 | 43 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.65 |  | SI
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 21:43 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 21 | 43 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.65 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5300 | 17100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 21:43 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 21 | 43 | 0 | 0.30994 | 3.6108 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.30994 | 3.6108 | 11.65 | 61.745 | STx | 2 | NO | NO | 11.65 |  | SI | NO
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:10 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.1 |  | SI
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:10 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 10 | 0 | 1 | 23.1 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 1 | 23.1 | 23.1 | 73.92 | STx | 2 | NO | NO | 23.1 |  | SI | NO
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 10:10 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:35 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5167 |  | SI
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:35 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5167 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1800 | 17100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:35 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 35 | 0 | 0.10526 | 2.4754 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.10526 | 2.4754 | 23.5167 | 42.33 | STx | 2 | NO | NO | 23.5167 |  | SI | NO
SIC | 000004120064793 | 0930647 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:35 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5167 |  | SI
SIC | 000004120064993 | 0930649 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-07 09:35 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2015-05-06 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5167 |  | SI
SIC | 000004120065193 | 0930651 | 5 | 2015 | 412 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 17100 | NO | NO | 2015-05-06 10:04 | 2015-05-06 23:03 | 6 | 5 | 2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 0.005848 | 0.075926 | 2015-05-06 10:04 | - | NO |  | 0.005848 | 0.075926 | 12.9833 | 1.2983 | STx | 2 | NO | NO | 12.9833 |  | SI | NO
SING | 000038452020398 | 3982020 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 | 3950 | 20789.4737 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.19 | 0.038 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.19 | 0.038 | 0.2 | 0.79 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000038452123398 | 3982123 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 20833.3333 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.24 | 0.048 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.24 | 0.048 | 0.2 | 1 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000038450217419 | 4102179 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 1000 | 20000 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.05 | 0.01 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000038450210426 | 4202106 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5000 | 20833.3333 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.24 | 0.048 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.24 | 0.048 | 0.2 | 1 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000038452085418 | 4182085 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 920 | 23000 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.04 | 0.008 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.04 | 0.008 | 0.2 | 0.184 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000038452092419 | 4192092 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 200 | 20000 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.01 | 0.002 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.01 | 0.002 | 0.2 | 0.04 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000038452237419 | 4192237 | 5 | 2015 | 3845 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1740 | 21750 | NO | SI | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 17 | 0 | 7 | 5 | 2015 | 16 | 29 | 0 | 0.08 | 0.016 | 2015-05-07 16:17 | 2015-05-07 16:29 | NO |  | 0.08 | 0.016 | 0.2 | 0.348 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SIC | 000004130276247 | 2470276 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 18:10 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 18 | 10 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-05-08 15:54 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 6.12 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000004130187247 | 2470187 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 4500 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 16:54 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 16 | 54 | 0 | 0.91111 | 0.91111 | 2015-05-08 15:54 | - | NO |  | 0.91111 | 0.91111 | 1 | 4.1 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000004131497247 | 2471497 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 16:54 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2015-05-08 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000004130187247 | 2470187 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 4500 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 18:10 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 18 | 10 | 0 | 0.088889 | 0.20148 | 2015-05-08 15:54 | - | NO |  | 0.088889 | 0.20148 | 2.2667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000004131497247 | 2471497 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 18:10 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2015-05-08 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SIC | 000004130187247 | 2470187 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 17:04 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2015-05-08 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 000004131497247 | 2471497 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 2500 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 17:04 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 17 | 4 | 0 | 0.12 | 0.14 | 2015-05-08 15:54 | - | NO |  | 0.12 | 0.14 | 1.1667 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 000004130187247 | 2470187 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 18:10 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2015-05-08 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SIC | 000004131497247 | 2471497 | 5 | 2015 | 413 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2500 | NO | NO | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 18:10 | 8 | 5 | 2015 | 15 | 54 | 0 | 8 | 5 | 2015 | 18 | 10 | 0 | 0.88 | 1.9947 | 2015-05-08 15:54 | - | NO |  | 0.88 | 1.9947 | 2.2667 | 4.9867 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000004140390247 | 2470390 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.88333 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140552247 | 2470552 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.31667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140574247 | 2470574 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.275 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140580247 | 2470580 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.39167 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140582247 | 2470582 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.54167 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140589247 | 2470589 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.225 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140586247 | 2470586 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25833 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140593247 | 2470593 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.28333 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140595247 | 2470595 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.35 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140597247 | 2470597 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.2 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004141476247 | 2471476 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.066667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140602247 | 2470602 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 11800 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.98333 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004141189247 | 2471189 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.15 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140611247 | 2470611 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19167 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004140624247 | 2470624 | 5 | 2015 | 414 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2015-05-15 12:46 | 2015-05-15 12:51 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 15 | 5 | 2015 | 12 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-05-15 12:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.28333 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000004150053196 | 0960531 | 5 | 2015 | 415 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CONAFE | 96 | 8390 | 8390 | NO | NO | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:23 | 16 | 5 | 2015 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 6 | 23 | 0 | 1 | 5.3167 | 2015-05-16 01:04 | - | NO |  | 1 | 5.3167 | 5.3167 | 44.6068 | STx | 2 | NO | NO | 5.3167 |  | SI | NO
SIC | 000004150247296 | 0962472 | 5 | 2015 | 415 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CONAFE | 96 | 1270 | 1270 | NO | NO | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:23 | 16 | 5 | 2015 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 6 | 23 | 0 | 1 | 5.3167 | 2015-05-16 01:04 | - | NO |  | 1 | 5.3167 | 5.3167 | 6.7522 | STx | 2 | NO | NO | 5.3167 |  | SI | NO
SIC | 000004150053396 | 0960533 | 5 | 2015 | 415 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CONAFE | 96 | 730 | 730 | NO | NO | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:27 | 16 | 5 | 2015 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 1 | 5.3833 | 2015-05-16 01:04 | - | NO |  | 1 | 5.3833 | 5.3833 | 3.9298 | STx | 2 | NO | NO | 5.3833 |  | SI | NO
SIC | 000004161743172 | 1721743 | 5 | 2015 | 416 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 172.8 | 172.8 | NO | NO | 2015-05-16 15:42 | 2015-05-16 16:34 | 16 | 5 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 16 | 34 | 7 | 1 | 0.86861 | 2015-05-16 15:42 | - | NO |  | 1 | 0.86861 | 0.86861 | 0.1501 | TT | 2 | NO | NO | 0.86861 |  | SI | NO
SIC | 000004161375267 | 2671375 | 5 | 2015 | 416 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-16 15:42 | 2015-05-16 16:21 | 16 | 5 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-05-16 15:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000004161376267 | 2671376 | 5 | 2015 | 416 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-16 15:42 | 2015-05-16 16:21 | 16 | 5 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-05-16 15:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000004161377267 | 2671377 | 5 | 2015 | 416 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-16 15:42 | 2015-05-16 16:21 | 16 | 5 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 16 | 5 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-05-16 15:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000004350582247 | 2470582 | 5 | 2015 | 435 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2015-05-17 17:18 | 2015-05-17 18:18 | 17 | 5 | 2015 | 17 | 18 | 0 | 17 | 5 | 2015 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2015-05-17 17:18 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000004350611247 | 2470611 | 5 | 2015 | 435 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-05-17 17:18 | 2015-05-17 18:18 | 17 | 5 | 2015 | 17 | 18 | 0 | 17 | 5 | 2015 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2015-05-17 17:18 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 1.7 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000004170092093 | 0930920 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35000 | 35000 | NO | NO | 2015-05-19 13:35 | 2015-05-19 14:19 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 35 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0.73333 | 2015-05-19 13:33 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 26.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 000004170092293 | 0930922 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-19 13:33 | 2015-05-19 14:19 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2015-05-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000004170092393 | 0930923 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-19 13:33 | 2015-05-19 14:19 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2015-05-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000004170092493 | 0930924 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-19 13:33 | 2015-05-19 14:19 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2015-05-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000004170092093 | 0930920 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-19 13:33 | 2015-05-19 14:00 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-05-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000004170092293 | 0930922 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-19 13:33 | 2015-05-19 14:00 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-05-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000004170092393 | 0930923 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32000 | 35000 | NO | NO | 2015-05-19 13:35 | 2015-05-19 14:00 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 35 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 0 | 0 | 0.91429 | 0.38095 | 2015-05-19 13:33 | - | NO | 0.033333 | 0.91429 | 0.41143 | 0.45 | 14.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000004170092493 | 0930924 | 5 | 2015 | 417 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-19 13:33 | 2015-05-19 14:00 | 19 | 5 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2015-05-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000004181073112 | 1121073 | 5 | 2015 | 418 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2015-05-19 14:51 | 2015-05-19 15:26 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 51 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0.58333 | 2015-05-19 14:51 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 4.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000004181075112 | 1121075 | 5 | 2015 | 418 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2015-05-19 14:51 | 2015-05-19 15:26 | 19 | 5 | 2015 | 14 | 51 | 0 | 19 | 5 | 2015 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0.58333 | 2015-05-19 14:51 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 3.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000004200727247 | 2470727 | 5 | 2015 | 420 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-20 08:08 | 2015-05-20 08:11 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 11 | 0 |  |  | 2015-05-20 08:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000004200072793 | 0930727 | 5 | 2015 | 420 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 | NO | NO | 2015-05-20 08:09 | 2015-05-20 08:11 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 9 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-05-20 08:08 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000004200728247 | 2470728 | 5 | 2015 | 420 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-20 08:08 | 2015-05-20 08:11 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 11 | 0 |  |  | 2015-05-20 08:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000004200072893 | 0930728 | 5 | 2015 | 420 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-20 08:08 | 2015-05-20 08:11 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 8 | 11 | 0 |  |  | 2015-05-20 08:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000004190182247 | 2470182 | 5 | 2015 | 419 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2015-05-20 17:26 | 2015-05-20 17:29 | 20 | 5 | 2015 | 17 | 26 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-05-20 17:26 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.185 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000004192462247 | 2472462 | 5 | 2015 | 419 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-20 17:26 | 2015-05-20 17:29 | 20 | 5 | 2015 | 17 | 26 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2015-05-20 17:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000004190198247 | 2470198 | 5 | 2015 | 419 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-05-20 17:26 | 2015-05-20 17:29 | 20 | 5 | 2015 | 17 | 26 | 0 | 20 | 5 | 2015 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-05-20 17:26 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000004210125112 | 1120125 | 5 | 2015 | 421 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-25 03:00 | 2015-05-25 03:54 | 25 | 5 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 3 | 54 | 0 |  |  | 2015-05-25 03:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000004210125112 | 1120125 | 5 | 2015 | 421 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-05-25 03:01 | 2015-05-25 12:29 | 25 | 5 | 2015 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 12 | 29 | 0 | 1 | 9.4667 | 2015-05-25 03:00 | - | NO | 0.016667 | 1 | 9.4833 | 9.4833 | 16.1217 | STx | 2 | NO | NO | 9.4833 |  | SI | NO
SIC | 000004221625163 | 1631625 | 5 | 2015 | 422 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-25 21:01 | 2015-05-25 22:23 | 25 | 5 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2015-05-25 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 000004221625219 | 2191625 | 5 | 2015 | 422 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-25 21:01 | 2015-05-25 22:23 | 25 | 5 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2015-05-25 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 000004220048396 | 0960483 | 5 | 2015 | 422 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-25 21:01 | 2015-05-25 22:23 | 25 | 5 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2015-05-25 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 000004220048136 | 1060483 | 5 | 2015 | 422 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-25 21:01 | 2015-05-25 22:23 | 25 | 5 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2015-05-25 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 000004220048138 | 1080483 | 5 | 2015 | 422 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-25 21:01 | 2015-05-25 22:23 | 25 | 5 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 25 | 5 | 2015 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2015-05-25 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SING | 000038590231452 | 4022315 | 5 | 2015 | 3859 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 1140 | 1140 | NO | NO | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 19:49 | 26 | 5 | 2015 | 13 | 22 | 0 | 26 | 5 | 2015 | 19 | 49 | 0 | 1 | 6.45 | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 19:47 | NO |  | 1 | 6.45 | 6.45 | 7.353 | STx | 2 | NO | NO | 6.45 | SI | SI | NO
SIC | 000004230170247 | 2470170 | 5 | 2015 | 423 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 09:14 | 27 | 5 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2015-05-27 09:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000004230346247 | 2470346 | 5 | 2015 | 423 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15650 | 15650 | NO | NO | 2015-05-27 09:07 | 2015-05-27 09:14 | 27 | 5 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-05-27 09:07 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.8258 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000004240565247 | 2470565 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 15600 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:45 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 45 | 0 | 0.20513 | 0.082051 | 2015-05-27 17:21 | - | NO |  | 0.20513 | 0.082051 | 0.4 | 1.28 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:45 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI
SIC | 000004240567136 | 1360567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:45 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI
SIC | 000004240567114 | 1140567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:45 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI
SIC | 000004240565247 | 2470565 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 15600 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:54 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 54 | 0 | 0.19231 | 0.10577 | 2015-05-27 17:21 | - | NO |  | 0.19231 | 0.10577 | 0.55 | 1.65 | STx | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:54 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:54 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:54 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.55 |  | SI
SIC | 000004240565247 | 2470565 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9400 | 15600 | SI | SI | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 18:30 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 18 | 30 | 0 | 0.60256 | 0.69295 | 2015-05-27 17:21 | - | NO |  | 0.60256 | 0.69295 | 1.15 | 10.81 | STx | 2 | NO | SI | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 18:30 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 18:30 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000004240567247 | 2470567 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 18:30 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2015-05-27 17:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000004242484247 | 2472484 | 5 | 2015 | 424 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:40 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 21 | 0 | 27 | 5 | 2015 | 17 | 40 | 0 | 1 | 0.31667 | 2015-05-27 17:21 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.44333 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000004250019096 | 0960190 | 5 | 2015 | 425 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 11300 | 11300 | NO | NO | 2015-05-28 09:29 | 2015-05-28 12:49 | 28 | 5 | 2015 | 9 | 29 | 0 | 28 | 5 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 1 | 3.3333 | 2015-05-28 09:29 | - | NO |  | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 37.6667 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 |  | SI | NO
SIC | 000004260017895 | 0950178 | 5 | 2015 | 426 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-28 14:55 | 2015-05-28 15:41 | 28 | 5 | 2015 | 14 | 55 | 0 | 28 | 5 | 2015 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2015-05-28 14:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000004260178112 | 1120178 | 5 | 2015 | 426 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-28 14:55 | 2015-05-28 15:41 | 28 | 5 | 2015 | 14 | 55 | 0 | 28 | 5 | 2015 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2015-05-28 14:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000004270017895 | 0950178 | 5 | 2015 | 427 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-28 15:58 | 2015-05-28 16:13 | 28 | 5 | 2015 | 15 | 58 | 0 | 28 | 5 | 2015 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2015-05-28 15:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000004270178112 | 1120178 | 5 | 2015 | 427 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-28 15:58 | 2015-05-28 16:13 | 28 | 5 | 2015 | 15 | 58 | 0 | 28 | 5 | 2015 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2015-05-28 15:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000004281254247 | 2471254 | 5 | 2015 | 428 | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 1254 | S/E SAUZAL | 590 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-28 19:50 | 2015-05-28 20:55 | 28 | 5 | 2015 | 19 | 50 | 0 | 28 | 5 | 2015 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2015-05-28 19:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000011521830177 | 1771830 | 5 | 2015 | 1152 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-29 16:51 | 2016-05-30 17:11 | 29 | 5 | 2015 | 16 | 50 | 44 | 30 | 5 | 2016 | 17 | 10 | 57 |  |  | 2015-05-29 16:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8808.3369 |  | SI
SIC | 000004290099594 | 0940995 | 5 | 2015 | 429 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2015-05-31 00:24 | 2015-05-31 00:26 | 31 | 5 | 2015 | 0 | 24 | 0 | 31 | 5 | 2015 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-05-31 00:24 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.21667 | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000004291830177 | 1771830 | 5 | 2015 | 429 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-05-31 00:24 | 2015-05-31 12:42 | 31 | 5 | 2015 | 0 | 24 | 0 | 31 | 5 | 2015 | 12 | 42 | 0 |  |  | 2015-05-31 00:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 12.3 |  | SI
SIC | 000006000444116 | 1160444 | 6 | 2015 | 600 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2015-06-02 04:13 | 2015-06-02 04:45 | 2 | 6 | 2015 | 4 | 13 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0.53333 | 2015-06-02 04:13 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.69333 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000006000443116 | 1160443 | 6 | 2015 | 600 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-06-02 04:13 | 2015-06-02 04:45 | 2 | 6 | 2015 | 4 | 13 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0.53333 | 2015-06-02 04:13 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000006001094117 | 1171094 | 6 | 2015 | 600 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 1200 | 2000 | NO | NO | 2015-06-02 04:13 | 2015-06-02 04:42 | 2 | 6 | 2015 | 4 | 13 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 4 | 42 | 0 | 0.6 | 0.29 | 2015-06-02 04:13 | - | NO |  | 0.6 | 0.29 | 0.48333 | 0.58 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000006010150247 | 2470150 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 10800 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 07:27 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 7 | 27 | 0 | 0.25 | 0.18333 | 2015-06-02 06:43 | - | NO |  | 0.25 | 0.18333 | 0.73333 | 1.98 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000006011813247 | 2471813 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 07:27 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2015-06-02 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000006010150247 | 2470150 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 10800 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 07:30 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 7 | 30 | 0 | 0.15741 | 0.1233 | 2015-06-02 06:43 | - | NO |  | 0.15741 | 0.1233 | 0.78333 | 1.3317 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000006011813247 | 2471813 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 07:30 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2015-06-02 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000006010150247 | 2470150 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 10800 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 07:45 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 7 | 45 | 0 | 0.27778 | 0.28704 | 2015-06-02 06:43 | - | NO |  | 0.27778 | 0.28704 | 1.0333 | 3.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000006011813247 | 2471813 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 07:45 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2015-06-02 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 000006010150247 | 2470150 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 10800 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 09:19 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 9 | 19 | 0 | 0.31481 | 0.81852 | 2015-06-02 06:43 | - | NO |  | 0.31481 | 0.81852 | 2.6 | 8.84 | STx | 2 | NO | NO | 2.6 |  | SI | NO
SIC | 000006011813247 | 2471813 | 6 | 2015 | 601 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 09:19 | 2 | 6 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2015-06-02 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6 |  | SI
SIC | 000006020017495 | 0950174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 653.3549 | 1000 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 15:59 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 15 | 59 | 0 | 0.65335 | 2.1234 | 2015-06-02 12:44 | - | NO |  | 0.65335 | 2.1234 | 3.25 | 2.1234 | STx | 2 | NO | NO | 3.25 |  | SI | NO
SIC | 000006020174112 | 1120174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 15:59 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 |  | SI
SIC | 000006020174112 | 1120174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-06-02 12:45 | 2015-06-02 17:24 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 45 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 17 | 24 | 0 | 1 | 4.65 | 2015-06-02 12:44 | - | NO | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 4.6667 | 12.6 | STx | 2 | NO | NO | 4.6667 |  | SI | NO
SIC | 000006020017495 | 0950174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 17:24 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6667 |  | SI
SIC | 000006020017495 | 0950174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 17:25 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 17 | 25 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000006020174112 | 1120174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 17:25 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 17 | 25 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000006020017495 | 0950174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 16:36 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 16 | 36 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8667 |  | SI
SIC | 000006020174112 | 1120174 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 16:36 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 16 | 36 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8667 |  | SI
SIC | 000006021162126 | 1261162 | 6 | 2015 | 602 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 12:44 | 2015-06-02 13:33 | 2 | 6 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2015-06-02 12:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000006030125112 | 1120125 | 6 | 2015 | 603 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 14:57 | 2015-06-02 15:15 | 2 | 6 | 2015 | 14 | 57 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-06-02 14:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000006030125112 | 1120125 | 6 | 2015 | 603 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-06-02 14:57 | 2015-06-02 17:57 | 2 | 6 | 2015 | 14 | 57 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 17 | 57 | 0 | 1 | 3 | 2015-06-02 14:57 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 8.7 | STx | 2 | NO | NO | 3 |  | SI | NO
SIC | 000006040440116 | 1160440 | 6 | 2015 | 604 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 20:25 | 2015-06-02 20:53 | 2 | 6 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2015-06-02 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000006040441116 | 1160441 | 6 | 2015 | 604 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-02 20:25 | 2015-06-02 20:53 | 2 | 6 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2015-06-02 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000006040411116 | 1160411 | 6 | 2015 | 604 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-06-02 20:25 | 2015-06-02 20:53 | 2 | 6 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 2 | 6 | 2015 | 20 | 53 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-06-02 20:25 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000006051097133 | 1331097 | 6 | 2015 | 605 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-06-04 04:02 | 2015-06-04 05:42 | 4 | 6 | 2015 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2015 | 5 | 42 | 0 | 1 | 1.6667 | 2015-06-04 04:02 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 13.3333 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000006051101133 | 1331101 | 6 | 2015 | 605 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 19000 | 19000 | NO | NO | 2015-06-04 04:02 | 2015-06-04 04:10 | 4 | 6 | 2015 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2015 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-06-04 04:02 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000006060100294 | 0941002 | 6 | 2015 | 606 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-06-04 14:15 | 2015-06-05 00:26 | 4 | 6 | 2015 | 14 | 15 | 0 | 5 | 6 | 2015 | 0 | 26 | 0 | 1 | 10.1833 | 2015-06-04 14:15 | - | NO |  | 1 | 10.1833 | 10.1833 | 4.0733 | STx | 2 | NO | NO | 10.1833 |  | SI | NO
SIC | 000006070023996 | 0960239 | 6 | 2015 | 607 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 12000 | 18900 | NO | NO | 2015-06-04 19:46 | 2015-06-04 19:59 | 4 | 6 | 2015 | 19 | 46 | 0 | 4 | 6 | 2015 | 19 | 59 | 0 | 0.63492 | 0.13757 | 2015-06-04 19:46 | - | NO |  | 0.63492 | 0.13757 | 0.21667 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000006070023996 | 0960239 | 6 | 2015 | 607 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 6900 | 18900 | NO | NO | 2015-06-04 19:46 | 2015-06-04 20:00 | 4 | 6 | 2015 | 19 | 46 | 0 | 4 | 6 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0.36508 | 0.085185 | 2015-06-04 19:46 | - | NO |  | 0.36508 | 0.085185 | 0.23333 | 1.61 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000006080023996 | 0960239 | 6 | 2015 | 608 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 12300 | 19570 | NO | NO | 2015-06-04 20:03 | 2015-06-04 20:09 | 4 | 6 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2015 | 20 | 9 | 0 | 0.62851 | 0.062851 | 2015-06-04 20:03 | - | NO |  | 0.62851 | 0.062851 | 0.1 | 1.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000006080023996 | 0960239 | 6 | 2015 | 608 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CONAFE | 96 | 7270 | 19570 | NO | NO | 2015-06-04 20:03 | 2015-06-04 21:19 | 4 | 6 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2015 | 21 | 19 | 0 | 0.37149 | 0.47055 | 2015-06-04 20:03 | - | NO |  | 0.37149 | 0.47055 | 1.2667 | 9.2087 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SING | 000038642237419 | 4192237 | 6 | 2015 | 3864 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2170 | 59000 | NO | SI | 2015-06-05 10:01 | 2015-06-05 10:08 | 5 | 6 | 2015 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2015 | 10 | 8 | 0 | 0.03678 | 0.004291 | 2015-06-05 10:01 | 2015-06-05 10:08 | NO |  | 0.03678 | 0.004291 | 0.11667 | 0.25317 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SIC | 000006090396116 | 1160396 | 6 | 2015 | 609 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-06-05 23:52 | 2015-06-06 00:13 | 5 | 6 | 2015 | 23 | 52 | 0 | 6 | 6 | 2015 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.35 | 2015-06-05 23:52 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000006100053596 | 0960535 | 6 | 2015 | 610 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2015-06-06 03:39 | 2015-06-06 08:11 | 6 | 6 | 2015 | 3 | 39 | 0 | 6 | 6 | 2015 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4.5333 | 2015-06-06 03:39 | - | NO |  | 1 | 4.5333 | 4.5333 | 16.7733 | STx | 2 | NO | NO | 4.5333 |  | SI | NO
SING | 000038652156419 | 4192156 | 6 | 2015 | 3865 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3000 | 130000 | NO | NO | 2015-06-06 03:57 | 2015-06-06 04:42 | 6 | 6 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 6 | 6 | 2015 | 4 | 42 | 0 | 0.023077 | 0.017308 | 2015-06-06 03:57 | 2015-06-06 04:42 | NO |  | 0.023077 | 0.017308 | 0.75 | 2.25 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI | NO
SIC | 000006111625163 | 1631625 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006111625219 | 2191625 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006110048396 | 0960483 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1.2333 | 2015-06-07 01:21 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000006110048136 | 1060483 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006110048138 | 1080483 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006110048896 | 0960488 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1.2333 | 2015-06-07 01:21 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 4.9333 | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000006110048188 | 1080488 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006110176096 | 0961760 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1.2333 | 2015-06-07 01:21 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 2.4667 | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000006110176106 | 1061760 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006111625163 | 1631625 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:40 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 40 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI
SIC | 000006111625219 | 2191625 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:42 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000006110048396 | 0960483 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:42 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000006110048136 | 1060483 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:42 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000006110048138 | 1080483 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:42 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000006111124178 | 1781124 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:42 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000006111821175 | 1751821 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:35 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000006111822175 | 1751822 | 6 | 2015 | 611 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:21 | 2015-06-07 02:42 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000006120020295 | 0950202 | 6 | 2015 | 612 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2717.7451 | 3000 | NO | NO | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 02:54 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 55 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 0.90592 | 0.89082 | 2015-06-07 01:55 | - | NO |  | 0.90592 | 0.89082 | 0.98333 | 2.6724 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000006121750247 | 2471750 | 6 | 2015 | 612 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 02:53 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 55 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0.96667 | 2015-06-07 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 2.2233 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000006120131695 | 0951316 | 6 | 2015 | 612 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:56 | 2015-06-07 02:54 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:55 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000006121316112 | 1121316 | 6 | 2015 | 612 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-06-07 01:56 | 2015-06-07 02:54 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0.96667 | 2015-06-07 01:55 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 6.785 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000006120241595 | 0952415 | 6 | 2015 | 612 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 414.8424 | 1000 | NO | NO | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 02:17 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 55 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 0.41484 | 0.15211 | 2015-06-07 01:55 | - | NO |  | 0.41484 | 0.15211 | 0.36667 | 0.15211 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000006122415112 | 1122415 | 6 | 2015 | 612 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 02:17 | 7 | 6 | 2015 | 1 | 55 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2015-06-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SING | 000100800234441 | 4012344 | 6 | 2015 | 10080 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-06-07 09:23 | 2015-06-07 15:18 | 7 | 6 | 2015 | 9 | 23 | 0 | 7 | 6 | 2015 | 15 | 18 | 0 | 1 | 5.9167 | 2015-06-07 09:23 | 2015-06-07 15:18 | NO |  | 1 | 5.9167 | 5.9167 | 24.85 | STx | 1 | NO | NO | 5.9167 | SI | SI | NO
SIC | 000006130574247 | 2470574 | 6 | 2015 | 613 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 880 | 3140 | NO | NO | 2015-06-08 03:47 | 2015-06-08 05:59 | 8 | 6 | 2015 | 3 | 47 | 0 | 8 | 6 | 2015 | 5 | 59 | 0 | 0.28025 | 0.61656 | 2015-06-08 03:47 | - | NO |  | 0.28025 | 0.61656 | 2.2 | 1.936 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI | NO
SIC | 000006130574247 | 2470574 | 6 | 2015 | 613 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2260 | 3140 | NO | NO | 2015-06-08 03:47 | 2015-06-08 09:37 | 8 | 6 | 2015 | 3 | 47 | 0 | 8 | 6 | 2015 | 9 | 37 | 0 | 0.71975 | 4.1985 | 2015-06-08 03:47 | - | NO |  | 0.71975 | 4.1985 | 5.8333 | 13.1833 | STx | 2 | NO | NO | 5.8333 |  | SI | NO
SIC | 000006142484247 | 2472484 | 6 | 2015 | 614 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 950 | 1900 | NO | NO | 2015-06-09 07:02 | 2015-06-09 07:10 | 9 | 6 | 2015 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2015 | 7 | 10 | 0 | 0.5 | 0.066667 | 2015-06-09 07:02 | - | NO |  | 0.5 | 0.066667 | 0.13333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000006142484247 | 2472484 | 6 | 2015 | 614 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 950 | 1900 | NO | NO | 2015-06-09 07:02 | 2015-06-09 09:37 | 9 | 6 | 2015 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2015 | 9 | 37 | 0 | 0.5 | 1.2917 | 2015-06-09 07:02 | - | NO |  | 0.5 | 1.2917 | 2.5833 | 2.4542 | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 |  | SI | NO
SIC | 000006150008247 | 2470008 | 6 | 2015 | 615 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-06-09 14:25 | 2015-06-09 15:33 | 9 | 6 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 9 | 6 | 2015 | 15 | 33 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-06-09 14:25 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.2467 | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000006160069593 | 0930695 | 6 | 2015 | 616 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 | NO | NO | 2015-06-09 21:28 | 2015-06-10 00:02 | 9 | 6 | 2015 | 21 | 28 | 0 | 10 | 6 | 2015 | 0 | 1 | 31 | 1 | 2.5586 | 2015-06-09 21:28 | - | NO |  | 1 | 2.5586 | 2.5586 | 0.51172 | TT | 2 | NO | NO | 2.5586 |  | SI | NO
SIC | 000006160069593 | 0930695 | 6 | 2015 | 616 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-09 21:28 | 2015-06-10 00:02 | 9 | 6 | 2015 | 21 | 28 | 0 | 10 | 6 | 2015 | 0 | 1 | 31 |  |  | 2015-06-09 21:28 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.5586 |  | SI
SING | 000038662170421 | 4212170 | 6 | 2015 | 3866 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 | 15000 | 31374 | NO | NO | 2015-06-10 10:53 | 2015-06-10 11:07 | 10 | 6 | 2015 | 10 | 53 | 0 | 10 | 6 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.4781 | 0.11156 | 2015-06-10 10:53 | 2015-06-10 11:11 | NO |  | 0.4781 | 0.11156 | 0.23333 | 3.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SIC | 000006170106125 | 1051062 | 6 | 2015 | 617 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 11830 | 47051 | NO | NO | 2015-06-10 22:43 | 2015-06-10 22:56 | 10 | 6 | 2015 | 22 | 43 | 0 | 10 | 6 | 2015 | 22 | 56 | 0 | 0.25143 | 0.054476 | 2015-06-10 22:43 | - | NO |  | 0.25143 | 0.054476 | 0.21667 | 2.5632 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000006181491116 | 1161491 | 6 | 2015 | 618 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-06-13 10:25 | 2015-06-13 10:46 | 13 | 6 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 13 | 6 | 2015 | 10 | 46 | 0 | 1 | 0.35 | 2015-06-13 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SING | 000038672092419 | 4192092 | 6 | 2015 | 3867 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 14000 | 125000 | NO | NO | 2015-06-13 22:53 | 2015-06-14 11:25 | 13 | 6 | 2015 | 22 | 53 | 0 | 14 | 6 | 2015 | 11 | 25 | 0 | 0.112 | 1.4037 | 2015-06-13 22:53 | 2015-06-14 10:57 | NO |  | 0.112 | 1.4037 | 12.5333 | 175.4667 | TA | 2 | NO | NO | 12.5333 | SI | SI | NO
SIC | 000006190124247 | 2470124 | 6 | 2015 | 619 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13300 | 13300 | NO | NO | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 08:10 | 18 | 6 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.58333 | 2015-06-18 07:35 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 7.7583 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000006190343247 | 2470343 | 6 | 2015 | 619 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11300 | 18800 | NO | NO | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 07:36 | 18 | 6 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 7 | 36 | 0 | 0.60106 | 0.010018 | 2015-06-18 07:35 | - | NO |  | 0.60106 | 0.010018 | 0.016667 | 0.18833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | SI | NO
SIC | 000006190343247 | 2470343 | 6 | 2015 | 619 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 18800 | NO | NO | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 07:48 | 18 | 6 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 7 | 48 | 0 | 0.39894 | 0.086436 | 2015-06-18 07:35 | - | NO |  | 0.39894 | 0.086436 | 0.21667 | 1.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000006191826126 | 1261826 | 6 | 2015 | 619 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 08:10 | 18 | 6 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2015-06-18 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SING | 000038732007415 | 4152007 | 6 | 2015 | 3873 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 1600 | 28600 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 0.055944 | 0.012121 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 0.055944 | 0.012121 | 0.21667 | 0.34667 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SING | 000038732039416 | 4162039 | 6 | 2015 | 3873 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 154000 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:19 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 19 | 0 | 0.032468 | 0.008658 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 0.032468 | 0.008658 | 0.26667 | 1.3333 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000202672254425 | 4252254 | 6 | 2015 | 20267 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 15000 | 15000 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.25 | G | 1 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SING | 000038732085418 | 4182085 | 6 | 2015 | 3873 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 23000 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 0.03913 | 0.0084783 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 0.03913 | 0.0084783 | 0.21667 | 0.195 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SING | 000038732092419 | 4192092 | 6 | 2015 | 3873 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 8300 | 140000 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 0.059286 | 0.012845 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 0.059286 | 0.012845 | 0.21667 | 1.7983 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SING | 000038732156419 | 4192156 | 6 | 2015 | 3873 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1100 | 126000 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 0.0087302 | 0.0018915 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 0.0087302 | 0.0018915 | 0.21667 | 0.23833 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SING | 000038732237419 | 4192237 | 6 | 2015 | 3873 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3600 | 56000 | NO | SI | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 17 | 16 | 0 | 0.064286 | 0.013929 | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 17:16 | NO |  | 0.064286 | 0.013929 | 0.21667 | 0.78 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SING | 000038742084423 | 4232084 | 6 | 2015 | 3874 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-06-18 22:40 | 2015-06-18 23:20 | 18 | 6 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 18 | 6 | 2015 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-06-18 22:40 | 2015-06-18 23:03 | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 4 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SIC | 000100481259221 | 2211259 | 6 | 2015 | 10048 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-20 20:50 | 2015-06-22 10:00 | 20 | 6 | 2015 | 20 | 50 | 0 | 22 | 6 | 2015 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-20 20:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 37.1667 |  | SI
SIC | 000006200785247 | 2470785 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:03 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006200782247 | 2470782 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3350 | 12350 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:03 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 10 | 3 | 0 | 0.27126 | 0.018084 | 2015-06-23 09:59 | - | NO |  | 0.27126 | 0.018084 | 0.066667 | 0.22333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000006200781247 | 2470781 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:03 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006200078193 | 0930781 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:03 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006200078293 | 0930782 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:03 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006200078593 | 0930785 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:03 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 10 | 3 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006200785247 | 2470785 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 18:00 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI
SIC | 000006200782247 | 2470782 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 12350 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 18:00 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 0.72874 | 5.8421 | 2015-06-23 09:59 | - | NO |  | 0.72874 | 5.8421 | 8.0167 | 72.15 | O | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI | NO
SIC | 000006200781247 | 2470781 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 18:00 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI
SIC | 000006200078193 | 0930781 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 18:00 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI
SIC | 000006200078293 | 0930782 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 18:00 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI
SIC | 000006200078593 | 0930785 | 6 | 2015 | 620 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 18:00 | 23 | 6 | 2015 | 9 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2015 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-23 09:59 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI
SIC | 000100490092221 | 2210092 | 6 | 2015 | 10049 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-25 15:34 | 2015-06-26 19:30 | 25 | 6 | 2015 | 15 | 34 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2015-06-25 15:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 27.9333 |  | SI
SING | 000038800224442 | 4022244 | 6 | 2015 | 3880 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-06-28 10:24 | 2015-06-28 12:46 | 28 | 6 | 2015 | 10 | 24 | 0 | 28 | 6 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 1 | 2.3667 | 2015-06-28 13:36 | 2015-06-28 12:20 | NO | 3.2 | 1 | -0.83333 | -0.83333 | -2.1667 | STx | 2 | NO | NO | -0.83333 | SI | NO | NO
SING | 000038800229482 | 4022298 | 6 | 2015 | 3880 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-06-28 10:24 | 2015-06-28 12:24 | 28 | 6 | 2015 | 10 | 24 | 0 | 28 | 6 | 2015 | 12 | 24 | 0 | 1 | 2 | 2015-06-28 13:36 | 2015-06-28 12:20 | NO | 3.2 | 1 | -1.2 | -1.2 | -8.64 | STx | 2 | NO | NO | -1.2 | SI | NO | NO
SIC | 000006210727247 | 2470727 | 6 | 2015 | 621 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 08:14 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 14 | 0 |  |  | 2015-06-30 08:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000006210072793 | 0930727 | 6 | 2015 | 621 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 08:14 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-06-30 08:00 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000006210728247 | 2470728 | 6 | 2015 | 621 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 08:14 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 14 | 0 |  |  | 2015-06-30 08:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000006210072893 | 0930728 | 6 | 2015 | 621 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 08:14 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 14 | 0 |  |  | 2015-06-30 08:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SING | 000101000229482 | 4022298 | 6 | 2015 | 10100 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2015-06-30 08:08 | 2015-06-30 17:46 | 30 | 6 | 2015 | 8 | 8 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 1 | 9.6333 | 2015-06-30 08:08 | 2015-06-30 17:46 | NO |  | 1 | 9.6333 | 9.6333 | 41.4233 | STx | 1 | NO | NO | 9.6333 | SI | SI | NO
SIC | 000006220140112 | 1120140 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 15:19 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-06-30 15:04 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000006220247112 | 1120247 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 15:19 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-06-30 15:04 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000006222495126 | 1262495 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 15:07 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2015-06-30 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000006220155112 | 1120155 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 15:07 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-06-30 15:04 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.195 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000006221078112 | 1121078 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 17:02 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1.9667 | 2015-06-30 15:04 | - | NO |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 12.1933 | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI | NO
SIC | 000006221159126 | 1261159 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-06-29 23:53 | 2015-07-01 | 29 | 6 | 2015 | 23 | 52 | 59 | 30 | 6 | 2015 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2015-06-30 15:04 | - | NO | 15.1836 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 8.9331 |  | SI
SIC | 000006221411112 | 1121411 | 6 | 2015 | 622 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 15:19 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2015 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-06-30 15:04 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000006230060224 | 2240060 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-02 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000006230049497 | 0970494 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-02 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000006230494112 | 1120494 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-07-02 00:47 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.10333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000006232497126 | 1262497 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-02 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000006230106897 | 0971068 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-02 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000006231207112 | 1121207 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-07-02 00:47 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000006231120154 | 1541120 | 7 | 2015 | 623 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 2 | 7 | 2015 | 0 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-02 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000006241073112 | 1121073 | 7 | 2015 | 624 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 5700 | 8400 | NO | NO | 2015-07-04 18:02 | 2015-07-04 18:44 | 4 | 7 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 0.67857 | 0.475 | 2015-07-04 18:02 | - | NO |  | 0.67857 | 0.475 | 0.7 | 3.99 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000006241073112 | 1121073 | 7 | 2015 | 624 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2700 | 8400 | NO | NO | 2015-07-04 18:02 | 2015-07-04 18:44 | 4 | 7 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 0.32143 | 0.225 | 2015-07-04 18:02 | - | NO |  | 0.32143 | 0.225 | 0.7 | 1.89 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000006250100194 | 0941001 | 7 | 2015 | 625 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 1340 | 1340 | NO | NO | 2015-07-05 09:00 | 2015-07-05 15:00 | 5 | 7 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2015-07-05 09:00 | - | NO |  | 1 | 6 | 6 | 8.04 | STx | 1 | NO | NO | 6 |  | SI | NO
SIC | 000006250172694 | 0941726 | 7 | 2015 | 625 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-07-05 09:00 | 2015-07-05 15:00 | 5 | 7 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2015-07-05 09:00 | - | NO |  | 1 | 6 | 6 | 8.4 | STx | 1 | NO | NO | 6 |  | SI | NO
SIC | 000006260142247 | 2470142 | 7 | 2015 | 626 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2015-07-05 13:29 | 2015-07-05 13:31 | 5 | 7 | 2015 | 13 | 29 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-07-05 13:29 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.29333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000006260333247 | 2470333 | 7 | 2015 | 626 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-05 13:29 | 2015-07-05 13:31 | 5 | 7 | 2015 | 13 | 29 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2015-07-05 13:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000006261141126 | 1261141 | 7 | 2015 | 626 | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 1141 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | 923 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-05 13:29 | 2015-07-05 14:01 | 5 | 7 | 2015 | 13 | 29 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2015-07-05 13:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000006270248596 | 0962485 | 7 | 2015 | 627 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-07-05 15:34 | 2015-07-05 15:42 | 5 | 7 | 2015 | 15 | 34 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-07-05 15:34 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.21333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000006271101133 | 1331101 | 7 | 2015 | 627 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 30000 | 30000 | SI | SI | 2015-07-05 15:34 | 2015-07-05 15:42 | 5 | 7 | 2015 | 15 | 34 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-07-05 15:34 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 4 | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000006281834247 | 2471834 | 7 | 2015 | 628 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-05 18:27 | 2015-07-05 19:38 | 5 | 7 | 2015 | 18 | 27 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2015-07-05 18:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000006281835247 | 2471835 | 7 | 2015 | 628 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1640 | 1640 | NO | NO | 2015-07-05 18:27 | 2015-07-05 19:38 | 5 | 7 | 2015 | 18 | 27 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 19 | 38 | 0 | 1 | 1.1833 | 2015-07-05 18:27 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.9407 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000006280176325 | 0251763 | 7 | 2015 | 628 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-05 18:27 | 2015-07-05 19:38 | 5 | 7 | 2015 | 18 | 27 | 0 | 5 | 7 | 2015 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2015-07-05 18:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000006290970247 | 2470970 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006290971247 | 2470971 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006290974247 | 2470974 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006290976247 | 2470976 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006290097093 | 0930970 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6300 | 6300 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2015-07-07 06:09 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 6.3 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000006290097193 | 0930971 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006290097493 | 0930974 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006290097693 | 0930976 | 7 | 2015 | 629 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 | 7 | 7 | 2015 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2015 | 7 | 9 | 0 |  |  | 2015-07-07 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000006300194247 | 2470194 | 7 | 2015 | 630 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12200 | 12200 | NO | NO | 2015-07-08 00:55 | 2015-07-08 01:17 | 8 | 7 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 8 | 7 | 2015 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-07-08 00:55 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 4.4733 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000006301312247 | 2471312 | 7 | 2015 | 630 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13500 | 13500 | NO | NO | 2015-07-08 00:55 | 2015-07-08 01:19 | 8 | 7 | 2015 | 0 | 55 | 0 | 8 | 7 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-07-08 00:55 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000006311073112 | 1121073 | 7 | 2015 | 631 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 03:27 | 8 | 7 | 2015 | 1 | 59 | 0 | 8 | 7 | 2015 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1.4667 | 2015-07-08 01:59 | - | NO |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 8.36 | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 000006320411116 | 1160411 | 7 | 2015 | 632 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 500 | NO | NO | 2015-07-08 05:59 | 2015-07-08 09:37 | 8 | 7 | 2015 | 5 | 59 | 0 | 8 | 7 | 2015 | 9 | 37 | 0 | 0.2 | 0.72667 | 2015-07-08 05:59 | - | NO |  | 0.2 | 0.72667 | 3.6333 | 0.36333 | STx | 2 | NO | NO | 3.6333 |  | SI | NO
SIC | 000006320411116 | 1160411 | 7 | 2015 | 632 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 300 | 500 | NO | NO | 2015-07-08 05:59 | 2015-07-08 11:09 | 8 | 7 | 2015 | 5 | 59 | 0 | 8 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2015-07-08 05:59 | - | NO |  | 0.6 | 3.1 | 5.1667 | 1.55 | STx | 2 | NO | NO | 5.1667 |  | SI | NO
SIC | 000006320411116 | 1160411 | 7 | 2015 | 632 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 500 | NO | NO | 2015-07-08 05:59 | 2015-07-08 09:38 | 8 | 7 | 2015 | 5 | 59 | 0 | 8 | 7 | 2015 | 9 | 38 | 0 | 0.2 | 0.73 | 2015-07-08 05:59 | - | NO |  | 0.2 | 0.73 | 3.65 | 0.365 | STx | 2 | NO | NO | 3.65 |  | SI | NO
SIC | 000006330020295 | 0950202 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006331750247 | 2471750 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2560 | 2560 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.75 | 2015-07-10 03:12 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.92 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000006330131695 | 0951316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006331316112 | 1121316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006330020295 | 0950202 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2649.9988 | 3000 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:16 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 16 | 0 | 0.88333 | 0.058889 | 2015-07-10 03:12 | - | NO |  | 0.88333 | 0.058889 | 0.066667 | 0.17667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000006331750247 | 2471750 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:16 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006330131695 | 0951316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:16 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006331316112 | 1121316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:16 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006330020295 | 0950202 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:58 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000006331750247 | 2471750 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:58 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000006330131695 | 0951316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:58 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 58 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000006331316112 | 1121316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:58 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0.76667 | 2015-07-10 03:12 | - | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 4.2167 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 000006330020295 | 0950202 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006331750247 | 2471750 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006330131695 | 0951316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006331316112 | 1121316 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:57 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000006330241595 | 0952415 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 382.3497 | 3000 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:16 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 16 | 0 | 0.12745 | 0.0084967 | 2015-07-10 03:12 | - | NO |  | 0.12745 | 0.0084967 | 0.066667 | 0.02549 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000006332415112 | 1122415 | 7 | 2015 | 633 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 03:16 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2015 | 3 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-10 03:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SING | 000038852156419 | 4192156 | 7 | 2015 | 3885 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13000 | 110000 | NO | NO | 2015-07-10 04:42 | 2015-07-18 20:40 | 10 | 7 | 2015 | 4 | 42 | 0 | 18 | 7 | 2015 | 20 | 40 | 0 | 0.11818 | 24.5779 | 2015-07-10 04:42 | 2015-07-18 20:40 | NO |  | 0.11818 | 24.5779 | 207.9667 | 2703.5667 | TA | 2 | NO | NO | 207.9667 | SI | SI | NO
SIC | 000006350064793 | 0930647 | 7 | 2015 | 635 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-07-12 05:13 | 2015-07-12 07:41 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 13 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 41 | 0 | 1 | 2.4667 | 2015-07-12 05:13 | - | NO |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 18.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.4667 |  | SI | NO
SIC | 000006350064993 | 0930649 | 7 | 2015 | 635 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 05:13 | 2015-07-12 07:41 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 13 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2015-07-12 05:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4667 |  | SI
SIC | 000006350065193 | 0930651 | 7 | 2015 | 635 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12500 | 12500 | NO | NO | 2015-07-12 05:13 | 2015-07-12 07:41 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 13 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 41 | 0 | 1 | 2.4667 | 2015-07-12 05:13 | - | NO |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 30.8333 | STx | 2 | NO | NO | 2.4667 |  | SI | NO
SIC | 000006360089093 | 0930890 | 7 | 2015 | 636 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4300 | 7000 | NO | NO | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-12 19:10 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 19 | 10 | 0 | 0.61429 | 8.4976 | 2015-07-12 05:20 | - | NO |  | 0.61429 | 8.4976 | 13.8333 | 59.4833 | STx | 2 | NO | NO | 13.8333 |  | SI | NO
SIC | 000006360089193 | 0930891 | 7 | 2015 | 636 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-12 19:10 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2015-07-12 05:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.8333 |  | SI
SIC | 000006360089393 | 0930893 | 7 | 2015 | 636 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-12 19:10 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2015-07-12 05:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.8333 |  | SI
SIC | 000006360089093 | 0930890 | 7 | 2015 | 636 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2700 | 7000 | NO | NO | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-13 04:00 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0.38571 | 8.7429 | 2015-07-12 05:20 | - | NO |  | 0.38571 | 8.7429 | 22.6667 | 61.2 | STx | 2 | NO | NO | 22.6667 |  | SI | NO
SIC | 000006360089193 | 0930891 | 7 | 2015 | 636 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-13 04:00 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-12 05:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 22.6667 |  | SI
SIC | 000006360089393 | 0930893 | 7 | 2015 | 636 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-13 04:00 | 12 | 7 | 2015 | 5 | 20 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-12 05:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 22.6667 |  | SI
SIC | 000006370099494 | 0940994 | 7 | 2015 | 637 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 06:22 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-07-12 06:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.51333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000006370994113 | 1130994 | 7 | 2015 | 637 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 06:22 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 22 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006370099149 | 1090994 | 7 | 2015 | 637 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 06:22 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 22 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006380390247 | 2470390 | 7 | 2015 | 638 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2015-07-12 06:19 | 2015-07-12 07:40 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 19 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1.35 | 2015-07-12 06:19 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 3.645 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000006390099094 | 0940990 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:45 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI
SIC | 000006390990113 | 1130990 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:45 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI
SIC | 000006390099094 | 0940990 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 12:18 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 18 | 0 | 1 | 5.5833 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 5.5833 | 5.5833 | 5.5833 | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI | NO
SIC | 000006390990113 | 1130990 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 12:18 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI
SIC | 000006390099494 | 0940994 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5140 | 5140 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 12:02 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5.3167 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 5.3167 | 5.3167 | 27.3277 | STx | 2 | NO | NO | 5.3167 |  | SI | NO
SIC | 000006390994113 | 1130994 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 12:02 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.3167 |  | SI
SIC | 000006390099149 | 1090994 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 12:02 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.3167 |  | SI
SIC | 000006390102894 | 0941028 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 677.1167 | 677.1167 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:45 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 45 | 0 | 1 | 5.0333 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 3.4082 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000006391028113 | 1131028 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 177.1167 | 177.1167 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:45 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 45 | 0 | 1 | 5.0333 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 0.89149 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000006391079113 | 1131079 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1785.8865 | 1785.8865 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 13:43 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 43 | 0 | 1 | 7 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 7 | 7 | 12.5012 | STx | 2 | NO | NO | 7 |  | SI | NO
SIC | 000006391080113 | 1131080 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 2814.1895 | 2814.1895 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 13:43 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 43 | 0 | 1 | 7 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 7 | 7 | 19.6993 | STx | 2 | NO | NO | 7 |  | SI | NO
SIC | 000006391081113 | 1131081 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 519.429 | 519.429 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 13:43 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 43 | 0 | 1 | 7 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 7 | 7 | 3.636 | STx | 2 | NO | NO | 7 |  | SI | NO
SIC | 000006391082113 | 1131082 | 7 | 2015 | 639 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1124.8949 | 1124.8949 | NO | NO | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 12:09 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5.4333 | 2015-07-12 06:43 | - | NO |  | 1 | 5.4333 | 5.4333 | 6.1119 | STx | 2 | NO | NO | 5.4333 |  | SI | NO
SIC | 000006400092093 | 0930920 | 7 | 2015 | 640 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2015-07-12 06:59 | 2015-07-12 07:16 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 59 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-07-12 06:59 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000006400092293 | 0930922 | 7 | 2015 | 640 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:59 | 2015-07-12 07:16 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 59 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000006400092393 | 0930923 | 7 | 2015 | 640 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:59 | 2015-07-12 07:16 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 59 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000006400092493 | 0930924 | 7 | 2015 | 640 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 06:59 | 2015-07-12 07:16 | 12 | 7 | 2015 | 6 | 59 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 16 | 0 |  |  | 2015-07-12 06:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000006410557247 | 2470557 | 7 | 2015 | 641 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-07-12 07:17 | 2015-07-12 08:39 | 12 | 7 | 2015 | 7 | 17 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 8 | 39 | 0 | 1 | 1.3667 | 2015-07-12 07:17 | - | NO |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 3.8267 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 000006420576247 | 2470576 | 7 | 2015 | 642 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 09:15 | 2015-07-12 12:01 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2015-07-12 09:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 |  | SI
SIC | 000006430102494 | 0941024 | 7 | 2015 | 643 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 09:44 | 2015-07-12 10:26 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 10 | 26 | 0 |  |  | 2015-07-12 09:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000006430102594 | 0941025 | 7 | 2015 | 643 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 09:44 | 2015-07-12 10:26 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 10 | 26 | 0 |  |  | 2015-07-12 09:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 000006430102794 | 0941027 | 7 | 2015 | 643 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5910 | 9610 | NO | NO | 2015-07-12 09:44 | 2015-07-12 10:26 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 0.61498 | 0.43049 | 2015-07-12 09:44 | - | NO |  | 0.61498 | 0.43049 | 0.7 | 4.137 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000006430102494 | 0941024 | 7 | 2015 | 643 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 09:44 | 2015-07-12 10:27 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 10 | 27 | 0 |  |  | 2015-07-12 09:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000006430102594 | 0941025 | 7 | 2015 | 643 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 09:44 | 2015-07-12 10:27 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 10 | 27 | 0 |  |  | 2015-07-12 09:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000006430102794 | 0941027 | 7 | 2015 | 643 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 9610 | NO | NO | 2015-07-12 09:44 | 2015-07-12 10:27 | 12 | 7 | 2015 | 9 | 44 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 10 | 27 | 0 | 0.38502 | 0.27593 | 2015-07-12 09:44 | - | NO |  | 0.38502 | 0.27593 | 0.71667 | 2.6517 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000006440390247 | 2470390 | 7 | 2015 | 644 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 800 | NO | NO | 2015-07-12 11:22 | 2015-07-12 11:27 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 22 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 27 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2015-07-12 11:22 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000006440390247 | 2470390 | 7 | 2015 | 644 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 800 | NO | NO | 2015-07-12 11:22 | 2015-07-12 12:14 | 12 | 7 | 2015 | 11 | 22 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 14 | 0 | 0.5 | 0.43333 | 2015-07-12 11:22 | - | NO |  | 0.5 | 0.43333 | 0.86667 | 0.34667 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000006450390247 | 2470390 | 7 | 2015 | 645 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 200 | NO | NO | 2015-07-12 12:50 | 2015-07-12 15:23 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 50 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 15 | 23 | 0 | 1 | 2.55 | 2015-07-12 12:50 | - | NO |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI | NO
SIC | 000006460039299 | 0990392 | 7 | 2015 | 646 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 13:04 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-07-12 12:53 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000006460039199 | 0990391 | 7 | 2015 | 646 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 13:29 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 29 | 0 |  |  | 2015-07-12 12:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 000006460392116 | 1160392 | 7 | 2015 | 646 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 13:29 | 12 | 7 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 29 | 0 | 1 | 0.6 | 2015-07-12 12:53 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000006470102494 | 0941024 | 7 | 2015 | 647 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:05 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2015-07-12 13:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000006470102594 | 0941025 | 7 | 2015 | 647 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:05 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2015-07-12 13:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000006470102794 | 0941027 | 7 | 2015 | 647 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 10100 | 14600 | NO | NO | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:05 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 14 | 5 | 0 | 0.69178 | 0.10377 | 2015-07-12 13:56 | - | NO |  | 0.69178 | 0.10377 | 0.15 | 1.515 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000006470102494 | 0941024 | 7 | 2015 | 647 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:07 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 14 | 7 | 0 |  |  | 2015-07-12 13:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000006470102594 | 0941025 | 7 | 2015 | 647 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:07 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 14 | 7 | 0 |  |  | 2015-07-12 13:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000006470102794 | 0941027 | 7 | 2015 | 647 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4500 | 14600 | NO | NO | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:07 | 12 | 7 | 2015 | 13 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 14 | 7 | 0 | 0.30822 | 0.056507 | 2015-07-12 13:56 | - | NO |  | 0.30822 | 0.056507 | 0.18333 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000006480089093 | 0930890 | 7 | 2015 | 648 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-07-12 19:40 | 2015-07-13 01:19 | 12 | 7 | 2015 | 19 | 40 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5.65 | 2015-07-12 19:40 | - | NO |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 11.3 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI | NO
SIC | 000006480089193 | 0930891 | 7 | 2015 | 648 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 19:40 | 2015-07-13 01:19 | 12 | 7 | 2015 | 19 | 40 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2015-07-12 19:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI
SIC | 000006480089393 | 0930893 | 7 | 2015 | 648 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 19:40 | 2015-07-13 01:19 | 12 | 7 | 2015 | 19 | 40 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2015-07-12 19:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI
SIC | 000006340077141 | 1410077 | 7 | 2015 | 634 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-07-12 20:00 | 2015-07-12 22:50 | 12 | 7 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 22 | 50 | 0 | 1 | 2.8333 | 2015-07-12 20:00 | - | NO |  | 1 | 2.8333 | 2.8333 | 14.1667 | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 |  | SI | NO
SIC | 000100520063229 | 2090632 | 7 | 2015 | 10052 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-12 23:34 | 2015-07-12 23:53 | 12 | 7 | 2015 | 23 | 34 | 0 | 12 | 7 | 2015 | 23 | 53 | 0 |  |  | 2015-07-12 23:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000006490089093 | 0930890 | 7 | 2015 | 649 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-07-13 00:37 | 2015-07-13 00:47 | 13 | 7 | 2015 | 0 | 37 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-07-13 00:37 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000006490089193 | 0930891 | 7 | 2015 | 649 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-13 00:37 | 2015-07-13 00:47 | 13 | 7 | 2015 | 0 | 37 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2015-07-13 00:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000006490089393 | 0930893 | 7 | 2015 | 649 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-13 00:37 | 2015-07-13 00:47 | 13 | 7 | 2015 | 0 | 37 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2015-07-13 00:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000100530063229 | 2090632 | 7 | 2015 | 10053 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-13 04:02 | 2015-07-13 04:08 | 13 | 7 | 2015 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-07-13 04:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SING | 000038860210426 | 4202106 | 7 | 2015 | 3886 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | No | 2015-07-13 07:45 | 2015-07-13 07:45 | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2015-07-13 07:45 | 2015-07-13 07:45 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000038862085418 | 4182085 | 7 | 2015 | 3886 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  | NO | No | 2015-07-13 07:45 | 2015-07-13 07:45 | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2015-07-13 07:45 | 2015-07-13 07:45 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000038862170421 | 4212170 | 7 | 2015 | 3886 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 |  |  | NO | No | 2015-07-13 07:45 | 2015-07-13 07:45 | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2015-07-13 07:45 | 2015-07-13 07:45 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SIC | 000100540063229 | 2090632 | 7 | 2015 | 10054 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-13 09:12 | 2015-07-13 09:42 | 13 | 7 | 2015 | 9 | 12 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2015-07-13 09:12 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000100550063229 | 2090632 | 7 | 2015 | 10055 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-13 11:27 | 2015-07-13 11:46 | 13 | 7 | 2015 | 11 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-07-13 11:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SING | 000038870210426 | 4202106 | 7 | 2015 | 3887 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | No | 2015-07-14 10:00 | 2015-07-14 10:00 | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-14 10:00 | 2015-07-14 10:00 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000038872085418 | 4182085 | 7 | 2015 | 3887 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  | NO | No | 2015-07-14 10:00 | 2015-07-14 10:00 | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-14 10:00 | 2015-07-14 10:00 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000038872170421 | 4212170 | 7 | 2015 | 3887 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 |  |  | NO | No | 2015-07-14 10:00 | 2015-07-14 10:00 | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2015 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-14 10:00 | 2015-07-14 10:00 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000038880215421 | 4012152 | 7 | 2015 | 3888 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 13800 | 13800 | NO | NO | 2015-07-14 12:05 | 2015-07-14 12:46 | 14 | 7 | 2015 | 12 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2015 | 12 | 46 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-07-14 12:05 | 2015-07-14 12:45 | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 9.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | SI | SI | NO
SIC | 000006501388247 | 2471388 | 7 | 2015 | 650 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-14 19:11 | 2015-07-14 19:15 | 14 | 7 | 2015 | 19 | 11 | 0 | 14 | 7 | 2015 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2015-07-14 19:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000006501388247 | 2471388 | 7 | 2015 | 650 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2015-07-14 19:11 | 2015-07-14 19:15 | 14 | 7 | 2015 | 19 | 11 | 0 | 14 | 7 | 2015 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-07-14 19:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.44667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000006510627247 | 2470627 | 7 | 2015 | 651 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-07-16 19:39 | 2015-07-16 22:27 | 16 | 7 | 2015 | 19 | 39 | 0 | 16 | 7 | 2015 | 22 | 27 | 0 | 1 | 2.8 | 2015-07-16 19:39 | - | NO |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.96 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 |  | SI | NO
SIC | 000100511446164 | 1641446 | 7 | 2015 | 10051 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-17 06:34 | 2015-07-17 11:50 | 17 | 7 | 2015 | 6 | 34 | 0 | 17 | 7 | 2015 | 11 | 50 | 0 |  |  | 2015-07-17 06:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.2667 |  | SI
SIC | 000100511560164 | 1641560 | 7 | 2015 | 10051 | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 1560 | S/E PUNTA PADRONES | 1687 | MINERA CANDELARIA | 164 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-17 06:34 | 2015-07-17 12:02 | 17 | 7 | 2015 | 6 | 34 | 0 | 17 | 7 | 2015 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2015-07-17 06:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 000006520179097 | 0971790 | 7 | 2015 | 652 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-19 12:13 | 2015-07-19 16:46 | 19 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2015 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2015-07-19 12:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.55 |  | SI
SIC | 000006521790112 | 1121790 | 7 | 2015 | 652 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 530 | 530 | NO | NO | 2015-07-19 12:13 | 2015-07-19 17:25 | 19 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2015 | 17 | 25 | 0 | 1 | 5.2 | 2015-07-19 12:13 | - | NO |  | 1 | 5.2 | 5.2 | 2.756 | STx | 2 | NO | NO | 5.2 |  | SI | NO
SIC | 000006530582247 | 2470582 | 7 | 2015 | 653 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2015-07-21 01:29 | 2015-07-21 01:47 | 21 | 7 | 2015 | 1 | 29 | 0 | 21 | 7 | 2015 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.3 | 2015-07-21 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.23 | G | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000006530611247 | 2470611 | 7 | 2015 | 653 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2015-07-21 01:29 | 2015-07-21 01:47 | 21 | 7 | 2015 | 1 | 29 | 0 | 21 | 7 | 2015 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.3 | 2015-07-21 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | G | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000006540004183 | 1030048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 10:47 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000006540004181 | 1010048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 10:47 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000006540004899 | 0990048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 10:47 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000006540048116 | 1160048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 10:47 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000006540004183 | 1030048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 11:40 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 000006540004181 | 1010048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 11:40 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 000006540004899 | 0990048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 11:40 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 1 | 2.7 | 2015-07-22 08:58 | - | NO |  | 1 | 2.7 | 2.7 | 3.24 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 000006540048116 | 1160048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 11:40 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 000006540004183 | 1030048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 12:13 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 |  | SI
SIC | 000006540004181 | 1010048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 12:13 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 |  | SI
SIC | 000006540004899 | 0990048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 12:13 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2015-07-22 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 |  | SI
SIC | 000006540048116 | 1160048 | 7 | 2015 | 654 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 2610 | 2610 | NO | NO | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 12:13 | 22 | 7 | 2015 | 8 | 58 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 1 | 3.25 | 2015-07-22 08:58 | - | NO |  | 1 | 3.25 | 3.25 | 8.4825 | STx | 2 | NO | NO | 3.25 |  | SI | NO
SIC | 000006550077093 | 0930770 | 7 | 2015 | 655 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 41000 | 41000 | NO | NO | 2015-07-22 15:44 | 2015-07-22 15:49 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-07-22 15:44 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 3.4167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000006550077293 | 0930772 | 7 | 2015 | 655 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 15:44 | 2015-07-22 15:49 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-22 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000006550077493 | 0930774 | 7 | 2015 | 655 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 15:44 | 2015-07-22 15:49 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-22 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000006550150693 | 0931506 | 7 | 2015 | 655 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-22 15:44 | 2015-07-22 15:49 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2015-07-22 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SING | 000038912237419 | 4192237 | 7 | 2015 | 3891 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3500 | 57000 | NO | SI | 2015-07-22 11:17 | 2015-07-22 11:22 | 22 | 7 | 2015 | 11 | 17 | 0 | 22 | 7 | 2015 | 11 | 22 | 0 | 0.061404 | 0.005117 | 2015-07-22 21:46 | 2015-07-22 11:22 | NO | 10.4833 | 0.061404 | -0.6386 | -10.4 | -36.4 | G | 2 | NO | SI | -10.4 | SI | NO | NO
SIC | 000006560095593 | 0930955 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2600 | 17326 | SI | SI | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:00 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0.15006 | 0.0025011 | 2015-07-23 03:59 | - | NO |  | 0.15006 | 0.0025011 | 0.016667 | 0.043333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000006560095693 | 0930956 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:00 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000006560095793 | 0930957 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:00 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000006560955247 | 2470955 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:00 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000006560956247 | 2470956 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:00 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000006560957247 | 2470957 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:00 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000006561116216 | 2161116 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:34 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000006561116136 | 1361116 | 7 | 2015 | 656 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-23 03:59 | 2015-07-23 04:34 | 23 | 7 | 2015 | 3 | 59 | 0 | 23 | 7 | 2015 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2015-07-23 03:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SING | 000038930201402 | 4022010 | 7 | 2015 | 3893 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 16000 | 16000 | NO | NO | 2015-07-24 20:14 | 2015-07-24 20:47 | 24 | 7 | 2015 | 20 | 14 | 0 | 24 | 7 | 2015 | 20 | 47 | 0 | 1 | 0.55 | 2015-07-24 20:14 | 2015-07-24 20:43 | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 8.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000038952039416 | 4162039 | 7 | 2015 | 3895 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 1150 | 134140 | NO | - | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:12 | 27 | 7 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 27 | 7 | 2015 | 18 | 12 | 0 | 0.0085731 | 0.003715 | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 17:54 | NO |  | 0.0085731 | 0.003715 | 0.43333 | 0.49833 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000038952384427 | 4272384 | 7 | 2015 | 3895 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2100 | 55500 | NO | SI | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:02 | 27 | 7 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 27 | 7 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 0.037838 | 0.01009 | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 17:53 | NO |  | 0.037838 | 0.01009 | 0.26667 | 0.56 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000038952085418 | 4182085 | 7 | 2015 | 3895 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 24000 | NO | SI | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:00 | 27 | 7 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 27 | 7 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.00875 | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 17:54 | NO |  | 0.0375 | 0.00875 | 0.23333 | 0.21 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000038952215419 | 4192215 | 7 | 2015 | 3895 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 38000 | 56500 | NO | NO | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:00 | 27 | 7 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 27 | 7 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 0.67257 | 0.15693 | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:00 | NO |  | 0.67257 | 0.15693 | 0.23333 | 8.8667 | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000038952237419 | 4192237 | 7 | 2015 | 3895 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4120 | 65000 | NO | SI | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:00 | 27 | 7 | 2015 | 17 | 46 | 0 | 27 | 7 | 2015 | 18 | 0 | 0 | 0.063385 | 0.01479 | 2015-07-27 17:46 | 2015-07-27 18:00 | NO |  | 0.063385 | 0.01479 | 0.23333 | 0.96133 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SIC | 000006570565247 | 2470565 | 7 | 2015 | 657 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10900 | 10900 | SI | SI | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:23 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-07-31 11:09 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.5433 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000006570567247 | 2470567 | 7 | 2015 | 657 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:23 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2015-07-31 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000006570567136 | 1360567 | 7 | 2015 | 657 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:23 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2015-07-31 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000006570567114 | 1140567 | 7 | 2015 | 657 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:23 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2015-07-31 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000006572484247 | 2472484 | 7 | 2015 | 657 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 11:22 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 9 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-07-31 11:09 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.82333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000006580613247 | 2470613 | 7 | 2015 | 658 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4420 | 4420 | NO | NO | 2015-07-31 11:41 | 2015-07-31 11:48 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 41 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 48 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-07-31 11:41 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.51567 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000006580615247 | 2470615 | 7 | 2015 | 658 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-07-31 11:41 | 2015-07-31 11:48 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 41 | 0 | 31 | 7 | 2015 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2015-07-31 11:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SING | 000101102039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10110 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 148622 | NO | NO | 2015-08-01 09:03 | 2015-08-01 18:35 | 1 | 8 | 2015 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 35 | 0 |  |  | 2015-08-01 09:03 | 2015-08-01 18:35 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 9.5333 | SI | SI
SIC | 000008010406116 | 1160406 | 8 | 2015 | 801 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-08-01 18:32 | 2015-08-01 18:48 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-08-01 18:32 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.0133 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000008010447116 | 1160447 | 8 | 2015 | 801 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2015-08-01 18:32 | 2015-08-01 18:48 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-08-01 18:32 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000008010452116 | 1160452 | 8 | 2015 | 801 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2015-08-01 18:32 | 2015-08-01 18:48 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-08-01 18:32 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000008010401116 | 1160401 | 8 | 2015 | 801 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2015-08-01 18:32 | 2015-08-01 18:48 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-08-01 18:32 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000008020396116 | 1160396 | 8 | 2015 | 802 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-08-02 02:13 | 2015-08-02 02:28 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-08-02 02:13 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000008020406116 | 1160406 | 8 | 2015 | 802 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2015-08-02 02:13 | 2015-08-02 02:26 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-08-02 02:13 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.95333 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000008020447116 | 1160447 | 8 | 2015 | 802 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-08-02 02:13 | 2015-08-02 02:26 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-08-02 02:13 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.91 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000008020452116 | 1160452 | 8 | 2015 | 802 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2015-08-02 02:13 | 2015-08-02 02:26 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-08-02 02:13 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1267 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000008020401116 | 1160401 | 8 | 2015 | 802 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2015-08-02 02:13 | 2015-08-02 02:26 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-08-02 02:13 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.105 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000008020413116 | 1160413 | 8 | 2015 | 802 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-08-02 02:13 | 2015-08-02 02:26 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-08-02 02:13 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.52 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SING | 000101202039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10120 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 134037 | NO | SI | 2015-08-02 08:48 | 2015-08-02 18:55 | 2 | 8 | 2015 | 8 | 48 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2015-08-02 08:48 | 2015-08-02 18:56 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | SI | 10.1167 | SI | SI
SIC | 000008031625163 | 1631625 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:50 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 50 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000008031625219 | 2191625 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:40 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000008030048396 | 0960483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:40 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 40 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-08-02 20:00 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000008030048136 | 1060483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:40 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000008030048138 | 1080483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:40 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000008031117144 | 1441117 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:45 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000008030053996 | 0960539 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1830 | 1830 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:45 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0.75 | 2015-08-02 20:00 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.3725 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000008030176096 | 0961760 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:43 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.71667 | 2015-08-02 20:00 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 1.5767 | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000008030176106 | 1061760 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:43 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000008031625163 | 1631625 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 22:12 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 000008031625219 | 2191625 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 22:12 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 000008030048396 | 0960483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 22:12 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 000008030048136 | 1060483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 22:12 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 000008030048138 | 1080483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 22:12 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 000008031625163 | 1631625 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:57 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000008031625219 | 2191625 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:57 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000008030048396 | 0960483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:57 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000008030048136 | 1060483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:57 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000008030048138 | 1080483 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:57 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000008031124178 | 1781124 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 23:25 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 3.4167 |  | SI
SIC | 000008031821175 | 1751821 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:43 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000008031822175 | 1751822 | 8 | 2015 | 803 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-02 20:00 | 2015-08-02 20:43 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2015 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2015-08-02 20:00 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SING | 000101302039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10130 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 143814 | NO | NO | 2015-08-03 09:40 | 2015-08-03 18:27 | 3 | 8 | 2015 | 9 | 40 | 0 | 3 | 8 | 2015 | 18 | 27 | 0 |  |  | 2015-08-03 09:40 | 2015-08-03 18:28 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 8.7833 | SI | SI
SING | 000203072039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 20307 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 147352 | NO | NO | 2015-08-03 09:58 | 2015-08-04 | 3 | 8 | 2015 | 9 | 58 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-03 09:58 | 2015-08-04 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 14.0333 | SI | SI
SING | 000101402039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10140 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 146360 | NO | NO | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 4 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-05 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 24 | SI | SI
SIC | 000008040030247 | 2470030 | 8 | 2015 | 804 | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | S/E COLBUN | 223 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:14 | 4 | 8 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-04 07:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.125 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008041113224 | 2241113 | 8 | 2015 | 804 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 41763 | 41763 | NO | NO | 2015-08-04 07:11 | 2015-08-04 07:15 | 4 | 8 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-08-04 07:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 2.7842 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008050086193 | 0930861 | 8 | 2015 | 805 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 15:40 | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-04 14:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000008050086293 | 0930862 | 8 | 2015 | 805 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 15:40 | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-04 14:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000008050086593 | 0930865 | 8 | 2015 | 805 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 12000 | NO | NO | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 15:40 | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 0.41667 | 0.38889 | 2015-08-04 14:44 | - | NO |  | 0.41667 | 0.38889 | 0.93333 | 4.6667 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000008050086193 | 0930861 | 8 | 2015 | 805 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 861 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-04 14:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI
SIC | 000008050086293 | 0930862 | 8 | 2015 | 805 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 862 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-04 14:44 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI
SIC | 000008050086593 | 0930865 | 8 | 2015 | 805 | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 865 | S/E PAJARITOS | 709 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 12000 | NO | NO | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2015 | 14 | 44 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 18 | 24 | 0 | 0.58333 | 2.1389 | 2015-08-04 14:44 | - | NO |  | 0.58333 | 2.1389 | 3.6667 | 25.6667 | O | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI | NO
SIC | 000008060077141 | 1410077 | 8 | 2015 | 806 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 19997 | 19997 | NO | NO | 2015-08-04 15:30 | 2015-08-04 17:43 | 4 | 8 | 2015 | 15 | 30 | 0 | 4 | 8 | 2015 | 17 | 43 | 0 | 1 | 2.2167 | 2015-08-04 15:30 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 44.3267 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI | NO
SING | 000203092039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 20309 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 134272 | NO | NO | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 5 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-05 | 2015-08-06 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 24 | SI | SI
SING | 000101502084423 | 4232084 | 8 | 2015 | 10150 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 2544 | 2544 | NO | NO | 2015-08-05 08:45 | 2015-08-05 09:00 | 5 | 8 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-08-05 08:45 | 2015-08-05 09:00 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.636 | TA | 1 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000101602039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10160 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 130031 | NO | NO | 2015-08-05 10:28 | 2015-08-05 15:32 | 5 | 8 | 2015 | 10 | 28 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2015-08-05 10:28 | 2015-08-05 15:33 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 5.0667 | SI | SI
SIC | 000008071076112 | 1121076 | 8 | 2015 | 807 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2015-08-05 13:57 | 2015-08-05 14:49 | 5 | 8 | 2015 | 13 | 57 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 14 | 49 | 0 | 1 | 0.86667 | 2015-08-05 13:57 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 6.4133 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000008080088293 | 0930882 | 8 | 2015 | 808 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 14:02 | 2015-08-05 15:39 | 5 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-08-05 14:02 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 000008080088393 | 0930883 | 8 | 2015 | 808 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 14:02 | 2015-08-05 15:39 | 5 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-08-05 14:02 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 000008080088493 | 0930884 | 8 | 2015 | 808 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 14:02 | 2015-08-05 15:39 | 5 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-08-05 14:02 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 000008080088093 | 0930880 | 8 | 2015 | 808 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2015-08-05 14:02 | 2015-08-05 15:39 | 5 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 15 | 39 | 0 | 1 | 1.6167 | 2015-08-05 14:02 | - | NO |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 8.0833 | O | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI | NO
SIC | 000008090276247 | 2470276 | 8 | 2015 | 809 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-08-05 18:21 | 2015-08-05 20:03 | 5 | 8 | 2015 | 18 | 21 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1.7 | 2015-08-05 18:21 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.85 | O | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI | NO
SING | 000038982084423 | 4232084 | 8 | 2015 | 3898 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-08-05 20:16 | 2015-08-05 22:05 | 5 | 8 | 2015 | 20 | 16 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1.8167 | 2015-08-05 20:16 | 2015-08-05 22:02 | NO |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 1.4533 | TA | 2 | NO | NO | 1.8167 | SI | SI | NO
SIC | 000008100565247 | 2470565 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 430 | 2630 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-06 03:33 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 33 | 0 | 0.1635 | 0.98099 | 2015-08-05 21:33 | - | NO |  | 0.1635 | 0.98099 | 6 | 2.58 | O | 2 | NO | NO | 6 |  | SI | NO
SIC | 000008100567247 | 2470567 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-06 03:33 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6 |  | SI
SIC | 000008100567136 | 1360567 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-06 03:33 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6 |  | SI
SIC | 000008100567114 | 1140567 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-06 03:33 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6 |  | SI
SIC | 000008100565247 | 2470565 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2630 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-05 22:13 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 0.8365 | 0.55767 | 2015-08-05 21:33 | - | NO |  | 0.8365 | 0.55767 | 0.66667 | 1.4667 | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000008100567247 | 2470567 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-05 22:13 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 22 | 13 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000008100567136 | 1360567 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-05 22:13 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 22 | 13 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000008100567114 | 1140567 | 8 | 2015 | 810 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-05 22:13 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 33 | 0 | 5 | 8 | 2015 | 22 | 13 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000008110164163 | 1601643 | 8 | 2015 | 811 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-05 21:57 | 2015-08-09 20:46 | 5 | 8 | 2015 | 21 | 57 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 20 | 46 | 0 |  |  | 2015-08-05 21:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 94.8167 |  | SI
SING | 000203132039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 20313 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 146086 | NO | NO | 2015-08-06 | 2015-08-06 13:39 | 6 | 8 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 13:32 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 13.65 | SI | SI
SIC | 000008120100294 | 0941002 | 8 | 2015 | 812 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-08-06 00:40 | 2015-08-06 09:35 | 6 | 8 | 2015 | 0 | 40 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 35 | 0 | 1 | 8.9167 | 2015-08-06 00:40 | - | NO |  | 1 | 8.9167 | 8.9167 | 6.2417 | STx | 2 | NO | NO | 8.9167 |  | SI | NO
SIC | 000008130063229 | 2090632 | 8 | 2015 | 813 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 02:29 | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 2 | 29 | 0 |  |  | 2015-08-06 01:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000008141079113 | 1131079 | 8 | 2015 | 814 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1286 | 1286 | NO | NO | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:19 | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3.3833 | 2015-08-06 01:56 | - | NO |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 4.351 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 |  | SI | NO
SIC | 000008141080113 | 1131080 | 8 | 2015 | 814 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 2295 | 2295 | NO | NO | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:19 | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3.3833 | 2015-08-06 01:56 | - | NO |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 7.7648 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 |  | SI | NO
SIC | 000008141081113 | 1131081 | 8 | 2015 | 814 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 411 | 411 | NO | NO | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:19 | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3.3833 | 2015-08-06 01:56 | - | NO |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 1.3906 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 |  | SI | NO
SIC | 000008141082113 | 1131082 | 8 | 2015 | 814 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 837 | 837 | NO | NO | 2015-08-06 01:56 | 2015-08-06 05:19 | 6 | 8 | 2015 | 1 | 56 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3.3833 | 2015-08-06 01:56 | - | NO |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 2.8319 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 |  | SI | NO
SIC | 001000262475215 | 2152475 | 8 | 2015 | 100026 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 29500 | 101400 | NO | NO | 2015-08-06 02:39 | 2015-08-06 03:29 | 6 | 8 | 2015 | 2 | 39 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 29 | 0 | 0.29093 | 0.24244 | 2015-08-06 02:39 | - | NO |  | 0.29093 | 0.24244 | 0.83333 | 24.5833 | TT | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 001000262476215 | 2152476 | 8 | 2015 | 100026 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 29500 | 101400 | NO | NO | 2015-08-06 02:39 | 2015-08-06 03:29 | 6 | 8 | 2015 | 2 | 39 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 29 | 0 | 0.29093 | 0.24244 | 2015-08-06 02:39 | - | NO |  | 0.29093 | 0.24244 | 0.83333 | 24.5833 | TT | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000008150099094 | 0940990 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:29 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 29 | 0 | 1 | 2.05 | 2015-08-06 03:26 | - | NO |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 0.615 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 000008150990113 | 1130990 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 612 | 612 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:29 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 29 | 0 | 1 | 2.05 | 2015-08-06 03:26 | - | NO |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 1.2546 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 000008150994113 | 1130994 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:30 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2015-08-06 03:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI
SIC | 000008150099494 | 0940994 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 8840 | 8840 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:30 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 30 | 0 | 1 | 2.0667 | 2015-08-06 03:26 | - | NO |  | 1 | 2.0667 | 2.0667 | 18.2693 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI | NO
SIC | 000008150099149 | 1090994 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:30 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2015-08-06 03:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI
SIC | 000008151028113 | 1131028 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:29 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 29 | 0 |  |  | 2015-08-06 03:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI
SIC | 000008150102894 | 0941028 | 8 | 2015 | 815 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2015-08-06 03:26 | 2015-08-06 05:29 | 6 | 8 | 2015 | 3 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 29 | 0 | 1 | 2.05 | 2015-08-06 03:26 | - | NO |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 0.5125 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 000008161079113 | 1131079 | 8 | 2015 | 816 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1343 | 1343 | NO | NO | 2015-08-06 05:38 | 2015-08-06 09:22 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3.7333 | 2015-08-06 05:38 | - | NO |  | 1 | 3.7333 | 3.7333 | 5.0139 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008161080113 | 1131080 | 8 | 2015 | 816 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 2028 | 2028 | NO | NO | 2015-08-06 05:38 | 2015-08-06 09:22 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3.7333 | 2015-08-06 05:38 | - | NO |  | 1 | 3.7333 | 3.7333 | 7.5712 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008161081113 | 1131081 | 8 | 2015 | 816 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 354 | 354 | NO | NO | 2015-08-06 05:38 | 2015-08-06 09:22 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3.7333 | 2015-08-06 05:38 | - | NO |  | 1 | 3.7333 | 3.7333 | 1.3216 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008161082113 | 1131082 | 8 | 2015 | 816 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 757 | 757 | NO | NO | 2015-08-06 05:38 | 2015-08-06 09:15 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 38 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3.6167 | 2015-08-06 05:38 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 2.7378 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 000008170990113 | 1130990 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 832 | 832 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 08:14 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2.4333 | 2015-08-06 05:48 | - | NO |  | 1 | 2.4333 | 2.4333 | 2.0245 | STx | 2 | NO | NO | 2.4333 |  | SI | NO
SIC | 000008170099094 | 0940990 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 08:26 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 8 | 26 | 0 | 1 | 2.6333 | 2015-08-06 05:48 | - | NO |  | 1 | 2.6333 | 2.6333 | 0.79 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 000008170994113 | 1130994 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 09:05 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-06 05:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2833 |  | SI
SIC | 000008170099494 | 0940994 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 6050 | 6050 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 09:05 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3.2833 | 2015-08-06 05:48 | - | NO |  | 1 | 3.2833 | 3.2833 | 19.8642 | STx | 2 | NO | NO | 3.2833 |  | SI | NO
SIC | 000008170099149 | 1090994 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 09:05 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-06 05:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2833 |  | SI
SIC | 000008171028113 | 1131028 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 08:26 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 8 | 26 | 0 |  |  | 2015-08-06 05:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI
SIC | 000008170102894 | 0941028 | 8 | 2015 | 817 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2015-08-06 05:48 | 2015-08-06 08:26 | 6 | 8 | 2015 | 5 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 8 | 26 | 0 | 1 | 2.6333 | 2015-08-06 05:48 | - | NO |  | 1 | 2.6333 | 2.6333 | 0.65833 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 000008180390247 | 2470390 | 8 | 2015 | 818 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 560 | 2250 | NO | NO | 2015-08-06 08:05 | 2015-08-06 11:33 | 6 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 11 | 33 | 0 | 0.24889 | 0.86281 | 2015-08-06 08:05 | - | NO |  | 0.24889 | 0.86281 | 3.4667 | 1.9413 | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 |  | SI | NO
SIC | 000008180390247 | 2470390 | 8 | 2015 | 818 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1690 | 2250 | NO | NO | 2015-08-06 08:05 | 2015-08-06 14:46 | 6 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 14 | 46 | 0 | 0.75111 | 5.0199 | 2015-08-06 08:05 | - | NO |  | 0.75111 | 5.0199 | 6.6833 | 11.2948 | STx | 2 | NO | NO | 6.6833 |  | SI | NO
SING | 000101702039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10170 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 130510 | NO | NO | 2015-08-06 12:47 | 2015-08-06 19:38 | 6 | 8 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2015-08-06 12:47 | 2015-08-06 19:40 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 6.85 | SI | SI
SIC | 000008190100294 | 0941002 | 8 | 2015 | 819 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-08-06 15:45 | 2015-08-06 19:33 | 6 | 8 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 19 | 33 | 0 | 1 | 3.8 | 2015-08-06 15:45 | - | NO |  | 1 | 3.8 | 3.8 | 2.66 | STx | 2 | NO | NO | 3.8 |  | SI | NO
SIC | 000008200582247 | 2470582 | 8 | 2015 | 820 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1800 | NO | NO | 2015-08-06 17:40 | 2015-08-06 17:42 | 6 | 8 | 2015 | 17 | 40 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 17 | 42 | 0 | 0.55556 | 0.018519 | 2015-08-06 17:40 | - | NO |  | 0.55556 | 0.018519 | 0.033333 | 0.033333 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 000008200582247 | 2470582 | 8 | 2015 | 820 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 1800 | NO | NO | 2015-08-06 17:40 | 2015-08-06 17:53 | 6 | 8 | 2015 | 17 | 40 | 0 | 6 | 8 | 2015 | 17 | 53 | 0 | 0.44444 | 0.096296 | 2015-08-06 17:40 | - | NO |  | 0.44444 | 0.096296 | 0.21667 | 0.17333 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000008210100294 | 0941002 | 8 | 2015 | 821 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-08-06 21:51 | 2015-08-07 08:02 | 6 | 8 | 2015 | 21 | 51 | 0 | 7 | 8 | 2015 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10.1833 | 2015-08-06 21:51 | - | NO |  | 1 | 10.1833 | 10.1833 | 7.1283 | STx | 2 | NO | NO | 10.1833 |  | SI | NO
SING | 000101802039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10180 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 134959 | NO | NO | 2015-08-07 08:45 | 2015-08-07 18:52 | 7 | 8 | 2015 | 8 | 45 | 0 | 7 | 8 | 2015 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2015-08-07 08:45 | 2015-08-07 18:54 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 10.1167 | SI | SI
SIC | 000008221322158 | 1581322 | 8 | 2015 | 822 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 18400 | 21500 | NO | NO | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 15:40 | 7 | 8 | 2015 | 15 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 0.85581 | 0.49922 | 2015-08-07 15:05 | - | NO |  | 0.85581 | 0.49922 | 0.58333 | 10.7333 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000008221322158 | 1581322 | 8 | 2015 | 822 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 3100 | 21500 | NO | NO | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 16:31 | 7 | 8 | 2015 | 15 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2015 | 16 | 31 | 0 | 0.14419 | 0.20667 | 2015-08-07 15:05 | - | NO |  | 0.14419 | 0.20667 | 1.4333 | 4.4433 | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 000008231153221 | 2211153 | 8 | 2015 | 823 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 24000 | 24000 | NO | NO | 2015-08-07 23:30 | 2015-08-08 00:36 | 7 | 8 | 2015 | 23 | 30 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.1 | 2015-08-07 23:30 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 26.4 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000008240990113 | 1130990 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:10 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9 |  | SI
SIC | 000008240099094 | 0940990 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:10 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.9 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.95 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 |  | SI | NO
SIC | 000008240994113 | 1130994 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:14 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 14 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000008240099494 | 0940994 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:14 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.9667 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 15.1433 | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI | NO
SIC | 000008240099149 | 1090994 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:14 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 14 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000008240104594 | 0941045 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:37 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 1 | 2.35 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 10.81 | STx | 2 | NO | NO | 2.35 |  | SI | NO
SIC | 000008241046113 | 1131046 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 3240 | 3240 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:21 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 21 | 0 | 1 | 2.0833 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 6.75 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 000008241045113 | 1131045 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:21 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI
SIC | 000008241079113 | 1131079 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:14 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 14 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000008241079113 | 1131079 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2293 | 2293 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:06 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.8333 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 4.2038 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000008241080113 | 1131080 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3357 | 3357 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:06 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.8333 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 6.1545 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000008241081113 | 1131081 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 538 | 538 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:06 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.8333 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 0.98633 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000008241082113 | 1131082 | 8 | 2015 | 824 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1290 | 1290 | NO | NO | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:06 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.8333 | 2015-08-08 00:16 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 2.365 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000008250036996 | 0960369 | 8 | 2015 | 825 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:46 | 2015-08-08 05:18 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 18 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.5333 |  | SI
SIC | 000008250022896 | 0960228 | 8 | 2015 | 825 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-08-08 00:46 | 2015-08-08 05:18 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4.5333 | 2015-08-08 00:46 | - | NO |  | 1 | 4.5333 | 4.5333 | 4.9867 | STx | 2 | NO | NO | 4.5333 |  | SI | NO
SIC | 000008250322166 | 1660322 | 8 | 2015 | 825 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 00:46 | 2015-08-08 05:18 | 8 | 8 | 2015 | 0 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 18 | 0 |  |  | 2015-08-08 00:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.5333 |  | SI
SIC | 000008261834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 05:45 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 45 | 0 |  |  | 2015-08-08 01:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8667 |  | SI
SIC | 000008261835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 1300 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 05:45 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 45 | 0 | 0.30769 | 1.1897 | 2015-08-08 01:53 | - | NO |  | 0.30769 | 1.1897 | 3.8667 | 1.5467 | STx | 2 | NO | NO | 3.8667 |  | SI | NO
SIC | 000008260176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 05:45 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 45 | 0 |  |  | 2015-08-08 01:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8667 |  | SI
SIC | 000008261834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 05:51 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2015-08-08 01:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI
SIC | 000008261835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 1300 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 05:51 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 51 | 0 | 0.69231 | 2.7462 | 2015-08-08 01:53 | - | NO |  | 0.69231 | 2.7462 | 3.9667 | 3.57 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 000008260176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 05:51 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2015-08-08 01:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI
SIC | 000008261834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 06:05 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4.2 | 2015-08-08 01:53 | - | NO |  | 1 | 4.2 | 4.2 | 1.68 | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI | NO
SIC | 000008261835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 06:05 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-08 01:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI
SIC | 000008260176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 826 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 01:53 | 2015-08-08 06:05 | 8 | 8 | 2015 | 1 | 53 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-08 01:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI
SIC | 000008271079113 | 1131079 | 8 | 2015 | 827 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 696 | 696 | NO | NO | 2015-08-08 03:48 | 2015-08-08 12:47 | 8 | 8 | 2015 | 3 | 48 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1 | 8.9833 | 2015-08-08 03:48 | - | NO |  | 1 | 8.9833 | 8.9833 | 6.2524 | STx | 2 | NO | NO | 8.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008271080113 | 1131080 | 8 | 2015 | 827 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 1267 | 1267 | NO | NO | 2015-08-08 03:48 | 2015-08-08 12:47 | 8 | 8 | 2015 | 3 | 48 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1 | 8.9833 | 2015-08-08 03:48 | - | NO |  | 1 | 8.9833 | 8.9833 | 11.3819 | STx | 2 | NO | NO | 8.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008271081113 | 1131081 | 8 | 2015 | 827 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 195 | 195 | NO | NO | 2015-08-08 03:48 | 2015-08-08 12:47 | 8 | 8 | 2015 | 3 | 48 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1 | 8.9833 | 2015-08-08 03:48 | - | NO |  | 1 | 8.9833 | 8.9833 | 1.7517 | STx | 2 | NO | NO | 8.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008280104794 | 0941047 | 8 | 2015 | 828 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-08-08 05:11 | 2015-08-08 15:49 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 11 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 1 | 10.6333 | 2015-08-08 05:11 | - | NO |  | 1 | 10.6333 | 10.6333 | 5.3167 | STx | 2 | NO | NO | 10.6333 |  | SI | NO
SIC | 000008290123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 829 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3800 | NO | NO | 2015-08-08 05:14 | 2015-08-08 13:03 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 14 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 3 | 0 | 0.94737 | 7.4053 | 2015-08-08 05:14 | - | NO |  | 0.94737 | 7.4053 | 7.8167 | 28.14 | STx | 2 | NO | NO | 7.8167 |  | SI | NO
SIC | 000008290123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 829 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 200 | 3800 | NO | NO | 2015-08-08 05:14 | 2015-08-08 12:00 | 8 | 8 | 2015 | 5 | 14 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 0 | 0 | 0.052632 | 0.35614 | 2015-08-08 05:14 | - | NO |  | 0.052632 | 0.35614 | 6.7667 | 1.3533 | STx | 2 | NO | NO | 6.7667 |  | SI | NO
SIC | 000008300027096 | 0960270 | 8 | 2015 | 830 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2015-08-08 06:46 | 2015-08-08 06:49 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-08 06:46 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.205 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008300034496 | 0960344 | 8 | 2015 | 830 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 06:46 | 2015-08-08 06:49 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 46 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 49 | 0 |  |  | 2015-08-08 06:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008310027096 | 0960270 | 8 | 2015 | 831 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2015-08-08 06:54 | 2015-08-08 08:34 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 54 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1.6667 | 2015-08-08 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 6.8333 | O | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000008310034496 | 0960344 | 8 | 2015 | 831 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 06:54 | 2015-08-08 08:34 | 8 | 8 | 2015 | 6 | 54 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2015-08-08 06:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI
SIC | 000008320990113 | 1130990 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 12:37 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2015-08-08 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI
SIC | 000008320099094 | 0940990 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 12:37 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 1 | 4.4167 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 4.4167 | 4.4167 | 2.2083 | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI | NO
SIC | 000008320994113 | 1130994 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:00 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-08 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000008320099494 | 0940994 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5110 | 5110 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:00 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 9.198 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 000008320099149 | 1090994 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:00 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-08 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000008320101294 | 0941012 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 7040 | 7040 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:20 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 15.0187 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 000008320101394 | 0941013 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 3630 | 3630 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:20 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2.1333 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 7.744 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 000008320102294 | 0941022 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3040 | 3040 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:22 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 22 | 0 | 1 | 2.1667 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 6.5867 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI | NO
SIC | 000008320102394 | 0941023 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3820 | 3820 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 13:32 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 32 | 0 | 1 | 5.3333 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 5.3333 | 5.3333 | 20.3733 | STx | 2 | NO | NO | 5.3333 |  | SI | NO
SIC | 000008321028113 | 1131028 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 22:07 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-08 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.9167 |  | SI
SIC | 000008320102894 | 0941028 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 22:07 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 7 | 0 | 1 | 13.9167 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 13.9167 | 13.9167 | 3.4792 | STx | 2 | NO | NO | 13.9167 |  | SI | NO
SIC | 000008320104894 | 0941048 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 10050 | 10050 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:23 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 2.1833 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 2.1833 | 2.1833 | 21.9425 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 000008320104994 | 0941049 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 6630 | 6630 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 10:23 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 2.1833 | 2015-08-08 08:12 | - | NO |  | 1 | 2.1833 | 2.1833 | 14.4755 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 000008321082113 | 1131082 | 8 | 2015 | 832 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 08:12 | 2015-08-08 12:37 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 12 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2015-08-08 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI
SIC | 000008330207247 | 2470207 | 8 | 2015 | 833 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-08-08 08:49 | 2015-08-08 13:51 | 8 | 8 | 2015 | 8 | 49 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 51 | 0 | 1 | 5.0333 | 2015-08-08 08:49 | - | NO |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 7.55 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 001000040186112 | 1120186 | 8 | 2015 | 100004 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 09:00 | 2015-08-08 16:00 | 8 | 8 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-08 09:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7 |  | SI
SIC | 001000040286247 | 2470286 | 8 | 2015 | 100004 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 09:00 | 2015-08-08 16:00 | 8 | 8 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-08 09:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7 |  | SI
SIC | 001000040028162 | 1020286 | 8 | 2015 | 100004 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 09:00 | 2015-08-08 16:00 | 8 | 8 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2015-08-08 09:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7 |  | SI
SIC | 001000040018162 | 1020186 | 8 | 2015 | 100004 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 2740 | 2740 | NO | NO | 2015-08-08 09:00 | 2015-08-08 16:00 | 8 | 8 | 2015 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2015-08-08 09:00 | - | NO |  | 1 | 7 | 7 | 19.18 | O | 2 | NO | NO | 7 |  | SI | NO
SING | 000101902039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10190 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 134724 | NO | NO | 2015-08-08 09:14 | 2015-08-08 19:04 | 8 | 8 | 2015 | 9 | 14 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 4 | 0 |  |  | 2015-08-08 09:14 | 2015-08-08 19:05 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 9.8333 | SI | SI
SIC | 000008340099494 | 0940994 | 8 | 2015 | 834 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2015-08-08 13:05 | 2015-08-08 13:23 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0.3 | 2015-08-08 13:04 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.7733 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000008340994113 | 1130994 | 8 | 2015 | 834 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:04 | 2015-08-08 13:23 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000008340099149 | 1090994 | 8 | 2015 | 834 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:04 | 2015-08-08 13:23 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000008350080593 | 0930805 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350080993 | 0930809 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350145793 | 0931457 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-08 13:55 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.05 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008350092093 | 0930920 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26290 | 26290 | SI | SI | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-08 13:55 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 3.0672 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008350092293 | 0930922 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350092393 | 0930923 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 30210 | 30210 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-08 13:55 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 3.5245 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008350092493 | 0930924 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350095593 | 0930955 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350095693 | 0930956 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26600 | 27253 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 | 0.97604 | 0.11387 | 2015-08-08 13:55 | - | NO |  | 0.97604 | 0.11387 | 0.11667 | 3.1033 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008350095793 | 0930957 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350955247 | 2470955 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350956247 | 2470956 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008350957247 | 2470957 | 8 | 2015 | 835 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:02 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-08 13:55 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 001000272475215 | 2152475 | 8 | 2015 | 100027 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 28900 | 101600 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:55 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 55 | 0 | 0.28445 | 0.28445 | 2015-08-08 13:55 | - | NO |  | 0.28445 | 0.28445 | 1 | 28.9 | TT | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 001000272476215 | 2152476 | 8 | 2015 | 100027 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 28900 | 101600 | NO | NO | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 14:55 | 8 | 8 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 14 | 55 | 0 | 0.28445 | 0.28445 | 2015-08-08 13:55 | - | NO |  | 0.28445 | 0.28445 | 1 | 28.9 | TT | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000008360183247 | 2470183 | 8 | 2015 | 836 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2015-08-08 15:00 | 2015-08-08 15:50 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-08-08 15:00 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 4.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000008360352247 | 2470352 | 8 | 2015 | 836 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 15:00 | 2015-08-08 15:50 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2015-08-08 15:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000008371834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 837 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 | NO | NO | 2015-08-08 15:06 | 2015-08-09 19:39 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 19 | 39 | 0 | 1 | 28.55 | 2015-08-08 15:06 | - | NO |  | 1 | 28.55 | 28.55 | 2.855 | STx | 2 | NO | NO | 28.55 |  | SI | NO
SIC | 000008371835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 837 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1660 | 1660 | NO | NO | 2015-08-08 15:06 | 2015-08-09 19:39 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 19 | 39 | 0 | 1 | 28.55 | 2015-08-08 15:06 | - | NO |  | 1 | 28.55 | 28.55 | 47.393 | STx | 2 | NO | NO | 28.55 |  | SI | NO
SIC | 000008370176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 837 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 15:06 | 2015-08-09 19:39 | 8 | 8 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2015-08-08 15:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 28.55 |  | SI
SIC | 000008380176096 | 0961760 | 8 | 2015 | 838 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-08-08 19:30 | 2015-08-08 20:25 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0.91667 | 2015-08-08 19:30 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1.4667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000008380176106 | 1061760 | 8 | 2015 | 838 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 19:30 | 2015-08-08 20:25 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2015-08-08 19:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000008390251996 | 0962519 | 8 | 2015 | 839 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3000 | 9000 | NO | NO | 2015-08-08 19:32 | 2015-08-08 19:57 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 32 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 57 | 0 | 0.33333 | 0.13889 | 2015-08-08 19:32 | - | NO |  | 0.33333 | 0.13889 | 0.41667 | 1.25 | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000008390251996 | 0962519 | 8 | 2015 | 839 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3000 | 9000 | NO | NO | 2015-08-08 19:32 | 2015-08-08 20:16 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 32 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 16 | 0 | 0.33333 | 0.24444 | 2015-08-08 19:32 | - | NO |  | 0.33333 | 0.24444 | 0.73333 | 2.2 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000008390251996 | 0962519 | 8 | 2015 | 839 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CONAFE | 96 | 3000 | 9000 | NO | NO | 2015-08-08 19:32 | 2015-08-08 20:00 | 8 | 8 | 2015 | 19 | 32 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.15556 | 2015-08-08 19:32 | - | NO |  | 0.33333 | 0.15556 | 0.46667 | 1.4 | O | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000008400630247 | 2470630 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1340 | 1340 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 21:06 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.91567 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000008400274247 | 2470274 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9890 | 9890 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 21:06 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 6.7582 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000008402459247 | 2472459 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 21:06 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2015-08-08 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000008400196247 | 2470196 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1110 | 1110 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 22:15 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1.8333 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 2.035 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000008402498126 | 1262498 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 22:15 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2015-08-08 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI
SIC | 000008400576247 | 2470576 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1070 | 1070 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-09 02:24 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5.9833 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 5.9833 | 5.9833 | 6.4022 | STx | 2 | NO | NO | 5.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008400605247 | 2470605 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 510 | 510 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-09 02:24 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5.9833 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 5.9833 | 5.9833 | 3.0515 | STx | 2 | NO | NO | 5.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008400633247 | 2470633 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 180 | 180 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-09 02:24 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 24 | 0 | 1 | 5.9833 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 5.9833 | 5.9833 | 1.077 | STx | 2 | NO | NO | 5.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008402456247 | 2472456 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-09 02:24 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-08 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.9833 |  | SI
SIC | 000008400620247 | 2470620 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3550 | 3550 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-09 05:29 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 5 | 29 | 0 | 1 | 9.0667 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 9.0667 | 9.0667 | 32.1867 | STx | 2 | NO | NO | 9.0667 |  | SI | NO
SIC | 000008400627247 | 2470627 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2070 | 2070 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-09 02:37 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 1 | 6.2 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 6.2 | 6.2 | 12.834 | STx | 2 | NO | NO | 6.2 |  | SI | NO
SIC | 000008400629247 | 2470629 | 8 | 2015 | 840 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1320 | 1320 | NO | NO | 2015-08-08 20:25 | 2015-08-08 23:13 | 8 | 8 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 13 | 0 | 1 | 2.8 | 2015-08-08 20:25 | - | NO |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 3.696 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 |  | SI | NO
SIC | 000008410578247 | 2470578 | 8 | 2015 | 841 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 730 | 730 | NO | NO | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-09 06:18 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 1 | 8.3667 | 2015-08-08 21:56 | - | NO |  | 1 | 8.3667 | 8.3667 | 6.1077 | STx | 2 | NO | NO | 8.3667 |  | SI | NO
SIC | 000008410057184 | 1040578 | 8 | 2015 | 841 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 305.91 | 309 | NO | NO | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-09 06:15 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 15 | 0 | 0.99 | 8.2335 | 2015-08-08 21:56 | - | NO |  | 0.99 | 8.2335 | 8.3167 | 2.5442 | STx | 2 | NO | NO | 8.3167 |  | SI | NO
SIC | 000008410613247 | 2470613 | 8 | 2015 | 841 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-08 23:35 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2015-08-08 21:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000008410615247 | 2470615 | 8 | 2015 | 841 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1270 | 1270 | NO | NO | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-08 23:36 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 36 | 0 | 1 | 1.6667 | 2015-08-08 21:56 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 2.1167 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000008410613247 | 2470613 | 8 | 2015 | 841 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2630 | 2630 | NO | NO | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-08 23:35 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 35 | 0 | 1 | 1.65 | 2015-08-08 21:56 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 4.3395 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000008410615247 | 2470615 | 8 | 2015 | 841 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-08 23:36 | 8 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2015-08-08 21:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI
SIC | 000008420123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 6300 | 6300 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 14.28 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000008420145112 | 1120145 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 680 | 680 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 1.5413 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000008421502112 | 1121502 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 12.6933 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000008420254112 | 1120254 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 10.6533 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000008420148112 | 1120148 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 00:05 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.2167 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 2.19 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000008420278112 | 1120278 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 5.6667 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000008420175112 | 1120175 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 00:54 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 0 | 54 | 0 | 1 | 2.0333 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 0.40667 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 |  | SI | NO
SIC | 000008421339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3700 | 6400 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:08 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 1 | 8 | 0 | 0.57812 | 1.3104 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 0.57812 | 1.3104 | 2.2667 | 8.3867 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000008421339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 200 | 6400 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-08 23:26 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 26 | 0 | 0.03125 | 0.017708 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 0.03125 | 0.017708 | 0.56667 | 0.11333 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000008421339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 842 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 2500 | 6400 | NO | NO | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-08 23:50 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 8 | 8 | 2015 | 23 | 50 | 0 | 0.39062 | 0.3776 | 2015-08-08 22:52 | - | NO |  | 0.39062 | 0.3776 | 0.96667 | 2.4167 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000008430559247 | 2470559 | 8 | 2015 | 843 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2015-08-08 22:56 | 2015-08-09 02:03 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 56 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3.1167 | 2015-08-08 22:56 | - | NO |  | 1 | 3.1167 | 3.1167 | 15.895 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 000008430584247 | 2470584 | 8 | 2015 | 843 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-08-08 22:56 | 2015-08-09 02:03 | 8 | 8 | 2015 | 22 | 56 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3.1167 | 2015-08-08 22:56 | - | NO |  | 1 | 3.1167 | 3.1167 | 4.9867 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 000008440179097 | 0971790 | 8 | 2015 | 844 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-09 05:47 | 2015-08-11 19:54 | 9 | 8 | 2015 | 5 | 47 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2015-08-09 05:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 62.1167 |  | SI
SIC | 000008441790112 | 1121790 | 8 | 2015 | 844 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 850 | 850 | NO | NO | 2015-08-09 05:47 | 2015-08-11 18:08 | 9 | 8 | 2015 | 5 | 47 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 18 | 8 | 0 | 1 | 60.35 | 2015-08-09 05:47 | - | NO |  | 1 | 60.35 | 60.35 | 51.2975 | STx | 2 | NO | NO | 60.35 |  | SI | NO
SIC | 000008450125112 | 1120125 | 8 | 2015 | 845 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 1800 | NO | NO | 2015-08-09 06:01 | 2015-08-09 06:24 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 24 | 0 | 0.33333 | 0.12778 | 2015-08-09 06:01 | - | NO |  | 0.33333 | 0.12778 | 0.38333 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000008450125112 | 1120125 | 8 | 2015 | 845 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 800 | 1800 | NO | NO | 2015-08-09 06:01 | 2015-08-09 09:42 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 9 | 42 | 0 | 0.44444 | 1.637 | 2015-08-09 06:01 | - | NO |  | 0.44444 | 1.637 | 3.6833 | 2.9467 | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI | NO
SIC | 000008450125112 | 1120125 | 8 | 2015 | 845 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 1800 | NO | NO | 2015-08-09 06:01 | 2015-08-09 14:37 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 0.22222 | 1.9111 | 2015-08-09 06:01 | - | NO |  | 0.22222 | 1.9111 | 8.6 | 3.44 | STx | 2 | NO | NO | 8.6 |  | SI | NO
SIC | 000008460168247 | 2470168 | 8 | 2015 | 846 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2015-08-09 06:18 | 2015-08-09 08:59 | 9 | 8 | 2015 | 6 | 18 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 | 1 | 2.6833 | 2015-08-09 06:18 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 10.465 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SING | 000102002039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10200 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 135489 | NO | NO | 2015-08-09 08:38 | 2015-08-09 12:28 | 9 | 8 | 2015 | 8 | 38 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2015-08-09 08:38 | 2015-08-09 12:29 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.8333 | SI | SI
SIC | 000008470275247 | 2470275 | 8 | 2015 | 847 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-09 16:41 | 2015-08-09 17:02 | 9 | 8 | 2015 | 16 | 41 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 17 | 2 | 0 |  |  | 2015-08-09 16:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000008470374247 | 2470374 | 8 | 2015 | 847 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 | NO | NO | 2015-08-09 16:41 | 2015-08-09 17:02 | 9 | 8 | 2015 | 16 | 41 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.35 | 2015-08-09 16:41 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.835 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000008480275247 | 2470275 | 8 | 2015 | 848 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-09 20:51 | 2015-08-09 21:11 | 9 | 8 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2015-08-09 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000008480374247 | 2470374 | 8 | 2015 | 848 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11600 | 11600 | NO | NO | 2015-08-09 20:51 | 2015-08-09 21:11 | 9 | 8 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0.33333 | 2015-08-09 20:51 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.8667 | O | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000008480275247 | 2470275 | 8 | 2015 | 848 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-08-09 20:51 | 2015-08-09 21:59 | 9 | 8 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 21 | 59 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-08-09 20:51 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 9.0667 | O | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000008480374247 | 2470374 | 8 | 2015 | 848 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-09 20:51 | 2015-08-09 21:59 | 9 | 8 | 2015 | 20 | 51 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2015-08-09 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SING | 000039052237419 | 4192237 | 8 | 2015 | 3905 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | Si | 2015-08-09 23:19 | 2015-08-09 23:24 | 9 | 8 | 2015 | 23 | 19 | 0 | 9 | 8 | 2015 | 23 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-09 23:19 | 2015-08-09 23:24 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | NO | SI
SIC | 000008490012996 | 0960129 | 8 | 2015 | 849 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:22 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-08-10 08:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.34 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000008490485138 | 1380485 | 8 | 2015 | 849 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:22 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2015-08-10 08:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000008491095133 | 1331095 | 8 | 2015 | 849 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 20 | 20 | NO | NO | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:22 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-08-10 08:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.0056667 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | SI
SIC | 000008491103133 | 1331103 | 8 | 2015 | 849 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2015-08-10 08:05 | 2015-08-10 08:22 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2015 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-08-10 08:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 3.1167 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SING | 000102102039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10210 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 138569 | NO | NO | 2015-08-10 09:24 | 2015-08-10 18:56 | 10 | 8 | 2015 | 9 | 24 | 0 | 10 | 8 | 2015 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2015-08-10 09:24 | 2015-08-10 18:57 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 9.5333 | SI | SI
SIC | 000008500063229 | 2090632 | 8 | 2015 | 850 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-11 05:18 | 2015-08-11 05:41 | 11 | 8 | 2015 | 5 | 18 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 5 | 41 | 0 |  |  | 2015-08-11 05:18 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SING | 000102202039416 | 4162039 | 8 | 2015 | 10220 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 0 | 143803 | NO | NO | 2015-08-11 08:49 | 2015-08-11 15:48 | 11 | 8 | 2015 | 8 | 49 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2015-08-11 08:49 | 2015-08-11 15:50 | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 6.9833 | SI | SI
SIC | 000008510063229 | 2090632 | 8 | 2015 | 851 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-11 11:17 | 2015-08-11 11:47 | 11 | 8 | 2015 | 11 | 17 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-08-11 11:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000008520063229 | 2090632 | 8 | 2015 | 852 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-11 11:50 | 2015-08-11 17:50 | 11 | 8 | 2015 | 11 | 50 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2015-08-11 11:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6 |  | SI
SIC | 000008530184247 | 2470184 | 8 | 2015 | 853 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14200 | 14200 | NO | NO | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:46 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 46 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-08-11 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008530210247 | 2470210 | 8 | 2015 | 853 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5940 | 5940 | NO | NO | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:43 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-11 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.297 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008530360247 | 2470360 | 8 | 2015 | 853 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4860 | 4860 | NO | NO | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 15:43 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 11 | 8 | 2015 | 15 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-11 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.243 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008540063229 | 2090632 | 8 | 2015 | 854 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-12 10:06 | 2015-08-12 10:16 | 12 | 8 | 2015 | 10 | 6 | 0 | 12 | 8 | 2015 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2015-08-12 10:06 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000008550522122 | 1220522 | 8 | 2015 | 855 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-12 23:15 | 2015-08-12 23:45 | 12 | 8 | 2015 | 23 | 15 | 0 | 12 | 8 | 2015 | 23 | 45 | 0 |  |  | 2015-08-12 23:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000008550522145 | 1450522 | 8 | 2015 | 855 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 300 | 300 | NO | NO | 2015-08-12 23:15 | 2015-08-12 23:45 | 12 | 8 | 2015 | 23 | 15 | 0 | 12 | 8 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 1 | 0.5 | 2015-08-12 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | O | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000008550523143 | 1430523 | 8 | 2015 | 855 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-12 23:15 | 2015-08-12 23:45 | 12 | 8 | 2015 | 23 | 15 | 0 | 12 | 8 | 2015 | 23 | 45 | 0 |  |  | 2015-08-12 23:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000008560176096 | 0961760 | 8 | 2015 | 856 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1750 | 3500 | NO | NO | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-14 01:40 | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 1 | 40 | 0 | 0.5 | 1.45 | 2015-08-13 22:46 | - | NO |  | 0.5 | 1.45 | 2.9 | 5.075 | STx | 2 | NO | NO | 2.9 |  | SI | NO
SIC | 000008560176106 | 1061760 | 8 | 2015 | 856 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-14 01:40 | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-13 22:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9 |  | SI
SIC | 000008560176096 | 0961760 | 8 | 2015 | 856 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1400 | 3500 | NO | NO | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-14 04:40 | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 4 | 40 | 0 | 0.4 | 2.36 | 2015-08-13 22:46 | - | NO |  | 0.4 | 2.36 | 5.9 | 8.26 | STx | 2 | NO | NO | 5.9 |  | SI | NO
SIC | 000008560176106 | 1061760 | 8 | 2015 | 856 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-14 04:40 | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 4 | 40 | 0 |  |  | 2015-08-13 22:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.9 |  | SI
SIC | 000008560176096 | 0961760 | 8 | 2015 | 856 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 350 | 3500 | NO | NO | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-15 00:51 | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 51 | 0 | 0.1 | 2.6083 | 2015-08-13 22:46 | - | NO |  | 0.1 | 2.6083 | 26.0833 | 9.1292 | STx | 2 | NO | NO | 26.0833 |  | SI | NO
SIC | 000008560176106 | 1061760 | 8 | 2015 | 856 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-13 22:46 | 2015-08-15 00:51 | 13 | 8 | 2015 | 22 | 46 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 51 | 0 |  |  | 2015-08-13 22:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 26.0833 |  | SI
SIC | 000008571624159 | 1591624 | 8 | 2015 | 857 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-13 23:02 | 2015-08-13 23:58 | 13 | 8 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2015 | 23 | 58 | 0 |  |  | 2015-08-13 23:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000008581624159 | 1591624 | 8 | 2015 | 858 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-14 03:24 | 2015-08-14 06:58 | 14 | 8 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 6 | 58 | 0 |  |  | 2015-08-14 03:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.5667 |  | SI
SING | 000039092007415 | 4152007 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 6000 | 6000 | NO | - | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:00 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | G | 2 | NO | NO | 0.1 | SI | SI | NO
SING | 000039092254425 | 4252254 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 6000 | 6000 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:20 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0.43333 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.6 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000039092384427 | 4272384 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 12300 | 56984 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.21585 | 0.22305 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.21585 | 0.22305 | 1.0333 | 12.71 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039090200441 | 4012004 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 5400 | 46500 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:03 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 3 | 0 | 0.11613 | 0.017419 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.11613 | 0.017419 | 0.15 | 0.81 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000039090229451 | 4012295 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 4000 | 11600 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:03 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 3 | 0 | 0.34483 | 0.051724 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.34483 | 0.051724 | 0.15 | 0.6 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000039090202473 | 4032027 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 2100 | 15000 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:29 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 29 | 0 | 0.14 | 0.081667 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.14 | 0.081667 | 0.58333 | 1.225 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000039090187402 | 4021870 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 1700 | 14800 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:24 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 24 | 0 | 0.11486 | 0.057432 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.11486 | 0.057432 | 0.5 | 0.85 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000039090223412 | 4022231 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 5000 | 14100 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:19 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 19 | 0 | 0.35461 | 0.14775 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.35461 | 0.14775 | 0.41667 | 2.0833 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000039092085418 | 4182085 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 27000.5 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 22:00 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 22 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.036666 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.033333 | 0.036666 | 1.1 | 0.99 | G | 2 | NO | SI | 1.1 | SI | SI | NO
SING | 000039092092419 | 4192092 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3220 | 135000 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.023852 | 0.024647 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.023852 | 0.024647 | 1.0333 | 3.3273 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039092156419 | 4192156 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 6350 | 125000 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.0508 | 0.052493 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.0508 | 0.052493 | 1.0333 | 6.5617 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039092166419 | 4192166 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13400 | 27000 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.4963 | 0.51284 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.4963 | 0.51284 | 1.0333 | 13.8467 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039092237419 | 4192237 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 8450 | 57000 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.14825 | 0.15319 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.14825 | 0.15319 | 1.0333 | 8.7317 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039090210426 | 4202106 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 4254 | 100356 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.042389 | 0.043802 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.042389 | 0.043802 | 1.0333 | 4.3958 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039090212426 | 4202126 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3550 | 3700 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.95946 | 0.99144 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.95946 | 0.99144 | 1.0333 | 3.6683 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039090234425 | 4202345 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 4148 | 4300 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.96465 | 0.99681 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.96465 | 0.99681 | 1.0333 | 4.2863 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039090220420 | 4202200 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 430 | 1250 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.344 | 0.35547 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.344 | 0.35547 | 1.0333 | 0.44433 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039090236425 | 4202365 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5595 | 5700 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 21 | 56 | 0 | 0.98158 | 1.0143 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.98158 | 1.0143 | 1.0333 | 5.7815 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | SI | SI | NO
SING | 000039092084423 | 4232084 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1520 | 12224 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 22:00 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 22 | 0 | 0 | 0.12435 | 0.13678 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.12435 | 0.13678 | 1.1 | 1.672 | G | 2 | NO | SI | 1.1 | SI | SI | NO
SING | 000039092176422 | 4222176 | 8 | 2015 | 3909 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1420 | 10120 | NO | SI | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 22:50 | 14 | 8 | 2015 | 20 | 54 | 0 | 14 | 8 | 2015 | 22 | 50 | 0 | 0.14032 | 0.27128 | 2015-08-14 20:54 | 2015-08-14 21:56 | NO |  | 0.14032 | 0.27128 | 1.9333 | 2.7453 | G | 2 | NO | SI | 1.9333 | SI | SI | NO
SIC | 000008600552247 | 2470552 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 3400 | SI | SI | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 0.70588 | 0.047059 | 2015-08-15 00:38 | - | NO |  | 0.70588 | 0.047059 | 0.066667 | 0.16 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008600580247 | 2470580 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1800 | SI | SI | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 0.61111 | 0.040741 | 2015-08-15 00:38 | - | NO |  | 0.61111 | 0.040741 | 0.066667 | 0.073333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008600593247 | 2470593 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2212 | SI | SI | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 0.99458 | 0.066305 | 2015-08-15 00:38 | - | NO |  | 0.99458 | 0.066305 | 0.066667 | 0.14667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008600597247 | 2470597 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 3000 | SI | SI | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 0.7 | 0.046667 | 2015-08-15 00:38 | - | NO |  | 0.7 | 0.046667 | 0.066667 | 0.14 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008601476247 | 2471476 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:38 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000008600602247 | 2470602 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 | SI | SI | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-08-15 00:38 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.54667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008601189247 | 2471189 | 8 | 2015 | 860 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | SI | SI | 2015-08-15 00:38 | 2015-08-15 00:42 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 38 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-08-15 00:38 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008590554247 | 2470554 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 7300 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 48 | 0.26027 | 0.0034703 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 0.26027 | 0.0034703 | 0.013333 | 0.025333 | TT | 2 | NO | SI | 0.013333 |  | NO | NO
SIC | 000008591388247 | 2471388 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 48 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.013333 |  | NO
SIC | 000008590554247 | 2470554 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 7300 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 54 | 0.17808 | 0.0026712 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 0.17808 | 0.0026712 | 0.015 | 0.0195 | TT | 2 | NO | SI | 0.015 |  | NO | NO
SIC | 000008591388247 | 2471388 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 54 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.015 |  | NO
SIC | 000008590557247 | 2470557 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 4600 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 43 | 0 | 0.26087 | 0.0043478 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 0.26087 | 0.0043478 | 0.016667 | 0.02 | TT | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000008590571247 | 2470571 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 5500 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 43 | 0 | 0.52727 | 0.0087879 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 0.52727 | 0.0087879 | 0.016667 | 0.048333 | TT | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000008590586247 | 2470586 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 910 | 6300 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 02:37 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 0.14444 | 0.27685 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 0.14444 | 0.27685 | 1.9167 | 1.7442 | TT | 2 | NO | SI | 1.9167 |  | SI | NO
SIC | 000008590589247 | 2470589 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 02:37 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 2 | 37 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI
SIC | 000008590099494 | 0940994 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 3380 | 3380 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:44 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11267 | TT | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000008590994113 | 1130994 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:44 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000008590099149 | 1090994 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:44 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000008590103794 | 0941037 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7780 | 7780 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:44 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25933 | TT | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000008590103894 | 0941038 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:44 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000008590133094 | 0941330 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3460 | 3460 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:44 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11533 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000008590103794 | 0941037 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO
SIC | 000008590103894 | 0941038 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 10660 | 10660 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-08-15 00:42 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.17767 | TT | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000008590133094 | 0941330 | 8 | 2015 | 859 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 00:42 | 2015-08-15 00:43 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2015-08-15 00:42 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000008610123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1300 | 2100 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 | 0.61905 | 3.1159 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 0.61905 | 3.1159 | 5.0333 | 6.5433 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000008610123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2100 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:03 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 3 | 0 | 0.38095 | 1.5619 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 0.38095 | 1.5619 | 4.1 | 3.28 | STx | 2 | NO | NO | 4.1 |  | SI | NO
SIC | 000008610148112 | 1120148 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2015-08-15 03:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI
SIC | 000008610254112 | 1120254 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 | 1 | 5.0333 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 11.5767 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000008610148112 | 1120148 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 05:21 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1.4 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.24 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 000008610254112 | 1120254 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 05:21 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 5 | 21 | 0 |  |  | 2015-08-15 03:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI
SIC | 000008610175112 | 1120175 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 | 1 | 5.0333 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 3.5233 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000008610278112 | 1120278 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2015-08-15 03:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI
SIC | 000008610175112 | 1120175 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:03 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2015-08-15 03:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.1 |  | SI
SIC | 000008610278112 | 1120278 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:03 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4.1 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 1 | 4.1 | 4.1 | 1.64 | STx | 2 | NO | NO | 4.1 |  | SI | NO
SIC | 000008611339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1400 | 3500 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 05:29 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 5 | 29 | 0 | 0.4 | 0.61333 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 0.4 | 0.61333 | 1.5333 | 2.1467 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 000008611339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1400 | 3500 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 8 | 59 | 0 | 0.4 | 2.0133 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 0.4 | 2.0133 | 5.0333 | 7.0467 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 |  | SI | NO
SIC | 000008611339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 861 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 700 | 3500 | NO | NO | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 04:06 | 15 | 8 | 2015 | 3 | 57 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 4 | 6 | 0 | 0.2 | 0.03 | 2015-08-15 03:57 | - | NO |  | 0.2 | 0.03 | 0.15 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000008620095593 | 0930955 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21500 | 24000 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 13 | 24 | 0 | 0.89583 | 0.52257 | 2015-08-15 12:49 | - | NO |  | 0.89583 | 0.52257 | 0.58333 | 12.5417 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000008620095693 | 0930956 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000008620095793 | 0930957 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000008620955247 | 2470955 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000008620956247 | 2470956 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 13 | 23 | 57 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5825 |  | SI
SIC | 000008620957247 | 2470957 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 13 | 23 | 57 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5825 |  | SI
SIC | 000008620095593 | 0930955 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 24000 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 14:06 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 0.10417 | 0.13368 | 2015-08-15 12:49 | - | NO |  | 0.10417 | 0.13368 | 1.2833 | 3.2083 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000008620095693 | 0930956 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 14:06 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000008620095793 | 0930957 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 14:06 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000008620955247 | 2470955 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 14:06 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000008620956247 | 2470956 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 14:06 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000008620957247 | 2470957 | 8 | 2015 | 862 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 14:06 | 15 | 8 | 2015 | 12 | 49 | 0 | 15 | 8 | 2015 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2015-08-15 12:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SING | 000039102084423 | 4232084 | 8 | 2015 | 3910 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 13456 | 13456 | NO | NO | 2015-08-17 00:35 | 2015-08-17 17:15 | 17 | 8 | 2015 | 0 | 35 | 0 | 17 | 8 | 2015 | 17 | 15 | 0 | 1 | 16.6667 | 2015-08-17 00:35 | 2015-08-17 16:47 | NO |  | 1 | 16.6667 | 16.6667 | 224.2667 | TA | 2 | NO | NO | 16.6667 | SI | SI | NO
SIC | 000008630565247 | 2470565 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 10900 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 0.55046 | 0.045872 | 2015-08-18 12:59 | - | NO |  | 0.55046 | 0.045872 | 0.083333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000008630567247 | 2470567 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2015-08-18 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000008630567136 | 1360567 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2015-08-18 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000008630567114 | 1140567 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-08-18 12:59 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.091667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000008630565247 | 2470565 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 10900 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:07 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 7 | 0 | 0.44954 | 0.059939 | 2015-08-18 12:59 | - | NO |  | 0.44954 | 0.059939 | 0.13333 | 0.65333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000008630567247 | 2470567 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:07 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-18 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000008630567136 | 1360567 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:07 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-18 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000008630567114 | 1140567 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:07 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-18 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000008632484247 | 2472484 | 8 | 2015 | 863 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 | 18 | 8 | 2015 | 12 | 59 | 0 | 18 | 8 | 2015 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-08-18 12:59 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000008640019096 | 0960190 | 8 | 2015 | 864 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 9700 | 9700 | NO | NO | 2015-08-19 17:47 | 2015-08-19 23:22 | 19 | 8 | 2015 | 17 | 47 | 0 | 19 | 8 | 2015 | 23 | 22 | 0 | 1 | 5.5833 | 2015-08-19 17:47 | - | NO |  | 1 | 5.5833 | 5.5833 | 54.1583 | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI | NO
SIC | 000008650576247 | 2470576 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.98333 | 2015-08-21 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 0.78667 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000008651834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:12 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2015-08-21 11:12 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000008651835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:12 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-21 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000008650176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:12 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 12 | 0 |  |  | 2015-08-21 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000008650605247 | 2470605 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.98333 | 2015-08-21 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000008650633247 | 2470633 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.98333 | 2015-08-21 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 0.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000008652456247 | 2472456 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2015-08-21 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000008650627247 | 2470627 | 8 | 2015 | 865 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 12:11 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 12 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.98333 | 2015-08-21 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 1.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SING | 000039110218491 | 4012189 | 8 | 2015 | 3911 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 100 | 100 | NO | NO | 2015-08-21 11:15 | 2015-08-21 12:52 | 21 | 8 | 2015 | 11 | 15 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 1 | 1.6167 | 2015-08-21 11:15 | 2015-08-21 11:54 | NO |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 0.16167 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | SI | SI | NO
SIC | 000008661073112 | 1121073 | 8 | 2015 | 866 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6800 | 9100 | NO | NO | 2015-08-21 16:50 | 2015-08-21 17:22 | 21 | 8 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 17 | 22 | 0 | 0.74725 | 0.39853 | 2015-08-21 16:50 | - | NO |  | 0.74725 | 0.39853 | 0.53333 | 3.6267 | O | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000008661073112 | 1121073 | 8 | 2015 | 866 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2300 | 9100 | NO | NO | 2015-08-21 16:50 | 2015-08-21 17:39 | 21 | 8 | 2015 | 16 | 50 | 0 | 21 | 8 | 2015 | 17 | 39 | 0 | 0.25275 | 0.20641 | 2015-08-21 16:50 | - | NO |  | 0.25275 | 0.20641 | 0.81667 | 1.8783 | O | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000008672475215 | 2152475 | 8 | 2015 | 867 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 28140 | 105535 | NO | NO | 2015-08-21 23:16 | 2015-08-22 02:08 | 21 | 8 | 2015 | 23 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2015 | 2 | 8 | 0 | 0.26664 | 0.76437 | 2015-08-21 23:16 | - | NO |  | 0.26664 | 0.76437 | 2.8667 | 80.668 | TT | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI | NO
SIC | 000008672476215 | 2152476 | 8 | 2015 | 867 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 28140 | 105535 | NO | NO | 2015-08-21 23:16 | 2015-08-22 02:08 | 21 | 8 | 2015 | 23 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2015 | 2 | 8 | 0 | 0.26664 | 0.76437 | 2015-08-21 23:16 | - | NO |  | 0.26664 | 0.76437 | 2.8667 | 80.668 | TT | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI | NO
SIC | 000008682484247 | 2472484 | 8 | 2015 | 868 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 1140 | NO | NO | 2015-08-23 03:43 | 2015-08-23 03:53 | 23 | 8 | 2015 | 3 | 43 | 0 | 23 | 8 | 2015 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-08-23 03:43 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.19 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000008692484247 | 2472484 | 8 | 2015 | 869 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-08-24 00:58 | 2015-08-24 01:11 | 24 | 8 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 24 | 8 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-08-24 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000008700123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1600 | 3100 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 13:34 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 34 | 0 | 0.51613 | 0.27527 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 0.51613 | 0.27527 | 0.53333 | 0.85333 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000008700123112 | 1120123 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1500 | 3100 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:47 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 18 | 47 | 0 | 0.48387 | 2.7823 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 0.48387 | 2.7823 | 5.75 | 8.625 | STx | 2 | NO | NO | 5.75 |  | SI | NO
SIC | 000008700148112 | 1120148 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 13:17 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000008700254112 | 1120254 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:47 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 18 | 47 | 0 | 1 | 5.75 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 1 | 5.75 | 5.75 | 21.85 | STx | 2 | NO | NO | 5.75 |  | SI | NO
SIC | 000008700175112 | 1120175 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 14:20 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 14 | 20 | 0 | 1 | 1.3 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.65 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 000008700278112 | 1120278 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:47 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 18 | 47 | 0 | 1 | 5.75 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 1 | 5.75 | 5.75 | 19.55 | STx | 2 | NO | NO | 5.75 |  | SI | NO
SIC | 000008701339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3300 | 6600 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 13:36 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 36 | 0 | 0.5 | 0.28333 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 0.5 | 0.28333 | 0.56667 | 1.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000008701339112 | 1121339 | 8 | 2015 | 870 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3300 | 6600 | NO | NO | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 13:44 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 13 | 44 | 0 | 0.5 | 0.35 | 2015-08-25 13:02 | - | NO |  | 0.5 | 0.35 | 0.7 | 2.31 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000008711834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 871 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 15:18 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-08-25 15:02 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000008711835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 871 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 1500 | NO | NO | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 15:18 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 18 | 0 | 0.13333 | 0.035556 | 2015-08-25 15:02 | - | NO |  | 0.13333 | 0.035556 | 0.26667 | 0.053333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000008710176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 871 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 15:18 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2015-08-25 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000008711834247 | 2471834 | 8 | 2015 | 871 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 15:19 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2015-08-25 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000008711835247 | 2471835 | 8 | 2015 | 871 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1500 | NO | NO | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 15:19 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 19 | 0 | 0.86667 | 0.24556 | 2015-08-25 15:02 | - | NO |  | 0.86667 | 0.24556 | 0.28333 | 0.36833 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000008710176325 | 0251763 | 8 | 2015 | 871 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 15:02 | 2015-08-25 15:19 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 2 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2015-08-25 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000008720160247 | 2470160 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16565 | 16565 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:45 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0.45 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 7.4542 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000008722454247 | 2472454 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15915 | 15915 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:45 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0.45 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 7.1617 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000008720213247 | 2470213 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.245 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008720604247 | 2470604 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008722464247 | 2472464 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-08-25 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008720604115 | 1150604 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4964 | 4964 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2482 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008722464115 | 1152464 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-08-25 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008720559247 | 2470559 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6410 | 6410 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3205 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008720578247 | 2470578 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 540 | 540 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.063 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008720057184 | 1040578 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2015-08-25 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008720584247 | 2470584 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008720615247 | 2470615 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4220 | 4220 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.49233 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008720613247 | 2470613 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2015-08-25 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008720616247 | 2470616 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1590 | 1590 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0795 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008720618247 | 2470618 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6220 | 6220 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.72567 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008720061184 | 1040618 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1089 | 1100 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 | 0.99 | 0.1155 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 0.99 | 0.1155 | 0.11667 | 0.12705 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008720105154 | 1041055 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2475 | 2500 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:25 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 25 | 0 | 0.99 | 0.1155 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 0.99 | 0.1155 | 0.11667 | 0.28875 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008721090115 | 1151090 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 2140 | 2140 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.107 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008721092115 | 1151092 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1390 | 1390 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-25 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0695 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008722502126 | 1262502 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-08-25 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008722501126 | 1262501 | 8 | 2015 | 872 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-25 16:18 | 2015-08-25 16:21 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 18 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2015-08-25 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008730584247 | 2470584 | 8 | 2015 | 873 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2480 | 2480 | NO | NO | 2015-08-25 21:14 | 2015-08-25 22:04 | 25 | 8 | 2015 | 21 | 14 | 0 | 25 | 8 | 2015 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-08-25 21:14 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 2.0667 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000008740559247 | 2470559 | 8 | 2015 | 874 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 5400 | NO | NO | 2015-08-28 02:19 | 2015-08-28 08:46 | 28 | 8 | 2015 | 2 | 19 | 0 | 28 | 8 | 2015 | 8 | 46 | 0 | 0.7037 | 4.5389 | 2015-08-28 02:19 | - | NO |  | 0.7037 | 4.5389 | 6.45 | 24.51 | STx | 2 | NO | NO | 6.45 |  | SI | NO
SIC | 000008740584247 | 2470584 | 8 | 2015 | 874 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 5400 | NO | NO | 2015-08-28 02:19 | 2015-08-28 08:44 | 28 | 8 | 2015 | 2 | 19 | 0 | 28 | 8 | 2015 | 8 | 44 | 0 | 0.2963 | 1.9012 | 2015-08-28 02:19 | - | NO |  | 0.2963 | 1.9012 | 6.4167 | 10.2667 | STx | 2 | NO | NO | 6.4167 |  | SI | NO
SING | 000039162166419 | 4192166 | 8 | 2015 | 3916 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 25040 | 25040 | NO | NO | 2015-08-28 10:11 | 2015-08-28 10:26 | 28 | 8 | 2015 | 10 | 11 | 0 | 28 | 8 | 2015 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-08-28 10:11 | 2015-08-28 10:26 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 6.26 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SIC | 000008750070593 | 0930705 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15800 | 15800 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:07 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-08-29 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.79 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000008750070793 | 0930707 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:07 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000008750070993 | 0930709 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:07 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000008750145193 | 0931451 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:07 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000008750071393 | 0930713 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:07 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000008750070593 | 0930705 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000008750070793 | 0930707 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000008750070993 | 0930709 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-08-29 09:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008750145193 | 0931451 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000008750071393 | 0930713 | 8 | 2015 | 875 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2015-08-29 09:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000008762484247 | 2472484 | 8 | 2015 | 876 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 1140 | NO | NO | 2015-08-29 17:05 | 2015-08-29 18:03 | 29 | 8 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 29 | 8 | 2015 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.96667 | 2015-08-29 17:05 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.102 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000008770970247 | 2470970 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17400 | 17400 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0.41667 | 2015-08-30 11:40 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 7.25 | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000008770971247 | 2470971 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000008770974247 | 2470974 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000008770976247 | 2470976 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000008770097093 | 0930970 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000008770097193 | 0930971 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000008770097493 | 0930974 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000008770097693 | 0930976 | 8 | 2015 | 877 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-08-30 11:40 | 2015-08-30 12:05 | 30 | 8 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 30 | 8 | 2015 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2015-08-30 11:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 001000380102094 | 0941020 | 9 | 2015 | 100038 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-09-01 01:00 | 2015-09-01 01:01 | 1 | 9 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-09-01 01:00 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.028333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SING | 000039182348414 | 4142348 | 9 | 2015 | 3918 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 2400 | 2400 | NO |  | 2015-09-01 17:30 | 2015-09-01 18:39 | 1 | 9 | 2015 | 17 | 30 | 0 | 1 | 9 | 2015 | 18 | 39 | 0 | 1 | 1.15 | 2015-09-01 17:30 | 2015-09-01 18:39 | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 2.76 | TA | 1 | NO | NO | 1.15 | SI | SI | NO
SIC | 000008781084114 | 1141084 | 9 | 2015 | 878 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4922 | 4922 | NO | NO | 2015-09-03 06:32 | 2015-09-03 08:09 | 3 | 9 | 2015 | 6 | 32 | 0 | 3 | 9 | 2015 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1.6167 | 2015-09-03 06:32 | - | NO |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 7.9572 | O | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI | NO
SING | 000039200217419 | 4102179 | 9 | 2015 | 3920 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 4000 | 4000 | NO |  | 2015-09-03 13:40 | 2015-09-03 13:45 | 3 | 9 | 2015 | 13 | 40 | 0 | 3 | 9 | 2015 | 13 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-09-03 13:40 | 2015-09-03 13:45 | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33333 | TA | 1 | NO | NO | 0.083333 | SI | SI | NO
SING | 000039222078424 | 4242078 | 9 | 2015 | 3922 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 11600 | 11600 | NO |  | 2015-09-03 19:40 | 2015-09-03 21:41 | 3 | 9 | 2015 | 19 | 40 | 0 | 3 | 9 | 2015 | 21 | 41 | 0 | 1 | 2.0167 | 2015-09-03 19:40 | 2015-09-03 21:41 | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 23.3933 | TA | 1 | NO | NO | 2.0167 | SI | SI | NO
SIC | 000008790123112 | 1120123 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1500 | 2800 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 17 | 50 | 0 | 0.53571 | 2.6518 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.53571 | 2.6518 | 4.95 | 7.425 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000008790123112 | 1120123 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1300 | 2800 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 13:16 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 13 | 16 | 0 | 0.46429 | 0.17798 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.46429 | 0.17798 | 0.38333 | 0.49833 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000008790148112 | 1120148 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1595 | 2700 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 17 | 50 | 0 | 0.59074 | 2.9242 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.59074 | 2.9242 | 4.95 | 7.8952 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000008790254112 | 1120254 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3064 | 4400 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 17 | 50 | 0 | 0.69636 | 3.447 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.69636 | 3.447 | 4.95 | 15.1668 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000008790175112 | 1120175 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 17 | 50 | 0 | 1 | 4.95 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 1 | 4.95 | 4.95 | 11.88 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000008790278112 | 1120278 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2015-09-04 12:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI
SIC | 000008790175112 | 1120175 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 13:43 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2015-09-04 12:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000008790278112 | 1120278 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 13:43 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 2.9167 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000008791339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3100 | 5300 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 13:33 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 13 | 33 | 0 | 0.58491 | 0.38994 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.58491 | 0.38994 | 0.66667 | 2.0667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000008791339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 600 | 5300 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 13:21 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 13 | 21 | 0 | 0.11321 | 0.05283 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.11321 | 0.05283 | 0.46667 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000008791339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1200 | 5300 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:52 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 0.22642 | 1.1283 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.22642 | 1.1283 | 4.9833 | 5.98 | STx | 2 | NO | NO | 4.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008791339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 879 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 400 | 5300 | NO | NO | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 18:32 | 4 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 4 | 9 | 2015 | 18 | 32 | 0 | 0.075472 | 0.42642 | 2015-09-04 12:53 | - | NO |  | 0.075472 | 0.42642 | 5.65 | 2.26 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 |  | SI | NO
SING | 000039252352437 | 4372352 | 9 | 2015 | 3925 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 8000 | 8000 | NO |  | 2015-09-05 18:15 | 2015-09-06 16:19 | 5 | 9 | 2015 | 18 | 15 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 16 | 19 | 0 | 1 | 22.0667 | 2015-09-05 18:15 | 2015-09-06 16:19 | NO |  | 1 | 22.0667 | 22.0667 | 176.5333 | TA | 2 | NO | NO | 22.0667 | SI | SI | NO
SIC | 000008800123112 | 1120123 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2200 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 0.36364 | 0.99394 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.36364 | 0.99394 | 2.7333 | 2.1867 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008800123112 | 1120123 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1400 | 2200 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 03:25 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 3 | 25 | 0 | 0.63636 | 0.38182 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.63636 | 0.38182 | 0.6 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000008800148112 | 1120148 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 541 | 1000 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 0.541 | 1.4787 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.541 | 1.4787 | 2.7333 | 1.4787 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008800254112 | 1120254 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 784 | 3000 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 0.26133 | 0.71431 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.26133 | 0.71431 | 2.7333 | 2.1429 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008800175112 | 1120175 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 170 | 850 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 0.2 | 0.54667 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.2 | 0.54667 | 2.7333 | 0.46467 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008800278112 | 1120278 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2015-09-06 02:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI
SIC | 000008800175112 | 1120175 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:06 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2015-09-06 02:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI
SIC | 000008800278112 | 1120278 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 210 | 1000 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:06 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 6 | 0 | 0.21 | 0.4795 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.21 | 0.4795 | 2.2833 | 0.4795 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 000008801339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1500 | 3500 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 33 | 0 | 0.42857 | 1.1714 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.42857 | 1.1714 | 2.7333 | 4.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 000008801339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 600 | 3500 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 03:00 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0.17143 | 0.031429 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.17143 | 0.031429 | 0.18333 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000008801339112 | 1121339 | 9 | 2015 | 880 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1400 | 3500 | NO | NO | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:09 | 6 | 9 | 2015 | 2 | 49 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 5 | 9 | 0 | 0.4 | 0.93333 | 2015-09-06 02:49 | - | NO |  | 0.4 | 0.93333 | 2.3333 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 000008810099094 | 0940990 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:33 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 33 | 0 | 1 | 1.45 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 000008810990113 | 1130990 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:33 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2015-09-06 11:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000008810990113 | 1130990 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 859 | 859 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:35 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 1 | 1.4833 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 1.2742 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI | NO
SIC | 000008810099094 | 0940990 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:35 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 35 | 0 |  |  | 2015-09-06 11:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000008810102894 | 0941028 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:53 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 1 | 1.7833 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 0.89167 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI | NO
SIC | 000008811028113 | 1131028 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:53 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2015-09-06 11:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI
SIC | 000008811028113 | 1131028 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 260 | 260 | NO | NO | 2015-09-06 11:14 | 2015-09-06 12:56 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 14 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 56 | 0 | 1 | 1.7 | 2015-09-06 11:06 | - | NO | 0.13333 | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000008810102894 | 0941028 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:56 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 56 | 0 |  |  | 2015-09-06 11:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI
SIC | 000008811079113 | 1131079 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:16 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2015-09-06 11:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 000008811079113 | 1131079 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2051 | 2051 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:02 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.93333 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 1.9143 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000008811080113 | 1131080 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3125 | 3125 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 11:51 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 51 | 0 | 1 | 0.75 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 2.3438 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000008811080113 | 1131080 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:15 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2015-09-06 11:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000008811081113 | 1131081 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 545 | 545 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 12:14 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1.1333 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 0.61767 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000008811082113 | 1131082 | 9 | 2015 | 881 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1319 | 1319 | NO | NO | 2015-09-06 11:06 | 2015-09-06 11:48 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 11 | 48 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-09-06 11:06 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9233 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000008820438116 | 1160438 | 9 | 2015 | 882 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2015-09-06 17:44 | 2015-09-06 18:24 | 6 | 9 | 2015 | 17 | 44 | 0 | 6 | 9 | 2015 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-09-06 17:44 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 5.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000008830160247 | 2470160 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14127 | 14127 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:59 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.9418 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008832454247 | 2472454 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13573 | 13573 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:59 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.90487 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008830213247 | 2470213 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008830604247 | 2470604 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008832464247 | 2472464 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 |  |  | 2015-09-07 16:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008830604115 | 1150604 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4459 | 4459 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.22295 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008832464115 | 1152464 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 |  |  | 2015-09-07 16:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008830559247 | 2470559 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008830578247 | 2470578 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008830057184 | 1040578 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 198 | 200 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 0.99 | 0.099 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 0.99 | 0.099 | 0.1 | 0.0198 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008830584247 | 2470584 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008830615247 | 2470615 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008830613247 | 2470613 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008830616247 | 2470616 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008830618247 | 2470618 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008830061184 | 1040618 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1039.5 | 1050 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 0.99 | 0.0495 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 0.99 | 0.0495 | 0.05 | 0.051975 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008830105154 | 1041055 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2574 | 2600 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 | 0.99 | 0.099 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 0.99 | 0.099 | 0.1 | 0.2574 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008831090115 | 1151090 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008831092115 | 1151092 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-07 16:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008832502126 | 1262502 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 |  |  | 2015-09-07 16:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008832501126 | 1262501 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 16:58 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 58 | 0 |  |  | 2015-09-07 16:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008831143126 | 1261143 | 9 | 2015 | 883 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-07 16:55 | 2015-09-07 17:01 | 7 | 9 | 2015 | 16 | 55 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 1 | 0 |  |  | 2015-09-07 16:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SING | 000037280231452 | 4022315 | 9 | 2015 | 3728 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 410 | 410 | NO |  | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:34 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.53333 | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:34 | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.21867 | STx | 1 | NO | NO | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000039280231452 | 4022315 | 9 | 2015 | 3928 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 410 | 20500 | NO | NO | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 41 | 0 | 0.02 | 0.013 | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 | NO |  | 0.02 | 0.013 | 0.65 | 0.2665 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000039280231452 | 4022315 | 9 | 2015 | 3928 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 | 1050 | 21000 | NO | NO | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2015 | 17 | 41 | 0 | 0.05 | 0.0325 | 2015-09-07 17:02 | 2015-09-07 17:41 | NO |  | 0.05 | 0.0325 | 0.65 | 0.6825 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI | NO
SIC | 000008840099594 | 0940995 | 9 | 2015 | 884 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6650 | 6650 | NO | NO | 2015-09-08 10:34 | 2015-09-08 12:13 | 8 | 9 | 2015 | 10 | 34 | 0 | 8 | 9 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1.65 | 2015-09-08 10:34 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 10.9725 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000008841830177 | 1771830 | 9 | 2015 | 884 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-08 10:34 | 2015-09-08 10:37 | 8 | 9 | 2015 | 10 | 34 | 0 | 8 | 9 | 2015 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2015-09-08 10:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000008840102094 | 0941020 | 9 | 2015 | 884 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 905 | 905 | NO | NO | 2015-09-08 10:34 | 2015-09-08 10:37 | 8 | 9 | 2015 | 10 | 34 | 0 | 8 | 9 | 2015 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-08 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04525 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008850054596 | 0960545 | 9 | 2015 | 885 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 5570 | 5570 | NO | NO | 2015-09-09 15:35 | 2015-09-09 17:44 | 9 | 9 | 2015 | 15 | 35 | 0 | 9 | 9 | 2015 | 17 | 44 | 0 | 1 | 2.15 | 2015-09-09 15:35 | - | NO |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 11.9755 | O | 2 | NO | NO | 2.15 |  | SI | NO
SIC | 000008862495126 | 1262495 | 9 | 2015 | 886 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-10 00:33 | 2015-09-10 00:42 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 33 | 0 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2015-09-10 00:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000008860155112 | 1120155 | 9 | 2015 | 886 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2015-09-10 00:33 | 2015-09-10 00:42 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 33 | 0 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-09-10 00:33 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.585 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000008860017895 | 0950178 | 9 | 2015 | 886 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-10 00:33 | 2015-09-10 00:37 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 33 | 0 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2015-09-10 00:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000008860178112 | 1120178 | 9 | 2015 | 886 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2015-09-10 00:33 | 2015-09-10 00:37 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 33 | 0 | 10 | 9 | 2015 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-09-10 00:33 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.20667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000008870008247 | 2470008 | 9 | 2015 | 887 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 300 | NO | NO | 2015-09-11 12:04 | 2015-09-11 12:07 | 11 | 9 | 2015 | 12 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-09-11 12:04 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000008882495126 | 1262495 | 9 | 2015 | 888 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-11 20:30 | 2015-09-11 20:39 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2015-09-11 20:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000008880155112 | 1120155 | 9 | 2015 | 888 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2015-09-11 20:30 | 2015-09-11 20:39 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 39 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-09-11 20:30 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.54 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000008880017895 | 0950178 | 9 | 2015 | 888 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-11 20:30 | 2015-09-11 20:32 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2015-09-11 20:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000008880178112 | 1120178 | 9 | 2015 | 888 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2015-09-11 20:30 | 2015-09-11 20:32 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 30 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-09-11 20:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000008891446164 | 1641446 | 9 | 2015 | 889 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 4500 | 15000 | NO | NO | 2015-09-11 20:41 | 2015-09-11 22:45 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 41 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 22 | 45 | 0 | 0.3 | 0.62 | 2015-09-11 20:41 | - | NO |  | 0.3 | 0.62 | 2.0667 | 9.3 | TA | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI | NO
SIC | 000008891446164 | 1641446 | 9 | 2015 | 889 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 6500 | 15000 | NO | NO | 2015-09-11 20:41 | 2015-09-11 22:50 | 11 | 9 | 2015 | 20 | 41 | 0 | 11 | 9 | 2015 | 22 | 50 | 0 | 0.43333 | 0.93167 | 2015-09-11 20:41 | - | NO |  | 0.43333 | 0.93167 | 2.15 | 13.975 | TA | 2 | NO | NO | 2.15 |  | SI | NO
SIC | 000008900102494 | 0941024 | 9 | 2015 | 890 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 7700 | 8000 | NO | NO | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:28 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 28 | 0 | 0.9625 | 0.09625 | 2015-09-12 04:22 | - | NO |  | 0.9625 | 0.09625 | 0.1 | 0.77 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000008900102594 | 0941025 | 9 | 2015 | 890 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:28 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 28 | 0 |  |  | 2015-09-12 04:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000008900102794 | 0941027 | 9 | 2015 | 890 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:28 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 28 | 0 |  |  | 2015-09-12 04:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000008900102494 | 0941024 | 9 | 2015 | 890 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 8000 | NO | NO | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:29 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 29 | 0 | 0.0375 | 0.004375 | 2015-09-12 04:22 | - | NO |  | 0.0375 | 0.004375 | 0.11667 | 0.035 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000008900102594 | 0941025 | 9 | 2015 | 890 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:29 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 29 | 0 |  |  | 2015-09-12 04:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008900102794 | 0941027 | 9 | 2015 | 890 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:29 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2015 | 4 | 29 | 0 |  |  | 2015-09-12 04:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000008910077141 | 1410077 | 9 | 2015 | 891 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 16820 | 16820 | NO | NO | 2015-09-14 00:25 | 2015-09-14 02:26 | 14 | 9 | 2015 | 0 | 25 | 0 | 14 | 9 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 2.0167 | 2015-09-14 00:25 | - | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 33.9203 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 |  | SI | NO
SING | 000039300217419 | 4102179 | 9 | 2015 | 3930 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 8000 | 8000 | NO |  | 2015-09-14 10:50 | 2015-09-14 11:10 | 14 | 9 | 2015 | 10 | 50 | 0 | 14 | 9 | 2015 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.33333 | 2015-09-14 10:50 | 2015-09-14 11:10 | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.6667 | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 | SI | SI | NO
SING | 000039311862398 | 3981862 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 2900 | 2900 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.3533 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312123398 | 3982123 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4200 | 4200 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.96 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312259398 | 3982259 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 4800 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.24 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312039416 | 4162039 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6200 | 145713 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 0.042549 | 0.019856 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 0.042549 | 0.019856 | 0.46667 | 2.8933 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312384427 | 4272384 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3150 | 3150 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.47 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039310217419 | 4102179 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 3600 | 6000 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 0.6 | 0.28 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 0.6 | 0.28 | 0.46667 | 1.68 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312149411 | 4112149 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 330 | 330 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.154 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312085418 | 4182085 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 900 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.42 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312092419 | 4192092 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1260 | 1260 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.588 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312156419 | 4192156 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4800 | 4800 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.24 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312237419 | 4192237 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 930 | 930 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.434 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039310210426 | 4202106 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 6250 | 6250 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.9167 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312287426 | 4262287 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 | 3600 | 6000 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 0.6 | 0.28 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 0.6 | 0.28 | 0.46667 | 1.68 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312176422 | 4222176 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1340 | 1340 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.62533 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312073417 | 4172073 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 3600 | 6000 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 0.6 | 0.28 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 0.6 | 0.28 | 0.46667 | 1.68 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039312340437 | 4372340 | 9 | 2015 | 3931 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 | 1100 | 1100 | NO | SI | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | 16 | 9 | 2015 | 2 | 37 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.46667 | 2015-09-16 02:37 | 2015-09-16 03:05 | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.51333 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SIC | 000008921624159 | 1591624 | 9 | 2015 | 892 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 17:38 | 2015-09-16 18:15 | 16 | 9 | 2015 | 17 | 38 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2015-09-16 17:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000008930011896 | 0960118 | 9 | 2015 | 893 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 300 | 300 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 22:12 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 22 | 12 | 0 | 1 | 2.2833 | 2015-09-16 19:55 | - | NO |  | 1 | 2.2833 | 2.2833 | 0.685 | STx | 2 | SI | NO | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 000008930019196 | 0960191 | 9 | 2015 | 893 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 22:54 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 22 | 54 | 0 | 1 | 2.9833 | 2015-09-16 19:55 | - | NO |  | 1 | 2.9833 | 2.9833 | 14.32 | STx | 2 | SI | NO | 2.9833 |  | SI | NO
SIC | 000008932514348 | 3482514 | 9 | 2015 | 893 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 22:54 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | SI | NO | 2.9833 |  | SI
SIC | 000008940026796 | 0960267 | 9 | 2015 | 894 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 21:26 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 21 | 26 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 000008940246996 | 0962469 | 9 | 2015 | 894 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CONAFE | 96 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 21:26 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 21 | 26 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-09-16 19:55 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 2.8817 | O | 2 | SI | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000008940267227 | 2270267 | 9 | 2015 | 894 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 21:26 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 21 | 26 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 000008950077141 | 1410077 | 9 | 2015 | 895 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 10213 | 10213 | NO | NO | 2015-09-16 19:55 | 2015-09-16 22:43 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 55 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 22 | 43 | 0 | 1 | 2.8 | 2015-09-16 19:55 | - | NO |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 28.5964 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 |  | SI | NO
SIC | 000008960035196 | 0960351 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 1680 | 10500 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-16 23:57 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 23 | 57 | 0 | 0.16 | 0.64267 | 2015-09-16 19:56 | - | NO |  | 0.16 | 0.64267 | 4.0167 | 6.748 | O | 2 | SI | NO | 4.0167 |  | SI | NO
SIC | 000008960028196 | 0960281 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-16 23:57 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 16 | 9 | 2015 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 4.0167 |  | SI
SIC | 000008960035196 | 0960351 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 1800 | 10500 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-17 00:02 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 0 | 2 | 0 | 0.17143 | 0.70286 | 2015-09-16 19:56 | - | NO |  | 0.17143 | 0.70286 | 4.1 | 7.38 | O | 2 | SI | NO | 4.1 |  | SI | NO
SIC | 000008960028196 | 0960281 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-17 00:02 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 4.1 |  | SI
SIC | 000008960035196 | 0960351 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 3560 | 10500 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-17 00:04 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 0 | 4 | 0 | 0.33905 | 1.4014 | 2015-09-16 19:56 | - | NO |  | 0.33905 | 1.4014 | 4.1333 | 14.7147 | O | 2 | SI | NO | 4.1333 |  | SI | NO
SIC | 000008960028196 | 0960281 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-17 00:04 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 4.1333 |  | SI
SIC | 000008960035196 | 0960351 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 3460 | 10500 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-17 02:23 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 0.32952 | 2.1254 | 2015-09-16 19:56 | - | NO |  | 0.32952 | 2.1254 | 6.45 | 22.317 | O | 2 | SI | NO | 6.45 |  | SI | NO
SIC | 000008960028196 | 0960281 | 9 | 2015 | 896 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-16 19:56 | 2015-09-17 02:23 | 16 | 9 | 2015 | 19 | 56 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 2 | 23 | 0 |  |  | 2015-09-16 19:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 6.45 |  | SI
SIC | 000008970565247 | 2470565 | 9 | 2015 | 897 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6430 | 6430 | NO | NO | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:50 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.71667 | 2015-09-17 07:07 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 4.6082 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000008970567247 | 2470567 | 9 | 2015 | 897 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:50 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2015-09-17 07:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000008970567136 | 1360567 | 9 | 2015 | 897 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:50 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2015-09-17 07:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 000008970567114 | 1140567 | 9 | 2015 | 897 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 320 | 320 | NO | NO | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:50 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.71667 | 2015-09-17 07:07 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 0.22933 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000008972484247 | 2472484 | 9 | 2015 | 897 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-09-17 07:07 | 2015-09-17 07:49 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 7 | 0 | 17 | 9 | 2015 | 7 | 49 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-09-17 07:07 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000008980106125 | 1051062 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 1600 | 8500 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 21:45 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 21 | 45 | 0 | 0.18824 | 0.25098 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.18824 | 0.25098 | 1.3333 | 2.1333 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI | NO
SIC | 000008980106125 | 1051062 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 900 | 8500 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 21:47 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 21 | 47 | 0 | 0.10588 | 0.14471 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.10588 | 0.14471 | 1.3667 | 1.23 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 000008980106125 | 1051062 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3500 | 8500 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 21:16 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 21 | 16 | 0 | 0.41176 | 0.35 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.41176 | 0.35 | 0.85 | 2.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000008980106125 | 1051062 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2500 | 8500 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 21:46 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 21 | 46 | 0 | 0.29412 | 0.39706 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.29412 | 0.39706 | 1.35 | 3.375 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000008981064247 | 2471064 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:00 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000008981065247 | 2471065 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:00 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000008980106155 | 1051065 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4200 | 15000 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:00 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 0 | 0 | 0.28 | 0.44333 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.28 | 0.44333 | 1.5833 | 6.65 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 000008980106145 | 1051064 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:00 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000008981064247 | 2471064 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:04 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1.65 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 9.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000008981065247 | 2471065 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:04 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 4 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000008980106155 | 1051065 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6000 | 15000 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:04 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 4 | 0 | 0.4 | 0.66 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.4 | 0.66 | 1.65 | 9.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000008980106145 | 1051064 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:04 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1.65 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 9.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000008981064247 | 2471064 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:05 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 5 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI
SIC | 000008981065247 | 2471065 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:05 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 5 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI
SIC | 000008980106155 | 1051065 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4800 | 15000 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:05 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 0.32 | 0.53333 | 2015-09-18 20:25 | - | NO |  | 0.32 | 0.53333 | 1.6667 | 8 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000008980106145 | 1051064 | 9 | 2015 | 898 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-18 22:05 | 18 | 9 | 2015 | 20 | 25 | 0 | 18 | 9 | 2015 | 22 | 5 | 0 |  |  | 2015-09-18 20:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI
SIC | 000008990633247 | 2470633 | 9 | 2015 | 899 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 240 | 580 | NO | NO | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 09:27 | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 2015 | 9 | 27 | 0 | 0.41379 | 1.3724 | 2015-09-19 06:08 | - | NO |  | 0.41379 | 1.3724 | 3.3167 | 0.796 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 000008992456247 | 2472456 | 9 | 2015 | 899 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 09:27 | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 2015 | 9 | 27 | 0 |  |  | 2015-09-19 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 000008990633247 | 2470633 | 9 | 2015 | 899 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 120 | 580 | NO | NO | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 11:40 | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 2015 | 11 | 40 | 0 | 0.2069 | 1.1448 | 2015-09-19 06:08 | - | NO |  | 0.2069 | 1.1448 | 5.5333 | 0.664 | STx | 2 | NO | NO | 5.5333 |  | SI | NO
SIC | 000008992456247 | 2472456 | 9 | 2015 | 899 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 11:40 | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 2015 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2015-09-19 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5333 |  | SI
SIC | 000008990633247 | 2470633 | 9 | 2015 | 899 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 13:41 | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 2015 | 13 | 41 | 0 |  |  | 2015-09-19 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.55 |  | SI
SIC | 000008992456247 | 2472456 | 9 | 2015 | 899 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 220 | 580 | NO | NO | 2015-09-19 06:08 | 2015-09-19 13:41 | 19 | 9 | 2015 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 0.37931 | 2.8638 | 2015-09-19 06:08 | - | NO |  | 0.37931 | 2.8638 | 7.55 | 1.661 | STx | 2 | NO | NO | 7.55 |  | SI | NO
SIC | 000009001158126 | 1261158 | 9 | 2015 | 900 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-20 09:08 | 2015-09-20 12:15 | 20 | 9 | 2015 | 9 | 8 | 0 | 20 | 9 | 2015 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2015-09-20 09:08 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI
SIC | 000009010565247 | 2470565 | 9 | 2015 | 901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14540 | 14540 | NO | NO | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:17 | 21 | 9 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 21 | 9 | 2015 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-09-21 10:36 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 9.9357 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000009010567247 | 2470567 | 9 | 2015 | 901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:17 | 21 | 9 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 21 | 9 | 2015 | 11 | 17 | 0 |  |  | 2015-09-21 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000009010567136 | 1360567 | 9 | 2015 | 901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:17 | 21 | 9 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 21 | 9 | 2015 | 11 | 17 | 0 |  |  | 2015-09-21 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000009010567114 | 1140567 | 9 | 2015 | 901 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 513 | 513 | NO | NO | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:17 | 21 | 9 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 21 | 9 | 2015 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-09-21 10:36 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.35055 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000009012484247 | 2472484 | 9 | 2015 | 901 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:01 | 21 | 9 | 2015 | 10 | 36 | 0 | 21 | 9 | 2015 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.41667 | 2015-09-21 10:36 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.4167 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 001000390102094 | 0941020 | 9 | 2015 | 100039 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-09-22 00:30 | 2015-09-22 00:31 | 22 | 9 | 2015 | 0 | 30 | 0 | 22 | 9 | 2015 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-09-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000009020089993 | 0930899 | 9 | 2015 | 902 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 970 | 1095 | NO | NO | 2015-09-22 08:09 | 2015-09-22 13:08 | 22 | 9 | 2015 | 8 | 9 | 0 | 22 | 9 | 2015 | 13 | 8 | 0 | 0.88584 | 4.4145 | 2015-09-22 08:09 | - | NO |  | 0.88584 | 4.4145 | 4.9833 | 4.8338 | STx | 2 | NO | NO | 4.9833 |  | SI | NO
SIC | 000009020899212 | 2120899 | 9 | 2015 | 902 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-22 08:09 | 2015-09-22 13:08 | 22 | 9 | 2015 | 8 | 9 | 0 | 22 | 9 | 2015 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2015-09-22 08:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9833 |  | SI
SIC | 000009031158126 | 1261158 | 9 | 2015 | 903 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-23 10:18 | 2015-09-23 13:23 | 23 | 9 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 23 | 9 | 2015 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2015-09-23 10:18 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.0833 |  | SI
SIC | 000009041153221 | 2211153 | 9 | 2015 | 904 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-09-24 02:00 | 2015-09-24 07:50 | 24 | 9 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2015 | 7 | 50 | 0 | 1 | 5.8333 | 2015-09-24 02:00 | - | NO |  | 1 | 5.8333 | 5.8333 | 7 | TA | 2 | NO | NO | 5.8333 |  | SI | NO
SIC | 001000282475215 | 2152475 | 9 | 2015 | 100028 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 6100 | 112395 | NO | NO | 2015-09-24 04:50 | 2015-09-24 04:55 | 24 | 9 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 24 | 9 | 2015 | 4 | 55 | 0 | 0.054273 | 0.0045227 | 2015-09-24 04:50 | - | NO |  | 0.054273 | 0.0045227 | 0.083333 | 0.50833 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 001000282476215 | 2152476 | 9 | 2015 | 100028 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 6100 | 112395 | NO | NO | 2015-09-24 04:50 | 2015-09-24 04:55 | 24 | 9 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 24 | 9 | 2015 | 4 | 55 | 0 | 0.054273 | 0.0045227 | 2015-09-24 04:50 | - | NO |  | 0.054273 | 0.0045227 | 0.083333 | 0.50833 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SING | 000039340217419 | 4102179 | 9 | 2015 | 3934 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 6800 | 6800 | NO |  | 2015-09-24 10:54 | 2015-09-24 11:06 | 24 | 9 | 2015 | 10 | 54 | 0 | 24 | 9 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 2015-09-24 10:54 | 2015-09-24 11:06 | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.36 | TA | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SIC | 000009051834247 | 2471834 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:06 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2015-09-27 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000009051835247 | 2471835 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 1900 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:06 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 6 | 0 | 0.36842 | 0.3193 | 2015-09-27 23:14 | - | NO |  | 0.36842 | 0.3193 | 0.86667 | 0.60667 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000009050176325 | 0251763 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:06 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2015-09-27 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000009051834247 | 2471834 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:08 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2015-09-27 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000009051835247 | 2471835 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1900 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:08 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 8 | 0 | 0.63158 | 0.56842 | 2015-09-27 23:14 | - | NO |  | 0.63158 | 0.56842 | 0.9 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000009050176325 | 0251763 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:08 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2015-09-27 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000009051834247 | 2471834 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:09 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.91667 | 2015-09-27 23:14 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000009051835247 | 2471835 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:09 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2015-09-27 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000009050176325 | 0251763 | 9 | 2015 | 905 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-09-27 23:14 | 2015-09-28 00:09 | 27 | 9 | 2015 | 23 | 14 | 0 | 28 | 9 | 2015 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2015-09-27 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SING | 000039360217419 | 4102179 | 9 | 2015 | 3936 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 | 4800 | 4800 | NO |  | 2015-09-29 09:07 | 2015-09-29 09:22 | 29 | 9 | 2015 | 9 | 7 | 0 | 29 | 9 | 2015 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-09-29 09:07 | 2015-09-29 09:22 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.2 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SIC | 000009061097133 | 1331097 | 9 | 2015 | 906 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-09-30 10:18 | 2015-09-30 10:33 | 30 | 9 | 2015 | 10 | 18 | 0 | 30 | 9 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-09-30 10:18 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009070163247 | 2470163 | 10 | 2015 | 907 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13200 | 13200 | NO | NO | 2015-10-01 10:47 | 2015-10-01 11:13 | 1 | 10 | 2015 | 10 | 47 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.43333 | 2015-10-01 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 5.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000009072502126 | 1262502 | 10 | 2015 | 907 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-01 10:47 | 2015-10-01 11:13 | 1 | 10 | 2015 | 10 | 47 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-01 10:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000009081259221 | 2211259 | 10 | 2015 | 908 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2015-10-01 10:51 | 2015-10-01 11:00 | 1 | 10 | 2015 | 10 | 51 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-10-01 10:51 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | TA | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SING | 000203842039416 | 4162039 | 10 | 2015 | 20384 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 2300 | 150205 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:50 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 50 | 0 | 0.015312 | 0.0030625 | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | NO |  | 0.015312 | 0.0030625 | 0.2 | 0.46 | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000039372057419 | 4192057 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | NO | SI
SING | 000039372092419 | 4192092 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4690 | 123000 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:48 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 48 | 0 | 0.03813 | 0.006355 | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO |  | 0.03813 | 0.006355 | 0.16667 | 0.78167 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000039372156419 | 4192156 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 5860 | 128000 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:48 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 48 | 0 | 0.045781 | 0.0076302 | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO |  | 0.045781 | 0.0076302 | 0.16667 | 0.97667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000039372166419 | 4192166 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | NO | SI
SING | 000039372215419 | 4192215 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | NO | SI
SING | 000039372224419 | 4192224 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | NO | SI
SING | 000039372237419 | 4192237 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2250 | 57000 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:48 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 48 | 0 | 0.039474 | 0.0065789 | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO |  | 0.039474 | 0.0065789 | 0.16667 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000039372020398 | 3982020 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039371840398 | 3981840 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039371842398 | 3981842 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039371862398 | 3981862 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 470 | 45000 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 | 0.010444 | 0.0015667 | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO |  | 0.010444 | 0.0015667 | 0.15 | 0.0705 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000039372136398 | 3982136 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039372138398 | 3982138 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039372285398 | 3982285 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039372268398 | 3982268 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000039372259398 | 3982259 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  | 62460 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:47 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | NO | SI
SING | 000039372123398 | 3982123 | 10 | 2015 | 3937 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4000 | 51000 | NO | SI | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 12:10 | 1 | 10 | 2015 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 12 | 10 | 0 | 0.078431 | 0.04183 | 2015-10-01 11:38 | 2015-10-01 11:46 | NO |  | 0.078431 | 0.04183 | 0.53333 | 2.1333 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SIC | 001000292475215 | 2152475 | 10 | 2015 | 100029 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 27500 | 95175 | NO | NO | 2015-10-01 19:19 | 2015-10-01 19:50 | 1 | 10 | 2015 | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 19 | 50 | 0 | 0.28894 | 0.14929 | 2015-10-01 19:19 | - | NO |  | 0.28894 | 0.14929 | 0.51667 | 14.2083 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 001000292476215 | 2152476 | 10 | 2015 | 100029 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 27500 | 95175 | NO | NO | 2015-10-01 19:19 | 2015-10-01 19:50 | 1 | 10 | 2015 | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 19 | 50 | 0 | 0.28894 | 0.14929 | 2015-10-01 19:19 | - | NO |  | 0.28894 | 0.14929 | 0.51667 | 14.2083 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 001000302475215 | 2152475 | 10 | 2015 | 100030 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 23100 | 93365 | NO | NO | 2015-10-01 22:13 | 2015-10-01 22:55 | 1 | 10 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 22 | 55 | 0 | 0.24742 | 0.17319 | 2015-10-01 22:13 | - | NO |  | 0.24742 | 0.17319 | 0.7 | 16.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 001000302476215 | 2152476 | 10 | 2015 | 100030 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 23100 | 93365 | NO | NO | 2015-10-01 22:13 | 2015-10-01 22:55 | 1 | 10 | 2015 | 22 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2015 | 22 | 55 | 0 | 0.24742 | 0.17319 | 2015-10-01 22:13 | - | NO |  | 0.24742 | 0.17319 | 0.7 | 16.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000009090142247 | 2470142 | 10 | 2015 | 909 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11200 | 11200 | NO | NO | 2015-10-02 12:05 | 2015-10-02 12:19 | 2 | 10 | 2015 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2015 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-10-02 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.6133 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000009090333247 | 2470333 | 10 | 2015 | 909 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-02 12:05 | 2015-10-02 12:19 | 2 | 10 | 2015 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2015 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-02 12:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000009100099594 | 0940995 | 10 | 2015 | 910 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 7370 | 7370 | NO | NO | 2015-10-02 14:37 | 2015-10-02 16:03 | 2 | 10 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 2 | 10 | 2015 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1.4333 | 2015-10-02 14:37 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 10.5637 | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 000009101830177 | 1771830 | 10 | 2015 | 910 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-02 14:37 | 2015-10-02 22:18 | 2 | 10 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 2 | 10 | 2015 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2015-10-02 14:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 7.6833 |  | SI
SIC | 000009110039299 | 0990392 | 10 | 2015 | 911 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:26 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 26 | 0 | 1 | 0.93333 | 2015-10-05 11:30 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 1.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000009110039199 | 0990391 | 10 | 2015 | 911 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:26 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2015-10-05 11:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000009110392116 | 1160392 | 10 | 2015 | 911 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:26 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2015-10-05 11:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000009110039299 | 0990392 | 10 | 2015 | 911 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:11 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2015-10-05 11:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000009110039199 | 0990391 | 10 | 2015 | 911 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:11 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2015-10-05 11:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000009110392116 | 1160392 | 10 | 2015 | 911 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-10-05 11:30 | 2015-10-05 12:11 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2015-10-05 11:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.41 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000009120125112 | 1120125 | 10 | 2015 | 912 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2700 | NO | NO | 2015-10-05 11:43 | 2015-10-05 12:02 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 43 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 12 | 2 | 0 | 0.74074 | 0.23457 | 2015-10-05 11:43 | - | NO |  | 0.74074 | 0.23457 | 0.31667 | 0.63333 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000009120125112 | 1120125 | 10 | 2015 | 912 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 700 | 2700 | NO | NO | 2015-10-05 11:43 | 2015-10-05 13:48 | 5 | 10 | 2015 | 11 | 43 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 13 | 48 | 0 | 0.25926 | 0.54012 | 2015-10-05 11:43 | - | NO |  | 0.25926 | 0.54012 | 2.0833 | 1.4583 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SING | 000203731866414 | 4141866 | 10 | 2015 | 20373 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 81 | 1811.3696 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0.044718 | 0.040246 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.044718 | 0.040246 | 0.9 | 0.0729 | O | 1 | NO | NO | 0.9 | SI | SI | SI
SING | 000203742348414 | 4142348 | 10 | 2015 | 20374 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 81 | 403 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0.20099 | 0.18089 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.20099 | 0.18089 | 0.9 | 0.0729 | O | 1 | NO | NO | 0.9 | SI | SI | SI
SING | 000203762007415 | 4152007 | 10 | 2015 | 20376 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2000 | 29500 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.061017 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.067797 | 0.061017 | 0.9 | 1.8 | O | 1 | NO | NO | 0.9 | SI | SI | NO
SING | 000203782039416 | 4162039 | 10 | 2015 | 20378 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8000 | 159435 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0.050177 | 0.045159 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.050177 | 0.045159 | 0.9 | 7.2 | O | 1 | NO | NO | 0.9 | SI | SI | NO
SING | 000204512084423 | 4232084 | 10 | 2015 | 20451 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 512 | 10160 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:45 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 0.050394 | 0.08315 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.050394 | 0.08315 | 1.65 | 0.8448 | O | 1 | NO | NO | 1.65 | SI | SI | NO
SING | 000204542078424 | 4242078 | 10 | 2015 | 20454 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 624 | 12484 | NO | SI | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:30 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 23 | 30 | 0 | 0.049984 | 0.069978 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.049984 | 0.069978 | 1.4 | 0.8736 | O | 1 | NO | SI | 1.4 | SI | SI | NO
SING | 000204832268398 | 3982268 | 10 | 2015 | 20483 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 | 12000 | 12000 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 22:15 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | O | 1 | NO | NO | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000205012259398 | 3982259 | 10 | 2015 | 20501 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 3500 | 70000 | NO | NO | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 22:15 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2015 | 22 | 15 | 0 | 0.05 | 0.0075 | 2015-10-05 22:06 | 2015-10-05 23:00 | NO |  | 0.05 | 0.0075 | 0.15 | 0.525 | G | 1 | NO | NO | 0.15 | SI | SI | NO
SIC | 000009131625163 | 1631625 | 10 | 2015 | 913 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-07 06:37 | 2015-10-07 10:53 | 7 | 10 | 2015 | 6 | 37 | 0 | 7 | 10 | 2015 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2015-10-07 06:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000009131625219 | 2191625 | 10 | 2015 | 913 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-07 06:37 | 2015-10-07 10:53 | 7 | 10 | 2015 | 6 | 37 | 0 | 7 | 10 | 2015 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2015-10-07 06:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000009130048396 | 0960483 | 10 | 2015 | 913 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-07 06:37 | 2015-10-07 10:53 | 7 | 10 | 2015 | 6 | 37 | 0 | 7 | 10 | 2015 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2015-10-07 06:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000009130048136 | 1060483 | 10 | 2015 | 913 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-07 06:37 | 2015-10-07 10:53 | 7 | 10 | 2015 | 6 | 37 | 0 | 7 | 10 | 2015 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2015-10-07 06:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000009130048138 | 1080483 | 10 | 2015 | 913 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-07 06:37 | 2015-10-07 10:53 | 7 | 10 | 2015 | 6 | 37 | 0 | 7 | 10 | 2015 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2015-10-07 06:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 000009140140112 | 1120140 | 10 | 2015 | 914 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 950 | 950 | NO | NO | 2015-10-09 09:24 | 2015-10-09 09:29 | 9 | 10 | 2015 | 9 | 24 | 0 | 9 | 10 | 2015 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-10-09 09:24 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.079167 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009140247112 | 1120247 | 10 | 2015 | 914 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-10-09 09:24 | 2015-10-09 09:29 | 9 | 10 | 2015 | 9 | 24 | 0 | 9 | 10 | 2015 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-10-09 09:24 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 001000312475215 | 2152475 | 10 | 2015 | 100031 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 20680 | 89295 | NO | NO | 2015-10-09 15:35 | 2015-10-09 16:45 | 9 | 10 | 2015 | 15 | 35 | 0 | 9 | 10 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 0.23159 | 0.27019 | 2015-10-09 15:35 | - | NO |  | 0.23159 | 0.27019 | 1.1667 | 24.1267 | TT | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 001000312476215 | 2152476 | 10 | 2015 | 100031 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 20680 | 89295 | NO | NO | 2015-10-09 15:35 | 2015-10-09 16:45 | 9 | 10 | 2015 | 15 | 35 | 0 | 9 | 10 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 0.23159 | 0.27019 | 2015-10-09 15:35 | - | NO |  | 0.23159 | 0.27019 | 1.1667 | 24.1267 | TT | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 000009151823167 | 1671823 | 10 | 2015 | 915 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 29638 | 29638 | NO | NO | 2015-10-10 08:35 | 2015-10-10 09:15 | 10 | 10 | 2015 | 8 | 35 | 0 | 10 | 10 | 2015 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-10-10 08:35 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 19.7587 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000009150100494 | 0941004 | 10 | 2015 | 915 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-10 08:35 | 2015-10-10 09:15 | 10 | 10 | 2015 | 8 | 35 | 0 | 10 | 10 | 2015 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-10 08:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000009150100394 | 0941003 | 10 | 2015 | 915 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-10 08:35 | 2015-10-10 09:15 | 10 | 10 | 2015 | 8 | 35 | 0 | 10 | 10 | 2015 | 9 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-10 08:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000009161625163 | 1631625 | 10 | 2015 | 916 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-12 05:24 | 2015-10-12 05:52 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-12 05:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009161625219 | 2191625 | 10 | 2015 | 916 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-12 05:24 | 2015-10-12 05:52 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-12 05:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009160048396 | 0960483 | 10 | 2015 | 916 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-12 05:24 | 2015-10-12 05:52 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-12 05:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009160048136 | 1060483 | 10 | 2015 | 916 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-12 05:24 | 2015-10-12 05:52 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-12 05:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009160048138 | 1080483 | 10 | 2015 | 916 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-12 05:24 | 2015-10-12 05:52 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2015 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-12 05:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009170438116 | 1160438 | 10 | 2015 | 917 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2015-10-12 23:12 | 2015-10-12 23:52 | 12 | 10 | 2015 | 23 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2015 | 23 | 52 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-10-12 23:12 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 5.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000009180008247 | 2470008 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:30 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 30 | 0 | 1 | 1.2667 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 1.3933 | TA | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000009180008247 | 2470008 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:41 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000009180106125 | 1051062 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 1800 | 9100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 07:19 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 19 | 0 | 0.1978 | 0.016484 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 0.1978 | 0.016484 | 0.083333 | 0.15 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009180106125 | 1051062 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3000 | 9100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 07:42 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 42 | 0 | 0.32967 | 0.15385 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 0.32967 | 0.15385 | 0.46667 | 1.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000009180106125 | 1051062 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2100 | 9100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:27 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 27 | 0 | 0.23077 | 0.28077 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 0.23077 | 0.28077 | 1.2167 | 2.555 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000009180106125 | 1051062 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2200 | 9100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:28 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 0.24176 | 0.29817 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 0.24176 | 0.29817 | 1.2333 | 2.7133 | TA | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000009181064247 | 2471064 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:27 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009181065247 | 2471065 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:27 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009180106155 | 1051065 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 7900 | 7900 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:27 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1.2167 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 9.6117 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000009180106145 | 1051064 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:27 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009181064247 | 2471064 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:28 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009181065247 | 2471065 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:28 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009180106155 | 1051065 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:28 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009180106145 | 1051064 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 2500 | 5100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:28 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 28 | 0 | 0.4902 | 0.60458 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 0.4902 | 0.60458 | 1.2333 | 3.0833 | TA | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000009181064247 | 2471064 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:29 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 29 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000009181065247 | 2471065 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:29 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 29 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000009180106155 | 1051065 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:29 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 29 | 0 |  |  | 2015-10-13 07:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000009180106145 | 1051064 | 10 | 2015 | 918 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 2600 | 5100 | NO | NO | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:29 | 13 | 10 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 13 | 10 | 2015 | 8 | 29 | 0 | 0.5098 | 0.63725 | 2015-10-13 07:14 | - | NO |  | 0.5098 | 0.63725 | 1.25 | 3.25 | TA | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 000009190562247 | 2470562 | 10 | 2015 | 919 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1500 | NO | NO | 2015-10-14 01:52 | 2015-10-14 01:57 | 14 | 10 | 2015 | 1 | 52 | 0 | 14 | 10 | 2015 | 1 | 57 | 0 | 0.66667 | 0.055556 | 2015-10-14 01:52 | - | NO |  | 0.66667 | 0.055556 | 0.083333 | 0.083333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009190562247 | 2470562 | 10 | 2015 | 919 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 1500 | NO | NO | 2015-10-14 01:52 | 2015-10-14 03:20 | 14 | 10 | 2015 | 1 | 52 | 0 | 14 | 10 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 0.33333 | 0.48889 | 2015-10-14 01:52 | - | NO |  | 0.33333 | 0.48889 | 1.4667 | 0.73333 | O | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 000009200163247 | 2470163 | 10 | 2015 | 920 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11400 | 12400 | NO | NO | 2015-10-14 13:13 | 2015-10-14 13:17 | 14 | 10 | 2015 | 13 | 13 | 0 | 14 | 10 | 2015 | 13 | 17 | 0 | 0.91935 | 0.06129 | 2015-10-14 13:13 | - | NO |  | 0.91935 | 0.06129 | 0.066667 | 0.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009202502126 | 1262502 | 10 | 2015 | 920 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-14 13:13 | 2015-10-14 13:17 | 14 | 10 | 2015 | 13 | 13 | 0 | 14 | 10 | 2015 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2015-10-14 13:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009200197247 | 2470197 | 10 | 2015 | 920 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 12400 | NO | NO | 2015-10-14 13:13 | 2015-10-14 13:23 | 14 | 10 | 2015 | 13 | 13 | 0 | 14 | 10 | 2015 | 13 | 23 | 0 | 0.080645 | 0.013441 | 2015-10-14 13:13 | - | NO |  | 0.080645 | 0.013441 | 0.16667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009210411116 | 1160411 | 10 | 2015 | 921 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-10-15 12:32 | 2015-10-15 14:13 | 15 | 10 | 2015 | 12 | 32 | 0 | 15 | 10 | 2015 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1.6833 | 2015-10-15 12:32 | - | NO |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 1.515 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 000009210440116 | 1160440 | 10 | 2015 | 921 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2015-10-15 12:32 | 2015-10-15 14:13 | 15 | 10 | 2015 | 12 | 32 | 0 | 15 | 10 | 2015 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1.6833 | 2015-10-15 12:32 | - | NO |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 25.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 000009210441116 | 1160441 | 10 | 2015 | 921 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 21400 | 21400 | NO | NO | 2015-10-15 12:32 | 2015-10-15 14:13 | 15 | 10 | 2015 | 12 | 32 | 0 | 15 | 10 | 2015 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1.6833 | 2015-10-15 12:32 | - | NO |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 36.0233 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 000009220053796 | 0960537 | 10 | 2015 | 922 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 8100 | 24490 | NO | NO | 2015-10-17 14:04 | 2015-10-17 22:10 | 17 | 10 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 17 | 10 | 2015 | 22 | 10 | 0 | 0.33075 | 2.6791 | 2015-10-17 14:04 | - | NO |  | 0.33075 | 2.6791 | 8.1 | 65.61 | O | 2 | NO | NO | 8.1 |  | SI | NO
SIC | 000009220053796 | 0960537 | 10 | 2015 | 922 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 5520 | 24490 | NO | NO | 2015-10-17 14:04 | 2015-10-17 19:35 | 17 | 10 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 17 | 10 | 2015 | 19 | 35 | 0 | 0.2254 | 1.2434 | 2015-10-17 14:04 | - | NO |  | 0.2254 | 1.2434 | 5.5167 | 30.452 | O | 2 | NO | NO | 5.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009220053796 | 0960537 | 10 | 2015 | 922 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 5500 | 24490 | NO | NO | 2015-10-17 14:04 | 2015-10-17 19:34 | 17 | 10 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 17 | 10 | 2015 | 19 | 34 | 0 | 0.22458 | 1.2352 | 2015-10-17 14:04 | - | NO |  | 0.22458 | 1.2352 | 5.5 | 30.25 | O | 2 | NO | NO | 5.5 |  | SI | NO
SIC | 000009220053796 | 0960537 | 10 | 2015 | 922 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 5370 | 24490 | NO | NO | 2015-10-17 14:04 | 2015-10-17 19:26 | 17 | 10 | 2015 | 14 | 4 | 0 | 17 | 10 | 2015 | 19 | 26 | 0 | 0.21927 | 1.1768 | 2015-10-17 14:04 | - | NO |  | 0.21927 | 1.1768 | 5.3667 | 28.819 | O | 2 | NO | NO | 5.3667 |  | SI | NO
SING | 000203852039416 | 4162039 | 10 | 2015 | 20385 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6200 | 159010 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:49 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 49 | 0 | 0.038991 | 0.033143 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:20 | NO |  | 0.038991 | 0.033143 | 0.85 | 5.27 | TA | 2 | NO | SI | 0.85 | SI | SI | NO
SING | 000039462057419 | 4192057 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | NO | SI
SING | 000039462092419 | 4192092 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 480 | 114000 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 | 0.0042105 | 0.0014737 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO |  | 0.0042105 | 0.0014737 | 0.35 | 0.168 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000039462156419 | 4192156 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 500 | 127000 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 | 0.003937 | 0.001378 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO |  | 0.003937 | 0.001378 | 0.35 | 0.175 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000039462166419 | 4192166 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | NO | SI
SING | 000039462215419 | 4192215 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | NO | SI
SING | 000039462224419 | 4192224 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | NO | SI
SING | 000039462237419 | 4192237 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 290 | 59000 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 | 0.0049153 | 0.0017203 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO |  | 0.0049153 | 0.0017203 | 0.35 | 0.1015 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000039462020398 | 3982020 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039461840398 | 3981840 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039461842398 | 3981842 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039461862398 | 3981862 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 4280 | 45000 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 | 0.095111 | 0.038044 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO |  | 0.095111 | 0.038044 | 0.4 | 1.712 | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI | NO
SING | 000039462136398 | 3982136 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039462138398 | 3982138 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039462285398 | 3982285 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039462268398 | 3982268 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:22 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039462259398 | 3982259 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4940 | 87740 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:41 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 41 | 0 | 0.056303 | 0.04035 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO |  | 0.056303 | 0.04035 | 0.71667 | 3.5403 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 | SI | SI | NO
SING | 000039462123398 | 3982123 | 10 | 2015 | 3946 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4000 | 45400 | NO | SI | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:36 | 18 | 10 | 2015 | 20 | 58 | 0 | 18 | 10 | 2015 | 21 | 36 | 0 | 0.088106 | 0.0558 | 2015-10-18 20:58 | 2015-10-18 21:19 | NO |  | 0.088106 | 0.0558 | 0.63333 | 2.5333 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 | SI | SI | NO
SIC | 000009230097093 | 0930970 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4800 | 11000 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 | 0.43636 | 0.24 | 2015-10-19 10:33 | - | NO |  | 0.43636 | 0.24 | 0.55 | 2.64 | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 000009230097193 | 0930971 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230097493 | 0930974 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230097693 | 0930976 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230970247 | 2470970 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230971247 | 2470971 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230974247 | 2470974 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230976247 | 2470976 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:06 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 000009230097093 | 0930970 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 11000 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.35455 | 0.20091 | 2015-10-19 10:33 | - | NO |  | 0.35455 | 0.20091 | 0.56667 | 2.21 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000009230097193 | 0930971 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230097493 | 0930974 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230097693 | 0930976 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230970247 | 2470970 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230971247 | 2470971 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230974247 | 2470974 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230976247 | 2470976 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:07 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009230097093 | 0930970 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2300 | 11000 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 | 0.20909 | 0.25439 | 2015-10-19 10:33 | - | NO |  | 0.20909 | 0.25439 | 1.2167 | 2.7983 | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000009230097193 | 0930971 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009230097493 | 0930974 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009230097693 | 0930976 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009230970247 | 2470970 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009230971247 | 2470971 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009230974247 | 2470974 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009230976247 | 2470976 | 10 | 2015 | 923 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-19 10:33 | 2015-10-19 11:46 | 19 | 10 | 2015 | 10 | 33 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2015-10-19 10:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000009240568247 | 2470568 | 10 | 2015 | 924 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 760 | 2000 | NO | NO | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 15:03 | 19 | 10 | 2015 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 15 | 3 | 0 | 0.38 | 0.39267 | 2015-10-19 14:01 | - | NO |  | 0.38 | 0.39267 | 1.0333 | 0.78533 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000009240568247 | 2470568 | 10 | 2015 | 924 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1240 | 2000 | NO | NO | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 15:55 | 19 | 10 | 2015 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 15 | 55 | 0 | 0.62 | 1.178 | 2015-10-19 14:01 | - | NO |  | 0.62 | 1.178 | 1.9 | 2.356 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 |  | SI | NO
SIC | 000009240571247 | 2470571 | 10 | 2015 | 924 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6090 | 6090 | NO | NO | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 15:49 | 19 | 10 | 2015 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 15 | 49 | 0 | 1 | 1.8 | 2015-10-19 14:01 | - | NO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 10.962 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 000009240572247 | 2470572 | 10 | 2015 | 924 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 450 | 3550 | NO | NO | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 16:21 | 19 | 10 | 2015 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 16 | 21 | 0 | 0.12676 | 0.29577 | 2015-10-19 14:01 | - | NO |  | 0.12676 | 0.29577 | 2.3333 | 1.05 | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 000009240572247 | 2470572 | 10 | 2015 | 924 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3550 | NO | NO | 2015-10-19 14:01 | 2015-10-19 16:38 | 19 | 10 | 2015 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2015 | 16 | 38 | 0 | 0.87324 | 2.285 | 2015-10-19 14:01 | - | NO |  | 0.87324 | 2.285 | 2.6167 | 8.1117 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 |  | SI | NO
SIC | 000009251834247 | 2471834 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 08:59 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2015-10-20 08:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000009251835247 | 2471835 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 620 | 1740 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 08:59 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 59 | 0 | 0.35632 | 0.095019 | 2015-10-20 08:43 | - | NO |  | 0.35632 | 0.095019 | 0.26667 | 0.16533 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000009250176325 | 0251763 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 08:59 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2015-10-20 08:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000009251834247 | 2471834 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 10:28 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2015-10-20 08:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000009251835247 | 2471835 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1120 | 1740 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 10:28 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 10 | 28 | 0 | 0.64368 | 1.1264 | 2015-10-20 08:43 | - | NO |  | 0.64368 | 1.1264 | 1.75 | 1.96 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 000009250176325 | 0251763 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 10:28 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2015-10-20 08:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI
SIC | 000009251834247 | 2471834 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 560 | 560 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 10:29 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 10 | 29 | 0 | 1 | 1.7667 | 2015-10-20 08:43 | - | NO |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 0.98933 | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 |  | SI | NO
SIC | 000009251835247 | 2471835 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 10:29 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2015-10-20 08:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 |  | SI
SIC | 000009250176325 | 0251763 | 10 | 2015 | 925 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 08:43 | 2015-10-20 10:29 | 20 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2015-10-20 08:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 |  | SI
SIC | 000009262497126 | 1262497 | 10 | 2015 | 926 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 22:09 | 2015-10-21 14:42 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 9 | 0 | 21 | 10 | 2015 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2015-10-20 22:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.55 |  | SI
SIC | 000009260494112 | 1120494 | 10 | 2015 | 926 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2020 | 5780 | NO | NO | 2015-10-20 22:09 | 2015-10-20 22:26 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 9 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 26 | 0 | 0.34948 | 0.09902 | 2015-10-20 22:09 | - | NO |  | 0.34948 | 0.09902 | 0.28333 | 0.57233 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000009260049497 | 0970494 | 10 | 2015 | 926 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 22:09 | 2015-10-20 22:26 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 9 | 0 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2015-10-20 22:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000009260494112 | 1120494 | 10 | 2015 | 926 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3760 | 5780 | NO | NO | 2015-10-20 22:09 | 2015-10-21 14:42 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 9 | 0 | 21 | 10 | 2015 | 14 | 42 | 0 | 0.65052 | 10.7661 | 2015-10-20 22:09 | - | NO |  | 0.65052 | 10.7661 | 16.55 | 62.228 | STx | 2 | NO | NO | 16.55 |  | SI | NO
SIC | 000009260049497 | 0970494 | 10 | 2015 | 926 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-20 22:09 | 2015-10-21 14:42 | 20 | 10 | 2015 | 22 | 9 | 0 | 21 | 10 | 2015 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2015-10-20 22:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.55 |  | SI
SIC | 000009271154126 | 1261154 | 10 | 2015 | 927 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-23 09:32 | 2015-10-23 09:32 | 23 | 10 | 2015 | 9 | 32 | 0 | 23 | 10 | 2015 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2015-10-23 09:32 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009271803151 | 1511803 | 10 | 2015 | 927 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 27800 | 31400 | SI | SI | 2015-10-23 09:32 | 2015-10-23 15:23 | 23 | 10 | 2015 | 9 | 32 | 0 | 23 | 10 | 2015 | 15 | 23 | 0 | 0.88535 | 5.1793 | 2015-10-23 09:32 | - | NO |  | 0.88535 | 5.1793 | 5.85 | 162.63 | TA | 2 | NO | SI | 5.85 |  | SI | NO
SIC | 000009282475215 | 2152475 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 29460 | 104800 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:40 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 0.28111 | 0.14524 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.28111 | 0.14524 | 0.51667 | 15.221 | TT | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000009282476215 | 2152476 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 29460 | 104800 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:40 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 0.28111 | 0.14524 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.28111 | 0.14524 | 0.51667 | 15.221 | TT | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000009281125164 | 1641125 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 45000 | 93000 | NO | NO | 2015-10-24 15:57 | 2015-10-24 16:45 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 57 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 16 | 45 | 0 | 0.48387 | 0.3871 | 2015-10-24 15:09 | - | NO | 0.8 | 0.48387 | 0.77419 | 1.6 | 72 | TT | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 000009281127161 | 1611127 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:45 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI
SIC | 000009280120247 | 2470120 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 8000 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:19 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 19 | 0 | 0.2125 | 0.035417 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.2125 | 0.035417 | 0.16667 | 0.28333 | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009282457247 | 2472457 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:19 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000009280032496 | 0960324 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 470 | 470 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:16 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.054833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009280142247 | 2470142 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 9700 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:18 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 18 | 0 | 0.28866 | 0.043299 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.28866 | 0.043299 | 0.15 | 0.42 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009280333247 | 2470333 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:18 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009280334247 | 2470334 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 8700 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:18 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 18 | 0 | 0.16092 | 0.024138 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.16092 | 0.024138 | 0.15 | 0.21 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009280334247 | 2470334 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:18 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009280015996 | 0960159 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 100 | 100 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0083333 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009282459247 | 2472459 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2430 | 15250 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:19 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 19 | 0 | 0.15934 | 0.026557 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.15934 | 0.026557 | 0.16667 | 0.405 | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009280274247 | 2470274 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:19 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000009280630247 | 2470630 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:19 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000009280275247 | 2470275 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:17 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009280374247 | 2470374 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 9450 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:17 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 17 | 0 | 0.13757 | 0.018342 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.13757 | 0.018342 | 0.13333 | 0.17333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009280183247 | 2470183 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1620 | 2060 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:18 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 18 | 0 | 0.78641 | 0.11796 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.78641 | 0.11796 | 0.15 | 0.243 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009280352247 | 2470352 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:18 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009280289247 | 2470289 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 330 | 9000 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 | 0.036667 | 0.0030556 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.036667 | 0.0030556 | 0.083333 | 0.0275 | TT | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009280189247 | 2470189 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009280019096 | 0960190 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 4300 | 4800 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 0.89583 | 0.059722 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.89583 | 0.059722 | 0.066667 | 0.28667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009280019096 | 0960190 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 500 | 4800 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 0.10417 | 0.0069444 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.10417 | 0.0069444 | 0.066667 | 0.033333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009280193247 | 2470193 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 11300 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 | 0.17699 | 0.014749 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.17699 | 0.014749 | 0.083333 | 0.16667 | TT | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009280360247 | 2470360 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 4590 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:16 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 16 | 0 | 0.4793 | 0.055919 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.4793 | 0.055919 | 0.11667 | 0.25667 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009280210247 | 2470210 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:16 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000009280246098 | 0982460 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2224.2 | 3930.5 | SI | SI | 2015-10-24 15:08 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 8 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 0.56588 | 0.037725 | 2015-10-24 15:09 | - | NO | 0.016667 | 0.56588 | 0.028294 | 0.05 | 0.11121 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280246198 | 0982461 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009281214247 | 2471214 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009281450247 | 2471450 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009280447116 | 1160447 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2900 | 2900 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.145 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280523143 | 1430523 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 6360 | 49000 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:30 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 30 | 0 | 0.1298 | 0.045429 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.1298 | 0.045429 | 0.35 | 2.226 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000009280522122 | 1220522 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:30 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 30 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000009280522145 | 1450522 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:30 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 30 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000009281625163 | 1631625 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:39 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000009281625219 | 2191625 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:39 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000009280048396 | 0960483 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:39 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000009280048136 | 1060483 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:39 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000009280048138 | 1080483 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:39 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000009280051169 | 1600519 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:24 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009280167167 | 1601677 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:24 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009280054796 | 0960547 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 2090 | 2090 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1045 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280557247 | 2470557 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1390 | 6600 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:17 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 17 | 0 | 0.21061 | 0.028081 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.21061 | 0.028081 | 0.13333 | 0.18533 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009280616247 | 2470616 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1130 | 3770 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 | 0.29973 | 0.024978 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.29973 | 0.024978 | 0.083333 | 0.094167 | TT | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009280074693 | 0930746 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9680 | 10900 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 0.88807 | 0.044404 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.88807 | 0.044404 | 0.05 | 0.484 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280074793 | 0930747 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17490 | 17490 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.8745 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280075093 | 0930750 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14260 | 19000 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 0.75053 | 0.037526 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.75053 | 0.037526 | 0.05 | 0.713 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280085593 | 0930855 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280085693 | 0930856 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9490 | 23029 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 0.41209 | 0.027473 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.41209 | 0.027473 | 0.066667 | 0.63267 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009280902247 | 2470902 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3840 | 3840 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.256 | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009280903247 | 2470903 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280904247 | 2470904 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10960 | 10960 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.73067 | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009280905247 | 2470905 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280090293 | 0930902 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280090393 | 0930903 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280090493 | 0930904 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280090593 | 0930905 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280094793 | 0930947 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18130 | 29110 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 0.62281 | 0.031141 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.62281 | 0.031141 | 0.05 | 0.9065 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280094993 | 0930949 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO
SIC | 000009280095193 | 0930951 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3490 | 27540 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:12 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 12 | 0 | 0.12672 | 0.0063362 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.12672 | 0.0063362 | 0.05 | 0.1745 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009280095593 | 0930955 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12920 | 23553 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:09 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 0.54855 | 0 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.54855 | 0 | 0 | 0 | TT | 2 | NO | SI | 0 |  | NO | NO
SIC | 000009280095693 | 0930956 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:09 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0 |  | NO
SIC | 000009280095793 | 0930957 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:09 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009280955247 | 2470955 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:09 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009280956247 | 2470956 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:09 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009280957247 | 2470957 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:09 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009280099494 | 0940994 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 5000 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 0.68 | 0.045333 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.68 | 0.045333 | 0.066667 | 0.22667 | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009280994113 | 1130994 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280099149 | 1090994 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009280101794 | 0941017 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009280101894 | 0941018 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009280247094 | 0942470 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009280101896 | 0961018 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009280102294 | 0941022 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 7100 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 | 0.52113 | 0.052113 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.52113 | 0.052113 | 0.1 | 0.37 | TT | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009280102394 | 0941023 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009280102494 | 0941024 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009280102594 | 0941025 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5150 | 12931 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 | 0.39827 | 0.039827 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.39827 | 0.039827 | 0.1 | 0.515 | TT | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009280102794 | 0941027 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:15 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009280103794 | 0941037 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009280103894 | 0941038 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1950 | 11793 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 | 0.16535 | 0.013779 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.16535 | 0.013779 | 0.083333 | 0.1625 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009280133094 | 0941330 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009281207112 | 1121207 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.093333 | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009281207112 | 1121207 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:13 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009281076112 | 1121076 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1340 | 1340 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:14 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.11167 | TT | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009280513137 | 1370513 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:20 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000009281694137 | 1371694 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:20 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000009281113224 | 2241113 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 9835 | 45411 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:20 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 20 | 0 | 0.21658 | 0.039706 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.21658 | 0.039706 | 0.18333 | 1.8031 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009281142217 | 2171142 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:45 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 000009281116216 | 2161116 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 833 | 1434 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:40 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 16 | 40 | 0 | 0.58089 | 0.88102 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.58089 | 0.88102 | 1.5167 | 1.2634 | TT | 2 | NO | SI | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009281116136 | 1361116 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 16:40 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 000009280101194 | 0941011 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 1011 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:20 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000009281007168 | 1681007 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 1007 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CRISTALCHILE | 168 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:20 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000009281121129 | 1291121 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:17 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2015-10-24 15:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009281122129 | 1291122 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 1718 | 13158 | NO | NO | 2015-10-24 15:10 | 2015-10-24 15:17 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 40 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 17 | 3 | 0.13057 | 0.016067 | 2015-10-24 15:09 | - | NO | 0.011111 | 0.13057 | 0.017518 | 0.13417 | 0.2305 | TT | 2 | NO | NO | 0.13417 |  | SI | NO
SIC | 000009281322158 | 1581322 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1750 | 30240 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:46 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 46 | 0 | 0.05787 | 0.035687 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.05787 | 0.035687 | 0.61667 | 1.0792 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000009281322158 | 1581322 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2224 | 30240 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:52 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 52 | 0 | 0.073545 | 0.052707 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.073545 | 0.052707 | 0.71667 | 1.5939 | TT | 2 | NO | SI | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 000009281322158 | 1581322 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2189 | 30240 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:55 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 55 | 0 | 0.072388 | 0.055497 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.072388 | 0.055497 | 0.76667 | 1.6782 | TT | 2 | NO | SI | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 000009281322158 | 1581322 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1631 | 30240 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:44 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 0.053935 | 0.031462 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.053935 | 0.031462 | 0.58333 | 0.95142 | TT | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000009281803151 | 1511803 | 10 | 2015 | 928 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 9490 | 27065 | SI | SI | 2015-10-24 15:09 | 2015-10-24 15:41 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 9 | 0 | 24 | 10 | 2015 | 15 | 41 | 0 | 0.35064 | 0.18701 | 2015-10-24 15:09 | - | NO |  | 0.35064 | 0.18701 | 0.53333 | 5.0613 | TT | 2 | NO | SI | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000009290181225 | 2201815 | 10 | 2015 | 929 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 28871 | 28871 | NO | NO | 2015-10-25 07:34 | 2015-10-25 08:43 | 25 | 10 | 2015 | 7 | 34 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 8 | 43 | 0 | 1 | 1.15 | 2015-10-25 07:34 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 33.2016 | TA | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000009301625163 | 1631625 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009301625219 | 2191625 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300048396 | 0960483 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-10-25 18:48 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009300048136 | 1060483 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300048138 | 1080483 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300048896 | 0960488 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-10-25 18:48 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009300048188 | 1080488 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300053996 | 0960539 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-10-25 18:48 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009300176096 | 0961760 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:57 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-10-25 18:48 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | G | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009300176106 | 1061760 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:57 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009301625163 | 1631625 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:54 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009301625219 | 2191625 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300048396 | 0960483 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300048136 | 1060483 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009300048138 | 1080483 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:51 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009301124178 | 1781124 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:55 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000009301821175 | 1751821 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:57 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009301822175 | 1751822 | 10 | 2015 | 930 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-25 18:57 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 48 | 0 | 25 | 10 | 2015 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2015-10-25 18:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009311375267 | 2671375 | 10 | 2015 | 931 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-27 04:34 | 2015-10-27 04:34 | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2015-10-27 04:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009311376267 | 2671376 | 10 | 2015 | 931 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-27 04:34 | 2015-10-27 04:34 | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2015-10-27 04:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009311377267 | 2671377 | 10 | 2015 | 931 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-27 04:34 | 2015-10-27 04:34 | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 | 27 | 10 | 2015 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2015-10-27 04:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 |  | NO
SIC | 000009320053596 | 0960535 | 10 | 2015 | 932 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CONAFE | 96 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2015-10-28 18:43 | 2015-10-29 05:40 | 28 | 10 | 2015 | 18 | 43 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 5 | 40 | 0 | 1 | 10.95 | 2015-10-28 18:43 | - | NO |  | 1 | 10.95 | 10.95 | 41.61 | STx | 2 | NO | NO | 10.95 |  | SI | NO
SIC | 000009332497126 | 1262497 | 10 | 2015 | 933 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 01:50 | 2015-10-29 20:41 | 29 | 10 | 2015 | 1 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 20 | 41 | 0 |  |  | 2015-10-29 01:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 18.85 |  | SI
SIC | 000009330494112 | 1120494 | 10 | 2015 | 933 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2590 | 2590 | NO | NO | 2015-10-29 01:50 | 2015-10-29 20:44 | 29 | 10 | 2015 | 1 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 20 | 44 | 0 | 1 | 18.9 | 2015-10-29 01:50 | - | NO |  | 1 | 18.9 | 18.9 | 48.951 | STx | 2 | NO | NO | 18.9 |  | SI | NO
SIC | 000009340101794 | 0941017 | 10 | 2015 | 934 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 04:33 | 2015-10-29 06:02 | 29 | 10 | 2015 | 4 | 33 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2015-10-29 04:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000009340101894 | 0941018 | 10 | 2015 | 934 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2015-10-29 04:33 | 2015-10-29 06:02 | 29 | 10 | 2015 | 4 | 33 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.4833 | 2015-10-29 04:33 | - | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 6.3783 | O | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI | NO
SIC | 000009340247094 | 0942470 | 10 | 2015 | 934 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 04:33 | 2015-10-29 06:02 | 29 | 10 | 2015 | 4 | 33 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2015-10-29 04:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000009340101896 | 0961018 | 10 | 2015 | 934 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 04:33 | 2015-10-29 06:02 | 29 | 10 | 2015 | 4 | 33 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2015-10-29 04:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000009350039299 | 0990392 | 10 | 2015 | 935 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-29 22:03 | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2015-10-29 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.455 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000009350039199 | 0990391 | 10 | 2015 | 935 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-29 22:03 | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 22 | 3 | 0 |  |  | 2015-10-29 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009350392116 | 1160392 | 10 | 2015 | 935 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-29 22:03 | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 22 | 3 | 0 |  |  | 2015-10-29 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009350039299 | 0990392 | 10 | 2015 | 935 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-29 22:02 | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2015-10-29 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000009350039199 | 0990391 | 10 | 2015 | 935 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-29 22:02 | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2015-10-29 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000009350392116 | 1160392 | 10 | 2015 | 935 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-29 22:02 | 29 | 10 | 2015 | 21 | 50 | 0 | 29 | 10 | 2015 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 2015-10-29 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SING | 000203862039416 | 4162039 | 10 | 2015 | 20386 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4600 | 164682 | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 | 0.027933 | 0.0093109 | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO |  | 0.027933 | 0.0093109 | 0.33333 | 1.5333 | TA | 2 | NO | SI | 0.33333 | SI | SI | NO
SING | 000039512057419 | 4192057 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | NO | SI
SING | 000039512092419 | 4192092 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3000 | 42000 | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 | 0.071429 | 0.02381 | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO |  | 0.071429 | 0.02381 | 0.33333 | 1 | G | 2 | NO | SI | 0.33333 | SI | SI | NO
SING | 000039512156419 | 4192156 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | NO | SI
SING | 000039512166419 | 4192166 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | NO | SI
SING | 000039512215419 | 4192215 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | NO | SI
SING | 000039512224419 | 4192224 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | NO | SI
SING | 000039512237419 | 4192237 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2100 | 58000 | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 52 | 0 | 0.036207 | 0.012069 | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO |  | 0.036207 | 0.012069 | 0.33333 | 0.7 | G | 2 | NO | SI | 0.33333 | SI | SI | NO
SING | 000039512020398 | 3982020 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039511840398 | 3981840 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039511842398 | 3981842 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039511862398 | 3981862 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3820 | 45000 | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 | 0.084889 | 0.070741 | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO |  | 0.084889 | 0.070741 | 0.83333 | 3.1833 | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI | NO
SING | 000039512136398 | 3982136 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039512138398 | 3982138 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039512285398 | 3982285 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039512268398 | 3982268 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:22 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000039512259398 | 3982259 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4920 | 80790 | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:55 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 55 | 0 | 0.060899 | 0.023344 | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO |  | 0.060899 | 0.023344 | 0.38333 | 1.886 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000039512123398 | 3982123 | 10 | 2015 | 3951 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5500 | 57200 | NO | SI | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 21:02 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 32 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 2 | 0 | 0.096154 | 0.048077 | 2015-10-30 20:32 | 2015-10-30 20:52 | NO |  | 0.096154 | 0.048077 | 0.5 | 2.75 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000039520187402 | 4021870 | 10 | 2015 | 3952 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 13150 | 14000 | NO | NO | 2015-10-30 20:53 | 2015-10-30 21:19 | 30 | 10 | 2015 | 20 | 53 | 0 | 30 | 10 | 2015 | 21 | 19 | 0 | 0.93929 | 0.40702 | 2015-10-30 20:53 | 2015-10-30 21:19 | NO |  | 0.93929 | 0.40702 | 0.43333 | 5.6983 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI | NO
SIC | 000009360064793 | 0930647 | 11 | 2015 | 936 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-02 14:25 | 2015-11-02 14:37 | 2 | 11 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 2 | 11 | 2015 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2015-11-02 14:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000009360064993 | 0930649 | 11 | 2015 | 936 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17000 | 17000 | NO | NO | 2015-11-02 14:25 | 2015-11-02 14:37 | 2 | 11 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 2 | 11 | 2015 | 14 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2015-11-02 14:25 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000009360065193 | 0930651 | 11 | 2015 | 936 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-02 14:25 | 2015-11-02 14:37 | 2 | 11 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 2 | 11 | 2015 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2015-11-02 14:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SING | 000039622007415 | 4152007 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2800 | 28000 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 0.046667 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.1 | 0.046667 | 0.46667 | 1.3067 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039622039416 | 4162039 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4600 | 148224 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 0.031034 | 0.014483 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.031034 | 0.014483 | 0.46667 | 2.1467 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039622254425 | 4252254 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 9000 | 12500 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 0.72 | 0.336 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.72 | 0.336 | 0.46667 | 4.2 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039622384427 | 4272384 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 7300 | 61689 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:25 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 25 | 0 | 0.11834 | 0.069029 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.11834 | 0.069029 | 0.58333 | 4.2583 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000039622085418 | 4182085 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 24000 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:25 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 25 | 0 | 0.0375 | 0.021875 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.0375 | 0.021875 | 0.58333 | 0.525 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000039622057419 | 4192057 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | NO | SI
SING | 000039622092419 | 4192092 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 200 | 30000 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 0.0066667 | 0.0031111 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.0066667 | 0.0031111 | 0.46667 | 0.093333 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039622084423 | 4232084 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1440 | 6752 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:27 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 27 | 0 | 0.21327 | 0.13152 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.21327 | 0.13152 | 0.61667 | 0.888 | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI | NO
SING | 000039622176422 | 4222176 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 7400 | 18170 | NO | SI | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 50 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 0.40726 | 0.19006 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO |  | 0.40726 | 0.19006 | 0.46667 | 3.4533 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000039622020398 | 3982020 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039621840398 | 3981840 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039621842398 | 3981842 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039621862398 | 3981862 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 4280 | 45000 | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 | 0.095111 | 0.13791 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 | 0.095111 | 0.13633 | 1.4333 | 6.1347 | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI | NO
SING | 000039622136398 | 3982136 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039622138398 | 3982138 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039622285398 | 3982285 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039622268398 | 3982268 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI
SING | 000039622259398 | 3982259 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 5650 | 91060 | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 29 | 0 | 0.062047 | 0.041365 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 | 0.062047 | 0.040331 | 0.65 | 3.6725 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000039622172398 | 3982172 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 600 | 65533 | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 02:16 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 2 | 16 | 0 | 0.0091557 | 0.013276 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 | 0.0091557 | 0.013123 | 1.4333 | 0.86 | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI | NO
SING | 000039622123398 | 3982123 | 11 | 2015 | 3962 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 6000 | 53000 | NO | SI | 2015-11-04 00:49 | 2015-11-04 01:24 | 4 | 11 | 2015 | 0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 2015 | 1 | 24 | 0 | 0.11321 | 0.066038 | 2015-11-04 00:50 | 2015-11-04 01:18 | NO | 0.016667 | 0.11321 | 0.064151 | 0.56667 | 3.4 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SIC | 000009370039299 | 0990392 | 11 | 2015 | 937 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-11-05 01:13 | 2015-11-05 02:22 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1.15 | 2015-11-05 01:13 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000009370039199 | 0990391 | 11 | 2015 | 937 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:13 | 2015-11-05 02:22 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 000009370392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 937 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-11-05 01:13 | 2015-11-05 02:22 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 13 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1.15 | 2015-11-05 01:13 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000009382459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4110 | 13917 | SI | SI | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 01:42 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 42 | 0 | 0.29532 | 0.1329 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 0.29532 | 0.13782 | 0.46667 | 1.918 | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000009380274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:42 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009380630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:42 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000009382459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4480 | 13917 | SI | SI | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 01:49 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 49 | 0 | 0.32191 | 0.18241 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 0.32191 | 0.18778 | 0.58333 | 2.6133 | STx | 2 | NO | SI | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000009380274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:49 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 49 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000009380630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:49 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 49 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000009382459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2380 | 13917 | SI | SI | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 01:45 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 45 | 0 | 0.17101 | 0.085507 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 0.17101 | 0.088357 | 0.51667 | 1.2297 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000009380274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:45 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000009380630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:45 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000009380206247 | 2470206 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 02:04 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.81667 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 7.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000009382465247 | 2472465 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:04 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000009380216247 | 2470216 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 01:21 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.19833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009380565247 | 2470565 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2070 | 5663 | SI | SI | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 | 0.36553 | 0.1523 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 0.36553 | 0.1584 | 0.43333 | 0.897 | STx | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000009380567136 | 1360567 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000009380567114 | 1140567 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000009380567247 | 2470567 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000009380616247 | 2470616 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 940 | 940 | NO | NO | 2015-11-05 01:15 | 2015-11-05 02:24 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1.15 | 2015-11-05 01:14 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.0967 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 000009381084114 | 1141084 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:21 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-11-05 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.49 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009381087114 | 1141087 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:04 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.83333 | 2015-11-05 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000009381090115 | 1151090 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 1660 | 1660 | SI | SI | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:24 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1.1667 | 2015-11-05 01:14 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.9367 | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 000009381163126 | 1261163 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 01:21 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000009382501126 | 1262501 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:24 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 000009381762114 | 1141762 | 11 | 2015 | 938 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:06 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.86667 | 2015-11-05 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000009390630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:42 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI
SIC | 000009390274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 9670 | NO | NO | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:42 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 42 | 0 | 0.42399 | 0.1484 | 2015-11-05 01:21 | - | NO |  | 0.42399 | 0.1484 | 0.35 | 1.435 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000009392459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:42 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000009390565247 | 2470565 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1770 | 3634 | SI | SI | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 | 0.48707 | 0.15424 | 2015-11-05 01:21 | - | NO |  | 0.48707 | 0.15424 | 0.31667 | 0.5605 | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000009390567247 | 2470567 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009390567136 | 1360567 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009390567114 | 1140567 | 11 | 2015 | 939 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-05 01:21 | 2015-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 21 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-05 01:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SING | 000039652312393 | 3932312 | 11 | 2015 | 3965 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2015-11-05 07:11 | 2015-11-05 12:23 | 5 | 11 | 2015 | 7 | 11 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 12 | 23 | 0 |  |  | 2015-11-05 07:11 | 2015-11-05 12:23 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 5.2 | NO | SI
SIC | 000009401073112 | 1121073 | 11 | 2015 | 940 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2015-11-05 09:47 | 2015-11-05 10:25 | 5 | 11 | 2015 | 9 | 47 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.63333 | 2015-11-05 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 5.5733 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000009401075112 | 1121075 | 11 | 2015 | 940 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-11-05 09:47 | 2015-11-05 10:23 | 5 | 11 | 2015 | 9 | 47 | 0 | 5 | 11 | 2015 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0.6 | 2015-11-05 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000009411380133 | 1331380 | 11 | 2015 | 941 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:53 | 6 | 11 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2015 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2015-11-06 18:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 3.57 | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000009411409133 | 1331409 | 11 | 2015 | 941 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 23800 | 23800 | NO | NO | 2015-11-06 18:02 | 2015-11-06 18:53 | 6 | 11 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2015 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2015-11-06 18:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 20.23 | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000009420326247 | 2470326 | 11 | 2015 | 942 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 9100 | NO | NO | 2015-11-07 03:50 | 2015-11-07 04:07 | 7 | 11 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 7 | 11 | 2015 | 4 | 7 | 0 | 0.58242 | 0.16502 | 2015-11-07 03:50 | - | NO |  | 0.58242 | 0.16502 | 0.28333 | 1.5017 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000009420134247 | 2470134 | 11 | 2015 | 942 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-07 03:50 | 2015-11-07 04:07 | 7 | 11 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 7 | 11 | 2015 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2015-11-07 03:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000009420326247 | 2470326 | 11 | 2015 | 942 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 9100 | NO | NO | 2015-11-07 03:50 | 2015-11-07 04:08 | 7 | 11 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 7 | 11 | 2015 | 4 | 8 | 0 | 0.41758 | 0.12527 | 2015-11-07 03:50 | - | NO |  | 0.41758 | 0.12527 | 0.3 | 1.14 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000009420134247 | 2470134 | 11 | 2015 | 942 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-07 03:50 | 2015-11-07 04:08 | 7 | 11 | 2015 | 3 | 50 | 0 | 7 | 11 | 2015 | 4 | 8 | 0 |  |  | 2015-11-07 03:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000009431380133 | 1331380 | 11 | 2015 | 943 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 4340 | 4340 | NO | NO | 2015-11-07 11:49 | 2015-11-07 12:52 | 7 | 11 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 7 | 11 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 1 | 1.05 | 2015-11-07 11:49 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 4.557 | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 000009431409133 | 1331409 | 11 | 2015 | 943 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 22800 | 22800 | NO | NO | 2015-11-07 11:49 | 2015-11-07 12:52 | 7 | 11 | 2015 | 11 | 49 | 0 | 7 | 11 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 1 | 1.05 | 2015-11-07 11:49 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 23.94 | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 000009442459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 944 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2810 | 10500 | NO | NO | 2015-11-08 02:21 | 2015-11-08 03:11 | 8 | 11 | 2015 | 2 | 21 | 0 | 8 | 11 | 2015 | 3 | 11 | 0 | 0.26762 | 0.22302 | 2015-11-08 02:21 | - | NO |  | 0.26762 | 0.22302 | 0.83333 | 2.3417 | O | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000009442459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 944 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2560 | 10500 | NO | NO | 2015-11-08 02:21 | 2015-11-08 03:12 | 8 | 11 | 2015 | 2 | 21 | 0 | 8 | 11 | 2015 | 3 | 12 | 0 | 0.24381 | 0.20724 | 2015-11-08 02:21 | - | NO |  | 0.24381 | 0.20724 | 0.85 | 2.176 | O | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 000009442459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 944 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 10500 | NO | NO | 2015-11-08 02:21 | 2015-11-08 03:24 | 8 | 11 | 2015 | 2 | 21 | 0 | 8 | 11 | 2015 | 3 | 24 | 0 | 0.32381 | 0.34 | 2015-11-08 02:21 | - | NO |  | 0.32381 | 0.34 | 1.05 | 3.57 | O | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 000009442459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 944 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1730 | 10500 | NO | NO | 2015-11-08 02:21 | 2015-11-08 03:48 | 8 | 11 | 2015 | 2 | 21 | 0 | 8 | 11 | 2015 | 3 | 48 | 0 | 0.16476 | 0.2389 | 2015-11-08 02:21 | - | NO |  | 0.16476 | 0.2389 | 1.45 | 2.5085 | O | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 000009451380133 | 1331380 | 11 | 2015 | 945 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2015-11-08 14:40 | 2015-11-08 15:06 | 8 | 11 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 8 | 11 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0.43333 | 2015-11-08 14:40 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.34 | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000009451409133 | 1331409 | 11 | 2015 | 945 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 23250 | 23250 | NO | NO | 2015-11-08 14:40 | 2015-11-08 15:06 | 8 | 11 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 8 | 11 | 2015 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0.43333 | 2015-11-08 14:40 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 10.075 | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000009461625163 | 1631625 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009461625219 | 2191625 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009460048396 | 0960483 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-11-10 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009460048136 | 1060483 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009460048138 | 1080483 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009461625163 | 1631625 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 02:12 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009461625219 | 2191625 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 02:12 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009460048396 | 0960483 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 02:12 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009460048136 | 1060483 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 02:12 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009460048138 | 1080483 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 02:12 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 000009460048896 | 0960488 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-11-10 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009460048188 | 1080488 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009460053996 | 0960539 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-11-10 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009460176096 | 0961760 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-11-10 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009460176106 | 1061760 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009461124178 | 1781124 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009461821175 | 1751821 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009461822175 | 1751822 | 11 | 2015 | 946 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 | 10 | 11 | 2015 | 0 | 58 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-10 00:58 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009470206247 | 2470206 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-10 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009472465247 | 2472465 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2015-11-10 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009470216247 | 2470216 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-10 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009471084114 | 1141084 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-10 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009471087114 | 1141087 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-10 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009471163126 | 1261163 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 02:28 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2015-11-10 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009471762114 | 1141762 | 11 | 2015 | 947 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2460 | 2460 | NO | NO | 2015-11-10 02:23 | 2015-11-10 03:02 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.65 | 2015-11-10 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 1.599 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000009480615247 | 2470615 | 11 | 2015 | 948 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 1200 | NO | NO | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 12:40 | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 0.58333 | 0.56389 | 2015-11-10 11:42 | - | NO |  | 0.58333 | 0.56389 | 0.96667 | 0.67667 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000009480613247 | 2470613 | 11 | 2015 | 948 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 12:40 | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-10 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 000009480613247 | 2470613 | 11 | 2015 | 948 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 12:38 | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 12 | 38 | 0 | 1 | 0.93333 | 2015-11-10 11:42 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 2.7067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000009480615247 | 2470615 | 11 | 2015 | 948 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 12:38 | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 12 | 38 | 0 |  |  | 2015-11-10 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000009480615247 | 2470615 | 11 | 2015 | 948 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 1200 | NO | NO | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 12:40 | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 0.41667 | 0.40278 | 2015-11-10 11:42 | - | NO |  | 0.41667 | 0.40278 | 0.96667 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000009480613247 | 2470613 | 11 | 2015 | 948 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-10 11:42 | 2015-11-10 12:40 | 10 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-10 11:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SING | 000039692039416 | 4162039 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5100 | 141037 | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 29 | 0 | 0.036161 | 0.021094 | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO |  | 0.036161 | 0.021094 | 0.58333 | 2.975 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000039692384427 | 4272384 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3500 | 60155 | NO | - | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 29 | 0 | 0.058183 | 0.03394 | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO |  | 0.058183 | 0.03394 | 0.58333 | 2.0417 | G | 2 | NO | NO | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000039692085418 | 4182085 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 24500 | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:45 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 45 | 0 | 0.036735 | 0.031224 | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO |  | 0.036735 | 0.031224 | 0.85 | 0.765 | G | 2 | NO | SI | 0.85 | SI | SI | NO
SING | 000039692176422 | 4222176 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1334 | 1334 | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:33 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 33 | 0 | 1 | 0.65 | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.8671 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000039692020398 | 3982020 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039691840398 | 3981840 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039691842398 | 3981842 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039691862398 | 3981862 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 4300 | 45000 | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 | 0.095556 | 0.058926 | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO |  | 0.095556 | 0.058926 | 0.61667 | 2.6517 | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI | NO
SING | 000039692136398 | 3982136 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039692138398 | 3982138 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039692285398 | 3982285 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039692268398 | 3982268 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:31 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 10 | 11 | 2015 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI
SING | 000039692259398 | 3982259 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-11 01:30 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 3.6 | SI | SI
SING | 000039692123398 | 3982123 | 11 | 2015 | 3969 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 45000 | NO | SI | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-11 22:38 | 10 | 11 | 2015 | 21 | 54 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 22 | 38 | 0 | 0.11111 | 2.7481 | 2015-11-10 21:54 | 2015-11-10 22:29 | NO |  | 0.11111 | 2.7481 | 24.7333 | 123.6667 | G | 2 | NO | SI | 24.7333 | SI | SI | NO
SIC | 000009490216247 | 2470216 | 11 | 2015 | 949 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2015-11-11 12:09 | 2015-11-11 12:17 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-11-11 12:09 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.49333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009491084114 | 1141084 | 11 | 2015 | 949 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2015-11-11 12:09 | 2015-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.58333 | 2015-11-11 12:09 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 3.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000009491163126 | 1261163 | 11 | 2015 | 949 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 12:09 | 2015-11-11 12:17 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 17 | 0 |  |  | 2015-11-11 12:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009500069593 | 0930695 | 11 | 2015 | 950 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 110 | 110 | NO | NO | 2015-11-11 12:52 | 2015-11-11 14:40 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 40 | 0 | 1 | 1.8 | 2015-11-11 12:52 | - | NO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.198 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 000009500695212 | 2120695 | 11 | 2015 | 950 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 12:52 | 2015-11-11 14:40 | 11 | 11 | 2015 | 12 | 52 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-11 12:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 000009510099094 | 0940990 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 1.2133 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009510990113 | 1130990 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 702 | 702 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 1.0647 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009510099494 | 0940994 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:41 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000009510994113 | 1130994 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:41 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000009510099149 | 1090994 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:41 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000009510099494 | 0940994 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 16800 | 16800 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 25.48 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009510994113 | 1130994 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 000009510099149 | 1090994 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 000009510102894 | 0941028 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 350 | 350 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 16:28 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 16 | 28 | 0 | 1 | 2.2333 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 0.78167 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI | NO
SIC | 000009511028113 | 1131028 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 16:28 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 16 | 28 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI
SIC | 000009511028113 | 1131028 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 258 | 258 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 16:27 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 16 | 27 | 0 | 1 | 2.2167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 0.5719 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI | NO
SIC | 000009510102894 | 0941028 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 16:27 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2015-11-11 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI
SIC | 000009511079113 | 1131079 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 2.5783 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009511080113 | 1131080 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3060 | 3060 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 4.641 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009511081113 | 1131081 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 480 | 480 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 0.728 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009511082113 | 1131082 | 11 | 2015 | 951 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1080 | 1080 | NO | NO | 2015-11-11 14:14 | 2015-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 2015 | 15 | 45 | 0 | 1 | 1.5167 | 2015-11-11 14:14 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 1.638 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009520012996 | 0960129 | 11 | 2015 | 952 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:31 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 31 | 0 | 1 | 0.35 | 2015-11-12 08:10 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000009520012996 | 0960129 | 11 | 2015 | 952 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 30 | 0 |  |  | 2015-11-12 08:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000009520485138 | 1380485 | 11 | 2015 | 952 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 30 | 0 |  |  | 2015-11-12 08:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000009521095133 | 1331095 | 11 | 2015 | 952 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 20 | 20 | NO | NO | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:30 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0.33333 | 2015-11-12 08:10 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.0066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | SI
SIC | 000009521103133 | 1331103 | 11 | 2015 | 952 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10900 | 10900 | NO | NO | 2015-11-12 08:10 | 2015-11-12 08:36 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 10 | 0 | 12 | 11 | 2015 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0.43333 | 2015-11-12 08:10 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 4.7233 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000009530147247 | 2470147 | 11 | 2015 | 953 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-13 05:28 | 2015-11-14 18:37 | 13 | 11 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2015-11-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 37.15 |  | SI
SIC | 000009531493247 | 2471493 | 11 | 2015 | 953 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-13 05:28 | 2015-11-14 18:37 | 13 | 11 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2015-11-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 37.15 |  | SI
SIC | 000009530253126 | 1260253 | 11 | 2015 | 953 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-13 05:28 | 2015-11-14 18:37 | 13 | 11 | 2015 | 5 | 28 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2015-11-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 37.15 |  | SI
SIC | 001000410102094 | 0941020 | 11 | 2015 | 100041 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-11-14 01:17 | 2015-11-14 01:18 | 14 | 11 | 2015 | 1 | 17 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-11-14 01:17 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000400102094 | 0941020 | 11 | 2015 | 100040 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2015-11-14 01:30 | 2015-11-14 01:32 | 14 | 11 | 2015 | 1 | 30 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-11-14 01:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000009540122247 | 2470122 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3740 | 3740 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.24933 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009540168247 | 2470168 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3420 | 3420 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.228 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009540630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009540274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009542459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2610 | 10800 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 0.24167 | 0.016111 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.24167 | 0.016111 | 0.066667 | 0.174 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009540630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:08 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 000009540274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:08 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000009542459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4940 | 10800 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:08 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 8 | 0 | 0.45741 | 0.091481 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.45741 | 0.091481 | 0.2 | 0.988 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000009540630247 | 2470630 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:06 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI
SIC | 000009540274247 | 2470274 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2920 | 7620 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:06 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 6 | 0 | 0.3832 | 0.063867 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.3832 | 0.063867 | 0.16667 | 0.48667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009542459247 | 2472459 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3250 | 10800 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:06 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 6 | 0 | 0.30093 | 0.050154 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.30093 | 0.050154 | 0.16667 | 0.54167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009540200247 | 2470200 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 10000 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.052 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.78 | 0.052 | 0.066667 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009540200247 | 2470200 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 10000 | SI | SI | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:08 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 8 | 0 | 0.22 | 0.044 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.22 | 0.044 | 0.2 | 0.44 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000009540204247 | 2470204 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.086667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009540206247 | 2470206 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.61667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009542465247 | 2472465 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009540216247 | 2470216 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1820 | 1820 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.15167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009540565247 | 2470565 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3610 | 7320 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 0.49317 | 0.032878 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.49317 | 0.032878 | 0.066667 | 0.24067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009540567247 | 2470567 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009540567136 | 1360567 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009540567114 | 1140567 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009540565247 | 2470565 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3710 | 7320 | SI | SI | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:09 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 9 | 0 | 0.50683 | 0.10981 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 0.50683 | 0.10981 | 0.21667 | 0.80383 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000009540567247 | 2470567 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:09 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 9 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009540567136 | 1360567 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:09 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 9 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009540567114 | 1140567 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:09 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 9 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009540622247 | 2470622 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1390 | 1390 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.092667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009541084114 | 1141084 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 2835 | 2835 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23625 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009541087114 | 1141087 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 130 | 130 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.010833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009541163126 | 1261163 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:01 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 1 | 0 |  |  | 2015-11-14 04:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009542484247 | 2472484 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2230 | 2230 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:00 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.14867 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009541762114 | 1141762 | 11 | 2015 | 954 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2721 | 2721 | NO | NO | 2015-11-14 04:56 | 2015-11-14 05:27 | 14 | 11 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2015-11-14 04:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 1.4058 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000009550218247 | 2470218 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 4600 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 31 | 0 | 0.17391 | 0.28406 | 2015-11-14 16:53 | - | NO |  | 0.17391 | 0.28406 | 1.6333 | 1.3067 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000009550365247 | 2470365 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI
SIC | 000009550314247 | 2470314 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI
SIC | 000009550218247 | 2470218 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 4600 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:29 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 29 | 0 | 0.82609 | 1.3217 | 2015-11-14 16:53 | - | NO |  | 0.82609 | 1.3217 | 1.6 | 6.08 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 000009550365247 | 2470365 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:29 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI
SIC | 000009550314247 | 2470314 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:29 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI
SIC | 000009550218247 | 2470218 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:35 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 35 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI
SIC | 000009550365247 | 2470365 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:35 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 35 | 0 | 1 | 1.7 | 2015-11-14 16:53 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 7.99 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI | NO
SIC | 000009550314247 | 2470314 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 18:35 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 35 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI
SIC | 000009550218247 | 2470218 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 17:30 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000009550365247 | 2470365 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 17:30 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000009550314247 | 2470314 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 7500 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 17:30 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 17 | 30 | 0 | 0.65333 | 0.40289 | 2015-11-14 16:53 | - | NO |  | 0.65333 | 0.40289 | 0.61667 | 3.0217 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000009550218247 | 2470218 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 17:52 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000009550365247 | 2470365 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 17:52 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2015-11-14 16:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000009550314247 | 2470314 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 7500 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 17:52 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 17 | 52 | 0 | 0.34667 | 0.34089 | 2015-11-14 16:53 | - | NO |  | 0.34667 | 0.34089 | 0.98333 | 2.5567 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000009551347353 | 3531347 | 11 | 2015 | 955 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 18375 | 18375 | NO | NO | 2015-11-14 16:53 | 2015-11-14 21:26 | 14 | 11 | 2015 | 16 | 53 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 21 | 26 | 0 | 1 | 4.55 | 2015-11-14 16:53 | - | NO |  | 1 | 4.55 | 4.55 | 83.6062 | STx | 2 | NO | NO | 4.55 |  | SI | NO
SIC | 000009560392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 956 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1300 | 2400 | NO | NO | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 18:56 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 56 | 0 | 0.54167 | 0.045139 | 2015-11-14 18:51 | - | NO |  | 0.54167 | 0.045139 | 0.083333 | 0.10833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009560392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 956 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 18:56 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2015-11-14 18:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009560392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 956 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 18:56 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2015-11-14 18:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009560392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 956 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1100 | 2400 | NO | NO | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 18:55 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 55 | 0 | 0.45833 | 0.030556 | 2015-11-14 18:51 | - | NO |  | 0.45833 | 0.030556 | 0.066667 | 0.073333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009560392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 956 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 18:55 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2015-11-14 18:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009560392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 956 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-14 18:51 | 2015-11-14 18:55 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 51 | 0 | 14 | 11 | 2015 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2015-11-14 18:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009570443116 | 1160443 | 11 | 2015 | 957 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-11-15 17:05 | 2015-11-15 17:43 | 15 | 11 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 15 | 11 | 2015 | 17 | 43 | 0 | 1 | 0.63333 | 2015-11-15 17:05 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000009570444116 | 1160444 | 11 | 2015 | 957 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2015-11-15 17:05 | 2015-11-15 17:43 | 15 | 11 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 15 | 11 | 2015 | 17 | 43 | 0 | 1 | 0.63333 | 2015-11-15 17:05 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000009571094117 | 1171094 | 11 | 2015 | 957 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 1582 | 1582 | NO | NO | 2015-11-15 17:05 | 2015-11-15 20:15 | 15 | 11 | 2015 | 17 | 5 | 0 | 15 | 11 | 2015 | 20 | 15 | 0 | 1 | 3.1667 | 2015-11-15 17:05 | - | NO |  | 1 | 3.1667 | 3.1667 | 5.0097 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI | NO
SIC | 001000420102094 | 0941020 | 11 | 2015 | 100042 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2015-11-16 01:39 | 2015-11-16 01:40 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 39 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-11-16 01:39 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000009580213247 | 2470213 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-11-16 01:44 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009580578247 | 2470578 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-11-16 01:44 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009580057184 | 1040578 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-11-16 01:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000009580613247 | 2470613 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-11-16 01:44 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009580615247 | 2470615 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-11-16 01:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000009580105154 | 1041055 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 1980 | 2000 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 | 0.99 | 0.165 | 2015-11-16 01:44 | - | NO |  | 0.99 | 0.165 | 0.16667 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009581143126 | 1261143 | 11 | 2015 | 958 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-16 01:44 | 2015-11-16 01:54 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 44 | 0 | 16 | 11 | 2015 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2015-11-16 01:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SING | 000039780231452 | 4022315 | 11 | 2015 | 3978 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:51 | 18 | 11 | 2015 | 9 | 50 | 0 | 18 | 11 | 2015 | 11 | 51 | 0 |  |  | 2015-11-18 09:50 | 2015-11-18 11:51 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.0167 | NO | SI
SING | 000039812039416 | 4162039 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4900 | 155339 | NO | SI | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 | 0.031544 | 0.017875 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 12:56 | NO |  | 0.031544 | 0.017875 | 0.56667 | 2.7767 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000039812384427 | 4272384 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3600 | 55922 | NO | - | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:18 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 18 | 0 | 0.064375 | 0.041844 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO |  | 0.064375 | 0.041844 | 0.65 | 2.34 | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000039812085418 | 4182085 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 20000 | NO | SI | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:20 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 20 | 0 | 0.045 | 0.03075 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO |  | 0.045 | 0.03075 | 0.68333 | 0.615 | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | SI | SI | NO
SING | 000039812176422 | 4222176 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1302 | 1468 | NO | SI | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:01 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 1 | 0 | 0.88692 | 0.3252 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:01 | NO |  | 0.88692 | 0.3252 | 0.36667 | 0.4774 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000039812020398 | 3982020 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039811840398 | 3981840 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039811842398 | 3981842 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039811862398 | 3981862 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 4380 | 45000 | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 | 0.097333 | 0.053533 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 | 0.097333 | 0.055156 | 0.56667 | 2.482 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000039812136398 | 3982136 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039812138398 | 3982138 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039812285398 | 3982285 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039812268398 | 3982268 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:13 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI
SING | 000039812259398 | 3982259 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 3290 | 74310 | NO | SI | 2015-11-19 12:40 | 2015-11-19 13:23 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 40 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 23 | 0 | 0.044274 | 0.03173 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.016667 | 0.044274 | 0.032468 | 0.73333 | 2.4127 | G | 2 | NO | SI | 0.73333 | SI | SI | NO
SING | 000039812123398 | 3982123 | 11 | 2015 | 3981 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4000 | 54000 | NO | SI | 2015-11-19 12:35 | 2015-11-19 13:26 | 19 | 11 | 2015 | 12 | 35 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 13 | 26 | 0 | 0.074074 | 0.062963 | 2015-11-19 12:39 | 2015-11-19 13:13 | NO | 0.066667 | 0.074074 | 0.058025 | 0.78333 | 3.1333 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI | NO
SING | 000039830231452 | 4022315 | 11 | 2015 | 3983 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:40 | 19 | 11 | 2015 | 20 | 23 | 0 | 19 | 11 | 2015 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-19 20:23 | 2015-11-19 20:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.28333 | NO | SI
SIC | 000009590131247 | 2470131 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2460 | 2460 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:29 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.369 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009590144247 | 2470144 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7375 | 7375 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.3521 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590334247 | 2470334 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7375 | 7375 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.3521 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590163247 | 2470163 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7120 | 7120 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:28 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.94933 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009592502126 | 1262502 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:28 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2015-11-20 03:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009590177247 | 2470177 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.1733 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590183247 | 2470183 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7142.0945 | 7142.0945 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.3094 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590352247 | 2470352 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11457.9055 | 11457.9055 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.1006 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590185247 | 2470185 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1310 | 1310 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.24017 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590188247 | 2470188 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1630 | 1630 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:30 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.27167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009590197247 | 2470197 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:28 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009590207247 | 2470207 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2870 | 2870 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:29 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.4305 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009591829247 | 2471829 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5420 | 5420 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:31 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.99367 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009590319247 | 2470319 | 11 | 2015 | 959 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1180 | 1180 | NO | NO | 2015-11-20 03:20 | 2015-11-20 03:30 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 20 | 0 | 20 | 11 | 2015 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.16667 | 2015-11-20 03:20 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.19667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000009600060224 | 2240060 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 05:38 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 5 | 38 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 000009602497126 | 1262497 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000009600494112 | 1120494 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-11-23 04:35 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000009600049497 | 0970494 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000009601207112 | 1121207 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3600 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 | 0.33333 | 0.0055556 | 2015-11-23 04:35 | - | NO |  | 0.33333 | 0.0055556 | 0.016667 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | SI | NO
SIC | 000009600106897 | 0971068 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | SI
SIC | 000009601207112 | 1121207 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 2400 | 3600 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:40 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 40 | 0 | 0.66667 | 0.055556 | 2015-11-23 04:35 | - | NO |  | 0.66667 | 0.055556 | 0.083333 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009600106897 | 0971068 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:40 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009601070154 | 1541070 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000009602494126 | 1262494 | 11 | 2015 | 960 | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 2494 | S/E MONTE AGUILA (FFCC) | 938 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 35 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-23 04:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000009610565247 | 2470565 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2150 | 5379 | SI | SI | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:42 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 42 | 0 | 0.3997 | 0.099926 | 2015-11-23 06:27 | - | NO |  | 0.3997 | 0.099926 | 0.25 | 0.5375 | G | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009610567247 | 2470567 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:42 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-23 06:27 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009610567136 | 1360567 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:42 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-23 06:27 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009610567114 | 1140567 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:42 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-23 06:27 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009610565247 | 2470565 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 5379 | SI | SI | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:43 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 43 | 0 | 0.27886 | 0.074363 | 2015-11-23 06:27 | - | NO |  | 0.27886 | 0.074363 | 0.26667 | 0.4 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000009610567247 | 2470567 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:43 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 43 | 0 |  |  | 2015-11-23 06:27 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000009610567136 | 1360567 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:43 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 43 | 0 |  |  | 2015-11-23 06:27 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000009610567114 | 1140567 | 11 | 2015 | 961 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-23 06:27 | 2015-11-23 06:43 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2015 | 6 | 43 | 0 |  |  | 2015-11-23 06:27 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SING | 000039840231452 | 4022315 | 11 | 2015 | 3984 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:57 | 24 | 11 | 2015 | 2 | 29 | 0 | 24 | 11 | 2015 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2015-11-24 02:29 | 2015-11-24 02:57 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | NO | SI
SIC | 000009621625163 | 1631625 | 11 | 2015 | 962 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-24 05:36 | 2015-11-24 06:20 | 24 | 11 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 24 | 11 | 2015 | 6 | 20 | 0 |  |  | 2015-11-24 05:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000009621625219 | 2191625 | 11 | 2015 | 962 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-24 05:36 | 2015-11-24 06:20 | 24 | 11 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 24 | 11 | 2015 | 6 | 20 | 5 |  |  | 2015-11-24 05:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73472 |  | SI
SIC | 000009620048396 | 0960483 | 11 | 2015 | 962 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-24 05:36 | 2015-11-24 06:20 | 24 | 11 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 24 | 11 | 2015 | 6 | 20 | 5 |  |  | 2015-11-24 05:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73472 |  | SI
SIC | 000009620048136 | 1060483 | 11 | 2015 | 962 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-24 05:36 | 2015-11-24 06:20 | 24 | 11 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 24 | 11 | 2015 | 6 | 20 | 5 |  |  | 2015-11-24 05:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73472 |  | SI
SIC | 000009620048138 | 1080483 | 11 | 2015 | 962 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-24 05:36 | 2015-11-24 06:20 | 24 | 11 | 2015 | 5 | 36 | 0 | 24 | 11 | 2015 | 6 | 20 | 5 |  |  | 2015-11-24 05:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73472 |  | SI
SIC | 000009630392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 963 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1000 | 1500 | NO | NO | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-25 23:06 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 6 | 0 | 0.66667 | 0.044444 | 2015-11-25 23:02 | - | NO |  | 0.66667 | 0.044444 | 0.066667 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009630039299 | 0990392 | 11 | 2015 | 963 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-25 23:06 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 6 | 0 |  |  | 2015-11-25 23:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009630039199 | 0990391 | 11 | 2015 | 963 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-25 23:06 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 6 | 0 |  |  | 2015-11-25 23:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009630392116 | 1160392 | 11 | 2015 | 963 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 500 | 1500 | NO | NO | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-25 23:05 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 5 | 0 | 0.33333 | 0.016667 | 2015-11-25 23:02 | - | NO |  | 0.33333 | 0.016667 | 0.05 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009630039299 | 0990392 | 11 | 2015 | 963 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-25 23:05 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2015-11-25 23:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009630039199 | 0990391 | 11 | 2015 | 963 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-25 23:02 | 2015-11-25 23:05 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 2 | 0 | 25 | 11 | 2015 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2015-11-25 23:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009640611247 | 2470611 | 11 | 2015 | 964 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-11-26 09:21 | 2015-11-26 09:38 | 26 | 11 | 2015 | 9 | 21 | 0 | 26 | 11 | 2015 | 9 | 38 | 0 | 1 | 0.28333 | 2015-11-26 09:17 | - | NO | 0.066667 | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000009650150247 | 2470150 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 12:26 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000009651813247 | 2471813 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 13700 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 12:26 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 12 | 26 | 0 | 0.37956 | 0.51241 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.37956 | 0.51241 | 1.35 | 7.02 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000009650150247 | 2470150 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 15200 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 12:53 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 0.25 | 0.45 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.25 | 0.45 | 1.8 | 6.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 000009651813247 | 2471813 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 13700 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 12:53 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 12 | 53 | 0 | 0.31387 | 0.56496 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.31387 | 0.56496 | 1.8 | 7.74 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 000009650150247 | 2470150 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 15200 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 14:35 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 14 | 35 | 0 | 0.19737 | 0.69079 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.19737 | 0.69079 | 3.5 | 10.5 | STx | 2 | NO | NO | 3.5 |  | SI | NO
SIC | 000009651813247 | 2471813 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 14:35 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5 |  | SI
SIC | 000009650150247 | 2470150 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 15200 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 13:40 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 13 | 40 | 0 | 0.23026 | 0.59485 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.23026 | 0.59485 | 2.5833 | 9.0417 | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 |  | SI | NO
SIC | 000009651813247 | 2471813 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 13:40 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 13 | 40 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 |  | SI
SIC | 000009651813247 | 2471813 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 13700 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 15:27 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 15 | 27 | 0 | 0.30657 | 1.3387 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.30657 | 1.3387 | 4.3667 | 18.34 | STx | 2 | NO | NO | 4.3667 |  | SI | NO
SIC | 000009650150247 | 2470150 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 15:27 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 15 | 27 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3667 |  | SI
SIC | 000009650150247 | 2470150 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 15200 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:45 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 45 | 0 | 0.32237 | 0.21491 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.32237 | 0.21491 | 0.66667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000009651813247 | 2471813 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:45 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 000009650194247 | 2470194 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:37 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0.53333 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 6.1333 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000009650194247 | 2470194 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:36 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000009651824247 | 2471824 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 6800 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:42 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 | 0.66176 | 0.40809 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.66176 | 0.40809 | 0.61667 | 2.775 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000009651312247 | 2471312 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:42 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 42 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 000009651312247 | 2471312 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 10400 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:44 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 44 | 0 | 0.49038 | 0.31875 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.49038 | 0.31875 | 0.65 | 3.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000009651824247 | 2471824 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 11:44 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000009651312247 | 2471312 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 10400 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 13:38 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 13 | 38 | 0 | 0.50962 | 1.2995 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.50962 | 1.2995 | 2.55 | 13.515 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI | NO
SIC | 000009651824247 | 2471824 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 13:38 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000009651824247 | 2471824 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 6800 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 15:50 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 15 | 50 | 0 | 0.33824 | 1.6066 | 2015-11-27 11:05 | - | NO |  | 0.33824 | 1.6066 | 4.75 | 10.925 | STx | 2 | NO | NO | 4.75 |  | SI | NO
SIC | 000009651312247 | 2471312 | 11 | 2015 | 965 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-27 11:05 | 2015-11-27 15:50 | 27 | 11 | 2015 | 11 | 5 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2015-11-27 11:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.75 |  | SI
SIC | 000009660600247 | 2470600 | 11 | 2015 | 966 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2015-11-27 13:27 | 2015-11-27 14:25 | 27 | 11 | 2015 | 13 | 27 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0.96667 | 2015-11-27 13:27 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 3.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000009660607247 | 2470607 | 11 | 2015 | 966 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2015-11-27 13:27 | 2015-11-27 15:07 | 27 | 11 | 2015 | 13 | 27 | 0 | 27 | 11 | 2015 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1.6667 | 2015-11-27 13:27 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000009670060224 | 2240060 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:49 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 49 | 0 |  |  | 2015-11-28 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 000009672497126 | 1262497 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-28 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009670494112 | 1120494 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0.31667 | 2015-11-28 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.91833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000009670106897 | 0971068 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-28 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009671207112 | 1121207 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 12000 | 12000 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:35 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0.3 | 2015-11-28 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000009671070154 | 1541070 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-28 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009671120154 | 1541120 | 11 | 2015 | 967 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 28 | 11 | 2015 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2015-11-28 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009681625163 | 1631625 | 11 | 2015 | 968 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-29 04:50 | 2015-11-29 05:24 | 29 | 11 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2015-11-29 04:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009681625219 | 2191625 | 11 | 2015 | 968 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-29 04:50 | 2015-11-29 05:24 | 29 | 11 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2015-11-29 04:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009680048396 | 0960483 | 11 | 2015 | 968 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-29 04:50 | 2015-11-29 05:24 | 29 | 11 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2015-11-29 04:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009680048136 | 1060483 | 11 | 2015 | 968 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-29 04:50 | 2015-11-29 05:24 | 29 | 11 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2015-11-29 04:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009680048138 | 1080483 | 11 | 2015 | 968 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-29 04:50 | 2015-11-29 05:24 | 29 | 11 | 2015 | 4 | 50 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2015-11-29 04:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000009691834247 | 2471834 | 11 | 2015 | 969 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-11-29 14:34 | 2015-11-29 14:45 | 29 | 11 | 2015 | 14 | 34 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 14 | 45 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-29 14:34 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009691835247 | 2471835 | 11 | 2015 | 969 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1650 | 1650 | NO | NO | 2015-11-29 14:34 | 2015-11-29 14:45 | 29 | 11 | 2015 | 14 | 34 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 14 | 45 | 0 | 1 | 0.18333 | 2015-11-29 14:34 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.3025 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009690176325 | 0251763 | 11 | 2015 | 969 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-11-29 14:34 | 2015-11-29 14:45 | 29 | 11 | 2015 | 14 | 34 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2015-11-29 14:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000009700602247 | 2470602 | 11 | 2015 | 970 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 10000 | NO | NO | 2015-11-29 21:09 | 2015-11-29 21:39 | 29 | 11 | 2015 | 21 | 9 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 21 | 39 | 0 | 0.7 | 0.35 | 2015-11-29 21:09 | - | NO |  | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | O | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000009700602247 | 2470602 | 11 | 2015 | 970 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 10000 | NO | NO | 2015-11-29 21:09 | 2015-11-29 21:58 | 29 | 11 | 2015 | 21 | 9 | 0 | 29 | 11 | 2015 | 21 | 58 | 0 | 0.3 | 0.245 | 2015-11-29 21:09 | - | NO |  | 0.3 | 0.245 | 0.81667 | 2.45 | O | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000009711625163 | 1631625 | 12 | 2015 | 971 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-01 02:26 | 2015-12-01 03:05 | 1 | 12 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-12-01 02:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000009711625219 | 2191625 | 12 | 2015 | 971 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-01 02:26 | 2015-12-01 03:05 | 1 | 12 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-12-01 02:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000009710048396 | 0960483 | 12 | 2015 | 971 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-01 02:26 | 2015-12-01 03:05 | 1 | 12 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-12-01 02:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000009710048136 | 1060483 | 12 | 2015 | 971 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-01 02:26 | 2015-12-01 03:05 | 1 | 12 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-12-01 02:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000009710048138 | 1080483 | 12 | 2015 | 971 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-01 02:26 | 2015-12-01 03:05 | 1 | 12 | 2015 | 2 | 26 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2015-12-01 02:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 001000430100294 | 0941002 | 12 | 2015 | 100043 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 | NO | NO | 2015-12-01 07:46 | 2015-12-01 12:47 | 1 | 12 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 12 | 47 | 0 | 1 | 5.0167 | 2015-12-01 07:46 | - | NO |  | 1 | 5.0167 | 5.0167 | 1.0033 | STx | 2 | NO | NO | 5.0167 |  | SI | NO
SIC | 001000440103494 | 0941034 | 12 | 2015 | 100044 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 220 | 220 | NO | NO | 2015-12-01 07:46 | 2015-12-01 12:37 | 1 | 12 | 2015 | 7 | 46 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 12 | 37 | 0 | 1 | 4.85 | 2015-12-01 07:46 | - | NO |  | 1 | 4.85 | 4.85 | 1.067 | STx | 2 | NO | NO | 4.85 |  | SI | NO
SIC | 000009720406116 | 1160406 | 12 | 2015 | 972 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2015-12-01 17:25 | 2015-12-01 22:40 | 1 | 12 | 2015 | 17 | 25 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 22 | 40 | 0 | 1 | 5.25 | 2015-12-01 17:25 | - | NO |  | 1 | 5.25 | 5.25 | 49.875 | STx | 2 | NO | NO | 5.25 |  | SI | NO
SIC | 000009720452116 | 1160452 | 12 | 2015 | 972 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 13500 | 13500 | NO | NO | 2015-12-01 17:25 | 2015-12-01 22:50 | 1 | 12 | 2015 | 17 | 25 | 0 | 1 | 12 | 2015 | 22 | 50 | 0 | 1 | 5.4167 | 2015-12-01 17:25 | - | NO |  | 1 | 5.4167 | 5.4167 | 73.125 | STx | 2 | NO | NO | 5.4167 |  | SI | NO
SIC | 000009730208247 | 2470208 | 12 | 2015 | 973 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1450 | 4350 | NO | NO | 2015-12-02 22:05 | 2015-12-02 22:33 | 2 | 12 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2015 | 22 | 33 | 0 | 0.33333 | 0.15556 | 2015-12-02 22:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.15556 | 0.46667 | 0.67667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000009730208247 | 2470208 | 12 | 2015 | 973 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 4350 | NO | NO | 2015-12-02 22:05 | 2015-12-02 23:22 | 2 | 12 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2015 | 23 | 22 | 0 | 0.66667 | 0.85556 | 2015-12-02 22:05 | - | NO |  | 0.66667 | 0.85556 | 1.2833 | 3.7217 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000009731202353 | 3531202 | 12 | 2015 | 973 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 33776 | 33776 | NO | NO | 2015-12-02 22:05 | 2015-12-03 12:13 | 2 | 12 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2015 | 12 | 13 | 0 | 1 | 14.1333 | 2015-12-02 22:05 | - | NO |  | 1 | 14.1333 | 14.1333 | 477.3675 | STx | 2 | NO | NO | 14.1333 |  | SI | NO
SIC | 000009731202223 | 2231202 | 12 | 2015 | 973 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-02 22:05 | 2015-12-03 12:13 | 2 | 12 | 2015 | 22 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2015 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2015-12-02 22:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.1333 |  | SI
SIC | 000009741154126 | 1261154 | 12 | 2015 | 974 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 07:09 | 2015-12-04 08:41 | 4 | 12 | 2015 | 7 | 9 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2015-12-04 07:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI
SIC | 000009741803151 | 1511803 | 12 | 2015 | 974 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 26100 | 26100 | SI | SI | 2015-12-04 07:09 | 2015-12-04 08:35 | 4 | 12 | 2015 | 7 | 9 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 8 | 35 | 0 | 1 | 1.4333 | 2015-12-04 07:09 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 37.41 | STx | 2 | NO | SI | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 000009750039199 | 0990391 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 13:45 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 45 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-04 13:41 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009750392116 | 1160392 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 13:45 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 45 | 0 |  |  | 2015-12-04 13:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009750039299 | 0990392 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 13:45 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 45 | 0 |  |  | 2015-12-04 13:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009750039199 | 0990391 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:03 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2015-12-04 13:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000009750392116 | 1160392 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:03 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 14 | 3 | 0 |  |  | 2015-12-04 13:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000009750039299 | 0990392 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:03 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-12-04 13:41 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.40333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000009750039199 | 0990391 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 13:46 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 46 | 0 |  |  | 2015-12-04 13:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009750392116 | 1160392 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 13:46 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-12-04 13:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009750039299 | 0990392 | 12 | 2015 | 975 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 13:46 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 41 | 0 | 4 | 12 | 2015 | 13 | 46 | 0 |  |  | 2015-12-04 13:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009761625163 | 1631625 | 12 | 2015 | 976 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-05 03:56 | 2015-12-05 04:25 | 5 | 12 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 5 | 12 | 2015 | 4 | 25 | 0 |  |  | 2015-12-05 03:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000009761625219 | 2191625 | 12 | 2015 | 976 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-05 03:56 | 2015-12-05 04:25 | 5 | 12 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 5 | 12 | 2015 | 4 | 25 | 0 |  |  | 2015-12-05 03:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000009760048396 | 0960483 | 12 | 2015 | 976 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-05 03:56 | 2015-12-05 04:25 | 5 | 12 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 5 | 12 | 2015 | 4 | 25 | 0 |  |  | 2015-12-05 03:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000009760048136 | 1060483 | 12 | 2015 | 976 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-05 03:56 | 2015-12-05 04:25 | 5 | 12 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 5 | 12 | 2015 | 4 | 25 | 0 |  |  | 2015-12-05 03:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000009760048138 | 1080483 | 12 | 2015 | 976 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-05 03:56 | 2015-12-05 04:25 | 5 | 12 | 2015 | 3 | 56 | 0 | 5 | 12 | 2015 | 4 | 25 | 0 |  |  | 2015-12-05 03:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000009771773216 | 2161773 | 12 | 2015 | 977 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 16490 | 17550 | NO | NO | 2015-12-05 21:49 | 2015-12-06 01:31 | 5 | 12 | 2015 | 21 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 1 | 31 | 0 | 0.9396 | 3.4765 | 2015-12-05 21:49 | - | NO |  | 0.9396 | 3.4765 | 3.7 | 61.013 | TA | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI | NO
SING | 000039982123398 | 3982123 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 11000 | 57000 | NO | SI | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:26 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 45 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 26 | 0 | 0.19298 | 0.13187 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO |  | 0.19298 | 0.13187 | 0.68333 | 7.5167 | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | SI | SI | NO
SING | 000039982172398 | 3982172 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 2100 | 62510 | NO | SI | 2015-12-06 13:50 | 2015-12-06 14:07 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 50 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 7 | 0 | 0.033595 | 0.0095185 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.083333 | 0.033595 | 0.012318 | 0.36667 | 0.77 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000039982259398 | 3982259 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 12887 | 78099 | NO | SI | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:12 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 45 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 12 | 0 | 0.16501 | 0.074254 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO |  | 0.16501 | 0.074254 | 0.45 | 5.7992 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000039982007415 | 4152007 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 4860 | 22980 | NO | SI | 2015-12-06 13:50 | 2015-12-06 14:10 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 50 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 10 | 0 | 0.21149 | 0.070496 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.083333 | 0.21149 | 0.08812 | 0.41667 | 2.025 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000039982039416 | 4162039 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 165553.1719 | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:06 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 0.030202 | 0.0085572 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 | 0.030202 | 0.010571 | 0.35 | 1.75 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000039982254425 | 4252254 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 9000 | 11500 | NO | SI | 2015-12-06 13:50 | 2015-12-06 14:07 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 50 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 7 | 0 | 0.78261 | 0.22174 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.083333 | 0.78261 | 0.28696 | 0.36667 | 3.3 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000039980229451 | 4012295 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 600 | 10000 | NO | SI | 2015-12-06 13:50 | 2015-12-06 14:06 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 50 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 0.06 | 0.016 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.083333 | 0.06 | 0.021 | 0.35 | 0.21 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000039980202473 | 4032027 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 500 | 9400 | NO | SI | 2015-12-06 13:50 | 2015-12-06 14:06 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 50 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 6 | 0 | 0.053191 | 0.014184 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.083333 | 0.053191 | 0.018617 | 0.35 | 0.175 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000039982020398 | 3982020 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039981840398 | 3981840 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039981842398 | 3981842 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039981862398 | 3981862 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 29428 | 45000 | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 | 0.65396 | 0.21799 | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 | 0.65396 | 0.26158 | 0.4 | 11.7712 | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI | NO
SING | 000039982136398 | 3982136 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039982138398 | 3982138 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039982285398 | 3982285 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000039982268398 | 3982268 | 12 | 2015 | 3998 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-06 13:49 | 2015-12-06 14:09 | 6 | 12 | 2015 | 13 | 49 | 0 | 6 | 12 | 2015 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-06 13:45 | 2015-12-06 14:06 | NO | 0.066667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI
SING | 000206932078424 | 4242078 | 12 | 2015 | 20693 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-12-07 08:21 | 2015-12-07 19:43 | 7 | 12 | 2015 | 8 | 21 | 0 | 7 | 12 | 2015 | 19 | 43 | 0 | 1 | 11.3667 | 2015-12-07 08:21 | 2015-12-07 19:43 | NO |  | 1 | 11.3667 | 11.3667 | 45.4667 | TA | 1 | NO | NO | 11.3667 | SI | SI | NO
SING | 000039991862398 | 3981862 | 12 | 2015 | 3999 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3770 | 45000 | NO | SI | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:22 | 7 | 12 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 7 | 12 | 2015 | 19 | 22 | 0 | 0.083778 | 0.053059 | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:17 | NO |  | 0.083778 | 0.053059 | 0.63333 | 2.3877 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 | SI | SI | NO
SING | 000039992123398 | 3982123 | 12 | 2015 | 3999 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 62000 | NO | SI | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:20 | 7 | 12 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 7 | 12 | 2015 | 19 | 20 | 0 | 0.080645 | 0.048387 | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:17 | NO |  | 0.080645 | 0.048387 | 0.6 | 3 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | SI | SI | NO
SING | 000039992259398 | 3982259 | 12 | 2015 | 3999 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4000 | 89160 | NO | SI | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:20 | 7 | 12 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 7 | 12 | 2015 | 19 | 20 | 0 | 0.044863 | 0.026918 | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:17 | NO |  | 0.044863 | 0.026918 | 0.6 | 2.4 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | SI | SI | NO
SING | 000039992039416 | 4162039 | 12 | 2015 | 3999 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6100 | 165531.8359 | NO | SI | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:30 | 7 | 12 | 2015 | 18 | 44 | 0 | 7 | 12 | 2015 | 19 | 30 | 0 | 0.036851 | 0.028252 | 2015-12-07 18:44 | 2015-12-07 19:17 | NO |  | 0.036851 | 0.028252 | 0.76667 | 4.6767 | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI | NO
SING | 000206942078424 | 4242078 | 12 | 2015 | 20694 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2015-12-08 08:23 | 2015-12-08 16:28 | 8 | 12 | 2015 | 8 | 23 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 28 | 0 | 1 | 8.0833 | 2015-12-08 08:23 | 2015-12-08 16:28 | NO |  | 1 | 8.0833 | 8.0833 | 36.375 | TA | 1 | NO | NO | 8.0833 | SI | SI | NO
SING | 000040031862398 | 3981862 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3772 | 45000 | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 | 0.083822 | 0.090807 | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO |  | 0.083822 | 0.090807 | 1.0833 | 4.0863 | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI | NO
SING | 000040032123398 | 3982123 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 62000 | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:19 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 19 | 0 | 0.080645 | 0.049731 | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO |  | 0.080645 | 0.049731 | 0.61667 | 3.0833 | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI | NO
SING | 000040032259398 | 3982259 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4400 | 77889 | NO | SI | 2015-12-08 15:41 | 2015-12-08 16:10 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 41 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 10 | 0 | 0.056491 | 0.027304 | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | 0.016667 | 0.056491 | 0.026362 | 0.46667 | 2.0533 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000040032039416 | 4162039 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6100 | 157520.6445 | NO | SI | 2015-12-08 15:41 | 2015-12-08 16:05 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 41 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 5 | 0 | 0.038725 | 0.01549 | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | 0.016667 | 0.038725 | 0.014845 | 0.38333 | 2.3383 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000040032020398 | 3982020 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SING | 000040031840398 | 3981840 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SING | 000040031842398 | 3981842 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SING | 000040032136398 | 3982136 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SING | 000040032138398 | 3982138 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SING | 000040032285398 | 3982285 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SING | 000040032268398 | 3982268 | 12 | 2015 | 4003 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:47 | 8 | 12 | 2015 | 15 | 42 | 0 | 8 | 12 | 2015 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2015-12-08 15:42 | 2015-12-08 16:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.0833 | SI | SI
SIC | 000009780576247 | 2470576 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 580 | 580 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-09 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.232 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009781834247 | 2471834 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2030 | 2030 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-09 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.812 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009781835247 | 2471835 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2015-12-09 06:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000009780176325 | 0251763 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2015-12-09 06:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000009780605247 | 2470605 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-09 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009780633247 | 2470633 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1430 | 1430 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-09 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.572 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009782456247 | 2472456 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 360 | 360 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-09 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.144 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009780627247 | 2470627 | 12 | 2015 | 978 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 380 | 380 | NO | NO | 2015-12-09 06:14 | 2015-12-09 06:38 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 14 | 0 | 9 | 12 | 2015 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-09 06:14 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.152 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009790125112 | 1120125 | 12 | 2015 | 979 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 2000 | NO | NO | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 09:34 | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 10 | 12 | 2015 | 9 | 34 | 0 | 0.1 | 0.066667 | 2015-12-10 08:54 | - | NO |  | 0.1 | 0.066667 | 0.66667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000009790125112 | 1120125 | 12 | 2015 | 979 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 2000 | NO | NO | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 09:38 | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 10 | 12 | 2015 | 9 | 38 | 0 | 0.1 | 0.073333 | 2015-12-10 08:54 | - | NO |  | 0.1 | 0.073333 | 0.73333 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000009790125112 | 1120125 | 12 | 2015 | 979 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 2000 | NO | NO | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 09:58 | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 10 | 12 | 2015 | 9 | 58 | 0 | 0.3 | 0.32 | 2015-12-10 08:54 | - | NO |  | 0.3 | 0.32 | 1.0667 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 000009790125112 | 1120125 | 12 | 2015 | 979 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 2000 | NO | NO | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 10:43 | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 10 | 12 | 2015 | 10 | 43 | 0 | 0.15 | 0.2725 | 2015-12-10 08:54 | - | NO |  | 0.15 | 0.2725 | 1.8167 | 0.545 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI | NO
SIC | 000009790125112 | 1120125 | 12 | 2015 | 979 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 2000 | NO | NO | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 11:11 | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 10 | 12 | 2015 | 11 | 11 | 0 | 0.15 | 0.3425 | 2015-12-10 08:54 | - | NO |  | 0.15 | 0.3425 | 2.2833 | 0.685 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 000009790125112 | 1120125 | 12 | 2015 | 979 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 2000 | NO | NO | 2015-12-10 08:54 | 2015-12-10 13:25 | 10 | 12 | 2015 | 8 | 54 | 0 | 10 | 12 | 2015 | 13 | 25 | 0 | 0.2 | 0.90333 | 2015-12-10 08:54 | - | NO |  | 0.2 | 0.90333 | 4.5167 | 1.8067 | STx | 2 | NO | NO | 4.5167 |  | SI | NO
SIC | 000009800630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:20 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 19 | 58 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.049444 |  | NO
SIC | 000009800274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:20 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 19 | 58 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.049444 |  | NO
SIC | 000009802459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:20 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 19 | 58 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.049444 |  | NO
SIC | 000009800630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2270 | 2270 | NO | NO | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 02:20 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-12 02:17 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1135 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009800274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13400 | 13400 | NO | NO | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 02:20 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-12 02:17 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009802459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:20 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009800196247 | 2470196 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 02:30 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0.2 | 2015-12-12 02:17 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000009802498126 | 1262498 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:30 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009800576247 | 2470576 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:32 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-12 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009801834247 | 2471834 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:33 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-12-12 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.56 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000009801835247 | 2471835 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:33 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 33 | 0 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000009800176325 | 0251763 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:33 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 33 | 0 |  |  | 2015-12-12 02:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000009800605247 | 2470605 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:32 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-12 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009800633247 | 2470633 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:32 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-12 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009802456247 | 2472456 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:32 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-12 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009800620247 | 2470620 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 02:23 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-12-12 02:17 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009800627247 | 2470627 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3580 | 3580 | NO | NO | 2015-12-12 02:17 | 2015-12-12 02:32 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-12 02:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.895 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009800629247 | 2470629 | 12 | 2015 | 980 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6870 | 6870 | NO | NO | 2015-12-12 02:18 | 2015-12-12 03:00 | 12 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 | 12 | 12 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 2015-12-12 02:17 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 4.9235 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SING | 000040090231452 | 4022315 | 12 | 2015 | 4009 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2015-12-13 05:06 | 2015-12-13 05:26 | 13 | 12 | 2015 | 5 | 6 | 0 | 13 | 12 | 2015 | 5 | 26 | 0 |  |  | 2015-12-13 05:06 | 2015-12-13 05:26 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | NO | SI
SIC | 000009811347353 | 3531347 | 12 | 2015 | 981 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-14 13:55 | 2015-12-14 16:27 | 14 | 12 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2015 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2015-12-14 13:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI
SIC | 000009811347353 | 3531347 | 12 | 2015 | 981 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-14 13:55 | 2015-12-14 16:28 | 14 | 12 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2015 | 16 | 28 | 0 |  |  | 2015-12-14 13:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000009811347353 | 3531347 | 12 | 2015 | 981 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 17313 | 17313 | NO | NO | 2015-12-14 13:55 | 2015-12-14 16:40 | 14 | 12 | 2015 | 13 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2015 | 16 | 40 | 0 | 1 | 2.75 | 2015-12-14 13:55 | - | NO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 47.6108 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 000009820438116 | 1160438 | 12 | 2015 | 982 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7740 | 7740 | NO | NO | 2015-12-15 20:14 | 2015-12-15 20:22 | 15 | 12 | 2015 | 20 | 14 | 0 | 15 | 12 | 2015 | 20 | 22 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-15 20:14 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.032 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SING | 000040112039416 | 4162039 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6100 | 159983.0371 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:44 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 44 | 0 | 0.038129 | 0.0057194 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.038129 | 0.0057194 | 0.15 | 0.915 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000040112092419 | 4192092 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 700 | 25500 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 0.027451 | 0.0073203 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.027451 | 0.0073203 | 0.26667 | 0.18667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000040112237419 | 4192237 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 190 | 60110 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 0.0031609 | 0.0008429 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.0031609 | 0.0008429 | 0.26667 | 0.050667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000040110210426 | 4202106 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 100981 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 0.0099029 | 0.0026408 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.0099029 | 0.0026408 | 0.26667 | 0.26667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000040110212426 | 4202126 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 800 | 8000 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 0.1 | 0.026667 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.1 | 0.026667 | 0.26667 | 0.21333 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000040110234425 | 4202345 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1500 | 7900 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 0.18987 | 0.050633 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.18987 | 0.050633 | 0.26667 | 0.4 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000040110220420 | 4202200 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 7300 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 0.13699 | 0.03653 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 0.13699 | 0.03653 | 0.26667 | 0.26667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000040110236425 | 4202365 | 12 | 2015 | 4011 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 7800 | 7800 | NO | SI | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2015 | 7 | 51 | 0 | 1 | 0.26667 | 2015-12-16 07:35 | 2015-12-16 07:51 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.08 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SIC | 000009830066393 | 0930663 | 12 | 2015 | 983 | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 663 | S/E ANDES | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-17 15:40 | 2015-12-17 15:44 | 17 | 12 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 17 | 12 | 2015 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2015-12-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009830066493 | 0930664 | 12 | 2015 | 983 | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 664 | S/E ANDES | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2015-12-17 15:40 | 2015-12-17 15:44 | 17 | 12 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 17 | 12 | 2015 | 15 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-17 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.93333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009830248393 | 0932483 | 12 | 2015 | 983 | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 2483 | S/E ANDES | 676 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-17 15:40 | 2015-12-17 15:44 | 17 | 12 | 2015 | 15 | 40 | 0 | 17 | 12 | 2015 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2015-12-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009840494112 | 1120494 | 12 | 2015 | 984 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2015-12-19 17:08 | 2015-12-19 17:12 | 19 | 12 | 2015 | 17 | 8 | 0 | 19 | 12 | 2015 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-19 17:08 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.34 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009840049497 | 0970494 | 12 | 2015 | 984 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-19 17:08 | 2015-12-19 17:12 | 19 | 12 | 2015 | 17 | 8 | 0 | 19 | 12 | 2015 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2015-12-19 17:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009850077093 | 0930770 | 12 | 2015 | 985 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19000 | 19000 | NO | NO | 2015-12-20 06:56 | 2015-12-20 07:00 | 20 | 12 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 20 | 12 | 2015 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-20 06:56 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.2667 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009850077293 | 0930772 | 12 | 2015 | 985 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-20 06:56 | 2015-12-20 07:00 | 20 | 12 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 20 | 12 | 2015 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-20 06:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009850077493 | 0930774 | 12 | 2015 | 985 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-20 06:56 | 2015-12-20 07:00 | 20 | 12 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 20 | 12 | 2015 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-20 06:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009850150693 | 0931506 | 12 | 2015 | 985 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-20 06:56 | 2015-12-20 07:00 | 20 | 12 | 2015 | 6 | 56 | 0 | 20 | 12 | 2015 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-20 06:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SING | 000040122123398 | 3982123 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 10:43 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 | NO | NO
SING | 000040122259398 | 3982259 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 10:43 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 | NO | NO
SING | 000040122039416 | 4162039 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6100 | 168133.8086 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:07 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 7 | 0 | 0.036281 | 0.015117 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.036281 | 0.015117 | 0.41667 | 2.5417 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000040122092419 | 4192092 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1200 | 29540 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 | 0.040623 | 0.014895 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.040623 | 0.014895 | 0.36667 | 0.44 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040122237419 | 4192237 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2900 | 60370 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 | 0.048037 | 0.017614 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.048037 | 0.017614 | 0.36667 | 1.0633 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040120210426 | 4202106 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 104333 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 | 0.0095847 | 0.0035144 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.0095847 | 0.0035144 | 0.36667 | 0.36667 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040120212426 | 4202126 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 800 | 5150 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 | 0.15534 | 0.056958 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.15534 | 0.056958 | 0.36667 | 0.29333 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040120234425 | 4202345 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1400 | 4905 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 | 0.28542 | 0.10466 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.28542 | 0.10466 | 0.36667 | 0.51333 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040120220420 | 4202200 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 450 | 5300 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 | 0.084906 | 0.031132 | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO |  | 0.084906 | 0.031132 | 0.36667 | 0.165 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040120236425 | 4202365 | 12 | 2015 | 4012 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  | 5700 | NO | SI | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | 21 | 12 | 2015 | 10 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2015 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2015-12-21 10:42 | 2015-12-21 11:04 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | NO | SI
SIC | 000009860122247 | 2470122 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.73 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009860168247 | 2470168 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:12 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009862459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7770 | 13300 | SI | SI | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 0.58421 | 0.058421 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 0.58421 | 0.058421 | 0.1 | 0.777 | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009860274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3760 | 11381 | SI | SI | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 0.33038 | 0.033038 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 0.33038 | 0.033038 | 0.1 | 0.376 | STx | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009860630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009862459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5530 | 13300 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:12 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 12 | 0 | 0.41579 | 0.01386 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 0.41579 | 0.020789 | 0.05 | 0.2765 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009860274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:12 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009860630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:12 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009860200247 | 2470200 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 12570 | SI | SI | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:16 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 16 | 0 | 0.37391 | 0.043622 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 0.37391 | 0.043622 | 0.11667 | 0.54833 | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009860200247 | 2470200 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7870 | 12570 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:12 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 12 | 0 | 0.62609 | 0.02087 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 0.62609 | 0.031305 | 0.05 | 0.3935 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009860204247 | 2470204 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:12 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009860206247 | 2470206 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:11 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.28667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000009862465247 | 2472465 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:11 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 11 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000009860216247 | 2470216 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:11 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000009860565247 | 2470565 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2120 | 5780 | SI | SI | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:18 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 | 0.36678 | 0.055017 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 0.36678 | 0.055017 | 0.15 | 0.318 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009860567247 | 2470567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:18 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009860567136 | 1360567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:18 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009860567114 | 1140567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:18 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000009860565247 | 2470565 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1680 | 5780 | SI | SI | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:17 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 | 0.29066 | 0.038754 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 0.29066 | 0.038754 | 0.13333 | 0.224 | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009860567247 | 2470567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:17 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009860567136 | 1360567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:17 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009860567114 | 1140567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:17 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009860565247 | 2470565 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1980 | 5780 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 0.34256 | 0.028547 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 0.34256 | 0.034256 | 0.1 | 0.198 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009860567247 | 2470567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009860567136 | 1360567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000009860567114 | 1140567 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1940 | 1940 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.1 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.194 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009860622247 | 2470622 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009861084114 | 1141084 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:11 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000009861087114 | 1141087 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 400 | 400 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:11 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000009861163126 | 1261163 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:11 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 11 | 0 |  |  | 2015-12-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000009862484247 | 2472484 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1370 | 1370 | NO | NO | 2015-12-22 02:10 | 2015-12-22 02:15 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 10 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.083333 | 2015-12-22 02:09 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.137 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000009861762114 | 1141762 | 12 | 2015 | 986 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4170 | 4170 | NO | NO | 2015-12-22 02:09 | 2015-12-22 02:33 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 9 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0.4 | 2015-12-22 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.668 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009871322158 | 1581322 | 12 | 2015 | 987 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 8700 | 33722 | NO | NO | 2015-12-22 21:37 | 2015-12-22 21:49 | 22 | 12 | 2015 | 21 | 37 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 21 | 49 | 0 | 0.25799 | 0.051598 | 2015-12-22 21:37 | - | NO |  | 0.25799 | 0.051598 | 0.2 | 1.74 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SING | 000040131862398 | 3981862 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3380 | 8000 | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 | 0.4225 | 0.33096 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO |  | 0.4225 | 0.33096 | 0.78333 | 2.6477 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI | NO
SING | 000040132123398 | 3982123 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 6000 | 62000 | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-23 23:53 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 23 | 53 | 0 | 0.096774 | 2.4032 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO |  | 0.096774 | 2.4032 | 24.8333 | 149 | G | 2 | NO | SI | 24.8333 | SI | SI | NO
SING | 000040132259398 | 3982259 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 5300 | 72302 | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-23 23:53 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 23 | 53 | 0 | 0.073304 | 1.8204 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO |  | 0.073304 | 1.8204 | 24.8333 | 131.6167 | G | 2 | NO | SI | 24.8333 | SI | SI | NO
SING | 000040132039416 | 4162039 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6100 | 168664.8164 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:51 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 51 | 0 | 0.036166 | 0.035564 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.036166 | 0.028933 | 0.8 | 4.88 | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI | NO
SING | 000040132384427 | 4272384 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2500 | 56650 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:51 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 51 | 0 | 0.044131 | 0.043395 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.044131 | 0.035305 | 0.8 | 2 | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI | NO
SING | 000040132092419 | 4192092 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4800 | 27800 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 0.17266 | 0.15252 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.17266 | 0.12086 | 0.7 | 3.36 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000040132237419 | 4192237 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2300 | 61900 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 0.037157 | 0.032822 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.037157 | 0.02601 | 0.7 | 1.61 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000040130210426 | 4202106 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 105282 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 0.0094983 | 0.0083902 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.0094983 | 0.0066488 | 0.7 | 0.7 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000040130212426 | 4202126 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  | 7000 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.7 | NO | SI
SING | 000040130234425 | 4202345 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2800 | 7513 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 0.37269 | 0.32921 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.37269 | 0.26088 | 0.7 | 1.96 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000040130220420 | 4202200 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 400 | 8000 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 | 0.05 | 0.044167 | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 | 0.05 | 0.035 | 0.7 | 0.28 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000040130236425 | 4202365 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  | 8000 | NO | SI | 2015-12-22 22:52 | 2015-12-22 23:45 | 22 | 12 | 2015 | 22 | 52 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 45 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | 0.18333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.7 | NO | SI
SING | 000040132020398 | 3982020 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040131840398 | 3981840 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040131842398 | 3981842 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040132136398 | 3982136 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040132138398 | 3982138 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040132285398 | 3982285 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040132268398 | 3982268 | 12 | 2015 | 4013 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:50 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 3 | 0 | 22 | 12 | 2015 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-22 23:03 | 2015-12-22 23:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000040150222492 | 4022229 | 12 | 2015 | 4015 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 10:22 | 23 | 12 | 2015 | 9 | 6 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1.2667 | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 10:09 | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 13.3 | TT | 2 | NO | NO | 1.2667 | SI | SI | NO
SING | 000040150223412 | 4022231 | 12 | 2015 | 4015 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 11:22 | 23 | 12 | 2015 | 9 | 6 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 11 | 22 | 0 | 1 | 2.2667 | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 10:07 | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 23.8 | TT | 2 | NO | NO | 2.2667 | SI | SI | NO
SING | 000040150187402 | 4021870 | 12 | 2015 | 4015 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 12:22 | 23 | 12 | 2015 | 9 | 6 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 12 | 22 | 0 | 1 | 3.2667 | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 10:09 | NO |  | 1 | 3.2667 | 3.2667 | 34.3 | TT | 2 | NO | NO | 3.2667 | SI | SI | NO
SING | 000040150201402 | 4022010 | 12 | 2015 | 4015 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 13:22 | 23 | 12 | 2015 | 9 | 6 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 13 | 22 | 0 | 1 | 4.2667 | 2015-12-23 09:06 | 2015-12-23 10:09 | NO |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 44.8 | TT | 2 | NO | NO | 4.2667 | SI | SI | NO
SING | 000040160215421 | 4012152 | 12 | 2015 | 4016 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 12500 | 12500 | NO | NO | 2015-12-23 16:38 | 2015-12-23 17:57 | 23 | 12 | 2015 | 16 | 38 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 17 | 57 | 0 | 1 | 1.3167 | 2015-12-23 16:38 | 2015-12-23 17:52 | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 16.4583 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | SI | SI | NO
SING | 000040170210426 | 4202106 | 12 | 2015 | 4017 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3800 | 105107 | NO | NO | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 0.036154 | 0.013256 | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | NO |  | 0.036154 | 0.013256 | 0.36667 | 1.3933 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040170212426 | 4202126 | 12 | 2015 | 4017 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.5667 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040170234425 | 4202345 | 12 | 2015 | 4017 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 7513 | 7513 | NO | NO | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.7548 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040170220420 | 4202200 | 12 | 2015 | 4017 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.8233 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040170236425 | 4202365 | 12 | 2015 | 4017 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 8063 | 8063 | NO | NO | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2015 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0.36667 | 2015-12-23 21:01 | 2015-12-23 21:23 | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.9564 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000040180215421 | 4012152 | 12 | 2015 | 4018 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040180200441 | 4012004 | 12 | 2015 | 4018 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040180229451 | 4012295 | 12 | 2015 | 4018 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040180238401 | 4012380 | 12 | 2015 | 4018 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 32 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0.25 | 2015-12-24 02:32 | 2015-12-24 02:47 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040190215421 | 4012152 | 12 | 2015 | 4019 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 10625 | 10625 | NO | NO | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:56 | 24 | 12 | 2015 | 3 | 53 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 1 | 1.05 | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:47 | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 11.1562 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | SI | SI | NO
SING | 000040190200461 | 4012006 | 12 | 2015 | 4019 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 10625 | 10625 | NO | NO | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:56 | 24 | 12 | 2015 | 3 | 53 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 1 | 1.05 | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:47 | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 11.1562 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | SI | SI | NO
SING | 000040190229451 | 4012295 | 12 | 2015 | 4019 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 10625 | 10625 | NO | NO | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:56 | 24 | 12 | 2015 | 3 | 53 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 1 | 1.05 | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:47 | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 11.1562 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | SI | SI | NO
SING | 000040190238401 | 4012380 | 12 | 2015 | 4019 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 | 10625 | 10625 | NO | NO | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:56 | 24 | 12 | 2015 | 3 | 53 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 4 | 56 | 0 | 1 | 1.05 | 2015-12-24 03:53 | 2015-12-24 04:47 | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 11.1562 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | SI | SI | NO
SING | 000040200234441 | 4012344 | 12 | 2015 | 4020 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2015-12-24 05:07 | 2015-12-24 07:04 | 24 | 12 | 2015 | 5 | 7 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2015-12-24 05:07 | 2015-12-24 07:04 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.95 | NO | SI
SING | 000040201871444 | 4441871 | 12 | 2015 | 4020 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  | NO | No | 2015-12-24 05:07 | 2015-12-24 06:51 | 24 | 12 | 2015 | 5 | 7 | 0 | 24 | 12 | 2015 | 6 | 51 | 0 |  |  | 2015-12-24 05:07 | 2015-12-24 06:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | NO | SI
SIC | 000009880084193 | 0930841 | 12 | 2015 | 988 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1500 | 6200 | SI | SI | 2015-12-25 17:06 | 2015-12-25 17:09 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 6 | 0 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 9 | 0 | 0.24194 | 0.012097 | 2015-12-25 17:06 | - | NO |  | 0.24194 | 0.012097 | 0.05 | 0.075 | TT | 2 | NO | SI | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009880084093 | 0930840 | 12 | 2015 | 988 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-25 17:06 | 2015-12-25 17:09 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 6 | 0 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2015-12-25 17:06 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009880084193 | 0930841 | 12 | 2015 | 988 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4500 | 6200 | SI | SI | 2015-12-25 17:06 | 2015-12-25 17:11 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 6 | 0 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 11 | 0 | 0.72581 | 0.060484 | 2015-12-25 17:06 | - | NO |  | 0.72581 | 0.060484 | 0.083333 | 0.375 | TT | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000009880084093 | 0930840 | 12 | 2015 | 988 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-25 17:06 | 2015-12-25 17:11 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 6 | 0 | 25 | 12 | 2015 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2015-12-25 17:06 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000009890494112 | 1120494 | 12 | 2015 | 989 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2015-12-25 21:48 | 2015-12-25 22:45 | 25 | 12 | 2015 | 21 | 48 | 0 | 25 | 12 | 2015 | 22 | 45 | 0 | 1 | 0.95 | 2015-12-25 21:48 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 1.805 | O | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI | NO
SIC | 000009890049497 | 0970494 | 12 | 2015 | 989 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-25 21:48 | 2015-12-25 22:45 | 25 | 12 | 2015 | 21 | 48 | 0 | 25 | 12 | 2015 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2015-12-25 21:48 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000009901117144 | 1441117 | 12 | 2015 | 990 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-27 07:14 | 2015-12-27 07:49 | 27 | 12 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 27 | 12 | 2015 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2015-12-27 07:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000009900053996 | 0960539 | 12 | 2015 | 990 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1040 | 1040 | NO | NO | 2015-12-27 07:14 | 2015-12-27 07:49 | 27 | 12 | 2015 | 7 | 14 | 0 | 27 | 12 | 2015 | 7 | 49 | 0 | 1 | 0.58333 | 2015-12-27 07:14 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.60667 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000009910403112 | 1120403 | 12 | 2015 | 991 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 16200 | 16200 | NO | NO | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 15:41 | 28 | 12 | 2015 | 15 | 1 | 0 | 28 | 12 | 2015 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0.66667 | 2015-12-28 15:01 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 10.8 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000009910040397 | 0970403 | 12 | 2015 | 991 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 15:41 | 28 | 12 | 2015 | 15 | 1 | 0 | 28 | 12 | 2015 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2015-12-28 15:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SING | 000040250222492 | 4022229 | 12 | 2015 | 4025 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2015-12-30 10:31 | 2015-12-30 10:45 | 30 | 12 | 2015 | 10 | 31 | 0 | 30 | 12 | 2015 | 10 | 45 | 0 | 1 | 0.23333 | 2015-12-30 10:31 | 2015-12-30 10:45 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SIC | 000009920160247 | 2470160 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13300 | 13300 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.88667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009922454247 | 2472454 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009920213247 | 2470213 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009920604247 | 2470604 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4150 | 4150 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.55333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009922464247 | 2472464 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009920604115 | 1150604 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 5850 | 5850 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.78 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009922464115 | 1152464 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009920559247 | 2470559 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6610 | 6610 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.88133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009920578247 | 2470578 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 640 | 640 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.042667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009920057184 | 1040578 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 227.7 | 230 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.01518 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009920584247 | 2470584 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2340 | 2340 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.312 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009920613247 | 2470613 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009920615247 | 2470615 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009920616247 | 2470616 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.21333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009920618247 | 2470618 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6440 | 6440 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.85867 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009920061184 | 1040618 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 2455.2 | 2480 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 0.99 | 0.132 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.99 | 0.132 | 0.13333 | 0.32736 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009920105154 | 1041055 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 3762 | 3800 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.2508 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000009921090115 | 1151090 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009921092115 | 1151092 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.13333 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000009922502126 | 1262502 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009922501126 | 1262501 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:19 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009921143126 | 1261143 | 12 | 2015 | 992 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:15 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000009930122247 | 2470122 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8700 | 8700 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.435 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009930168247 | 2470168 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009932459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6860 | 17160 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 0.39977 | 0.019988 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.39977 | 0.019988 | 0.05 | 0.343 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009930274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009932459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 17160 | SI | SI | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:26 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 26 | 0 | 0.32634 | 0.081585 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.32634 | 0.081585 | 0.25 | 1.4 | STx | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000009930274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:26 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009930630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:26 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000009932459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:29 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.3 |  | SI
SIC | 000009930274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 13730 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:29 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 29 | 0 | 0.33503 | 0.10051 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.33503 | 0.10051 | 0.3 | 1.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000009930630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:29 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000009932459247 | 2472459 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 17160 | SI | SI | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:30 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 30 | 0 | 0.27389 | 0.086733 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.27389 | 0.086733 | 0.31667 | 1.4883 | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000009930274247 | 2470274 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:30 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009930630247 | 2470630 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:30 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000009930200247 | 2470200 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9100 | 15800 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 0.57595 | 0.028797 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.57595 | 0.028797 | 0.05 | 0.455 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009930200247 | 2470200 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3600 | 15800 | SI | SI | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:35 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 35 | 0 | 0.22785 | 0.091139 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.22785 | 0.091139 | 0.4 | 1.44 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000009930200247 | 2470200 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 15800 | SI | SI | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:37 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 37 | 0 | 0.1962 | 0.085021 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.1962 | 0.085021 | 0.43333 | 1.3433 | STx | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000009930204247 | 2470204 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 2280 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.114 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009930206247 | 2470206 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12380 | 12380 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:18 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4443 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009932465247 | 2472465 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:18 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000009930216247 | 2470216 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:18 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009930565247 | 2470565 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 8630 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 0.7416 | 0.03708 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.7416 | 0.03708 | 0.05 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009930567247 | 2470567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930567136 | 1360567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930567114 | 1140567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930565247 | 2470565 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2230 | 8630 | SI | SI | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:33 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 33 | 0 | 0.2584 | 0.094747 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 0.2584 | 0.094747 | 0.36667 | 0.81767 | STx | 2 | NO | SI | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000009930567247 | 2470567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:33 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000009930567136 | 1360567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:33 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000009930567114 | 1140567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:33 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000009930565247 | 2470565 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930567247 | 2470567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930567136 | 1360567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000009930567114 | 1140567 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1470 | 1470 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0735 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000009930622247 | 2470622 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009931084114 | 1141084 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 10100 | 10100 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:18 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1783 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009931087114 | 1141087 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 850 | 850 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:18 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.099167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000009931163126 | 1261163 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:18 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2015-12-31 01:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000009932484247 | 2472484 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1360 | 1360 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:14 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.068 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009931762114 | 1141762 | 12 | 2015 | 993 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 5590 | 5590 | NO | NO | 2015-12-31 01:11 | 2015-12-31 01:12 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 11 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.016667 | 2015-12-31 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.093167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000322475215 | 2152475 | 12 | 2015 | 100032 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 32500 | 79805 | NO | NO | 2015-12-31 16:38 | 2015-12-31 18:02 | 31 | 12 | 2015 | 16 | 38 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 0.40724 | 0.57014 | 2015-12-31 16:38 | - | NO |  | 0.40724 | 0.57014 | 1.4 | 45.5 | TA | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 001000322476215 | 2152476 | 12 | 2015 | 100032 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 32500 | 79805 | NO | NO | 2015-12-31 16:38 | 2015-12-31 18:02 | 31 | 12 | 2015 | 16 | 38 | 0 | 31 | 12 | 2015 | 18 | 2 | 0 | 0.40724 | 0.57014 | 2015-12-31 16:38 | - | NO |  | 0.40724 | 0.57014 | 1.4 | 45.5 | TA | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 000009940131247 | 2470131 | 1 | 2016 | 994 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2016-01-01 21:17 | 2016-01-01 22:10 | 1 | 1 | 2016 | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0.88333 | 2016-01-01 21:17 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 4.6817 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000009940207247 | 2470207 | 1 | 2016 | 994 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2016-01-01 21:17 | 2016-01-01 22:10 | 1 | 1 | 2016 | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0.88333 | 2016-01-01 21:17 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 5.6533 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000009950018162 | 1020186 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 11582.12 | 11582.12 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 00:52 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-01-04 00:14 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 7.3353 | O | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 000009950186112 | 1120186 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 00:52 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000009950286247 | 2470286 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 00:52 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000009950028162 | 1020286 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 00:52 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 000009950018162 | 1020186 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 01:15 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000009950186112 | 1120186 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 500 | 1100 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 01:15 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 1 | 15 | 0 | 0.45455 | 0.46212 | 2016-01-04 00:14 | - | NO |  | 0.45455 | 0.46212 | 1.0167 | 0.50833 | O | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000009950286247 | 2470286 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 01:15 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000009950028162 | 1020286 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 01:15 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000009950018162 | 1020186 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 03:56 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 3 | 56 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SIC | 000009950186112 | 1120186 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 600 | 1100 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 03:56 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 3 | 56 | 0 | 0.54545 | 2.0182 | 2016-01-04 00:14 | - | NO |  | 0.54545 | 2.0182 | 3.7 | 2.22 | O | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI | NO
SIC | 000009950286247 | 2470286 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 03:56 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 3 | 56 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SIC | 000009950028162 | 1020286 | 1 | 2016 | 995 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 03:56 | 4 | 1 | 2016 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2016 | 3 | 56 | 0 |  |  | 2016-01-04 00:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SIC | 000009960019096 | 0960190 | 1 | 2016 | 996 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-01-07 00:42 | 2016-01-07 01:12 | 7 | 1 | 2016 | 0 | 42 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.5 | 2016-01-07 00:42 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 000009970131247 | 2470131 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4770 | 4770 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 01:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.8745 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009970144247 | 2470144 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9950 | 9950 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 03:15 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2.1167 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 21.0608 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 000009970334247 | 2470334 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9950 | 9950 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 03:15 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2.1167 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 21.0608 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 000009970177247 | 2470177 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10300 | 10300 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 04:03 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.9167 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 2.9167 | 2.9167 | 30.0417 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 000009970352247 | 2470352 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15540 | 15540 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 05:54 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 5 | 54 | 0 | 1 | 4.7667 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 4.7667 | 4.7667 | 74.074 | STx | 2 | NO | NO | 4.7667 |  | SI | NO
SIC | 000009970183247 | 2470183 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 7900 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 08:54 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 0.50633 | 3.9325 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 0.50633 | 3.9325 | 7.7667 | 31.0667 | STx | 2 | NO | NO | 7.7667 |  | SI | NO
SIC | 000009970183247 | 2470183 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 7900 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 06:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 0.49367 | 2.5095 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 0.49367 | 2.5095 | 5.0833 | 19.825 | STx | 2 | NO | NO | 5.0833 |  | SI | NO
SIC | 000009970352247 | 2470352 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 06:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0833 |  | SI
SIC | 000009970185247 | 2470185 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 06:12 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5.0667 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 16.72 | STx | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI | NO
SIC | 000009970207247 | 2470207 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3950 | 3950 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 01:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.72417 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009971829247 | 2471829 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 03:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2.0833 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 14.5833 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 000009970319247 | 2470319 | 1 | 2016 | 997 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-01-07 01:08 | 2016-01-07 01:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-01-07 01:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.495 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009980120247 | 2470120 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3810 | 12700 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:30 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 0.3 | 0.085 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.3 | 0.085 | 0.28333 | 1.0795 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000009982457247 | 2472457 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:30 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000009980120247 | 2470120 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2390 | 12700 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:24 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 24 | 0 | 0.18819 | 0.034501 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.18819 | 0.034501 | 0.18333 | 0.43817 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000009982457247 | 2472457 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:24 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 24 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000009980120247 | 2470120 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2830 | 12700 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:00 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0.22283 | 0.17455 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.22283 | 0.17455 | 0.78333 | 2.2168 | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000009982457247 | 2472457 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:00 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000009980153247 | 2470153 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1730 | 6790 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:22 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.25479 | 0.038218 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.25479 | 0.038218 | 0.15 | 0.2595 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009980338247 | 2470338 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3130 | 10880 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:22 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.28768 | 0.043153 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.28768 | 0.043153 | 0.15 | 0.4695 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000009980153247 | 2470153 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1950 | 6790 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:31 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 0.28719 | 0.086156 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.28719 | 0.086156 | 0.3 | 0.585 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000009980338247 | 2470338 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:31 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 31 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000009980153247 | 2470153 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3110 | 6790 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:38 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 38 | 0 | 0.45803 | 0.19084 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.45803 | 0.19084 | 0.41667 | 1.2958 | STx | 2 | NO | SI | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000009980338247 | 2470338 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:38 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 38 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000009981743172 | 1721743 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 03:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI
SIC | 000009980170247 | 2470170 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5320 | 5320 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 03:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 1 | 2 | 2 | 10.64 | STx | 2 | NO | SI | 2 |  | SI | NO
SIC | 000009980346247 | 2470346 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 03:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI
SIC | 000009980246098 | 0982460 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 4600 | 7301 | SI | SI | 2016-01-07 01:11 | 2016-01-07 02:18 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 18 | 0 | 0.63005 | 0.70356 | 2016-01-07 01:13 | - | NO | 0.033333 | 0.63005 | 0.68255 | 1.0833 | 4.9833 | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000009980246198 | 0982461 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:11 | 2016-01-07 02:18 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | 0.033333 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000009981214247 | 2471214 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:18 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000009981450247 | 2471450 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:18 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 18 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000009980246098 | 0982460 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2000 | 7301 | SI | SI | 2016-01-07 01:11 | 2016-01-07 02:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 0.27394 | 0.31046 | 2016-01-07 01:13 | - | NO | 0.033333 | 0.27394 | 0.30133 | 1.1 | 2.2 | STx | 2 | NO | SI | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000009980246198 | 0982461 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 000009981214247 | 2471214 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 000009981450247 | 2471450 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 02:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 000009981214247 | 2471214 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:27 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 27 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 000009981450247 | 2471450 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1830 | 14817 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:27 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 27 | 0 | 0.12351 | 0.028818 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.12351 | 0.028818 | 0.23333 | 0.427 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000009980246098 | 0982460 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:27 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 27 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000009980246198 | 0982461 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:27 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 27 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000009981214247 | 2471214 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:26 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009981450247 | 2471450 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 14817 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:26 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 26 | 0 | 0.15523 | 0.033633 | 2016-01-07 01:13 | - | NO |  | 0.15523 | 0.033633 | 0.21667 | 0.49833 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000009980246098 | 0982460 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:26 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009980246198 | 0982461 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:26 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000009980146523 | 0231465 | 1 | 2016 | 998 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 01:21 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000009990127247 | 2470127 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 02:57 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 57 | 0 | 1 | 1.65 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 9.405 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000009991571247 | 2471571 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20500 | 20500 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 03:18 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 2 | 2 | 41 | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI | NO
SIC | 000009991571247 | 2471571 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 09:45 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.45 |  | SI
SIC | 000009990333247 | 2470333 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13200 | 13200 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 01:21 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000009990142247 | 2470142 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 01:21 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 21 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000009990343247 | 2470343 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11800 | 11800 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 02:54 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 54 | 0 | 1 | 1.6 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 18.88 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 000009990218247 | 2470218 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 02:50 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.5333 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 8.4333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 000009990314247 | 2470314 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 03:08 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.8333 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 12.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000009990365247 | 2470365 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4340 | 4340 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 03:08 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.8333 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 7.9567 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SIC | 000009992500126 | 1262500 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 02:57 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000009991347353 | 3531347 | 1 | 2016 | 999 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 18396 | 18396 | NO | NO | 2016-01-07 01:18 | 2016-01-07 04:10 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2.8667 | 2016-01-07 01:18 | - | NO |  | 1 | 2.8667 | 2.8667 | 52.7352 | STx | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI | NO
SIC | 000010000124247 | 2470124 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4170 | 10470 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 07:26 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 7 | 26 | 0 | 0.39828 | 2.2768 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.39828 | 2.2768 | 5.7167 | 23.8385 | G | 2 | NO | SI | 5.7167 |  | SI | NO
SIC | 000010000124247 | 2470124 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3470 | 10470 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 07:43 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 7 | 43 | 0 | 0.33142 | 1.9885 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.33142 | 1.9885 | 6 | 20.82 | G | 2 | NO | SI | 6 |  | SI | NO
SIC | 000010000124247 | 2470124 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 10470 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:50 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 50 | 0 | 0.18147 | 0.20264 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.18147 | 0.20264 | 1.1167 | 2.1217 | G | 2 | NO | SI | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000010000124247 | 2470124 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 930 | 10470 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:49 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 49 | 0 | 0.088825 | 0.097708 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.088825 | 0.097708 | 1.1 | 1.023 | G | 2 | NO | SI | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000010000134247 | 2470134 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 8970 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:43 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 0.23411 | 0.23411 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.23411 | 0.23411 | 1 | 2.1 | G | 2 | NO | SI | 1 |  | SI | NO
SIC | 000010000326247 | 2470326 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:43 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 43 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:43 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000010000326247 | 2470326 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 11210 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:44 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 44 | 0 | 0.11597 | 0.1179 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.11597 | 0.1179 | 1.0167 | 1.3217 | G | 2 | NO | SI | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000010000134247 | 2470134 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:44 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 44 | 0 |  |  | 2016-01-07 01:43 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000010000134247 | 2470134 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 8970 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:45 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 45 | 0 | 0.41249 | 0.42624 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.41249 | 0.42624 | 1.0333 | 3.8233 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010000326247 | 2470326 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1670 | 11210 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 02:45 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 45 | 0 | 0.14897 | 0.15394 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.14897 | 0.15394 | 1.0333 | 1.7257 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010001322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 3780 | 29610 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:23 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 23 | 0 | 0.12766 | 0.21277 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.12766 | 0.21277 | 1.6667 | 6.3 | G | 2 | NO | SI | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000010001322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1850 | 29610 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:19 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 19 | 0 | 0.062479 | 0.099966 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.062479 | 0.099966 | 1.6 | 2.96 | G | 2 | NO | SI | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 000010001322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1950 | 29610 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:22 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 22 | 0 | 0.065856 | 0.10866 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.065856 | 0.10866 | 1.65 | 3.2175 | G | 2 | NO | SI | 1.65 |  | SI | NO
SIC | 000010001322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1890 | 29610 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:15 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 0.06383 | 0.097872 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.06383 | 0.097872 | 1.5333 | 2.898 | G | 2 | NO | SI | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 000010001322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 3250 | 29610 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:13 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 13 | 0 | 0.10976 | 0.16464 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.10976 | 0.16464 | 1.5 | 4.875 | G | 2 | NO | SI | 1.5 |  | SI | NO
SIC | 000010001322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 1000 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2720 | 29610 | SI | SI | 2016-01-07 01:43 | 2016-01-07 03:37 | 7 | 1 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 3 | 37 | 0 | 0.091861 | 0.17454 | 2016-01-07 01:43 | - | NO |  | 0.091861 | 0.17454 | 1.9 | 5.168 | G | 2 | NO | SI | 1.9 |  | SI | NO
SIC | 001000181322158 | 1581322 | 1 | 2016 | 100018 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 9200 | 9200 | NO | NO | 2016-01-07 02:15 | 2016-01-07 02:43 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0.46667 | 2016-01-07 02:15 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 4.2933 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000010011587112 | 1121587 | 1 | 2016 | 1001 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2016-01-07 10:16 | 2016-01-07 10:36 | 7 | 1 | 2016 | 10 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-01-07 10:16 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.96667 | O | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SING | 000040282057419 | 4192057 | 1 | 2016 | 4028 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13500 | 13500 | NO | NO | 2016-01-07 23:51 | 2016-01-08 00:15 | 7 | 1 | 2016 | 23 | 51 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-01-07 23:51 | 2016-01-08 00:15 | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 5.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | SI | SI | NO
SING | 000040292039416 | 4162039 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4600 | 147530 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:52 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 52 | 0 | 0.03118 | 0.0098737 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.03118 | 0.0098737 | 0.31667 | 1.4567 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000040292384427 | 4272384 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3800 | 58927 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:24 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 24 | 0 | 0.064487 | 0.054814 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.064487 | 0.054814 | 0.85 | 3.23 | G | 2 | NO | SI | 0.85 | SI | SI | NO
SING | 000040292085418 | 4182085 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 19000.61 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:50 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 50 | 0 | 0.047367 | 0.013421 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.047367 | 0.013421 | 0.28333 | 0.255 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000040292092419 | 4192092 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 570 | 32770 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 47 | 0 | 0.017394 | 0.0040586 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.017394 | 0.0040586 | 0.23333 | 0.133 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000040292237419 | 4192237 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1030 | 58640 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 47 | 0 | 0.017565 | 0.0040985 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.017565 | 0.0040985 | 0.23333 | 0.24033 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000040290210426 | 4202106 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 31387 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:30 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 30 | 0 | 0.03186 | 0.030267 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.03186 | 0.030267 | 0.95 | 0.95 | G | 2 | NO | SI | 0.95 | SI | SI | NO
SING | 000040290212426 | 4202126 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 800 | 7800 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:30 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 30 | 0 | 0.10256 | 0.097436 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.10256 | 0.097436 | 0.95 | 0.76 | G | 2 | NO | SI | 0.95 | SI | SI | NO
SING | 000040290234425 | 4202345 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  | 7400 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:30 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.95 | NO | SI
SING | 000040290220420 | 4202200 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 450 | 7600 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:30 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 30 | 0 | 0.059211 | 0.05625 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.059211 | 0.05625 | 0.95 | 0.4275 | G | 2 | NO | SI | 0.95 | SI | SI | NO
SING | 000040290236425 | 4202365 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2800 | 7200 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:30 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 30 | 0 | 0.38889 | 0.36944 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.38889 | 0.36944 | 0.95 | 2.66 | G | 2 | NO | SI | 0.95 | SI | SI | NO
SING | 000040292020398 | 3982020 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040291840398 | 3981840 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040291842398 | 3981842 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040291862398 | 3981862 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3405 | 45000 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 | 0.075667 | 0.032789 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.075667 | 0.032789 | 0.43333 | 1.4755 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000040292136398 | 3982136 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040292138398 | 3982138 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040292285398 | 3982285 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040292268398 | 3982268 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:59 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000040292123398 | 3982123 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4000 | 37000 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 20:48 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 20 | 48 | 0 | 0.10811 | 0.13514 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.10811 | 0.13514 | 1.25 | 5 | G | 2 | NO | SI | 1.25 | SI | SI | NO
SING | 000040292259398 | 3982259 | 1 | 2016 | 4029 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 3500 | 91020 | NO | SI | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:58 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 8 | 1 | 2016 | 19 | 58 | 0 | 0.038453 | 0.016022 | 2016-01-08 19:33 | 2016-01-08 19:47 | NO |  | 0.038453 | 0.016022 | 0.41667 | 1.4583 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SIC | 000010021158126 | 1261158 | 1 | 2016 | 1002 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-10 06:35 | 2016-01-10 10:29 | 10 | 1 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 10 | 1 | 2016 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2016-01-10 06:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.9 |  | SI
SIC | 001000332475215 | 2152475 | 1 | 2016 | 100033 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 6300 | 101895 | NO | NO | 2016-01-10 17:36 | 2016-01-10 18:21 | 10 | 1 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2016 | 18 | 21 | 0 | 0.061828 | 0.046371 | 2016-01-10 17:36 | - | NO |  | 0.061828 | 0.046371 | 0.75 | 4.725 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 001000332476215 | 2152476 | 1 | 2016 | 100033 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 6300 | 101895 | NO | NO | 2016-01-10 17:36 | 2016-01-10 18:21 | 10 | 1 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2016 | 18 | 21 | 0 | 0.061828 | 0.046371 | 2016-01-10 17:36 | - | NO |  | 0.061828 | 0.046371 | 0.75 | 4.725 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000010030616247 | 2470616 | 1 | 2016 | 1003 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-01-12 10:53 | 2016-01-12 11:22 | 12 | 1 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 12 | 1 | 2016 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-01-12 10:53 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000010031090115 | 1151090 | 1 | 2016 | 1003 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2016-01-12 10:53 | 2016-01-12 11:22 | 12 | 1 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 12 | 1 | 2016 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-01-12 10:53 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 4.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000010032501126 | 1262501 | 1 | 2016 | 1003 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-12 10:53 | 2016-01-12 11:22 | 12 | 1 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 12 | 1 | 2016 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-12 10:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010040580247 | 2470580 | 1 | 2016 | 1004 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9820 | 10990 | NO | NO | 2016-01-12 15:05 | 2016-01-12 15:59 | 12 | 1 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2016 | 15 | 59 | 0 | 0.89354 | 0.80419 | 2016-01-12 15:05 | - | NO |  | 0.89354 | 0.80419 | 0.9 | 8.838 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000010040580247 | 2470580 | 1 | 2016 | 1004 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1170 | 10990 | NO | NO | 2016-01-12 15:05 | 2016-01-12 15:59 | 12 | 1 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2016 | 15 | 59 | 0 | 0.10646 | 0.095814 | 2016-01-12 15:05 | - | NO |  | 0.10646 | 0.095814 | 0.9 | 1.053 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000010050152247 | 2470152 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 01:52 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-01-13 01:08 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 5.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010050318247 | 2470318 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11600 | 11600 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 01:13 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-01-13 01:08 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.96667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010051150126 | 1261150 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 09:52 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2016-01-13 01:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 |  | SI
SIC | 000010050250175 | 1702505 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 04:07 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-13 01:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 |  | SI
SIC | 000010050250176 | 1702506 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 04:07 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-13 01:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 |  | SI
SIC | 000010050175173 | 1701753 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 04:07 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-13 01:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 |  | SI
SIC | 000010050175174 | 1701754 | 1 | 2016 | 1005 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-13 01:08 | 2016-01-13 04:07 | 13 | 1 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-13 01:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 |  | SI
SIC | 000010060494112 | 1120494 | 1 | 2016 | 1006 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2016-01-14 01:21 | 2016-01-14 22:01 | 14 | 1 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 14 | 1 | 2016 | 22 | 1 | 0 | 1 | 20.6667 | 2016-01-14 01:21 | - | NO |  | 1 | 20.6667 | 20.6667 | 76.4667 | STx | 2 | NO | NO | 20.6667 |  | SI | NO
SIC | 000010060049497 | 0970494 | 1 | 2016 | 1006 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-14 01:21 | 2016-01-14 22:01 | 14 | 1 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 14 | 1 | 2016 | 22 | 1 | 0 |  |  | 2016-01-14 01:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 20.6667 |  | SI
SIC | 000010070011896 | 0960118 | 1 | 2016 | 1007 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-01-14 10:17 | 2016-01-14 10:25 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-14 10:17 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010070019196 | 0960191 | 1 | 2016 | 1007 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CONAFE | 96 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2016-01-14 10:17 | 2016-01-14 10:25 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-14 10:17 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010072514348 | 3482514 | 1 | 2016 | 1007 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-14 10:17 | 2016-01-14 10:25 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2016-01-14 10:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000010080015796 | 0960157 | 1 | 2016 | 1008 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 400 | 400 | NO | NO | 2016-01-14 10:20 | 2016-01-14 10:24 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 14 | 1 | 2016 | 10 | 24 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-14 10:20 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010090147247 | 2470147 | 1 | 2016 | 1009 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-16 18:03 | 2016-01-17 06:30 | 16 | 1 | 2016 | 18 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 6 | 30 | 0 |  |  | 2016-01-16 18:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 12.45 |  | SI
SIC | 000010091493247 | 2471493 | 1 | 2016 | 1009 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-16 18:03 | 2016-01-17 06:30 | 16 | 1 | 2016 | 18 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 6 | 30 | 0 |  |  | 2016-01-16 18:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 12.45 |  | SI
SIC | 000010090253126 | 1260253 | 1 | 2016 | 1009 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-16 18:03 | 2016-01-17 06:30 | 16 | 1 | 2016 | 18 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 6 | 30 | 0 |  |  | 2016-01-16 18:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 12.45 |  | SI
SIC | 000010100160247 | 2470160 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8560 | 8560 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:55 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.856 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010102454247 | 2472454 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5510 | 5510 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:55 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.551 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010100604247 | 2470604 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7080 | 7080 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.472 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010102464247 | 2472464 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 |  |  | 2016-01-17 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000010100604115 | 1150604 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.30667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010102464115 | 1152464 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 |  |  | 2016-01-17 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000010100559247 | 2470559 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5030 | 5030 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.33533 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010100584247 | 2470584 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2190 | 2190 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.146 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010100618247 | 2470618 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5720 | 5720 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38133 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010100061184 | 1040618 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1782 | 1800 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.1188 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010101092115 | 1151092 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 3610 | 3610 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-17 03:49 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.24067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010101157126 | 1261157 | 1 | 2016 | 1010 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 03:49 | 2016-01-17 03:53 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 3 | 53 | 0 |  |  | 2016-01-17 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 001000450099594 | 0940995 | 1 | 2016 | 100045 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-01-17 07:00 | 2016-01-17 13:00 | 17 | 1 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2016-01-17 07:00 | - | NO |  | 1 | 6 | 6 | 9 | STx | 2 | NO | NO | 6 |  | SI | NO
SIC | 000010110106155 | 1051065 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4700 | 11500 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 0.4087 | 0.68797 | 2016-01-17 14:38 | - | NO |  | 0.4087 | 0.68797 | 1.6833 | 7.9117 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 000010110106145 | 1051064 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-17 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 000010111064247 | 2471064 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-17 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 000010111065247 | 2471065 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-17 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 000010110106155 | 1051065 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6800 | 11500 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 15:34 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 0.5913 | 0.55188 | 2016-01-17 14:38 | - | NO |  | 0.5913 | 0.55188 | 0.93333 | 6.3467 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000010110106145 | 1051064 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 15:34 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2016-01-17 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000010111064247 | 2471064 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 15:34 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2016-01-17 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000010111065247 | 2471065 | 1 | 2016 | 1011 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 14:38 | 2016-01-17 15:34 | 17 | 1 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2016-01-17 14:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000010120076135 | 1050763 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 5750 | 5750 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-01-17 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.725 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000010120076393 | 0930763 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010120076493 | 0930764 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010120763247 | 2470763 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010120767247 | 2470767 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010120764247 | 2470764 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010120106125 | 1051062 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 7000 | 9300 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 0.75269 | 0.22581 | 2016-01-17 15:40 | - | NO |  | 0.75269 | 0.22581 | 0.3 | 2.1 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000010120106125 | 1051062 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2300 | 9300 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 0.24731 | 0.16075 | 2016-01-17 15:40 | - | NO |  | 0.24731 | 0.16075 | 0.65 | 1.495 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000010120106155 | 1051065 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 9800 | 9800 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.65 | 2016-01-17 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 6.37 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000010120106145 | 1051064 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000010121064247 | 2471064 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000010121065247 | 2471065 | 1 | 2016 | 1012 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 16:19 | 17 | 1 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 17 | 1 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-01-17 15:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SING | 000040340201402 | 4022010 | 1 | 2016 | 4034 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 12900 | 12900 | NO | NO | 2016-01-18 19:59 | 2016-01-18 20:28 | 18 | 1 | 2016 | 19 | 59 | 0 | 18 | 1 | 2016 | 20 | 28 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-01-18 19:59 | 2016-01-18 20:27 | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 6.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | SI | SI | NO
SIC | 000010130004183 | 1030048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:22 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000010130004181 | 1010048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:22 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000010130004899 | 0990048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:22 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000010130048116 | 1160048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:22 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 |  | SI
SIC | 000010130004183 | 1030048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:07 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000010130004181 | 1010048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:07 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000010130004899 | 0990048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:07 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.7167 | 2016-01-18 22:24 | - | NO |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 3.2617 | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI | NO
SIC | 000010130048116 | 1160048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-19 00:07 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 |  | SI
SIC | 000010130004183 | 1030048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-18 22:49 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000010130004181 | 1010048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-18 22:49 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000010130004899 | 0990048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-18 22:49 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2016-01-18 22:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000010130048116 | 1160048 | 1 | 2016 | 1013 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2016-01-18 22:24 | 2016-01-18 22:49 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 24 | 0 | 18 | 1 | 2016 | 22 | 49 | 0 | 1 | 0.41667 | 2016-01-18 22:24 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000010140017495 | 0950174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1236.0533 | 1236.0533 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 17:45 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 4.2 | 2016-01-19 13:33 | - | NO |  | 1 | 4.2 | 4.2 | 5.1914 | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI | NO
SIC | 000010140174112 | 1120174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 17:45 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2016-01-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI
SIC | 000010140174112 | 1120174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2000 | 3300 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 15:29 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 15 | 29 | 0 | 0.60606 | 1.1717 | 2016-01-19 13:33 | - | NO |  | 0.60606 | 1.1717 | 1.9333 | 3.8667 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 000010140017495 | 0950174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 15:29 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2016-01-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI
SIC | 000010140174112 | 1120174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 3300 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 18:01 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 18 | 1 | 0 | 0.030303 | 0.13535 | 2016-01-19 13:33 | - | NO |  | 0.030303 | 0.13535 | 4.4667 | 0.44667 | STx | 2 | NO | NO | 4.4667 |  | SI | NO
SIC | 000010140017495 | 0950174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 18:01 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2016-01-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.4667 |  | SI
SIC | 000010140174112 | 1120174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3300 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 18:14 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 18 | 14 | 0 | 0.36364 | 1.703 | 2016-01-19 13:33 | - | NO |  | 0.36364 | 1.703 | 4.6833 | 5.62 | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI | NO
SIC | 000010140017495 | 0950174 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 18:14 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2016-01-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000010141162126 | 1261162 | 1 | 2016 | 1014 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-19 13:33 | 2016-01-19 17:22 | 19 | 1 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2016 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-19 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 |  | SI
SIC | 000010150083793 | 0930837 | 1 | 2016 | 1015 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-20 01:01 | 2016-01-20 02:22 | 20 | 1 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-20 01:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000010150083393 | 0930833 | 1 | 2016 | 1015 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2016-01-20 01:01 | 2016-01-20 02:22 | 20 | 1 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1.35 | 2016-01-20 01:01 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 24.3 | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000010150083593 | 0930835 | 1 | 2016 | 1015 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-20 01:01 | 2016-01-20 02:22 | 20 | 1 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-20 01:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000010150837129 | 1290837 | 1 | 2016 | 1015 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-20 01:01 | 2016-01-20 02:22 | 20 | 1 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-01-20 01:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000010160114134 | 1301144 | 1 | 2016 | 1016 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 04:33 | 21 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 21 | 1 | 2016 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2016-01-21 02:33 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2 |  | SI
SIC | 000010161137153 | 1531137 | 1 | 2016 | 1016 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 | 20957 | 20957 | NO | NO | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-22 05:00 | 21 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 22 | 1 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26.45 | 2016-01-21 02:33 | - | NO |  | 1 | 26.45 | 26.45 | 554.3127 | TA | 2 | NO | NO | 26.45 |  | SI | NO
SIC | 000010161140149 | 1491140 | 1 | 2016 | 1016 | BA S/E PETRODOW 154KV | 1140 | S/E PETRODOW | 983 | PETRODOW | 149 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-21 02:33 | 2016-01-21 04:33 | 21 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 21 | 1 | 2016 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2016-01-21 02:33 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2 |  | SI
SIC | 000010170160247 | 2470160 | 1 | 2016 | 1017 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 16660 | 16660 | NO | NO | 2016-01-22 09:34 | 2016-01-22 09:54 | 22 | 1 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 22 | 1 | 2016 | 9 | 54 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-01-22 09:34 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 5.5533 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000010172454247 | 2472454 | 1 | 2016 | 1017 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12080 | 12080 | NO | NO | 2016-01-22 09:34 | 2016-01-22 09:47 | 22 | 1 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 22 | 1 | 2016 | 9 | 47 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-01-22 09:34 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.6173 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000010180077893 | 0930778 | 1 | 2016 | 1018 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2016-01-23 23:13 | 2016-01-23 23:20 | 23 | 1 | 2016 | 23 | 13 | 0 | 23 | 1 | 2016 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-01-23 23:13 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.22167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010190120247 | 2470120 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:29 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-01-24 03:07 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010192457247 | 2472457 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:29 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 29 | 0 |  |  | 2016-01-24 03:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000010190246098 | 0982460 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:09 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-24 03:07 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010190246198 | 0982461 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:09 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2016-01-24 03:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010191214247 | 2471214 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:09 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-24 03:07 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010191450247 | 2471450 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:09 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2016-01-24 03:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010192496126 | 1262496 | 1 | 2016 | 1019 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-24 03:07 | 2016-01-24 03:09 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2016 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2016-01-24 03:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010200160247 | 2470160 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11190 | 11190 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:37 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.746 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010202454247 | 2472454 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5680 | 5680 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:37 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 37 | 1 | 1 | 0.066944 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.066944 | 0.066944 | 0.38024 | STx | 2 | NO | NO | 0.066944 |  | SI | NO
SIC | 000010200213247 | 2470213 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.086667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010200604247 | 2470604 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9680 | 9680 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2907 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010202464247 | 2472464 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000010200604115 | 1150604 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000010202464115 | 1152464 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000010200559247 | 2470559 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4430 | 4430 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.59067 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010200578247 | 2470578 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 470 | 470 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.015667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010200057184 | 1040578 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010200584247 | 2470584 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010200613247 | 2470613 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1209 | 1209 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0403 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010200615247 | 2470615 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 591 | 591 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0197 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010200616247 | 2470616 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1130 | 1130 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.15067 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010200618247 | 2470618 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7680 | 7680 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.256 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010200061184 | 1040618 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010200105154 | 1041055 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2415.6 | 2440 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 0.99 | 0.033 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 0.99 | 0.033 | 0.033333 | 0.08052 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010201092115 | 1151092 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010201157126 | 1261157 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000010201143126 | 1261143 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:35 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-01-25 02:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010201090115 | 1151090 | 1 | 2016 | 1020 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-01-25 02:33 | 2016-01-25 02:41 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 25 | 1 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-01-25 02:33 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.24 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000010210207247 | 2470207 | 1 | 2016 | 1021 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-01-26 08:35 | 2016-01-26 09:52 | 26 | 1 | 2016 | 8 | 35 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 9 | 52 | 0 | 1 | 1.2833 | 2016-01-26 08:35 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 6.4167 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000010220121247 | 2470121 | 1 | 2016 | 1022 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14200 | 14200 | NO | NO | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 12:14 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-01-26 11:25 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 11.5967 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000010222467247 | 2472467 | 1 | 2016 | 1022 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9530 | 9530 | NO | NO | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 12:13 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.8 | 2016-01-26 11:25 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.624 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000010221214247 | 2471214 | 1 | 2016 | 1022 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 11:31 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2016-01-26 11:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010221450247 | 2471450 | 1 | 2016 | 1022 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 19100 | 19100 | NO | NO | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 11:31 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-01-26 11:25 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.91 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010220246098 | 0982460 | 1 | 2016 | 1022 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 11:31 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2016-01-26 11:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010220246198 | 0982461 | 1 | 2016 | 1022 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-26 11:25 | 2016-01-26 11:31 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2016-01-26 11:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010230032496 | 0960324 | 1 | 2016 | 1023 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2016-01-26 13:17 | 2016-01-26 14:42 | 26 | 1 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-01-26 13:17 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 10.7667 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000010230026796 | 0960267 | 1 | 2016 | 1023 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CONAFE | 96 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-01-26 13:17 | 2016-01-26 14:43 | 26 | 1 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 14 | 43 | 0 | 1 | 1.4333 | 2016-01-26 13:17 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 8.17 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 000010230246996 | 0962469 | 1 | 2016 | 1023 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-26 13:17 | 2016-01-26 14:43 | 26 | 1 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2016-01-26 13:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI
SIC | 000010230267227 | 2270267 | 1 | 2016 | 1023 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-26 13:17 | 2016-01-26 14:43 | 26 | 1 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2016-01-26 13:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI
SIC | 000010230015796 | 0960157 | 1 | 2016 | 1023 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 1560 | 1560 | NO | NO | 2016-01-26 13:17 | 2016-01-26 13:26 | 26 | 1 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-01-26 13:17 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.234 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000010240008247 | 2470008 | 1 | 2016 | 1024 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-01-26 15:25 | 2016-01-26 16:09 | 26 | 1 | 2016 | 15 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2016 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-01-26 15:25 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 0.073333 | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010251589116 | 1161589 | 1 | 2016 | 1025 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-01-26 21:21 | 2016-01-27 18:49 | 26 | 1 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 27 | 1 | 2016 | 18 | 49 | 0 | 1 | 21.4667 | 2016-01-26 21:21 | - | NO |  | 1 | 21.4667 | 21.4667 | 122.36 | STx | 2 | NO | NO | 21.4667 |  | SI | NO
SIC | 000010260089993 | 0930899 | 1 | 2016 | 1026 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-01-28 21:51 | 2016-01-28 23:31 | 28 | 1 | 2016 | 21 | 50 | 52 | 28 | 1 | 2016 | 23 | 31 | 0 | 1 | 1.6689 | 2016-01-28 21:51 | - | NO |  | 1 | 1.6689 | 1.6689 | 1.8358 | STx | 2 | NO | NO | 1.6689 |  | SI | NO
SIC | 000010260899212 | 2120899 | 1 | 2016 | 1026 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-01-28 21:51 | 2016-01-28 23:31 | 28 | 1 | 2016 | 21 | 50 | 52 | 28 | 1 | 2016 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2016-01-28 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6689 |  | SI
SIC | 000010260250493 | 0932504 | 1 | 2016 | 1026 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-01-28 21:51 | 2016-01-30 12:48 | 28 | 1 | 2016 | 21 | 50 | 52 | 30 | 1 | 2016 | 12 | 47 | 38 | 1 | 38.9461 | 2016-01-28 21:51 | - | NO |  | 1 | 38.9461 | 38.9461 | 3.8946 | STx | 2 | NO | NO | 38.9461 |  | SI | NO
SING | 000040412078424 | 4242078 | 1 | 2016 | 4041 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 550 | 550 | NO | NO | 2016-01-30 05:26 | 2016-01-30 09:00 | 30 | 1 | 2016 | 5 | 26 | 0 | 30 | 1 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3.5667 | 2016-01-30 05:26 | 2016-01-30 08:30 | NO |  | 1 | 3.5667 | 3.5667 | 1.9617 | TA | 2 | NO | NO | 3.5667 | SI | SI | NO
SIC | 000010270131247 | 2470131 | 1 | 2016 | 1027 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6550 | 7550 | NO | NO | 2016-01-30 15:41 | 2016-01-30 22:00 | 30 | 1 | 2016 | 15 | 41 | 0 | 30 | 1 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0.86755 | 5.48 | 2016-01-30 15:41 | - | NO |  | 0.86755 | 5.48 | 6.3167 | 41.3742 | STx | 2 | NO | NO | 6.3167 |  | SI | NO
SIC | 000010270131247 | 2470131 | 1 | 2016 | 1027 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 7550 | NO | NO | 2016-01-30 15:41 | 2016-01-30 17:36 | 30 | 1 | 2016 | 15 | 41 | 0 | 30 | 1 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 0.13245 | 0.25386 | 2016-01-30 15:41 | - | NO |  | 0.13245 | 0.25386 | 1.9167 | 1.9167 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI | NO
SIC | 000010270207247 | 2470207 | 1 | 2016 | 1027 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4620 | 4620 | NO | NO | 2016-01-30 15:41 | 2016-01-30 21:58 | 30 | 1 | 2016 | 15 | 41 | 0 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 58 | 0 | 1 | 6.2833 | 2016-01-30 15:41 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 29.029 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 |  | SI | NO
SIC | 000010280099094 | 0940990 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 23:01 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 23 | 1 | 14 | 1 | 1.4164 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 1.4164 | 1.4164 | 3.8243 | STx | 2 | NO | NO | 1.4164 |  | SI | NO
SIC | 000010280990113 | 1130990 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 2103 | 2103 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 23:01 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1.4125 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 1.4125 | 1.4125 | 2.9705 | STx | 2 | NO | NO | 1.4125 |  | SI | NO
SIC | 000010280102894 | 0941028 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 23:41 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 23 | 41 | 0 | 1 | 2.0792 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 2.0792 | 2.0792 | 2.0792 | STx | 2 | NO | NO | 2.0792 |  | SI | NO
SIC | 000010281028113 | 1131028 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 635 | 635 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 21:41 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 41 | 0 | 1 | 0.079167 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 0.079167 | 0.079167 | 0.050271 | STx | 2 | NO | NO | 0.079167 |  | SI | NO
SIC | 000010281079113 | 1131079 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 21:42 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0.095833 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 0.095833 | 0.095833 | 0.56542 | STx | 2 | NO | NO | 0.095833 |  | SI | NO
SIC | 000010281080113 | 1131080 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 8100 | 8100 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 21:42 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0.095833 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 0.095833 | 0.095833 | 0.77625 | STx | 2 | NO | NO | 0.095833 |  | SI | NO
SIC | 000010281081113 | 1131081 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 21:42 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0.095833 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 0.095833 | 0.095833 | 0.13417 | STx | 2 | NO | NO | 0.095833 |  | SI | NO
SIC | 000010281082113 | 1131082 | 1 | 2016 | 1028 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-01-30 21:36 | 2016-01-30 21:45 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 36 | 15 | 30 | 1 | 2016 | 21 | 45 | 0 | 1 | 0.14583 | 2016-01-30 21:36 | - | NO |  | 1 | 0.14583 | 0.14583 | 0.45208 | STx | 2 | NO | NO | 0.14583 |  | SI | NO
SIC | 000010291625163 | 1631625 | 2 | 2016 | 1029 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-01 00:46 | 2016-02-01 16:24 | 1 | 2 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2016 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2016-02-01 00:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 15.6333 |  | SI
SIC | 000010291625219 | 2191625 | 2 | 2016 | 1029 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-01 00:46 | 2016-02-01 16:24 | 1 | 2 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2016 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2016-02-01 00:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 15.6333 |  | SI
SIC | 000010290048396 | 0960483 | 2 | 2016 | 1029 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-02-01 00:46 | 2016-02-01 16:24 | 1 | 2 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2016 | 16 | 24 | 0 | 1 | 15.6333 | 2016-02-01 00:46 | - | NO |  | 1 | 15.6333 | 15.6333 | 17.1967 | O | 2 | NO | NO | 15.6333 |  | SI | NO
SIC | 000010290048136 | 1060483 | 2 | 2016 | 1029 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-01 00:46 | 2016-02-01 16:24 | 1 | 2 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2016 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2016-02-01 00:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 15.6333 |  | SI
SIC | 000010290048138 | 1080483 | 2 | 2016 | 1029 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-01 00:46 | 2016-02-01 16:24 | 1 | 2 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2016 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2016-02-01 00:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 15.6333 |  | SI
SIC | 001000460100294 | 0941002 | 2 | 2016 | 100046 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-02-02 06:00 | 2016-02-02 12:11 | 2 | 2 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6.1833 | 2016-02-02 06:00 | - | NO |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 1.2367 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI | NO
SIC | 000010300160247 | 2470160 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17000 | 17000 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010302454247 | 2472454 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10790 | 10790 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.079 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300213247 | 2470213 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:53 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010300604247 | 2470604 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6380 | 6380 | NO | NO | 2016-02-02 21:41 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 41 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-02-02 21:43 | - | NO | 0.033333 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.638 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010302464247 | 2472464 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2016-02-02 21:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010300604115 | 1150604 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 12800 | 12800 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010302464115 | 1152464 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2016-02-02 21:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010300559247 | 2470559 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 8800 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 0.26136 | 0.026136 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 0.26136 | 0.026136 | 0.1 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300559247 | 2470559 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 8800 | SI | SI | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 22:00 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0.5 | 0.14167 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 0.5 | 0.14167 | 0.28333 | 1.2467 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000010300559247 | 2470559 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 8800 | SI | SI | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 22:09 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 22 | 9 | 0 | 0.23864 | 0.10341 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 0.23864 | 0.10341 | 0.43333 | 0.91 | STx | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000010300057184 | 1040578 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 379.17 | 383 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:53 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 53 | 0 | 0.99 | 0.165 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 0.99 | 0.165 | 0.16667 | 0.063195 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010300578247 | 2470578 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1350 | 1350 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300584247 | 2470584 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300615247 | 2470615 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1390 | 1390 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:53 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.23167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010300613247 | 2470613 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3860 | 3860 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:53 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 53 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.64333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010300616247 | 2470616 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300618247 | 2470618 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13500 | 13500 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300061184 | 1040618 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 3346.2 | 3380 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 0.99 | 0.099 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 0.99 | 0.099 | 0.1 | 0.33462 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010300105154 | 1041055 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 5573.7 | 5630 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:53 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 53 | 0 | 0.99 | 0.165 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 0.99 | 0.165 | 0.16667 | 0.92895 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010301090115 | 1151090 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 6560 | 6560 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.656 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010301092115 | 1151092 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 5360 | 5360 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-02-02 21:43 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.536 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010302501126 | 1262501 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2016-02-02 21:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010301157126 | 1261157 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:49 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2016-02-02 21:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010301143126 | 1261143 | 2 | 2016 | 1030 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-02 21:43 | 2016-02-02 21:53 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2016 | 21 | 53 | 0 |  |  | 2016-02-02 21:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010311322158 | 1581322 | 2 | 2016 | 1031 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 12500 | 31040 | NO | NO | 2016-02-03 12:20 | 2016-02-03 12:32 | 3 | 2 | 2016 | 12 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2016 | 12 | 32 | 0 | 0.40271 | 0.080541 | 2016-02-03 12:20 | - | NO |  | 0.40271 | 0.080541 | 0.2 | 2.5 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000010311322158 | 1581322 | 2 | 2016 | 1031 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-03 12:20 | 2016-02-03 12:59 | 3 | 2 | 2016 | 12 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2016 | 12 | 59 | 0 |  |  | 2016-02-03 12:20 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000010320494112 | 1120494 | 2 | 2016 | 1032 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-02-04 04:04 | 2016-02-04 13:24 | 4 | 2 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2016 | 13 | 24 | 0 | 1 | 9.3333 | 2016-02-04 04:04 | - | NO |  | 1 | 9.3333 | 9.3333 | 28.9333 | STx | 2 | NO | NO | 9.3333 |  | SI | NO
SIC | 000010320049497 | 0970494 | 2 | 2016 | 1032 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-04 04:04 | 2016-02-04 13:24 | 4 | 2 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2016 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2016-02-04 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.3333 |  | SI
SIC | 001000470100294 | 0941002 | 2 | 2016 | 100047 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 220 | 220 | NO | NO | 2016-02-04 06:00 | 2016-02-04 12:42 | 4 | 2 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 1 | 6.7 | 2016-02-04 06:00 | - | NO |  | 1 | 6.7 | 6.7 | 1.474 | STx | 2 | NO | NO | 6.7 |  | SI | NO
SING | 000040462057419 | 4192057 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI
SING | 000040462092419 | 4192092 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI
SING | 000040462156419 | 4192156 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI
SING | 000040462166419 | 4192166 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 35800 | 35800 | NO | NO | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 | 1 | 17.15 | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO |  | 1 | 17.15 | 17.15 | 613.97 | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI | NO
SING | 000040462215419 | 4192215 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI
SING | 000040462224419 | 4192224 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI
SING | 000040462237419 | 4192237 | 2 | 2016 | 4046 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | 6 | 2 | 2016 | 23 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-06 23:54 | 2016-02-07 17:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 17.15 | SI | SI
SIC | 000010330125112 | 1120125 | 2 | 2016 | 1033 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 700 | 3200 | NO | NO | 2016-02-07 08:32 | 2016-02-07 08:58 | 7 | 2 | 2016 | 8 | 32 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 8 | 58 | 0 | 0.21875 | 0.094792 | 2016-02-07 08:32 | - | NO |  | 0.21875 | 0.094792 | 0.43333 | 0.30333 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000010330125112 | 1120125 | 2 | 2016 | 1033 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 3200 | NO | NO | 2016-02-07 08:32 | 2016-02-07 10:53 | 7 | 2 | 2016 | 8 | 32 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 0.53125 | 1.2484 | 2016-02-07 08:32 | - | NO |  | 0.53125 | 1.2484 | 2.35 | 3.995 | STx | 2 | NO | NO | 2.35 |  | SI | NO
SIC | 000010330125112 | 1120125 | 2 | 2016 | 1033 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 800 | 3200 | NO | NO | 2016-02-07 08:32 | 2016-02-07 11:48 | 7 | 2 | 2016 | 8 | 32 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 11 | 48 | 0 | 0.25 | 0.81667 | 2016-02-07 08:32 | - | NO |  | 0.25 | 0.81667 | 3.2667 | 2.6133 | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 |  | SI | NO
SING | 000040472039416 | 4162039 | 2 | 2016 | 4047 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  | NO | No | 2016-02-07 14:16 | 2016-02-07 14:16 | 7 | 2 | 2016 | 14 | 16 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2016-02-07 14:16 | 2016-02-07 14:16 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000040472254425 | 4252254 | 2 | 2016 | 4047 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  | NO | No | 2016-02-07 14:16 | 2016-02-08 17:03 | 7 | 2 | 2016 | 14 | 16 | 0 | 8 | 2 | 2016 | 17 | 3 | 0 |  |  | 2016-02-07 14:16 | 2016-02-08 17:03 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 26.7833 | NO | SI
SING | 000040472352437 | 4372352 | 2 | 2016 | 4047 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 |  |  | NO | No | 2016-02-07 14:16 | 2016-02-07 14:16 | 7 | 2 | 2016 | 14 | 16 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2016-02-07 14:16 | 2016-02-07 14:16 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SIC | 000010341491116 | 1161491 | 2 | 2016 | 1034 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 4000 | 5000 | NO | NO | 2016-02-07 16:54 | 2016-02-07 17:16 | 7 | 2 | 2016 | 16 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.8 | 0.29333 | 2016-02-07 16:54 | - | NO |  | 0.8 | 0.29333 | 0.36667 | 1.4667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010341491116 | 1161491 | 2 | 2016 | 1034 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 1000 | 5000 | NO | NO | 2016-02-07 16:54 | 2016-02-07 18:19 | 7 | 2 | 2016 | 16 | 54 | 0 | 7 | 2 | 2016 | 18 | 19 | 0 | 0.2 | 0.28333 | 2016-02-07 16:54 | - | NO |  | 0.2 | 0.28333 | 1.4167 | 1.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000010350411116 | 1160411 | 2 | 2016 | 1035 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-02-09 16:39 | 2016-02-09 21:36 | 9 | 2 | 2016 | 16 | 39 | 0 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 1 | 4.95 | 2016-02-09 16:39 | - | NO |  | 1 | 4.95 | 4.95 | 9.9 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000010350440116 | 1160440 | 2 | 2016 | 1035 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5500 | 11000 | NO | NO | 2016-02-09 16:39 | 2016-02-09 21:34 | 9 | 2 | 2016 | 16 | 39 | 0 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 0.5 | 2.4583 | 2016-02-09 16:39 | - | NO |  | 0.5 | 2.4583 | 4.9167 | 27.0417 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI | NO
SIC | 000010350441116 | 1160441 | 2 | 2016 | 1035 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 9000 | 18000 | NO | NO | 2016-02-09 16:39 | 2016-02-09 21:34 | 9 | 2 | 2016 | 16 | 39 | 0 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 0.5 | 2.4583 | 2016-02-09 16:39 | - | NO |  | 0.5 | 2.4583 | 4.9167 | 44.25 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI | NO
SIC | 000010350440116 | 1160440 | 2 | 2016 | 1035 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5500 | 11000 | NO | NO | 2016-02-09 16:39 | 2016-02-09 21:34 | 9 | 2 | 2016 | 16 | 39 | 0 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 0.5 | 2.4583 | 2016-02-09 16:39 | - | NO |  | 0.5 | 2.4583 | 4.9167 | 27.0417 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI | NO
SIC | 000010350441116 | 1160441 | 2 | 2016 | 1035 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 9000 | 18000 | NO | NO | 2016-02-09 16:39 | 2016-02-09 21:34 | 9 | 2 | 2016 | 16 | 39 | 0 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 0.5 | 2.4583 | 2016-02-09 16:39 | - | NO |  | 0.5 | 2.4583 | 4.9167 | 44.25 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI | NO
SIC | 000010360017996 | 0960179 | 2 | 2016 | 1036 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:03 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.4833 | 2016-02-09 21:34 | - | NO |  | 1 | 2.4833 | 2.4833 | 0.49667 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 000010360028096 | 0960280 | 2 | 2016 | 1036 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 2700 | 8710 | NO | NO | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:03 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 0.30999 | 0.7698 | 2016-02-09 21:34 | - | NO |  | 0.30999 | 0.7698 | 2.4833 | 6.705 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 000010360017996 | 0960179 | 2 | 2016 | 1036 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:04 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2016-02-09 21:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI
SIC | 000010360028096 | 0960280 | 2 | 2016 | 1036 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 6010 | 8710 | NO | NO | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:04 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 0 | 4 | 0 | 0.69001 | 1.725 | 2016-02-09 21:34 | - | NO |  | 0.69001 | 1.725 | 2.5 | 15.025 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI | NO
SIC | 000010360063229 | 2090632 | 2 | 2016 | 1036 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-09 21:34 | 2016-02-10 00:06 | 9 | 2 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 0 | 6 | 0 |  |  | 2016-02-09 21:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI
SIC | 000010370125112 | 1120125 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:26 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-10 19:16 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.43333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010370017495 | 0950174 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 405.9729 | 405.9729 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:30 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-02-10 19:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.094727 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000010370174112 | 1120174 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:30 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000010370174112 | 1120174 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:26 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-10 19:16 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010370017495 | 0950174 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:26 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010370017895 | 0950178 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 1450.0938 | 1450.0938 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 20:45 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 20 | 45 | 0 | 1 | 1.4833 | 2016-02-10 19:16 | - | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 2.151 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI | NO
SIC | 000010370178112 | 1120178 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 20:45 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000010370178112 | 1120178 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 3800 | 6500 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:20 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 0.58462 | 0.038974 | 2016-02-10 19:16 | - | NO |  | 0.58462 | 0.038974 | 0.066667 | 0.25333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010370017895 | 0950178 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:20 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000010370178112 | 1120178 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2700 | 6500 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:26 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 26 | 0 | 0.41538 | 0.069231 | 2016-02-10 19:16 | - | NO |  | 0.41538 | 0.069231 | 0.16667 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010370017895 | 0950178 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:26 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010371162126 | 1261162 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 19:26 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010371155126 | 1261155 | 2 | 2016 | 1037 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-10 19:16 | 2016-02-10 21:58 | 10 | 2 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 10 | 2 | 2016 | 21 | 58 | 0 |  |  | 2016-02-10 19:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 000010381158126 | 1261158 | 2 | 2016 | 1038 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-11 13:57 | 2016-02-11 15:49 | 11 | 2 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 11 | 2 | 2016 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2016-02-11 13:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 000010391835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1039 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 3900 | NO | NO | 2016-02-12 21:21 | 2016-02-12 21:41 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 41 | 0 | 0.23077 | 0.076923 | 2016-02-12 21:21 | - | NO |  | 0.23077 | 0.076923 | 0.33333 | 0.3 | O | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000010390176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1039 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:21 | 2016-02-12 21:41 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 41 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000010391834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1039 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:21 | 2016-02-12 21:41 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 41 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 000010391835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1039 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3900 | NO | NO | 2016-02-12 21:21 | 2016-02-12 21:31 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 31 | 0 | 0.76923 | 0.12821 | 2016-02-12 21:21 | - | NO |  | 0.76923 | 0.12821 | 0.16667 | 0.5 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010390176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1039 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:21 | 2016-02-12 21:31 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010391834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1039 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:21 | 2016-02-12 21:31 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010401835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1040 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 3800 | NO | NO | 2016-02-12 21:43 | 2016-02-12 21:48 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 48 | 0 | 0.21053 | 0.017544 | 2016-02-12 21:43 | - | NO |  | 0.21053 | 0.017544 | 0.083333 | 0.066667 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010400176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1040 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:43 | 2016-02-12 21:48 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010401834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1040 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:43 | 2016-02-12 21:48 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010401835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1040 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3800 | NO | NO | 2016-02-12 21:43 | 2016-02-12 22:18 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.78947 | 0.46053 | 2016-02-12 21:43 | - | NO |  | 0.78947 | 0.46053 | 0.58333 | 1.75 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000010400176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1040 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:43 | 2016-02-12 22:18 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010401834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1040 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-12 21:43 | 2016-02-12 22:18 | 12 | 2 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 12 | 2 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-02-12 21:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010410249194 | 0942491 | 2 | 2016 | 1041 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 8500 | 10600 | NO | NO | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 08:22 | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 8 | 22 | 0 | 0.80189 | 1.5236 | 2016-02-13 06:28 | - | NO |  | 0.80189 | 1.5236 | 1.9 | 16.15 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 |  | SI | NO
SIC | 000010410249294 | 0942492 | 2 | 2016 | 1041 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 08:22 | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 8 | 22 | 0 |  |  | 2016-02-13 06:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9 |  | SI
SIC | 000010410249194 | 0942491 | 2 | 2016 | 1041 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 10600 | NO | NO | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 09:41 | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 9 | 41 | 0 | 0.19811 | 0.63726 | 2016-02-13 06:28 | - | NO |  | 0.19811 | 0.63726 | 3.2167 | 6.755 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI | NO
SIC | 000010410249294 | 0942492 | 2 | 2016 | 1041 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 9100 | NO | NO | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 09:41 | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 9 | 41 | 0 | 0.24176 | 0.77766 | 2016-02-13 06:28 | - | NO |  | 0.24176 | 0.77766 | 3.2167 | 7.0767 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI | NO
SIC | 000010410249194 | 0942491 | 2 | 2016 | 1041 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 09:42 | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2016-02-13 06:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI
SIC | 000010410249294 | 0942492 | 2 | 2016 | 1041 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 6900 | 9100 | NO | NO | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 09:42 | 13 | 2 | 2016 | 6 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 9 | 42 | 0 | 0.75824 | 2.4516 | 2016-02-13 06:28 | - | NO |  | 0.75824 | 2.4516 | 3.2333 | 22.31 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI | NO
SIC | 000010420249194 | 0942491 | 2 | 2016 | 1042 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 10400 | 10400 | NO | NO | 2016-02-13 08:44 | 2016-02-13 09:40 | 13 | 2 | 2016 | 8 | 44 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-02-13 08:44 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 9.7067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000010420249294 | 0942492 | 2 | 2016 | 1042 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-13 08:44 | 2016-02-13 09:40 | 13 | 2 | 2016 | 8 | 44 | 0 | 13 | 2 | 2016 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2016-02-13 08:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 000010430034496 | 0960344 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 08:42 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 8 | 42 | 0 |  |  | 2016-02-15 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 |  | SI
SIC | 000010430027096 | 0960270 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2000 | 8300 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 08:42 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 8 | 42 | 0 | 0.24096 | 1.1767 | 2016-02-15 03:49 | - | NO |  | 0.24096 | 1.1767 | 4.8833 | 9.7667 | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 |  | SI | NO
SIC | 000010430034496 | 0960344 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 6200 | 12100 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 09:07 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 9 | 7 | 0 | 0.5124 | 2.7157 | 2016-02-15 03:49 | - | NO |  | 0.5124 | 2.7157 | 5.3 | 32.86 | STx | 2 | NO | NO | 5.3 |  | SI | NO
SIC | 000010430027096 | 0960270 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4900 | 8300 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 09:07 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 9 | 7 | 0 | 0.59036 | 3.1289 | 2016-02-15 03:49 | - | NO |  | 0.59036 | 3.1289 | 5.3 | 25.97 | STx | 2 | NO | NO | 5.3 |  | SI | NO
SIC | 000010430034496 | 0960344 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1500 | 12100 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 04:55 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 4 | 55 | 0 | 0.12397 | 0.13636 | 2016-02-15 03:49 | - | NO |  | 0.12397 | 0.13636 | 1.1 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000010430027096 | 0960270 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 04:55 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 4 | 55 | 0 |  |  | 2016-02-15 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 000010430034496 | 0960344 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 4400 | 12100 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 04:44 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 4 | 44 | 0 | 0.36364 | 0.33333 | 2016-02-15 03:49 | - | NO |  | 0.36364 | 0.33333 | 0.91667 | 4.0333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 000010430027096 | 0960270 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 04:44 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2016-02-15 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 000010430034496 | 0960344 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 05:22 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 5 | 22 | 0 |  |  | 2016-02-15 03:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 000010430027096 | 0960270 | 2 | 2016 | 1043 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1400 | 8300 | NO | NO | 2016-02-15 03:49 | 2016-02-15 05:22 | 15 | 2 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 5 | 22 | 0 | 0.16867 | 0.26145 | 2016-02-15 03:49 | - | NO |  | 0.16867 | 0.26145 | 1.55 | 2.17 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI | NO
SIC | 000010441835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1044 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 11:40 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2016-02-15 11:15 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.125 | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000010440176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1044 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 11:40 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-02-15 11:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000010441834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1044 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 11:40 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-02-15 11:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000010441835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1044 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 12:50 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2016-02-15 11:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000010440176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1044 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 12:50 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2016-02-15 11:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000010441834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1044 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 4336 | NO | NO | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 12:50 | 15 | 2 | 2016 | 11 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2016 | 12 | 50 | 0 | 0.34594 | 0.54774 | 2016-02-15 11:15 | - | NO |  | 0.34594 | 0.54774 | 1.5833 | 2.375 | O | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 000010450053796 | 0960537 | 2 | 2016 | 1045 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 2930 | 11870 | NO | NO | 2016-02-17 11:35 | 2016-02-17 12:37 | 17 | 2 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 17 | 2 | 2016 | 12 | 37 | 0 | 0.24684 | 0.25507 | 2016-02-17 11:35 | - | NO |  | 0.24684 | 0.25507 | 1.0333 | 3.0277 | O | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010450053796 | 0960537 | 2 | 2016 | 1045 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 1440 | 11870 | NO | NO | 2016-02-17 11:35 | 2016-02-17 13:36 | 17 | 2 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 17 | 2 | 2016 | 13 | 36 | 0 | 0.12131 | 0.24465 | 2016-02-17 11:35 | - | NO |  | 0.12131 | 0.24465 | 2.0167 | 2.904 | O | 2 | NO | NO | 2.0167 |  | SI | NO
SIC | 000010450053796 | 0960537 | 2 | 2016 | 1045 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 7500 | 11870 | NO | NO | 2016-02-17 11:35 | 2016-02-17 11:38 | 17 | 2 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 17 | 2 | 2016 | 11 | 38 | 0 | 0.63184 | 0.031592 | 2016-02-17 11:35 | - | NO |  | 0.63184 | 0.031592 | 0.05 | 0.375 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000010460069593 | 0930695 | 2 | 2016 | 1046 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 | NO | NO | 2016-02-18 14:28 | 2016-02-18 23:42 | 18 | 2 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 18 | 2 | 2016 | 23 | 42 | 0 | 1 | 9.2333 | 2016-02-18 14:28 | - | NO |  | 1 | 9.2333 | 9.2333 | 4.6167 | STx | 2 | NO | NO | 9.2333 |  | SI | NO
SIC | 000010460695212 | 2120695 | 2 | 2016 | 1046 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-18 14:28 | 2016-02-18 23:42 | 18 | 2 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 18 | 2 | 2016 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2016-02-18 14:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.2333 |  | SI
SING | 000040512057419 | 4192057 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13300 | 13300 | NO | NO | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-25 11:18 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 1 | 154.3333 | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO |  | 1 | 154.3333 | 154.3333 | 2052.6333 | TA | 2 | NO | NO | 154.3333 | SI | SI | NO
SING | 000040512092419 | 4192092 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.05 | SI | SI
SING | 000040512156419 | 4192156 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.05 | SI | SI
SING | 000040512166419 | 4192166 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.05 | SI | SI
SING | 000040512215419 | 4192215 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.05 | SI | SI
SING | 000040512224419 | 4192224 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.05 | SI | SI
SING | 000040512237419 | 4192237 | 2 | 2016 | 4051 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2016-02-19 00:58 | 2016-02-19 15:01 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.05 | SI | SI
SIC | 000010470008247 | 2470008 | 2 | 2016 | 1047 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 2800 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:12 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 12 | 1 | 0.21429 | 0.22506 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.21429 | 0.22506 | 1.0503 | 0.63017 | TT | 2 | NO | NO | 1.0503 |  | SI | NO
SIC | 000010470008247 | 2470008 | 2 | 2016 | 1047 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 2800 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:30 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 30 | 0 | 0.53571 | 0.72321 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.53571 | 0.72321 | 1.35 | 2.025 | TT | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000010470008247 | 2470008 | 2 | 2016 | 1047 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 2800 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:32 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 32 | 0 | 0.25 | 0.34583 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.25 | 0.34583 | 1.3833 | 0.96833 | TT | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 001000021121129 | 1291121 | 2 | 2016 | 100002 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 9632.7822 | 14989.2432 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:15 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 15 | 0 | 0.64265 | 0.70691 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.64265 | 0.70691 | 1.1 | 10.5961 | TT | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 001000021122129 | 1291122 | 2 | 2016 | 100002 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:15 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 001000021121129 | 1291121 | 2 | 2016 | 100002 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:00 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 001000021122129 | 1291122 | 2 | 2016 | 100002 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 13067.2178 | 20333.4512 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 15:00 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 0 | 0 | 0.64265 | 0.54625 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.64265 | 0.54625 | 0.85 | 11.1071 | TT | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 001000030083793 | 0930837 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030083393 | 0930833 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030083593 | 0930835 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030837129 | 1290837 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 | 903.0463 | 3438.5164 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 | 0.26263 | 0.026263 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.26263 | 0.026263 | 0.1 | 0.090305 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 001000030967129 | 1290967 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | METRO | 129 | 896.9537 | 3415.3176 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 | 0.26263 | 0.026263 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 0.26263 | 0.026263 | 0.1 | 0.089695 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 001000030096793 | 0930967 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030096693 | 0930966 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030096593 | 0930965 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030096393 | 0930963 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030966247 | 2470966 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030965247 | 2470965 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000030963247 | 2470963 | 2 | 2016 | 100003 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-19 | 2016-02-19 14:15 | 19 | 2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2016-02-19 14:09 | - | NO | 14.15 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 001000342475215 | 2152475 | 2 | 2016 | 100034 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 94450 | 94450 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:22 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 20.4642 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 001000342476215 | 2152476 | 2 | 2016 | 100034 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 94450 | 94450 | NO | NO | 2016-02-19 14:09 | 2016-02-19 14:22 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-02-19 14:09 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 20.4642 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 001000191322158 | 1581322 | 2 | 2016 | 100019 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 26850 | 32260 | NO | NO | 2016-02-19 14:12 | 2016-02-19 14:52 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 14 | 52 | 0 | 0.8323 | 0.55487 | 2016-02-19 14:12 | - | NO |  | 0.8323 | 0.55487 | 0.66667 | 17.9 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 000010480122247 | 2470122 | 2 | 2016 | 1048 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 9100 | NO | NO | 2016-02-19 15:22 | 2016-02-19 16:01 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 22 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 0.54945 | 0.35714 | 2016-02-19 15:22 | - | NO |  | 0.54945 | 0.35714 | 0.65 | 3.25 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000010480122247 | 2470122 | 2 | 2016 | 1048 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 9100 | NO | NO | 2016-02-19 15:22 | 2016-02-19 16:19 | 19 | 2 | 2016 | 15 | 22 | 0 | 19 | 2 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 0.45055 | 0.42802 | 2016-02-19 15:22 | - | NO |  | 0.45055 | 0.42802 | 0.95 | 3.895 | O | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI | NO
SIC | 000010491625163 | 1631625 | 2 | 2016 | 1049 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-20 07:03 | 2016-02-20 07:32 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-20 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010491625219 | 2191625 | 2 | 2016 | 1049 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-20 07:03 | 2016-02-20 07:32 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-20 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010490048396 | 0960483 | 2 | 2016 | 1049 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-20 07:03 | 2016-02-20 07:32 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-20 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010490048136 | 1060483 | 2 | 2016 | 1049 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-20 07:03 | 2016-02-20 07:32 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-20 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010490048138 | 1080483 | 2 | 2016 | 1049 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-20 07:03 | 2016-02-20 07:32 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-20 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010500122247 | 2470122 | 2 | 2016 | 1050 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2016-02-20 07:40 | 2016-02-20 07:44 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 20 | 2 | 2016 | 7 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-02-20 07:40 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.31333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 001000480100194 | 0941001 | 2 | 2016 | 100048 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-02-21 07:00 | 2016-02-21 10:00 | 21 | 2 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2016 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2016-02-21 07:00 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 6 | STx | 2 | NO | NO | 3 |  | SI | NO
SIC | 001000480172694 | 0941726 | 2 | 2016 | 100048 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-21 07:00 | 2016-02-21 10:00 | 21 | 2 | 2016 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2016 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2016-02-21 07:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 |  | SI
SIC | 000010510040397 | 0970403 | 2 | 2016 | 1051 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-23 18:32 | 2016-02-23 19:19 | 23 | 2 | 2016 | 18 | 32 | 0 | 23 | 2 | 2016 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2016-02-23 18:32 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000010510403112 | 1120403 | 2 | 2016 | 1051 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 9700 | 9700 | NO | NO | 2016-02-23 18:32 | 2016-02-23 19:19 | 23 | 2 | 2016 | 18 | 32 | 0 | 23 | 2 | 2016 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.78333 | 2016-02-23 18:32 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 7.5983 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SING | 000040530231452 | 4022315 | 2 | 2016 | 4053 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-02-23 20:23 | 2016-02-23 20:23 | 23 | 2 | 2016 | 20 | 22 | 46 | 23 | 2 | 2016 | 20 | 22 | 46 |  |  | 2016-02-23 20:23 | 2016-02-23 20:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SING | 000040552057419 | 4192057 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | NO | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000040552092419 | 4192092 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 3140 | 34100 | NO | - | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 | 0.092082 | 0.061388 | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO |  | 0.092082 | 0.061388 | 0.66667 | 2.0933 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000040552156419 | 4192156 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000040552166419 | 4192166 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000040552215419 | 4192215 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000040552224419 | 4192224 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000040552237419 | 4192237 | 2 | 2016 | 4055 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2016-02-24 16:05 | 2016-02-24 16:45 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SIC | 000010520160247 | 2470160 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14970 | 23000 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 0.65087 | 0.021696 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 0.65087 | 0.021696 | 0.033333 | 0.499 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010522454247 | 2472454 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8030 | 23000 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 0.34913 | 0.011638 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 0.34913 | 0.011638 | 0.033333 | 0.26767 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010520213247 | 2470213 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1210 | 1210 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.080667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010520604247 | 2470604 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9570 | 9570 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.319 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010522464247 | 2472464 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-24 23:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010520604115 | 1150604 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4910 | 4910 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.16367 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010522464115 | 1152464 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-24 23:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010520559247 | 2470559 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7460 | 7460 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.24867 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010520578247 | 2470578 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 720 | 720 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.048 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010520057184 | 1040578 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 333.63 | 337 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.022242 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010520584247 | 2470584 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3480 | 3480 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.116 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010520615247 | 2470615 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010520613247 | 2470613 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2016-02-24 23:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000010520618247 | 2470618 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7360 | 7360 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.49067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010520061184 | 1040618 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 2970 | 3000 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.198 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010520105154 | 1041055 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 4356 | 4400 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.2904 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010521092115 | 1151092 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-02-24 23:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010521157126 | 1261157 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2016-02-24 23:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010521143126 | 1261143 | 2 | 2016 | 1052 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 30 | 0 | 24 | 2 | 2016 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2016-02-24 23:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000010531625163 | 1631625 | 2 | 2016 | 1053 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 06:35 | 2016-02-25 07:05 | 25 | 2 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-25 06:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000010531625219 | 2191625 | 2 | 2016 | 1053 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 06:35 | 2016-02-25 07:05 | 25 | 2 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-25 06:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000010530048396 | 0960483 | 2 | 2016 | 1053 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 06:35 | 2016-02-25 07:05 | 25 | 2 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-25 06:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000010530048136 | 1060483 | 2 | 2016 | 1053 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 06:35 | 2016-02-25 07:05 | 25 | 2 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-25 06:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000010530048138 | 1080483 | 2 | 2016 | 1053 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 06:35 | 2016-02-25 07:05 | 25 | 2 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-25 06:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000010540576247 | 2470576 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1270 | 1270 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.21167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010541835247 | 2471835 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2616 | 2616 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.436 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010540176325 | 0251763 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2016-02-25 14:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010541834247 | 2471834 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1137 | 1137 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.1895 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010540605247 | 2470605 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010540633247 | 2470633 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3270 | 3810 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 0.85827 | 0.14304 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 0.85827 | 0.14304 | 0.16667 | 0.545 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010542456247 | 2472456 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 540 | 3810 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 0.14173 | 0.023622 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 0.14173 | 0.023622 | 0.16667 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010540627247 | 2470627 | 2 | 2016 | 1054 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-02-25 14:47 | 2016-02-25 14:57 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 47 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-02-25 14:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.93333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010550196247 | 2470196 | 2 | 2016 | 1055 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2350 | 2350 | NO | NO | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 14:55 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-02-25 14:50 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010552498126 | 1262498 | 2 | 2016 | 1055 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 14:55 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2016-02-25 14:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010550629247 | 2470629 | 2 | 2016 | 1055 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13260 | 13260 | NO | NO | 2016-02-25 14:50 | 2016-02-25 16:20 | 25 | 2 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 25 | 2 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1.5 | 2016-02-25 14:50 | - | NO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 19.89 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI | NO
SING | 000040572039416 | 4162039 | 2 | 2016 | 4057 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  | NO | NO | 2016-02-26 12:14 | 2016-02-26 12:46 | 26 | 2 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 26 | 2 | 2016 | 12 | 46 | 0 |  |  | 2016-02-26 12:14 | 2016-02-26 12:14 | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | NO | SI
SIC | 000010561625163 | 1631625 | 2 | 2016 | 1056 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-29 07:30 | 2016-02-29 08:05 | 29 | 2 | 2016 | 7 | 30 | 0 | 29 | 2 | 2016 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-29 07:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010561625219 | 2191625 | 2 | 2016 | 1056 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-29 07:30 | 2016-02-29 08:05 | 29 | 2 | 2016 | 7 | 30 | 0 | 29 | 2 | 2016 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-29 07:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010560048396 | 0960483 | 2 | 2016 | 1056 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-29 07:30 | 2016-02-29 08:05 | 29 | 2 | 2016 | 7 | 30 | 0 | 29 | 2 | 2016 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-29 07:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010560048136 | 1060483 | 2 | 2016 | 1056 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-29 07:30 | 2016-02-29 08:05 | 29 | 2 | 2016 | 7 | 30 | 0 | 29 | 2 | 2016 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-29 07:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010560048138 | 1080483 | 2 | 2016 | 1056 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-02-29 07:30 | 2016-02-29 08:05 | 29 | 2 | 2016 | 7 | 30 | 0 | 29 | 2 | 2016 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2016-02-29 07:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010570438116 | 1160438 | 3 | 2016 | 1057 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2016-03-01 11:41 | 2016-03-01 12:29 | 1 | 3 | 2016 | 11 | 41 | 0 | 1 | 3 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0.8 | 2016-03-01 11:41 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SING | 000040600229482 | 4022298 | 3 | 2016 | 4060 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 11:53 | 3 | 3 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 3 | 3 | 2016 | 11 | 53 | 10 |  |  | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 11:53 | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.0027778 | NO | NO
SING | 000040600231452 | 4022315 | 3 | 2016 | 4060 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 11:53 | 3 | 3 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 3 | 3 | 2016 | 11 | 53 | 10 |  |  | 2016-03-03 11:53 | 2016-03-03 11:53 | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.0027778 | NO | NO
SIC | 000010581097133 | 1331097 | 3 | 2016 | 1058 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-03-04 11:10 | 2016-03-04 16:07 | 4 | 3 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4.95 | 2016-03-04 11:10 | - | NO |  | 1 | 4.95 | 4.95 | 42.57 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 000010590208247 | 2470208 | 3 | 2016 | 1059 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1020 | 2940 | NO | NO | 2016-03-06 01:54 | 2016-03-06 03:00 | 6 | 3 | 2016 | 1 | 54 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0.34694 | 0.38163 | 2016-03-06 01:54 | - | NO |  | 0.34694 | 0.38163 | 1.1 | 1.122 | O | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000010590208247 | 2470208 | 3 | 2016 | 1059 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1920 | 2940 | NO | NO | 2016-03-06 01:54 | 2016-03-06 03:03 | 6 | 3 | 2016 | 1 | 54 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 0.65306 | 0.75102 | 2016-03-06 01:54 | - | NO |  | 0.65306 | 0.75102 | 1.15 | 2.208 | O | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SING | 000040622020398 | 3982020 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040621840398 | 3981840 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040621842398 | 3981842 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040621862398 | 3981862 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 4053 | 45000 | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.090067 | 0.075056 | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO |  | 0.090067 | 0.075056 | 0.83333 | 3.3775 | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI | NO
SING | 000040622136398 | 3982136 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040622138398 | 3982138 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040622285398 | 3982285 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040622268398 | 3982268 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI
SING | 000040622259398 | 3982259 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 5310 | 94290 | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:13 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 13 | 0 | 0.056316 | 0.030974 | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO |  | 0.056316 | 0.030974 | 0.55 | 2.9205 | G | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000040622123398 | 3982123 | 3 | 2016 | 4062 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4300 | 47600 | NO | SI | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 10:30 | 6 | 3 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 6 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.090336 | 0.07528 | 2016-03-06 09:40 | 2016-03-06 09:50 | NO |  | 0.090336 | 0.07528 | 0.83333 | 3.5833 | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI | NO
SIC | 000010601076112 | 1121076 | 3 | 2016 | 1060 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-03-07 20:45 | 2016-03-07 20:51 | 7 | 3 | 2016 | 20 | 45 | 0 | 7 | 3 | 2016 | 20 | 51 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-03-07 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 001000101803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100010 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 20470 | 30000 | NO | NO | 2016-03-11 07:25 | 2016-03-11 07:39 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 25 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 0.68233 | 0.15921 | 2016-03-11 07:25 | - | NO |  | 0.68233 | 0.15921 | 0.23333 | 4.7763 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000010611625163 | 1631625 | 3 | 2016 | 1061 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 08:17 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 53 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2016-03-11 07:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000010611625219 | 2191625 | 3 | 2016 | 1061 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 08:17 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 53 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2016-03-11 07:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000010610048396 | 0960483 | 3 | 2016 | 1061 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 08:17 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 53 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2016-03-11 07:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000010610048136 | 1060483 | 3 | 2016 | 1061 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 08:17 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 53 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2016-03-11 07:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000010610048138 | 1080483 | 3 | 2016 | 1061 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 07:53 | 2016-03-11 08:17 | 11 | 3 | 2016 | 7 | 53 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2016-03-11 07:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000010620616247 | 2470616 | 3 | 2016 | 1062 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1550 | 1550 | NO | NO | 2016-03-11 12:09 | 2016-03-11 12:44 | 11 | 3 | 2016 | 12 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-03-11 12:09 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.90417 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000010621090115 | 1151090 | 3 | 2016 | 1062 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2016-03-11 12:09 | 2016-03-11 12:44 | 11 | 3 | 2016 | 12 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-03-11 12:09 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000010622501126 | 1262501 | 3 | 2016 | 1062 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 12:09 | 2016-03-11 12:44 | 11 | 3 | 2016 | 12 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-03-11 12:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000010630125112 | 1120125 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:50 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000010630016995 | 0950169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 18:29 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 |  | SI
SIC | 000010630169112 | 1120169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 18:29 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 |  | SI
SIC | 000010630271247 | 2470271 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 2280 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 18:29 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 29 | 0 | 1 | 3.95 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 3.95 | 3.95 | 9.006 | STx | 2 | NO | NO | 3.95 |  | SI | NO
SIC | 000010631314112 | 1121314 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 18:29 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 |  | SI
SIC | 000010630016995 | 0950169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 867.0294 | 867.0294 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:15 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 15 | 0 | 1 | 4.7167 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 4.7167 | 4.7167 | 4.0895 | STx | 2 | NO | NO | 4.7167 |  | SI | NO
SIC | 000010630169112 | 1120169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:15 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7167 |  | SI
SIC | 000010630271247 | 2470271 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:15 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7167 |  | SI
SIC | 000010631314112 | 1121314 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:15 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7167 |  | SI
SIC | 000010630016995 | 0950169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:13 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000010630169112 | 1120169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:13 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 13 | 0 | 1 | 4.6833 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 4.6833 | 4.6833 | 37.4667 | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI | NO
SIC | 000010630271247 | 2470271 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:13 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000010631314112 | 1121314 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:13 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6833 |  | SI
SIC | 000010630016995 | 0950169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:10 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 |  | SI
SIC | 000010630169112 | 1120169 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:10 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 |  | SI
SIC | 000010630271247 | 2470271 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:10 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 |  | SI
SIC | 000010631314112 | 1121314 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:10 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 10 | 0 | 1 | 4.6333 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 4.6333 | 4.6333 | 15.7533 | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 |  | SI | NO
SIC | 000010630017495 | 0950174 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 650.8528 | 650.8528 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:39 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.075933 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010630174112 | 1120174 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:39 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 39 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000010630174112 | 1120174 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:50 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000010630017495 | 0950174 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:50 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010630017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 1448.0328 | 1448.0328 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:35 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.072402 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000010630178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 3600 | 5600 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:35 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 35 | 0 | 0.64286 | 0.032143 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 0.64286 | 0.032143 | 0.05 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000010630178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2000 | 5600 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:38 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 0.35714 | 0.035714 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 0.35714 | 0.035714 | 0.1 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000010630017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:38 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000010631747112 | 1121747 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 2250 | 2250 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:08 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 8 | 0 | 1 | 4.6 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 4.6 | 4.6 | 10.35 | STx | 2 | NO | NO | 4.6 |  | SI | NO
SIC | 000010631749247 | 2471749 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:08 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6 |  | SI
SIC | 000010631748247 | 2471748 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:08 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6 |  | SI
SIC | 000010631747247 | 2471747 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 19:08 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6 |  | SI
SIC | 000010631749247 | 2471749 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2750 | 2750 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 16:38 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2.1 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 5.775 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000010631748247 | 2471748 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2750 | 2750 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 16:38 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2.1 | 2016-03-11 14:32 | - | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 5.775 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000010631747247 | 2471747 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 16:38 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI
SIC | 000010631747112 | 1121747 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 16:38 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI
SIC | 000010631162126 | 1261162 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:39 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 39 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000010631155126 | 1261155 | 3 | 2016 | 1063 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 14:32 | 2016-03-11 14:45 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 32 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2016-03-11 14:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000010640125112 | 1120125 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010640140112 | 1120140 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010640247112 | 1120247 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.9067 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010640155112 | 1120155 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010640017495 | 0950174 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 650.8528 | 650.8528 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:41 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.31458 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000010640174112 | 1120174 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:41 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010640174112 | 1120174 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010640017495 | 0950174 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000010640017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 1448.0328 | 1448.0328 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:35 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 35 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.55508 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000010640178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 3600 | 5600 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:35 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 35 | 0 | 0.64286 | 0.24643 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 0.64286 | 0.24643 | 0.38333 | 1.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000010640178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2000 | 5600 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:38 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 0.35714 | 0.15476 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 0.35714 | 0.15476 | 0.43333 | 0.86667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000010640017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:38 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 38 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000010641078112 | 1121078 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.1633 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010641159126 | 1261159 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:30 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000010641162126 | 1261162 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:41 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000010641155126 | 1261155 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 18:13 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 |  | SI
SIC | 000010641411112 | 1121411 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.95333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010641587112 | 1121587 | 3 | 2016 | 1064 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:31 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 12 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 31 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-03-11 15:12 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.0767 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000010650125112 | 1120125 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:55 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 1 | 2.1833 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.1833 | 2.1833 | 4.585 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 000010650140112 | 1120140 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:46 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 46 | 0 | 1 | 2.0333 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 10.1667 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010650247112 | 1120247 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:46 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 46 | 0 | 1 | 2.0333 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 10.5733 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010650155112 | 1120155 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:46 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 46 | 0 | 1 | 2.0333 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 9.3533 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010650017495 | 0950174 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 650.8528 | 650.8528 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 18:00 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2.2667 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 1.4753 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000010650174112 | 1120174 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:58 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 1 | 2.2333 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 5.36 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI | NO
SIC | 000010650017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 1448.0328 | 1448.0328 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 18:00 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2.2667 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 3.2822 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 000010650178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 18:00 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SIC | 000010650178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 3600 | 5600 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:51 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 0.64286 | 1.3607 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 0.64286 | 1.3607 | 2.1167 | 7.62 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 000010650017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:51 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI
SIC | 000010650178112 | 1120178 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2000 | 5600 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:55 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 0.35714 | 0.77976 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 0.35714 | 0.77976 | 2.1833 | 4.3667 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 000010650017895 | 0950178 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:55 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 000010651078112 | 1121078 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:47 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 47 | 0 | 1 | 2.05 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 12.095 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 000010651159126 | 1261159 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:39 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 39 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI
SIC | 000010651162126 | 1261162 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:58 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2016-03-11 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI
SIC | 000010651411112 | 1121411 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:46 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 17 | 46 | 0 | 1 | 2.0333 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 2.0333 | 2.0333 | 5.2867 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010651587112 | 1121587 | 3 | 2016 | 1065 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 19:21 | 11 | 3 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 19 | 21 | 0 | 1 | 3.6167 | 2016-03-11 15:44 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 12.2967 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 001000111803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100011 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 23400 | 28000 | NO | NO | 2016-03-11 21:50 | 2016-03-11 22:48 | 11 | 3 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 22 | 48 | 0 | 0.83571 | 0.80786 | 2016-03-11 21:50 | - | NO |  | 0.83571 | 0.80786 | 0.96667 | 22.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000010660230126 | 1260230 | 3 | 2016 | 1066 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 21:51 | 2016-03-11 23:32 | 11 | 3 | 2016 | 21 | 51 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2016-03-11 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 000010660230225 | 2250230 | 3 | 2016 | 1066 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 21:51 | 2016-03-11 23:32 | 11 | 3 | 2016 | 21 | 51 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2016-03-11 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 000010660119247 | 2470119 | 3 | 2016 | 1066 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 21:51 | 2016-03-11 23:32 | 11 | 3 | 2016 | 21 | 51 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2016-03-11 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 000010670230126 | 1260230 | 3 | 2016 | 1067 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 23:33 | 2016-03-12 00:04 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 33 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2016-03-11 23:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000010670230225 | 2250230 | 3 | 2016 | 1067 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 23:33 | 2016-03-12 00:04 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 33 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2016-03-11 23:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 000010670119247 | 2470119 | 3 | 2016 | 1067 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-11 23:33 | 2016-03-12 00:04 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 33 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2016-03-11 23:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 001000121803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100012 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 20900 | 25000 | NO | NO | 2016-03-11 23:33 | 2016-03-11 23:39 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 33 | 0 | 11 | 3 | 2016 | 23 | 39 | 0 | 0.836 | 0.0836 | 2016-03-11 23:33 | - | NO |  | 0.836 | 0.0836 | 0.1 | 2.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 001000131803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100013 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 20600 | 27000 | NO | NO | 2016-03-12 13:00 | 2016-03-12 13:05 | 12 | 3 | 2016 | 13 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 0.76296 | 0.06358 | 2016-03-12 13:00 | - | NO |  | 0.76296 | 0.06358 | 0.083333 | 1.7167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010681317247 | 2471317 | 3 | 2016 | 1068 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-03-12 13:04 | 2016-03-12 14:09 | 12 | 3 | 2016 | 13 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-03-12 13:04 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 9.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000010690406116 | 1160406 | 3 | 2016 | 1069 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2016-03-12 14:21 | 2016-03-12 15:59 | 12 | 3 | 2016 | 14 | 21 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 15 | 59 | 0 | 1 | 1.6333 | 2016-03-12 14:21 | - | NO |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 11.27 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000010690452116 | 1160452 | 3 | 2016 | 1069 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-03-12 14:21 | 2016-03-12 15:59 | 12 | 3 | 2016 | 14 | 21 | 0 | 12 | 3 | 2016 | 15 | 59 | 0 | 1 | 1.6333 | 2016-03-12 14:21 | - | NO |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 14.0467 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000010700620247 | 2470620 | 3 | 2016 | 1070 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2540 | 2540 | NO | NO | 2016-03-13 02:53 | 2016-03-13 03:28 | 13 | 3 | 2016 | 2 | 53 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-03-13 02:53 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.4817 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000010710140112 | 1120140 | 3 | 2016 | 1071 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 13:57 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-03-13 13:50 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010710247112 | 1120247 | 3 | 2016 | 1071 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 13:57 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-03-13 13:50 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.49 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010712495126 | 1262495 | 3 | 2016 | 1071 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 13:57 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2016-03-13 13:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000010710155112 | 1120155 | 3 | 2016 | 1071 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 13:57 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-03-13 13:50 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.43167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010711411112 | 1121411 | 3 | 2016 | 1071 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 13:57 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-03-13 13:50 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010711587112 | 1121587 | 3 | 2016 | 1071 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-03-13 13:50 | 2016-03-13 15:30 | 13 | 3 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1.6667 | 2016-03-13 13:50 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 3.8333 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI | NO
SIC | 000010720120247 | 2470120 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14400 | 14400 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-13 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000010722457247 | 2472457 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-13 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000010720246098 | 0982460 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-13 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000010720246198 | 0982461 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-13 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000010721214247 | 2471214 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9200 | 9200 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-13 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000010721450247 | 2471450 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-13 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000010720212247 | 2470212 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12800 | 12800 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-13 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000010720245598 | 0982455 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 3800 | 3800 | SI | SI | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-13 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | STx | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000010722455247 | 2472455 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 1140 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-13 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.057 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000010722455116 | 1162455 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-13 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000010720146523 | 0231465 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-13 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000010722496126 | 1262496 | 3 | 2016 | 1072 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-13 16:11 | 2016-03-13 16:14 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 13 | 3 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-13 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000010730012996 | 0960129 | 3 | 2016 | 1073 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 400 | 1850 | NO | NO | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 | 14 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 14 | 3 | 2016 | 12 | 24 | 0 | 0.21622 | 0.15856 | 2016-03-14 11:40 | - | NO |  | 0.21622 | 0.15856 | 0.73333 | 0.29333 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010730012996 | 0960129 | 3 | 2016 | 1073 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1450 | 1850 | NO | NO | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 | 14 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 14 | 3 | 2016 | 12 | 24 | 0 | 0.78378 | 0.57477 | 2016-03-14 11:40 | - | NO |  | 0.78378 | 0.57477 | 0.73333 | 1.0633 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010730485138 | 1380485 | 3 | 2016 | 1073 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 | 14 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 14 | 3 | 2016 | 12 | 24 | 0 |  |  | 2016-03-14 11:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000010731095133 | 1331095 | 3 | 2016 | 1073 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 20 | 20 | NO | NO | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 | 14 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 14 | 3 | 2016 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-03-14 11:40 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 0.014667 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | SI
SIC | 000010731103133 | 1331103 | 3 | 2016 | 1073 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-03-14 11:40 | 2016-03-14 12:24 | 14 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 14 | 3 | 2016 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-03-14 11:40 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 5.8667 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010741117144 | 1441117 | 3 | 2016 | 1074 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 11:40 | 15 | 3 | 2016 | 11 | 16 | 0 | 15 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-03-15 11:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000010740053996 | 0960539 | 3 | 2016 | 1074 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-03-15 11:16 | 2016-03-15 11:40 | 15 | 3 | 2016 | 11 | 16 | 0 | 15 | 3 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-03-15 11:16 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000010750559247 | 2470559 | 3 | 2016 | 1075 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9900 | 9900 | NO | NO | 2016-03-15 19:05 | 2016-03-15 20:25 | 15 | 3 | 2016 | 19 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 1 | 1.3333 | 2016-03-15 19:05 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 13.2 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI | NO
SIC | 000010750584247 | 2470584 | 3 | 2016 | 1075 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-03-15 19:05 | 2016-03-15 20:25 | 15 | 3 | 2016 | 19 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 1 | 1.3333 | 2016-03-15 19:05 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI | NO
SIC | 000010760846247 | 2470846 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:55 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 1 | 1.2833 | 2016-03-17 05:38 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 14.1167 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000010760847247 | 2470847 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:55 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000010760084793 | 0930847 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:55 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000010760848247 | 2470848 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:55 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000010760084893 | 0930848 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:55 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000010760846247 | 2470846 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:53 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000010760847247 | 2470847 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 7000 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:53 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 53 | 0 | 0.42857 | 0.53571 | 2016-03-17 05:38 | - | NO |  | 0.42857 | 0.53571 | 1.25 | 3.75 | O | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 000010760084793 | 0930847 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:53 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000010760848247 | 2470848 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:53 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000010760084893 | 0930848 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:53 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 000010760846247 | 2470846 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:59 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 59 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000010760847247 | 2470847 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 7000 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:59 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 59 | 0 | 0.57143 | 0.77143 | 2016-03-17 05:38 | - | NO |  | 0.57143 | 0.77143 | 1.35 | 5.4 | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000010760084793 | 0930847 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:59 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 59 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000010760848247 | 2470848 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:59 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 59 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SIC | 000010760084893 | 0930848 | 3 | 2016 | 1076 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-17 05:38 | 2016-03-17 06:59 | 17 | 3 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 17 | 3 | 2016 | 6 | 59 | 0 |  |  | 2016-03-17 05:38 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SING | 000040710215421 | 4012152 | 3 | 2016 | 4071 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2016-03-18 02:24 | 2016-03-18 07:06 | 18 | 3 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 18 | 3 | 2016 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.7 | 2016-03-18 02:24 | 2016-03-18 02:43 | NO |  | 1 | 4.7 | 4.7 | 54.05 | STx | 2 | NO | NO | 4.7 | SI | SI | NO
SIC | 000010771117144 | 1441117 | 3 | 2016 | 1077 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 09:11 | 18 | 3 | 2016 | 8 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2016 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2016-03-18 08:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000010770053996 | 0960539 | 3 | 2016 | 1077 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-03-18 08:45 | 2016-03-18 09:11 | 18 | 3 | 2016 | 8 | 45 | 0 | 18 | 3 | 2016 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.43333 | 2016-03-18 08:45 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 0.69333 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000010780060224 | 2240060 | 3 | 2016 | 1078 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-18 11:13 | 2016-03-18 12:45 | 18 | 3 | 2016 | 11 | 13 | 0 | 18 | 3 | 2016 | 12 | 45 | 0 |  |  | 2016-03-18 11:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI
SIC | 000010790122247 | 2470122 | 3 | 2016 | 1079 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2016-03-20 19:41 | 2016-03-20 20:27 | 20 | 3 | 2016 | 19 | 41 | 0 | 20 | 3 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0.76667 | 2016-03-20 19:41 | - | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 4.6 | O | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI | NO
SING | 000040750187402 | 4021870 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.50583 | NO | SI
SING | 000040750201402 | 4022010 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.50583 | NO | SI
SING | 000040750222492 | 4022229 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.50583 | NO | SI
SING | 000040750223412 | 4022231 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:33 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.50583 | NO | SI
SING | 000040750202473 | 4032027 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:34 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:34 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5225 | NO | SI
SING | 000040750224463 | 4032246 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:34 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:34 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5225 | NO | SI
SING | 000040750225453 | 4032255 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:34 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:34 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5225 | NO | SI
SING | 000040752039416 | 4162039 | 3 | 2016 | 4075 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  | NO | No | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:03 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 | 22 | 3 | 2016 | 1 | 2 | 39 |  |  | 2016-03-22 01:03 | 2016-03-22 01:03 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0 | NO | NO
SIC | 000010800048896 | 0960488 | 3 | 2016 | 1080 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2120 | 2120 | NO | NO | 2016-03-22 06:37 | 2016-03-22 08:05 | 22 | 3 | 2016 | 6 | 37 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.4667 | 2016-03-22 06:37 | - | NO |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 3.1093 | O | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 000010800048188 | 1080488 | 3 | 2016 | 1080 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 06:37 | 2016-03-22 08:05 | 22 | 3 | 2016 | 6 | 37 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 8 | 5 | 0 |  |  | 2016-03-22 06:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 000010800053996 | 0960539 | 3 | 2016 | 1080 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-03-22 06:37 | 2016-03-22 08:05 | 22 | 3 | 2016 | 6 | 37 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.4667 | 2016-03-22 06:37 | - | NO |  | 1 | 1.4667 | 1.4667 | 2.2 | O | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 000010810124247 | 2470124 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13480 | 16740 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:14 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 0 | 0.80526 | 0.59052 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.80526 | 0.59052 | 0.73333 | 9.8853 | STx | 2 | NO | SI | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010810127247 | 2470127 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 5.535 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810134247 | 2470134 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 7410 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:15 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 15 | 0 | 0.26991 | 0.20243 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.26991 | 0.20243 | 0.75 | 1.5 | STx | 2 | NO | SI | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000010810326247 | 2470326 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:15 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000010810134247 | 2470134 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5410 | 7410 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:14 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 0 | 0.73009 | 0.5354 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.73009 | 0.5354 | 0.73333 | 3.9673 | STx | 2 | NO | SI | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010810326247 | 2470326 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:14 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000010811571247 | 2471571 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 25700 | 25700 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 17.5617 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810142247 | 2470142 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6460 | 6460 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 4.4143 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810333247 | 2470333 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6460 | 6460 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 4.4143 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810144247 | 2470144 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3040 | 13580 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 11:56 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 11 | 56 | 0 | 0.22386 | 0.54472 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.22386 | 0.54472 | 2.4333 | 7.3973 | STx | 2 | NO | SI | 2.4333 |  | SI | NO
SIC | 000010810334247 | 2470334 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 11:56 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4333 |  | SI
SIC | 000010810334247 | 2470334 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3750 | 11475 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:15 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 15 | 0 | 0.3268 | 0.2451 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.3268 | 0.2451 | 0.75 | 2.8125 | STx | 2 | NO | SI | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 000010810144247 | 2470144 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:15 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 000010810334247 | 2470334 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3540 | 11475 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:16 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 16 | 0 | 0.3085 | 0.23651 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.3085 | 0.23651 | 0.76667 | 2.714 | STx | 2 | NO | SI | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 000010810144247 | 2470144 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:16 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SIC | 000010810144247 | 2470144 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10540 | 13580 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:14 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 0 | 0.77614 | 0.56917 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.77614 | 0.56917 | 0.73333 | 7.7293 | STx | 2 | NO | SI | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010810334247 | 2470334 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:14 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000010810152247 | 2470152 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10960 | 10960 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 7.4893 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810153247 | 2470153 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2350 | 8240 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:18 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 18 | 0 | 0.28519 | 0.22816 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.28519 | 0.22816 | 0.8 | 1.88 | STx | 2 | NO | SI | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000010810338247 | 2470338 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 6360 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:18 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 18 | 0 | 0.72327 | 0.57862 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.72327 | 0.57862 | 0.8 | 3.68 | STx | 2 | NO | SI | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000010810153247 | 2470153 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5890 | 8240 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:18 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 18 | 0 | 0.71481 | 0.57184 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.71481 | 0.57184 | 0.8 | 4.712 | STx | 2 | NO | SI | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000010810338247 | 2470338 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:18 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 000010810343247 | 2470343 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11570 | 11570 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 7.9062 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810346247 | 2470346 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17640 | 17640 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:15 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 36 | 1 | 0.74333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.74333 | 0.74333 | 13.1124 | STx | 2 | NO | SI | 0.74333 |  | SI | NO
SIC | 000010810170247 | 2470170 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:15 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 14 | 36 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.74333 |  | SI
SIC | 000010810183247 | 2470183 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3120 | 13770 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:17 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 17 | 0 | 0.22658 | 0.17749 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.22658 | 0.17749 | 0.78333 | 2.444 | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000010810352247 | 2470352 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:17 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 17 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000010810183247 | 2470183 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10650 | 13770 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:20 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 0.77342 | 0.64452 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.77342 | 0.64452 | 0.83333 | 8.875 | STx | 2 | NO | SI | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 000010810352247 | 2470352 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:20 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 000010810218247 | 2470218 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 6.8333 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810314247 | 2470314 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 6.8333 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810365247 | 2470365 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2080 | 2080 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.4213 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010810318247 | 2470318 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13100 | 13100 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 8.9517 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 000010811829247 | 2471829 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1950 | 3850 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:16 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 16 | 0 | 0.50649 | 0.38831 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.50649 | 0.38831 | 0.76667 | 1.495 | STx | 2 | NO | SI | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 000010811829247 | 2471829 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 3850 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:18 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 18 | 0 | 0.49351 | 0.39481 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.49351 | 0.39481 | 0.8 | 1.52 | STx | 2 | NO | SI | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000010811150126 | 1261150 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2530 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:46 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 46 | 0 | 0.073532 | 0.09314 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.073532 | 0.09314 | 1.2667 | 3.2047 | STx | 2 | NO | SI | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1830 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:26 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 26 | 0 | 0.053187 | 0.049641 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.053187 | 0.049641 | 0.93333 | 1.708 | STx | 2 | NO | SI | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2000 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:36 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.058128 | 0.06394 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.058128 | 0.06394 | 1.1 | 2.2 | STx | 2 | NO | SI | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1840 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:28 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 28 | 0 | 0.053477 | 0.051695 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.053477 | 0.051695 | 0.96667 | 1.7787 | STx | 2 | NO | SI | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2540 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:45 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 45 | 0 | 0.073822 | 0.092278 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.073822 | 0.092278 | 1.25 | 3.175 | STx | 2 | NO | SI | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 6310 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:23 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 23 | 0 | 0.18339 | 0.162 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.18339 | 0.162 | 0.88333 | 5.5738 | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2450 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:52 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 52 | 0 | 0.071206 | 0.097315 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.071206 | 0.097315 | 1.3667 | 3.3483 | STx | 2 | NO | SI | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 000010811322158 | 1581322 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1750 | 34407 | SI | SI | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:30 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.050862 | 0.050862 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 0.050862 | 0.050862 | 1 | 1.75 | STx | 2 | NO | SI | 1 |  | SI | NO
SIC | 000010810250175 | 1702505 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000010810250176 | 1702506 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000010810175173 | 1701753 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000010810175174 | 1701754 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:11 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2016-03-22 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 000010811347353 | 3531347 | 3 | 2016 | 1081 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 14277 | 14277 | NO | NO | 2016-03-22 09:30 | 2016-03-22 10:44 | 22 | 3 | 2016 | 9 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 1 | 1.2333 | 2016-03-22 09:30 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 17.6083 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 000010821201166 | 1661201 | 3 | 2016 | 1082 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-22 15:52 | 2016-03-23 10:30 | 22 | 3 | 2016 | 15 | 52 | 0 | 23 | 3 | 2016 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2016-03-22 15:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 18.6333 |  | SI
SIC | 000010830004899 | 0990048 | 3 | 2016 | 1083 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 730 | 730 | NO | NO | 2016-03-24 04:25 | 2016-03-24 05:19 | 24 | 3 | 2016 | 4 | 25 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.9 | 2016-03-24 04:25 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.657 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000010830048116 | 1160048 | 3 | 2016 | 1083 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 760 | 760 | NO | NO | 2016-03-24 04:25 | 2016-03-24 05:19 | 24 | 3 | 2016 | 4 | 25 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.9 | 2016-03-24 04:25 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.684 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000010830004183 | 1030048 | 3 | 2016 | 1083 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-24 04:25 | 2016-03-24 05:19 | 24 | 3 | 2016 | 4 | 25 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-03-24 04:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000010830004181 | 1010048 | 3 | 2016 | 1083 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | CRELL | 101 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-24 04:25 | 2016-03-24 05:19 | 24 | 3 | 2016 | 4 | 25 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-03-24 04:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000010840286247 | 2470286 | 3 | 2016 | 1084 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1235.43 | 1235.43 | NO | NO | 2016-03-24 08:30 | 2016-03-24 19:49 | 24 | 3 | 2016 | 8 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 19 | 49 | 0 | 1 | 11.3167 | 2016-03-24 08:30 | - | NO |  | 1 | 11.3167 | 11.3167 | 13.9809 | TA | 2 | NO | NO | 11.3167 |  | SI | NO
SIC | 000010840028162 | 1020286 | 3 | 2016 | 1084 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 235.43 | 235.43 | NO | NO | 2016-03-24 08:30 | 2016-03-24 19:49 | 24 | 3 | 2016 | 8 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 19 | 49 | 0 | 1 | 11.3167 | 2016-03-24 08:30 | - | NO |  | 1 | 11.3167 | 11.3167 | 2.6643 | TA | 2 | NO | NO | 11.3167 |  | SI | NO
SIC | 000010840018162 | 1020186 | 3 | 2016 | 1084 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-24 08:30 | 2016-03-24 19:49 | 24 | 3 | 2016 | 8 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2016-03-24 08:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 11.3167 |  | SI
SIC | 000010840186112 | 1120186 | 3 | 2016 | 1084 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-24 08:30 | 2016-03-24 19:49 | 24 | 3 | 2016 | 8 | 30 | 0 | 24 | 3 | 2016 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2016-03-24 08:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 11.3167 |  | SI
SIC | 001000050008132 | 1020083 | 3 | 2016 | 100005 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 417 | 417 | NO | NO | 2016-03-26 15:08 | 2016-03-26 15:38 | 26 | 3 | 2016 | 15 | 8 | 0 | 26 | 3 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 1 | 0.5 | 2016-03-26 15:08 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2085 | G | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 001000200522145 | 1450522 | 3 | 2016 | 100020 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 10039.3574 | 10039.3574 | NO | NO | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:09 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 8 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-03-27 22:08 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.16732 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000200522122 | 1220522 | 3 | 2016 | 100020 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:09 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 8 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2016-03-27 22:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000200523143 | 1430523 | 3 | 2016 | 100020 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-27 22:08 | 2016-03-27 22:09 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 8 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2016-03-27 22:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000141803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100014 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 7000 | 20000 | NO | NO | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 23:05 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 23 | 5 | 0 | 0.35 | 0.19833 | 2016-03-27 22:31 | - | NO |  | 0.35 | 0.19833 | 0.56667 | 3.9667 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 001000210522145 | 1450522 | 3 | 2016 | 100021 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 8599.4496 | 8599.4496 | NO | NO | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:32 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-03-27 22:31 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.14332 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000210522122 | 1220522 | 3 | 2016 | 100021 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:32 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2016-03-27 22:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000210523143 | 1430523 | 3 | 2016 | 100021 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-27 22:31 | 2016-03-27 22:32 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 27 | 3 | 2016 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2016-03-27 22:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000220522145 | 1450522 | 3 | 2016 | 100022 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 9639.383 | 9639.383 | NO | NO | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:07 | 28 | 3 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-03-28 00:06 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.16066 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000220522122 | 1220522 | 3 | 2016 | 100022 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:07 | 28 | 3 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2016-03-28 00:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000220523143 | 1430523 | 3 | 2016 | 100022 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-28 00:06 | 2016-03-28 00:07 | 28 | 3 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2016-03-28 00:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SING | 000040782020398 | 3982020 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040781840398 | 3981840 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040781842398 | 3981842 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040781862398 | 3981862 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 12189 | 45000 | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 | 0.27087 | 0.21669 | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.27087 | 0.21669 | 0.8 | 9.7512 | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI | NO
SING | 000040782136398 | 3982136 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040782138398 | 3982138 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040782285398 | 3982285 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040782268398 | 3982268 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI
SING | 000040782259398 | 3982259 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 95243 | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:12 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 0.050397 | 0.021839 | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.050397 | 0.021839 | 0.43333 | 2.08 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000040782172398 | 3982172 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 3700 | 63866 | NO | SI | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:41 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 46 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 41 | 0 | 0.057934 | 0.053106 | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.057934 | 0.053106 | 0.91667 | 3.3917 | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI | NO
SING | 000040782123398 | 3982123 | 3 | 2016 | 4078 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 50000 | NO | SI | 2016-03-28 07:45 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 45 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 | 0.096 | 0.0784 | 2016-03-28 07:46 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 | 0.096 | 0.0768 | 0.8 | 3.84 | G | 2 | NO | SI | 0.8 | SI | SI | NO
SING | 000040790229451 | 4012295 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 6800 | 9300 | NO | SI | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 07:58 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 48 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 58 | 0 | 0.73118 | 0.12186 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.73118 | 0.12186 | 0.16667 | 1.1333 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000040790202473 | 4032027 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 2500 | 10000 | NO | SI | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 48 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 3 | 0 | 0.25 | 0.0625 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.25 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040790223412 | 4022231 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 3300 | 9800 | NO | SI | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 07:58 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 48 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 58 | 0 | 0.33673 | 0.056122 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.33673 | 0.056122 | 0.16667 | 0.55 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000040790187402 | 4021870 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 2000 | 9600 | NO | SI | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 07:58 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 48 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 58 | 0 | 0.20833 | 0.034722 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.20833 | 0.034722 | 0.16667 | 0.33333 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000040792020398 | 3982020 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI
SING | 000040791840398 | 3981840 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 5472 | 25000 | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 | 0.21888 | 0.17146 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 | 0.21888 | 0.16781 | 0.76667 | 4.1952 | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI | NO
SING | 000040791842398 | 3981842 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 3238 | 72000 | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 | 0.044972 | 0.035228 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 | 0.044972 | 0.034479 | 0.76667 | 2.4825 | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI | NO
SING | 000040791862398 | 3981862 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 15501 | 45000 | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 | 0.34447 | 0.26983 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 | 0.34447 | 0.26409 | 0.76667 | 11.8841 | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI | NO
SING | 000040792136398 | 3982136 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI
SING | 000040792138398 | 3982138 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI
SING | 000040792285398 | 3982285 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI
SING | 000040792268398 | 3982268 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI
SING | 000040792259398 | 3982259 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 12550 | 95243 | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:22 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 22 | 0 | 0.13177 | 0.076865 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO | 0.016667 | 0.13177 | 0.074669 | 0.56667 | 7.1117 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000040792172398 | 3982172 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 2000 | 63866 | NO | SI | 2016-03-28 07:47 | 2016-03-28 08:45 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 45 | 0 | 0.031316 | 0.030272 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:45 | NO | 0.016667 | 0.031316 | 0.02975 | 0.95 | 1.9 | G | 2 | NO | SI | 0.95 | SI | SI | NO
SING | 000040792123398 | 3982123 | 3 | 2016 | 4079 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 10000 | 50000 | NO | SI | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:34 | 28 | 3 | 2016 | 7 | 48 | 0 | 28 | 3 | 2016 | 8 | 34 | 0 | 0.2 | 0.15333 | 2016-03-28 07:48 | 2016-03-28 08:03 | NO |  | 0.2 | 0.15333 | 0.76667 | 7.6667 | G | 2 | NO | SI | 0.76667 | SI | SI | NO
SIC | 001000230522145 | 1450522 | 3 | 2016 | 100023 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 6639.575 | 6639.575 | NO | NO | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 | 29 | 3 | 2016 | 4 | 6 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-03-29 04:06 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.11066 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000230522122 | 1220522 | 3 | 2016 | 100023 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 | 29 | 3 | 2016 | 4 | 6 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-03-29 04:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000230523143 | 1430523 | 3 | 2016 | 100023 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-29 04:06 | 2016-03-29 04:07 | 29 | 3 | 2016 | 4 | 6 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-03-29 04:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000151803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100015 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 6000 | 31000 | NO | NO | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 06:11 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 6 | 11 | 0 | 0.19355 | 0.064516 | 2016-03-29 05:51 | - | NO |  | 0.19355 | 0.064516 | 0.33333 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 001000240522145 | 1450522 | 3 | 2016 | 100024 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 6320 | 6320 | NO | NO | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:52 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 52 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-03-29 05:51 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.10533 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 001000240522122 | 1220522 | 3 | 2016 | 100024 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:52 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2016-03-29 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000240523143 | 1430523 | 3 | 2016 | 100024 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-29 05:51 | 2016-03-29 05:52 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 5 | 52 | 0 |  |  | 2016-03-29 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 001000250522145 | 1450522 | 3 | 2016 | 100025 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 4759.6954 | 4759.6954 | NO | NO | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-29 07:02 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.23798 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 001000250522122 | 1220522 | 3 | 2016 | 100025 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-03-29 07:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 001000250523143 | 1430523 | 3 | 2016 | 100025 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-29 07:02 | 2016-03-29 07:05 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 5 | 0 |  |  | 2016-03-29 07:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 001000161803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100016 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 10000 | 30000 | NO | NO | 2016-03-29 07:05 | 2016-03-29 07:08 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 5 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 7 | 8 | 0 | 0.33333 | 0.016667 | 2016-03-29 07:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.016667 | 0.05 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 001000171803151 | 1511803 | 3 | 2016 | 100017 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 7000 | 23000 | NO | NO | 2016-03-29 08:05 | 2016-03-29 08:15 | 29 | 3 | 2016 | 8 | 5 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 8 | 15 | 0 | 0.30435 | 0.050725 | 2016-03-29 08:05 | - | NO |  | 0.30435 | 0.050725 | 0.16667 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010851137153 | 1531137 | 3 | 2016 | 1085 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 | 687 | 20870 | NO | NO | 2016-03-29 08:06 | 2016-03-29 17:15 | 29 | 3 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 29 | 3 | 2016 | 17 | 15 | 0 | 0.032918 | 0.3012 | 2016-03-29 08:06 | - | NO |  | 0.032918 | 0.3012 | 9.15 | 6.286 | TA | 2 | NO | NO | 9.15 |  | SI | NO
SIC | 000010860042799 | 0990427 | 3 | 2016 | 1086 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2016-03-30 12:39 | 2016-03-30 14:08 | 30 | 3 | 2016 | 12 | 39 | 0 | 30 | 3 | 2016 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1.4833 | 2016-03-30 12:39 | - | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 1.78 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI | NO
SIC | 000010872484247 | 2472484 | 3 | 2016 | 1087 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-03-30 14:21 | 2016-03-30 14:28 | 30 | 3 | 2016 | 14 | 21 | 0 | 30 | 3 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-03-30 14:21 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000010880494112 | 1120494 | 3 | 2016 | 1088 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2016-03-30 20:00 | 2016-03-31 00:09 | 30 | 3 | 2016 | 20 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4.15 | 2016-03-30 20:00 | - | NO |  | 1 | 4.15 | 4.15 | 25.315 | STx | 2 | NO | NO | 4.15 |  | SI | NO
SIC | 000010880049497 | 0970494 | 3 | 2016 | 1088 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-30 20:00 | 2016-03-31 00:09 | 30 | 3 | 2016 | 20 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-03-30 20:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.15 |  | SI
SIC | 000010890275247 | 2470275 | 3 | 2016 | 1089 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2016-03-31 00:54 | 2016-03-31 00:58 | 31 | 3 | 2016 | 0 | 54 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-03-31 00:54 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.54667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000010890374247 | 2470374 | 3 | 2016 | 1089 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-31 00:54 | 2016-03-31 00:58 | 31 | 3 | 2016 | 0 | 54 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2016-03-31 00:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000010900565247 | 2470565 | 3 | 2016 | 1090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 08:04 | 31 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-03-31 07:47 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.6717 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000010900567247 | 2470567 | 3 | 2016 | 1090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 08:04 | 31 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2016-03-31 07:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000010900567136 | 1360567 | 3 | 2016 | 1090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 08:04 | 31 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2016-03-31 07:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000010900567114 | 1140567 | 3 | 2016 | 1090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 08:04 | 31 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2016-03-31 07:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000010902484247 | 2472484 | 3 | 2016 | 1090 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2016-03-31 07:47 | 2016-03-31 07:59 | 31 | 3 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 7 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-03-31 07:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000010910048896 | 0960488 | 3 | 2016 | 1091 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2058 | 2058 | NO | NO | 2016-03-31 15:05 | 2016-03-31 15:08 | 31 | 3 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-31 15:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1029 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000010910048188 | 1080488 | 3 | 2016 | 1091 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-03-31 15:05 | 2016-03-31 15:08 | 31 | 3 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 15 | 8 | 0 |  |  | 2016-03-31 15:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 000010910053996 | 0960539 | 3 | 2016 | 1091 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-03-31 15:05 | 2016-03-31 15:08 | 31 | 3 | 2016 | 15 | 5 | 0 | 31 | 3 | 2016 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-03-31 15:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 000010920036996 | 0960369 | 4 | 2016 | 1092 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:44 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 42 | 0 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-01 10:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010920022896 | 0960228 | 4 | 2016 | 1092 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:44 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 42 | 0 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 44 | 0 |  |  | 2016-04-01 10:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010920322166 | 1660322 | 4 | 2016 | 1092 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:44 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 42 | 0 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 44 | 0 |  |  | 2016-04-01 10:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010920024596 | 0960245 | 4 | 2016 | 1092 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 700 | 700 | NO | NO | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:44 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 42 | 0 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-01 10:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.023333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010920013896 | 0960138 | 4 | 2016 | 1092 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CONAFE | 96 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2016-04-01 10:42 | 2016-04-01 10:44 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 42 | 0 | 1 | 4 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-01 10:42 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000010930099094 | 0940990 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 09:57 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 000010930990113 | 1130990 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 09:57 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 57 | 0 |  |  | 2016-04-02 09:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 000010930990113 | 1130990 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 901 | 901 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:06 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.16518 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000010930099094 | 0940990 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:06 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 10 | 6 | 0 |  |  | 2016-04-02 09:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000010930102894 | 0941028 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 11:19 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 1 | 1.4 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 000010931028113 | 1131028 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 242 | 242 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 11:21 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 11 | 21 | 0 | 1 | 1.4333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 0.34687 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 000010931079113 | 1131079 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2440 | 2440 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:06 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.44733 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000010931080113 | 1131080 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3050 | 3050 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:06 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.55917 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000010931081113 | 1131081 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 570 | 570 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:06 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.1045 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000010931082113 | 1131082 | 4 | 2016 | 1093 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1340 | 1340 | NO | NO | 2016-04-02 09:55 | 2016-04-02 10:06 | 2 | 4 | 2016 | 9 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-02 09:55 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.24567 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000010940846247 | 2470846 | 4 | 2016 | 1094 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-02 17:55 | 2016-04-02 20:28 | 2 | 4 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2016-04-02 17:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000010940847247 | 2470847 | 4 | 2016 | 1094 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-02 17:55 | 2016-04-02 20:28 | 2 | 4 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2016-04-02 17:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000010940084793 | 0930847 | 4 | 2016 | 1094 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-02 17:55 | 2016-04-02 20:28 | 2 | 4 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2016-04-02 17:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000010940848247 | 2470848 | 4 | 2016 | 1094 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-02 17:55 | 2016-04-02 20:28 | 2 | 4 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2016-04-02 17:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI
SIC | 000010940084893 | 0930848 | 4 | 2016 | 1094 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-04-02 17:55 | 2016-04-02 20:28 | 2 | 4 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 2 | 4 | 2016 | 20 | 28 | 0 | 1 | 2.55 | 2016-04-02 17:55 | - | NO |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 28.05 | O | 2 | NO | NO | 2.55 |  | SI | NO
SING | 000040850229451 | 4012295 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 3180 | 3180 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:18 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.742 | TA | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000040850200441 | 4012004 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 2590 | 2590 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:18 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.60433 | TA | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000040850202473 | 4032027 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 3140 | 3140 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:23 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:18 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.785 | TA | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040850187402 | 4021870 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 1600 | 1600 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:23 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:18 | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | TA | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000040850223412 | 4022231 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 2800 | 2800 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:18 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.65333 | TA | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000040852020398 | 3982020 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:21 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI
SING | 000040851840398 | 3981840 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 5204 | 25000 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 05:41 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 5 | 41 | 0 | 0.20816 | 0.32265 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:30 | NO |  | 0.20816 | 0.32265 | 1.55 | 8.0662 | TA | 2 | NO | SI | 1.55 | SI | SI | NO
SING | 000040851842398 | 3981842 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 34569 | 72000 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 09:16 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 0.48013 | 2.4646 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:27 | NO |  | 0.48013 | 2.4646 | 5.1333 | 177.4542 | TA | 2 | NO | SI | 5.1333 | SI | SI | NO
SING | 000040851862398 | 3981862 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 32523 | 45000 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:37 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 37 | 0 | 0.72273 | 0.34932 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:30 | NO |  | 0.72273 | 0.34932 | 0.48333 | 15.7195 | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SING | 000040852136398 | 3982136 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:21 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI
SING | 000040852138398 | 3982138 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:21 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI
SING | 000040852285398 | 3982285 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:21 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI
SING | 000040852268398 | 3982268 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:21 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:22 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI
SING | 000040852259398 | 3982259 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 30200 | 79680 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:32 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 32 | 0 | 0.37902 | 0.15161 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 04:32 | NO |  | 0.37902 | 0.15161 | 0.4 | 12.08 | TA | 2 | NO | SI | 0.4 | SI | SI | NO
SING | 000040852172398 | 3982172 | 4 | 2016 | 4085 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 35000 | 58953 | NO | SI | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 06:35 | 3 | 4 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 6 | 35 | 0 | 0.59369 | 1.4545 | 2016-04-03 04:08 | 2016-04-03 05:00 | NO |  | 0.59369 | 1.4545 | 2.45 | 85.75 | TA | 2 | NO | SI | 2.45 | SI | SI | NO
SIC | 000010951750247 | 2471750 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:20 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000010951750247 | 2471750 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:20 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-04-03 10:36 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.4667 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 000010951750247 | 2471750 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:20 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000010951750247 | 2471750 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:20 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000010950020295 | 0950202 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:30 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000010951750247 | 2471750 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:30 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000010950131695 | 0951316 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3831.9329 | 3831.9329 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:30 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 1 | 0.9 | 2016-04-03 10:36 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.4487 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 000010951316112 | 1121316 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:30 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000010950020295 | 0950202 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:24 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 000010951750247 | 2471750 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:24 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 000010950131695 | 0951316 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:24 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 000010951316112 | 1121316 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 11:24 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0.8 | 2016-04-03 10:36 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000010950241595 | 0952415 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 10:38 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010950241595 | 0952415 | 4 | 2016 | 1095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-03 10:36 | 2016-04-03 10:38 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-03 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000010960103494 | 0941034 | 4 | 2016 | 1096 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-04-03 18:04 | 2016-04-03 21:06 | 3 | 4 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3.0333 | 2016-04-03 18:04 | - | NO |  | 1 | 3.0333 | 3.0333 | 0.91 | STx | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI | NO
SIC | 000010970213247 | 2470213 | 4 | 2016 | 1097 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 910 | 910 | NO | NO | 2016-04-03 18:35 | 2016-04-03 20:10 | 3 | 4 | 2016 | 18 | 35 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1.5833 | 2016-04-03 18:35 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 1.4408 | O | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 001000490100294 | 0941002 | 4 | 2016 | 100049 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2016-04-03 21:05 | 2016-04-03 21:06 | 3 | 4 | 2016 | 21 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2016 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-03 21:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000010980122247 | 2470122 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980168247 | 2470168 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8540 | 8540 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.71167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 8429 | SI | SI | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 0.37964 | 0.031637 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 0.37964 | 0.031637 | 0.083333 | 0.26667 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010982459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010980630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010982459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10300 | 10300 | SI | SI | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:50 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.545 | STx | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000010980274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:50 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000010980630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:50 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000010980200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5110 | 5110 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.42583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:50 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000010980204247 | 2470204 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980206247 | 2470206 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | SI | SI | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.66667 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010982465247 | 2472465 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010980216247 | 2470216 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.21667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1859 | 5269 | SI | SI | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 0.35282 | 0.029402 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 0.35282 | 0.029402 | 0.083333 | 0.15492 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010980567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010980567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 860 | 860 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.071667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010980565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3410 | 5269 | SI | SI | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:51 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 51 | 0 | 0.64718 | 0.10786 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 0.64718 | 0.10786 | 0.16667 | 0.56833 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000010980567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:51 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010980567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:51 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010980567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:51 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000010980622247 | 2470622 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | SI | SI | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.05 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010981084114 | 1141084 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 9130 | 9130 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.76083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010981087114 | 1141087 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010981163126 | 1261163 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-05 03:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000010982484247 | 2472484 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 570 | 570 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 03:46 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0475 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000010981762114 | 1141762 | 4 | 2016 | 1098 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-04-05 03:41 | 2016-04-05 04:03 | 5 | 4 | 2016 | 3 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-04-05 03:41 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010990048896 | 0960488 | 4 | 2016 | 1099 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2010 | 2010 | NO | NO | 2016-04-06 00:53 | 2016-04-06 01:15 | 6 | 4 | 2016 | 0 | 53 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-04-06 00:53 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.737 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000010990048188 | 1080488 | 4 | 2016 | 1099 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-06 00:53 | 2016-04-06 01:15 | 6 | 4 | 2016 | 0 | 53 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2016-04-06 00:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 000010990053996 | 0960539 | 4 | 2016 | 1099 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1590 | 1590 | NO | NO | 2016-04-06 00:53 | 2016-04-06 01:15 | 6 | 4 | 2016 | 0 | 53 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-04-06 00:53 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.583 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 000011001491116 | 1161491 | 4 | 2016 | 1100 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 1300 | 6100 | NO | NO | 2016-04-06 21:34 | 2016-04-06 23:08 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 23 | 8 | 0 | 0.21311 | 0.33388 | 2016-04-06 21:34 | - | NO |  | 0.21311 | 0.33388 | 1.5667 | 2.0367 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 000011001491116 | 1161491 | 4 | 2016 | 1100 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 4800 | 6100 | NO | NO | 2016-04-06 21:34 | 2016-04-06 21:57 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 57 | 0 | 0.78689 | 0.30164 | 2016-04-06 21:34 | - | NO |  | 0.78689 | 0.30164 | 0.38333 | 1.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000011010155699 | 0991556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 2200 | 3200 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-07 01:03 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 0.6875 | 2.326 | 2016-04-06 21:40 | - | NO |  | 0.6875 | 2.326 | 3.3833 | 7.4433 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 |  | SI | NO
SIC | 000011011556116 | 1161556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-07 01:03 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2016 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-06 21:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 |  | SI
SIC | 000011010155699 | 0991556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 3200 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-06 22:52 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 22 | 52 | 0 | 0.3125 | 0.375 | 2016-04-06 21:40 | - | NO |  | 0.3125 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000011011556116 | 1161556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-06 22:52 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 22 | 52 | 0 |  |  | 2016-04-06 21:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000011011556116 | 1161556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 300 | 500 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-06 22:44 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 22 | 44 | 0 | 0.6 | 0.64 | 2016-04-06 21:40 | - | NO |  | 0.6 | 0.64 | 1.0667 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 000011010155699 | 0991556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-06 22:44 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-04-06 21:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI
SIC | 000011011556116 | 1161556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 200 | 500 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-06 22:52 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 22 | 52 | 0 | 0.4 | 0.48 | 2016-04-06 21:40 | - | NO |  | 0.4 | 0.48 | 1.2 | 0.24 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 000011010155699 | 0991556 | 4 | 2016 | 1101 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-06 21:40 | 2016-04-06 22:52 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 6 | 4 | 2016 | 22 | 52 | 0 |  |  | 2016-04-06 21:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 000011020411116 | 1160411 | 4 | 2016 | 1102 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-04-06 21:54 | 2016-04-07 00:09 | 6 | 4 | 2016 | 21 | 54 | 0 | 7 | 4 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-04-06 21:54 | - | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 1.8 | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI | NO
SIC | 000011030616247 | 2470616 | 4 | 2016 | 1103 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-04-07 16:03 | 2016-04-07 16:30 | 7 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2016 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-04-07 16:03 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000011031090115 | 1151090 | 4 | 2016 | 1103 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 4201 | 4201 | NO | NO | 2016-04-07 16:03 | 2016-04-07 17:20 | 7 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2016 | 17 | 20 | 0 | 1 | 1.2833 | 2016-04-07 16:03 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 5.3913 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 000011032501126 | 1262501 | 4 | 2016 | 1103 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-07 16:03 | 2016-04-07 17:20 | 7 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2016 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2016-04-07 16:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 |  | SI
SIC | 000011040019096 | 0960190 | 4 | 2016 | 1104 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 4990 | 13560 | NO | NO | 2016-04-08 08:38 | 2016-04-08 11:49 | 8 | 4 | 2016 | 8 | 38 | 0 | 8 | 4 | 2016 | 11 | 49 | 0 | 0.36799 | 1.1714 | 2016-04-08 08:38 | - | NO |  | 0.36799 | 1.1714 | 3.1833 | 15.8848 | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI | NO
SIC | 000011040019096 | 0960190 | 4 | 2016 | 1104 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 5200 | 13560 | NO | NO | 2016-04-08 08:38 | 2016-04-08 11:49 | 8 | 4 | 2016 | 8 | 38 | 0 | 8 | 4 | 2016 | 11 | 49 | 0 | 0.38348 | 1.2207 | 2016-04-08 08:38 | - | NO |  | 0.38348 | 1.2207 | 3.1833 | 16.5533 | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI | NO
SIC | 000011040019096 | 0960190 | 4 | 2016 | 1104 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 2200 | 13560 | NO | NO | 2016-04-08 08:38 | 2016-04-08 11:48 | 8 | 4 | 2016 | 8 | 38 | 0 | 8 | 4 | 2016 | 11 | 48 | 0 | 0.16224 | 0.51377 | 2016-04-08 08:38 | - | NO |  | 0.16224 | 0.51377 | 3.1667 | 6.9667 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI | NO
SIC | 000011040019096 | 0960190 | 4 | 2016 | 1104 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 1170 | 13560 | NO | NO | 2016-04-08 08:38 | 2016-04-08 10:04 | 8 | 4 | 2016 | 8 | 38 | 0 | 8 | 4 | 2016 | 10 | 4 | 0 | 0.086283 | 0.12367 | 2016-04-08 08:38 | - | NO |  | 0.086283 | 0.12367 | 1.4333 | 1.677 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 000011050160247 | 2470160 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9550 | 9550 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:58 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.63667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011052454247 | 2472454 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5570 | 5570 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:58 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.37133 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011050213247 | 2470213 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:59 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.20833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011050604247 | 2470604 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2720 | 2720 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.136 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011052464247 | 2472464 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2016-04-09 03:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011050604115 | 1150604 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3121 | 3121 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.15605 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011052464115 | 1152464 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2016-04-09 03:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011050559247 | 2470559 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3030 | 3030 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1515 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011050578247 | 2470578 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 330 | 330 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:59 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0275 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011050057184 | 1040578 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 198 | 200 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 0.99 | 0.0495 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 0.99 | 0.0495 | 0.05 | 0.0099 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011050584247 | 2470584 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1810 | 1810 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0905 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011050615247 | 2470615 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 591 | 591 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:59 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.04925 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011050613247 | 2470613 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2730 | 2730 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:59 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.2275 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011050616247 | 2470616 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 850 | 850 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0425 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011050618247 | 2470618 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3830 | 3830 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:59 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.31917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011050061184 | 1040618 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1089 | 1100 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 0.99 | 0.0495 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 0.99 | 0.0495 | 0.05 | 0.05445 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011050105154 | 1041055 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 1485 | 1500 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 0.99 | 0.0495 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 0.99 | 0.0495 | 0.05 | 0.07425 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011051090115 | 1151090 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 1770 | 1770 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0885 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011051092115 | 1151092 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1290 | 1290 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-09 03:54 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0645 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011052501126 | 1262501 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2016-04-09 03:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011051157126 | 1261157 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:57 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 57 | 0 |  |  | 2016-04-09 03:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011051143126 | 1261143 | 4 | 2016 | 1105 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-09 03:54 | 2016-04-09 03:59 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 3 | 59 | 0 |  |  | 2016-04-09 03:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011060048896 | 0960488 | 4 | 2016 | 1106 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-09 23:53 | 9 | 4 | 2016 | 23 | 45 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-09 23:45 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.29333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011060048188 | 1080488 | 4 | 2016 | 1106 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-09 23:53 | 9 | 4 | 2016 | 23 | 45 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 |  |  | 2016-04-09 23:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000011060053996 | 0960539 | 4 | 2016 | 1106 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-04-09 23:45 | 2016-04-09 23:53 | 9 | 4 | 2016 | 23 | 45 | 0 | 9 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-09 23:45 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011071322158 | 1581322 | 4 | 2016 | 1107 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 10700 | 35300 | NO | NO | 2016-04-10 11:57 | 2016-04-10 12:28 | 10 | 4 | 2016 | 11 | 57 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 12 | 28 | 0 | 0.30312 | 0.15661 | 2016-04-10 11:57 | - | NO |  | 0.30312 | 0.15661 | 0.51667 | 5.5283 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SING | 000040920229451 | 4012295 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 3750 | 3750 | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:20 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:18 | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.5 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000040920202473 | 4032027 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 2000 | 2000 | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:19 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:18 | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.23333 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000040920187402 | 4021870 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 2300 | 2300 | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:18 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:18 | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | SI | SI | NO
SING | 000040922020398 | 3982020 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040921840398 | 3981840 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040921842398 | 3981842 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040921862398 | 3981862 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 20920 | 45000 | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:31 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.46489 | 0.14721 | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO |  | 0.46489 | 0.14721 | 0.31667 | 6.6247 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000040922136398 | 3982136 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040922138398 | 3982138 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040922285398 | 3982285 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040922268398 | 3982268 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000040922259398 | 3982259 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 17130 | 63265 | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 23:14 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 23 | 14 | 0 | 0.27077 | 0.82132 | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO |  | 0.27077 | 0.82132 | 3.0333 | 51.961 | G | 2 | NO | SI | 3.0333 | SI | SI | NO
SING | 000040922172398 | 3982172 | 4 | 2016 | 4092 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 2000 | 68502 | NO | SI | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:59 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 12 | 0 | 10 | 4 | 2016 | 20 | 59 | 0 | 0.029196 | 0.02287 | 2016-04-10 20:12 | 2016-04-10 20:27 | NO |  | 0.029196 | 0.02287 | 0.78333 | 1.5667 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI | NO
SIC | 000011081099133 | 1331099 | 4 | 2016 | 1108 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2016-04-11 01:14 | 2016-04-11 03:21 | 11 | 4 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 11 | 4 | 2016 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2.1167 | 2016-04-11 01:14 | - | NO |  | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 29.6333 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 000011090008247 | 2470008 | 4 | 2016 | 1109 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-04-11 01:20 | 2016-04-11 02:43 | 11 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 11 | 4 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 1.3833 | 2016-04-11 01:20 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 1.245 | O | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 000011101124178 | 1781124 | 4 | 2016 | 1110 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-12 18:07 | 2016-04-12 23:30 | 12 | 4 | 2016 | 18 | 7 | 0 | 12 | 4 | 2016 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-12 18:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.3833 |  | SI
SIC | 000011112459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7790 | 13014 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:35 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 35 | 0 | 0.59859 | 0.14965 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 0.59859 | 0.14965 | 0.25 | 1.9475 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011110274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:35 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000011110630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:35 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000011112459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2120 | 13014 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 0.1629 | 0.04344 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 0.1629 | 0.04344 | 0.26667 | 0.56533 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011110274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011110630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011112459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:29 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011110274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3910 | 9849 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:29 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.39699 | 0.059549 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 0.39699 | 0.059549 | 0.15 | 0.5865 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011110630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:29 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011110200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 12200 | SI | SI | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:20 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 0.18033 | 0 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | STx | 2 | NO | SI | 0 |  | NO | NO
SIC | 000011110206247 | 2470206 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:22 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011112465247 | 2472465 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:22 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011110216247 | 2470216 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:22 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011110565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3920 | 5724 | SI | SI | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 02:09 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 0.68484 | 0.55928 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 0.68484 | 0.55928 | 0.81667 | 3.2013 | STx | 2 | NO | SI | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000011110565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 02:09 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 2 | 9 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000011110567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 02:09 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 2 | 9 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000011110567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 02:09 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 2 | 9 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 000011111084114 | 1141084 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:22 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011111087114 | 1141087 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 923 | 923 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:22 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.030767 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011111163126 | 1261163 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 01:22 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011111762114 | 1141762 | 4 | 2016 | 1111 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-04-13 01:20 | 2016-04-13 03:42 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 20 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 3 | 42 | 0 | 1 | 2.3667 | 2016-04-13 01:20 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 2.3667 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI | NO
SIC | 000011120122247 | 2470122 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5250 | 5250 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0875 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011120168247 | 2470168 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5630 | 5630 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.093833 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011120630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:33 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011120274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2630 | 8505 | SI | SI | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 0.30923 | 0.015461 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 0.30923 | 0.015461 | 0.05 | 0.1315 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011122459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:33 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011120200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 9230 | SI | SI | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:36 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 0.29252 | 0.014626 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 0.29252 | 0.014626 | 0.05 | 0.135 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011120200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6530 | 9230 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 0.70748 | 0.011791 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 0.70748 | 0.011791 | 0.016667 | 0.10883 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011120204247 | 2470204 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.021667 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011120565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1740 | 1740 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.029 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011120567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:33 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000011120567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2016-04-13 01:33 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000011120567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1454 | 1454 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.024233 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011120622247 | 2470622 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.011667 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011122484247 | 2472484 | 4 | 2016 | 1112 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1310 | 1310 | NO | NO | 2016-04-13 01:33 | 2016-04-13 01:34 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-13 01:33 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.021833 | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011131073112 | 1121073 | 4 | 2016 | 1113 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2016-04-13 17:00 | 2016-04-13 19:03 | 13 | 4 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2016 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2.05 | 2016-04-13 17:00 | - | NO |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 13.325 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 000011140103794 | 0941037 | 4 | 2016 | 1114 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 13:49 | 2016-04-14 14:23 | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2016-04-14 13:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011140103894 | 0941038 | 4 | 2016 | 1114 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 13:49 | 2016-04-14 14:23 | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2016-04-14 13:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011140133094 | 0941330 | 4 | 2016 | 1114 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6040 | 12800 | NO | NO | 2016-04-14 13:49 | 2016-04-14 14:23 | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 14 | 23 | 0 | 0.47187 | 0.2674 | 2016-04-14 13:49 | - | NO |  | 0.47187 | 0.2674 | 0.56667 | 3.4227 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000011140103794 | 0941037 | 4 | 2016 | 1114 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 13:49 | 2016-04-14 14:24 | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-14 13:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000011140103894 | 0941038 | 4 | 2016 | 1114 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 13:49 | 2016-04-14 14:24 | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-14 13:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 000011140133094 | 0941330 | 4 | 2016 | 1114 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6760 | 12800 | NO | NO | 2016-04-14 13:49 | 2016-04-14 14:24 | 14 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 14 | 24 | 0 | 0.52812 | 0.30807 | 2016-04-14 13:49 | - | NO |  | 0.52812 | 0.30807 | 0.58333 | 3.9433 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000011151347353 | 3531347 | 4 | 2016 | 1115 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 18:33 | 2016-04-14 18:51 | 14 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2016-04-14 18:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011151347353 | 3531347 | 4 | 2016 | 1115 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 18:33 | 2016-04-14 18:52 | 14 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2016-04-14 18:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000011151347353 | 3531347 | 4 | 2016 | 1115 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 18:33 | 2016-04-14 18:52 | 14 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2016-04-14 18:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000011160559247 | 2470559 | 4 | 2016 | 1116 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2016-04-14 19:18 | 2016-04-14 22:29 | 14 | 4 | 2016 | 19 | 18 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 22 | 29 | 0 | 1 | 3.1833 | 2016-04-14 19:18 | - | NO |  | 1 | 3.1833 | 3.1833 | 16.235 | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI | NO
SIC | 000011160584247 | 2470584 | 4 | 2016 | 1116 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-04-14 19:18 | 2016-04-14 22:30 | 14 | 4 | 2016 | 19 | 18 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 22 | 30 | 0 | 1 | 3.2 | 2016-04-14 19:18 | - | NO |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 8 | STx | 2 | NO | NO | 3.2 |  | SI | NO
SIC | 000011171343247 | 2471343 | 4 | 2016 | 1117 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12200 | 12200 | NO | NO | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-14 22:30 | 14 | 4 | 2016 | 22 | 26 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 22 | 30 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-14 22:26 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.81333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011171344247 | 2471344 | 4 | 2016 | 1117 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-14 22:30 | 14 | 4 | 2016 | 22 | 26 | 0 | 14 | 4 | 2016 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-14 22:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011180182593 | 0931825 | 4 | 2016 | 1118 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 19:29 | 16 | 4 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2016 | 19 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-16 19:16 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.6033 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011180182593 | 0931825 | 4 | 2016 | 1118 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 19:29 | 16 | 4 | 2016 | 19 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2016 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2016-04-16 19:16 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011191830177 | 1771830 | 4 | 2016 | 1119 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-16 21:24 | 2016-04-17 16:36 | 16 | 4 | 2016 | 21 | 24 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 16 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-16 21:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 19.2 |  | SI
SIC | 000011200069593 | 0930695 | 4 | 2016 | 1120 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 120 | 120 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 02:03 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.1667 | 2016-04-16 23:53 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI | NO
SIC | 000011200695212 | 2120695 | 4 | 2016 | 1120 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 02:03 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-16 23:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI
SIC | 000011200089993 | 0930899 | 4 | 2016 | 1120 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 130 | 130 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 02:03 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.1667 | 2016-04-16 23:53 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 0.28167 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI | NO
SIC | 000011200899212 | 2120899 | 4 | 2016 | 1120 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 02:03 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-16 23:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI
SIC | 000011200099594 | 0940995 | 4 | 2016 | 1120 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 11:14 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 1 | 11.35 | 2016-04-16 23:53 | - | NO |  | 1 | 11.35 | 11.35 | 72.64 | STx | 2 | NO | NO | 11.35 |  | SI | NO
SIC | 000011200102094 | 0941020 | 4 | 2016 | 1120 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 550 | 550 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 00:04 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-16 23:53 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.10083 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011200250493 | 0932504 | 4 | 2016 | 1120 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-04-16 23:53 | 2016-04-17 02:03 | 16 | 4 | 2016 | 23 | 53 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.1667 | 2016-04-16 23:53 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI | NO
SIC | 000011210104394 | 0941043 | 4 | 2016 | 1121 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4140 | 4140 | SI | SI | 2016-04-17 03:28 | 2016-04-17 03:30 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-17 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.138 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011210104294 | 0941042 | 4 | 2016 | 1121 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 03:28 | 2016-04-17 03:30 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-17 03:28 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011210152194 | 0941521 | 4 | 2016 | 1121 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 03:28 | 2016-04-17 03:30 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2016-04-17 03:28 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011210104094 | 0941040 | 4 | 2016 | 1121 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 6500 | SI | SI | 2016-04-17 03:28 | 2016-04-17 03:31 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 31 | 0 | 0.56923 | 0.028462 | 2016-04-17 03:28 | - | NO |  | 0.56923 | 0.028462 | 0.05 | 0.185 | G | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011210104194 | 0941041 | 4 | 2016 | 1121 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 03:28 | 2016-04-17 03:31 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 31 | 0 |  |  | 2016-04-17 03:28 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011220100294 | 0941002 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:47 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 47 | 0 | 1 | 1.1167 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 0.335 | G | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000011220102094 | 0941020 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:47 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 47 | 0 | 1 | 1.1167 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 0.78167 | G | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000011220103494 | 0941034 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:48 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 48 | 0 | 1 | 1.1333 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 0.34 | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000011220104094 | 0941040 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:49 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 49 | 0 | 1 | 1.15 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 7.59 | G | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000011220104194 | 0941041 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:49 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 49 | 0 | 1 | 1.15 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 8.05 | G | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000011220104294 | 0941042 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:44 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1.0667 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 4.2667 | G | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 000011220104394 | 0941043 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:44 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1.0667 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 8.2133 | G | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 000011220152194 | 0941521 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:44 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2016-04-17 03:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI
SIC | 000011220104394 | 0941043 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:45 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2016-04-17 03:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000011220104294 | 0941042 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:45 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2016-04-17 03:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000011220152194 | 0941521 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:45 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 4.55 | G | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000011221153221 | 2211153 | 4 | 2016 | 1122 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 05:12 | 17 | 4 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1.5333 | 2016-04-17 03:40 | - | NO |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 4.6 | G | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 000011230092221 | 2210092 | 4 | 2016 | 1123 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 6000 | 30000 | NO | NO | 2016-04-17 04:49 | 2016-04-18 13:45 | 17 | 4 | 2016 | 4 | 49 | 0 | 18 | 4 | 2016 | 13 | 45 | 0 | 0.2 | 6.5867 | 2016-04-17 04:49 | - | NO |  | 0.2 | 6.5867 | 32.9333 | 197.6 | TA | 2 | NO | NO | 32.9333 |  | SI | NO
SIC | 000011240081393 | 0930813 | 4 | 2016 | 1124 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10810 | 15610 | NO | NO | 2016-04-17 06:13 | 2016-04-17 11:16 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 11 | 16 | 0 | 0.6925 | 3.4971 | 2016-04-17 06:13 | - | NO |  | 0.6925 | 3.4971 | 5.05 | 54.5905 | O | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 000011240081393 | 0930813 | 4 | 2016 | 1124 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 15610 | NO | NO | 2016-04-17 06:13 | 2016-04-17 06:29 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 29 | 0 | 0.0064061 | 0.0017083 | 2016-04-17 06:13 | - | NO |  | 0.0064061 | 0.0017083 | 0.26667 | 0.026667 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011240081393 | 0930813 | 4 | 2016 | 1124 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1600 | 15610 | NO | NO | 2016-04-17 06:13 | 2016-04-17 06:31 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 31 | 0 | 0.1025 | 0.03075 | 2016-04-17 06:13 | - | NO |  | 0.1025 | 0.03075 | 0.3 | 0.48 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000011240081393 | 0930813 | 4 | 2016 | 1124 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 15610 | NO | NO | 2016-04-17 06:13 | 2016-04-17 08:14 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 8 | 14 | 0 | 0.012812 | 0.025838 | 2016-04-17 06:13 | - | NO |  | 0.012812 | 0.025838 | 2.0167 | 0.40333 | O | 2 | NO | NO | 2.0167 |  | SI | NO
SIC | 000011240081393 | 0930813 | 4 | 2016 | 1124 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2900 | 15610 | NO | NO | 2016-04-17 06:13 | 2016-04-17 08:18 | 17 | 4 | 2016 | 6 | 13 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 8 | 18 | 0 | 0.18578 | 0.38704 | 2016-04-17 06:13 | - | NO |  | 0.18578 | 0.38704 | 2.0833 | 6.0417 | O | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 000011250278112 | 1120278 | 4 | 2016 | 1125 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 11:19 | 2016-04-17 11:31 | 17 | 4 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2016-04-17 11:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011250175112 | 1120175 | 4 | 2016 | 1125 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-17 11:19 | 2016-04-17 11:31 | 17 | 4 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2016-04-17 11:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011260635247 | 2470635 | 4 | 2016 | 1126 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 2000 | NO | NO | 2016-04-17 12:42 | 2016-04-17 12:53 | 17 | 4 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 12 | 53 | 0 | 0.5 | 0.091667 | 2016-04-17 12:42 | - | NO |  | 0.5 | 0.091667 | 0.18333 | 0.18333 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011260635247 | 2470635 | 4 | 2016 | 1126 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 300 | 2000 | NO | NO | 2016-04-17 12:42 | 2016-04-17 12:54 | 17 | 4 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 0.15 | 0.03 | 2016-04-17 12:42 | - | NO |  | 0.15 | 0.03 | 0.2 | 0.06 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011260635247 | 2470635 | 4 | 2016 | 1126 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 2000 | NO | NO | 2016-04-17 12:42 | 2016-04-17 12:57 | 17 | 4 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 12 | 57 | 0 | 0.35 | 0.0875 | 2016-04-17 12:42 | - | NO |  | 0.35 | 0.0875 | 0.25 | 0.175 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011270188247 | 2470188 | 4 | 2016 | 1127 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-04-17 17:05 | 2016-04-17 18:10 | 17 | 4 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 17 | 4 | 2016 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-04-17 17:05 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 1.4083 | O | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000011280513137 | 1370513 | 4 | 2016 | 1128 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-18 00:26 | 2016-04-18 00:55 | 18 | 4 | 2016 | 0 | 26 | 0 | 18 | 4 | 2016 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-18 00:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000011281694137 | 1371694 | 4 | 2016 | 1128 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-18 00:26 | 2016-04-18 00:55 | 18 | 4 | 2016 | 0 | 26 | 0 | 18 | 4 | 2016 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-18 00:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000011290182593 | 0931825 | 4 | 2016 | 1129 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2100 | 6010 | NO | NO | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 12:40 | 18 | 4 | 2016 | 9 | 51 | 0 | 18 | 4 | 2016 | 12 | 40 | 0 | 0.34942 | 0.98419 | 2016-04-18 09:51 | - | NO |  | 0.34942 | 0.98419 | 2.8167 | 5.915 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 000011290182593 | 0931825 | 4 | 2016 | 1129 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3600 | 6010 | NO | NO | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 12:45 | 18 | 4 | 2016 | 9 | 51 | 0 | 18 | 4 | 2016 | 12 | 45 | 0 | 0.599 | 1.7371 | 2016-04-18 09:51 | - | NO |  | 0.599 | 1.7371 | 2.9 | 10.44 | O | 2 | NO | NO | 2.9 |  | SI | NO
SIC | 000011290182593 | 0931825 | 4 | 2016 | 1129 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 310 | 6100 | NO | NO | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 12:08 | 18 | 4 | 2016 | 9 | 51 | 0 | 18 | 4 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.05082 | 0.11604 | 2016-04-18 09:51 | - | NO |  | 0.05082 | 0.11604 | 2.2833 | 0.70783 | O | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 000011300578247 | 2470578 | 4 | 2016 | 1130 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 880 | 880 | NO | NO | 2016-04-19 12:05 | 2016-04-19 12:57 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 57 | 0 | 1 | 0.86667 | 2016-04-19 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 0.76267 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000011300057184 | 1040578 | 4 | 2016 | 1130 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 267.3 | 270 | NO | NO | 2016-04-19 12:05 | 2016-04-19 12:57 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 57 | 0 | 0.99 | 0.858 | 2016-04-19 12:05 | - | NO |  | 0.99 | 0.858 | 0.86667 | 0.23166 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000011300615247 | 2470615 | 4 | 2016 | 1130 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1260 | 1260 | NO | NO | 2016-04-19 12:05 | 2016-04-19 12:57 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 57 | 0 | 1 | 0.86667 | 2016-04-19 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.092 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000011300613247 | 2470613 | 4 | 2016 | 1130 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4170 | 4170 | NO | NO | 2016-04-19 12:05 | 2016-04-19 12:57 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 12 | 57 | 0 | 1 | 0.86667 | 2016-04-19 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 3.614 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000011310089393 | 0930893 | 4 | 2016 | 1131 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31000 | 31000 | NO | NO | 2016-04-19 14:12 | 2016-04-19 14:17 | 19 | 4 | 2016 | 14 | 12 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-19 14:12 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 2.5833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011310089193 | 0930891 | 4 | 2016 | 1131 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-19 14:12 | 2016-04-19 14:17 | 19 | 4 | 2016 | 14 | 12 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2016-04-19 14:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011310089093 | 0930890 | 4 | 2016 | 1131 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-19 14:12 | 2016-04-19 14:17 | 19 | 4 | 2016 | 14 | 12 | 0 | 19 | 4 | 2016 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2016-04-19 14:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011320122247 | 2470122 | 4 | 2016 | 1132 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7540 | 7540 | NO | NO | 2016-04-21 01:54 | 2016-04-21 02:22 | 21 | 4 | 2016 | 1 | 54 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.46667 | 2016-04-21 01:54 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 3.5187 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000011320622247 | 2470622 | 4 | 2016 | 1132 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | NO | NO | 2016-04-21 01:54 | 2016-04-21 02:22 | 21 | 4 | 2016 | 1 | 54 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.46667 | 2016-04-21 01:54 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.32667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000011330565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1133 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 | 21 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-04-21 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 2.52 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000011330567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1133 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 | 21 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-21 01:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000011330567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1133 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 | 21 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-04-21 01:57 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000011330567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1133 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 770 | 770 | NO | NO | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 | 21 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-04-21 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.3465 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 001000352475215 | 2152475 | 4 | 2016 | 100035 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 4600 | 78795 | SI | SI | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 10:56 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 56 | 0 | 0.058379 | 0.022379 | 2016-04-21 10:33 | - | NO |  | 0.058379 | 0.022379 | 0.38333 | 1.7633 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 001000352476215 | 2152476 | 4 | 2016 | 100035 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 4600 | 78795 | SI | SI | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 10:56 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 56 | 0 | 0.058379 | 0.022379 | 2016-04-21 10:33 | - | NO |  | 0.058379 | 0.022379 | 0.38333 | 1.7633 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 000011340120247 | 2470120 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3460 | 3460 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.346 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011342457247 | 2472457 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011340032496 | 0960324 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CONAFE | 96 | 800 | 6400 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 0.125 | 0.0083333 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.125 | 0.0083333 | 0.066667 | 0.053333 | TA | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011340015996 | 0960159 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CONAFE | 96 | 700 | 700 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:37 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | TA | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011342459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2390 | 17651 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 0.1354 | 0.01354 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.1354 | 0.01354 | 0.1 | 0.239 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011340630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011340374247 | 2470374 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1900 | 10590 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 0.17941 | 0.017941 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.17941 | 0.017941 | 0.1 | 0.19 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340275247 | 2470275 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011340352247 | 2470352 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 6040 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 0.43046 | 0.043046 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.43046 | 0.043046 | 0.1 | 0.26 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340183247 | 2470183 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011340189247 | 2470189 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 19781 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 0.035387 | 0.0035387 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.035387 | 0.0035387 | 0.1 | 0.07 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340289247 | 2470289 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340019096 | 0960190 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 6000 | 13076 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 0.45886 | 0.03059 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.45886 | 0.03059 | 0.066667 | 0.4 | TA | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011340193247 | 2470193 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 12440 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:41 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 41 | 0 | 0.22508 | 0.026259 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.22508 | 0.026259 | 0.11667 | 0.32667 | TA | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011340210247 | 2470210 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340360247 | 2470360 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011340447116 | 1160447 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 600 | 600 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:35 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.01 | TA | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011341625163 | 1631625 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:55 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000011341625219 | 2191625 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:55 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000011340048396 | 0960483 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:55 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000011340048136 | 1060483 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:55 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000011340048138 | 1080483 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:55 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000011340054796 | 0960547 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 900 | 95612 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:37 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 0.009413 | 0.00047065 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.009413 | 0.00047065 | 0.05 | 0.045 | TA | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011340557247 | 2470557 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 7870 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 0.2033 | 0.013554 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.2033 | 0.013554 | 0.066667 | 0.10667 | TA | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011340616247 | 2470616 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011340074693 | 0930746 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11500 | 13100 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.87786 | 0.029262 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.87786 | 0.029262 | 0.033333 | 0.38333 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340074793 | 0930747 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20000 | 20100 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.99502 | 0.033167 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.99502 | 0.033167 | 0.033333 | 0.66667 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340075093 | 0930750 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17000 | 21700 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.78341 | 0.026114 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.78341 | 0.026114 | 0.033333 | 0.56667 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340085693 | 0930856 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10770 | 29503 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.36505 | 0.012168 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.36505 | 0.012168 | 0.033333 | 0.359 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340085593 | 0930855 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340089093 | 0930890 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13420 | 19575 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.68557 | 0.022852 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.68557 | 0.022852 | 0.033333 | 0.44733 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340089193 | 0930891 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340089393 | 0930893 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340902247 | 2470902 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.23333 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340903247 | 2470903 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340904247 | 2470904 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.2 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340905247 | 2470905 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340090293 | 0930902 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340090393 | 0930903 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340090493 | 0930904 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340090593 | 0930905 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340095593 | 0930955 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10540 | 23077 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.45673 | 0.015224 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.45673 | 0.015224 | 0.033333 | 0.35133 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011340095693 | 0930956 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340095793 | 0930957 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340955247 | 2470955 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340956247 | 2470956 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340957247 | 2470957 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:36 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011340099494 | 0940994 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5110 | 8350 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:37 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 0.61198 | 0.030599 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.61198 | 0.030599 | 0.05 | 0.2555 | TA | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011340099149 | 1090994 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:37 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011340994113 | 1130994 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:37 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011340101794 | 0941017 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011340101894 | 0941018 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011340247094 | 0942470 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011340101896 | 0961018 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CONAFE | 96 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011340102294 | 0941022 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2130 | 4550 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 0.46813 | 0.031209 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.46813 | 0.031209 | 0.066667 | 0.142 | TA | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011340102394 | 0941023 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011340102494 | 0941024 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4040 | 10670 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 0.37863 | 0.025242 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.37863 | 0.025242 | 0.066667 | 0.26933 | TA | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011340102594 | 0941025 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011340102794 | 0941027 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 59 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066389 |  | SI
SIC | 000011340103894 | 0941038 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1270 | 10494 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:37 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 0.12102 | 0.0060511 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.12102 | 0.0060511 | 0.05 | 0.0635 | TA | 2 | NO | SI | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011341207112 | 1121207 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:35 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.025 | TA | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011340106897 | 0971068 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:35 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 35 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000011341076112 | 1121076 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:39 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 39 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.11667 | TA | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011340523143 | 1430523 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 4000 | 28000 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:50 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 50 | 0 | 0.14286 | 0.038095 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.14286 | 0.038095 | 0.26667 | 1.0667 | TA | 2 | NO | SI | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011340522122 | 1220522 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:50 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011340522145 | 1450522 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:50 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011341101133 | 1331101 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 5000 | 37800 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:38 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 38 | 0 | 0.13228 | 0.0088183 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.13228 | 0.0088183 | 0.066667 | 0.33333 | TA | 2 | NO | SI | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011341116216 | 2161116 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 903 | 1198 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 | 0.75376 | 0.075376 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.75376 | 0.075376 | 0.1 | 0.0903 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011341116136 | 1361116 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011341202353 | 3531202 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 1218 | 1218 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 11:01 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.5481 | TA | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000011341202223 | 2231202 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 11:01 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000011341259221 | 2211259 | 4 | 2016 | 1134 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 15000 | 50000 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 11:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.3 | 0.33 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.3 | 0.33 | 1.1 | 16.5 | TA | 2 | NO | SI | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 000011341122129 | 1291122 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 1718 | 34192 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 33 | 53 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 39 | 52 | 0.050246 | 0.0050106 | 2016-04-21 10:34 | - | NO | 0.0019444 | 0.050246 | 0.0049129 | 0.097778 | 0.16798 | TA | 2 | NO | SI | 0.097778 |  | SI | NO
SIC | 000011341121129 | 1291121 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:40 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 39 | 52 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.097778 |  | SI
SIC | 000011341322158 | 1581322 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1810 | 27450 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:43 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 0.065938 | 0.0098907 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.065938 | 0.0098907 | 0.15 | 0.2715 | TA | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011341589116 | 1161589 | 4 | 2016 | 1134 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 | SI | SI | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 11:47 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 1 | 1.2167 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 3.4067 | TA | 2 | NO | SI | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 001000071125164 | 1641125 | 4 | 2016 | 100007 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 29100 | 90000 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:52 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 52 | 0 | 0.32333 | 0.097 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.32333 | 0.097 | 0.3 | 8.73 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 001000071127161 | 1611127 | 4 | 2016 | 100007 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 | 2016-04-21 10:52 | 21 | 4 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2016-04-21 10:34 | - | NO | 10.5667 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 001000081446164 | 1641446 | 4 | 2016 | 100008 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 11:30 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 4.2 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 001000091446164 | 1641446 | 4 | 2016 | 100009 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 6000 | 6054 | NO | NO | 2016-04-21 10:34 | 2016-04-21 10:41 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 10 | 41 | 0 | 0.99108 | 0.11563 | 2016-04-21 10:34 | - | NO |  | 0.99108 | 0.11563 | 0.11667 | 0.7 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011351153221 | 2211153 | 4 | 2016 | 1135 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-04-21 14:11 | 2016-04-21 15:00 | 21 | 4 | 2016 | 14 | 11 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-04-21 14:11 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 6.5333 | TA | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000011360120247 | 2470120 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3960 | 18120 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:15 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 0.21854 | 0.09106 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.21854 | 0.09106 | 0.41667 | 1.65 | O | 2 | NO | SI | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000011362457247 | 2472457 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:15 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 000011360120247 | 2470120 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5030 | 18120 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:19 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 0.27759 | 0.13417 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.27759 | 0.13417 | 0.48333 | 2.4312 | O | 2 | NO | SI | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 000011362457247 | 2472457 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:19 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 000011360120247 | 2470120 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4760 | 18120 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:16 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.26269 | 0.11383 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.26269 | 0.11383 | 0.43333 | 2.0627 | O | 2 | NO | SI | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 000011362457247 | 2472457 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:16 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 000011360120247 | 2470120 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4370 | 18120 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 0.24117 | 0.052253 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.24117 | 0.052253 | 0.21667 | 0.94683 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011362457247 | 2472457 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360121247 | 2470121 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8470 | 8470 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.8352 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011362467247 | 2472467 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15040 | 15040 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.2587 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360122247 | 2470122 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11200 | 11200 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.4267 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360124247 | 2470124 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 19180 | 19180 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.2787 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360124247 | 2470124 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360124247 | 2470124 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:00 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000011360127247 | 2470127 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.46667 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360130247 | 2470130 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | S/E LA RONDA | 369 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.6683 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360131247 | 2470131 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4580 | 4580 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:06 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2213 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011360134247 | 2470134 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 14091 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:56 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 56 | 0 | 0.12774 | 0.012774 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.12774 | 0.012774 | 0.1 | 0.18 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011360326247 | 2470326 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 13909 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:56 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 56 | 0 | 0.29477 | 0.029477 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.29477 | 0.029477 | 0.1 | 0.41 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011360134247 | 2470134 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12291 | 14091 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 0.87226 | 0.058151 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.87226 | 0.058151 | 0.066667 | 0.8194 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360326247 | 2470326 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9809 | 13909 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 0.70523 | 0.047015 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.70523 | 0.047015 | 0.066667 | 0.65393 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011361571247 | 2471571 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 24460 | 24460 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.6307 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360142247 | 2470142 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.36667 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360333247 | 2470333 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.32 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360144247 | 2470144 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2930 | 14380 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 0.20376 | 0.027167 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.20376 | 0.027167 | 0.13333 | 0.39067 | O | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360334247 | 2470334 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14350 | 14350 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.9133 | O | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360144247 | 2470144 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11384 | 14380 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 0.79166 | 0.10555 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.79166 | 0.10555 | 0.13333 | 1.5179 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360334247 | 2470334 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:59 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011360149247 | 2470149 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3140 | 3140 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.68033 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011361430247 | 2471430 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3530 | 3530 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.76483 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011361424247 | 2471424 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360152247 | 2470152 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8480 | 8480 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.70667 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011360153247 | 2470153 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7160 | 7160 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:04 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.6707 | O | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011360338247 | 2470338 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8050 | 8050 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:04 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.8783 | O | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011360153247 | 2470153 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011360338247 | 2470338 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011360163247 | 2470163 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13620 | 13620 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.951 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360343247 | 2470343 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10250 | 10250 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.68333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360168247 | 2470168 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10770 | 10770 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.231 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000011360170247 | 2470170 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7150 | 7150 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.5492 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360346247 | 2470346 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14490 | 14490 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.1395 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360630247 | 2470630 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.51 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000011360274247 | 2470274 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14540 | 14540 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 4.1197 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000011362459247 | 2472459 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 17830 | 17830 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 5.0518 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000011360177247 | 2470177 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10260 | 10260 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.368 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360183247 | 2470183 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2560 | 6280 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:59 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 59 | 0 | 0.40764 | 0.061146 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.40764 | 0.061146 | 0.15 | 0.384 | O | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011360352247 | 2470352 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11450 | 15130 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:59 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 59 | 0 | 0.75677 | 0.11352 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.75677 | 0.11352 | 0.15 | 1.7175 | O | 2 | NO | SI | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011360183247 | 2470183 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3720 | 6280 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 0.59236 | 0.078981 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.59236 | 0.078981 | 0.13333 | 0.496 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360352247 | 2470352 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3680 | 15130 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 0.24323 | 0.03243 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.24323 | 0.03243 | 0.13333 | 0.49067 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360185247 | 2470185 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.49333 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011360188247 | 2470188 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2260 | 2260 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.452 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011360196247 | 2470196 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.23833 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011362498126 | 1262498 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011360197247 | 2470197 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1640 | 1640 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.30067 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011360200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2460 | 16599 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:09 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 9 | 0 | 0.1482 | 0.046931 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.1482 | 0.046931 | 0.31667 | 0.779 | O | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 000011360200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3360 | 16599 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:10 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 10 | 0 | 0.20242 | 0.067474 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.20242 | 0.067474 | 0.33333 | 1.12 | O | 2 | NO | SI | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 000011360200247 | 2470200 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10779 | 16599 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 0.64938 | 0.1407 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.64938 | 0.1407 | 0.21667 | 2.3355 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360206247 | 2470206 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13200 | 13200 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:05 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.3 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011362465247 | 2472465 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:05 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000011360207247 | 2470207 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3670 | 3670 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:06 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.97867 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011360246098 | 0982460 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.2667 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000011360246198 | 0982461 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000011361214247 | 2471214 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000011361450247 | 2471450 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000011361214247 | 2471214 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 13770 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:14 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 0.38489 | 0.15396 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.38489 | 0.15396 | 0.4 | 2.12 | O | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000011361450247 | 2471450 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3940 | 18980 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:14 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 14 | 0 | 0.20759 | 0.083035 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.20759 | 0.083035 | 0.4 | 1.576 | O | 2 | NO | SI | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000011360246098 | 0982460 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:14 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000011360246198 | 0982461 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:14 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 000011361214247 | 2471214 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8470 | 13770 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 0.61511 | 0.13327 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.61511 | 0.13327 | 0.21667 | 1.8352 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011361450247 | 2471450 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15040 | 18980 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 0.79241 | 0.17169 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.79241 | 0.17169 | 0.21667 | 3.2587 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360246098 | 0982460 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360246198 | 0982461 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360212247 | 2470212 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011360245598 | 0982455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 1 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.19972 | 2016-04-21 15:50 | - | NO | 0.00027778 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.84 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011362455247 | 2472455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 1 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | 0.00027778 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011362455116 | 1162455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 1 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | 0.00027778 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011362455218 | 2182455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 1 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | 0.00027778 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011360377247 | 2470377 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:02 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 1 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | 0.00027778 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011360212247 | 2470212 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9640 | 9640 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.0887 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360245598 | 0982455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011362455247 | 2472455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2240 | 2240 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.48533 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011362455116 | 1162455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011362455218 | 2182455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360377247 | 2470377 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011360212247 | 2470212 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011360245598 | 0982455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011362455247 | 2472455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011362455116 | 1162455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 140 | 140 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.025667 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011362455218 | 2182455 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011360377247 | 2470377 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011360216247 | 2470216 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.85 | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 000011360218247 | 2470218 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5808 | 5808 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.3872 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360365247 | 2470365 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6555 | 6555 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.437 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360314247 | 2470314 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8837 | 8837 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.58913 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360318247 | 2470318 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11850 | 11850 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.9875 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011361829247 | 2471829 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 7360 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:00 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 0.5163 | 0.086051 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.5163 | 0.086051 | 0.16667 | 0.63333 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 000011361829247 | 2471829 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3560 | 7360 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:57 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 0.4837 | 0.056431 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.4837 | 0.056431 | 0.11667 | 0.41533 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011360319247 | 2470319 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2980 | 2980 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:06 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.79467 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011362517247 | 2472517 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 2517 | S/E ITAHUE | 575 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1440 | 1440 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.312 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2910 | 14490 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 | 0.20083 | 0.060248 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.20083 | 0.060248 | 0.3 | 0.873 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000011360567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011360567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011360567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011360565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011360567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011360567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 000011360567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1465 | 1465 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4395 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000011360565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1780 | 14490 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:17 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 17 | 0 | 0.12284 | 0.05528 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.12284 | 0.05528 | 0.45 | 0.801 | O | 2 | NO | SI | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 000011360567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:17 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000011360567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:17 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000011360567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:17 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 000011360565247 | 2470565 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9800 | 14490 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:18 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 18 | 0 | 0.67633 | 0.31562 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.67633 | 0.31562 | 0.46667 | 4.5733 | O | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 000011360567247 | 2470567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:18 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000011360567136 | 1360567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:18 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000011360567114 | 1140567 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:18 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SIC | 000011360576247 | 2470576 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 680 | 680 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.238 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011361834247 | 2471834 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.805 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011361835247 | 2471835 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.595 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011360176325 | 0251763 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 000011360600247 | 2470600 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.2133 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360605247 | 2470605 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 330 | 330 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.1155 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011360607247 | 2470607 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.60667 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011360633247 | 2470633 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1280 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 0.9375 | 0.32813 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.9375 | 0.32813 | 0.35 | 0.42 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011362456247 | 2472456 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 80 | 1280 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 0.0625 | 0.021875 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.0625 | 0.021875 | 0.35 | 0.028 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | SI
SIC | 000011360620247 | 2470620 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 2160 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:27 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 27 | 0 | 1 | 0.61667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.332 | O | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000011360622247 | 2470622 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:08 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | O | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 000011360627247 | 2470627 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1460 | 1460 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:11 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.511 | O | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011360629247 | 2470629 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5450 | 5450 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1808 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011361084114 | 1141084 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 9039 | 9039 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:05 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.2598 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011361087114 | 1141087 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 630 | 630 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:05 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1575 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011361826126 | 1261826 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011361150126 | 1261150 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011362502126 | 1262502 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011362499126 | 1262499 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 2499 | S/E SAN FERNANDO (FFCC) | 928 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011361158126 | 1261158 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011362496126 | 1262496 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:07 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 000011361163126 | 1261163 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:05 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000011360250175 | 1702505 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E R 13.8KV B1 | 2505 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011360250176 | 1702506 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E R 13.8KV B2 | 2506 | S/E R | 954 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011360175173 | 1701753 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011360175174 | 1701754 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:55 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 000011361322158 | 1581322 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1790 | 29290 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:24 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 24 | 0 | 0.061113 | 0.034631 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.061113 | 0.034631 | 0.56667 | 1.0143 | O | 2 | NO | SI | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 000011361322158 | 1581322 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 16400 | 29290 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:05 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 0.55992 | 0.13998 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.55992 | 0.13998 | 0.25 | 4.1 | O | 2 | NO | SI | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011361322158 | 1581322 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 11100 | 29290 | SI | SI | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:15 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 0.37897 | 0.1579 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 0.37897 | 0.1579 | 0.41667 | 4.625 | O | 2 | NO | SI | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 000011361158126 | 1261158 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011362484247 | 2472484 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.65 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011361347353 | 3531347 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5271 | 5271 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:58 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.7028 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011361762114 | 1141762 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-21 15:50 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.26667 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011360146523 | 0231465 | 4 | 2016 | 1136 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:01 | 21 | 4 | 2016 | 15 | 50 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-21 15:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011370100294 | 0941002 | 4 | 2016 | 1137 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | NO | NO | 2016-04-21 16:42 | 2016-04-21 18:47 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 1 | 2.0833 | 2016-04-21 16:42 | - | NO |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 1.0417 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 000011370102094 | 0941020 | 4 | 2016 | 1137 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1880 | 2780 | NO | NO | 2016-04-21 16:42 | 2016-04-21 18:27 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 27 | 0 | 0.67626 | 1.1835 | 2016-04-21 16:42 | - | NO |  | 0.67626 | 1.1835 | 1.75 | 3.29 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 000011370102094 | 0941020 | 4 | 2016 | 1137 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 2780 | NO | NO | 2016-04-21 16:42 | 2016-04-21 18:46 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 46 | 0 | 0.32374 | 0.66906 | 2016-04-21 16:42 | - | NO |  | 0.32374 | 0.66906 | 2.0667 | 1.86 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI | NO
SIC | 000011370103494 | 0941034 | 4 | 2016 | 1137 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 | NO | NO | 2016-04-21 16:42 | 2016-04-21 18:47 | 21 | 4 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 1 | 2.0833 | 2016-04-21 16:42 | - | NO |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 1.0417 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 000011380100294 | 0941002 | 4 | 2016 | 1138 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2016-04-21 18:51 | 2016-04-21 21:22 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 21 | 22 | 0 | 1 | 2.5167 | 2016-04-21 18:51 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 0.62917 | O | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 000011380102094 | 0941020 | 4 | 2016 | 1138 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 2500 | NO | NO | 2016-04-21 18:51 | 2016-04-21 19:03 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 19 | 3 | 0 | 0.08 | 0.016 | 2016-04-21 18:51 | - | NO |  | 0.08 | 0.016 | 0.2 | 0.04 | O | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011380103494 | 0941034 | 4 | 2016 | 1138 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 | NO | NO | 2016-04-21 18:51 | 2016-04-21 21:22 | 21 | 4 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 21 | 4 | 2016 | 21 | 22 | 0 | 1 | 2.5167 | 2016-04-21 18:51 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 0.62917 | O | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 000011390102494 | 0941024 | 4 | 2016 | 1139 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 07:40 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-22 07:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000011390102594 | 0941025 | 4 | 2016 | 1139 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 07:40 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-04-22 07:39 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 000011390102794 | 0941027 | 4 | 2016 | 1139 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 07:40 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-22 07:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 000011391255174 | 1741255 | 4 | 2016 | 1139 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 07:39 | 2016-04-22 08:23 | 22 | 4 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2016-04-22 07:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000011400040397 | 0970403 | 4 | 2016 | 1140 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 17:57 | 2016-04-22 18:54 | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2016-04-22 17:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000011400403112 | 1120403 | 4 | 2016 | 1140 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 17:57 | 2016-04-22 18:54 | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2016-04-22 17:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.95 |  | SI
SIC | 000011400040397 | 0970403 | 4 | 2016 | 1140 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 17:57 | 2016-04-22 18:57 | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 18 | 57 | 0 |  |  | 2016-04-22 17:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 000011400403112 | 1120403 | 4 | 2016 | 1140 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 4700 | 6400 | NO | NO | 2016-04-22 17:57 | 2016-04-22 18:57 | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 18 | 57 | 0 | 0.73438 | 0.73437 | 2016-04-22 17:57 | - | NO |  | 0.73438 | 0.73437 | 1 | 4.7 | O | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 000011400040397 | 0970403 | 4 | 2016 | 1140 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-22 17:57 | 2016-04-22 18:56 | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2016-04-22 17:57 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 000011400403112 | 1120403 | 4 | 2016 | 1140 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 1700 | 6400 | NO | NO | 2016-04-22 17:57 | 2016-04-22 18:56 | 22 | 4 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 22 | 4 | 2016 | 18 | 56 | 0 | 0.26562 | 0.2612 | 2016-04-22 17:57 | - | NO |  | 0.26562 | 0.2612 | 0.98333 | 1.6717 | O | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 000011410578247 | 2470578 | 4 | 2016 | 1141 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 400 | 400 | NO | NO | 2016-04-23 01:45 | 2016-04-23 02:43 | 23 | 4 | 2016 | 1 | 45 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-04-23 01:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.38667 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000011410057184 | 1040578 | 4 | 2016 | 1141 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 212.85 | 215 | NO | NO | 2016-04-22 19:45 | 2016-04-23 02:43 | 22 | 4 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 0.99 | 6.897 | 2016-04-23 01:45 | - | NO | 6 | 0.99 | 0.957 | 0.96667 | 0.20576 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000011410615247 | 2470615 | 4 | 2016 | 1141 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1530 | 1530 | NO | NO | 2016-04-22 19:45 | 2016-04-23 02:43 | 22 | 4 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 6.9667 | 2016-04-23 01:45 | - | NO | 6 | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.479 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000011410613247 | 2470613 | 4 | 2016 | 1141 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-04-22 19:45 | 2016-04-23 02:43 | 22 | 4 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 6.9667 | 2016-04-23 01:45 | - | NO | 6 | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.3533 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 000011420179097 | 0971790 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:23 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 000011421790112 | 1121790 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:23 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 23 | 0 | 1 | 0.8 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 000011420022172 | 1020227 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 1240.1453 | 1240.1453 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 | 1 | 1.0167 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.2608 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000011420227136 | 1360227 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420116136 | 1360116 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420227247 | 2470227 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420116247 | 2470116 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420227247 | 2470227 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10260 | 10260 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 | 1 | 1.2167 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 12.483 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000011420116247 | 2470116 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 | 1 | 1.2167 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 4.2583 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000011420227136 | 1360227 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000011420116136 | 1360116 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000011420022172 | 1020227 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000011420140112 | 1120140 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 15:13 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1.6333 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 000011420247112 | 1120247 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 15:13 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI
SIC | 000011420140112 | 1120140 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 13:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011420247112 | 1120247 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 13:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.015 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011422495126 | 1262495 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 13:41 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 41 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011420155112 | 1120155 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 13:41 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 41 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011420286247 | 2470286 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13600 | 13600 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 | 1 | 1.2167 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 16.5467 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 000011420018162 | 1020186 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000011420028162 | 1020286 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000011420186112 | 1120186 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:48 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 000011420286247 | 2470286 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420018162 | 1020186 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 6921.2183 | 6921.2183 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 | 1 | 1.0167 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 7.0366 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 000011420028162 | 1020286 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420186112 | 1120186 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:36 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 000011420286247 | 2470286 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:27 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000011420018162 | 1020186 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:27 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000011420028162 | 1020286 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:27 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 000011420186112 | 1120186 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:27 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.86667 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.3867 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000011420189247 | 2470189 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:38 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1.05 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 9.45 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 000011420289247 | 2470289 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:38 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1.05 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 9.45 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 000011421078112 | 1121078 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:28 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.88333 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 5.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000011421159126 | 1261159 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:28 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-04-23 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI
SIC | 000011421411112 | 1121411 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 13:49 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.65333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011421587112 | 1121587 | 4 | 2016 | 1142 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-04-23 13:35 | 2016-04-23 14:27 | 23 | 4 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.86667 | 2016-04-23 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.82 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 000011430212247 | 2470212 | 4 | 2016 | 1143 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2070 | 2070 | NO | NO | 2016-04-23 14:28 | 2016-04-23 16:03 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1.5833 | 2016-04-23 14:28 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 3.2775 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 000011430245598 | 0982455 | 4 | 2016 | 1143 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 14:28 | 2016-04-23 16:03 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-23 14:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011432455247 | 2472455 | 4 | 2016 | 1143 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 14:28 | 2016-04-23 16:03 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-23 14:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011432455116 | 1162455 | 4 | 2016 | 1143 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 14:28 | 2016-04-23 16:03 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-23 14:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011432455218 | 2182455 | 4 | 2016 | 1143 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 14:28 | 2016-04-23 16:03 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-23 14:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011430377247 | 2470377 | 4 | 2016 | 1143 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 14:28 | 2016-04-23 16:03 | 23 | 4 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-04-23 14:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011440017996 | 0960179 | 4 | 2016 | 1144 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-04-23 21:40 | 2016-04-23 22:48 | 23 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 22 | 48 | 0 | 1 | 1.1333 | 2016-04-23 21:40 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 000011440028096 | 0960280 | 4 | 2016 | 1144 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CONAFE | 96 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2016-04-23 21:40 | 2016-04-23 22:29 | 23 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 22 | 29 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-04-23 21:40 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 3.675 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 000011440063229 | 2090632 | 4 | 2016 | 1144 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-23 21:40 | 2016-04-23 22:48 | 23 | 4 | 2016 | 21 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2016 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2016-04-23 21:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 000011451259221 | 2211259 | 4 | 2016 | 1145 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 34000 | 34000 | NO | NO | 2016-04-24 03:15 | 2016-04-24 03:39 | 24 | 4 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 24 | 4 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-04-24 03:15 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 000011460063229 | 2090632 | 4 | 2016 | 1146 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-24 06:10 | 2016-04-24 06:40 | 24 | 4 | 2016 | 6 | 10 | 0 | 24 | 4 | 2016 | 6 | 40 | 0 |  |  | 2016-04-24 06:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 000011470063229 | 2090632 | 4 | 2016 | 1147 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-24 07:52 | 2016-04-24 08:46 | 24 | 4 | 2016 | 7 | 52 | 0 | 24 | 4 | 2016 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2016-04-24 07:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 000011480063229 | 2090632 | 4 | 2016 | 1148 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-24 08:53 | 2016-04-24 17:20 | 24 | 4 | 2016 | 8 | 53 | 0 | 24 | 4 | 2016 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2016-04-24 08:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.45 |  | SI
SING | 000041060229451 | 4012295 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 3000 | 3000 | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | SI | SI | NO
SING | 000041060202473 | 4032027 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 1800 | 1800 | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:00 | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | SI | SI | NO
SING | 000041062020398 | 3982020 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041061840398 | 3981840 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041061842398 | 3981842 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041061862398 | 3981862 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 14290 | 45000 | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.31756 | 0.031756 | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO |  | 0.31756 | 0.031756 | 0.1 | 1.429 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | SI | SI | NO
SING | 000041062136398 | 3982136 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041062138398 | 3982138 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041062285398 | 3982285 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041062268398 | 3982268 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 18:33 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.6167 | SI | SI
SING | 000041062259398 | 3982259 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 8410 | 62000 | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.13565 | 0.013565 | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO |  | 0.13565 | 0.013565 | 0.1 | 0.841 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | SI | SI | NO
SING | 000041062172398 | 3982172 | 4 | 2016 | 4106 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 62872 | NO | SI | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | 29 | 4 | 2016 | 12 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.015905 | 0.0015905 | 2016-04-29 12:56 | 2016-04-29 13:02 | NO |  | 0.015905 | 0.0015905 | 0.1 | 0.1 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | SI | SI | NO
SIC | 000011490160247 | 2470160 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10210 | 10210 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.68067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011492454247 | 2472454 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7010 | 7010 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.46733 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490213247 | 2470213 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.19333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490604247 | 2470604 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3350 | 3350 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.44667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011492464247 | 2472464 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-04-30 01:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000011490604115 | 1150604 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3179 | 3179 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.42387 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011492464115 | 1152464 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-04-30 01:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000011490559247 | 2470559 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3290 | 3290 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.43867 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011490578247 | 2470578 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 430 | 430 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.028667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490057184 | 1040578 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 232.65 | 235 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.01551 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490584247 | 2470584 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1930 | 1930 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.25733 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011490615247 | 2470615 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 640 | 640 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.042667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490613247 | 2470613 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3490 | 3490 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23267 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490616247 | 2470616 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1020 | 1020 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.136 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011490618247 | 2470618 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490061184 | 1040618 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1089 | 1100 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.0726 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011490105154 | 1041055 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 1584 | 1600 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 0.99 | 0.066 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 0.99 | 0.066 | 0.066667 | 0.1056 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011491090115 | 1151090 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 2380 | 2380 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.31733 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011491092115 | 1151092 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1690 | 1690 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-04-30 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 000011492501126 | 1262501 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-04-30 01:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000011491157126 | 1261157 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:05 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-04-30 01:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 000011491143126 | 1261143 | 4 | 2016 | 1149 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-04-30 01:57 | 2016-04-30 02:01 | 30 | 4 | 2016 | 1 | 57 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 2 | 1 | 0 |  |  | 2016-04-30 01:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011501087114 | 1141087 | 4 | 2016 | 1150 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2258 | 2258 | NO | NO | 2016-04-30 03:46 | 2016-04-30 13:12 | 30 | 4 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 13 | 12 | 0 | 1 | 9.4333 | 2016-04-30 03:46 | - | NO |  | 1 | 9.4333 | 9.4333 | 21.3005 | STx | 2 | NO | NO | 9.4333 |  | SI | NO
SIC | 000011510215112 | 1120215 | 4 | 2016 | 1151 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-04-30 11:12 | 2016-04-30 13:33 | 30 | 4 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 1 | 2.35 | 2016-04-30 11:12 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | STx | 2 | NO | NO | 2.35 |  | SI | NO
SIC | 000011510215116 | 1160215 | 4 | 2016 | 1151 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-04-30 11:12 | 2016-04-30 12:33 | 30 | 4 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 30 | 4 | 2016 | 12 | 33 | 0 | 1 | 1.35 | 2016-04-30 11:12 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 000011540122247 | 2470122 | 5 | 2016 | 1154 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3780 | 5500 | NO | NO | 2016-05-01 00:48 | 2016-05-01 01:30 | 1 | 5 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 0.68727 | 0.48109 | 2016-05-01 00:48 | - | NO |  | 0.68727 | 0.48109 | 0.7 | 2.646 | O | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 000011540122247 | 2470122 | 5 | 2016 | 1154 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1720 | 5500 | NO | NO | 2016-05-01 00:48 | 2016-05-01 04:09 | 1 | 5 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 4 | 9 | 0 | 0.31273 | 1.0476 | 2016-05-01 00:48 | - | NO |  | 0.31273 | 1.0476 | 3.35 | 5.762 | O | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI | NO
SING | 000041070201402 | 4022010 | 5 | 2016 | 4107 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 8000 | 8143 | NO | NO | 2016-05-01 05:02 | 2016-05-01 05:18 | 1 | 5 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 5 | 18 | 0 | 0.98244 | 0.26198 | 2016-05-01 05:02 | 2016-05-01 05:14 | NO |  | 0.98244 | 0.26198 | 0.26667 | 2.1333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI | NO
SIC | 000011551322158 | 1581322 | 5 | 2016 | 1155 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 23600 | 36400 | NO | NO | 2016-05-01 14:55 | 2016-05-01 17:41 | 1 | 5 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 17 | 41 | 0 | 0.64835 | 1.7938 | 2016-05-01 14:55 | - | NO |  | 0.64835 | 1.7938 | 2.7667 | 65.2933 | TA | 2 | NO | NO | 2.7667 |  | SI | NO
SIC | 000011551322158 | 1581322 | 5 | 2016 | 1155 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 12800 | 36400 | NO | NO | 2016-05-01 14:55 | 2016-05-01 17:50 | 1 | 5 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 17 | 50 | 0 | 0.35165 | 1.0256 | 2016-05-01 14:55 | - | NO |  | 0.35165 | 1.0256 | 2.9167 | 37.3333 | TA | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 000011560127247 | 2470127 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:11 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.37333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011561571247 | 2471571 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:11 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2016-05-01 16:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011560163247 | 2470163 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1480 | 1480 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:10 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.074 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011560188247 | 2470188 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:10 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011560197247 | 2470197 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:10 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011560365247 | 2470365 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:11 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2016-05-01 16:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011560314247 | 2470314 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6570 | 6570 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:11 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.438 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011560218247 | 2470218 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10630 | 10630 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:11 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.70867 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011560163247 | 2470163 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:10 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2016-05-01 16:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011560343247 | 2470343 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7240 | 7240 | SI | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:11 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-01 16:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.48267 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011561347353 | 3531347 | 5 | 2016 | 1156 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-01 16:07 | 2016-05-01 16:21 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2016 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2016-05-01 16:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000011570092093 | 0930920 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 12:58 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000011570092293 | 0930922 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 5000 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 12:58 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 58 | 0 | 0.2 | 0.15667 | 2016-05-02 12:11 | - | NO |  | 0.2 | 0.15667 | 0.78333 | 0.78333 | O | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 000011570092393 | 0930923 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 12:58 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000011570092493 | 0930924 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 12:58 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000011570092093 | 0930920 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 12:58 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 000011570092293 | 0930922 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4000 | 5000 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 13:34 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 13 | 34 | 0 | 0.8 | 1.1067 | 2016-05-02 12:11 | - | NO |  | 0.8 | 1.1067 | 1.3833 | 5.5333 | O | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 000011570092393 | 0930923 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 13:34 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000011570092493 | 0930924 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 13:34 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000011570092493 | 0930924 | 5 | 2016 | 1157 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-02 12:11 | 2016-05-02 13:34 | 2 | 5 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2016 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2016-05-02 12:11 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000011580206247 | 2470206 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-03 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011582465247 | 2472465 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-03 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011580216247 | 2470216 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-03 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 000011581084114 | 1141084 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6147 | 6147 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-03 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.30735 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011581087114 | 1141087 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-03 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011580216247 | 2470216 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 2280 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-03 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.114 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011581762114 | 1141762 | 5 | 2016 | 1158 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 01:58 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 3 | 5 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-05-03 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 000011590054596 | 0960545 | 5 | 2016 | 1159 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 30 | 3560 | NO | NO | 2016-05-04 14:50 | 2016-05-04 18:52 | 4 | 5 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 4 | 5 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 0.008427 | 0.033989 | 2016-05-04 14:50 | - | NO |  | 0.008427 | 0.033989 | 4.0333 | 0.121 | STx | 2 | NO | NO | 4.0333 |  | SI | SI
SIC | 000011590054596 | 0960545 | 5 | 2016 | 1159 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 3530 | 3560 | NO | NO | 2016-05-04 14:50 | 2016-05-04 18:54 | 4 | 5 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 4 | 5 | 2016 | 18 | 54 | 0 | 0.99157 | 4.0324 | 2016-05-04 14:50 | - | NO |  | 0.99157 | 4.0324 | 4.0667 | 14.3553 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 |  | SI | NO
SIC | 000011600122247 | 2470122 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011600168247 | 2470168 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6150 | 6150 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.9225 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011600630247 | 2470630 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011600274247 | 2470274 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10440 | 21590 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 0.48356 | 0.072534 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.48356 | 0.072534 | 0.15 | 1.566 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011602459247 | 2472459 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011600630247 | 2470630 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011600274247 | 2470274 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6070 | 21590 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 | 0.28115 | 0.051544 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.28115 | 0.051544 | 0.18333 | 1.1128 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011602459247 | 2472459 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011600630247 | 2470630 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011600274247 | 2470274 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1640 | 21590 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 | 0.075961 | 0.016458 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.075961 | 0.016458 | 0.21667 | 0.35533 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 000011602459247 | 2472459 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011600630247 | 2470630 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:24 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000011600274247 | 2470274 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3440 | 21590 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:24 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 24 | 0 | 0.15933 | 0.037178 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.15933 | 0.037178 | 0.23333 | 0.80267 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011602459247 | 2472459 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:24 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 000011600200247 | 2470200 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6320 | 10500 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 0.6019 | 0.090286 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.6019 | 0.090286 | 0.15 | 0.948 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011600200247 | 2470200 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4180 | 10500 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:24 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 24 | 0 | 0.3981 | 0.092889 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.3981 | 0.092889 | 0.23333 | 0.97533 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011600204247 | 2470204 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2090 | 2090 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.3135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011600206247 | 2470206 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8170 | 8170 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:14 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.54467 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011602465247 | 2472465 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:14 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 000011600216247 | 2470216 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:17 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.25667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011600565247 | 2470565 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2690 | 10070 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 | 0.26713 | 0.048974 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.26713 | 0.048974 | 0.18333 | 0.49317 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011600567247 | 2470567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1050 | 1050 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.1925 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011600567136 | 1360567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011600567114 | 1140567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011600565247 | 2470565 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011600567247 | 2470567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011600567136 | 1360567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011600567114 | 1140567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:23 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 000011600565247 | 2470565 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7380 | 10070 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 0.73287 | 0.10993 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 0.73287 | 0.10993 | 0.15 | 1.107 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011600567247 | 2470567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011600567136 | 1360567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011600567114 | 1140567 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011600622247 | 2470622 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 690 | 690 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1035 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011601084114 | 1141084 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6890 | 6890 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:14 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.45933 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011601087114 | 1141087 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:14 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011600216247 | 2470216 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:17 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 17 | 0 |  |  | 2016-05-05 05:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 000011602484247 | 2472484 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1570 | 1570 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:19 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.2355 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011601762114 | 1141762 | 5 | 2016 | 1160 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1452 | 1452 | NO | NO | 2016-05-05 05:10 | 2016-05-05 05:21 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-05-05 05:10 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.2662 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011611076112 | 1121076 | 5 | 2016 | 1161 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | SI | SI | 2016-05-05 12:29 | 2016-05-05 13:52 | 5 | 5 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 5 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 1 | 1.3833 | 2016-05-05 12:29 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3833 | STx | 2 | NO | SI | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 000011620140112 | 1120140 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 13:59 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-05-07 13:52 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011620247112 | 1120247 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 13:59 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-05-07 13:52 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.40833 | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011620155112 | 1120155 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 13:57 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-05-07 13:52 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33333 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011620155112 | 1120155 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 13:57 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 57 | 7 |  |  | 2016-05-07 13:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.085278 |  | SI
SIC | 000011621078112 | 1121078 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 17:21 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 21 | 0 | 1 | 3.4833 | 2016-05-07 13:52 | - | NO |  | 1 | 3.4833 | 3.4833 | 8.7083 | TA | 2 | NO | NO | 3.4833 |  | SI | NO
SIC | 000011621159126 | 1261159 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 17:20 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2016-05-07 13:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4667 |  | SI
SIC | 000011621411112 | 1121411 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 13:59 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-05-07 13:52 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.315 | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011621587112 | 1121587 | 5 | 2016 | 1162 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2016-05-07 13:52 | 2016-05-07 14:07 | 7 | 5 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-05-07 13:52 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.475 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 001000362475215 | 2152475 | 5 | 2016 | 100036 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 36150 | 98535 | NO | NO | 2016-05-07 17:55 | 2016-05-07 19:04 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 19 | 4 | 0 | 0.36687 | 0.42191 | 2016-05-07 17:55 | - | NO |  | 0.36687 | 0.42191 | 1.15 | 41.5725 | TT | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 001000362476215 | 2152476 | 5 | 2016 | 100036 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 36150 | 98535 | NO | NO | 2016-05-07 17:55 | 2016-05-07 19:04 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 55 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 19 | 4 | 0 | 0.36687 | 0.42191 | 2016-05-07 17:55 | - | NO |  | 0.36687 | 0.42191 | 1.15 | 41.5725 | TT | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 001000010523143 | 1430523 | 5 | 2016 | 100001 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 4000 | 45000 | NO | NO | 2016-05-07 17:59 | 2016-05-07 19:22 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 59 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 19 | 22 | 0 | 0.088889 | 0.12296 | 2016-05-07 17:59 | - | NO |  | 0.088889 | 0.12296 | 1.3833 | 5.5333 | TT | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 001000010522122 | 1220522 | 5 | 2016 | 100001 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-07 17:59 | 2016-05-07 19:22 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 59 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2016-05-07 17:59 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 001000010522145 | 1450522 | 5 | 2016 | 100001 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-07 17:59 | 2016-05-07 19:22 | 7 | 5 | 2016 | 17 | 59 | 0 | 7 | 5 | 2016 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2016-05-07 17:59 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 000011630012996 | 0960129 | 5 | 2016 | 1163 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-10 10:34 | 2016-05-10 10:50 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2016-05-10 10:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011630012996 | 0960129 | 5 | 2016 | 1163 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-10 10:34 | 2016-05-10 10:50 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2016-05-10 10:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011630485138 | 1380485 | 5 | 2016 | 1163 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-10 10:34 | 2016-05-10 10:50 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2016-05-10 10:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 000011631095133 | 1331095 | 5 | 2016 | 1163 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 20 | 20 | NO | NO | 2016-05-10 10:34 | 2016-05-10 10:50 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-05-10 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.0053333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | SI
SIC | 000011631103133 | 1331103 | 5 | 2016 | 1163 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-05-10 10:34 | 2016-05-10 10:50 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 10 | 5 | 2016 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-05-10 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 000011641624159 | 1591624 | 5 | 2016 | 1164 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-10 22:31 | 2016-05-11 13:54 | 10 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 11 | 5 | 2016 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2016-05-10 22:31 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 15.3833 |  | SI
SIC | 000011650019096 | 0960190 | 5 | 2016 | 1165 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-05-11 05:00 | 2016-05-11 05:09 | 11 | 5 | 2016 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2016 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-05-11 05:00 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 000011660124192 | 1021249 | 5 | 2016 | 1166 | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 216.3543 | 216.3543 | NO | NO | 2016-05-11 09:00 | 2016-05-11 14:55 | 11 | 5 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 1 | 5.9167 | 2016-05-11 09:00 | - | NO |  | 1 | 5.9167 | 5.9167 | 1.2801 | TA | 2 | NO | NO | 5.9167 |  | SI | NO
SIC | 000011670578247 | 2470578 | 5 | 2016 | 1167 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2016-05-11 19:20 | 2016-05-11 19:26 | 11 | 5 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 11 | 5 | 2016 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-05-11 19:20 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.41 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011670057184 | 1040578 | 5 | 2016 | 1167 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-11 19:20 | 2016-05-11 19:26 | 11 | 5 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 11 | 5 | 2016 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2016-05-11 19:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 000011680140112 | 1120140 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 3000 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 13:48 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 0.66667 | 1.1778 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 0.66667 | 1.1778 | 1.7667 | 3.5333 | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 |  | SI | NO
SIC | 000011680247112 | 1120247 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 13:48 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 13 | 48 | 0 |  |  | 2016-05-13 12:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 |  | SI
SIC | 000011680140112 | 1120140 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:13 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2016-05-13 12:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011680247112 | 1120247 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4000 | 5000 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:13 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 13 | 0 | 0.8 | 0.14667 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 0.8 | 0.14667 | 0.18333 | 0.73333 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011680140112 | 1120140 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1000 | 3000 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 13:49 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 0.33333 | 0.59444 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 0.33333 | 0.59444 | 1.7833 | 1.7833 | TA | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI | NO
SIC | 000011680247112 | 1120247 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 13:49 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 13 | 49 | 0 |  |  | 2016-05-13 12:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI
SIC | 000011680140112 | 1120140 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:14 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2016-05-13 12:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 000011680247112 | 1120247 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1000 | 5000 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:14 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 0.2 | 0.04 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011680155112 | 1120155 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 1030 | 1030 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:04 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.034333 | TA | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011681078112 | 1121078 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 17:00 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4.9667 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 1 | 4.9667 | 4.9667 | 26.3233 | TA | 2 | NO | NO | 4.9667 |  | SI | NO
SIC | 000011681159126 | 1261159 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 16:49 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 16 | 49 | 0 |  |  | 2016-05-13 12:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.7833 |  | SI
SIC | 000011681411112 | 1121411 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:13 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.55 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011681587112 | 1121587 | 5 | 2016 | 1168 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2200 | NO | NO | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 14:01 | 13 | 5 | 2016 | 12 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2016 | 14 | 1 | 0 | 0.95455 | 1.8932 | 2016-05-13 12:02 | - | NO |  | 0.95455 | 1.8932 | 1.9833 | 4.165 | TA | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI | NO
SIC | 000011690008247 | 2470008 | 5 | 2016 | 1169 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | SI | NO | 2016-05-14 01:02 | 2016-05-14 01:55 | 14 | 5 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0.88333 | 2016-05-14 01:02 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 1.2367 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 |  | SI | NO
SIC | 000011700125112 | 1120125 | 5 | 2016 | 1170 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 2100 | NO | NO | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 09:43 | 14 | 5 | 2016 | 9 | 36 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 9 | 43 | 0 | 0.61905 | 0.072222 | 2016-05-14 09:36 | - | NO |  | 0.61905 | 0.072222 | 0.11667 | 0.15167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 000011700125112 | 1120125 | 5 | 2016 | 1170 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 800 | 2100 | NO | NO | 2016-05-14 09:36 | 2016-05-14 12:24 | 14 | 5 | 2016 | 9 | 36 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 12 | 24 | 0 | 0.38095 | 1.0667 | 2016-05-14 09:36 | - | NO |  | 0.38095 | 1.0667 | 2.8 | 2.24 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 |  | SI | NO
SIC | 000011710218247 | 2470218 | 5 | 2016 | 1171 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 5300 | NO | NO | 2016-05-14 23:03 | 2016-05-14 23:14 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 14 | 0 | 0.96226 | 0.17642 | 2016-05-14 23:03 | - | NO |  | 0.96226 | 0.17642 | 0.18333 | 0.935 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011710314247 | 2470314 | 5 | 2016 | 1171 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-05-14 23:03 | 2016-05-14 23:14 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-05-14 23:03 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.91667 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011710365247 | 2470365 | 5 | 2016 | 1171 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-14 23:03 | 2016-05-14 23:14 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 14 | 0 |  |  | 2016-05-14 23:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011710218247 | 2470218 | 5 | 2016 | 1171 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 5300 | NO | NO | 2016-05-14 23:03 | 2016-05-14 23:18 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 18 | 0 | 0.037736 | 0.009434 | 2016-05-14 23:03 | - | NO |  | 0.037736 | 0.009434 | 0.25 | 0.05 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 000011710314247 | 2470314 | 5 | 2016 | 1171 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-14 23:03 | 2016-05-14 23:18 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2016-05-14 23:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000011710365247 | 2470365 | 5 | 2016 | 1171 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-14 23:03 | 2016-05-14 23:18 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2016 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2016-05-14 23:03 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 000011720077141 | 1410077 | 5 | 2016 | 1172 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 20149 | 20149 | NO | NO | 2016-05-15 11:30 | 2016-05-15 14:41 | 15 | 5 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 15 | 5 | 2016 | 14 | 41 | 0 | 1 | 3.1833 | 2016-05-15 11:30 | - | NO |  | 1 | 3.1833 | 3.1833 | 64.141 | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI | NO
SIC | 000011730164163 | 1601643 | 5 | 2016 | 1173 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-16 10:49 | 2016-05-16 18:23 | 16 | 5 | 2016 | 10 | 49 | 0 | 16 | 5 | 2016 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2016-05-16 10:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.5667 |  | SI
SIC | 000011740176096 | 0961760 | 5 | 2016 | 1174 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-05-16 18:25 | 2016-05-16 19:30 | 16 | 5 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 16 | 5 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-05-16 18:25 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 4.3333 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 000011740176106 | 1061760 | 5 | 2016 | 1174 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-16 18:25 | 2016-05-16 19:30 | 16 | 5 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 16 | 5 | 2016 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2016-05-16 18:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 000011750186112 | 1120186 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 5000 | 13400 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:02 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.37313 | 0.48507 | 2016-05-17 11:44 | - | NO |  | 0.37313 | 0.48507 | 1.3 | 6.5 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 000011750286247 | 2470286 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 13400 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:02 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.37313 | 0.48507 | 2016-05-17 11:44 | - | NO |  | 0.37313 | 0.48507 | 1.3 | 6.5 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 000011750018162 | 1020186 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:02 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-05-17 11:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000011750028162 | 1020286 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:02 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-05-17 11:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 000011750186112 | 1120186 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 3500 | 13400 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 11 | 0 | 0.26119 | 0.37873 | 2016-05-17 11:44 | - | NO |  | 0.26119 | 0.37873 | 1.45 | 5.075 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 000011750286247 | 2470286 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 13400 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 11 | 0 | 0.26119 | 0.37873 | 2016-05-17 11:44 | - | NO |  | 0.26119 | 0.37873 | 1.45 | 5.075 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 000011750018162 | 1020186 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-05-17 11:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000011750028162 | 1020286 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:11 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-05-17 11:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 000011750186112 | 1120186 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 4900 | 13400 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:19 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 0.36567 | 0.57898 | 2016-05-17 11:44 | - | NO |  | 0.36567 | 0.57898 | 1.5833 | 7.7583 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 000011750286247 | 2470286 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4900 | 13400 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:19 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 0.36567 | 0.57898 | 2016-05-17 11:44 | - | NO |  | 0.36567 | 0.57898 | 1.5833 | 7.7583 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 000011750018162 | 1020186 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:19 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-17 11:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011750028162 | 1020286 | 5 | 2016 | 1175 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 13:19 | 17 | 5 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 17 | 5 | 2016 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2016-05-17 11:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI
SIC | 000011760396116 | 1160396 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:53 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 53 | 0 | 1 | 5.1667 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 1 | 5.1667 | 5.1667 | 30.4833 | TT | 2 | NO | NO | 5.1667 |  | SI | NO
SIC | 000011760406116 | 1160406 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:46 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 5.05 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 1 | 5.05 | 5.05 | 20.705 | TT | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 000011760447116 | 1160447 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:46 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 5.05 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 1 | 5.05 | 5.05 | 16.16 | TT | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 000011760452116 | 1160452 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:47 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 47 | 0 | 1 | 5.0667 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 28.88 | TT | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI | NO
SIC | 000011760401116 | 1160401 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:46 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 5.05 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 1 | 5.05 | 5.05 | 32.825 | TT | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 000011760413116 | 1160413 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:20 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4.6167 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 1 | 4.6167 | 4.6167 | 6.4633 | TT | 2 | NO | NO | 4.6167 |  | SI | NO
SIC | 000011761589116 | 1161589 | 5 | 2016 | 1176 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 3100 | 3600 | NO | NO | 2016-05-17 19:43 | 2016-05-18 00:46 | 17 | 5 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 0.86111 | 4.3486 | 2016-05-17 19:43 | - | NO |  | 0.86111 | 4.3486 | 5.05 | 15.655 | TT | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 000011770396116 | 1160396 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:30 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.53333 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 2.8267 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 000011770406116 | 1160406 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:34 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.6 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.34 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000011770447116 | 1160447 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:33 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.0417 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000011770452116 | 1160452 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:35 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0.61667 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.9733 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 000011770401116 | 1160401 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 6300 | 6300 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:34 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.6 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.78 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 000011770413116 | 1160413 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:29 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.51667 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.72333 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 000011771589116 | 1161589 | 5 | 2016 | 1177 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-05-18 00:58 | 2016-05-18 01:33 | 18 | 5 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-05-18 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.8083 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 000011780122247 | 2470122 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011780630247 | 2470630 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011780274247 | 2470274 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2750 | 2750 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.091667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011782459247 | 2472459 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011780200247 | 2470200 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011780204247 | 2470204 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011780206247 | 2470206 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011782465247 | 2472465 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011780216247 | 2470216 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1690 | 1690 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.056333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011780565247 | 2470565 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5220 | 5220 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.174 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011780567247 | 2470567 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011780567136 | 1360567 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011780567114 | 1140567 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011780622247 | 2470622 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011781084114 | 1141084 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6663 | 6663 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.2221 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011781087114 | 1141087 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3225 | 3225 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.1075 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011780216247 | 2470216 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-18 03:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011782484247 | 2472484 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:05 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011781762114 | 1141762 | 5 | 2016 | 1178 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2197 | 2197 | NO | NO | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 03:24 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-05-18 03:03 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.76895 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 000011790077141 | 1410077 | 5 | 2016 | 1179 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 8776 | 8776 | NO | NO | 2016-05-18 14:00 | 2016-05-18 20:14 | 18 | 5 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2016 | 20 | 14 | 0 | 1 | 6.2333 | 2016-05-18 14:00 | - | NO |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 54.7037 | TA | 2 | NO | NO | 6.2333 |  | SI | NO
SING | 000041230215421 | 4012152 | 5 | 2016 | 4123 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 13000 | 13000 | NO | NO | 2016-05-20 13:17 | 2016-05-20 13:30 | 20 | 5 | 2016 | 13 | 17 | 0 | 20 | 5 | 2016 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-05-20 13:17 | 2016-05-20 13:22 | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.8167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | SI | SI | NO
SIC | 000011800099094 | 0940990 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 850 | 850 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 05:39 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.19833 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011800990113 | 1130990 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 807 | 807 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 05:30 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 30 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.06725 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 000011800099494 | 0940994 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 7270 | 7270 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:58 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 8 | 58 | 0 | 1 | 3.55 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 3.55 | 3.55 | 25.8085 | STx | 2 | NO | NO | 3.55 |  | SI | NO
SIC | 000011800994113 | 1130994 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:58 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-21 05:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.55 |  | SI
SIC | 000011800099149 | 1090994 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 08:58 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 8 | 58 | 0 |  |  | 2016-05-21 05:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.55 |  | SI
SIC | 000011800102894 | 0941028 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 580 | 580 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 07:22 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1.95 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.131 | STx | 2 | NO | NO | 1.95 |  | SI | NO
SIC | 000011801028113 | 1131028 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 225 | 225 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 07:22 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1.95 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 0.43875 | STx | 2 | NO | NO | 1.95 |  | SI | NO
SIC | 000011801079113 | 1131079 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2170 | 2170 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 05:37 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.434 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011801080113 | 1131080 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 05:37 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011801081113 | 1131081 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 460 | 460 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 05:37 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.092 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 000011801082113 | 1131082 | 5 | 2016 | 1180 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-05-21 05:25 | 2016-05-21 05:39 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 21 | 5 | 2016 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-05-21 05:25 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.25667 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 000011811087114 | 1141087 | 5 | 2016 | 1181 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1950 | 3900 | NO | NO | 2016-05-22 02:52 | 2016-05-22 04:58 | 22 | 5 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 22 | 5 | 2016 | 4 | 58 | 0 | 0.5 | 1.05 | 2016-05-22 02:52 | - | NO |  | 0.5 | 1.05 | 2.1 | 4.095 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 |  | SI | NO
SIC | 000011811087114 | 1141087 | 5 | 2016 | 1181 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1950 | 3900 | NO | NO | 2016-05-22 02:52 | 2016-05-22 05:40 | 22 | 5 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 22 | 5 | 2016 | 5 | 40 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2016-05-22 02:52 | - | NO |  | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 5.46 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 |  | SI | NO
SIC | 000011821097133 | 1331097 | 5 | 2016 | 1182 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-05-24 18:30 | 2016-05-24 19:39 | 24 | 5 | 2016 | 18 | 30 | 0 | 24 | 5 | 2016 | 19 | 39 | 0 | 1 | 1.15 | 2016-05-24 18:30 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.115 | TA | 1 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 000011830131695 | 0951316 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 1280.7499 | 1280.7499 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:15 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-05-24 22:50 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 1.8144 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000011831316112 | 1121316 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:15 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000011831750247 | 2471750 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:15 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000011830020295 | 0950202 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:15 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000011830131695 | 0951316 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:01 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000011831316112 | 1121316 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:01 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1833 | 2016-05-24 22:50 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.5383 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000011831750247 | 2471750 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:01 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1833 | 2016-05-24 22:50 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 9.4667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 000011830020295 | 0950202 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:01 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000011831073112 | 1121073 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7900 | 7900 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:57 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 24 | 5 | 2016 | 23 | 57 | 0 | 1 | 1.1167 | 2016-05-24 22:50 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 8.8217 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000011831075112 | 1121075 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:57 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 24 | 5 | 2016 | 23 | 57 | 0 | 1 | 1.1167 | 2016-05-24 22:50 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 6.1417 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 000011830241595 | 0952415 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 537.7434 | 537.7434 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:15 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-05-24 22:50 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 0.7618 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000011832415112 | 1122415 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:15 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000011830241595 | 0952415 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:01 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 000011832415112 | 1122415 | 5 | 2016 | 1183 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-25 00:01 | 24 | 5 | 2016 | 22 | 50 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-24 22:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SING | 000041262312393 | 3932312 | 5 | 2016 | 4126 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2016-05-25 07:24 | 2016-05-25 09:09 | 25 | 5 | 2016 | 7 | 24 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 9 | 9 | 0 |  |  | 2016-05-25 07:24 | 2016-05-25 09:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | NO | SI
SIC | 000011840042799 | 0990427 | 5 | 2016 | 1184 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-05-25 10:59 | 2016-05-25 12:52 | 25 | 5 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 12 | 52 | 0 | 1 | 1.8833 | 2016-05-25 10:59 | - | NO |  | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 1.695 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI | NO
SING | 000041282123398 | 3982123 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 37000 | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 23:05 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 23 | 5 | 0 | 0.12973 | 0.19243 | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO |  | 0.12973 | 0.19243 | 1.4833 | 7.12 | G | 2 | NO | SI | 1.4833 | SI | SI | NO
SING | 000041282259398 | 3982259 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 3000 | 15745 | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:54 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 54 | 0 | 0.19054 | 0.2477 | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO |  | 0.19054 | 0.2477 | 1.3 | 3.9 | G | 2 | NO | SI | 1.3 | SI | SI | NO
SING | 000041282020398 | 3982020 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041281840398 | 3981840 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041281842398 | 3981842 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041281862398 | 3981862 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3210 | 45000 | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 0.071333 | 0.065389 | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO |  | 0.071333 | 0.065389 | 0.91667 | 2.9425 | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI | NO
SING | 000041282136398 | 3982136 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041282138398 | 3982138 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041282285398 | 3982285 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041282268398 | 3982268 | 5 | 2016 | 4128 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 36 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:36 | 2016-05-25 22:29 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI
SING | 000041292080437 | 4372080 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 | 3100 | 17334 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 54 | 0 | 0.17884 | 0.050671 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | NO |  | 0.17884 | 0.050671 | 0.28333 | 0.87833 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041292123398 | 3982123 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4200 | 32200 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:53 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 53 | 0 | 0.13043 | 0.16522 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:30 | NO |  | 0.13043 | 0.16522 | 1.2667 | 5.32 | G | 2 | NO | SI | 1.2667 | SI | SI | NO
SING | 000041292172398 | 3982172 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1970 | 21500 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:57 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 57 | 0 | 0.091628 | 0.12217 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:30 | NO |  | 0.091628 | 0.12217 | 1.3333 | 2.6267 | G | 2 | NO | SI | 1.3333 | SI | SI | NO
SING | 000041290229451 | 4012295 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 4100 | 13729 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 54 | 0 | 0.29864 | 0.084614 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | NO |  | 0.29864 | 0.084614 | 0.28333 | 1.1617 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041290202473 | 4032027 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 2200 | 12775 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 54 | 0 | 0.17221 | 0.048793 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | NO |  | 0.17221 | 0.048793 | 0.28333 | 0.62333 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041290187402 | 4021870 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 3100 | 17334 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 54 | 0 | 0.17884 | 0.050671 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 21:54 | NO |  | 0.17884 | 0.050671 | 0.28333 | 0.87833 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041292020398 | 3982020 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SING | 000041291840398 | 3981840 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SING | 000041291842398 | 3981842 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SING | 000041291862398 | 3981862 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 11050 | 45000 | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 | 0.24556 | 0.221 | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO |  | 0.24556 | 0.221 | 0.9 | 9.945 | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI | NO
SING | 000041292136398 | 3982136 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SING | 000041292138398 | 3982138 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SING | 000041292285398 | 3982285 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SING | 000041292268398 | 3982268 | 5 | 2016 | 4129 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | 25 | 5 | 2016 | 21 | 37 | 0 | 25 | 5 | 2016 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2016-05-25 21:37 | 2016-05-25 22:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.9 | SI | SI
SIC | 000011850127247 | 2470127 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4640 | 4640 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 03:40 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-05-26 03:36 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.30933 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 000011851571247 | 2471571 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 04:55 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 4 | 55 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI
SIC | 000011851571247 | 2471571 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:06 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SIC | 000011851571247 | 2471571 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:15 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 000011851571247 | 2471571 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:16 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 16 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 |  | SI
SIC | 000011851571247 | 2471571 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:33 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.95 |  | SI
SIC | 000011850142247 | 2470142 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 03:38 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 38 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 000011850333247 | 2470333 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10270 | 10270 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 03:38 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-05-26 03:36 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.34233 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 000011850218247 | 2470218 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 04:15 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 4 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000011850314247 | 2470314 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3290 | 5450 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 04:15 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 4 | 15 | 0 | 0.60367 | 0.39239 | 2016-05-26 03:36 | - | NO |  | 0.60367 | 0.39239 | 0.65 | 2.1385 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 000011850365247 | 2470365 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 04:15 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 4 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 000011850218247 | 2470218 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9280 | 9280 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:05 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.4833 | 2016-05-26 03:36 | - | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 13.7653 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI | NO
SIC | 000011850314247 | 2470314 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:05 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000011850365247 | 2470365 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:05 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 000011850218247 | 2470218 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:25 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000011850314247 | 2470314 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2160 | 5450 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:25 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 | 0.39633 | 0.72 | 2016-05-26 03:36 | - | NO |  | 0.39633 | 0.72 | 1.8167 | 3.924 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI | NO
SIC | 000011850365247 | 2470365 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 05:25 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 5 | 25 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SIC | 000011851347353 | 3531347 | 5 | 2016 | 1185 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-26 12:24 | 26 | 5 | 2016 | 3 | 36 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 12 | 24 | 0 |  |  | 2016-05-26 03:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.8 |  | SI
SIC | 000011860123112 | 1120123 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 900 | 3000 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 11:00 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 0.3 | 0.425 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 0.3 | 0.425 | 1.4167 | 1.275 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000011860123112 | 1120123 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2100 | 3000 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:01 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 1 | 0 | 0.7 | 2.4033 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 0.7 | 2.4033 | 3.4333 | 7.21 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI | NO
SIC | 000011860123112 | 1120123 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:11 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 000011860145112 | 1120145 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:03 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 |  | SI
SIC | 000011861502112 | 1121502 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:03 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3.4667 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 1 | 3.4667 | 3.4667 | 11.7867 | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 |  | SI | NO
SIC | 000011860145112 | 1120145 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:07 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3.5333 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 3.18 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 |  | SI | NO
SIC | 000011861502112 | 1121502 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:07 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 |  | SI
SIC | 000011860148112 | 1120148 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 11:00 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 10.0583 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 000011860254112 | 1120254 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 11:00 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 000011860148112 | 1120148 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:01 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI
SIC | 000011860254112 | 1120254 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:01 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3.4333 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 2.06 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI | NO
SIC | 000011860175112 | 1120175 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 12:00 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 12 | 0 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 |  | SI
SIC | 000011860278112 | 1120278 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 12:00 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 12 | 0 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 |  | SI
SIC | 000011860175112 | 1120175 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:01 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI
SIC | 000011860278112 | 1120278 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:01 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 1 | 0 |  |  | 2016-05-26 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI
SIC | 000011861339112 | 1121339 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 800 | 5800 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 11:53 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 0.13793 | 0.31724 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 0.13793 | 0.31724 | 2.3 | 1.84 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 |  | SI | NO
SIC | 000011861339112 | 1121339 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1100 | 5800 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 12:00 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 12 | 0 | 0 | 0.18966 | 0.45833 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 0.18966 | 0.45833 | 2.4167 | 2.6583 | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 |  | SI | NO
SIC | 000011861339112 | 1121339 | 5 | 2016 | 1186 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3900 | 5800 | NO | NO | 2016-05-26 09:35 | 2016-05-26 13:01 | 26 | 5 | 2016 | 9 | 35 | 0 | 26 | 5 | 2016 | 13 | 1 | 0 | 0.67241 | 2.3086 | 2016-05-26 09:35 | - | NO |  | 0.67241 | 2.3086 | 3.4333 | 13.39 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI | NO
SIC | 001000372475215 | 2152475 | 5 | 2016 | 100037 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 21950 | 104555 | NO | NO | 2016-05-28 07:29 | 2016-05-28 09:25 | 28 | 5 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 28 | 5 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.20994 | 0.40588 | 2016-05-28 07:29 | - | NO |  | 0.20994 | 0.40588 | 1.9333 | 42.4367 | TT | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 001000372476215 | 2152476 | 5 | 2016 | 100037 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 21950 | 104555 | NO | NO | 2016-05-28 07:29 | 2016-05-28 09:25 | 28 | 5 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 28 | 5 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.20994 | 0.40588 | 2016-05-28 07:29 | - | NO |  | 0.20994 | 0.40588 | 1.9333 | 42.4367 | TT | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SING | 000041342190437 | 4372190 | 5 | 2016 | 4134 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 | 8500 | 10281 | NO | NO | 2016-05-28 10:58 | 2016-05-28 12:21 | 28 | 5 | 2016 | 10 | 58 | 0 | 28 | 5 | 2016 | 12 | 21 | 0 | 0.82677 | 1.1437 | 2016-05-28 10:58 | 2016-05-28 11:21 | NO |  | 0.82677 | 1.1437 | 1.3833 | 11.7583 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | SI | SI | NO
SING | 000041340187402 | 4021870 | 5 | 2016 | 4134 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 8500 | 10281 | NO | NO | 2016-05-28 10:58 | 2016-05-28 12:21 | 28 | 5 | 2016 | 10 | 58 | 0 | 28 | 5 | 2016 | 12 | 21 | 0 | 0.82677 | 1.1437 | 2016-05-28 10:58 | 2016-05-28 11:21 | NO |  | 0.82677 | 1.1437 | 1.3833 | 11.7583 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | SI | SI | NO
SIC | 000011870133247 | 2470133 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 23:28 | 2016-06-01 | 26 | 5 | 2016 | 23 | 27 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 62.0669 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011870325247 | 2470325 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-26 23:28 | 2016-06-01 | 26 | 5 | 2016 | 23 | 27 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 62.0669 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011871495247 | 2471495 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-29 13:32 | 2016-05-30 13:59 | 29 | 5 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.45 |  | SI
SIC | 000011870156247 | 2470156 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-29 13:32 | 2016-05-30 13:59 | 29 | 5 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.45 |  | SI
SIC | 000011870374247 | 2470374 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-28 23:21 | 2016-06-01 | 28 | 5 | 2016 | 23 | 20 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 14.1836 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011870275247 | 2470275 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-28 23:21 | 2016-06-01 | 28 | 5 | 2016 | 23 | 20 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 14.1836 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011870374247 | 2470374 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-27 22:49 | 2016-06-01 | 27 | 5 | 2016 | 22 | 48 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 38.7169 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011870275247 | 2470275 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-27 22:49 | 2016-06-01 | 27 | 5 | 2016 | 22 | 48 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 38.7169 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011870176247 | 2470176 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | S/E TUMBES | 416 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-25 23:28 | 2016-06-01 | 25 | 5 | 2016 | 23 | 27 | 59 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | 86.0669 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 58.4664 |  | SI
SIC | 000011870359247 | 2470359 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-29 13:32 | 2016-05-31 13:59 | 29 | 5 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 31 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 48.45 |  | SI
SIC | 000011870199247 | 2470199 | 5 | 2016 | 1187 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-29 13:32 | 2016-05-31 13:59 | 29 | 5 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 31 | 5 | 2016 | 13 | 59 | 0 |  |  | 2016-05-29 13:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 48.45 |  | SI
SIC | 000011880012996 | 0960129 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:15 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000011881625163 | 1631625 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:05 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011881625219 | 2191625 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:05 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011880048396 | 0960483 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:05 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011880048136 | 1060483 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:05 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011880048138 | 1080483 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:05 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 000011880485138 | 1380485 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:15 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 15 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 000011880054796 | 0960547 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:40 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 40 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 000011880054796 | 0960547 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:41 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 000011880054796 | 0960547 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:42 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 42 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 000011881095133 | 1331095 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 20 | 20 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 13:15 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-05-30 12:31 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 0.014667 | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | SI
SIC | 000011881103133 | 1331103 | 5 | 2016 | 1188 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 5000 | 11600 | SI | SI | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:52 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 52 | 0 | 0.43103 | 0.15086 | 2016-05-30 12:31 | - | NO |  | 0.43103 | 0.15086 | 0.35 | 1.75 | G | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 001000061125164 | 1641125 | 5 | 2016 | 100006 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 31970 | 94000 | NO | NO | 2016-05-30 12:31 | 2016-05-30 12:50 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 50 | 0 | 0.34011 | 0.1077 | 2016-05-30 12:31 | - | NO |  | 0.34011 | 0.1077 | 0.31667 | 10.1238 | O | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 001000061127161 | 1611127 | 5 | 2016 | 100006 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-30 | 2016-05-30 12:50 | 30 | 5 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2016 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2016-05-30 12:31 | - | NO | 12.5167 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 000011891830177 | 1771830 | 5 | 2016 | 1189 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-31 04:52 | 2016-06-01 | 31 | 5 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2016 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2016-05-31 04:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 19.1331 |  | SI
SIC | 000011901835247 | 2471835 | 5 | 2016 | 1190 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1650 | 1650 | NO | NO | 2016-05-31 14:19 | 2016-05-31 14:30 | 31 | 5 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 31 | 5 | 2016 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-05-31 14:19 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.3025 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011901834247 | 2471834 | 5 | 2016 | 1190 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 660 | 660 | NO | NO | 2016-05-31 14:19 | 2016-05-31 14:30 | 31 | 5 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 31 | 5 | 2016 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-05-31 14:19 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.121 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 000011900176325 | 0251763 | 5 | 2016 | 1190 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-05-31 14:19 | 2016-05-31 14:30 | 31 | 5 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 31 | 5 | 2016 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2016-05-31 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175203670063229 | 2090632 | 6 | 2016 | 17520367 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-01 02:08 | 2016-06-01 02:58 | 1 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 2 | 58 | 0 |  |  | 2016-06-01 02:08 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 175203170063229 | 2090632 | 6 | 2016 | 17520317 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-01 02:59 | 2016-06-01 17:33 | 1 | 6 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2016-06-01 02:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 14.5667 |  | SI
SING | 000041392020398 | 3982020 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041391840398 | 3981840 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041391842398 | 3981842 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041391862398 | 3981862 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3112 | 45000 | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 0.069156 | 0.054172 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO |  | 0.069156 | 0.054172 | 0.78333 | 2.4377 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI | NO
SING | 000041392057419 | 4192057 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041392092419 | 4192092 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 300 | 31800 | NO | SI | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:02 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.009434 | 0.0025157 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 | 0.009434 | 0.002673 | 0.28333 | 0.085 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041392156419 | 4192156 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041392166419 | 4192166 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041392215419 | 4192215 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041392224419 | 4192224 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | NO | SI
SING | 000041392237419 | 4192237 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2440 | 56960 | NO | SI | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:02 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.042837 | 0.011423 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 | 0.042837 | 0.012137 | 0.28333 | 0.69133 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041392259398 | 3982259 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:15 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000041392123398 | 3982123 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 34600 | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:15 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 15 | 0 | 0.13873 | 0.069364 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO |  | 0.13873 | 0.069364 | 0.5 | 2.4 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000041392020398 | 3982020 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041391840398 | 3981840 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041391842398 | 3981842 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041391862398 | 3981862 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 3112 | 45000 | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 0.069156 | 0.054172 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO |  | 0.069156 | 0.054172 | 0.78333 | 2.4377 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI | NO
SING | 000041392136398 | 3982136 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041392138398 | 3982138 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041392285398 | 3982285 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041392268398 | 3982268 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:32 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 45 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI
SING | 000041392057419 | 4192057 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI
SING | 000041392092419 | 4192092 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 300 | 31800 | NO | SI | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:02 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.009434 | 0.0025157 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 | 0.009434 | 0.002673 | 0.28333 | 0.085 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000041392156419 | 4192156 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI
SING | 000041392166419 | 4192166 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI
SING | 000041392215419 | 4192215 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI
SING | 000041392224419 | 4192224 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:00 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.25 | SI | SI
SING | 000041392237419 | 4192237 | 6 | 2016 | 4139 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2440 | 56960 | NO | SI | 2016-06-01 04:46 | 2016-06-01 05:02 | 1 | 6 | 2016 | 4 | 46 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.042837 | 0.011423 | 2016-06-01 04:45 | 2016-06-01 05:00 | NO | 0.016667 | 0.042837 | 0.012137 | 0.28333 | 0.69133 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SIC | 175203190140112 | 1120140 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 3300 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 10:49 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 49 | 0 | 0.60606 | 0.27273 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 0.60606 | 0.27273 | 0.45 | 0.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175203190140112 | 1120140 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1300 | 3300 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 12:18 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 0.39394 | 0.76162 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 0.39394 | 0.76162 | 1.9333 | 2.5133 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 175203190247112 | 1120247 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3000 | 4700 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 10:49 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 49 | 0 | 0.6383 | 0.28723 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 0.6383 | 0.28723 | 0.45 | 1.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175203190247112 | 1120247 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1700 | 4700 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 12:18 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 0.3617 | 0.69929 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 0.3617 | 0.69929 | 1.9333 | 3.2867 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 175203190155112 | 1120155 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 10:25 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.145 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175203192495126 | 1262495 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 10:25 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2016-06-01 10:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175203191411112 | 1121411 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 10:34 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175203191587112 | 1121587 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 11:21 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.98333 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 2.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 175203191078112 | 1121078 | 6 | 2016 | 17520319 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2016-06-01 10:22 | 2016-06-01 11:58 | 1 | 6 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2016 | 11 | 58 | 0 | 1 | 1.6 | 2016-06-01 10:22 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 5.28 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI | NO
SING | 000041410218491 | 4012189 | 6 | 2016 | 4141 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2016-06-02 04:01 | 2016-06-02 04:35 | 2 | 6 | 2016 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2016 | 4 | 35 | 0 |  |  | 2016-06-02 04:01 | 2016-06-02 04:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 | NO | SI
SIC | 175203281214247 | 2471214 | 6 | 2016 | 17520328 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-02 07:57 | 2016-06-02 08:40 | 2 | 6 | 2016 | 7 | 57 | 0 | 2 | 6 | 2016 | 8 | 40 | 0 |  |  | 2016-06-02 07:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 175203280246198 | 0982461 | 6 | 2016 | 17520328 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 9700 | 9700 | NO | NO | 2016-06-02 07:57 | 2016-06-02 08:40 | 2 | 6 | 2016 | 7 | 57 | 0 | 2 | 6 | 2016 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0.71667 | 2016-06-02 07:57 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 6.9517 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 175203282496126 | 1262496 | 6 | 2016 | 17520328 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-02 07:57 | 2016-06-02 08:40 | 2 | 6 | 2016 | 7 | 57 | 0 | 2 | 6 | 2016 | 8 | 40 | 0 |  |  | 2016-06-02 07:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SIC | 175202910049497 | 0970494 | 6 | 2016 | 17520291 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-02 09:00 | 2016-06-02 14:36 | 2 | 6 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-06-02 09:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI
SIC | 175202910494112 | 1120494 | 6 | 2016 | 17520291 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-02 09:00 | 2016-06-02 14:36 | 2 | 6 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-06-02 09:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6 |  | SI
SIC | 175203300100294 | 0941002 | 6 | 2016 | 17520330 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 260 | 260 | NO | NO | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 02:15 | 3 | 6 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.2167 | 2016-06-03 00:02 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 0.57633 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI | NO
SIC | 175203300103494 | 0941034 | 6 | 2016 | 17520330 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-06-03 00:02 | 2016-06-03 02:15 | 3 | 6 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.2167 | 2016-06-03 00:02 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 0.665 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 |  | SI | NO
SING | 000041440188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440218491 | 4012189 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 4600 | 4600 | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.4567 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000041440229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041440238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4144 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2016-06-03 02:08 | 2016-06-03 02:27 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | NO | SI
SING | 000041450188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450218491 | 4012189 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 3200 | 3200 | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 | 1 | 5.15 | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO |  | 1 | 5.15 | 5.15 | 16.48 | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | SI | SI | NO
SING | 000041450229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041452078424 | 4242078 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 850 | 850 | NO | NO | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 07:40 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 1 | 4.1 | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 04:49 | NO |  | 1 | 4.1 | 4.1 | 3.485 | TA | 2 | NO | NO | 4.1 | SI | SI | NO
SING | 000041450188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SING | 000041450238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4145 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.15 | NO | SI
SIC | 175203080099594 | 0940995 | 6 | 2016 | 17520308 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 1670 | 1670 | NO | SI | 2016-06-03 08:20 | 2016-06-03 08:41 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-06-03 08:20 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.5845 | STx | 2 | NO | SI | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 175203080100294 | 0941002 | 6 | 2016 | 17520308 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 260 | 260 | NO | SI | 2016-06-03 08:20 | 2016-06-07 18:07 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 18 | 7 | 0 | 1 | 105.7833 | 2016-06-03 08:20 | - | NO |  | 1 | 105.7833 | 105.7833 | 27.5037 | STx | 2 | NO | SI | 105.7833 |  | SI | NO
SIC | 175203081830177 | 1771830 | 6 | 2016 | 17520308 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 1246 | 1246 | NO | SI | 2016-06-03 08:20 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-06-03 08:20 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.47763 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175203080102094 | 0941020 | 6 | 2016 | 17520308 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 230 | 1140 | NO | SI | 2016-06-03 08:20 | 2016-06-03 08:42 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 42 | 0 | 0.20175 | 0.073977 | 2016-06-03 08:20 | - | NO |  | 0.20175 | 0.073977 | 0.36667 | 0.084333 | STx | 2 | NO | SI | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175203080102094 | 0941020 | 6 | 2016 | 17520308 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 340 | 1140 | NO | NO | 2016-06-03 08:20 | 2016-06-03 08:43 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 43 | 0 | 0.29825 | 0.11433 | 2016-06-03 08:20 | - | NO |  | 0.29825 | 0.11433 | 0.38333 | 0.13033 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175203080103494 | 0941034 | 6 | 2016 | 17520308 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | SI | 2016-06-03 08:20 | 2016-06-04 01:27 | 3 | 6 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 1 | 27 | 0 | 1 | 17.1167 | 2016-06-03 08:20 | - | NO |  | 1 | 17.1167 | 17.1167 | 5.135 | STx | 2 | NO | SI | 17.1167 |  | SI | NO
SIC | 175203360053996 | 0960539 | 6 | 2016 | 17520336 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1820 | 1820 | NO | NO | 2016-06-03 11:01 | 2016-06-03 11:07 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-06-03 11:01 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.182 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175203360048896 | 0960488 | 6 | 2016 | 17520336 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 90 | 90 | NO | NO | 2016-06-03 11:01 | 2016-06-03 11:07 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-06-03 11:01 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.009 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | SI
SIC | 175203330064793 | 0930647 | 6 | 2016 | 17520333 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 20000 | NO | NO | 2016-06-03 11:12 | 2016-06-03 11:37 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 37 | 0 | 0.3 | 0.125 | 2016-06-03 11:12 | - | NO |  | 0.3 | 0.125 | 0.41667 | 2.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175203330064793 | 0930647 | 6 | 2016 | 17520333 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 20000 | NO | NO | 2016-06-03 11:12 | 2016-06-03 11:54 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 0.7 | 0.49 | 2016-06-03 11:12 | - | NO |  | 0.7 | 0.49 | 0.7 | 9.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175203330064993 | 0930649 | 6 | 2016 | 17520333 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 11:12 | 2016-06-03 11:37 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 37 | 0 |  |  | 2016-06-03 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175203330064993 | 0930649 | 6 | 2016 | 17520333 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 11:12 | 2016-06-03 11:54 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2016-06-03 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175203330065193 | 0930651 | 6 | 2016 | 17520333 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 11:12 | 2016-06-03 11:37 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 37 | 0 |  |  | 2016-06-03 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175203330065193 | 0930651 | 6 | 2016 | 17520333 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 11:12 | 2016-06-03 11:54 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2016-06-03 11:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175202310064793 | 0930647 | 6 | 2016 | 17520231 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 20000 | NO | NO | 2016-06-03 12:14 | 2016-06-03 12:21 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 21 | 0 | 0.7 | 0.081667 | 2016-06-03 12:14 | - | NO |  | 0.7 | 0.081667 | 0.11667 | 1.6333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175202310064793 | 0930647 | 6 | 2016 | 17520231 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 20000 | NO | NO | 2016-06-03 12:14 | 2016-06-03 12:51 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 51 | 0 | 0.3 | 0.185 | 2016-06-03 12:14 | - | NO |  | 0.3 | 0.185 | 0.61667 | 3.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 175202310064993 | 0930649 | 6 | 2016 | 17520231 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 12:14 | 2016-06-03 12:21 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 21 | 0 |  |  | 2016-06-03 12:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175202310064993 | 0930649 | 6 | 2016 | 17520231 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 12:14 | 2016-06-03 12:51 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2016-06-03 12:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 175202310065193 | 0930651 | 6 | 2016 | 17520231 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 12:14 | 2016-06-03 12:21 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 21 | 0 |  |  | 2016-06-03 12:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175202310065193 | 0930651 | 6 | 2016 | 17520231 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 12:14 | 2016-06-03 12:51 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2016-06-03 12:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 175203150077893 | 0930778 | 6 | 2016 | 17520315 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7700 | 7700 | NO | SI | 2016-06-03 13:35 | 2016-06-04 09:49 | 3 | 6 | 2016 | 13 | 35 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 9 | 49 | 0 | 1 | 20.2333 | 2016-06-03 13:35 | - | NO |  | 1 | 20.2333 | 20.2333 | 155.7967 | STx | 2 | NO | SI | 20.2333 |  | SI | NO
SIC | 175202970104094 | 0941040 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 14:18 | 2016-06-03 14:54 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2016-06-03 14:18 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 175202970104094 | 0941040 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 9010 | 13622 | NO | NO | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:55 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 0.66143 | 0.39686 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.66143 | 0.40788 | 0.61667 | 5.5562 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 175202970104194 | 0941041 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-06-03 14:18 | 2016-06-03 14:54 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2016-06-03 14:18 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI
SIC | 175202970104194 | 0941041 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8430 | 14081 | NO | SI | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:55 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 0.59868 | 0.35921 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.59868 | 0.36919 | 0.61667 | 5.1985 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 175202970152194 | 0941521 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 4760 | 7547 | NO | SI | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:54 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 54 | 0 | 0.63071 | 0.36792 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.63071 | 0.37843 | 0.6 | 2.856 | TT | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175202970152194 | 0941521 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 14:18 | 2016-06-03 14:55 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2016-06-03 14:18 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 175202970152194 | 0941521 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 14:18 | 2016-06-03 14:56 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2016-06-03 14:18 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175202970104294 | 0941042 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 14:18 | 2016-06-03 14:54 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 54 | 0 |  |  | 2016-06-03 14:18 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SIC | 175202970104294 | 0941042 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 13940 | 29740 | NO | NO | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:55 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 0.46873 | 0.28124 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.46873 | 0.28905 | 0.61667 | 8.5963 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 175202970104294 | 0941042 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-06-03 14:18 | 2016-06-03 14:56 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2016-06-03 14:18 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI
SIC | 175202970104394 | 0941043 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1880 | 31650 | NO | SI | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:54 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 54 | 0 | 0.0594 | 0.03465 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.0594 | 0.03564 | 0.6 | 1.128 | TT | 2 | NO | SI | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175202970104394 | 0941043 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6070 | 31650 | NO | SI | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:55 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 55 | 0 | 0.19179 | 0.11507 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.19179 | 0.11827 | 0.61667 | 3.7432 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 175202970104394 | 0941043 | 6 | 2016 | 17520297 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 31650 | NO | SI | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:56 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 14 | 56 | 0 | 0.082148 | 0.050658 | 2016-06-03 14:18 | - | NO | 0.016667 | 0.082148 | 0.052027 | 0.63333 | 1.6467 | TT | 2 | NO | SI | 0.63333 |  | SI | NO
SING | 000041460229482 | 4022298 | 6 | 2016 | 4146 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-06-03 15:39 | 2016-06-03 18:16 | 3 | 6 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2016-06-03 15:39 | 2016-06-03 18:16 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | NO | SI
SIC | 175203390106125 | 1051062 | 6 | 2016 | 17520339 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 19:41 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 41 | 0 |  |  | 2016-06-03 19:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI
SIC | 175203391064247 | 2471064 | 6 | 2016 | 17520339 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 10511 | NO | SI | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 19:40 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2016-06-03 19:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 175203390106145 | 1051064 | 6 | 2016 | 17520339 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 19:40 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2016-06-03 19:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175203391065247 | 2471065 | 6 | 2016 | 17520339 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 14310 | NO | NO | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 19:40 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2016-06-03 19:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175203390106155 | 1051065 | 6 | 2016 | 17520339 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 19:40 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2016-06-03 19:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.11667 |  | SI
SIC | 175203390008247 | 2470008 | 6 | 2016 | 17520339 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-06-03 19:33 | 2016-06-03 20:23 | 3 | 6 | 2016 | 19 | 33 | 0 | 3 | 6 | 2016 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2016-06-03 19:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.83333 |  | SI
SING | 000041480188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480218491 | 4012189 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 2100 | 2100 | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.1833 | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 2.485 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI | NO
SING | 000041480229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SING | 000041480238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4148 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | 4 | 6 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 2 | 6 | 0 |  |  | 2016-06-04 00:55 | 2016-06-04 02:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | NO | SI
SIC | 175202350072093 | 0930720 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1600 | 5600 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:24 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 24 | 0 | 0.28571 | 0.028571 | 2016-06-04 07:18 | - | NO |  | 0.28571 | 0.028571 | 0.1 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175202350072093 | 0930720 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 5600 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:25 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 25 | 0 | 0.089286 | 0.010417 | 2016-06-04 07:18 | - | NO |  | 0.089286 | 0.010417 | 0.11667 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175202350072093 | 0930720 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3500 | 5600 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:33 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 33 | 0 | 0.625 | 0.15625 | 2016-06-04 07:18 | - | NO |  | 0.625 | 0.15625 | 0.25 | 0.875 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175202350072193 | 0930721 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:24 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 24 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202350072193 | 0930721 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:25 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175202350072193 | 0930721 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:33 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 33 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175202350072293 | 0930722 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:24 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 24 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202350072293 | 0930722 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:25 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175202350072293 | 0930722 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:33 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 33 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175202350072493 | 0930724 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:24 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 24 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202350072493 | 0930724 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:25 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175202350072493 | 0930724 | 6 | 2016 | 17520235 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 07:33 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 7 | 33 | 0 |  |  | 2016-06-04 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175203441835247 | 2471835 | 6 | 2016 | 17520344 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 | NO | SI | 2016-06-04 10:34 | 2016-06-04 10:56 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 56 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-06-04 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.25667 | STx | 2 | NO | SI | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175203441835247 | 2471835 | 6 | 2016 | 17520344 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 700 | NO | NO | 2016-06-04 10:34 | 2016-06-04 10:58 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 58 | 0 |  |  | 2016-06-04 10:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175203441834247 | 2471834 | 6 | 2016 | 17520344 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 1800 | NO | NO | 2016-06-04 10:34 | 2016-06-04 10:56 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 56 | 0 | 0.38889 | 0.14259 | 2016-06-04 10:34 | - | NO |  | 0.38889 | 0.14259 | 0.36667 | 0.25667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175203441834247 | 2471834 | 6 | 2016 | 17520344 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1800 | NO | NO | 2016-06-04 10:34 | 2016-06-04 10:58 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 34 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 10 | 58 | 0 | 0.61111 | 0.24444 | 2016-06-04 10:34 | - | NO |  | 0.61111 | 0.24444 | 0.4 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175202871149126 | 1261149 | 6 | 2016 | 17520287 | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 1149 | S/E LOS ANDES (FFCC) | 921 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-04 12:31 | 2016-06-04 17:08 | 4 | 6 | 2016 | 12 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2016 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2016-06-04 12:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 |  | SI
SING | 000041492312393 | 3932312 | 6 | 2016 | 4149 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2016-06-05 07:03 | 2016-06-05 07:39 | 5 | 6 | 2016 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2016 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2016-06-05 07:03 | 2016-06-05 07:39 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | NO | SI
SIC | 175202931075112 | 1121075 | 6 | 2016 | 17520293 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-06-05 08:01 | 2016-06-05 09:50 | 5 | 6 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2016 | 9 | 50 | 0 | 1 | 1.8167 | 2016-06-05 07:43 | - | NO | 0.3 | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 10.5833 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 175202390176096 | 0961760 | 6 | 2016 | 17520239 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-06-05 11:25 | 2016-06-05 13:54 | 5 | 6 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 5 | 6 | 2016 | 13 | 54 | 0 | 1 | 2.4833 | 2016-06-05 11:25 | - | NO |  | 1 | 2.4833 | 2.4833 | 6.2083 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175202390176106 | 1061760 | 6 | 2016 | 17520239 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-05 11:25 | 2016-06-05 13:54 | 5 | 6 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 5 | 6 | 2016 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2016-06-05 11:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI
SIC | 175202411411112 | 1121411 | 6 | 2016 | 17520241 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2016-06-06 10:43 | 2016-06-06 12:07 | 6 | 6 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 6 | 6 | 2016 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1.4 | 2016-06-06 10:43 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 4.48 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SING | 000041530188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530218491 | 4012189 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 5100 | 5100 | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.41667 | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 2.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000041530229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530188481 | 4011888 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530189401 | 4011890 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530191411 | 4011911 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530237461 | 4012376 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530200441 | 4012004 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530200461 | 4012006 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530215421 | 4012152 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530229451 | 4012295 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530234441 | 4012344 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SING | 000041530238401 | 4012380 | 6 | 2016 | 4153 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | - | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | 6 | 6 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 7 | 6 | 2016 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2016-06-06 23:44 | 2016-06-07 00:09 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | NO | SI
SIC | 175202430206247 | 2470206 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 02:50 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-08 02:48 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.29333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202432465247 | 2472465 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 02:50 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 50 | 0 |  |  | 2016-06-08 02:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175202431084114 | 1141084 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6511 | 6511 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 02:50 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-08 02:48 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.21703 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202431087114 | 1141087 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 02:50 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-08 02:48 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.15667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202431163126 | 1261163 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 02:50 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 50 | 0 |  |  | 2016-06-08 02:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175202430216247 | 2470216 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 02:50 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-08 02:48 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202431762114 | 1141762 | 6 | 2016 | 17520243 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1685 | 1685 | NO | NO | 2016-06-08 02:48 | 2016-06-08 03:21 | 8 | 6 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0.55 | 2016-06-08 02:48 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.92675 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SING | 000041542020398 | 3982020 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 | 8000 | 8500 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:49 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 49 | 0 | 0.94118 | 0.48627 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.94118 | 0.48627 | 0.51667 | 4.1333 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | SI | SI | NO
SING | 000041541840398 | 3981840 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 25000 | 43200 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 19:38 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 0.5787 | 2.5077 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.5787 | 2.5077 | 4.3333 | 108.3333 | TA | 2 | NO | NO | 4.3333 | SI | SI | NO
SING | 000041541842398 | 3981842 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 47400 | 72000 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 18:54 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 18 | 54 | 0 | 0.65833 | 2.37 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.65833 | 2.37 | 3.6 | 170.64 | TA | 2 | NO | NO | 3.6 | SI | SI | NO
SING | 000041541862398 | 3981862 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 30221 | 45000 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 16:15 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 0.67158 | 0.638 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.67158 | 0.638 | 0.95 | 28.71 | TA | 2 | NO | NO | 0.95 | SI | SI | NO
SING | 000041542136398 | 3982136 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 14750 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:41 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 41 | 0 | 0.47458 | 0.18192 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.47458 | 0.18192 | 0.38333 | 2.6833 | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000041542138398 | 3982138 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 | 17045 | 50600 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 20:04 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 20 | 4 | 0 | 0.33686 | 1.6057 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.33686 | 1.6057 | 4.7667 | 81.2478 | TA | 2 | NO | NO | 4.7667 | SI | SI | NO
SING | 000041542285398 | 3982285 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 | 3664 | 12600 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:51 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 0.29079 | 0.15994 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.29079 | 0.15994 | 0.55 | 2.0152 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000041542268398 | 3982268 | 6 | 2016 | 4154 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 | 11900 | 12350 | NO | NO | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 17:15 | 8 | 6 | 2016 | 15 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2016 | 17 | 15 | 0 | 0.96356 | 1.8789 | 2016-06-08 15:18 | 2016-06-08 15:20 | NO |  | 0.96356 | 1.8789 | 1.95 | 23.205 | TA | 2 | NO | NO | 1.95 | SI | SI | NO
SIC | 175202951177116 | 1161177 | 6 | 2016 | 17520295 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-09 15:28 | 2016-06-09 15:44 | 9 | 6 | 2016 | 15 | 28 | 0 | 9 | 6 | 2016 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2016-06-09 15:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 175202951752116 | 1161752 | 6 | 2016 | 17520295 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-06-09 15:32 | 2016-06-09 15:44 | 9 | 6 | 2016 | 15 | 32 | 0 | 9 | 6 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-06-09 15:28 | - | NO | 0.066667 | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.56 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175202500122247 | 2470122 | 6 | 2016 | 17520250 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 7500 | NO | NO | 2016-06-09 17:23 | 2016-06-09 17:56 | 9 | 6 | 2016 | 17 | 23 | 0 | 9 | 6 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 0.69333 | 0.38133 | 2016-06-09 17:23 | - | NO |  | 0.69333 | 0.38133 | 0.55 | 2.86 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175202500122247 | 2470122 | 6 | 2016 | 17520250 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 7500 | NO | NO | 2016-06-09 17:23 | 2016-06-09 17:57 | 9 | 6 | 2016 | 17 | 23 | 0 | 9 | 6 | 2016 | 17 | 57 | 0 | 0.30667 | 0.17378 | 2016-06-09 17:23 | - | NO |  | 0.30667 | 0.17378 | 0.56667 | 1.3033 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175202540206247 | 2470206 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8700 | 8700 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202540565247 | 2470565 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1580 | 5500 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 0.28727 | 0.0095758 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 0.28727 | 0.0095758 | 0.033333 | 0.052667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 175202540565247 | 2470565 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2750 | 5500 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.22917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175202540565247 | 2470565 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1170 | 5500 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:11 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 11 | 0 | 0.21273 | 0.021273 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 0.21273 | 0.021273 | 0.1 | 0.117 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175202540567247 | 2470567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175202540567136 | 1360567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175202540567114 | 1140567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175202540567247 | 2470567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175202540567136 | 1360567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175202540567114 | 1140567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1032 | 1032 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.086 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175202540567247 | 2470567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:11 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202540567136 | 1360567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:11 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202540567114 | 1140567 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:11 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202540122247 | 2470122 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.24667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202541084114 | 1141084 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6575 | 6575 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.21917 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202540204247 | 2470204 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202542484247 | 2472484 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202541087114 | 1141087 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.10333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202540200247 | 2470200 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12100 | 12100 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.40333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202540622247 | 2470622 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202540168247 | 2470168 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202540630247 | 2470630 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175202540630247 | 2470630 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:11 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 11 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175202540274247 | 2470274 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11030 | 14830 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 0.74376 | 0.024792 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 0.74376 | 0.024792 | 0.033333 | 0.36767 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 175202540274247 | 2470274 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 14830 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 0.25624 | 0.021353 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 0.25624 | 0.021353 | 0.083333 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175202541163126 | 1261163 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2016-06-11 04:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175202540216247 | 2470216 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.053333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202541762114 | 1141762 | 6 | 2016 | 17520254 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2002 | 2002 | NO | NO | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:10 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-06-11 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16683 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175203480409116 | 1160409 | 6 | 2016 | 17520348 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-06-12 09:00 | 2016-06-12 14:10 | 12 | 6 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2016 | 14 | 10 | 0 | 1 | 5.1667 | 2016-06-12 08:51 | - | NO | 0.15 | 1 | 5.3167 | 5.3167 | 9.0383 | STx | 2 | NO | NO | 5.3167 |  | SI | NO
SIC | 175202730206247 | 2470206 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:11 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-06-14 03:10 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175202732465247 | 2472465 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:11 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2016-06-14 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175202731084114 | 1141084 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6299 | 6299 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:11 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-06-14 03:10 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.10498 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175202731087114 | 1141087 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3135 | 3135 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:11 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-06-14 03:10 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.05225 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175202731163126 | 1261163 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:11 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2016-06-14 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175202730216247 | 2470216 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:11 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-06-14 03:10 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.023333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175202731762114 | 1141762 | 6 | 2016 | 17520273 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1807 | 1807 | NO | NO | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 03:54 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 3 | 54 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-06-14 03:10 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.3251 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175202800176096 | 0961760 | 6 | 2016 | 17520280 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-06-14 09:39 | 2016-06-14 11:01 | 14 | 6 | 2016 | 9 | 39 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.3667 | 2016-06-14 09:39 | - | NO |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 3.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175202800176106 | 1061760 | 6 | 2016 | 17520280 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-14 09:39 | 2016-06-14 11:01 | 14 | 6 | 2016 | 9 | 39 | 0 | 14 | 6 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-06-14 09:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SING | 000041592057419 | 4192057 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | NO | SI
SING | 000041592092419 | 4192092 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2100 | 23750 | NO | NO | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 | 0.088421 | 0.078105 | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO |  | 0.088421 | 0.078105 | 0.88333 | 1.855 | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SING | 000041592156419 | 4192156 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | NO | SI
SING | 000041592166419 | 4192166 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | NO | SI
SING | 000041592215419 | 4192215 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | NO | SI
SING | 000041592224419 | 4192224 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | NO | SI
SING | 000041592237419 | 4192237 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | NO | SI
SING | 000041592057419 | 4192057 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI
SING | 000041592092419 | 4192092 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2100 | 23750 | NO | NO | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 | 0.088421 | 0.078105 | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO |  | 0.088421 | 0.078105 | 0.88333 | 1.855 | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI | NO
SING | 000041592156419 | 4192156 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI
SING | 000041592166419 | 4192166 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI
SING | 000041592215419 | 4192215 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI
SING | 000041592224419 | 4192224 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI
SING | 000041592237419 | 4192237 | 6 | 2016 | 4159 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | 15 | 6 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 15 | 6 | 2016 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-15 21:48 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | SI | SI
SIC | 175202821087114 | 1141087 | 6 | 2016 | 17520282 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 5038 | 5038 | NO | NO | 2016-06-17 10:26 | 2016-06-17 10:37 | 17 | 6 | 2016 | 10 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-06-17 10:26 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.92363 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175202840100294 | 0941002 | 6 | 2016 | 17520284 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-06-17 23:28 | 2016-06-18 01:48 | 17 | 6 | 2016 | 23 | 28 | 0 | 18 | 6 | 2016 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2.3333 | 2016-06-17 23:28 | - | NO |  | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 175202840103494 | 0941034 | 6 | 2016 | 17520284 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-06-17 23:28 | 2016-06-18 01:48 | 17 | 6 | 2016 | 23 | 28 | 0 | 18 | 6 | 2016 | 1 | 48 | 0 | 1 | 2.3333 | 2016-06-17 23:28 | - | NO |  | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 |  | SI | NO
SIC | 175203540440116 | 1160440 | 6 | 2016 | 17520354 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-21 03:11 | 2016-06-21 03:20 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 20 | 0 |  |  | 2016-06-21 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175203540440116 | 1160440 | 6 | 2016 | 17520354 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-21 03:11 | 2016-06-21 03:45 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2016-06-21 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 175203540441116 | 1160441 | 6 | 2016 | 17520354 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 11200 | 11200 | NO | NO | 2016-06-21 03:11 | 2016-06-21 03:20 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-06-21 03:11 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175203540441116 | 1160441 | 6 | 2016 | 17520354 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 11200 | NO | NO | 2016-06-21 03:11 | 2016-06-21 03:45 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 21 | 6 | 2016 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2016-06-21 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 175203570565247 | 2470565 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2880 | 2880 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:29 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.576 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175203570567247 | 2470567 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1630 | 1630 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:29 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.326 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175203570567136 | 1360567 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:29 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 29 | 0 |  |  | 2016-06-25 03:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175203570567114 | 1140567 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 5038 | 5038 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:29 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.0076 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175203570196247 | 2470196 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:34 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.56667 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175203572498126 | 1262498 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:34 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 34 | 0 |  |  | 2016-06-25 03:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175203570200247 | 2470200 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 5300 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:26 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 26 | 0 | 0.4717 | 0.070755 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 0.4717 | 0.070755 | 0.15 | 0.375 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175203570200247 | 2470200 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 5300 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:27 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 27 | 0 | 0.5283 | 0.08805 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 0.5283 | 0.08805 | 0.16667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175203570168247 | 2470168 | 6 | 2016 | 17520357 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14090 | 14090 | NO | NO | 2016-06-25 03:17 | 2016-06-25 03:28 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 17 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-06-25 03:17 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.5832 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175203650176096 | 0961760 | 6 | 2016 | 17520365 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-06-25 07:47 | 2016-06-25 08:59 | 25 | 6 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 8 | 59 | 0 | 1 | 1.2 | 2016-06-25 07:47 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 3 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175203650176106 | 1061760 | 6 | 2016 | 17520365 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-25 07:47 | 2016-06-25 08:59 | 25 | 6 | 2016 | 7 | 47 | 0 | 25 | 6 | 2016 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2016-06-25 07:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI
SIC | 175203520629247 | 2470629 | 6 | 2016 | 17520352 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2016-06-25 17:27 | 2016-06-28 18:25 | 25 | 6 | 2016 | 17 | 27 | 0 | 28 | 6 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 1 | 72.9667 | 2016-06-25 17:27 | - | NO |  | 1 | 72.9667 | 72.9667 | 233.4933 | STx | 2 | NO | NO | 72.9667 |  | SI | NO
SIC | 000011530409116 | 1160409 | 6 | 2016 | 1153 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2016-06-26 15:51 | 2016-06-26 15:57 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-06-26 15:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011530415116 | 1160415 | 6 | 2016 | 1153 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-06-26 15:51 | 2016-06-26 15:57 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-06-26 15:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.86 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011530399116 | 1160399 | 6 | 2016 | 1153 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2016-06-26 15:51 | 2016-06-26 15:57 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-06-26 15:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.58 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 000011531744116 | 1161744 | 6 | 2016 | 1153 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2016-06-26 15:51 | 2016-06-26 15:57 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-06-26 15:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.93 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175202201214247 | 2471214 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12490 | 23680 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 19:35 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 35 | 0 | 0.52745 | 0.043954 | 2016-06-26 19:30 | - | NO |  | 0.52745 | 0.043954 | 0.083333 | 1.0408 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175202201214247 | 2471214 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3940 | 23680 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 20:07 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 20 | 7 | 0 | 0.16639 | 0.1026 | 2016-06-26 19:30 | - | NO |  | 0.16639 | 0.1026 | 0.61667 | 2.4297 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SIC | 175202201214247 | 2471214 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3270 | 23680 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 20:26 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 20 | 26 | 0 | 0.13809 | 0.12889 | 2016-06-26 19:30 | - | NO |  | 0.13809 | 0.12889 | 0.93333 | 3.052 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175202201214247 | 2471214 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3980 | 23680 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 20:46 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 20 | 46 | 0 | 0.16807 | 0.21289 | 2016-06-26 19:30 | - | NO |  | 0.16807 | 0.21289 | 1.2667 | 5.0413 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175202200246198 | 0982461 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 30000 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 19:35 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2016-06-26 19:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175202200246198 | 0982461 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 30000 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 20:07 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 20 | 7 | 0 |  |  | 2016-06-26 19:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SIC | 175202200246198 | 0982461 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 30000 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 20:26 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 20 | 26 | 0 |  |  | 2016-06-26 19:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175202200246198 | 0982461 | 6 | 2016 | 17520220 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 30000 | NO | NO | 2016-06-26 19:30 | 2016-06-26 20:46 | 26 | 6 | 2016 | 19 | 30 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 20 | 46 | 0 |  |  | 2016-06-26 19:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 175202261214247 | 2471214 | 6 | 2016 | 17520226 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 26600 | 26600 | NO | NO | 2016-06-26 21:01 | 2016-06-26 21:03 | 26 | 6 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-06-26 21:01 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.88667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175202260246198 | 0982461 | 6 | 2016 | 17520226 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 5440 | NO | NO | 2016-06-26 21:01 | 2016-06-26 21:03 | 26 | 6 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2016-06-26 21:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175202262496126 | 1262496 | 6 | 2016 | 17520226 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-06-26 21:01 | 2016-06-26 21:03 | 26 | 6 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 26 | 6 | 2016 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2016-06-26 21:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175202890054596 | 0960545 | 6 | 2016 | 17520289 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-06-27 09:56 | 2016-06-27 13:00 | 27 | 6 | 2016 | 9 | 56 | 0 | 27 | 6 | 2016 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3.0667 | 2016-06-27 09:56 | - | NO |  | 1 | 3.0667 | 3.0667 | 4.6 | STx | 2 | NO | NO | 3.0667 |  | SI | NO
SIC | 175202280122247 | 2470122 | 6 | 2016 | 17520228 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2016-06-29 05:13 | 2016-06-29 18:31 | 29 | 6 | 2016 | 5 | 13 | 0 | 29 | 6 | 2016 | 18 | 31 | 0 | 1 | 13.3 | 2016-06-29 05:13 | - | NO |  | 1 | 13.3 | 13.3 | 61.18 | STx | 2 | NO | NO | 13.3 |  | SI | NO
SIC | 175202280622247 | 2470622 | 6 | 2016 | 17520228 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-06-29 05:13 | 2016-06-29 18:31 | 29 | 6 | 2016 | 5 | 13 | 0 | 29 | 6 | 2016 | 18 | 31 | 0 | 1 | 13.3 | 2016-06-29 05:13 | - | NO |  | 1 | 13.3 | 13.3 | 53.2 | STx | 2 | NO | NO | 13.3 |  | SI | NO
SING | 000041720237461 | 4012376 | 7 | 2016 | 4172 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2016-07-01 19:26 | 2016-07-01 19:57 | 1 | 7 | 2016 | 19 | 26 | 0 | 1 | 7 | 2016 | 19 | 57 | 0 |  |  | 2016-07-01 19:26 | 2016-07-01 19:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | NO | SI
SIC | 175221301750247 | 2471750 | 7 | 2016 | 17522130 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2016-07-03 07:21 | 2016-07-09 14:26 | 3 | 7 | 2016 | 7 | 21 | 0 | 9 | 7 | 2016 | 14 | 26 | 0 | 1 | 151.0833 | 2016-07-03 07:21 | - | NO |  | 1 | 151.0833 | 151.0833 | 921.6083 | STx | 2 | NO | NO | 151.0833 |  | SI | NO
SIC | 175221300020295 | 0950202 | 7 | 2016 | 17522130 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2310 | 2310 | NO | NO | 2016-07-03 07:21 | 2016-07-03 14:26 | 3 | 7 | 2016 | 7 | 21 | 0 | 3 | 7 | 2016 | 14 | 26 | 0 | 1 | 7.0833 | 2016-07-03 07:21 | - | NO |  | 1 | 7.0833 | 7.0833 | 16.3625 | STx | 2 | NO | NO | 7.0833 |  | SI | NO
SIC | 175221300131695 | 0951316 | 7 | 2016 | 17522130 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-03 07:21 | 2016-07-03 14:26 | 3 | 7 | 2016 | 7 | 21 | 0 | 3 | 7 | 2016 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2016-07-03 07:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.0833 |  | SI
SIC | 175221301316112 | 1121316 | 7 | 2016 | 17522130 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2016-07-03 07:21 | 2016-07-03 14:26 | 3 | 7 | 2016 | 7 | 21 | 0 | 3 | 7 | 2016 | 14 | 26 | 0 | 1 | 7.0833 | 2016-07-03 07:21 | - | NO |  | 1 | 7.0833 | 7.0833 | 43.2083 | STx | 2 | NO | NO | 7.0833 |  | SI | NO
SIC | 175222380100194 | 0941001 | 7 | 2016 | 17522238 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 1469 | 1469 | NO | NO | 2016-07-03 08:00 | 2016-07-03 16:00 | 3 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2016-07-03 08:00 | - | NO |  | 1 | 8 | 8 | 11.752 | STx | 2 | NO | NO | 8 |  | SI | NO
SIC | 175222771752116 | 1161752 | 7 | 2016 | 17522277 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-07-03 08:50 | 2016-07-03 14:28 | 3 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 | 3 | 7 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 1 | 5.6333 | 2016-07-03 08:50 | - | NO |  | 1 | 5.6333 | 5.6333 | 9.5767 | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 |  | SI | NO
SIC | 175222771177116 | 1161177 | 7 | 2016 | 17522277 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-03 08:50 | 2016-07-03 14:28 | 3 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 | 3 | 7 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-07-03 08:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 |  | SI
SIC | 175221110401116 | 1160401 | 7 | 2016 | 17522111 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 2700 | 5400 | NO | NO | 2016-07-04 02:09 | 2016-07-04 04:13 | 4 | 7 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2016 | 4 | 13 | 0 | 0.5 | 1.0333 | 2016-07-04 02:09 | - | NO |  | 0.5 | 1.0333 | 2.0667 | 5.58 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI | NO
SIC | 175221110401116 | 1160401 | 7 | 2016 | 17522111 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 2700 | 5400 | NO | NO | 2016-07-04 02:09 | 2016-07-04 04:32 | 4 | 7 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2016 | 4 | 32 | 0 | 0.5 | 1.1917 | 2016-07-04 02:09 | - | NO |  | 0.5 | 1.1917 | 2.3833 | 6.435 | STx | 2 | NO | NO | 2.3833 |  | SI | NO
SIC | 175221141087114 | 1141087 | 7 | 2016 | 17522114 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-04 02:51 | 2016-07-04 03:25 | 4 | 7 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 4 | 7 | 2016 | 3 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-04 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 175221141087114 | 1141087 | 7 | 2016 | 17522114 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-04 02:51 | 2016-07-04 05:03 | 4 | 7 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 4 | 7 | 2016 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2016-07-04 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 175221170048896 | 0960488 | 7 | 2016 | 17522117 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 1130 | 1130 | NO | NO | 2016-07-05 11:12 | 2016-07-05 11:25 | 5 | 7 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-07-05 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.24483 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175221170053996 | 0960539 | 7 | 2016 | 17522117 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1650 | 1650 | NO | NO | 2016-07-05 11:12 | 2016-07-05 11:25 | 5 | 7 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2016 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-07-05 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.3575 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175222541160126 | 1261160 | 7 | 2016 | 17522254 | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 1160 | S/E RUNGUE (FFCC) | 918 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 | 10 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2016-07-10 08:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI
SIC | 175222540695212 | 2120695 | 7 | 2016 | 17522254 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 | 10 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2016-07-10 08:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI
SIC | 175222540899212 | 2120899 | 7 | 2016 | 17522254 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 | 10 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2016-07-10 08:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI
SIC | 175222540069593 | 0930695 | 7 | 2016 | 17522254 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 135 | 350 | NO | NO | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 | 10 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 11 | 0 | 0.38571 | 2.385 | 2016-07-10 08:00 | - | NO |  | 0.38571 | 2.385 | 6.1833 | 0.83475 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI | NO
SIC | 175222540089993 | 0930899 | 7 | 2016 | 17522254 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 172 | 242 | NO | NO | 2016-07-10 08:00 | 2016-07-10 14:11 | 10 | 7 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 11 | 0 | 0.71074 | 4.3948 | 2016-07-10 08:00 | - | NO |  | 0.71074 | 4.3948 | 6.1833 | 1.0635 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI | NO
SIC | 175222580114134 | 1301144 | 7 | 2016 | 17522258 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 08:54 | 2016-07-10 18:08 | 10 | 7 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 18 | 8 | 0 |  |  | 2016-07-10 08:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.2333 |  | SI
SIC | 175221070565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2640 | 7790 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 15:57 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 0.3389 | 1.6267 | 2016-07-10 11:09 | - | NO |  | 0.3389 | 1.6267 | 4.8 | 12.672 | STx | 2 | NO | NO | 4.8 |  | SI | NO
SIC | 175221070567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:56 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 175221070567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:57 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 175221070567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 12:14 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175221070567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:57 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 175221070567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 12:14 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175221070565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2470 | 7790 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:56 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 56 | 0 | 0.31707 | 0.24837 | 2016-07-10 11:09 | - | NO |  | 0.31707 | 0.24837 | 0.78333 | 1.9348 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 175221070567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:56 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 175221070567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:57 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI
SIC | 175221070567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 12:14 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175221070565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2680 | 7790 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 12:14 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 12 | 14 | 0 | 0.34403 | 0.3727 | 2016-07-10 11:09 | - | NO |  | 0.34403 | 0.3727 | 1.0833 | 2.9033 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175221070567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522107 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 11:09 | 2016-07-10 11:56 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2016-07-10 11:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SIC | 175222600203247 | 2470203 | 7 | 2016 | 17522260 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-07-10 13:32 | 2016-07-10 13:34 | 10 | 7 | 2016 | 13 | 32 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 13 | 34 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-07-10 13:32 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175221480152247 | 2470152 | 7 | 2016 | 17522148 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4960 | 4960 | NO | NO | 2016-07-10 14:00 | 2016-07-10 14:13 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2016 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-07-10 14:00 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.0747 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175221460063229 | 2090632 | 7 | 2016 | 17522146 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-10 23:25 | 2016-07-11 00:10 | 10 | 7 | 2016 | 23 | 25 | 0 | 11 | 7 | 2016 | 0 | 10 | 0 |  |  | 2016-07-10 23:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SING | 000041902123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4190 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4200 | 45000 | NO | SI | 2016-07-11 10:30 | 2016-07-11 11:29 | 11 | 7 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 11 | 7 | 2016 | 11 | 29 | 0 | 0.093333 | 0.091778 | 2016-07-11 10:30 | 2016-07-11 10:46 | NO |  | 0.093333 | 0.091778 | 0.98333 | 4.13 | G | 2 | NO | SI | 0.98333 | SI | SI | NO
SING | 000041902259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4190 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 51483 | NO | SI | 2016-07-11 10:30 | 2016-07-11 10:47 | 11 | 7 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 11 | 7 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 0.093235 | 0.026416 | 2016-07-11 10:30 | 2016-07-11 10:46 | NO |  | 0.093235 | 0.026416 | 0.28333 | 1.36 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SIC | 175221571834247 | 2471834 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 05:48 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 5 | 48 | 0 | 1 | 2.6333 | 2016-07-13 03:10 | - | NO |  | 1 | 2.6333 | 2.6333 | 1.3167 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 175221571834247 | 2471834 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-14 23:19 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 44.15 |  | SI
SIC | 175221571835247 | 2471835 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-14 23:19 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 44.15 |  | SI
SIC | 175221570176325 | 0251763 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 03:51 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175221570176325 | 0251763 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 04:04 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 175221570176325 | 0251763 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 05:48 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI
SIC | 175221570176325 | 0251763 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-14 23:19 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 44.15 |  | SI
SIC | 175221571834247 | 2471834 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 03:51 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175221571834247 | 2471834 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-15 04:04 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 48.9 |  | SI
SIC | 175221571835247 | 2471835 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 05:48 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-07-13 03:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI
SIC | 175221571835247 | 2471835 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 1300 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 03:51 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 51 | 0 | 0.38462 | 0.26282 | 2016-07-13 03:10 | - | NO |  | 0.38462 | 0.26282 | 0.68333 | 0.34167 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175221571835247 | 2471835 | 7 | 2016 | 17522157 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 1300 | NO | NO | 2016-07-13 03:10 | 2016-07-13 04:04 | 13 | 7 | 2016 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 0.61538 | 0.55385 | 2016-07-13 03:10 | - | NO |  | 0.61538 | 0.55385 | 0.9 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 175221621090115 | 1151090 | 7 | 2016 | 17522162 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 05:15 | 13 | 7 | 2016 | 4 | 37 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2016-07-13 04:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175221620616247 | 2470616 | 7 | 2016 | 17522162 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-07-13 04:37 | 2016-07-13 05:15 | 13 | 7 | 2016 | 4 | 37 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-07-13 04:37 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 0.57 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175221500567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:22 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 175221500567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175221500567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:22 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 175221500567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175221500565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175221500567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 21 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175221500565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8180 | 8180 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:22 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-07-13 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.636 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175221500567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:22 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-07-13 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 |  | SI
SIC | 175221502484247 | 2472484 | 7 | 2016 | 17522150 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-07-13 10:10 | 2016-07-13 10:21 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-07-13 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.62333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175221690584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522169 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1590 | 1590 | NO | NO | 2016-07-13 13:16 | 2016-07-13 15:32 | 13 | 7 | 2016 | 13 | 16 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 15 | 32 | 0 | 1 | 2.2667 | 2016-07-13 13:16 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 3.604 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SIC | 175221730565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522173 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 14:19 | 2016-07-17 06:00 | 13 | 7 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 7 | 2016 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2016-07-13 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 87.6833 |  | SI
SIC | 175221730567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522173 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 14:19 | 2016-07-14 06:00 | 13 | 7 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2016-07-13 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 15.6833 |  | SI
SIC | 175221730567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522173 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 14:19 | 2016-07-14 06:00 | 13 | 7 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2016-07-13 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 15.6833 |  | SI
SIC | 175221730567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522173 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 14:19 | 2016-07-14 06:00 | 13 | 7 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2016-07-13 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 15.6833 |  | SI
SIC | 175221710595247 | 2470595 | 7 | 2016 | 17522171 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-07-13 14:34 | 2016-07-13 15:10 | 13 | 7 | 2016 | 14 | 34 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0.6 | 2016-07-13 14:34 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175221660131247 | 2470131 | 7 | 2016 | 17522166 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 | NO | NO | 2016-07-13 15:49 | 2016-07-13 18:23 | 13 | 7 | 2016 | 15 | 49 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 23 | 0 | 1 | 2.5667 | 2016-07-13 15:49 | - | NO |  | 1 | 2.5667 | 2.5667 | 11.55 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SIC | 175221660207247 | 2470207 | 7 | 2016 | 17522166 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-07-13 15:49 | 2016-07-13 18:23 | 13 | 7 | 2016 | 15 | 49 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 23 | 0 | 1 | 2.5667 | 2016-07-13 15:49 | - | NO |  | 1 | 2.5667 | 2.5667 | 4.3633 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SIC | 175221920565247 | 2470565 | 7 | 2016 | 17522192 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 | NO | NO | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-14 05:35 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 5 | 35 | 0 | 1 | 13.5833 | 2016-07-13 16:00 | - | NO |  | 1 | 13.5833 | 13.5833 | 71.9917 | STx | 2 | NO | NO | 13.5833 |  | SI | NO
SIC | 175221920567247 | 2470567 | 7 | 2016 | 17522192 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-14 05:35 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 5 | 35 | 0 |  |  | 2016-07-13 16:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.5833 |  | SI
SIC | 175221922484247 | 2472484 | 7 | 2016 | 17522192 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-13 16:46 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.76667 | 2016-07-13 16:00 | - | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 2.1467 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI | NO
SIC | 175221920567136 | 1360567 | 7 | 2016 | 17522192 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-14 05:35 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 5 | 35 | 0 |  |  | 2016-07-13 16:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.5833 |  | SI
SIC | 175221920567114 | 1140567 | 7 | 2016 | 17522192 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 16:00 | 2016-07-14 05:35 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 5 | 35 | 0 |  |  | 2016-07-13 16:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.5833 |  | SI
SIC | 175221751090115 | 1151090 | 7 | 2016 | 17522175 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 16:32 | 2016-07-13 17:34 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 32 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 16:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175221750616247 | 2470616 | 7 | 2016 | 17522175 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2016-07-13 16:32 | 2016-07-13 17:34 | 13 | 7 | 2016 | 16 | 32 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-07-13 16:32 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 1.24 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175221830584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522183 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1570 | 1570 | NO | NO | 2016-07-13 17:00 | 2016-07-13 18:53 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 1.8833 | 2016-07-13 17:00 | - | NO |  | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 2.9568 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI | NO
SIC | 175222270289247 | 2470289 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-14 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 14 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.5333 |  | SI
SIC | 175222270116247 | 2470116 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175222270189247 | 2470189 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14100 | 14100 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-15 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 15 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 1 | 48.5333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 48.5333 | 48.5333 | 684.32 | STx | 2 | NO | NO | 48.5333 |  | SI | NO
SIC | 175222270227247 | 2470227 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0.53333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 7.4667 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 175222270286247 | 2470286 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20200 | 20200 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-15 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 15 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 1 | 48.5333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 48.5333 | 48.5333 | 980.3733 | STx | 2 | NO | NO | 48.5333 |  | SI | NO
SIC | 175222270018162 | 1020186 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175222270116136 | 1360116 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175222270227136 | 1360227 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175222272495126 | 1262495 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:06 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175222271411112 | 1121411 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:43 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 43 | 0 | 1 | 0.65 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.145 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175222270155112 | 1120155 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:06 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.15667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175222270186112 | 1120186 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 20200 | 20200 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:36 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0.53333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 10.7733 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 175222270140112 | 1120140 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:42 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 42 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 3.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175222271078112 | 1121078 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:34 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.5 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 175222270247112 | 1120247 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:42 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 42 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 4.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175222271587112 | 1121587 | 7 | 2016 | 17522227 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-07-13 17:04 | 2016-07-13 17:34 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.5 | 2016-07-13 17:04 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 175221201484247 | 2471484 | 7 | 2016 | 17522120 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:05 | 2016-07-13 17:16 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175221201484247 | 2471484 | 7 | 2016 | 17522120 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7340 | 7340 | NO | NO | 2016-07-13 17:05 | 2016-07-13 17:16 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-07-13 17:05 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.3457 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175221201484112 | 1121484 | 7 | 2016 | 17522120 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | FRONTEL | 112 | 3710 | 11050 | NO | NO | 2016-07-13 17:05 | 2016-07-13 17:16 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.33575 | 0.061554 | 2016-07-13 17:05 | - | NO |  | 0.33575 | 0.061554 | 0.18333 | 0.68017 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175221201484112 | 1121484 | 7 | 2016 | 17522120 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | FRONTEL | 112 | 7340 | 11050 | NO | NO | 2016-07-13 17:05 | 2016-07-13 17:16 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.66425 | 0.12178 | 2016-07-13 17:05 | - | NO |  | 0.66425 | 0.12178 | 0.18333 | 1.3457 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175221790613247 | 2470613 | 7 | 2016 | 17522179 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-13 19:10 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2016-07-13 17:10 | - | NO |  | 1 | 2 | 2 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI | NO
SIC | 175221790615247 | 2470615 | 7 | 2016 | 17522179 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1550 | 1550 | NO | NO | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-17 19:10 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 17 | 7 | 2016 | 19 | 10 | 0 | 1 | 98 | 2016-07-13 17:10 | - | NO |  | 1 | 98 | 98 | 151.9 | STx | 2 | NO | NO | 98 |  | SI | NO
SIC | 175221790578247 | 2470578 | 7 | 2016 | 17522179 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 310 | 380 | NO | NO | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-13 19:10 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 19 | 10 | 0 | 0.81579 | 1.6316 | 2016-07-13 17:10 | - | NO |  | 0.81579 | 1.6316 | 2 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI | NO
SIC | 175221790578247 | 2470578 | 7 | 2016 | 17522179 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 70 | 380 | NO | NO | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-15 19:10 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2016 | 19 | 10 | 0 | 0.18421 | 9.2105 | 2016-07-13 17:10 | - | NO |  | 0.18421 | 9.2105 | 50 | 3.5 | STx | 2 | NO | NO | 50 |  | SI | SI
SIC | 175221790057184 | 1040578 | 7 | 2016 | 17522179 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-13 19:10 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI
SIC | 175221790057184 | 1040578 | 7 | 2016 | 17522179 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:10 | 2016-07-13 19:10 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2 |  | SI
SIC | 175221231484247 | 2471484 | 7 | 2016 | 17522123 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1360 | 1360 | NO | NO | 2016-07-13 17:25 | 2016-07-13 17:50 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 25 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 49 | 30 | 1 | 0.40833 | 2016-07-13 17:25 | - | NO |  | 1 | 0.40833 | 0.40833 | 0.55533 | STx | 2 | NO | NO | 0.40833 |  | SI | NO
SIC | 175221231484247 | 2471484 | 7 | 2016 | 17522123 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:25 | 2016-07-13 17:49 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 25 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 49 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175221231484112 | 1121484 | 7 | 2016 | 17522123 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | FRONTEL | 112 | 2040 | 3400 | NO | NO | 2016-07-13 17:25 | 2016-07-13 17:49 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 25 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 49 | 0 | 0.6 | 0.24 | 2016-07-13 17:25 | - | NO |  | 0.6 | 0.24 | 0.4 | 0.816 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175221231484112 | 1121484 | 7 | 2016 | 17522123 | BA S/E DUQUECO 23KV | 1484 | S/E DUQUECO | 385 | FRONTEL | 112 | 1360 | 3400 | NO | NO | 2016-07-13 17:25 | 2016-07-13 17:50 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 25 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 49 | 30 | 0.4 | 0.16333 | 2016-07-13 17:25 | - | NO |  | 0.4 | 0.16333 | 0.40833 | 0.55533 | STx | 2 | NO | NO | 0.40833 |  | SI | NO
SIC | 175222130189247 | 2470189 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14100 | 14100 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 21:05 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3.2333 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 3.2333 | 3.2333 | 45.59 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI | NO
SIC | 175222130289247 | 2470289 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 21:05 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI
SIC | 175222130116247 | 2470116 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-17 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 17 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 99.1333 |  | SI
SIC | 175222130227247 | 2470227 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12000 | 12000 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 | 1 | 3.1333 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 37.6 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175222130286247 | 2470286 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20200 | 20200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 | 1 | 3.1333 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 63.2933 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175222130018162 | 1020186 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI
SIC | 175222130116136 | 1360116 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI
SIC | 175222130227136 | 1360227 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI
SIC | 175222132495126 | 1262495 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 17:52 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-07-13 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175222130140112 | 1120140 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1500 | 5200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 18:35 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 35 | 0 | 0.28846 | 0.21154 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.28846 | 0.21154 | 0.73333 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175222130140112 | 1120140 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1500 | 5200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 18:55 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 55 | 0 | 0.28846 | 0.30769 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.28846 | 0.30769 | 1.0667 | 1.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175222130140112 | 1120140 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1500 | 5200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 18:07 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 7 | 0 | 0.28846 | 0.076923 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.28846 | 0.076923 | 0.26667 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175222130140112 | 1120140 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 700 | 5200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:49 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 49 | 0 | 0.13462 | 0.39936 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.13462 | 0.39936 | 2.9667 | 2.0767 | STx | 2 | NO | NO | 2.9667 |  | SI | NO
SIC | 175222130247112 | 1120247 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1800 | 6400 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 18:35 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 35 | 0 | 0.28125 | 0.20625 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.28125 | 0.20625 | 0.73333 | 1.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175222130247112 | 1120247 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1800 | 6400 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 18:55 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 55 | 0 | 0.28125 | 0.3 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.28125 | 0.3 | 1.0667 | 1.92 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175222130247112 | 1120247 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1800 | 6400 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 18:07 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 18 | 7 | 0 | 0.28125 | 0.075 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.28125 | 0.075 | 0.26667 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175222130247112 | 1120247 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1000 | 6400 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:49 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 49 | 0 | 0.15625 | 0.46354 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 0.15625 | 0.46354 | 2.9667 | 2.9667 | STx | 2 | NO | NO | 2.9667 |  | SI | NO
SIC | 175222131587112 | 1121587 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 19:42 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 1 | 1.85 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 2.22 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 175222130186112 | 1120186 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 20200 | 20200 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 20:59 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 59 | 0 | 1 | 3.1333 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 63.2933 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175222131078112 | 1121078 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 21:15 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 21 | 15 | 0 | 1 | 3.4 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 18.36 | STx | 2 | NO | NO | 3.4 |  | SI | NO
SIC | 175222131411112 | 1121411 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 19:42 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 1 | 1.85 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 7.03 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 175222130155112 | 1120155 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 17:52 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.071667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175221851121129 | 1291121 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221851122129 | 1291122 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221850094193 | 0930941 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175221850068493 | 0930684 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221850068693 | 0930686 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221850081393 | 0930813 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:30 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175221850094093 | 0930940 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1860 | 10580 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.1758 | 0.029301 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.1758 | 0.029301 | 0.16667 | 0.31 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175221850065793 | 0930657 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4150 | 29310 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.14159 | 0.023598 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.14159 | 0.023598 | 0.16667 | 0.69167 | O | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175221850065993 | 0930659 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3670 | 34320 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.10693 | 0.017822 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.10693 | 0.017822 | 0.16667 | 0.61167 | O | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175221850069893 | 0930698 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2100 | 14800 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:35 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 35 | 0 | 0.14189 | 0.018919 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.14189 | 0.018919 | 0.13333 | 0.28 | O | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175221850070093 | 0930700 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 12200 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:35 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 35 | 0 | 0.040984 | 0.0054645 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.040984 | 0.0054645 | 0.13333 | 0.066667 | O | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 3440 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 | 0.29427 | 1.643 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.29427 | 1.643 | 5.5833 | 19.2067 | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2030 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:13 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 13 | 0 | 0.25926 | 0.54012 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.25926 | 0.54012 | 2.0833 | 4.2292 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2610 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:16 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 16 | 0 | 0.33333 | 0.71111 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.33333 | 0.71111 | 2.1333 | 5.568 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1860 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 04:08 | 2016-07-16 09:16 | 16 | 7 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 0.23755 | 1.2194 | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 2 | 0.23755 | 0.74432 | 3.1333 | 5.828 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1330 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 10:33 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 0.16986 | 0.75021 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.16986 | 0.75021 | 4.4167 | 5.8742 | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 340 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 09:10 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 10 | 0 | 0.029085 | 0.088224 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.029085 | 0.088224 | 3.0333 | 1.0313 | STx | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 07:08 | 2016-07-18 11:33 | 16 | 7 | 2016 | 7 | 8 | 0 | 18 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 53.4167 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:13 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:16 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 09:16 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 09:10 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.9 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:15 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 02:08 | 2016-07-16 08:50 | 16 | 7 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 4 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:11 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 11 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2520 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:50 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 | 0.21557 | 0.58204 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.21557 | 0.58204 | 2.7 | 6.804 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1530 | 11690 | NO | NO | 2016-07-14 06:08 | 2016-07-16 08:11 | 14 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 11 | 0 | 0.13088 | 6.5506 | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 48 | 0.13088 | 0.26831 | 2.05 | 3.1365 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 2270 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:15 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 15 | 0 | 0.19418 | 0.41102 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.19418 | 0.41102 | 2.1167 | 4.8048 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 1590 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.13601 | 0.93849 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.13601 | 0.93849 | 6.9 | 10.971 | STx | 2 | NO | NO | 6.9 |  | SI | NO
SIC | 175222810027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522281 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 08:06 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-07-16 08:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9333 |  | SI
SIC | 175222810034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522281 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 08:06 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-07-16 08:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9333 |  | SI
SING | 000041942020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041941840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041941842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041941862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 12358 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 | 0.56643 | 0.094406 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.56643 | 0.094406 | 0.16667 | 1.1667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000041942136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 8900 | 44000 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 12:40 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 12 | 40 | 0 | 0.20227 | 0.22587 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.20227 | 0.22587 | 1.1167 | 9.9383 | G | 2 | NO | SI | 1.1167 | SI | SI | NO
SING | 000041942172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 57000 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 12:15 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 12 | 15 | 0 | 0.017544 | 0.012281 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.017544 | 0.012281 | 0.7 | 0.7 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000041942259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 13433 | 83463 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:46 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 0.16095 | 0.034872 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.16095 | 0.034872 | 0.21667 | 2.9105 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SIC | 175222060584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522206 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 30 | 2550 | NO | NO | 2016-07-18 16:51 | 2016-07-18 16:57 | 18 | 7 | 2016 | 16 | 51 | 0 | 18 | 7 | 2016 | 16 | 57 | 0 | 0.011765 | 0.0011765 | 2016-07-18 16:51 | - | NO |  | 0.011765 | 0.0011765 | 0.1 | 0.003 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | SI
SIC | 175222060584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522206 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2520 | 2550 | NO | NO | 2016-07-18 16:51 | 2016-07-18 21:16 | 18 | 7 | 2016 | 16 | 51 | 0 | 18 | 7 | 2016 | 21 | 16 | 0 | 0.98824 | 4.3647 | 2016-07-18 16:51 | - | NO |  | 0.98824 | 4.3647 | 4.4167 | 11.13 | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI | NO
SIC | 175222091647116 | 1161647 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-07-19 11:08 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175222090452116 | 1160452 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222091647116 | 1161647 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222090452116 | 1160452 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222091647116 | 1161647 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222090452116 | 1160452 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SING | 000041972020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041971840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041971842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041971862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 21070 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 0.33223 | 0.16058 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.33223 | 0.16058 | 0.48333 | 3.3833 | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SING | 000041972136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 12200 | 56000 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:45 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 45 | 0 | 0.21786 | 0.17792 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.21786 | 0.17792 | 0.81667 | 9.9633 | TA | 2 | NO | SI | 0.81667 | SI | SI | NO
SING | 000041972172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1700 | 50000 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:56 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 56 | 0 | 0.034 | 0.034 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.034 | 0.034 | 1 | 1.7 | TA | 2 | NO | SI | 1 | SI | SI | NO
SING | 000041972259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 15800 | 79691 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 0.19827 | 0.095828 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.19827 | 0.095828 | 0.48333 | 7.6367 | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SIC | 175221440179097 | 0971790 | 7 | 2016 | 17522144 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-20 10:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175221540179097 | 0971790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-20 10:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175221540179097 | 0971790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 80 | 80 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | SI
SIC | 175221541790112 | 1121790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 300 | 800 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 0.375 | 0.125 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 0.375 | 0.125 | 0.33333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175221441790112 | 1121790 | 7 | 2016 | 17522144 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175221541790112 | 1121790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 800 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 0.625 | 0.20833 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 0.625 | 0.20833 | 0.33333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175222421084114 | 1141084 | 7 | 2016 | 17522242 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-22 03:37 | 2016-07-22 04:51 | 22 | 7 | 2016 | 3 | 37 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2016-07-22 03:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 175222421163126 | 1261163 | 7 | 2016 | 17522242 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-22 03:37 | 2016-07-22 03:39 | 22 | 7 | 2016 | 3 | 37 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2016-07-22 03:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SING | 000042002020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042001840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 12840 | 72000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.17833 | 0.089167 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.17833 | 0.089167 | 0.5 | 6.42 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042001842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 2500 | 45000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.055556 | 0.027778 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.055556 | 0.027778 | 0.5 | 1.25 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042001862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 29080 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.24072 | 0.12036 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.24072 | 0.12036 | 0.5 | 3.5 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042002136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 20000 | 55000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:52 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 52 | 0 | 0.36364 | 0.38182 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.36364 | 0.38182 | 1.05 | 21 | TA | 2 | NO | SI | 1.05 | SI | SI | NO
SING | 000042002172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 5800 | 51000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:44 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 44 | 0 | 0.11373 | 0.10425 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.11373 | 0.10425 | 0.91667 | 5.3167 | TA | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI | NO
SING | 000042002259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 11000 | 58771 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.18717 | 0.093584 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.18717 | 0.093584 | 0.5 | 5.5 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SIC | 175221260176096 | 0961760 | 7 | 2016 | 17522126 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-07-24 06:45 | 2016-07-24 07:23 | 24 | 7 | 2016 | 6 | 45 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-07-24 06:45 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.5833 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175222750399116 | 1160399 | 7 | 2016 | 17522275 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-07-24 08:52 | 2016-07-24 15:03 | 24 | 7 | 2016 | 8 | 52 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6.1833 | 2016-07-24 08:52 | - | NO |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 14.2217 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI | NO
SIC | 175221280176096 | 0961760 | 7 | 2016 | 17522128 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-07-24 12:22 | 2016-07-24 12:58 | 24 | 7 | 2016 | 12 | 22 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0.6 | 2016-07-24 12:22 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175222400872247 | 2470872 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-24 13:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175222400870247 | 2470870 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-07-24 13:28 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175222400871247 | 2470871 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-24 13:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175222400087193 | 0930871 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-24 13:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175222400087093 | 0930870 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10300 | 17300 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 | 0.59538 | 0.029769 | 2016-07-24 13:28 | - | NO |  | 0.59538 | 0.029769 | 0.05 | 0.515 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SING | 000042022326437 | 4372326 | 7 | 2016 | 4202 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  | NO | No | 2016-07-25 03:26 | 2016-07-25 12:15 | 25 | 7 | 2016 | 3 | 26 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2016-07-25 03:26 | 2016-07-25 12:15 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.8167 | NO | SI
SIC | 175221421625163 | 1631625 | 7 | 2016 | 17522142 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 2313 | 18199 | NO | NO | 2016-07-25 13:28 | 2016-07-25 13:30 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 30 | 0 | 0.12709 | 0.0042365 | 2016-07-25 13:28 | - | NO |  | 0.12709 | 0.0042365 | 0.033333 | 0.0771 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175221420048396 | 0960483 | 7 | 2016 | 17522142 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-25 13:28 | 2016-07-25 13:30 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2016-07-25 13:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175221421625219 | 2191625 | 7 | 2016 | 17522142 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-25 13:28 | 2016-07-25 13:30 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2016-07-25 13:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175222621625163 | 1631625 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 19814 | 19814 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 | 1 | 5.4667 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 5.4667 | 5.4667 | 108.3165 | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI | NO
SIC | 175222621821175 | 1751821 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222621822175 | 1751822 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222621124178 | 1781124 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222621625219 | 2191625 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222620176096 | 0961760 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:48 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 48 | 0 | 1 | 0.53333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.85333 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 175222620053996 | 0960539 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1920 | 1920 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:45 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.928 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175222620048896 | 0960488 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2190 | 2190 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:45 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 1.0585 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175222620048396 | 0960483 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CONAFE | 96 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:45 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175222521830177 | 1771830 | 7 | 2016 | 17522252 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-07-27 15:17 | 2016-07-27 20:21 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 17 | 21 | 27 | 7 | 2016 | 20 | 20 | 38 | 1 | 5.0547 | 2016-07-27 15:17 | - | NO |  | 1 | 5.0547 | 5.0547 | 11.6259 | STx | 2 | NO | NO | 5.0547 |  | SI | NO
SIC | 175222490848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI
SIC | 175222490846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2790 | 9290 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 | 0.30032 | 0.71076 | 2016-07-27 15:51 | - | NO |  | 0.30032 | 0.71076 | 2.3667 | 6.603 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI | NO
SIC | 175222490846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 9290 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 17:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.69968 | 0.99121 | 2016-07-27 15:51 | - | NO |  | 0.69968 | 0.99121 | 1.4167 | 9.2083 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175222490848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 |  | SI
SIC | 175222490084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5900 | 9100 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 | 0.64835 | 1.5344 | 2016-07-27 15:51 | - | NO |  | 0.64835 | 1.5344 | 2.3667 | 13.9633 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI | NO
SIC | 175222490084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI
SIC | 175222490084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 17:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 175222490084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 17:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 175222460848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 23:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 175222460848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175222460846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 20000 | 28000 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 9 | 0 | 0.71429 | 0.46429 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.71429 | 0.46429 | 0.65 | 13 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175222460846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 28000 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 | 0.28571 | 0.2 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.28571 | 0.2 | 0.7 | 5.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175222460084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1800 | 28500 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 | 0.063158 | 0.044211 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.063158 | 0.044211 | 0.7 | 1.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175222460084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11840 | 28500 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 9 | 0 | 0.41544 | 0.27004 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.41544 | 0.27004 | 0.65 | 7.696 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175222460084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175222460084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175222730077893 | 0930778 | 7 | 2016 | 17522273 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 950 | 1100 | NO | NO | 2016-07-28 00:09 | 2016-07-28 07:04 | 28 | 7 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 7 | 4 | 0 | 0.86364 | 5.9735 | 2016-07-28 00:09 | - | NO |  | 0.86364 | 5.9735 | 6.9167 | 6.5708 | TT | 2 | NO | NO | 6.9167 |  | SI | NO
SIC | 175221320559247 | 2470559 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4290 | 4290 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 05:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.0167 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 4.3615 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 175221321090115 | 1151090 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-28 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175221321092115 | 1151092 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-28 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175221320061184 | 1040618 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-28 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175221320584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1919 | 1919 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.031983 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175221320616247 | 2470616 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 380 | 380 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0063333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175221320618247 | 2470618 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3590 | 3590 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.059833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175222790572247 | 2470572 | 7 | 2016 | 17522279 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-07-28 18:44 | 2016-07-28 18:49 | 28 | 7 | 2016 | 18 | 44 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 18 | 49 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-07-28 18:44 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SING | 000042122020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042121840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042121842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042121862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 21780 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 | 0.3214 | 0.11785 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.3214 | 0.11785 | 0.36667 | 2.5667 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000042122136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5800 | 61040 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 18:42 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 18 | 42 | 0 | 0.09502 | 0.12353 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.09502 | 0.12353 | 1.3 | 7.54 | G | 2 | NO | SI | 1.3 | SI | SI | NO
SING | 000042122172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1740 | 65000 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 18:02 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 18 | 2 | 0 | 0.026769 | 0.016954 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.026769 | 0.016954 | 0.63333 | 1.102 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 | SI | SI | NO
SING | 000042122259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 18800 | 90183 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:52 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.20847 | 0.097284 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.20847 | 0.097284 | 0.46667 | 8.7733 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SIC | 175119540012996 | 0960129 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 600 | 1800 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 | 0.33333 | 0.23333 | 2016-08-01 06:54 | - | NO |  | 0.33333 | 0.23333 | 0.7 | 0.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175119540012996 | 0960129 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1200 | 1800 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 | 0.66667 | 0.46667 | 2016-08-01 06:54 | - | NO |  | 0.66667 | 0.46667 | 0.7 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175119540485138 | 1380485 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119540099094 | 0940990 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119540990113 | 1130990 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119541103133 | 1331103 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119610955247 | 2470955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 10000 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 | 0.2 | 0.036667 | 2016-08-01 07:16 | - | NO |  | 0.2 | 0.036667 | 0.18333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175119610955247 | 2470955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 10000 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 | 0.6 | 0.71 | 2016-08-01 07:16 | - | NO |  | 0.6 | 0.71 | 1.1833 | 7.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 175119610955247 | 2470955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 10000 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 0.2 | 0.063333 | 2016-08-01 07:16 | - | NO |  | 0.2 | 0.063333 | 0.31667 | 0.63333 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175119610095593 | 0930955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-31 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 31 | 7 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610095593 | 0930955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610095593 | 0930955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119610956247 | 2470956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610956247 | 2470956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610956247 | 2470956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119610095693 | 0930956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610095693 | 0930956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610095693 | 0930956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119610957247 | 2470957 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610957247 | 2470957 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610957247 | 2470957 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119650088093 | 0930880 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-02 02:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175119650088293 | 0930882 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-02 02:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119650088393 | 0930883 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-02 02:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119650088493 | 0930884 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-02 02:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119671829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6580 | 6580 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.987 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670131247 | 2470131 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175119670144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8650 | 8650 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.2975 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4850 | 4850 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.7275 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670207247 | 2470207 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175119670224247 | 2470224 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2016-08-03 02:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175119670319247 | 2470319 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175119670334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9540 | 9540 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.431 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12020 | 12020 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.803 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119761821175 | 1751821 | 8 | 2016 | 17511976 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:48 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2016-08-03 09:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175119761822175 | 1751822 | 8 | 2016 | 17511976 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:48 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2016-08-03 09:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175119760176096 | 0961760 | 8 | 2016 | 17511976 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:49 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 49 | 0 | 1 | 0.56667 | 2016-08-03 09:15 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175121391830177 | 1771830 | 8 | 2016 | 17512139 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 14:00 | 2016-08-03 19:07 | 3 | 8 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2016-08-03 14:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.1167 |  | SI
SING | 000042162007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 6000 | 29100 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:03 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 3 | 0 | 0.20619 | 0.13058 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.20619 | 0.13058 | 0.63333 | 3.8 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 | SI | SI | NO
SING | 000042162039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8250 | 166600 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:59 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 59 | 0 | 0.04952 | 0.028061 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.04952 | 0.028061 | 0.56667 | 4.675 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000042162254425 | 4252254 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 4500 | 16000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.28125 | 0.12656 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.28125 | 0.12656 | 0.45 | 2.025 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3430 | 46516 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:55 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 0.073738 | 0.036869 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.073738 | 0.036869 | 0.5 | 1.715 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042160200441 | 4012004 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 5430 | 46478.8961 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:40 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.11683 | 0.029207 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.11683 | 0.029207 | 0.25 | 1.3575 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042160229451 | 4012295 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 3820 | 13165.4508 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:40 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.29015 | 0.072538 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.29015 | 0.072538 | 0.25 | 0.955 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042160202473 | 4032027 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 1980 | 14145.387 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.13997 | 0.032661 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.13997 | 0.032661 | 0.23333 | 0.462 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000042160224463 | 4032246 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160225453 | 4032255 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160187402 | 4021870 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 3090 | 14430.7581 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.21413 | 0.049963 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.21413 | 0.049963 | 0.23333 | 0.721 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000042160187402 | 4021870 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160197462 | 4021976 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160201402 | 4022010 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160222492 | 4022229 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160223412 | 4022231 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 | 4870 | 12953.9109 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.37595 | 0.087721 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.37595 | 0.087721 | 0.23333 | 1.1363 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000042160224442 | 4022244 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160229482 | 4022298 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160231452 | 4022315 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042161891413 | 4131891 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 5200 | 7210 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 22:00 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0.72122 | 1.1419 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.72122 | 1.1419 | 1.5833 | 8.2333 | G | 2 | NO | SI | 1.5833 | SI | SI | NO
SING | 000042162085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 20000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.045 | 0.02025 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.045 | 0.02025 | 0.45 | 0.405 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 15290 | 35589 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 | 0.42963 | 0.27926 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.42963 | 0.27926 | 0.65 | 9.9385 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000042162156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 12980 | 34811 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 | 0.37287 | 0.24237 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.37287 | 0.24237 | 0.65 | 8.437 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000042162215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 7210 | 50170 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 | 0.14371 | 0.093412 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.14371 | 0.093412 | 0.65 | 4.6865 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000042162057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162084423 | 4232084 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1340 | 12448 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:25 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 0.10765 | 0.10765 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.10765 | 0.10765 | 1 | 1.34 | G | 2 | NO | SI | 1 | SI | SI | NO
SING | 000042162073417 | 4172073 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 9000 | 57293 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.15709 | 0.070689 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.15709 | 0.070689 | 0.45 | 4.05 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042161840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 6000 | 72000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:01 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 0.083333 | 0.05 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.083333 | 0.05 | 0.6 | 3.6 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | SI | SI | NO
SING | 000042161842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042161862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 28350 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.24691 | 0.11111 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.24691 | 0.11111 | 0.45 | 3.15 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162259398 | 3982259 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 16840 | 84660 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:58 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 58 | 0 | 0.19891 | 0.1094 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.19891 | 0.1094 | 0.55 | 9.262 | G | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000042162172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 4100 | 62310 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 22:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 22 | 52 | 0 | 0.0658 | 0.16121 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.0658 | 0.16121 | 2.45 | 10.045 | G | 2 | NO | SI | 2.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 43000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 22:07 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 22 | 7 | 0 | 0.16279 | 0.27674 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.16279 | 0.27674 | 1.7 | 11.9 | G | 2 | NO | SI | 1.7 | SI | SI | NO
SING | 000042172057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2218 | 44844 | NO | SI | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 0.04946 | 0.0090677 | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO |  | 0.04946 | 0.0090677 | 0.18333 | 0.40663 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SIC | 175119800206247 | 2470206 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-07 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.58667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175119800216247 | 2470216 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-07 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175119801084114 | 1141084 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119801087114 | 1141087 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119801163126 | 1261163 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119801762114 | 1141762 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121480053796 | 0960537 | 8 | 2016 | 17512148 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 19:14 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 |  | SI
SIC | 175121650053796 | 0960537 | 8 | 2016 | 17512165 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 18:30 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.45 |  | SI
SIC | 175121480054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17512148 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 19:14 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 |  | SI
SIC | 175121610054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17512161 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 18:30 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.45 |  | SI
SIC | 175119890054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17511989 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 1280 | 1280 | NO | NO | 2016-08-07 11:12 | 2016-08-07 11:29 | 7 | 8 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-08-07 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.36267 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175119910054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17511991 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 265 | 265 | NO | NO | 2016-08-07 11:46 | 2016-08-07 12:09 | 7 | 8 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-08-07 11:46 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.10158 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175119930054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17511993 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 120 | 120 | NO | NO | 2016-08-07 12:21 | 2016-08-07 13:12 | 7 | 8 | 2016 | 12 | 21 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-08-07 12:21 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.102 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175119870399116 | 1160399 | 8 | 2016 | 17511987 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-08-07 16:18 | 2016-08-07 16:23 | 7 | 8 | 2016 | 16 | 18 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-07 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175119950123112 | 1120123 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950145112 | 1120145 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 600 | 1100 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.54545 | 0.063636 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.54545 | 0.063636 | 0.11667 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950145112 | 1120145 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 500 | 1100 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.45455 | 0.05303 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.45455 | 0.05303 | 0.11667 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950148112 | 1120148 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950175112 | 1120175 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950254112 | 1120254 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950278112 | 1120278 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119951339112 | 1121339 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119951502112 | 1121502 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1700 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.58824 | 0.068627 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.58824 | 0.068627 | 0.11667 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119951502112 | 1121502 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 700 | 1700 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.41176 | 0.048039 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.41176 | 0.048039 | 0.11667 | 0.081667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175120020185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512002 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2820 | 2820 | NO | NO | 2016-08-09 01:25 | 2016-08-09 02:15 | 9 | 8 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.83333 | 2016-08-09 01:25 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 2.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 170 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 05:15 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 5 | 15 | 0 | 0.07907 | 0.054031 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.07907 | 0.054031 | 0.68333 | 0.11617 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 790 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 07:16 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 0.36744 | 0.99209 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.36744 | 0.99209 | 2.7 | 2.133 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 580 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 06:57 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 6 | 57 | 0 | 0.26977 | 0.64295 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.26977 | 0.64295 | 2.3833 | 1.3823 | STx | 2 | NO | NO | 2.3833 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 610 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 07:29 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 0.28372 | 0.82752 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.28372 | 0.82752 | 2.9167 | 1.7792 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 175120090187247 | 2470187 | 8 | 2016 | 17512009 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-08-10 12:29 | 2016-08-10 12:34 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-10 12:29 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.64167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175120090276247 | 2470276 | 8 | 2016 | 17512009 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1170 | 1170 | NO | NO | 2016-08-10 12:29 | 2016-08-10 12:34 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-10 12:29 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0975 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175120091497247 | 2471497 | 8 | 2016 | 17512009 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-08-10 12:29 | 2016-08-10 12:34 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-10 12:29 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SING | 000042252007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3500 | 23168 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:32 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 32 | 0 | 0.15107 | 0.065464 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.15107 | 0.065464 | 0.43333 | 1.5167 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000042252039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 130500 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:34 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 34 | 0 | 0.038314 | 0.01788 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.038314 | 0.01788 | 0.46667 | 2.3333 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000042252384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 4300 | 42935 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:39 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.10015 | 0.055083 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.10015 | 0.055083 | 0.55 | 2.365 | G | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000042251891413 | 4131891 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 80 | 25489 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.0031386 | 0.0013078 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.0031386 | 0.0013078 | 0.41667 | 0.033333 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | SI
SING | 000042252085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 22400 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.040179 | 0.016741 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.040179 | 0.016741 | 0.41667 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042252057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 480 | 26301 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.01825 | 0.0076043 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.01825 | 0.0076043 | 0.41667 | 0.2 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042252156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 340 | 45613 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.007454 | 0.0031058 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.007454 | 0.0031058 | 0.41667 | 0.14167 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1200 | 98000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.012245 | 0.005102 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.012245 | 0.005102 | 0.41667 | 0.5 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 800 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.02963 | 0.012346 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.02963 | 0.012346 | 0.41667 | 0.33333 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1500 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.055556 | 0.023148 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.055556 | 0.023148 | 0.41667 | 0.625 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.037037 | 0.015432 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.037037 | 0.015432 | 0.41667 | 0.41667 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1500 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.055556 | 0.023148 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.055556 | 0.023148 | 0.41667 | 0.625 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042252073417 | 4172073 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 4000 | 81667 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:38 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 38 | 0 | 0.048979 | 0.026122 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.048979 | 0.026122 | 0.53333 | 2.1333 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000042252020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042251840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042251842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042251862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8800 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:34 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 34 | 0 | 0.79545 | 0.37121 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.79545 | 0.37121 | 0.46667 | 3.2667 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000042252136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252259398 | 3982259 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 5560 | 76560 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:42 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 42 | 0 | 0.072623 | 0.043574 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.072623 | 0.043574 | 0.6 | 3.336 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | SI | SI | NO
SING | 000042252172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1500 | 54160 | NO | SI | 2016-08-10 20:07 | 2016-08-10 20:40 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.027696 | 0.015233 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | 0.016667 | 0.027696 | 0.015694 | 0.56667 | 0.85 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000042252123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 1480 | 39441 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:40 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.037524 | 0.021264 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.037524 | 0.021264 | 0.56667 | 0.83867 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SIC | 175120120565247 | 2470565 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 12260 | 16610 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 0.73811 | 0.13532 | 2016-08-11 16:48 | - | NO |  | 0.73811 | 0.13532 | 0.18333 | 2.2477 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175120120565247 | 2470565 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567247 | 2470567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1920 | 16610 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 0.11559 | 0.021192 | 2016-08-11 16:48 | - | NO |  | 0.11559 | 0.021192 | 0.18333 | 0.352 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175120120567247 | 2470567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567136 | 1360567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567136 | 1360567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567114 | 1140567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567114 | 1140567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120122484247 | 2472484 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:57 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-11 16:48 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119330582247 | 2470582 | 8 | 2016 | 17511933 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6800 | 6800 | NO | NO | 2016-08-14 02:04 | 2016-08-14 02:14 | 14 | 8 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-14 01:04 | - | NO | 1 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 7.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 175121411816247 | 2471816 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 09:47 | 2016-08-14 20:43 | 14 | 8 | 2016 | 9 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 08:47 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 11.9333 |  | SI
SIC | 175121410316224 | 2240316 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 | 14 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 08:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.9333 |  | SI
SIC | 175121410316247 | 2470316 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 09:47 | 2016-08-14 20:43 | 14 | 8 | 2016 | 9 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 08:47 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 11.9333 |  | SI
SIC | 175121410316112 | 1120316 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 1000 | 6000 | NO | NO | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 | 14 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 0.16667 | 1.8222 | 2016-08-14 08:47 | - | NO |  | 0.16667 | 1.8222 | 10.9333 | 10.9333 | STx | 2 | NO | NO | 10.9333 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:22 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:53 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 53 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:12 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.5833 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 4.2167 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 11200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:19 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 19 | 0 | 0.26786 | 0.45536 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.26786 | 0.72321 | 2.7 | 8.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 11200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:21 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 21 | 0 | 0.33036 | 0.90298 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.33036 | 1.2333 | 3.7333 | 13.8133 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 11200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:32 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 32 | 0 | 0.40179 | 0.77009 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.40179 | 1.1719 | 2.9167 | 13.125 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 14:30 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 5500 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:52 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 0.27273 | 0.068182 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.27273 | 0.34091 | 1.25 | 1.875 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 5500 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:43 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 0.72727 | 1.5273 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.72727 | 2.2545 | 3.1 | 12.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.1 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:06 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 6 | 0 | 0.28571 | 0.42381 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.28571 | 0.70952 | 2.4833 | 9.9333 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:19 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:32 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:53 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 53 | 0 | 0.28571 | 0.64762 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.28571 | 0.93333 | 3.2667 | 13.0667 | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:12 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 0.10714 | 0.27679 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.10714 | 0.38393 | 3.5833 | 5.375 | STx | 2 | NO | NO | 3.5833 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 50 | 0 | 0.10714 | 0.34464 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.10714 | 0.45179 | 4.2167 | 6.325 | STx | 2 | NO | NO | 4.2167 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:21 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:22 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 22 | 0 | 0.21429 | 0.58929 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.21429 | 0.80357 | 3.75 | 11.25 | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI | NO
SIC | 175120160194247 | 2470194 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10200 | 10200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:41 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 41 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 10.88 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:52 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 9800 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 14:30 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 14 | 30 | 0 | 0.5102 | 0.45068 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.5102 | 0.96088 | 1.8833 | 9.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI | NO
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:43 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.1 |  | SI
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 9800 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 0.4898 | 0.10612 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.4898 | 0.59592 | 1.2167 | 5.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:06 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI
SIC | 175120301829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4000 | 8200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:19 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 0.4878 | 0.65854 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.4878 | 0.65854 | 1.35 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 175120301829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 8200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:05 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 0.41463 | 1.2923 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.41463 | 1.2923 | 3.1167 | 10.5967 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 175120301829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 8200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:24 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 24 | 0 | 0.097561 | 0.33496 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.097561 | 0.33496 | 3.4333 | 2.7467 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 850 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 0.11938 | 0.12933 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.11938 | 0.12933 | 1.0833 | 0.92083 | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2670 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 0.375 | 0.40625 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.375 | 0.40625 | 1.0833 | 2.8925 | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2780 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 00:59 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 59 | 0 | 0.39045 | 0.0065075 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.39045 | 0.0065075 | 0.016667 | 0.046333 | STx | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 820 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 0.11517 | 0.12285 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.11517 | 0.12285 | 1.0667 | 0.87467 | STx | 2 | NO | SI | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175120300127247 | 2470127 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 6.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120300131247 | 2470131 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3390 | 3390 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.113 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 8770 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 0.15964 | 0.3645 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.15964 | 0.3645 | 2.2833 | 3.1967 | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4100 | 8770 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:30 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 | 0.4675 | 0.71684 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.4675 | 0.71684 | 1.5333 | 6.2867 | STx | 2 | NO | SI | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:35 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.6167 |  | SI
SIC | 175120300142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1760 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:20 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 0.18276 | 0.24978 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.18276 | 0.24978 | 1.3667 | 2.4053 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2370 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:21 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 | 0.24611 | 0.34045 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.24611 | 0.34045 | 1.3833 | 3.2785 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:25 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 25 | 0 | 0.28037 | 0.40654 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.28037 | 0.40654 | 1.45 | 3.915 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:26 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 26 | 0 | 0.29076 | 0.42645 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.29076 | 0.42645 | 1.4667 | 4.1067 | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:46 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:49 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:52 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:53 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI
SIC | 175120300152247 | 2470152 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4250 | 4250 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.3458 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175120300163247 | 2470163 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7580 | 7580 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25267 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2190 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:55 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 55 | 0 | 0.23372 | 1.1569 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.23372 | 1.1569 | 4.95 | 10.8405 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:42 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 42 | 0 | 0.33084 | 0.9043 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.33084 | 0.9043 | 2.7333 | 8.4733 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1180 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:44 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 44 | 0 | 0.12593 | 0.34842 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.12593 | 0.34842 | 2.7667 | 3.2647 | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 |  | SI | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:43 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 43 | 0 | 0.3095 | 1.1606 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.3095 | 1.1606 | 3.75 | 10.875 | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI | NO
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 10:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.3 |  | SI
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1940 | 4220 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:06 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 6 | 0 | 0.45972 | 0.98073 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.45972 | 0.98073 | 2.1333 | 4.1387 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 4220 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:39 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 0.54028 | 1.99 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.54028 | 1.99 | 3.6833 | 8.398 | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI | NO
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 16 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3 |  | SI
SIC | 175120300185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 2200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:47 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 47 | 0 | 0.5 | 1.4083 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.5 | 1.4083 | 2.8167 | 3.0983 | STx | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175120300185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 2200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:22 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 22 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 3.74 | STx | 2 | NO | NO | 3.4 |  | SI | NO
SIC | 175120300188247 | 2470188 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1420 | 1420 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.047333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300197247 | 2470197 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300207247 | 2470207 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2720 | 2720 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.090667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300218247 | 2470218 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175120300218247 | 2470218 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1.25 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 8.125 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 175120300224247 | 2470224 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 00:59 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | SI
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.0667 |  | SI
SIC | 175120300236247 | 2470236 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10833 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120302502126 | 1262502 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175120300314247 | 2470314 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 175120300314247 | 2470314 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175120300318247 | 2470318 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:09 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.95333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175120300319247 | 2470319 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1690 | 1690 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.056333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 11650 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 0.15451 | 0.35279 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.15451 | 0.35279 | 2.2833 | 4.11 | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 11650 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:35 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 0.27468 | 0.44406 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.27468 | 0.44406 | 1.6167 | 5.1733 | STx | 2 | NO | SI | 1.6167 |  | SI | NO
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:30 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.5333 |  | SI
SIC | 175120300333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5400 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:46 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 46 | 0 | 0.5258 | 0.94645 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.5258 | 0.94645 | 1.8 | 9.72 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:49 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 0.14606 | 0.41626 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.14606 | 0.41626 | 2.85 | 4.275 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:52 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 0.19474 | 0.75949 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.19474 | 0.75949 | 3.9 | 7.8 | STx | 2 | NO | NO | 3.9 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1370 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:53 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 53 | 0 | 0.1334 | 0.52248 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.1334 | 0.52248 | 3.9167 | 5.3658 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:20 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:21 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:25 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:26 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 26 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:06 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 6 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:39 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2280 | 5080 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 10:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 10 | 16 | 0 | 0.44882 | 4.174 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.44882 | 4.174 | 9.3 | 21.204 | STx | 2 | NO | NO | 9.3 |  | SI | NO
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 5080 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 16 | 0 | 0.55118 | 2.3701 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.55118 | 2.3701 | 4.3 | 12.04 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 |  | SI | NO
SIC | 175120300365247 | 2470365 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8470 | 8470 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.4117 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175120300365247 | 2470365 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 175120301150247 | 2471150 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.031667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2040 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:26 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 26 | 0 | 0.055722 | 0.24889 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.055722 | 0.24889 | 4.4667 | 9.112 | STx | 2 | NO | SI | 4.4667 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1880 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 0.051352 | 0.065902 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.051352 | 0.065902 | 1.2833 | 2.4127 | STx | 2 | NO | SI | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2440 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:51 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 0.066648 | 0.32547 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.066648 | 0.32547 | 4.8833 | 11.9153 | STx | 2 | NO | SI | 4.8833 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 6172 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:01 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 0.16859 | 0.34561 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.16859 | 0.34561 | 2.05 | 12.6526 | STx | 2 | NO | SI | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2550 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 06:45 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 6 | 45 | 0 | 0.069653 | 0.40283 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.069653 | 0.40283 | 5.7833 | 14.7475 | STx | 2 | NO | SI | 5.7833 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1880 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:14 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 0.051352 | 0.065046 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.051352 | 0.065046 | 1.2667 | 2.3813 | STx | 2 | NO | SI | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175120301347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI
SIC | 175120301347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 08:33 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 8 | 33 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.5833 |  | SI
SIC | 175120301347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:50 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI
SIC | 175120300175173 | 1701753 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI
SIC | 175120300175174 | 1701754 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2250 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 05:26 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 26 | 0 | 0.11533 | 0.44785 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.11533 | 0.44785 | 3.8833 | 8.7375 | TA | 2 | NO | SI | 3.8833 |  | SI | NO
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 710 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 01:50 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 50 | 0 | 0.036392 | 0.010311 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.036392 | 0.010311 | 0.28333 | 0.20117 | TA | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 282 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 03:03 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 0.014454 | 0.021681 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.014454 | 0.021681 | 1.5 | 0.423 | TA | 2 | NO | SI | 1.5 |  | SI | NO
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1860 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 0.095336 | 0.063557 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.095336 | 0.063557 | 0.66667 | 1.24 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 175121000396116 | 1160396 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:00 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.69 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175120950399116 | 1160399 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175120950399116 | 1160399 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2016-08-16 10:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175121000401116 | 1160401 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.4733 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175121000406116 | 1160406 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.82 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175120950409116 | 1160409 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.7667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175121000413116 | 1160413 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:59 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175120950415116 | 1160415 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.2333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175121000447116 | 1160447 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:59 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.14 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175121000452116 | 1160452 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 4700 | 9400 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175121001589116 | 1161589 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:59 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.34 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175121001647116 | 1161647 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 4700 | 9400 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SING | 000042272007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 6000 | 27549 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.21779 | 0.029039 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.21779 | 0.029039 | 0.13333 | 0.8 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4700 | 163800 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.028694 | 0.0038258 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:35 | NO |  | 0.028694 | 0.0038258 | 0.13333 | 0.62667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3400 | 49675 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.068445 | 0.009126 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.068445 | 0.009126 | 0.13333 | 0.45333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 7000 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.12857 | 0.017143 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.12857 | 0.017143 | 0.13333 | 0.12 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 6390 | 32229 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.19827 | 0.026436 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.19827 | 0.026436 | 0.13333 | 0.852 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2750 | 50031 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.054966 | 0.0073288 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.054966 | 0.0073288 | 0.13333 | 0.36667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1400 | 99325 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.014095 | 0.0018794 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.014095 | 0.0018794 | 0.13333 | 0.18667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2500 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.1046 | 0.013947 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.1046 | 0.013947 | 0.13333 | 0.33333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1300 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.054393 | 0.0072524 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.054393 | 0.0072524 | 0.13333 | 0.17333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2300 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.096234 | 0.012831 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.096234 | 0.012831 | 0.13333 | 0.30667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1394 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.058326 | 0.0077768 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.058326 | 0.0077768 | 0.13333 | 0.18587 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042271840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042271842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042271862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8251 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:41 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 41 | 0 | 0.84838 | 0.12726 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.84838 | 0.12726 | 0.15 | 1.05 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000042272136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 800 | 25330 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.031583 | 0.0042111 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.031583 | 0.0042111 | 0.13333 | 0.10667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5800 | 58000 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.1 | 0.013333 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.1 | 0.013333 | 0.13333 | 0.77333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SIC | 175119100120247 | 2470120 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6390 | 6390 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 19:43 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 1 | 1.75 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 11.1825 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 175119101214247 | 2471214 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 14400 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 0.23611 | 0.023611 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 0.23611 | 0.023611 | 0.1 | 0.34 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175119101214247 | 2471214 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 14400 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 0.76389 | 0.076389 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 0.76389 | 0.076389 | 0.1 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175119102496126 | 1262496 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-16 17:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175119102496126 | 1262496 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-16 17:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175119100246198 | 0982461 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175119100246198 | 0982461 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-16 17:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175121080241595 | 0952415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 568.13 | 568.13 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:47 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.53025 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175121080241595 | 0952415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:47 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 47 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175121082415112 | 1122415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 600 | 2000 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.3 | 0.275 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.3 | 0.275 | 0.91667 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121082415112 | 1122415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1400 | 2000 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:47 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 47 | 0 | 0.7 | 0.65333 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.7 | 0.65333 | 0.93333 | 1.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175121080020295 | 0950202 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2747.94 | 2747.94 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0.91667 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.5189 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121080020295 | 0950202 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121080020295 | 0950202 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121081073112 | 1121073 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:42 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 6.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175121081075112 | 1121075 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:42 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 5.695 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175121080131695 | 0951316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121080131695 | 0951316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121080131695 | 0951316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121081316112 | 1121316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2900 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.45312 | 0.41536 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.45312 | 0.41536 | 0.91667 | 2.6583 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081316112 | 1121316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2300 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.35938 | 0.32943 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.35938 | 0.32943 | 0.91667 | 2.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081316112 | 1121316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1200 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.1875 | 0.17188 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.1875 | 0.17188 | 0.91667 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081750247 | 2471750 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.45312 | 0.41536 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.45312 | 0.41536 | 0.91667 | 2.6583 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081750247 | 2471750 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.35938 | 0.32943 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.35938 | 0.32943 | 0.91667 | 2.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081750247 | 2471750 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.1875 | 0.17188 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.1875 | 0.17188 | 0.91667 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121160100194 | 0941001 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:38 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0.91667 | 2016-08-17 10:43 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121160100194 | 0941001 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-17 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175121160104794 | 0941047 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 39 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-08-17 10:43 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175121160172694 | 0941726 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:38 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2016-08-17 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121160172694 | 0941726 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 39 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-08-17 10:43 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175119080411116 | 1160411 | 8 | 2016 | 17511908 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-08-17 23:31 | 2016-08-18 03:43 | 17 | 8 | 2016 | 23 | 31 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 3 | 43 | 0 | 1 | 4.2 | 2016-08-17 23:32 | - | NO | 0.016667 | 1 | 4.1833 | 4.1833 | 3.765 | STx | 2 | NO | NO | 4.1833 |  | SI | NO
SIC | 175119150140112 | 1120140 | 8 | 2016 | 17511915 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-18 05:47 | 2016-08-18 05:54 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 47 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 54 | 0 |  |  | 2016-08-18 05:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175119150247112 | 1120247 | 8 | 2016 | 17511915 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-08-18 05:47 | 2016-08-18 05:54 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 47 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-18 05:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.25667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175121200179097 | 0971790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2016-08-18 13:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175121200179097 | 0971790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2016-08-18 13:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175121201790112 | 1121790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 800 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 0.625 | 0.15625 | 2016-08-18 13:50 | - | NO |  | 0.625 | 0.15625 | 0.25 | 0.125 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175121201790112 | 1121790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 300 | 800 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 0.375 | 0.09375 | 2016-08-18 13:50 | - | NO |  | 0.375 | 0.09375 | 0.25 | 0.075 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175121230620247 | 2470620 | 8 | 2016 | 17512123 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2490 | 2490 | NO | NO | 2016-08-20 23:00 | 2016-08-20 23:44 | 20 | 8 | 2016 | 23 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-08-20 23:00 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.826 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175121570438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512157 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 1100 | 3100 | NO | NO | 2016-08-21 08:20 | 2016-08-21 08:23 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 0.35484 | 0.017742 | 2016-08-21 07:57 | - | NO | 0.38333 | 0.35484 | 0.15376 | 0.43333 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 175121590438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512159 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2000 | 3100 | NO | NO | 2016-08-21 08:20 | 2016-08-21 08:23 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 0.64516 | 0.032258 | 2016-08-21 07:57 | - | NO | 0.38333 | 0.64516 | 0.27957 | 0.43333 | 0.86667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SING | 000042310191411 | 4011911 | 8 | 2016 | 4231 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2016-08-21 14:50 | 2016-08-21 20:02 | 21 | 8 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 21 | 8 | 2016 | 20 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-21 14:50 | 2016-08-21 20:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 5.2 | NO | SI
SIC | 175121530438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512153 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 1200 | 3900 | NO | NO | 2016-08-22 00:03 | 2016-08-22 00:06 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 0.30769 | 0.015385 | 2016-08-21 23:57 | - | NO | 0.1 | 0.30769 | 0.046154 | 0.15 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175121550438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512155 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2700 | 3900 | NO | NO | 2016-08-22 00:03 | 2016-08-22 00:06 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 0.69231 | 0.034615 | 2016-08-21 23:57 | - | NO | 0.1 | 0.69231 | 0.10385 | 0.15 | 0.405 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175121370077093 | 0930770 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-22 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121370077293 | 0930772 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-22 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121370077493 | 0930774 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14500 | 14500 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-22 03:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.96667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175121370150693 | 0931506 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-22 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121251811176 | 1761811 | 8 | 2016 | 17512125 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 12:05 | 2016-08-22 16:38 | 22 | 8 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2016-08-22 12:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.55 |  | SI
SIC | 175121271131162 | 1621131 | 8 | 2016 | 17512127 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 17:39 | 2016-08-22 20:03 | 22 | 8 | 2016 | 17 | 39 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 20 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-22 17:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI
SIC | 175121451830177 | 1771830 | 8 | 2016 | 17512145 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 00:48 | 2016-08-24 04:06 | 24 | 8 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2016-08-24 00:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3 |  | SI
SIC | 175121450099594 | 0940995 | 8 | 2016 | 17512145 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2016-08-24 00:48 | 2016-08-24 04:02 | 24 | 8 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.2333 | 2016-08-24 00:48 | - | NO |  | 1 | 3.2333 | 3.2333 | 19.7233 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI | NO
SIC | 175121820206247 | 2470206 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-08-24 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175121820216247 | 2470216 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-08-24 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175121821084114 | 1141084 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175121821087114 | 1141087 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175121821163126 | 1261163 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175121821762114 | 1141762 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:50 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 175121890082793 | 0930827 | 8 | 2016 | 17512189 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4600 | 32600 | NO | NO | 2016-08-24 19:20 | 2016-08-24 19:27 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 0.1411 | 0.016462 | 2016-08-24 19:20 | - | NO |  | 0.1411 | 0.016462 | 0.11667 | 0.53667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175121890082793 | 0930827 | 8 | 2016 | 17512189 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28000 | 32600 | NO | NO | 2016-08-24 19:20 | 2016-08-24 19:27 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 0.8589 | 0.1002 | 2016-08-24 19:20 | - | NO |  | 0.8589 | 0.1002 | 0.11667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SING | 000042352007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3000 | 28580 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.10497 | 0.027992 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.10497 | 0.027992 | 0.26667 | 0.8 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4900 | 150400 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:37 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 0.03258 | 0.0092309 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.03258 | 0.0092309 | 0.28333 | 1.3883 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000042352384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2890 | 48795 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:55 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 55 | 0 | 0.059227 | 0.034549 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.059227 | 0.034549 | 0.58333 | 1.6858 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000042351891413 | 4131891 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 2970 | 41866 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:28 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 28 | 0 | 0.070941 | 0.0094587 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.070941 | 0.0094587 | 0.13333 | 0.396 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042352085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 20040 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.04491 | 0.011976 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.04491 | 0.011976 | 0.26667 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4060 | 36383 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.11159 | 0.029757 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.11159 | 0.029757 | 0.26667 | 1.0827 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 6030 | 54919 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.1098 | 0.029279 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.1098 | 0.029279 | 0.26667 | 1.608 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042350210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 90100 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.011099 | 0.0029597 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.011099 | 0.0029597 | 0.26667 | 0.26667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042350212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 900 | 23400 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.038462 | 0.010256 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.038462 | 0.010256 | 0.26667 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042350234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042350220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042350236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352073417 | 4172073 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 2700 | 78394 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.034441 | 0.0091844 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.034441 | 0.0091844 | 0.26667 | 0.72 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042351840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042351842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042351862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8656 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.80869 | 0.21565 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.80869 | 0.21565 | 0.26667 | 1.8667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352259398 | 3982259 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 3616 | 75650 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:43 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 0.047799 | 0.018323 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.047799 | 0.018323 | 0.38333 | 1.3861 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000042352172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1730 | 67740 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.025539 | 0.0068104 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.025539 | 0.0068104 | 0.26667 | 0.46133 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 53000 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 11:24 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 11 | 24 | 0 | 0.09434 | 0.10063 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.09434 | 0.10063 | 1.0667 | 5.3333 | G | 2 | NO | SI | 1.0667 | SI | SI | NO
SING | 000042372085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 22000 | 22000 | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 15:58 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 2.1667 | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:27 | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 47.6667 | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | SI | SI | NO
SING | 000042370210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 91424 | 91424 | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.66667 | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 60.9493 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000042370212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000042370234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000042370220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000042370236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SIC | 175121921829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6190 | 6950 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:02 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 0.89065 | 0.46017 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.89065 | 0.46017 | 0.51667 | 3.1982 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 175121921829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 760 | 6950 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:05 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 0.10935 | 0.061966 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.10935 | 0.061966 | 0.56667 | 0.43067 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5240 | 10060 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 0.52087 | 0.33857 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.52087 | 0.33857 | 0.65 | 3.406 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1680 | 10060 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:11 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 11 | 0 | 0.167 | 0.11133 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.167 | 0.11133 | 0.66667 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:21 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:30 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:36 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 37 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2250 | 10060 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:38 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 0.22366 | 0.24975 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.22366 | 0.24975 | 1.1167 | 2.5125 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:11 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 11 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2190 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:41 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 0.26322 | 0.30709 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.26322 | 0.30709 | 1.1667 | 2.555 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2220 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:43 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 0.26683 | 0.32019 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.26683 | 0.32019 | 1.2 | 2.664 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1110 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 04:39 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 0.13341 | 0.41803 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.13341 | 0.41803 | 3.1333 | 3.478 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 04:40 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 4 | 40 | 0 | 0.33654 | 1.0601 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.33654 | 1.0601 | 3.15 | 8.82 | STx | 2 | NO | NO | 3.15 |  | SI | NO
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1950 | 2680 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:31 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 31 | 0 | 0.72761 | 0.72761 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.72761 | 0.72761 | 1 | 1.95 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:33 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 33 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 730 | 2680 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:40 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 40 | 0 | 0.27239 | 0.31325 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.27239 | 0.31325 | 1.15 | 0.8395 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 14:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.65 |  | SI
SIC | 175121920185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1810 | 1810 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 03:30 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1.9833 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 3.5898 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:38 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1490 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:21 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 | 0.16374 | 0.13645 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.16374 | 0.13645 | 0.83333 | 1.2417 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1650 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:30 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 | 0.18132 | 0.1783 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.18132 | 0.1783 | 0.98333 | 1.6225 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4600 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:36 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 36 | 0 | 0.50549 | 0.54762 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.50549 | 0.54762 | 1.0833 | 4.9833 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1360 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 37 | 0 | 0.14945 | 0.1644 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.14945 | 0.1644 | 1.1 | 1.496 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4980 | 9960 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:33 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 0.5 | 0.51667 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.5 | 0.51667 | 1.0333 | 5.146 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4980 | 9960 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 14:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 14 | 10 | 0 | 0.5 | 6.325 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.5 | 6.325 | 12.65 | 62.997 | STx | 2 | NO | NO | 12.65 |  | SI | NO
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:31 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:40 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 175121670127247 | 2470127 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:59 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.195 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175121670131247 | 2470131 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2890 | 2890 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 2 | 1 | 0.083889 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083889 | 0.083889 | 0.24244 | STx | 2 | NO | NO | 0.083889 |  | SI | NO
SIC | 175121670142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175121670163247 | 2470163 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.71667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670188247 | 2470188 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670197247 | 2470197 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670207247 | 2470207 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2270 | 2270 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670218247 | 2470218 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1.05 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 7.875 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 175121670224247 | 2470224 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175121670236247 | 2470236 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:59 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.045 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175121672502126 | 1262502 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175121670314247 | 2470314 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175121670319247 | 2470319 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1280 | 1280 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9260 | 9260 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.463 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175121670365247 | 2470365 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175121671347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:42 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 175119190124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17511919 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 10960 | NO | NO | 2016-08-29 06:21 | 2016-08-29 11:24 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 21 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 24 | 0 | 0.38321 | 1.9352 | 2016-08-29 06:21 | - | NO |  | 0.38321 | 1.9352 | 5.05 | 21.21 | STx | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 175119190233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17511919 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:21 | 2016-08-29 11:24 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 21 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI
SIC | 175119480185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17511948 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 2000 | NO | NO | 2016-08-29 06:22 | 2016-08-29 11:14 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 22 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 0.5 | 2.4333 | 2016-08-29 06:22 | - | NO |  | 0.5 | 2.4333 | 4.8667 | 4.8667 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 |  | SI | NO
SIC | 175119210177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17511921 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 9000 | NO | NO | 2016-08-29 06:40 | 2016-08-29 13:55 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 55 | 0 | 0.24444 | 1.7722 | 2016-08-29 06:40 | - | NO |  | 0.24444 | 1.7722 | 7.25 | 15.95 | STx | 2 | NO | NO | 7.25 |  | SI | NO
SIC | 175119500144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511950 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:41 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 175119500334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511950 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 10210 | NO | NO | 2016-08-29 06:41 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 0.19589 | 0.83578 | 2016-08-29 06:41 | - | NO |  | 0.19589 | 0.83578 | 4.2667 | 8.5333 | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI | NO
SIC | 175119231829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17511923 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 8530 | NO | NO | 2016-08-29 06:43 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 43 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 | 0.093787 | 0.67683 | 2016-08-29 06:43 | - | NO |  | 0.093787 | 0.67683 | 7.2167 | 5.7733 | STx | 2 | NO | NO | 7.2167 |  | SI | NO
SIC | 175119250144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511925 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:55 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.0333 |  | SI
SIC | 175119250334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511925 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1500 | 8840 | NO | NO | 2016-08-29 06:55 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 0.16968 | 0.68439 | 2016-08-29 06:55 | - | NO |  | 0.16968 | 0.68439 | 4.0333 | 6.05 | STx | 2 | NO | NO | 4.0333 |  | SI | NO
SIC | 175119270144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511927 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:56 | 2016-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 56 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 175119270334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511927 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 7390 | NO | NO | 2016-08-29 06:56 | 2016-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 56 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 8 | 0 | 0.27064 | 0.5954 | 2016-08-29 06:56 | - | NO |  | 0.27064 | 0.5954 | 2.2 | 4.4 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI | NO
SIC | 175119290177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17511929 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 7600 | NO | NO | 2016-08-29 06:58 | 2016-08-29 12:05 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 58 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 0.18421 | 0.94254 | 2016-08-29 06:58 | - | NO |  | 0.18421 | 0.94254 | 5.1167 | 7.1633 | STx | 2 | NO | NO | 5.1167 |  | SI | NO
SIC | 175121330343247 | 2470343 | 8 | 2016 | 17512133 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 8950 | NO | NO | 2016-08-29 07:10 | 2016-08-29 11:08 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 10 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 0.42458 | 1.6842 | 2016-08-29 07:10 | - | NO |  | 0.42458 | 1.6842 | 3.9667 | 15.0733 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175119170343247 | 2470343 | 8 | 2016 | 17511917 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 8900 | NO | NO | 2016-08-29 07:11 | 2016-08-29 11:09 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 11 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 0.30337 | 1.2034 | 2016-08-29 07:11 | - | NO |  | 0.30337 | 1.2034 | 3.9667 | 10.71 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175121350343247 | 2470343 | 8 | 2016 | 17512135 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2600 | NO | NO | 2016-08-29 07:12 | 2016-08-29 11:07 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 7 | 0 | 0.88462 | 3.4647 | 2016-08-29 07:12 | - | NO |  | 0.88462 | 3.4647 | 3.9167 | 9.0083 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI | NO
SIC | 175119460124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17511946 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 9250 | NO | NO | 2016-08-29 07:14 | 2016-08-29 11:14 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 14 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 0.10811 | 0.43243 | 2016-08-29 07:14 | - | NO |  | 0.10811 | 0.43243 | 4 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 4 |  | SI | NO
SIC | 175119460233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17511946 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 07:14 | 2016-08-29 11:14 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 14 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2016-08-29 07:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4 |  | SI
SIC | 175119060142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17511906 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 7200 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 10:45 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 45 | 0 | 0.45833 | 1.5431 | 2016-08-29 07:23 | - | NO |  | 0.45833 | 1.5431 | 3.3667 | 11.11 | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 |  | SI | NO
SIC | 175119440142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17511944 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2470 | 7200 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 11:03 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 3 | 0 | 0.34306 | 1.2579 | 2016-08-29 07:23 | - | NO |  | 0.34306 | 1.2579 | 3.6667 | 9.0567 | STx | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI | NO
SIC | 175119060333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17511906 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 10:45 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2016-08-29 07:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 |  | SI
SIC | 175119440333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17511944 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 11:03 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-29 07:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI
SIC | 175119520142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17511952 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 08:23 | 2016-08-29 11:02 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-29 08:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI
SIC | 175119520333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17511952 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 11640 | NO | NO | 2016-08-29 08:23 | 2016-08-29 11:02 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 0.27491 | 0.72852 | 2016-08-29 08:23 | - | NO |  | 0.27491 | 0.72852 | 2.65 | 8.48 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 175119311829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17511931 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 6830 | NO | NO | 2016-08-29 08:47 | 2016-08-29 11:16 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 16 | 0 | 0.45388 | 1.1271 | 2016-08-29 08:47 | - | NO |  | 0.45388 | 1.1271 | 2.4833 | 7.6983 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175119360134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17511936 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 08:47 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2016-08-29 08:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI
SIC | 175119360326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17511936 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 11480 | NO | NO | 2016-08-29 08:47 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 | 0.19164 | 0.45993 | 2016-08-29 08:47 | - | NO |  | 0.19164 | 0.45993 | 2.4 | 5.28 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 175119380134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17511938 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:00 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 175119380326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17511938 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2800 | 9430 | NO | NO | 2016-08-29 09:00 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 | 0.29692 | 0.64829 | 2016-08-29 09:00 | - | NO |  | 0.29692 | 0.64829 | 2.1833 | 6.1133 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 175119400183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17511940 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 4300 | NO | NO | 2016-08-29 09:01 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 | 0.48837 | 2.4012 | 2016-08-29 09:01 | - | NO |  | 0.48837 | 2.4012 | 4.9167 | 10.325 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI | NO
SIC | 175119400352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17511940 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:01 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI
SIC | 175119420144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511942 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 17690 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 12:25 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 12 | 25 | 0 | 0.18655 | 0.60006 | 2016-08-29 09:12 | - | NO |  | 0.18655 | 0.60006 | 3.2167 | 10.615 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI | NO
SIC | 175121290183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512129 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 | 1 | 4.7333 | 2016-08-29 09:12 | - | NO |  | 1 | 4.7333 | 4.7333 | 12.78 | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 |  | SI | NO
SIC | 175119420334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511942 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 12:25 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI
SIC | 175121290352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512129 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 |  | SI
SIC | 175122110163247 | 2470163 | 8 | 2016 | 17512211 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10700 | 10700 | NO | NO | 2016-08-31 00:52 | 2016-08-31 01:41 | 31 | 8 | 2016 | 0 | 52 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-08-31 00:52 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 8.7383 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175122112502126 | 1262502 | 8 | 2016 | 17512211 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 00:52 | 2016-08-31 01:41 | 31 | 8 | 2016 | 0 | 52 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 1 | 41 | 0 |  |  | 2016-08-31 00:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175121631113224 | 2241113 | 8 | 2016 | 17512163 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 08:15 | 2016-08-31 09:52 | 31 | 8 | 2016 | 8 | 14 | 57 | 31 | 8 | 2016 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-31 08:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.6175 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:51 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:55 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:03 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 9450 | 9450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:51 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.0475 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:55 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:03 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:51 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 2960 | 15450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:55 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 55 | 0 | 0.19159 | 0.054283 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 0.19159 | 0.054283 | 0.28333 | 0.83867 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 5640 | 15450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 0.36505 | 0.14602 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 0.36505 | 0.14602 | 0.4 | 2.256 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 6850 | 15450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:03 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 0.44337 | 0.18474 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 0.44337 | 0.18474 | 0.41667 | 2.8542 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CONAFE | 96 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175195950123112 | 1120123 | 9 | 2016 | 17519595 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 2900 | NO | NO | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 17:03 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2016 | 17 | 3 | 0 | 0.34483 | 0.35057 | 2016-09-01 16:02 | - | NO |  | 0.34483 | 0.35057 | 1.0167 | 1.0167 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 175195950123112 | 1120123 | 9 | 2016 | 17519595 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2900 | NO | NO | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 16:41 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 41 | 0 | 0.27586 | 0.17931 | 2016-09-01 16:02 | - | NO |  | 0.27586 | 0.17931 | 0.65 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175195950123112 | 1120123 | 9 | 2016 | 17519595 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1100 | 2900 | NO | NO | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 17:00 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 0.37931 | 0.36667 | 2016-09-01 16:02 | - | NO |  | 0.37931 | 0.36667 | 0.96667 | 1.0633 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6650 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 | 0.1441 | 0.01441 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.1441 | 0.01441 | 0.1 | 0.665 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 | 0.14085 | 0.016432 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.14085 | 0.016432 | 0.11667 | 0.75833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.17551 | 0.58212 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.17551 | 0.58212 | 3.3167 | 26.865 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 | 0.091008 | 0.021235 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.091008 | 0.021235 | 0.23333 | 0.98 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5700 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.12351 | 0.40964 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.12351 | 0.40964 | 3.3167 | 18.905 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7800 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 | 0.16901 | 0.13803 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.16901 | 0.13803 | 0.81667 | 6.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5100 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.11051 | 0.36652 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.11051 | 0.36652 | 3.3167 | 16.915 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.045504 | 0.15092 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.045504 | 0.15092 | 3.3167 | 6.965 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175195990051116 | 1060511 | 9 | 2016 | 17519599 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-03 04:30 | 2 | 9 | 2016 | 20 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2016-09-02 20:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.3167 |  | SI
SIC | 175195990163116 | 1061631 | 9 | 2016 | 17519599 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | ELECDA | 106 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-03 04:30 | 2 | 9 | 2016 | 20 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2016-09-02 20:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.3167 |  | SI
SIC | 175196220106125 | 1051062 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 11300 | 11300 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106145 | 1051064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 3200 | 8000 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.4 | 0.08 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.4 | 0.08 | 0.2 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106155 | 1051065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 5100 | 9400 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.54255 | 0.10851 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.54255 | 0.10851 | 0.2 | 1.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106145 | 1051064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4800 | 8000 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.6 | 0.12 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.6 | 0.12 | 0.2 | 0.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106155 | 1051065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4300 | 9400 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.45745 | 0.091489 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.45745 | 0.091489 | 0.2 | 0.86 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196221064247 | 2471064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-03 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175196221065247 | 2471065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-03 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175196221064247 | 2471064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-03 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175196221065247 | 2471065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196200620247 | 2470620 | 9 | 2016 | 17519620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2630 | 2630 | NO | NO | 2016-09-05 12:59 | 2016-09-05 14:07 | 5 | 9 | 2016 | 12 | 59 | 0 | 5 | 9 | 2016 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1.1333 | 2016-09-05 12:59 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 2.9807 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 175196280015796 | 0960157 | 9 | 2016 | 17519628 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CONAFE | 96 | 970 | 970 | NO | NO | 2016-09-05 16:12 | 2016-09-05 16:21 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-09-05 16:12 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1455 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175196280011896 | 0960118 | 9 | 2016 | 17519628 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CONAFE | 96 | 130 | 130 | NO | NO | 2016-09-05 16:12 | 2016-09-05 16:28 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-09-05 16:12 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.034667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SING | 000042410187402 | 4021870 | 9 | 2016 | 4241 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-09-06 10:09 | 2016-09-06 10:33 | 6 | 9 | 2016 | 10 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-09-06 10:09 | 2016-09-06 10:29 | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | SI | SI | NO
SIC | 175196310020295 | 0950202 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2173 | 4346 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.5 | 0.15833 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.15833 | 0.31667 | 0.68812 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310020295 | 0950202 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2173 | 4346 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.5 | 0.15833 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.15833 | 0.31667 | 0.68812 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310020295 | 0950202 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196310241595 | 0952415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 7580 | 7580 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.4003 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311316112 | 1121316 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 2800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.071429 | 0.022619 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.071429 | 0.022619 | 0.31667 | 0.063333 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196312415112 | 1122415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196310438116 | 1160438 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.975 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175196310214116 | 1160214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.41167 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310311116 | 1160311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.33 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310214116 | 1160214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175196310311116 | 1160311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-09 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 48.4167 |  | SI
SIC | 175196311075112 | 1121075 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.3433 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311073112 | 1121073 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9200 | 9200 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.9133 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311316112 | 1121316 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 2800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.071429 | 0.022619 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.071429 | 0.022619 | 0.31667 | 0.063333 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311316112 | 1121316 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.85714 | 0.27143 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.85714 | 0.27143 | 0.31667 | 0.76 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196312415112 | 1122415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.57 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310215112 | 1120215 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:35 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175196310241595 | 0952415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196310021495 | 0950214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 2141 | 4282 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 0.5 | 0.18333 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.18333 | 0.36667 | 0.78503 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196310021495 | 0950214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 2141 | 4282 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.5 | 0.20833 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.20833 | 0.41667 | 0.89208 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175196311750247 | 2471750 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4200 | 9900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.42424 | 0.13434 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.42424 | 0.13434 | 0.31667 | 1.33 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311750247 | 2471750 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 9900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.27273 | 0.086364 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.27273 | 0.086364 | 0.31667 | 0.855 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311750247 | 2471750 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3000 | 9900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.30303 | 0.09596 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.30303 | 0.09596 | 0.31667 | 0.95 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310214247 | 2470214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 175196310311247 | 2470311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.47667 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196310214247 | 2470214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175196310311247 | 2470311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175196310203247 | 2470203 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196311317247 | 2471317 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:23 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 4.35 | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175196641153221 | 2211153 | 9 | 2016 | 17519664 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 18:30 | 2016-09-09 15:09 | 7 | 9 | 2016 | 18 | 30 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2016-09-07 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 44.65 |  | SI
SIC | 175196660175112 | 1120175 | 9 | 2016 | 17519666 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-09-08 01:02 | 2016-09-08 02:53 | 8 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2016 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1.85 | 2016-09-08 01:02 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 175196660278112 | 1120278 | 9 | 2016 | 17519666 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-09-08 01:02 | 2016-09-08 02:53 | 8 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2016 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1.85 | 2016-09-08 01:02 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 175196681113224 | 2241113 | 9 | 2016 | 17519668 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 01:00 | 2016-09-09 02:08 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-09 01:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 175196481163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-09 01:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175196480206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-09 01:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175196482465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 9.0933 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196480216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1070 | 1070 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 1.1057 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196481762114 | 1141762 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1842 | 1842 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 03:01 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 2.6095 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175196481084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3411 | 3411 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 3.5247 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196481087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 3.5133 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196550163247 | 2470163 | 9 | 2016 | 17519655 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9400 | 9400 | NO | NO | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 02:54 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-09-09 02:32 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.4467 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196552502126 | 1262502 | 9 | 2016 | 17519655 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 02:54 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-09 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 175196721322158 | 1581322 | 9 | 2016 | 17519672 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 37500 | 37500 | NO | NO | 2016-09-11 02:01 | 2016-09-11 14:50 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 1 | 12.8167 | 2016-09-11 02:01 | - | NO |  | 1 | 12.8167 | 12.8167 | 480.625 | TA | 2 | NO | NO | 12.8167 |  | SI | NO
SIC | 175196810314247 | 2470314 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:04 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175196810218247 | 2470218 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:14 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175196810365247 | 2470365 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:14 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 2.2617 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175196810314247 | 2470314 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:14 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175196810183247 | 2470183 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196811347353 | 3531347 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:10 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196810343247 | 2470343 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:58 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.85167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175196810218247 | 2470218 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7550 | 7550 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:04 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.6358 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175196810365247 | 2470365 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:04 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175196810352247 | 2470352 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810185247 | 2470185 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810177247 | 2470177 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7960 | 7960 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.53067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810144247 | 2470144 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7720 | 7720 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.51467 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810334247 | 2470334 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8330 | 8330 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.55533 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196811829247 | 2471829 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175197030088393 | 0930883 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-09-12 00:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 175197030088293 | 0930882 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-09-12 00:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 175197030088493 | 0930884 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-09-12 00:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 175197030088093 | 0930880 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1.0167 | 2016-09-12 00:57 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 4.1683 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 175197111076112 | 1121076 | 9 | 2016 | 17519711 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-09-12 04:34 | 2016-09-12 05:32 | 12 | 9 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-09-12 04:32 | - | NO | 0.033333 | 1 | 1 | 1 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 175197112503112 | 1122503 | 9 | 2016 | 17519711 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-09-12 04:34 | 2016-09-12 05:32 | 12 | 9 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-09-12 04:32 | - | NO | 0.033333 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SING | 000042432007415 | 4152007 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3000 | 23600 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:24 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 24 | 0 | 0.12712 | 0.03178 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.12712 | 0.03178 | 0.25 | 0.75 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042432039416 | 4162039 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6760 | 156080 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.043311 | 0.0086622 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.043311 | 0.0086622 | 0.2 | 1.352 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432384427 | 4272384 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 7360 | 53692 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:24 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 24 | 0 | 0.13708 | 0.03427 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.13708 | 0.03427 | 0.25 | 1.84 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042432085418 | 4182085 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 21000.83 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.042855 | 0.0085711 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.042855 | 0.0085711 | 0.2 | 0.18 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432057419 | 4192057 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432092419 | 4192092 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4920 | 43500 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.1131 | 0.022621 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.1131 | 0.022621 | 0.2 | 0.984 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432156419 | 4192156 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 880 | 113480 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.0077547 | 0.0015509 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.0077547 | 0.0015509 | 0.2 | 0.176 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432166419 | 4192166 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432215419 | 4192215 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432224419 | 4192224 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432237419 | 4192237 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 7000 | 60800 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.11513 | 0.023026 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.11513 | 0.023026 | 0.2 | 1.4 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042430210426 | 4202106 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042430212426 | 4202126 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3200 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.11852 | 0.16 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.11852 | 0.16 | 1.35 | 4.32 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042430234425 | 4202345 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 500 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.018519 | 0.025 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.018519 | 0.025 | 1.35 | 0.675 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042430220420 | 4202200 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1100 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.040741 | 0.055 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.040741 | 0.055 | 1.35 | 1.485 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042430236425 | 4202365 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2574 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.095333 | 0.1287 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.095333 | 0.1287 | 1.35 | 3.4749 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042432073417 | 4172073 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5400 | 70421 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:20 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 20 | 0 | 0.076682 | 0.014058 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.076682 | 0.014058 | 0.18333 | 0.99 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000042432020398 | 3982020 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432268398 | 3982268 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042431840398 | 3981840 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042431842398 | 3981842 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042431862398 | 3981862 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8404 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:25 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.83294 | 0.22212 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.83294 | 0.22212 | 0.26667 | 1.8667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042432136398 | 3982136 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432138398 | 3982138 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432285398 | 3982285 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432123398 | 3982123 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 57000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 11:32 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 0.084211 | 0.2007 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.084211 | 0.2007 | 2.3833 | 11.44 | G | 2 | NO | SI | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000042432172398 | 3982172 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 61395 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:10 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 0.016288 | 0.016559 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.016288 | 0.016559 | 1.0167 | 1.0167 | G | 2 | NO | SI | 1.0167 | SI | SI | NO
SING | 000042432259398 | 3982259 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 17410 | 86100 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:54 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 54 | 0 | 0.20221 | 0.15166 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.20221 | 0.15166 | 0.75 | 13.0575 | G | 2 | NO | SI | 0.75 | SI | SI | NO
SIC | 175197241177116 | 1161177 | 9 | 2016 | 17519724 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 3200 | 5800 | NO | NO | 2016-09-12 16:42 | 2016-09-12 17:54 | 12 | 9 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 17 | 54 | 0 | 0.55172 | 0.66207 | 2016-09-12 16:42 | - | NO |  | 0.55172 | 0.66207 | 1.2 | 3.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175197241752116 | 1161752 | 9 | 2016 | 17519724 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2016-09-12 16:42 | 2016-09-12 17:54 | 12 | 9 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 17 | 54 | 0 | 1 | 1.2 | 2016-09-12 16:42 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.96 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175196131084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3530 | 3530 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196131087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3757 | 3757 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.062617 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196131762114 | 1141762 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1906 | 1906 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:24 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.73063 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175196131163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2016-09-13 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196130216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196130206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2016-09-13 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196132465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10200 | 10200 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196791647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519679 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 02:01 | 2016-09-14 04:52 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 52 | 0 |  |  | 2016-09-14 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI
SIC | 175196790452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519679 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 1500 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 02:48 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 0.625 | 0.41667 | 2016-09-14 02:01 | - | NO | 0.11667 | 0.625 | 0.48958 | 0.78333 | 1.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 175197011647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519701 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 04:52 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 1 | 2.7333 | 2016-09-14 02:01 | - | NO | 0.11667 | 1 | 2.85 | 2.85 | 7.125 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI | NO
SIC | 175197010452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519701 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 900 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 02:49 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 49 | 0 | 0.375 | 0.25625 | 2016-09-14 02:01 | - | NO | 0.11667 | 0.375 | 0.3 | 0.8 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 175196450452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 1500 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:53 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 0.625 | 0.5625 | 2016-09-14 02:59 | - | NO |  | 0.625 | 0.5625 | 0.9 | 1.35 | G | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 175196451647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:54 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 02:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175196450452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 900 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:55 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 55 | 0 | 0.375 | 0.35 | 2016-09-14 02:59 | - | NO |  | 0.375 | 0.35 | 0.93333 | 0.84 | G | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175196451647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:53 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 53 | 0 |  |  | 2016-09-14 02:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 175196741647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519674 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 04:08 | 2016-09-14 04:53 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2016-09-14 04:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 175196740452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519674 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-09-14 04:08 | 2016-09-14 04:52 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-09-14 04:08 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.6133 | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 0.023333 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 0.023333 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196922484247 | 2472484 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 10100 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.36634 | 0.085479 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.36634 | 0.085479 | 0.23333 | 0.86333 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196920565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 10100 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.17822 | 0.041584 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.17822 | 0.041584 | 0.23333 | 0.42 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196920567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SING | 000042460218491 | 4012189 | 9 | 2016 | 4246 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | No | 2016-09-14 18:11 | 2016-09-14 18:15 | 14 | 9 | 2016 | 18 | 11 | 26 | 14 | 9 | 2016 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2016-09-14 18:11 | 2016-09-14 18:15 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.059444 | NO | SI
SIC | 175197050567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197052484247 | 2472484 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 8800 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.42045 | 0.035038 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.42045 | 0.035038 | 0.083333 | 0.30833 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 175197050565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 8800 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.20455 | 0.017045 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.20455 | 0.017045 | 0.083333 | 0.15 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 175197050567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 175197050567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SING | 000042470202473 | 4032027 | 9 | 2016 | 4247 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 10978.8217 | 10978.8217 | NO | NO | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 06:54 | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 07:22 | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 24.7023 | TT | 2 | NO | NO | 2.25 | SI | SI | NO
SING | 000042470224463 | 4032246 | 9 | 2016 | 4247 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 15137.1674 | 15137.1674 | NO | NO | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 06:54 | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 07:22 | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 34.0586 | TT | 2 | NO | NO | 2.25 | SI | SI | NO
SING | 000042470225453 | 4032255 | 9 | 2016 | 4247 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 6584.0108 | 6584.0108 | NO | NO | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 06:54 | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 07:22 | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 14.814 | TT | 2 | NO | NO | 2.25 | SI | SI | NO
SING | 000042490224463 | 4032246 | 9 | 2016 | 4249 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 18251.5534 | 18251.5534 | NO | NO | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:29 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:34 | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.1293 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000042490225453 | 4032255 | 9 | 2016 | 4249 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 7148.4466 | 7148.4466 | NO | NO | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:29 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:56 | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.83399 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | SI | SI | NO
SIC | 175197150100294 | 0941002 | 9 | 2016 | 17519715 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 | 16 | 9 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 23 | 40 | 0 | 1 | 4.8167 | 2016-09-16 18:51 | - | NO |  | 1 | 4.8167 | 4.8167 | 2.89 | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 |  | SI | NO
SIC | 175197150103494 | 0941034 | 9 | 2016 | 17519715 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 | 16 | 9 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 23 | 40 | 0 | 1 | 4.8167 | 2016-09-16 18:51 | - | NO |  | 1 | 4.8167 | 4.8167 | 1.445 | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 |  | SI | NO
SIC | 175197411121129 | 1291121 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 09:32 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2016-09-21 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175197411122129 | 1291122 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 09:32 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2016-09-21 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175197410081393 | 0930813 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 300 | 3000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 07:44 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 44 | 10 | 0.1 | 0.0069444 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.1 | 0.0069444 | 0.069444 | 0.020833 | STx | 2 | NO | NO | 0.069444 |  | SI | NO
SIC | 175197410068493 | 0930684 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21000 | 31000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.67742 | 0.22581 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.67742 | 0.22581 | 0.33333 | 7 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410068693 | 0930686 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 31000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.32258 | 0.10753 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.32258 | 0.10753 | 0.33333 | 3.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410069893 | 0930698 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 12000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.13889 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.41667 | 0.13889 | 0.33333 | 1.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410070093 | 0930700 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 12000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.58333 | 0.19444 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.58333 | 0.19444 | 0.33333 | 2.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410081393 | 0930813 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2700 | 3000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 07:44 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 44 | 0 | 0.9 | 0.06 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.9 | 0.06 | 0.066667 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175197291103133 | 1331103 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:15 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.6833 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 25.4917 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SIC | 175197291095133 | 1331095 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 250 | 250 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:15 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.6833 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 0.67083 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SIC | 175197290012996 | 0960129 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 700 | 1900 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:12 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 12 | 0 | 0.36842 | 0.97018 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 0.36842 | 0.97018 | 2.6333 | 1.8433 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 175197290485138 | 1380485 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:15 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2016-09-21 23:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI
SIC | 175197290012996 | 0960129 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1200 | 1900 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:12 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 12 | 0 | 0.63158 | 1.6632 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 0.63158 | 1.6632 | 2.6333 | 3.16 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 175197181163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-22 02:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175197180216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175197180206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-22 02:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175197182465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.28333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175197181084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3328 | 3328 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11093 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175197181087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3421 | 3421 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11403 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175196700008247 | 2470008 | 9 | 2016 | 17519670 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 16:33 | 2016-09-22 17:06 | 22 | 9 | 2016 | 16 | 33 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2016-09-22 16:33 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175197091255174 | 1741255 | 9 | 2016 | 17519709 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 21:14 | 2016-09-22 21:30 | 22 | 9 | 2016 | 21 | 13 | 44 | 22 | 9 | 2016 | 21 | 30 | 0 |  |  | 2016-09-22 21:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.27111 |  | SI
SING | 000042500231452 | 4022315 | 9 | 2016 | 4250 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 04:19 | 24 | 9 | 2016 | 19 | 43 | 24 | 25 | 9 | 2016 | 4 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 04:19 | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 8.5933 | NO | SI
SING | 000042522007415 | 4152007 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 7000 | 24800 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:15 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 15 | 0 | 0.28226 | 0.35753 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.28226 | 0.35753 | 1.2667 | 8.8667 | G | 2 | NO | SI | 1.2667 | SI | SI | NO
SING | 000042522039416 | 4162039 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 7500 | 169760 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.04418 | 0.081733 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.04418 | 0.081733 | 1.85 | 13.875 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522384427 | 4272384 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3690 | 57790 | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.063852 | 0.11813 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.063852 | 0.11813 | 1.85 | 6.8265 | G | 2 | NO | NO | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522085418 | 4182085 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 22000.72 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.040908 | 0.074998 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.040908 | 0.074998 | 1.8333 | 1.65 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042522057419 | 4192057 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522092419 | 4192092 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 60 | 30791 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.0019486 | 0.0035725 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.0019486 | 0.0035725 | 1.8333 | 0.11 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | SI
SING | 000042522156419 | 4192156 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 650 | 97580 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.0066612 | 0.012212 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.0066612 | 0.012212 | 1.8333 | 1.1917 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042522166419 | 4192166 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522215419 | 4192215 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522224419 | 4192224 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522237419 | 4192237 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1340 | 48060 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.027882 | 0.051117 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.027882 | 0.051117 | 1.8333 | 2.4567 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042520210426 | 4202106 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 530 | 100001 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.0052999 | 0.0097166 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.0052999 | 0.0097166 | 1.8333 | 0.97167 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042520212426 | 4202126 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1700 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.062271 | 0.12454 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.062271 | 0.12454 | 2 | 3.4 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042520234425 | 4202345 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1477 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.054103 | 0.10821 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.054103 | 0.10821 | 2 | 2.954 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042520220420 | 4202200 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1100 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.040293 | 0.080586 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.040293 | 0.080586 | 2 | 2.2 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042520236425 | 4202365 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1317 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.048242 | 0.096484 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.048242 | 0.096484 | 2 | 2.634 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042522073417 | 4172073 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5400 | 67961 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.079457 | 0.147 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.079457 | 0.147 | 1.85 | 9.99 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522020398 | 3982020 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522268398 | 3982268 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042521840398 | 3981840 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042521842398 | 3981842 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042521862398 | 3981862 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8129 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-25 00:03 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 25 | 9 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 0.86111 | 1.7796 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.86111 | 1.7796 | 2.0667 | 14.4667 | G | 2 | NO | SI | 2.0667 | SI | SI | NO
SING | 000042522136398 | 3982136 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522138398 | 3982138 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522285398 | 3982285 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522123398 | 3982123 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5200 | 60300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-25 00:04 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 25 | 9 | 2016 | 0 | 4 | 0 | 0.086235 | 0.17966 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.086235 | 0.17966 | 2.0833 | 10.8333 | G | 2 | NO | SI | 2.0833 | SI | SI | NO
SING | 000042522172398 | 3982172 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 63711 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.015696 | 0.029037 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.015696 | 0.029037 | 1.85 | 1.85 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522259398 | 3982259 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4350 | 79000 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-25 00:02 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 25 | 9 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 0.055063 | 0.11288 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.055063 | 0.11288 | 2.05 | 8.9175 | G | 2 | NO | SI | 2.05 | SI | SI | NO
SIC | 175196960077141 | 1410077 | 9 | 2016 | 17519696 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-27 07:18 | 2016-09-27 13:51 | 27 | 9 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2016-09-27 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.55 |  | SI
SIC | 175196762484247 | 2472484 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196760565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 |  |  | 2016-09-27 18:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI
SIC | 175196760567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 530 | 530 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.15017 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196760567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 200 | 200 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.056667 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196760567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 275 | 275 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.077917 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196581163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-28 02:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196582465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196580216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1160 | 1160 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.019333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196580206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-28 02:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196581084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196581087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3710 | 3710 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.061833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175197360175173 | 1701753 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2016-09-28 16:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175197360175174 | 1701754 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2016-09-28 16:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175197360318247 | 2470318 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11400 | 11400 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:25 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-09-28 16:13 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175197360152247 | 2470152 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.55 | 2016-09-28 16:13 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175197361150247 | 2471150 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.55 | 2016-09-28 16:13 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.055 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175225520390247 | 2470390 | 10 | 2016 | 17522552 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15000 | 15000 |  |  | 2016-10-01 11:18 | 2016-10-01 11:44 | 1 | 10 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 1 | 10 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.43333 | 2016-10-01 11:18 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 6.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 175225541347353 | 3531347 | 10 | 2016 | 17522554 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-02 06:50 | 2016-10-02 07:00 | 2 | 10 | 2016 | 6 | 50 | 0 | 2 | 10 | 2016 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-02 06:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175225561830177 | 1771830 | 10 | 2016 | 17522556 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-02 22:45 | 2016-10-03 02:28 | 2 | 10 | 2016 | 22 | 45 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2016-10-02 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7167 |  | SI
SIC | 175225560099594 | 0940995 | 10 | 2016 | 17522556 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 5770 | 5770 |  |  | 2016-10-02 22:45 | 2016-10-03 02:05 | 2 | 10 | 2016 | 22 | 45 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3.3333 | 2016-10-02 22:45 | - | NO |  | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 19.2333 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 |  | SI | NO
SIC | 175225591084114 | 1141084 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 1926 | 1926 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0321 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225591087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1925 | 1925 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.032083 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225591762114 | 1141762 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2864 | 2864 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:25 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.4296 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175225591163126 | 1261163 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175225590216247 | 2470216 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1050 | 1050 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0175 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225590206247 | 2470206 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175225592465247 | 2472465 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7790 | 7790 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.12983 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225960188247 | 2470188 | 10 | 2016 | 17522596 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 860 | 2000 |  |  | 2016-10-03 09:12 | 2016-10-03 10:18 | 3 | 10 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 10 | 18 | 0 | 0.43 | 0.473 | 2016-10-03 09:12 | - | NO |  | 0.43 | 0.473 | 1.1 | 0.946 | O | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 175225960188247 | 2470188 | 10 | 2016 | 17522596 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1140 | 2000 |  |  | 2016-10-03 09:12 | 2016-10-03 10:30 | 3 | 10 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.57 | 0.741 | 2016-10-03 09:12 | - | NO |  | 0.57 | 0.741 | 1.3 | 1.482 | O | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 175225990176096 | 0961760 | 10 | 2016 | 17522599 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1500 | 1500 |  |  | 2016-10-03 13:26 | 2016-10-03 15:07 | 3 | 10 | 2016 | 13 | 26 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1.6833 | 2016-10-03 14:23 | - | NO | 0.95 | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.1 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175225990176106 | 1061760 | 10 | 2016 | 17522599 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-03 14:26 | 2016-10-03 15:07 | 3 | 10 | 2016 | 14 | 26 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2016-10-03 14:23 | - | NO | 0.05 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 175226010438116 | 1160438 | 10 | 2016 | 17522601 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-10-05 19:07 | 2016-10-05 19:35 | 5 | 10 | 2016 | 19 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2016 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0.46667 | 2016-10-05 19:07 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 175226051823167 | 1671823 | 10 | 2016 | 17522605 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 175226050100394 | 0941003 | 10 | 2016 | 17522605 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 175226050100494 | 0941004 | 10 | 2016 | 17522605 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 175226111202223 | 2231202 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 12000 | 12000 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 15:57 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 1 | 3.35 | 2016-10-07 12:36 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 40.2 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI | NO
SIC | 175226111202353 | 3531202 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 15:57 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2016-10-07 12:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI
SIC | 175226110208247 | 2470208 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1050 | 4220 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 14:09 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 0.24882 | 0.38566 | 2016-10-07 12:36 | - | NO |  | 0.24882 | 0.38566 | 1.55 | 1.6275 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI | NO
SIC | 175226110208247 | 2470208 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3170 | 4220 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 14:17 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 0.75118 | 1.2645 | 2016-10-07 12:36 | - | NO |  | 0.75118 | 1.2645 | 1.6833 | 5.3362 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175226201084114 | 1141084 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3526 | 3526 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058767 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175226201087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2379 | 2379 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.03965 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175226201762114 | 1141762 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4213 | 4213 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:32 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.615 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175226201163126 | 1261163 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175226200216247 | 2470216 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2270 | 2270 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.037833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175226200206247 | 2470206 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175226202465247 | 2472465 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.15333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SING | 000042652312393 | 3932312 | 10 | 2016 | 4265 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2016-10-08 03:58 | 2016-10-08 08:39 | 8 | 10 | 2016 | 3 | 58 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 8 | 39 | 0 |  |  | 2016-10-08 03:58 | 2016-10-08 08:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 4.6833 | NO | SI
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 22:00 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0.010309 | 0.064777 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.010309 | 0.064777 | 6.2833 | 0.62833 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 100 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 22:30 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 22 | 30 | 0 | 0.010309 | 0.069931 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.010309 | 0.069931 | 6.7833 | 0.67833 | STx | 2 | NO | NO | 6.7833 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-09 04:16 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 9 | 10 | 2016 | 4 | 16 | 0 | 0.051546 | 0.64691 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.051546 | 0.64691 | 12.55 | 6.275 | STx | 2 | NO | NO | 12.55 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 18:18 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 0.1134 | 0.29296 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.1134 | 0.29296 | 2.5833 | 2.8417 | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 18:50 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 18 | 50 | 0 | 0.072165 | 0.22491 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.072165 | 0.22491 | 3.1167 | 2.1817 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 18:55 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 18 | 55 | 0 | 0.20619 | 0.65979 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.20619 | 0.65979 | 3.2 | 6.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.2 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 19:28 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 19 | 28 | 0 | 0.072165 | 0.27062 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.072165 | 0.27062 | 3.75 | 2.625 | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2200 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 20:01 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 20 | 1 | 0 | 0.2268 | 0.97526 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.2268 | 0.97526 | 4.3 | 9.46 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 20:21 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 20 | 21 | 0 | 0.23711 | 1.0986 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.23711 | 1.0986 | 4.6333 | 10.6567 | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 |  | SI | NO
SING | 000042682259398 | 3982259 | 10 | 2016 | 4268 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 90000 | 90000 | NO | NO | 2016-10-09 04:02 | 2016-10-09 06:08 | 9 | 10 | 2016 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2.1 | 2016-10-09 04:02 | 2016-10-09 05:54 | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 189 | TA | 2 | NO | NO | 2.1 | SI | SI | NO
SIC | 175226290072893 | 0930728 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2016-10-11 07:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI
SIC | 175226290078893 | 0930788 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9000 | 10000 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:33 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 33 | 0 | 0.9 | 2.265 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 0.9 | 2.265 | 2.5167 | 22.65 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 175226290072793 | 0930727 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 10000 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 0.1 | 0.25333 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 0.1 | 0.25333 | 2.5333 | 2.5333 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI | NO
SIC | 175226290727247 | 2470727 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 150 | 150 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 1 | 2.5333 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 1 | 2.5333 | 2.5333 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI | NO
SIC | 175226290728247 | 2470728 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 850 | 850 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 1 | 2.5333 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 1 | 2.5333 | 2.5333 | 2.1533 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI | NO
SIC | 175226430122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17522643 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 8800 |  |  | 2016-10-12 11:53 | 2016-10-12 12:12 | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 12 | 10 | 2016 | 12 | 12 | 0 | 0.625 | 0.19792 | 2016-10-12 11:53 | - | NO |  | 0.625 | 0.19792 | 0.31667 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175226430122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17522643 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 330 | 8800 |  |  | 2016-10-12 11:53 | 2016-10-12 12:26 | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 12 | 10 | 2016 | 12 | 26 | 0 | 0.0375 | 0.020625 | 2016-10-12 11:53 | - | NO |  | 0.0375 | 0.020625 | 0.55 | 0.1815 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175226430122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17522643 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2970 | 8800 |  |  | 2016-10-12 11:53 | 2016-10-12 13:41 | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 12 | 10 | 2016 | 13 | 41 | 0 | 0.3375 | 0.6075 | 2016-10-12 11:53 | - | NO |  | 0.3375 | 0.6075 | 1.8 | 5.346 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 175227061491116 | 1161491 | 10 | 2016 | 17522706 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5000 | 6900 |  |  | 2016-10-14 21:18 | 2016-10-14 21:39 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 18 | 0 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 39 | 0 | 0.72464 | 0.25362 | 2016-10-14 21:18 | - | NO |  | 0.72464 | 0.25362 | 0.35 | 1.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 175227061491116 | 1161491 | 10 | 2016 | 17522706 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 1900 | 6900 |  |  | 2016-10-14 21:18 | 2016-10-14 21:43 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 18 | 0 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 0.27536 | 0.11473 | 2016-10-14 21:18 | - | NO |  | 0.27536 | 0.11473 | 0.41667 | 0.79167 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:44 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:44 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:45 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:45 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:46 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:46 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:53 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:53 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 21:57 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 21:57 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3800 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:44 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 44 | 0 | 0.18812 | 0.0062706 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.18812 | 0.0062706 | 0.033333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7400 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:45 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 0.36634 | 0.018317 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.36634 | 0.018317 | 0.05 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2300 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:46 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 46 | 0 | 0.11386 | 0.0075908 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.11386 | 0.0075908 | 0.066667 | 0.15333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5100 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:53 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 53 | 0 | 0.25248 | 0.046287 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.25248 | 0.046287 | 0.18333 | 0.935 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1600 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 21:57 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 57 | 0 | 0.079208 | 0.17822 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.079208 | 0.17822 | 2.25 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI | NO
SIC | 175226530584247 | 2470584 | 10 | 2016 | 17522653 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 |  |  | 2016-10-15 21:43 | 2016-10-15 23:02 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1.3167 | 2016-10-15 21:43 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 3.0283 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI | NO
SIC | 175226550584247 | 2470584 | 10 | 2016 | 17522655 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 70 | 70 |  |  | 2016-10-16 01:37 | 2016-10-16 03:12 | 16 | 10 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1.5833 | 2016-10-16 01:37 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 0.11083 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | SI
SIC | 175226570253126 | 1260253 | 10 | 2016 | 17522657 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 43.4506 | 43.4506 |  |  | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 16:53 | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 16 | 53 | 0 | 1 | 8.6833 | 2016-10-16 08:12 | - | NO |  | 1 | 8.6833 | 8.6833 | 0.3773 | STx | 2 | NO | NO | 8.6833 |  | SI | SI
SIC | 175226570147247 | 2470147 | 10 | 2016 | 17522657 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 16:53 | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.6833 |  | SI
SIC | 175226571493247 | 2471493 | 10 | 2016 | 17522657 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 16:53 | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.6833 |  | SI
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 12:01 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 12 | 1 | 0 | 0.11765 | 0.22745 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.11765 | 0.22745 | 1.9333 | 0.38667 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 13:16 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 13 | 16 | 0 | 0.11765 | 0.37451 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.11765 | 0.37451 | 3.1833 | 0.63667 | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 800 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 10:59 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 0.47059 | 0.42353 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.47059 | 0.42353 | 0.9 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:00 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 0.058824 | 0.053922 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.058824 | 0.053922 | 0.91667 | 0.091667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:18 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 0.058824 | 0.071569 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.058824 | 0.071569 | 1.2167 | 0.12167 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:29 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 29 | 0 | 0.11765 | 0.16471 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.11765 | 0.16471 | 1.4 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:49 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 49 | 0 | 0.058824 | 0.10196 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.058824 | 0.10196 | 1.7333 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 |  | SI | NO
SIC | 175236652495126 | 1262495 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2016-10-17 19:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175236651078112 | 1121078 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6700 | 6700 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.335 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236651587112 | 1121587 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236650140112 | 1120140 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 6300 | 6300 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236650247112 | 1120247 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236650155112 | 1120155 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175234680072893 | 0930728 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2016-10-20 06:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI
SIC | 175234680078893 | 0930788 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 13900 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.71942 | 1.9784 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 0.71942 | 1.9784 | 2.75 | 27.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175234680072793 | 0930727 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 13900 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.28058 | 0.77158 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 0.28058 | 0.77158 | 2.75 | 10.725 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175234680727247 | 2470727 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 540 | 540 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 1 | 2.75 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 1.485 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175234680728247 | 2470728 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3360 | 3360 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 1 | 2.75 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 9.24 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175235671087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17523567 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1332 | 2794 |  |  | 2016-10-22 01:16 | 2016-10-22 03:30 | 22 | 10 | 2016 | 1 | 16 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 0.47674 | 1.0647 | 2016-10-22 01:16 | - | NO |  | 0.47674 | 1.0647 | 2.2333 | 2.9748 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI | NO
SIC | 175235671087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17523567 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1462 | 2794 |  |  | 2016-10-22 01:16 | 2016-10-22 19:04 | 22 | 10 | 2016 | 1 | 16 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 19 | 4 | 0 | 0.52326 | 9.3141 | 2016-10-22 01:16 | - | NO |  | 0.52326 | 9.3141 | 17.8 | 26.0236 | STx | 2 | NO | NO | 17.8 |  | SI | NO
SIC | 175235780053996 | 0960539 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1670 | 1670 |  |  | 2016-10-22 19:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 19 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-10-22 20:05 | - | NO | 1 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175235780176096 | 0961760 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CONAFE | 96 | 1600 | 1600 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 850 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 21:07 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 21 | 7 | 0 | 0.096811 | 0.10004 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.096811 | 0.10004 | 1.0333 | 0.87833 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 1940 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 00:49 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 0 | 49 | 0 | 0.22096 | 1.0459 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.22096 | 1.0459 | 4.7333 | 9.1827 | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 3430 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 08:00 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.39066 | 4.6554 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.39066 | 4.6554 | 11.9167 | 40.8742 | STx | 2 | NO | NO | 11.9167 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 150 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 08:04 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 8 | 4 | 0 | 0.017084 | 0.20473 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.017084 | 0.20473 | 11.9833 | 1.7975 | STx | 2 | NO | NO | 11.9833 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 2410 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 09:38 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 9 | 38 | 0 | 0.27449 | 3.7193 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.27449 | 3.7193 | 13.55 | 32.6555 | STx | 2 | NO | NO | 13.55 |  | SI | NO
SIC | 175235781124178 | 1781124 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235780176106 | 1061760 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235780048136 | 1060483 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ELECDA | 106 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235781625163 | 1631625 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235780048188 | 1080488 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235780048138 | 1080483 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235781821175 | 1751821 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235781822175 | 1751822 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235781625219 | 2191625 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235710567136 | 1360567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 175235710567136 | 1360567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 175235710567114 | 1140567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 120 | 841 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 | 0.14269 | 0.092747 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.14269 | 0.092747 | 0.65 | 0.078 | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175235710567114 | 1140567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 721 | 841 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.85731 | 0.40008 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.85731 | 0.40008 | 0.46667 | 0.33647 | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 175235710122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8300 | 8300 |  |  | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:17 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.735 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175235710622247 | 2470622 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 800 | 800 |  |  | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:17 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175235712484247 | 2472484 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 900 |  |  | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:17 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.405 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175235710565247 | 2470565 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5910 | 8300 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.71205 | 0.33229 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.71205 | 0.33229 | 0.46667 | 2.758 | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 175235710567247 | 2470567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 175235710565247 | 2470565 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2240 | 8300 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 | 0.26988 | 0.17542 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.26988 | 0.17542 | 0.65 | 1.456 | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175235710567247 | 2470567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 175236242484247 | 2472484 | 10 | 2016 | 17523624 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 |  |  | 2016-10-25 00:55 | 2016-10-25 01:50 | 25 | 10 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0.91667 | 2016-10-25 00:55 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175236281446164 | 1641446 | 10 | 2016 | 17523628 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 4802 | 7508 | NO | NO | 2016-10-25 07:09 | 2016-10-25 08:15 | 25 | 10 | 2016 | 7 | 9 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 8 | 15 | 0 | 0.63958 | 0.70354 | 2016-10-25 07:09 | - | NO |  | 0.63958 | 0.70354 | 1.1 | 5.2822 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 175235640054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523564 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 8930 | 9740 |  |  | 2016-10-25 18:29 | 2016-10-25 18:35 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 35 | 0 | 0.91684 | 0.091684 | 2016-10-25 18:29 | - | NO |  | 0.91684 | 0.091684 | 0.1 | 0.893 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175235640054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523564 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CONAFE | 96 | 810 | 9740 |  |  | 2016-10-25 18:29 | 2016-10-25 18:38 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 38 | 0 | 0.083162 | 0.012474 | 2016-10-25 18:29 | - | NO |  | 0.083162 | 0.012474 | 0.15 | 0.1215 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175235111084114 | 1141084 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7745 | 7745 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25817 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235111087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 931 | 931 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031033 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235111163126 | 1261163 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175235110216247 | 2470216 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235110206247 | 2470206 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175235112465247 | 2472465 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9500 | 9500 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235020176325 | 0251763 | 10 | 2016 | 17523502 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2016-10-26 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235021834247 | 2471834 | 10 | 2016 | 17523502 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 700 | 700 |  |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-10-26 14:42 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175235021835247 | 2471835 | 10 | 2016 | 17523502 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-10-26 14:42 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175235000079193 | 0930791 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235000079293 | 0930792 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235000079793 | 0930797 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235000079593 | 0930795 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23000 | 23000 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-10-27 12:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175236630054596 | 0960545 | 10 | 2016 | 17523663 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CONAFE | 96 | 7290 | 8700 |  |  | 2016-10-28 02:52 | 2016-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 28 | 10 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 0.83793 | 6.7174 | 2016-10-28 02:52 | - | NO |  | 0.83793 | 6.7174 | 8.0167 | 58.4415 | STx | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI | NO
SIC | 175247172455218 | 2182455 | 10 | 2016 | 17524717 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 10018 | 10018 | NO | NO | 2016-10-31 23:27 | 2016-11-01 | 31 | 10 | 2016 | 23 | 26 | 44 | 31 | 10 | 2016 | 23 | 59 | 59 | 1 | 0.55417 | 2016-10-31 23:27 | - | NO |  | 1 | 0.55417 | 0.55417 | 5.5516 | STx | 2 | NO | NO | 0.55417 |  | SI | NO
SIC | 175278752502126 | 1262502 | 11 | 2016 | 17527875 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 00:45 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-01 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175278750163247 | 2470163 | 11 | 2016 | 17527875 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6800 | 6800 |  |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 00:45 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-01 00:43 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175278750197247 | 2470197 | 11 | 2016 | 17527875 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 980 | 980 |  |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 00:46 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-01 00:43 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175278791113224 | 2241113 | 11 | 2016 | 17527879 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-01 07:20 | 2016-11-01 07:45 | 1 | 11 | 2016 | 7 | 20 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-01 07:20 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175284530077141 | 1410077 | 11 | 2016 | 17528453 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 13:21 | 2016-11-03 13:22 | 3 | 11 | 2016 | 13 | 21 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2016-11-03 13:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175278820102494 | 0941024 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:52 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI
SIC | 175278820102794 | 0941027 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:55 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI
SIC | 175278820102494 | 0941024 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:56 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI
SIC | 175278820102594 | 0941025 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:56 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI
SIC | 175278821255174 | 1741255 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:51 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.15 |  | SI
SIC | 175278820102594 | 0941025 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5755 | 13969 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:52 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.41198 | 1.3046 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.41198 | 1.3046 | 3.1667 | 18.2242 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI | NO
SIC | 175278820102794 | 0941027 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3212 | 12910 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:52 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.2488 | 0.78786 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.2488 | 0.78786 | 3.1667 | 10.1713 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI | NO
SIC | 175278820102494 | 0941024 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:45 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 3.05 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 1 | 3.05 | 3.05 | 33.55 | STx | 2 | NO | NO | 3.05 |  | SI | NO
SIC | 175278820102594 | 0941025 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 8213 | 13969 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:45 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 0.58794 | 1.7932 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.58794 | 1.7932 | 3.05 | 25.0496 | STx | 2 | NO | NO | 3.05 |  | SI | NO
SIC | 175278820102794 | 0941027 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 9697 | 12910 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:50 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 50 | 0 | 0.75112 | 2.3535 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.75112 | 2.3535 | 3.1333 | 30.3839 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175278892498126 | 1262498 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:04 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 175278890176325 | 0251763 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175278890176325 | 0251763 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:12 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175278892456247 | 2472456 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 250 | 250 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.20417 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278891834247 | 2471834 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2240 | 2240 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.8293 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278891835247 | 2471835 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175278891834247 | 2471834 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:12 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175278891835247 | 2471835 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1550 | 1550 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:12 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.4983 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175278890629247 | 2470629 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 05:18 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4.0667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 4.0667 | 4.0667 | 26.0267 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 |  | SI | NO
SIC | 175278890196247 | 2470196 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2540 | 2540 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:04 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.83333 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 2.1167 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175278890627247 | 2470627 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1400 | 1400 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.1433 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278890605247 | 2470605 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.40833 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278890576247 | 2470576 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 740 | 740 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.60433 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278890633247 | 2470633 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 1000 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567136 | 1360567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 214 | 643 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.33281 | 0.022188 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.33281 | 0.022188 | 0.066667 | 0.014267 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567136 | 1360567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 214 | 643 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.33281 | 0.055469 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.33281 | 0.055469 | 0.16667 | 0.035667 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567136 | 1360567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 214 | 643 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.33281 | 0.061016 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.33281 | 0.061016 | 0.18333 | 0.039233 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990567114 | 1140567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1559 | 2089 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.74629 | 0.049753 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.74629 | 0.049753 | 0.066667 | 0.10393 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567114 | 1140567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 80 | 2089 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.038296 | 0.0063826 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.038296 | 0.0063826 | 0.16667 | 0.013333 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | SI
SIC | 175278990567114 | 1140567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 450 | 2089 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.21541 | 0.039493 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.21541 | 0.039493 | 0.18333 | 0.0825 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990567247 | 2470567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175278990565247 | 2470565 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 7750 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.32258 | 0.053763 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.32258 | 0.053763 | 0.16667 | 0.41667 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567247 | 2470567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175278990565247 | 2470565 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1170 | 7750 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.15097 | 0.027677 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.15097 | 0.027677 | 0.18333 | 0.2145 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990567247 | 2470567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175278990204247 | 2470204 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1700 | 1700 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3370 | 7260 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.46419 | 0.023209 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.46419 | 0.023209 | 0.05 | 0.1685 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1809 | 2659 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.68033 | 0.034017 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.68033 | 0.034017 | 0.05 | 0.09045 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1378 | 12608 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.1093 | 0.0054648 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.1093 | 0.0054648 | 0.05 | 0.0689 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3890 | 7260 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.53581 | 0.098232 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.53581 | 0.098232 | 0.18333 | 0.71317 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4820 | 12608 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.3823 | 0.070088 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.3823 | 0.070088 | 0.18333 | 0.88367 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6410 | 12608 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.50841 | 0.084735 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.50841 | 0.084735 | 0.16667 | 1.0683 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:50 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:50 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:50 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:30 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 850 | 2659 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:30 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 0.31967 | 0.063934 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.31967 | 0.063934 | 0.2 | 0.17 | G | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:30 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175278990200247 | 2470200 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7970 | 13170 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.60516 | 0.030258 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.60516 | 0.030258 | 0.05 | 0.3985 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278990200247 | 2470200 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 13170 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:32 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 0.18983 | 0.044293 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.18983 | 0.044293 | 0.23333 | 0.58333 | G | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175278990200247 | 2470200 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 13170 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:33 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 0.20501 | 0.051253 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.20501 | 0.051253 | 0.25 | 0.675 | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175278990168247 | 2470168 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5350 | 5350 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2675 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175278990122247 | 2470122 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6800 | 6800 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.45333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990622247 | 2470622 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 890 | 890 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.059333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990565247 | 2470565 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4080 | 7750 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.52645 | 0.035097 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.52645 | 0.035097 | 0.066667 | 0.272 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278992484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175278992484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1430 | 1430 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.095333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990620247 | 2470620 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2630 | 2630 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 02:43 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 3.7258 | G | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175279170406116 | 1160406 | 11 | 2016 | 17527917 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 |  |  | 2016-11-04 11:10 | 2016-11-04 11:55 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-11-04 11:10 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 7.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175279170452116 | 1160452 | 11 | 2016 | 17527917 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 13500 | 13500 |  |  | 2016-11-04 11:10 | 2016-11-04 11:55 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-11-04 11:10 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 10.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175279200077141 | 1410077 | 11 | 2016 | 17527920 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 16:26 | 2016-11-04 16:52 | 4 | 11 | 2016 | 16 | 26 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-04 16:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 175279242501126 | 1262501 | 11 | 2016 | 17527924 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-05 01:03 | 2016-11-05 02:08 | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 2 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-05 01:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175279241090115 | 1151090 | 11 | 2016 | 17527924 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 2639 | 2639 |  |  | 2016-11-05 01:03 | 2016-11-05 02:08 | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-11-05 01:03 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 2.8589 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175279240616247 | 2470616 | 11 | 2016 | 17527924 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1240 | 1240 |  |  | 2016-11-05 01:03 | 2016-11-05 02:26 | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1.3833 | 2016-11-05 01:03 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 1.7153 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175284550196247 | 2470196 | 11 | 2016 | 17528455 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 2500 |  |  | 2016-11-05 05:45 | 2016-11-05 05:48 | 5 | 11 | 2016 | 5 | 45 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-05 05:45 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SING | 000042880231452 | 4022315 | 11 | 2016 | 4288 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | No | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 | 6 | 11 | 2016 | 12 | 52 | 4 | 6 | 11 | 2016 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 | NO | 0.0011111 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 2.4822 | NO | SI
SIC | 175279280572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 4500 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 19:02 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 19 | 2 | 0 | 0.44444 | 0.074074 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 0.44444 | 0.074074 | 0.16667 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175279280572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 4500 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 20:24 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 20 | 24 | 0 | 0.55556 | 0.85185 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 0.55556 | 0.85185 | 1.5333 | 3.8333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 175279280571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 19:02 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.78333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175279280218247 | 2470218 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8900 | 8900 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 18:59 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 59 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0383 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175279280365247 | 2470365 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 18:59 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175279280314247 | 2470314 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 18:59 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175279332484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527933 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-07 00:46 | 2016-11-07 01:00 | 7 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 7 | 11 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-07 00:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175279332484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527933 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 620 | 620 |  |  | 2016-11-07 00:46 | 2016-11-07 01:00 | 7 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 7 | 11 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-11-07 00:46 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.14467 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175279351163126 | 1261163 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175279351087114 | 1141087 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 615 | 615 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.01025 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279351762114 | 1141762 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2683 | 2683 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 02:23 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1.3 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 3.4879 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 175279351084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4533 | 4533 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.07555 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279350206247 | 2470206 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175279352465247 | 2472465 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9250 | 9250 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.15417 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279350216247 | 2470216 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 1100 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.018333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284571084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17528457 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3518 | 3518 |  |  | 2016-11-08 05:20 | 2016-11-08 05:21 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 20 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 05:20 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058633 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279420218247 | 2470218 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9400 | 9400 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:39 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 1 | 1.7 | 2016-11-08 05:57 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 15.98 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI | NO
SIC | 175279420365247 | 2470365 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:39 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI
SIC | 175279420314247 | 2470314 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:39 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI
SIC | 175279420218247 | 2470218 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:45 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 175279420365247 | 2470365 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5900 | 5900 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:45 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 | 1 | 1.8 | 2016-11-08 05:57 | - | NO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 10.62 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 175279420314247 | 2470314 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:45 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 175279450568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17527945 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1380 | 4280 |  |  | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:14 | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 0.32243 | 0.1236 | 2016-11-08 10:51 | - | NO |  | 0.32243 | 0.1236 | 0.38333 | 0.529 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175279450568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17527945 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 4280 |  |  | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:03 | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 11 | 3 | 0 | 0.37383 | 0.074766 | 2016-11-08 10:51 | - | NO |  | 0.37383 | 0.074766 | 0.2 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175279450568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17527945 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 4280 |  |  | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:04 | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 11 | 4 | 0 | 0.30374 | 0.06581 | 2016-11-08 10:51 | - | NO |  | 0.30374 | 0.06581 | 0.21667 | 0.28167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175279511823167 | 1671823 | 11 | 2016 | 17527951 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 07:27 | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 9 | 11 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175279510100394 | 0941003 | 11 | 2016 | 17527951 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 07:27 | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 9 | 11 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175279510100494 | 0941004 | 11 | 2016 | 17527951 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 07:27 | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 9 | 11 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175279600584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17527960 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2760 | 2760 |  |  | 2016-11-10 08:20 | 2016-11-10 08:45 | 10 | 11 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 8 | 45 | 0 | 1 | 0.41667 | 2016-11-10 08:20 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175280910392116 | 1160392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1100 | 2700 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:46 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 0.40741 | 0.18333 | 2016-11-10 11:19 | - | NO |  | 0.40741 | 0.18333 | 0.45 | 0.495 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175280910392116 | 1160392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175280910042799 | 0990427 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-11-10 11:19 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.40833 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175280910039199 | 0990391 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175280910039299 | 0990392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:46 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 175280910039199 | 0990391 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:46 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 175280910039299 | 0990392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1700 | 2700 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 0.62963 | 0.36728 | 2016-11-10 11:19 | - | NO |  | 0.62963 | 0.36728 | 0.58333 | 0.99167 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175285571375267 | 2671375 | 11 | 2016 | 17528557 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:11 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175285571376267 | 2671376 | 11 | 2016 | 17528557 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:11 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175285571377267 | 2671377 | 11 | 2016 | 17528557 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:11 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175284631157126 | 1261157 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175284632501126 | 1262501 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175284631143126 | 1261143 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284630061184 | 1040618 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175284630105154 | 1041055 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284630057184 | 1040578 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284631092115 | 1151092 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1565 | 1565 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.07825 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284631090115 | 1151090 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 2948 | 2948 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1474 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630559247 | 2470559 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 4400 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1920 | 1920 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.096 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630616247 | 2470616 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1110 | 1110 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0555 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630618247 | 2470618 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6170 | 6170 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3085 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630213247 | 2470213 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1520 | 1520 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.025333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284630578247 | 2470578 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284630615247 | 2470615 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284630613247 | 2470613 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175280970074693 | 0930746 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3700 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:33 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 33 | 0 | 0.068015 | 0.034007 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.068015 | 0.034007 | 0.5 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 175280970074693 | 0930746 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10700 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:42 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 0.19669 | 0.12785 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.19669 | 0.12785 | 0.65 | 6.955 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175280970074793 | 0930747 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21000 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:42 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 0.38603 | 0.25092 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.38603 | 0.25092 | 0.65 | 13.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175280970075093 | 0930750 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19000 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:42 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 0.34926 | 0.22702 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.34926 | 0.22702 | 0.65 | 12.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175280970087093 | 0930870 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23900 | 23900 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 16.3317 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175280970090293 | 0930902 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 57200 | 57200 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1 | 3.6 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 205.92 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970084893 | 0930848 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20000 | 44000 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 0.45455 | 1.6364 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.45455 | 1.6364 | 3.6 | 72 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970084793 | 0930847 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24000 | 44000 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 0.54545 | 1.9636 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.54545 | 1.9636 | 3.6 | 86.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970078193 | 0930781 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 38780 | 38780 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 1 | 3.6167 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 140.2543 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 175285592475215 | 2152475 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 13:11 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 175285592476215 | 2152476 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 13:11 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 175285591121129 | 1291121 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 1600 | 13464 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.11884 | 0.009903 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.11884 | 0.009903 | 0.083333 | 0.13333 | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175285591122129 | 1291122 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 4400 | 31912 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.13788 | 0.01149 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.13788 | 0.01149 | 0.083333 | 0.36667 | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175280970074793 | 0930747 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:33 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 175280970075093 | 0930750 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:33 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 175280970087193 | 0930871 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970087293 | 0930872 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970090393 | 0930903 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970090493 | 0930904 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970090593 | 0930905 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970078293 | 0930782 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175280970078593 | 0930785 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175285591259221 | 2211259 | 11 | 2016 | 17528559 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:04 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175285590167167 | 1601677 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:04 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175285590051169 | 1600519 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:04 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175280970870247 | 2470870 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 23900 | 23900 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 16.3317 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175280970871247 | 2470871 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970872247 | 2470872 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970902247 | 2470902 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 57200 | 57200 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1 | 3.6 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 205.92 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970903247 | 2470903 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970905247 | 2470905 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970904247 | 2470904 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970848247 | 2470848 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970846247 | 2470846 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 44000 | 44000 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1 | 3.6 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 158.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970847247 | 2470847 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970782247 | 2470782 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175280970785247 | 2470785 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175280970781247 | 2470781 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 38780 | 38780 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 1 | 3.6167 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 140.2543 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 175281040584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17528104 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4450 | 4450 |  |  | 2016-11-12 11:30 | 2016-11-12 11:44 | 12 | 11 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 12 | 11 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-11-12 11:30 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0383 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175281060582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528106 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4800 | 4800 |  |  | 2016-11-13 14:18 | 2016-11-13 14:24 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-11-13 14:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175281080568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1870 | 2570 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 14:41 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 41 | 0 | 0.72763 | 0.048508 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.72763 | 0.048508 | 0.066667 | 0.12467 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175281080568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 280 | 2570 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 17:16 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.10895 | 0.28872 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.10895 | 0.28872 | 2.65 | 0.742 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 175281080568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 420 | 2570 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 23:25 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 23 | 25 | 0 | 0.16342 | 1.4381 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.16342 | 1.4381 | 8.8 | 3.696 | STx | 2 | NO | NO | 8.8 |  | SI | NO
SIC | 175281080572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 730 | 2530 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 16:18 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 16 | 18 | 0 | 0.28854 | 0.4857 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.28854 | 0.4857 | 1.6833 | 1.2288 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175281080572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 2530 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 16:21 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 16 | 21 | 0 | 0.71146 | 1.2332 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.71146 | 1.2332 | 1.7333 | 3.12 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 |  | SI | NO
SIC | 175281080571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5800 | 5800 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 15:26 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 4.7367 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175281150582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528115 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 5800 |  |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:29 | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 8 | 29 | 0 | 0.39655 | 0.66753 | 2016-11-14 06:48 | - | NO |  | 0.39655 | 0.66753 | 1.6833 | 3.8717 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175281150582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528115 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 5800 |  |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:33 | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 8 | 33 | 0 | 0.39655 | 0.69397 | 2016-11-14 06:48 | - | NO |  | 0.39655 | 0.69397 | 1.75 | 4.025 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 175281150582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528115 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 5800 |  |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:37 | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 8 | 37 | 0 | 0.2069 | 0.37586 | 2016-11-14 06:48 | - | NO |  | 0.2069 | 0.37586 | 1.8167 | 2.18 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281190008247 | 2470008 | 11 | 2016 | 17528119 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-11-14 10:20 | 2016-11-14 10:59 | 14 | 11 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.65 | 2016-11-14 10:20 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | G | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175281210012996 | 0960129 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 160 | 1760 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 20:25 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 0.090909 | 0.087879 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.090909 | 0.087879 | 0.96667 | 0.15467 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175281210012996 | 0960129 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CONAFE | 96 | 1600 | 1760 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 38 | 0 | 0.90909 | 1.9848 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.90909 | 1.9848 | 2.1833 | 3.4933 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 175281211095133 | 1331095 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 250 | 10450 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 38 | 0 | 0.023923 | 0.052233 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.023923 | 0.052233 | 2.1833 | 0.54583 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 175281211103133 | 1331103 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10200 | 10450 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:44 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 44 | 0 | 0.97608 | 2.2287 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.97608 | 2.2287 | 2.2833 | 23.29 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 175281210485138 | 1380485 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 38 | 0 |  |  | 2016-11-14 19:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 175285840176195 | 0951761 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 6378 | 6378 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 04:03 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-11-17 03:39 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.5512 | G | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175285840052695 | 0950526 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 04:03 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175285841834247 | 2471834 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175285841835247 | 2471835 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175285840176325 | 0251763 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SING | 000042970188481 | 4011888 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970189401 | 4011890 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970191411 | 4011911 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970237461 | 4012376 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970200441 | 4012004 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970200461 | 4012006 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970215421 | 4012152 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970218491 | 4012189 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 | 1600 | 1652.1404 | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 | 0.96844 | 1.146 | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO |  | 0.96844 | 1.146 | 1.1833 | 1.8933 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI | NO
SING | 000042970229451 | 4012295 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970234441 | 4012344 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970238401 | 4012380 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042982123398 | 3982123 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5200 | 55600 | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:35 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 0.093525 | 0.076379 | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO |  | 0.093525 | 0.076379 | 0.81667 | 4.2467 | G | 2 | NO | SI | 0.81667 | SI | SI | NO
SING | 000042982020398 | 3982020 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042981840398 | 3981840 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042981842398 | 3981842 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042981862398 | 3981862 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 5630 | 45000 | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:16 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 15 | 35 | 0.12511 | 0.061687 | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO |  | 0.12511 | 0.061687 | 0.49306 | 2.7759 | G | 2 | NO | SI | 0.49306 | SI | SI | NO
SING | 000042982136398 | 3982136 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042982138398 | 3982138 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042982285398 | 3982285 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042982268398 | 3982268 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SIC | 175281280602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7200 | 13000 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 14:54 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 54 | 0 | 0.55385 | 0.32308 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 0.55385 | 0.32308 | 0.58333 | 4.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281280602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 13000 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 17:10 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 0.1 | 0.285 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 0.1 | 0.285 | 2.85 | 3.705 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI | NO
SIC | 175281280602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 13000 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 19:51 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 51 | 0 | 0.34615 | 1.9154 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 0.34615 | 1.9154 | 5.5333 | 24.9 | STx | 2 | NO | NO | 5.5333 |  | SI | NO
SIC | 175281281189247 | 2471189 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:17 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3.9667 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9667 | 3.9667 | 15.47 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175281280580247 | 2470580 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7700 | 7700 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:17 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3.9667 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9667 | 3.9667 | 30.5433 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175281281476247 | 2471476 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:18 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.9833 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9833 | 3.9833 | 22.3067 | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 |  | SI | NO
SIC | 175281280597247 | 2470597 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:18 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.9833 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9833 | 3.9833 | 12.7467 | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 |  | SI | NO
SIC | 175281280552247 | 2470552 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6400 | 6400 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:18 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.9833 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9833 | 3.9833 | 25.4933 | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 |  | SI | NO
SIC | 175281280593247 | 2470593 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6200 | 6200 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:45 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 45 | 0 | 1 | 4.4333 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 4.4333 | 4.4333 | 27.4867 | STx | 2 | NO | NO | 4.4333 |  | SI | NO
SIC | 175281370152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:13 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 175281370104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:13 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 175281370104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:13 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 175281370152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:15 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 175281370104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:15 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 175281370104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 12900 | 12900 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 18.275 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 15510 | 15510 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 21.9725 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 17500 | 17500 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 24.7917 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 8250 | 8250 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 11.6875 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 14500 | 14500 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 20.5417 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:12 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:12 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:11 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4300 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 0.34677 | 0.21962 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.34677 | 0.21962 | 0.63333 | 2.7233 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:12 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 12 | 0 | 0.16129 | 0.043011 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.16129 | 0.043011 | 0.26667 | 0.53333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 0.28226 | 0.061156 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.28226 | 0.061156 | 0.21667 | 0.75833 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1700 | 7100 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:11 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 11 | 0 | 0.23944 | 0.059859 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.23944 | 0.059859 | 0.25 | 0.425 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:11 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 11 | 0 | 0.20968 | 0.052419 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.20968 | 0.052419 | 0.25 | 0.65 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 7100 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:07 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 7 | 0 | 0.56338 | 0.10329 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.56338 | 0.10329 | 0.18333 | 0.73333 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175281441046113 | 1131046 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 16:59 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175281441045113 | 1131045 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 3400 | 3400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 16:59 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1400 | 7100 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:14 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 14 | 0 | 0.19718 | 0.059155 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.19718 | 0.059155 | 0.3 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 13600 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:30 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 30 | 0 | 0.51471 | 0.29167 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.51471 | 0.29167 | 0.56667 | 3.9667 | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6200 | 13600 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 37 | 0 | 0.45588 | 0.31152 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.45588 | 0.31152 | 0.68333 | 4.2367 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 13600 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 | 0.029412 | 0.017157 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.029412 | 0.017157 | 0.58333 | 0.23333 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281440104594 | 0941045 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 3400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 16:59 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:07 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:07 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:14 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:14 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440557247 | 2470557 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14000 | 14000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 1 | 2.8167 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 39.4333 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281440568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:36 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0.66667 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 4 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 175281440572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4500 | 4500 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.85 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175281440571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6500 | 6500 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 4.1167 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175281440562247 | 2470562 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 3.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281440595247 | 2470595 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5000 | 5000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.9167 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281440635247 | 2470635 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5500 | 5500 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 1 | 2.6833 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 14.7583 | TT | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2500 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:51 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 0.18116 | 0.34722 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.18116 | 0.34722 | 1.9167 | 4.7917 | TT | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:51 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 0.19565 | 0.55109 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.19565 | 0.55109 | 2.8167 | 7.605 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:33 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 33 | 0 | 0.31159 | 0.50374 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.31159 | 0.50374 | 1.6167 | 6.9517 | TT | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:33 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 0.31159 | 0.87766 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.31159 | 0.87766 | 2.8167 | 12.1117 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10000 | 10000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 1 | 2.8167 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 28.1667 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281661347353 | 3531347 | 11 | 2016 | 17528166 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 19:13 | 2016-11-17 19:26 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 13 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2016-11-17 19:13 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:31 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:14 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3909 | 10212 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:30 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 30 | 0 | 0.38278 | 0.95058 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.38278 | 0.95058 | 2.4833 | 9.7073 | TA | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175282460103494 | 0941034 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:32 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 2.5167 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 0.50333 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3189 | 9314 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:28 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 28 | 0 | 0.34239 | 0.83885 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.34239 | 0.83885 | 2.45 | 7.813 | TA | 2 | NO | NO | 2.45 |  | SI | NO
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3408 | 10212 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:27 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 27 | 0 | 0.33373 | 0.81206 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.33373 | 0.81206 | 2.4333 | 8.2928 | TA | 2 | NO | NO | 2.4333 |  | SI | NO
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2851 | 9314 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:29 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 29 | 0 | 0.3061 | 0.75504 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.3061 | 0.75504 | 2.4667 | 7.0325 | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 |  | SI | NO
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2894 | 10212 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:31 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 31 | 0 | 0.28339 | 0.70848 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.28339 | 0.70848 | 2.5 | 7.235 | TA | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI | NO
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3273 | 9314 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 | 0.35141 | 0.97808 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.35141 | 0.97808 | 2.7833 | 9.1098 | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI | NO
SIC | 175282460104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2073 | 8187 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:35 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 35 | 0 | 0.25321 | 0.39669 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.25321 | 0.39669 | 1.5667 | 3.2477 | TA | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 175282460104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3656 | 5908 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:14 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 0.61882 | 0.7529 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.61882 | 0.7529 | 1.2167 | 4.4481 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175282460152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5200 | 5200 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:37 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 37 | 0 | 1 | 1.6 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 8.32 | TA | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 175282460104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6113 | 8187 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:36 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 36 | 0 | 0.74667 | 1.1822 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.74667 | 1.1822 | 1.5833 | 9.6789 | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 175282460104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2252 | 5908 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:36 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 36 | 0 | 0.38118 | 0.60353 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.38118 | 0.60353 | 1.5833 | 3.5657 | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 175282460100294 | 0941002 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:32 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 2.5167 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 1.2583 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 175282570106155 | 1051065 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6500 | 10800 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:03 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 3 | 0 | 0.60185 | 0.58179 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 0.60185 | 0.58179 | 0.96667 | 6.2833 | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175282570106125 | 1051062 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 4600 | 18900 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 14:11 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 11 | 0 | 0.24339 | 0.024339 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 0.24339 | 0.024339 | 0.1 | 0.46 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175282570106145 | 1051064 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4500 | 18900 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 14:16 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 16 | 0 | 0.2381 | 0.043651 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 0.2381 | 0.043651 | 0.18333 | 0.825 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175282571064247 | 2471064 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 18000 | 18000 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:03 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 17.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175282571065247 | 2471065 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:03 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-18 14:05 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175282570008247 | 2470008 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 3800 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:09 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1.0667 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 4.0533 | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175282811046113 | 1131046 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.086667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282811045113 | 1131045 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 4000 | 4000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.26667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 14000 | 14000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.93333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810104594 | 0941045 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 5000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.33333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 10000 | 10000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.66667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 14000 | 14000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.93333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810635247 | 2470635 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5700 | 5700 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9800 | 9800 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.81667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282811388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10400 | 10400 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.86667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810557247 | 2470557 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14500 | 14500 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.2083 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6200 | 6200 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.51667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.39167 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6700 | 6700 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.55833 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282920100494 | 0941004 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 08:57 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175282920100494 | 0941004 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 09:42 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 175282921823167 | 1671823 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 08:57 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175282921823167 | 1671823 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 09:42 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 175282920100394 | 0941003 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 4400 | 6600 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 08:57 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 57 | 0 | 0.66667 | 0.62222 | 2016-11-20 08:01 | - | NO |  | 0.66667 | 0.62222 | 0.93333 | 4.1067 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175282920100394 | 0941003 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 6600 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 09:42 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 9 | 42 | 0 | 0.33333 | 0.56111 | 2016-11-20 08:01 | - | NO |  | 0.33333 | 0.56111 | 1.6833 | 3.7033 | O | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175283081075112 | 1121075 | 11 | 2016 | 17528308 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6800 | 6800 |  |  | 2016-11-21 09:59 | 2016-11-21 10:44 | 21 | 11 | 2016 | 9 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-11-21 09:59 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175283771259221 | 2211259 | 11 | 2016 | 17528377 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:25 | 2016-11-21 14:25 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 25 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 14 | 25 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:25 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 175283890084793 | 0930847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 | 0.38889 | 0.53148 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.38889 | 0.53148 | 1.3667 | 9.5667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175283890084793 | 0930847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 | 0.61111 | 0.84537 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.61111 | 0.84537 | 1.3833 | 15.2167 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175283890084893 | 0930848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175283890084893 | 0930848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175283890848247 | 2470848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175283890846247 | 2470846 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 | 0.38889 | 0.53148 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.38889 | 0.53148 | 1.3667 | 9.5667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175283890847247 | 2470847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175283890848247 | 2470848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175283890846247 | 2470846 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 11000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 | 0.61111 | 0.84537 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.61111 | 0.84537 | 1.3833 | 15.2167 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175283890847247 | 2470847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175283120152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:30 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 29 | 51 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.555 |  | SI
SIC | 175283120104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:30 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 29 | 51 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.555 |  | SI
SIC | 175283120152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:20 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 19 | 40 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38528 |  | SI
SIC | 175283120104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:20 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 19 | 40 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38528 |  | SI
SIC | 175283120152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 22:03 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 22 | 3 | 21 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1133 |  | SI
SIC | 175283120104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 22:03 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 22 | 3 | 21 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1133 |  | SI
SIC | 175283120104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 9200 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:30 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 29 | 51 | 0.23913 | 0.13272 | 2016-11-23 19:57 | - | NO |  | 0.23913 | 0.13272 | 0.555 | 1.221 | STx | 2 | NO | NO | 0.555 |  | SI | NO
SIC | 175283120104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 9200 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:20 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 19 | 40 | 0.54348 | 0.20939 | 2016-11-23 19:57 | - | NO |  | 0.54348 | 0.20939 | 0.38528 | 1.9264 | STx | 2 | NO | NO | 0.38528 |  | SI | NO
SIC | 175283120104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 9200 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 22:03 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 22 | 3 | 21 | 0.21739 | 0.45942 | 2016-11-23 19:57 | - | NO |  | 0.21739 | 0.45942 | 2.1133 | 4.2267 | STx | 2 | NO | NO | 2.1133 |  | SI | NO
SING | 000043020188481 | 4011888 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020189401 | 4011890 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020191411 | 4011911 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020237461 | 4012376 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020200441 | 4012004 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020200461 | 4012006 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 21138.5145 | 35236.0229 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.59991 | 0.11998 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.59991 | 0.11998 | 0.2 | 4.2277 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000043020215421 | 4012152 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 11213.8222 | 17125.5865 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.6548 | 0.13096 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.6548 | 0.13096 | 0.2 | 2.2428 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000043020218491 | 4012189 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020229451 | 4012295 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 6815.2937 | 10390.8749 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.65589 | 0.13118 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.65589 | 0.13118 | 0.2 | 1.3631 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000043020234441 | 4012344 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020238401 | 4012380 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 | 1428.1776 | 2475.4445 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.57694 | 0.11539 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.57694 | 0.11539 | 0.2 | 0.28564 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SIC | 175283160319247 | 2470319 | 11 | 2016 | 17528316 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2230 | 2230 |  |  | 2016-11-24 18:52 | 2016-11-24 20:33 | 24 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1.6833 | 2016-11-24 18:52 | - | NO |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 3.7538 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175283160224247 | 2470224 | 11 | 2016 | 17528316 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-24 18:52 | 2016-11-24 20:33 | 24 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 20 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-24 18:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 175283180580247 | 2470580 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8100 | 8100 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 6.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283181476247 | 2471476 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 1800 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.53 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283180597247 | 2470597 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5300 | 5300 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.505 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283181476247 | 2471476 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175283180597247 | 2470597 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175283180552247 | 2470552 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4400 | 4400 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 3.74 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283180593247 | 2470593 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283180602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 14600 | 14600 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 12.41 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283250077493 | 0930774 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25000 | 35400 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 | 0.70621 | 0.02354 | 2016-11-25 19:45 | - | NO |  | 0.70621 | 0.02354 | 0.033333 | 0.83333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 175283250077293 | 0930772 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175283250077493 | 0930774 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175283250077093 | 0930770 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175283250077293 | 0930772 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175283250077493 | 0930774 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175283250077093 | 0930770 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175283250077293 | 0930772 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175283250150693 | 0931506 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175283250150693 | 0931506 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 35400 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.14124 | 0.12241 | 2016-11-25 19:45 | - | NO |  | 0.14124 | 0.12241 | 0.86667 | 4.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 175283250150693 | 0931506 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5400 | 35400 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 | 0.15254 | 0.017797 | 2016-11-25 19:45 | - | NO |  | 0.15254 | 0.017797 | 0.11667 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175283250077093 | 0930770 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175283291157126 | 1261157 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175283292501126 | 1262501 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175283291143126 | 1261143 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290061184 | 1040618 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175283290057184 | 1040578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290057184 | 1040578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283291092115 | 1151092 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 2680 | 2680 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.089333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283291090115 | 1151090 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 3580 | 3580 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11933 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290559247 | 2470559 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.15667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2310 | 2310 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.077 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290616247 | 2470616 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1320 | 1320 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.044 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290618247 | 2470618 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6170 | 6170 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20567 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290213247 | 2470213 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2010 | 2010 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175283290213247 | 2470213 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290578247 | 2470578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175283290578247 | 2470578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290615247 | 2470615 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290613247 | 2470613 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2010 | 2010 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175283720019096 | 0960190 | 11 | 2016 | 17528372 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CONAFE | 96 | 14500 | 14500 |  |  | 2016-11-26 12:19 | 2016-11-26 13:57 | 26 | 11 | 2016 | 12 | 19 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 1.6333 | 2016-11-26 12:19 | - | NO |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 23.6833 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 175283741084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17528374 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6463 | 6463 |  |  | 2016-11-27 01:11 | 2016-11-27 02:09 | 27 | 11 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 27 | 11 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-11-27 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 6.2476 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175283740216247 | 2470216 | 11 | 2016 | 17528374 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-11-27 01:11 | 2016-11-27 01:12 | 27 | 11 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 27 | 11 | 2016 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-27 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.021667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SING | 000043042149411 | 4112149 | 11 | 2016 | 4304 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  | NO | No | 2016-11-27 02:22 | 2016-11-27 16:06 | 27 | 11 | 2016 | 2 | 22 | 24 | 27 | 11 | 2016 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2016-11-27 02:22 | 2016-11-27 16:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.7267 | NO | SI
SIC | 175398190042099 | 0990420 | 11 | 2016 | 17539819 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 6900 | NO | NO | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 14:49 | 27 | 11 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2016 | 14 | 49 | 0 | 0.10145 | 0.5901 | 2016-11-27 09:00 | - | NO |  | 0.10145 | 0.5901 | 5.8167 | 4.0717 | O | 2 | NO | NO | 5.8167 |  | SI | NO
SIC | 175398162455218 | 2182455 | 11 | 2016 | 17539816 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2016-11-28 06:56 | 2016-11-28 12:00 | 28 | 11 | 2016 | 6 | 56 | 10 | 28 | 11 | 2016 | 11 | 59 | 35 | 1 | 5.0569 | 2016-11-28 06:56 | - | NO |  | 1 | 5.0569 | 5.0569 | 38.4328 | STx | 2 | NO | NO | 5.0569 |  | SI | NO
SIC | 175284211163126 | 1261163 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284211084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7270 | 7270 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.12117 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284211087114 | 1141087 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 812 | 812 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.013533 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284210216247 | 2470216 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 1600 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284210206247 | 2470206 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284212465247 | 2472465 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10690 | 10690 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.17817 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284271087114 | 1141087 | 11 | 2016 | 17528427 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 582 | 582 |  |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-29 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0194 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175284270206247 | 2470206 | 11 | 2016 | 17528427 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-29 03:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175284272465247 | 2472465 | 11 | 2016 | 17528427 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8090 | 8090 |  |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-29 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26967 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SING | 000043060188481 | 4011888 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060189401 | 4011890 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 | 211.2129 | 1999.1544 | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0.10565 | 0.019369 | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO |  | 0.10565 | 0.019369 | 0.18333 | 0.038722 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043060191411 | 4011911 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060237461 | 4012376 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060200441 | 4012004 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060200461 | 4012006 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060215421 | 4012152 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060218491 | 4012189 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060229451 | 4012295 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060234441 | 4012344 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 | 8282.6639 | 9010.9682 | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0.91918 | 0.16852 | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO |  | 0.91918 | 0.16852 | 0.18333 | 1.5185 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043060238401 | 4012380 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SIC | 175285071153221 | 2211153 | 11 | 2016 | 17528507 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 14:55 | 2016-11-30 16:22 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 54 | 33 | 30 | 11 | 2016 | 16 | 21 | 33 |  |  | 2016-11-30 14:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 175416520595247 | 2470595 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3700 | 3700 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 03:11 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.80167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175416520562247 | 2470562 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3400 | 3400 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 03:11 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.73667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175416520602247 | 2470602 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9400 | 9400 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 03:48 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0.83333 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 7.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175416520593247 | 2470593 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1200 | 4600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:10 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 0.26087 | 0.31304 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.26087 | 0.31304 | 1.2 | 1.44 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175416520593247 | 2470593 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1600 | 4600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:11 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 11 | 0 | 0.34783 | 0.42319 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.34783 | 0.42319 | 1.2167 | 1.9467 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175416520593247 | 2470593 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1800 | 4600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:12 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 12 | 0 | 0.3913 | 0.48261 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.3913 | 0.48261 | 1.2333 | 2.22 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 175416520586247 | 2470586 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.2667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 4.94 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520589247 | 2470589 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 175416520574247 | 2470574 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.2667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 7.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520624247 | 2470624 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3100 | 3100 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.2667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 3.9267 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520390247 | 2470390 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 900 | 10800 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 0.083333 | 0.10556 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.083333 | 0.10556 | 1.2667 | 1.14 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520586247 | 2470586 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:32 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI
SIC | 175416520589247 | 2470589 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2700 | 2700 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:32 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1.5667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 4.23 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 175416520390247 | 2470390 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 6100 | 10800 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:02 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.56481 | 1.1673 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.56481 | 1.1673 | 2.0667 | 12.6067 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI | NO
SIC | 175416520390247 | 2470390 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3800 | 10800 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:03 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 3 | 0 | 0.35185 | 0.73302 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.35185 | 0.73302 | 2.0833 | 7.9167 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 175416521189247 | 2471189 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3300 | 3300 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 8.8 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416521476247 | 2471476 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 3.4667 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416520597247 | 2470597 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3200 | 3200 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 8.5333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416520552247 | 2470552 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2900 | 2900 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 7.7333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416520580247 | 2470580 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 14.9333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416880084793 | 0930847 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175416880084893 | 0930848 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175416880848247 | 2470848 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 29600 | 29600 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 1.8667 | 2016-12-01 12:54 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 55.2533 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 175416880846247 | 2470846 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 1.8667 | 2016-12-01 12:54 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 17.1733 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 175416880847247 | 2470847 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 1.8667 | 2016-12-01 12:54 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 17.1733 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 175416900120247 | 2470120 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4480 | 10100 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:35 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 35 | 0 | 0.44356 | 0.029571 | 2016-12-01 14:31 | - | NO |  | 0.44356 | 0.029571 | 0.066667 | 0.29867 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175416902457247 | 2472457 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:35 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175416900120247 | 2470120 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5620 | 10100 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:36 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 36 | 0 | 0.55644 | 0.04637 | 2016-12-01 14:31 | - | NO |  | 0.55644 | 0.04637 | 0.083333 | 0.46833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175416902457247 | 2472457 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:36 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 11300 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 18:09 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 3350 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 18:09 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 0.29438 | 0.16681 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.29438 | 0.16681 | 0.56667 | 1.8983 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 11300 |  |  | 2016-11-30 17:35 | 2016-12-01 17:41 | 30 | 11 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | 24 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 6530 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:41 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 41 | 0 | 0.57381 | 0.057381 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.57381 | 0.057381 | 0.1 | 0.653 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 11300 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:40 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 400 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:40 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 40 | 0 | 0.035149 | 0.0029291 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.035149 | 0.0029291 | 0.083333 | 0.033333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 0 | 11300 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:39 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 39 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CONAFE | 96 | 1100 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:39 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 39 | 0 | 0.096661 | 0.0064441 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.096661 | 0.0064441 | 0.066667 | 0.073333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175417351084114 | 1141084 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417351087114 | 1141087 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417351163126 | 1261163 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417350216247 | 2470216 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-01 22:22 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175417350206247 | 2470206 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417352465247 | 2472465 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 15590 | 15590 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-01 22:22 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.2992 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175417481125164 | 1641125 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 16632 | 94105 | NO | NO | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:08 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 20 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.17674 | 0.040257 | 2016-12-02 11:54 | - | NO | 0.0055556 | 0.17674 | 0.041239 | 0.23333 | 3.8808 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175417480048188 | 1080488 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | EMELAT | 108 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:11 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175417481127161 | 1611127 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 21:00 | 31 | 12 | 2016 | 21 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2016 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1 |  | SI
SIC | 175417481101133 | 1331101 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 8000 | 36000 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:30 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 30 | 0 | 0.22222 | 0.13333 | 2016-12-02 11:54 | - | NO |  | 0.22222 | 0.13333 | 0.6 | 4.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175417480053996 | 0960539 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CONAFE | 96 | 1620 | 1620 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:11 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-12-02 11:54 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.459 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175417480048896 | 0960488 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CONAFE | 96 | 2270 | 2270 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:11 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-12-02 11:54 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.64317 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175417530104594 | 0941045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:38 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175417531046113 | 1131046 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1818 | 3636 |  |  | 2016-12-03 10:23 | 2016-12-03 10:35 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 23 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2016-12-03 10:25 | - | NO | 0.033333 | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 0.303 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175417531045113 | 1131045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:37 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175417531046113 | 1131046 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1818 | 3636 |  |  | 2016-12-03 10:23 | 2016-12-03 10:35 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 23 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2016-12-03 10:25 | - | NO | 0.033333 | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 0.303 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175417531045113 | 1131045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:38 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175417530104594 | 0941045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 1900 | 1900 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:37 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-12-03 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SING | 000043122254425 | 4252254 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 2000 | 2000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:17 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.53333 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000043122384427 | 4272384 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2196 | 55698 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:32 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 32 | 0 | 0.039427 | 0.020371 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.039427 | 0.020371 | 0.51667 | 1.1346 | G | 2 | NO | SI | 0.51667 | SI | SI | NO
SING | 000043120188481 | 4011888 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120189401 | 4011890 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120191411 | 4011911 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120237461 | 4012376 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120200441 | 4012004 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120200461 | 4012006 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | ELECDA SING | 401 | 197.026 | 34403.9916 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.0057268 | 0.0014317 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.0057268 | 0.0014317 | 0.25 | 0.049256 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120215421 | 4012152 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | ELECDA SING | 401 | 492.721 | 16889.9048 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.029173 | 0.0072931 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.029173 | 0.0072931 | 0.25 | 0.12318 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120218491 | 4012189 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120229451 | 4012295 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | ELECDA SING | 401 | 2379.3804 | 9720.1725 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.24479 | 0.061197 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.24479 | 0.061197 | 0.25 | 0.59485 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120234441 | 4012344 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120238401 | 4012380 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | ELECDA SING | 401 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120202473 | 4032027 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | EMELARI | 403 | 1099.4889 | 8484.7011 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.12958 | 0.032396 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.12958 | 0.032396 | 0.25 | 0.27487 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120224463 | 4032246 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | EMELARI | 403 | 101.2458 | 18508.7528 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.0054702 | 0.0013675 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.0054702 | 0.0013675 | 0.25 | 0.025311 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120225453 | 4032255 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | EMELARI | 403 | 87.6304 | 6456.3403 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.013573 | 0.0033932 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.013573 | 0.0033932 | 0.25 | 0.021908 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | SI
SING | 000043120187402 | 4021870 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | ELIQSA | 402 | 1712.0166 | 10627.8589 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.16109 | 0.040272 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.16109 | 0.040272 | 0.25 | 0.428 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120197462 | 4021976 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120201402 | 4022010 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | ELIQSA | 402 | 238.7104 | 16048.5989 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.014874 | 0.0037186 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.014874 | 0.0037186 | 0.25 | 0.059678 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120222492 | 4022229 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120223412 | 4022231 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120224442 | 4022244 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120229482 | 4022298 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120231452 | 4022315 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ELIQSA | 402 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122085418 | 4182085 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 24600 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.036585 | 0.011585 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.036585 | 0.011585 | 0.31667 | 0.285 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120210426 | 4202106 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2640 | 98000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.026939 | 0.0085306 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.026939 | 0.0085306 | 0.31667 | 0.836 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120212426 | 4202126 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3370 | 33900 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.09941 | 0.03148 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.09941 | 0.03148 | 0.31667 | 1.0672 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120234425 | 4202345 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3590 | 33900 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.1059 | 0.033535 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.1059 | 0.033535 | 0.31667 | 1.1368 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120220420 | 4202200 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 930 | 33900 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.027434 | 0.0086873 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.027434 | 0.0086873 | 0.31667 | 0.2945 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120236425 | 4202365 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122176422 | 4222176 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1200 | 1200 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:24 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.46 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000043122020398 | 3982020 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043121840398 | 3981840 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043121842398 | 3981842 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043121862398 | 3981862 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 24890 | 45000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:19 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 0.55311 | 0.16593 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.55311 | 0.16593 | 0.3 | 7.467 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | SI | SI | NO
SING | 000043122136398 | 3982136 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122138398 | 3982138 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122285398 | 3982285 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122268398 | 3982268 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122259398 | 3982259 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 7700 | 90600 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:17 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 17 | 0 | 0.084989 | 0.022664 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.084989 | 0.022664 | 0.26667 | 2.0533 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000043122172398 | 3982172 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1644 | 58207 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 17:52 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.028244 | 0.052251 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.028244 | 0.052251 | 1.85 | 3.0414 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000043122123398 | 3982123 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 10000 | 50000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:44 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 44 | 0 | 0.2 | 0.14333 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.2 | 0.14333 | 0.71667 | 7.1667 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 | SI | SI | NO
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417561087114 | 1141087 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:17 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175417561084114 | 1141084 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417561762114 | 1141762 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 23:08 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175417561163126 | 1261163 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560206247 | 2470206 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:17 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175417562465247 | 2472465 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 13800 | 13800 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:17 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.61 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175417560216247 | 2470216 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2100 | 2100 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175417560630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 9000 | 9000 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417562459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175417560204247 | 2470204 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 2300 | 2300 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.30667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417560200247 | 2470200 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 10300 | 15530 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.66323 | 0.088431 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.66323 | 0.088431 | 0.13333 | 1.3733 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417560122247 | 2470122 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 8200 | 8200 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560622247 | 2470622 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1100 | 2100 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 0.52381 | 0.078571 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.52381 | 0.078571 | 0.15 | 0.165 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560168247 | 2470168 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7900 | 7900 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.0533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417560622247 | 2470622 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1000 | 2100 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 0.47619 | 0.071429 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.47619 | 0.071429 | 0.15 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3500 | 8730 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 0.40092 | 0.060137 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.40092 | 0.060137 | 0.15 | 0.525 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 1990 | 8730 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 | 0.22795 | 0.056987 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.22795 | 0.056987 | 0.25 | 0.4975 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3240 | 8730 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 0.37113 | 0.20412 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.37113 | 0.20412 | 0.55 | 1.782 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417560274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 3900 | 3900 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175417560630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417562459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 4300 | 12200 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 | 0.35246 | 0.088115 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.35246 | 0.088115 | 0.25 | 1.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175417560274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:27 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175417560630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:27 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175417562459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 7900 | 12200 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:27 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 | 0.64754 | 0.18347 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.64754 | 0.18347 | 0.28333 | 2.2383 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175417560200247 | 2470200 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE DISTRIBUCIÓN | 247 | 5230 | 15530 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:32 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 32 | 0 | 0.33677 | 0.12348 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.33677 | 0.12348 | 0.36667 | 1.9177 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO