## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Con Informe Favorable de la CNE. (06/10/2011)
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Con Informe Favorable de la CNE. (18/10/2012).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE. (27/02/2012)
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011)
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE. (30/10/2008)
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2008)
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Informado desfavorablemente por la CNE. (23/01/2014)
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Informado desfavorablemente por la CNE. (23/01/2014)
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Informado desfavorablemente por la CNE. (23/01/2014)
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Informado desfavorablemente por la CNE. (23/01/2014)
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/09/2010)
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Con Informe Favorable de la CNE. (28/02/2012)
40 | DP | DS 291 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/04/2011)
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Informado desfavorablemente desfavorable por la CNE. (23/01/2014)
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | Año 2014 |  |  | Año 2013 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013 | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Enero | Ene | 93.1576 | 98.7425 | -5.995% | Ene | 49.743 | 46.8736 | 6.122%
ENE | 1 |  |  | Miércoles | 527.65 | 59.5457 | 112.8507 | 479.39 | 29.6114 | 61.7689 | Estadístico | 2014 | 2013 | Comparación 2014/2013 |  |  |  | Febrero | Feb | 98.5121 | 68.7857 | 43.22% | Feb | 54.4454 | 32.4946 | 67.55%
ENE | 2 |  |  | Jueves | 524.61 | 90.0514 | 171.6539 | 479.39 | 30.4214 | 63.4586 | Promedio | 88.0066 | 78.0747 | 12.72% |  | Dia | Mes | Marzo | Mar | 73.3669 | 65.7968 | 11.51% | Mar | 41.3346 | 31.0967 | 32.92%
ENE | 3 |  |  | Viernes | 524.61 | 39.8142 | 75.8929 | 479.96 | 35.7057 | 74.3931 | Máximo | 185.3447 | 214.8378 | -15.91% | Domingo | 26 | ENE
ENE | 4 |  |  | Sábado | 524.61 | 28.4745 | 54.2775 | 479.96 | 60.5581 | 126.1733 | Mínimo | 45.9512 | 49.1418 | -6.943% | Martes | 21 | ENE
ENE | 5 |  |  | Domingo | 524.61 | 28.8651 | 55.022 | 479.96 | 56.9481 | 118.6517 | Desviación Estándar | 37.9442 | 39.317 | -3.618%
ENE | 6 |  | 6 | Lunes | 524.61 | 77.9556 | 148.5973 | 479.96 | 64.9935 | 135.4145 | Variación | 43.12% | 50.36% | -16.8%
ENE | 7 |  |  | Martes | 524.61 | 53.5683 | 102.1107 | 479.96 | 58.9653 | 122.8546
ENE | 8 |  |  | Miércoles | 524.61 | 35.4936 | 67.6571 | 479.96 | 29.203 | 60.8447
ENE | 9 |  |  | Jueves | 531.65 | 87.307 | 164.219 | 479.96 | 27.6482 | 57.6053
ENE | 10 |  |  | Viernes | 531.65 | 63.1534 | 118.7875 | 471.36 | 28.0801 | 59.5726
ENE | 11 |  |  | Sábado | 531.65 | 26.1376 | 49.1631 | 471.36 | 27.6518 | 58.6638
ENE | 12 |  |  | Domingo | 531.65 | 55.7288 | 104.8223 | 471.36 | 52.7818 | 111.9778
ENE | 13 |  | 13 | Lunes | 531.65 | 57.8137 | 108.7439 | 471.36 | 27.1991 | 57.7034
ENE | 14 |  |  | Martes | 531.65 | 26.5851 | 50.0049 | 471.36 | 53.0675 | 112.5837
ENE | 15 | Enero |  | Miércoles | 531.65 | 29.9024 | 56.2445 | 471.36 | 39.9711 | 84.7996
ENE | 16 |  |  | Jueves | 527.76 | 25.105 | 47.569 | 471.36 | 35.6165 | 75.5612
ENE | 17 |  |  | Viernes | 527.76 | 25.5148 | 48.3454 | 474.9 | 83.5296 | 175.8888
ENE | 18 |  |  | Sábado | 527.76 | 24.4918 | 46.4071 | 474.9 | 43.5254 | 91.6518
ENE | 19 |  |  | Domingo | 527.76 | 25.8223 | 48.9281 | 474.9 | 27.8259 | 58.5931
ENE | 20 |  | 20 | Lunes | 527.76 | 64.8734 | 122.9221 | 474.9 | 77.1773 | 162.5128
ENE | 21 |  |  | Martes | 527.76 | 24.2512 | 45.9512 | 474.9 | 54.6493 | 115.0754
ENE | 22 |  |  | Miércoles | 527.76 | 25.2509 | 47.8454 | 474.9 | 72.596 | 152.8658
ENE | 23 |  |  | Jueves | 543.93 | 45.3162 | 83.3126 | 474.9 | 58.1457 | 122.4377
ENE | 24 |  |  | Viernes | 543.93 | 64.6879 | 118.9269 | 471.45 | 57.8232 | 122.6496
ENE | 25 |  |  | Sábado | 543.93 | 76.5175 | 140.6753 | 471.45 | 85.6028 | 181.5734
ENE | 26 |  |  | Domingo | 543.93 | 100.8146 | 185.3447 | 471.45 | 61.5411 | 130.5358
ENE | 27 |  | 27 | Lunes | 543.93 | 39.1552 | 71.9858 | 471.45 | 31.9776 | 67.8281
ENE | 28 |  |  | Martes | 543.93 | 66.229 | 121.7601 | 471.45 | 60.1574 | 127.6008
ENE | 29 |  |  | Miércoles | 543.93 | 49.6781 | 91.3318 | 471.45 | 27.6618 | 58.6738
ENE | 30 |  |  | Jueves | 547.07 | 96.9409 | 177.2002 | 471.45 | 28.4715 | 60.3914
ENE | 31 |  |  | Viernes | 547.07 | 26.9879 | 49.3316 | 472.73 | 23.9737 | 50.7133
FEB | 1 |  |  | Sábado | 547.07 | 29.3968 | 53.735 | 472.73 | 23.9352 | 50.6318
FEB | 2 |  |  | Domingo | 547.07 | 58.8032 | 107.4875 | 472.73 | 23.6491 | 50.0267
FEB | 3 |  |  | Lunes | 547.07 | 88.6361 | 162.0197 | 472.73 | 23.7823 | 50.3084
FEB | 4 |  |  | Martes | 547.07 | 32.17 | 58.8041 | 472.73 | 79.7159 | 168.6288
FEB | 5 |  |  | Miércoles | 547.07 | 33.0997 | 60.5037 | 472.73 | 45.344 | 95.9194
FEB | 6 |  | 6 | Jueves | 557.55 | 72.4168 | 129.884 | 472.73 | 23.3779 | 49.4529
FEB | 7 |  |  | Viernes | 557.55 | 31.0897 | 55.7613 | 472.39 | 27.0864 | 57.3391
FEB | 8 |  |  | Sábado | 557.55 | 66.6408 | 119.5244 | 472.39 | 24.0892 | 50.9942
FEB | 9 |  |  | Domingo | 557.55 | 95.671 | 171.5919 | 472.39 | 23.6622 | 50.0903
FEB | 10 |  |  | Lunes | 557.55 | 47.0658 | 84.4154 | 472.39 | 36.1109 | 76.4429
FEB | 11 |  |  | Martes | 557.55 | 63.1359 | 113.238 | 472.39 | 23.8643 | 50.5183
FEB | 12 |  |  | Miércoles | 557.55 | 36.1415 | 64.8219 | 472.39 | 30.1114 | 63.7428
FEB | 13 |  | 13 | Jueves | 554.56 | 46.2457 | 83.3916 | 472.39 | 23.5134 | 49.7755
FEB | 14 |  |  | Viernes | 554.56 | 45.327 | 81.7351 | 472.2 | 24.114 | 51.0673
FEB | 15 | Febrero |  | Sábado | 554.56 | 41.8974 | 75.5506 | 472.2 | 24.1343 | 51.1104
FEB | 16 |  |  | Domingo | 554.56 | 31.7508 | 57.2539 | 472.2 | 24.2644 | 51.3859
FEB | 17 |  |  | Lunes | 554.56 | 33.0269 | 59.5552 | 472.2 | 36.5247 | 77.3502
FEB | 18 |  |  | Martes | 554.56 | 74.6887 | 134.681 | 472.2 | 28.3213 | 59.9774
FEB | 19 |  |  | Miércoles | 554.56 | 53.9785 | 97.3357 | 472.2 | 23.2047 | 49.1418
FEB | 20 |  | 20 | Jueves | 548.11 | 54.2316 | 98.9429 | 472.2 | 28.488 | 60.3303
FEB | 21 |  |  | Viernes | 548.11 | 70.3285 | 128.3109 | 472.21 | 24.2244 | 51.3001
FEB | 22 |  |  | Sábado | 548.11 | 79.7169 | 145.4397 | 472.21 | 37.2537 | 78.8922
FEB | 23 |  |  | Domingo | 548.11 | 29.8941 | 54.5403 | 472.21 | 42.2546 | 89.4827
FEB | 24 |  |  | Lunes | 548.11 | 29.6514 | 54.0975 | 472.21 | 45.9817 | 97.3755
FEB | 25 |  |  | Martes | 548.11 | 49.5414 | 90.3858 | 472.21 | 91.293 | 193.3314
FEB | 26 |  |  | Miércoles | 548.11 | 81.7939 | 149.229 | 472.21 | 23.607 | 49.9926
FEB | 27 |  | 27 | Jueves | 556.67 | 84.4375 | 151.6832 | 472.21 | 23.7977 | 50.3965
FEB | 28 |  |  | Viernes | 556.67 | 63.6941 | 114.4199 | 473.44 | 24.1433 | 50.9955
MAR | 1 |  |  | Sábado | 556.67 | 73.0346 | 131.1991 | 473.44 | 37.0656 | 78.29
MAR | 2 |  |  | Domingo | 556.67 | 50.3399 | 90.4303 | 473.44 | 24.0063 | 50.7062
MAR | 3 |  |  | Lunes | 556.67 | 29.9993 | 53.8907 | 473.44 | 24.144 | 50.9969
MAR | 4 |  |  | Martes | 556.67 | 29.0052 | 52.1049 | 473.44 | 40.6593 | 85.8806
MAR | 5 |  |  | Miércoles | 556.67 | 28.5725 | 51.3276 | 473.44 | 23.8194 | 50.3114
MAR | 6 |  | 6 | Jueves | 558.28 | 28.5794 | 51.1919 | 473.44 | 67.8345 | 143.28
MAR | 7 |  |  | Viernes | 558.28 | 27.2751 | 48.8556 | 473.01 | 23.8128 | 50.3432
MAR | 8 |  |  | Sábado | 558.28 | 29.6566 | 53.1213 | 473.01 | 23.7765 | 50.2664
MAR | 9 |  |  | Domingo | 558.28 | 29.3089 | 52.4985 | 473.01 | 101.6204 | 214.8378
MAR | 10 |  |  | Lunes | 558.28 | 35.4637 | 63.5232 | 473.01 | 23.56 | 49.8087
MAR | 11 |  |  | Martes | 558.28 | 64.4012 | 115.3565 | 473.01 | 23.9896 | 50.717
MAR | 12 |  |  | Miércoles | 558.28 | 64.2879 | 115.1536 | 473.01 | 46.7074 | 98.7451
MAR | 13 |  | 13 | Jueves | 570.69 | 30.3579 | 53.1951 | 473.01 | 53.0719 | 112.2004
MAR | 14 |  |  | Viernes | 570.69 | 32.8456 | 57.5541 | 471.16 | 24.0556 | 51.0561
MAR | 15 | Marzo |  | Sábado | 570.69 | 41.5451 | 72.7981 | 471.16 | 23.4018 | 49.6685
MAR | 16 |  |  | Domingo | 570.69 | 36.5703 | 64.0808 | 471.16 | 23.6303 | 50.1535
MAR | 17 |  |  | Lunes | 570.69 | 47.3695 | 83.004 | 471.16 | 24.1371 | 51.229
MAR | 18 |  |  | Martes | 570.69 | 27.2683 | 47.7813 | 471.16 | 24.0009 | 50.94
MAR | 19 |  |  | Miércoles | 570.69 | 28.6419 | 50.1881 | 471.16 | 23.923 | 50.7746
MAR | 20 |  | 20 | Jueves | 570.91 | 44.79 | 78.4538 | 471.16 | 24.0226 | 50.9861
MAR | 21 |  |  | Viernes | 570.91 | 61.7185 | 108.1056 | 472.34 | 23.726 | 50.2307
MAR | 22 |  |  | Sábado | 570.91 | 34.2278 | 59.953 | 472.34 | 36.2816 | 76.8125
MAR | 23 |  |  | Domingo | 570.91 | 30.8651 | 54.063 | 472.34 | 23.5956 | 49.9546
MAR | 24 |  |  | Lunes | 570.91 | 42.8807 | 75.1094 | 472.34 | 23.7217 | 50.2216
MAR | 25 |  |  | Martes | 570.91 | 32.827 | 57.4994 | 472.34 | 24.2369 | 51.3123
MAR | 26 |  |  | Miércoles | 570.91 | 38.5422 | 67.5101 | 472.34 | 25.5523 | 54.0973
MAR | 27 |  | 27 | Jueves | 559.57 | 81.2624 | 145.2229 | 472.34 | 23.4038 | 49.5487
MAR | 28 |  |  | Viernes | 559.57 | 43.7614 | 78.2053 | 472.61 | 23.8915 | 50.5522
MAR | 29 |  |  | Sábado | 559.57 | 43.0865 | 76.9992 | 472.61 | 23.2443 | 49.1828
MAR | 30 |  |  | Domingo | 559.57 | 46.0968 | 82.379 | 472.61 | 23.8751 | 50.5175
MAR | 31 |  |  | Lunes | 559.57 | 46.7903 | 83.6184 | 472.61 | 31.2291 | 66.078

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | [9 empty] | 3482.4936 | Fuel Oil Nro. 6 | 24.3074 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 66.6308 | 66.6308 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.1971% | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.562% | 1.562%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Carbón | 3505.0807 | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 3482.4936 | 3482.4936 | Carbón | 28.43% | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 81.66% | 81.66%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | [9 empty] | 16.743 | Hidro | 65.9754 | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 22.3333 | 22.3333 | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.5237% | 0.5237%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | [9 empty] | 245.0595 | Diesel + Fuel Oil | 28.1094 | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 0 | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0.228% | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0% | 0%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Carbón + Petcoke | 1094.4672 | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 8.876% | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | [9 empty] | 41.6679 | Gas Natural | 7587.9996 | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 387.1925 | 387.1925 | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 9.079% | 9.079%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | [9 empty] | 66.6308 | Diesel | 24.0902 | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 245.0595 | 245.0595 | Diesel | 0.1954% | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.746% | 5.746%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | [9 empty] | 387.1925 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | [9 empty] | 22.3333 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 16.743 | 16.743 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.3926% | 0.3926%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 2.7199 | 2.7199 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.06378% | 0.06378% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | [9 empty] | 2.7199 | Eólico | [9 empty] | 0 | 41.6679 | 41.6679 | Eólico | [9 empty] | 0% | 0.977% | 0.977% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | [9 empty] | 4264.8406 | Totales Mensuales | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 4264.8406 | 4264.8406 | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 4264.8406 | 4264.8406 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013 | [26 empty] | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013 | [13 empty] | Carbón | 37.3% | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 81.66% | 81.66% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.6205% | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 7.308% | 7.308% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 9.079% | 9.079% | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | [13 empty] | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.5237% | 0.5237%
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.3926% | 0.3926%
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609 | [13 empty] | ERNC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.041% | 1.041%
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 4264.8406 | 4264.8406
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
[15 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Diesel | 4.2816 | 7.3308 | 7.2304 | 4.1899 | 7.594 | 9.4229 | 7.4321 | 7.5886 | 6.1443 | 5.9411 | 3.6007 | 2.9269 | 5.377 | 5.4553 | 3.7458 | 2.234 | 0.10343 | 0.00186 | 0 | 3.8512 | 5.5906 | 0 | 0.00129 | 0.20712 | 0.03226 | 0.42479 | 0.00096 | 0.12501 | 0.42791 | 2.8313 | 7.418 | 6.9889 | 3.578 | 0.9663 | 3.8352 | 2.0739 | 2.8071 | 3.7068 | 1.5413 | 2.9493 | 3.7409 | 2.1696 | 0 | 0.22826 | 0.0902 | 0.03618 | 0 | 0.2677 | 6.4844 | 7.4167 | 5.2742 | 2.4431 | 1.1283 | 3.7063 | 2.0573 | 0.0961 | 0.02052 | 0.29477 | 0.10639 | 0.25017 | 2.5063 | 2.4442 | 0.00083 | 0.00119 | 0.80235 | 3.7305 | 3.7372 | 0.901 | 1.5791 | 3.9028 | 4.8999 | 3.7364 | 2.9063 | 3.0531 | 0.3998 | 1.1386 | 3.4822 | 0.1134 | 0.30944 | 1.0805 | 3.8849 | 1.0764 | 4.0861 | 2.398 | 0.30449 | 1.4296 | 3.8703 | 3.846 | 3.8591 | 3.8104
Fuel Oil Nro. 6 | 0.9885 | 1.619 | 1.1149 | 0.0287 | 1.6035 | 1.5972 | 0.8868 | 0.61274 | 1.5938 | 1.725 | 0.92919 | 0.40729 | 0.46827 | 0.03834 | 0.3343 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.40582 | 0.16214 | 0.49684 | 0.5397 | 1.6549 | 1.8543 | 1.9139 | 1.3015 | 1.0428 | 0.94902 | 1.6282 | 0.0181 | 0.1308 | 0.60502 | 1.5089 | 0.28804 | 0.70862 | 0.68722 | 0.0024 | 1.1115 | 1.8741 | 1.148 | 0.18608 | 0.11774 | 0.06848 | 0.3453 | 0.22069 | 0 | 0 | 0.6846 | 0.61274 | 0.93882 | 1.6769 | 1.9431 | 0.14903 | 0 | 0.40456 | 1.6592 | 1.289 | 1.2566 | 1.3688 | 0.6284 | 0.37804 | 0.2389 | 0.03883 | 0.05754 | 0 | 0 | 0.1458 | 1.183 | 1.2912 | 0.34171 | 0.32396 | 1.0194 | 1.4934 | 0.6204 | 0.3641 | 0.3456 | 0.0003 | 0.1453 | 0.534 | 0.4192 | 0.004 | 1.447 | 1.4903 | 1.4501 | 1.5143 | 0.9667 | 0.8328 | 1.0469 | 1.3893
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 36.2621 | 32.7503 | 34.4431 | 38.0436 | 37.6553 | 36.684 | 37.2363 | 35.6919 | 38.2348 | 39.386 | 39.632 | 37.5922 | 33.6091 | 33.3462 | 34.6252 | 37.102 | 38.27 | 38.1093 | 40.1947 | 36.9929 | 34.75 | 39.1861 | 40.0953 | 40.0019 | 41.4443 | 41.0112 | 41.9462 | 40.3484 | 41.0084 | 37.3522 | 35.0973 | 35.2228 | 37.7862 | 39.4331 | 36.8213 | 37.8853 | 38.1651 | 39.1992 | 41.213 | 38.6936 | 39.2319 | 39.7209 | 38.2959 | 36.4454 | 36.6263 | 38.839 | 39.081 | 39.0992 | 34.9946 | 34.5444 | 35.8511 | 38.5538 | 39.9737 | 39.23 | 40.7705 | 41.8232 | 42.9896 | 41.9267 | 42.1401 | 42.1715 | 40.803 | 41.016 | 41.9957 | 40.7732 | 38.6094 | 38.3625 | 38.7954 | 38.78 | 35.732 | 34.4952 | 34.0774 | 36.9088 | 38.5243 | 38.0805 | 42.3285 | 42.5512 | 41.2679 | 41.1121 | 42.7403 | 42.3319 | 40.029 | 43.309 | 39.5239 | 38.215 | 38.8778 | 39.94 | 39.9299 | 39.7754 | 39.1632 | 39.6149
Gas Natural | 5.0931 | 5.2561 | 4.7428 | 5.0409 | 0.38416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2006 | 5.0059 | 4.6846 | 4.9107 | 4.5887 | 4.4691 | 4.4356 | 4.3585 | 4.9878 | 5.0587 | 4.6138 | 4.3496 | 4.5228 | 4.4459 | 4.5972 | 4.9148 | 4.4602 | 4.5411 | 4.8286 | 5.0349 | 4.3985 | 4.5579 | 5.2154 | 5.5256 | 2.8427 | 3.6261 | 4.9999 | 4.8695 | 4.6254 | 5.0419 | 5.0072 | 7.3238 | 8.2667 | 8.2634 | 7.2815 | 8.4413 | 8.6913 | 8.76 | 5.3511 | 4.5852 | 4.8644 | 4.8486 | 5.1585 | 4.4799 | 4.583 | 4.8925 | 4.5283 | 4.5512 | 4.996 | 5.055 | 4.4827 | 4.3191 | 4.4871 | 4.3721 | 4.3722 | 4.2988 | 4.3668 | 7.8134 | 7.5321 | 4.7694 | 4.3894 | 4.3794 | 4.6271 | 4.648 | 4.4082 | 4.5224 | 1.3719 | 4.4694 | 4.8891 | 4.9148 | 4.3863 | 4.5645 | 4.6202 | 3.939 | 3.913 | 4.035 | 4.025 | 3.899 | 3.981 | 4.026
Hidro | 0.21981 | 0.22957 | 0.22958 | 0.23411 | 0.23458 | 0.22962 | 0.23974 | 0.24712 | 0.23707 | 0.23618 | 0.23026 | 0.2282 | 0.23016 | 0.23472 | 0.24443 | 0.24067 | 0.27421 | 0.26557 | 0.26342 | 0.26577 | 0.26654 | 0.26107 | 0.26689 | 0.25587 | 0.27111 | 0.26223 | 0.27454 | 0.27741 | 0.26751 | 0.24572 | 0.22676 | 0.2419 | 0.23991 | 0.23826 | 0.26449 | 0.25589 | 0.26111 | 0.26381 | 0.26636 | 0.25882 | 0.26053 | 0.26173 | 0.25267 | 0.26815 | 0.25774 | 0.25805 | 0.25611 | 0.25843 | 0.23449 | 0.2576 | 0.24675 | 0.24838 | 0.25276 | 0.21399 | 0.25159 | 0.2551 | 0.25093 | 0.25125 | 0.25045 | 0.24795 | 0.2464 | 0.25129 | 0.25259 | 0.22421 | 0.24967 | 0.25534 | 0.25164 | 0.25555 | 0.25089 | 0.25257 | 0.24751 | 0.25206 | 0.24432 | 0.24443 | 0.24174 | 0.23131 | 0.24291 | 0.24539 | 0.25001 | 0.2415 | 0.24817 | 0.24066 | 0.24482 | 0.2487 | 0.24455 | 0.22701 | 0.24616 | 0.22786 | 0.22592 | 0.23252
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 0.26422 | 0.26331 | 0.261 | 0.2647 | 0.26312 | 0.26226 | 0.26734 | 0.25307 | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00467 | 0.34051 | 0.37202 | 0.38047 | 0.38562 | 0.01036 | 0.35934 | 0.38016 | 0.39145 | 0.38724 | 0.38894 | 0.16838 | 0 | 0 | 0.25006 | 0.31471 | 0.31818 | 0.31933 | 0.31872 | 0.31181 | 0.31014 | 0.32468 | 0.35899 | 0.35446 | 0.35613 | 0.37327 | 0.37849 | 0.3823 | 0.39089 | 0.39683 | 0.39794 | 0.39028 | 0.3959 | 0.3985 | 0.19017 | 0 | 0 | 0.13038 | 0.32496 | 0.37278 | 0.40218 | 0.3995 | 0.39825 | 0.3982 | 0.40164 | 0.4073 | 0.40123
Solar | 0.01642 | 0.01354 | 0.01359 | 0.01962 | 0.01685 | 0.01077 | 0.01319 | 0.01084 | 0.01136 | 0.02152 | 0.02204 | 0.01997 | 0.02085 | 0.02044 | 0.02108 | 0.0073 | 0.01921 | 0.02182 | 0.02018 | 0.02143 | 0.02205 | 0.01624 | 0.01305 | 0.01816 | 0.02137 | 0.02078 | 0.0209 | 0.0224 | 0.02226 | 0.0231 | 0.01353 | 0.01203 | 0.01172 | 0.02002 | 0.01975 | 0.01399 | 0.01888 | 0.02567 | 0.03504 | 0.03596 | 0.03613 | 0.03207 | 0.0318 | 0.03405 | 0.03559 | 0.036 | 0.0337 | 0.03508 | 0.03598 | 0.0352 | 0.03517 | 0.0365 | 0.0354 | 0.03126 | 0.01571 | 0.02112 | 0.02018 | 0.02031 | 0.02106 | 0.02148 | 0.01612 | 0.02112 | 0.02111 | 0.01744 | 0.0192 | 0.01366 | 0.01226 | 0.01388 | 0.01576 | 0.01206 | 0.00056 | 0.01387 | 0.01298 | 0.02812 | 0.02729 | 0.04097 | 0.02858 | 0.02679 | 0.04013 | 0.05589 | 0.07398 | 0.07977 | 0.05823 | 0.08779 | 0.08273 | 0.10589 | 0.07888 | 0.12478 | 0.10921 | 0.12824
Eólico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12216 | 0.16959 | 0.30756 | 0.44267 | 0.45907 | 0.59834 | 0.59654 | 0.641 | 0.466 | 0.57 | 0.469 | 0.243 | 0.599 | 0.645 | 0.651 | 0.506 | 0.567 | 0.418 | 0.398 | 0.604 | 0.644 | 0.636 | 0.613 | 0.592 | 0.528 | 0.56 | 0.655 | 0.567 | 0.408 | 0.473 | 0.524 | 0.528 | 0.431 | 0.541 | 0.565 | 0.682 | 0.677 | 0.571 | 0.585 | 0.604 | 0.608 | 0.538 | 0.586 | 0.626 | 0.582 | 0.499 | 0.62 | 0.577 | 0.573 | 0.54 | 0.421 | 0.657 | 0.636 | 0.588 | 0.459 | 0.542 | 0.577 | 0.367 | 0.486 | 0.399 | 0.6 | 0.486 | 0.325 | 0.014 | 0.404 | 0.455 | 0.479 | 0.536 | 0.494 | 0.387 | 0.411 | 0.456 | 0.49 | 0.428 | 0.41 | 0.546 | 0.465 | 0.455 | 0.446 | 0.544 | 0.627 | 0.472
Total | 47.1258 | 47.4626 | 48.0354 | 47.8215 | 47.7516 | 48.2067 | 46.0755 | 44.4042 | 46.5501 | 47.4793 | 46.9224 | 46.6232 | 44.8491 | 44.604 | 44.1561 | 44.6941 | 43.5684 | 43.327 | 45.9545 | 46.8389 | 46.0041 | 44.9549 | 46.09 | 47.0898 | 48.7876 | 48.9656 | 48.4023 | 46.961 | 48.1477 | 47.7514 | 47.7852 | 47.7462 | 47.9642 | 48.2522 | 44.7265 | 45.1307 | 47.3473 | 48.5403 | 49.3167 | 49.3817 | 49.8556 | 50.2351 | 47.5298 | 45.9944 | 45.6541 | 48.7743 | 49.0275 | 49.4101 | 48.4036 | 48.3491 | 48.1767 | 48.8247 | 49.4609 | 48.6985 | 48.4665 | 48.0696 | 50.0418 | 49.1233 | 49.5063 | 50.09 | 49.6384 | 49.3364 | 47.7671 | 46.2792 | 45.012 | 47.3868 | 48.0037 | 48.6648 | 47.2662 | 45.5878 | 44.6638 | 46.0194 | 48.1352 | 48.4005 | 48.8952 | 49.7805 | 47.6315 | 46.5445 | 48.7853 | 49.6146 | 49.662 | 50.0273 | 50.763 | 47.327 | 45.7372 | 48.1051 | 49.9611 | 49.6514 | 49.4196 | 50.0746

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  | Promedio
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Total | Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 3482.4936 | Carbón | 80.93% | 81.72% | 82.31% | 81.65%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 16.743 | Cogeneración | 0.1597% | 0.3115% | 0.6895% | 0.3869%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 245.0595 | Diesel | 7.726% | 4.823% | 4.654% | 5.734%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 41.6679 | Eólico | 0.7874% | 1.18% | 0.9798% | 0.9824%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 66.6308 | Fuel Oil Nro. 6 | 1.797% | 1.478% | 1.411% | 1.562%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 387.1925 | Gas Natural | 8.031% | 9.9% | 9.361% | 9.097%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 22.3333 | Hidro | 0.5328% | 0.5332% | 0.5063% | 0.5241%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 2.7199 | Solar | 0.03851% | 0.05842% | 0.09294% | 0.06329%
TOTAL | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 4264.8406 | TOTAL | 33.84% | 31.12% | 35.04%

## Tabla 6
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 0 | 0%
GAS ATACAMA | 0 | 0%
E-CL | 380.9595 | 92.47%
NORGENER | 31.021 | 7.53%
Total | 411.9805 | 100%

## Figura 6
|  | GWh | 380.9595 | 0 | 0 | 31.021
|  |  | E-CL | AES GENER | GASATACAMA | NORGENER
1 | Ene | 1 | 5.0931 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 2 | 5.2561 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 3 | 4.7428 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 4 | 5.0409 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 5 | 0.38416 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 11 | 2.2006 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 12 | 5.0059 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 13 | 4.6846 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 14 | 4.9107 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 15 | 4.5887 | 0 | 0 | 0 | Enero
1 | Ene | 16 | 4.4691 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 17 | 4.4356 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 18 | 4.3585 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 19 | 4.9878 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 20 | 5.0587 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 21 | 4.6138 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 22 | 4.3496 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 23 | 4.5228 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 24 | 4.4459 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 25 | 4.5972 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 26 | 4.9148 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 27 | 4.4602 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 28 | 4.5411 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 29 | 4.8286 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 30 | 5.0349 | 0 | 0 | 0
1 | Ene | 31 | 4.3985 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 1 | 4.5579 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 2 | 5.2154 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 3 | 5.5256 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 4 | 2.8427 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 5 | 3.6261 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 6 | 4.9999 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 7 | 4.8695 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 8 | 4.6254 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 9 | 5.0419 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 10 | 4.6872 | 0 | 0 | 0.32
2 | Feb | 11 | 5.2628 | 0 | 0 | 2.061
2 | Feb | 12 | 4.4067 | 0 | 0 | 3.86
2 | Feb | 13 | 4.4034 | 0 | 0 | 3.86
2 | Feb | 14 | 4.7065 | 0 | 0 | 2.575
2 | Feb | 15 | 4.7263 | 0 | 0 | 3.715 | Febrero
2 | Feb | 16 | 4.8253 | 0 | 0 | 3.866
2 | Feb | 17 | 4.896 | 0 | 0 | 3.864
2 | Feb | 18 | 4.6841 | 0 | 0 | 0.667
2 | Feb | 19 | 4.5852 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 20 | 4.8644 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 21 | 4.8486 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 22 | 5.1585 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 23 | 4.4799 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 24 | 4.583 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 25 | 4.8925 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 26 | 4.5283 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 27 | 4.5512 | 0 | 0 | 0
2 | Feb | 28 | 4.996 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 1 | 5.055 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 2 | 4.4827 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 3 | 4.3191 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 4 | 4.4871 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 5 | 4.3721 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 6 | 4.3722 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 7 | 4.2988 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 8 | 4.3368 | 0 | 0 | 0.03
3 | Mar | 9 | 4.2894 | 0 | 0 | 3.524
3 | Mar | 10 | 4.8531 | 0 | 0 | 2.679
3 | Mar | 11 | 4.7694 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 12 | 4.3894 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 13 | 4.3794 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 14 | 4.6271 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 15 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | Marzo
3 | Mar | 16 | 4.4082 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 17 | 4.5224 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 18 | 1.3719 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 19 | 4.4694 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 20 | 4.8891 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 21 | 4.9148 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 22 | 4.3863 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 23 | 4.5645 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 24 | 4.6202 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 25 | 3.939 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 26 | 3.913 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 27 | 4.035 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 28 | 4.025 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 29 | 3.899 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 30 | 3.981 | 0 | 0 | 0
3 | Mar | 31 | 4.026 | 0 | 0 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
1 | 1 | 1 | 2014 | 1954.5 |  | Promedio | 1986.4036
2 | 1 | 1 | 2014 | 2008.3 |  | Desviación Estándar | 88.5617 | Dia | Mes | Hora
3 | 1 | 1 | 2014 | 2044.6 |  | Mínima | 1739.8 | 18 | 1 | 14
4 | 1 | 1 | 2014 | 2032.9 |  | Máxima | 2207.1 | 30 | 3 | 22
5 | 1 | 1 | 2014 | 1995.1 |  | Factor de Carga | 90%
6 | 1 | 1 | 2014 | 1949.3 |  | Coeficiente Variación | 4.458%
7 | 1 | 1 | 2014 | 1955.1
8 | 1 | 1 | 2014 | 1906.9
9 | 1 | 1 | 2014 | 1859.9
10 | 1 | 1 | 2014 | 1913.5
11 | 1 | 1 | 2014 | 1933.9
12 | 1 | 1 | 2014 | 1950.6
13 | 1 | 1 | 2014 | 1946.4
14 | 1 | 1 | 2014 | 1969.1
15 | 1 | 1 | 2014 | 1966.5
16 | 1 | 1 | 2014 | 1986.4
17 | 1 | 1 | 2014 | 1996.4
18 | 1 | 1 | 2014 | 2011.7
19 | 1 | 1 | 2014 | 1983.3
20 | 1 | 1 | 2014 | 1988.1
21 | 1 | 1 | 2014 | 2044.2
22 | 1 | 1 | 2014 | 2104.5
23 | 1 | 1 | 2014 | 1854.4
24 | 1 | 1 | 2014 | 1787.3
1 | 2 | 1 | 2014 | 1935.4
2 | 2 | 1 | 2014 | 1968.4
3 | 2 | 1 | 2014 | 1991
4 | 2 | 1 | 2014 | 1993.1
5 | 2 | 1 | 2014 | 1962.1
6 | 2 | 1 | 2014 | 1956.8
7 | 2 | 1 | 2014 | 1937.4
8 | 2 | 1 | 2014 | 1930.6
9 | 2 | 1 | 2014 | 1937.1
10 | 2 | 1 | 2014 | 1976.4
11 | 2 | 1 | 2014 | 1964.4
12 | 2 | 1 | 2014 | 1937.6
13 | 2 | 1 | 2014 | 1943
14 | 2 | 1 | 2014 | 1908.5
15 | 2 | 1 | 2014 | 1944.2
16 | 2 | 1 | 2014 | 1961.7
17 | 2 | 1 | 2014 | 1932.5
18 | 2 | 1 | 2014 | 1932.5
19 | 2 | 1 | 2014 | 1978
20 | 2 | 1 | 2014 | 1994.9
21 | 2 | 1 | 2014 | 2072.1
22 | 2 | 1 | 2014 | 2122.7
23 | 2 | 1 | 2014 | 2097.1
24 | 2 | 1 | 2014 | 2093.1
1 | 3 | 1 | 2014 | 2092
2 | 3 | 1 | 2014 | 2069.6
3 | 3 | 1 | 2014 | 2036.6
4 | 3 | 1 | 2014 | 2044.8
5 | 3 | 1 | 2014 | 2032.4
6 | 3 | 1 | 2014 | 2010.4
7 | 3 | 1 | 2014 | 2029.6
8 | 3 | 1 | 2014 | 2004.7
9 | 3 | 1 | 2014 | 1966.7
10 | 3 | 1 | 2014 | 1984.8
11 | 3 | 1 | 2014 | 1987.5
12 | 3 | 1 | 2014 | 2011.9
13 | 3 | 1 | 2014 | 2028.9
14 | 3 | 1 | 2014 | 2027.4
15 | 3 | 1 | 2014 | 2002
16 | 3 | 1 | 2014 | 2023.5
17 | 3 | 1 | 2014 | 2019.3
18 | 3 | 1 | 2014 | 1977.7
19 | 3 | 1 | 2014 | 1946.1
20 | 3 | 1 | 2014 | 1886.7
21 | 3 | 1 | 2014 | 1924.5
22 | 3 | 1 | 2014 | 1982.2
23 | 3 | 1 | 2014 | 1993.3
24 | 3 | 1 | 2014 | 1962.1
1 | 4 | 1 | 2014 | 1996
2 | 4 | 1 | 2014 | 2007.7
3 | 4 | 1 | 2014 | 1948.3
4 | 4 | 1 | 2014 | 1979.1
5 | 4 | 1 | 2014 | 1982.9
6 | 4 | 1 | 2014 | 1977.7
7 | 4 | 1 | 2014 | 1972.7
8 | 4 | 1 | 2014 | 1922.5
9 | 4 | 1 | 2014 | 1906.1
10 | 4 | 1 | 2014 | 1950.5
11 | 4 | 1 | 2014 | 1989
12 | 4 | 1 | 2014 | 1977.9
13 | 4 | 1 | 2014 | 1977.3
14 | 4 | 1 | 2014 | 1970.5
15 | 4 | 1 | 2014 | 1957.2
16 | 4 | 1 | 2014 | 1975.6
17 | 4 | 1 | 2014 | 1984
18 | 4 | 1 | 2014 | 1979.5
19 | 4 | 1 | 2014 | 1969.8
20 | 4 | 1 | 2014 | 1985.1
21 | 4 | 1 | 2014 | 2103.1
22 | 4 | 1 | 2014 | 2151.1
23 | 4 | 1 | 2014 | 2096.7
24 | 4 | 1 | 2014 | 2071.8
1 | 5 | 1 | 2014 | 2129.9
2 | 5 | 1 | 2014 | 2058.5
3 | 5 | 1 | 2014 | 2013.2
4 | 5 | 1 | 2014 | 1992.3
5 | 5 | 1 | 2014 | 2005.4
6 | 5 | 1 | 2014 | 1966
7 | 5 | 1 | 2014 | 1971.5
8 | 5 | 1 | 2014 | 1948
9 | 5 | 1 | 2014 | 1906
10 | 5 | 1 | 2014 | 1949.7
11 | 5 | 1 | 2014 | 1960.3
12 | 5 | 1 | 2014 | 1961.9
13 | 5 | 1 | 2014 | 1969.6
14 | 5 | 1 | 2014 | 1965.2
15 | 5 | 1 | 2014 | 1942.5
16 | 5 | 1 | 2014 | 1934.3
17 | 5 | 1 | 2014 | 1941.6
18 | 5 | 1 | 2014 | 1950.7
19 | 5 | 1 | 2014 | 2009.8
20 | 5 | 1 | 2014 | 2007.4
21 | 5 | 1 | 2014 | 2001.4
22 | 5 | 1 | 2014 | 2056.8
23 | 5 | 1 | 2014 | 2092.2
24 | 5 | 1 | 2014 | 2034.2
1 | 6 | 1 | 2014 | 2029.7
2 | 6 | 1 | 2014 | 1996
3 | 6 | 1 | 2014 | 1976.1
4 | 6 | 1 | 2014 | 1973.1
5 | 6 | 1 | 2014 | 1974.4
6 | 6 | 1 | 2014 | 1977
7 | 6 | 1 | 2014 | 2003
8 | 6 | 1 | 2014 | 1976.1
9 | 6 | 1 | 2014 | 1951
10 | 6 | 1 | 2014 | 1971.6
11 | 6 | 1 | 2014 | 1989.1
12 | 6 | 1 | 2014 | 1984.8
13 | 6 | 1 | 2014 | 1998.3
14 | 6 | 1 | 2014 | 2023.3
15 | 6 | 1 | 2014 | 2012
16 | 6 | 1 | 2014 | 2013.3
17 | 6 | 1 | 2014 | 2048.3
18 | 6 | 1 | 2014 | 2056
19 | 6 | 1 | 2014 | 2032.5
20 | 6 | 1 | 2014 | 2011.1
21 | 6 | 1 | 2014 | 2004
22 | 6 | 1 | 2014 | 2076.6
23 | 6 | 1 | 2014 | 2078.7
24 | 6 | 1 | 2014 | 2059
1 | 7 | 1 | 2014 | 2031.1
2 | 7 | 1 | 2014 | 2000.2
3 | 7 | 1 | 2014 | 1970.9
4 | 7 | 1 | 2014 | 1955.4
5 | 7 | 1 | 2014 | 1944.2
6 | 7 | 1 | 2014 | 1926.7
7 | 7 | 1 | 2014 | 1935.8
8 | 7 | 1 | 2014 | 1902.2
9 | 7 | 1 | 2014 | 1852.2
10 | 7 | 1 | 2014 | 1889.9
11 | 7 | 1 | 2014 | 1880.1
12 | 7 | 1 | 2014 | 1876.8
13 | 7 | 1 | 2014 | 1849.2
14 | 7 | 1 | 2014 | 1849.5
15 | 7 | 1 | 2014 | 1868.9
16 | 7 | 1 | 2014 | 1899.3
17 | 7 | 1 | 2014 | 1934.6
18 | 7 | 1 | 2014 | 1924.6
19 | 7 | 1 | 2014 | 1920.5
20 | 7 | 1 | 2014 | 1904.2
21 | 7 | 1 | 2014 | 1900.1
22 | 7 | 1 | 2014 | 1968.4
23 | 7 | 1 | 2014 | 1959.8
24 | 7 | 1 | 2014 | 1953.8
1 | 8 | 1 | 2014 | 1942.1
2 | 8 | 1 | 2014 | 1913.5
3 | 8 | 1 | 2014 | 1889.9
4 | 8 | 1 | 2014 | 1930.7
5 | 8 | 1 | 2014 | 1888.3
6 | 8 | 1 | 2014 | 1825.9
7 | 8 | 1 | 2014 | 1833.1
8 | 8 | 1 | 2014 | 1798.6
9 | 8 | 1 | 2014 | 1790
10 | 8 | 1 | 2014 | 1821.6
11 | 8 | 1 | 2014 | 1832.1
12 | 8 | 1 | 2014 | 1814.3
13 | 8 | 1 | 2014 | 1810.6
14 | 8 | 1 | 2014 | 1787.6
15 | 8 | 1 | 2014 | 1741.7
16 | 8 | 1 | 2014 | 1777.8
17 | 8 | 1 | 2014 | 1758
18 | 8 | 1 | 2014 | 1765.5
19 | 8 | 1 | 2014 | 1787.6
20 | 8 | 1 | 2014 | 1862.9
21 | 8 | 1 | 2014 | 1906.1
22 | 8 | 1 | 2014 | 1986
23 | 8 | 1 | 2014 | 1984.4
24 | 8 | 1 | 2014 | 1976.9
1 | 9 | 1 | 2014 | 2002.6
2 | 9 | 1 | 2014 | 1989.4
3 | 9 | 1 | 2014 | 1954.6
4 | 9 | 1 | 2014 | 1962.3
5 | 9 | 1 | 2014 | 1947.7
6 | 9 | 1 | 2014 | 1934.7
7 | 9 | 1 | 2014 | 1945.7
8 | 9 | 1 | 2014 | 1924.8
9 | 9 | 1 | 2014 | 1776.4
10 | 9 | 1 | 2014 | 1771.1
11 | 9 | 1 | 2014 | 1820.9
12 | 9 | 1 | 2014 | 1867
13 | 9 | 1 | 2014 | 1895.6
14 | 9 | 1 | 2014 | 1892.5
15 | 9 | 1 | 2014 | 1913.6
16 | 9 | 1 | 2014 | 1959.7
17 | 9 | 1 | 2014 | 1991.6
18 | 9 | 1 | 2014 | 1945
19 | 9 | 1 | 2014 | 1939.4
20 | 9 | 1 | 2014 | 1931.3
21 | 9 | 1 | 2014 | 2000.3
22 | 9 | 1 | 2014 | 2073.8
23 | 9 | 1 | 2014 | 2086.8
24 | 9 | 1 | 2014 | 2046.5
1 | 10 | 1 | 2014 | 2013.4
2 | 10 | 1 | 2014 | 2013.2
3 | 10 | 1 | 2014 | 1961.7
4 | 10 | 1 | 2014 | 1952.7
5 | 10 | 1 | 2014 | 1926.4
6 | 10 | 1 | 2014 | 1927.3
7 | 10 | 1 | 2014 | 1944.5
8 | 10 | 1 | 2014 | 1910.1
9 | 10 | 1 | 2014 | 1891.9
10 | 10 | 1 | 2014 | 1948.2
11 | 10 | 1 | 2014 | 1934
12 | 10 | 1 | 2014 | 1945.9
13 | 10 | 1 | 2014 | 1981
14 | 10 | 1 | 2014 | 1946.9
15 | 10 | 1 | 2014 | 1965.7
16 | 10 | 1 | 2014 | 1978.6
17 | 10 | 1 | 2014 | 2011.3
18 | 10 | 1 | 2014 | 2008.5
19 | 10 | 1 | 2014 | 2002.4
20 | 10 | 1 | 2014 | 1986.5
21 | 10 | 1 | 2014 | 2005.8
22 | 10 | 1 | 2014 | 2105.4
23 | 10 | 1 | 2014 | 2081
24 | 10 | 1 | 2014 | 2054.7
1 | 11 | 1 | 2014 | 1995.4
2 | 11 | 1 | 2014 | 1960
3 | 11 | 1 | 2014 | 1972.3
4 | 11 | 1 | 2014 | 1938
5 | 11 | 1 | 2014 | 1934.4
6 | 11 | 1 | 2014 | 1930.5
7 | 11 | 1 | 2014 | 1948.9
8 | 11 | 1 | 2014 | 1917.4
9 | 11 | 1 | 2014 | 1885.3
10 | 11 | 1 | 2014 | 1942.7
11 | 11 | 1 | 2014 | 1977.8
12 | 11 | 1 | 2014 | 1966.3
13 | 11 | 1 | 2014 | 1953.5
14 | 11 | 1 | 2014 | 1965.1
15 | 11 | 1 | 2014 | 1949.6
16 | 11 | 1 | 2014 | 1930.7
17 | 11 | 1 | 2014 | 1937.3
18 | 11 | 1 | 2014 | 1942.4
19 | 11 | 1 | 2014 | 1941.6
20 | 11 | 1 | 2014 | 1917.1
21 | 11 | 1 | 2014 | 1992.4
22 | 11 | 1 | 2014 | 2017.1
23 | 11 | 1 | 2014 | 2011.9
24 | 11 | 1 | 2014 | 2007
1 | 12 | 1 | 2014 | 2005.4
2 | 12 | 1 | 2014 | 1983.7
3 | 12 | 1 | 2014 | 1958.1
4 | 12 | 1 | 2014 | 1965.3
5 | 12 | 1 | 2014 | 1966.2
6 | 12 | 1 | 2014 | 1925.5
7 | 12 | 1 | 2014 | 1942.3
8 | 12 | 1 | 2014 | 1880.6
9 | 12 | 1 | 2014 | 1828.9
10 | 12 | 1 | 2014 | 1846.4
11 | 12 | 1 | 2014 | 1899.5
12 | 12 | 1 | 2014 | 1924.2
13 | 12 | 1 | 2014 | 1938.9
14 | 12 | 1 | 2014 | 1929.5
15 | 12 | 1 | 2014 | 1912.5
16 | 12 | 1 | 2014 | 1914.7
17 | 12 | 1 | 2014 | 1912.5
18 | 12 | 1 | 2014 | 1907.6
19 | 12 | 1 | 2014 | 1937.8
20 | 12 | 1 | 2014 | 1931.3
21 | 12 | 1 | 2014 | 1968.6
22 | 12 | 1 | 2014 | 2060.3
23 | 12 | 1 | 2014 | 2066.6
24 | 12 | 1 | 2014 | 2028.8
1 | 13 | 1 | 2014 | 1963.8
2 | 13 | 1 | 2014 | 1916.1
3 | 13 | 1 | 2014 | 1881.5
4 | 13 | 1 | 2014 | 1876
5 | 13 | 1 | 2014 | 1866.2
6 | 13 | 1 | 2014 | 1845.4
7 | 13 | 1 | 2014 | 1861
8 | 13 | 1 | 2014 | 1821.3
9 | 13 | 1 | 2014 | 1806.7
10 | 13 | 1 | 2014 | 1841.2
11 | 13 | 1 | 2014 | 1866.4
12 | 13 | 1 | 2014 | 1858.1
13 | 13 | 1 | 2014 | 1858.3
14 | 13 | 1 | 2014 | 1859.7
15 | 13 | 1 | 2014 | 1836.5
16 | 13 | 1 | 2014 | 1854.1
17 | 13 | 1 | 2014 | 1847.2
18 | 13 | 1 | 2014 | 1837.9
19 | 13 | 1 | 2014 | 1833.9
20 | 13 | 1 | 2014 | 1843
21 | 13 | 1 | 2014 | 1875.8
22 | 13 | 1 | 2014 | 1943.5
23 | 13 | 1 | 2014 | 1950.1
24 | 13 | 1 | 2014 | 1910.5
1 | 14 | 1 | 2014 | 1871.7
2 | 14 | 1 | 2014 | 1862.7
3 | 14 | 1 | 2014 | 1851.7
4 | 14 | 1 | 2014 | 1858.4
5 | 14 | 1 | 2014 | 1861.6
6 | 14 | 1 | 2014 | 1849.6
7 | 14 | 1 | 2014 | 1844.7
8 | 14 | 1 | 2014 | 1798.8
9 | 14 | 1 | 2014 | 1826.5
10 | 14 | 1 | 2014 | 1845.6
11 | 14 | 1 | 2014 | 1758.6
12 | 14 | 1 | 2014 | 1788.4
13 | 14 | 1 | 2014 | 1822.3
14 | 14 | 1 | 2014 | 1826.3
15 | 14 | 1 | 2014 | 1836.8
16 | 14 | 1 | 2014 | 1860.9
17 | 14 | 1 | 2014 | 1875.9
18 | 14 | 1 | 2014 | 1865.6
19 | 14 | 1 | 2014 | 1880.1
20 | 14 | 1 | 2014 | 1871
21 | 14 | 1 | 2014 | 1884.8
22 | 14 | 1 | 2014 | 1971.1
23 | 14 | 1 | 2014 | 1964.1
24 | 14 | 1 | 2014 | 1938.2
1 | 15 | 1 | 2014 | 1928
2 | 15 | 1 | 2014 | 1875.1
3 | 15 | 1 | 2014 | 1894.2
4 | 15 | 1 | 2014 | 1869.8
5 | 15 | 1 | 2014 | 1866
6 | 15 | 1 | 2014 | 1867.6
7 | 15 | 1 | 2014 | 1862.4
8 | 15 | 1 | 2014 | 1819
9 | 15 | 1 | 2014 | 1812
10 | 15 | 1 | 2014 | 1860.9
11 | 15 | 1 | 2014 | 1801.9
12 | 15 | 1 | 2014 | 1764.4 | Enero
13 | 15 | 1 | 2014 | 1752.5
14 | 15 | 1 | 2014 | 1742.7
15 | 15 | 1 | 2014 | 1751.7
16 | 15 | 1 | 2014 | 1805.3
17 | 15 | 1 | 2014 | 1799.4
18 | 15 | 1 | 2014 | 1799.1
19 | 15 | 1 | 2014 | 1832
20 | 15 | 1 | 2014 | 1814.1
21 | 15 | 1 | 2014 | 1816.5
22 | 15 | 1 | 2014 | 1941.7
23 | 15 | 1 | 2014 | 1950.7
24 | 15 | 1 | 2014 | 1936.4
1 | 16 | 1 | 2014 | 1911.1
2 | 16 | 1 | 2014 | 1869.3
3 | 16 | 1 | 2014 | 1866.3
4 | 16 | 1 | 2014 | 1883.8
5 | 16 | 1 | 2014 | 1848.7
6 | 16 | 1 | 2014 | 1851.6
7 | 16 | 1 | 2014 | 1875.7
8 | 16 | 1 | 2014 | 1866.4
9 | 16 | 1 | 2014 | 1841.9
10 | 16 | 1 | 2014 | 1839
11 | 16 | 1 | 2014 | 1807.6
12 | 16 | 1 | 2014 | 1805.4
13 | 16 | 1 | 2014 | 1832.5
14 | 16 | 1 | 2014 | 1843.7
15 | 16 | 1 | 2014 | 1825.7
16 | 16 | 1 | 2014 | 1839.3
17 | 16 | 1 | 2014 | 1877
18 | 16 | 1 | 2014 | 1878.9
19 | 16 | 1 | 2014 | 1858.1
20 | 16 | 1 | 2014 | 1848.5
21 | 16 | 1 | 2014 | 1865
22 | 16 | 1 | 2014 | 1913.4
23 | 16 | 1 | 2014 | 1965.8
24 | 16 | 1 | 2014 | 1887.8
1 | 17 | 1 | 2014 | 1794.6
2 | 17 | 1 | 2014 | 1809.4
3 | 17 | 1 | 2014 | 1799.2
4 | 17 | 1 | 2014 | 1807.6
5 | 17 | 1 | 2014 | 1800.6
6 | 17 | 1 | 2014 | 1810.2
7 | 17 | 1 | 2014 | 1827.1
8 | 17 | 1 | 2014 | 1793.8
9 | 17 | 1 | 2014 | 1770.3
10 | 17 | 1 | 2014 | 1789.7
11 | 17 | 1 | 2014 | 1815.6
12 | 17 | 1 | 2014 | 1816.3
13 | 17 | 1 | 2014 | 1809.2
14 | 17 | 1 | 2014 | 1782.3
15 | 17 | 1 | 2014 | 1756.8
16 | 17 | 1 | 2014 | 1772.2
17 | 17 | 1 | 2014 | 1778.7
18 | 17 | 1 | 2014 | 1822.5
19 | 17 | 1 | 2014 | 1820.5
20 | 17 | 1 | 2014 | 1792.6
21 | 17 | 1 | 2014 | 1838
22 | 17 | 1 | 2014 | 1927
23 | 17 | 1 | 2014 | 1924.5
24 | 17 | 1 | 2014 | 1919
1 | 18 | 1 | 2014 | 1906.2
2 | 18 | 1 | 2014 | 1890
3 | 18 | 1 | 2014 | 1864.7
4 | 18 | 1 | 2014 | 1870.6
5 | 18 | 1 | 2014 | 1821.3
6 | 18 | 1 | 2014 | 1805.9
7 | 18 | 1 | 2014 | 1833
8 | 18 | 1 | 2014 | 1773.8
9 | 18 | 1 | 2014 | 1762.5
10 | 18 | 1 | 2014 | 1789.5
11 | 18 | 1 | 2014 | 1769.7
12 | 18 | 1 | 2014 | 1755
13 | 18 | 1 | 2014 | 1743.7
14 | 18 | 1 | 2014 | 1739.8
15 | 18 | 1 | 2014 | 1748.1
16 | 18 | 1 | 2014 | 1746
17 | 18 | 1 | 2014 | 1756.2
18 | 18 | 1 | 2014 | 1769.6
19 | 18 | 1 | 2014 | 1768.3
20 | 18 | 1 | 2014 | 1783.8
21 | 18 | 1 | 2014 | 1800.7
22 | 18 | 1 | 2014 | 1886.8
23 | 18 | 1 | 2014 | 1877.3
24 | 18 | 1 | 2014 | 1869.2
1 | 19 | 1 | 2014 | 1869.5
2 | 19 | 1 | 2014 | 1901
3 | 19 | 1 | 2014 | 1926.4
4 | 19 | 1 | 2014 | 1954.8
5 | 19 | 1 | 2014 | 1931.1
6 | 19 | 1 | 2014 | 1926.5
7 | 19 | 1 | 2014 | 1940.3
8 | 19 | 1 | 2014 | 1887
9 | 19 | 1 | 2014 | 1825.1
10 | 19 | 1 | 2014 | 1863.5
11 | 19 | 1 | 2014 | 1860.8
12 | 19 | 1 | 2014 | 1891.7
13 | 19 | 1 | 2014 | 1901.4
14 | 19 | 1 | 2014 | 1900.7
15 | 19 | 1 | 2014 | 1899.6
16 | 19 | 1 | 2014 | 1887.6
17 | 19 | 1 | 2014 | 1871.8
18 | 19 | 1 | 2014 | 1902.2
19 | 19 | 1 | 2014 | 1908.8
20 | 19 | 1 | 2014 | 1913.8
21 | 19 | 1 | 2014 | 1938.5
22 | 19 | 1 | 2014 | 2021.8
23 | 19 | 1 | 2014 | 2024
24 | 19 | 1 | 2014 | 2012.7
1 | 20 | 1 | 2014 | 1996.9
2 | 20 | 1 | 2014 | 1973.6
3 | 20 | 1 | 2014 | 1934.6
4 | 20 | 1 | 2014 | 1942.7
5 | 20 | 1 | 2014 | 1941.3
6 | 20 | 1 | 2014 | 1915.8
7 | 20 | 1 | 2014 | 1944.1
8 | 20 | 1 | 2014 | 1904.1
9 | 20 | 1 | 2014 | 1889.9
10 | 20 | 1 | 2014 | 1949
11 | 20 | 1 | 2014 | 1898.5
12 | 20 | 1 | 2014 | 1964.8
13 | 20 | 1 | 2014 | 1901.8
14 | 20 | 1 | 2014 | 1913.3
15 | 20 | 1 | 2014 | 1910.6
16 | 20 | 1 | 2014 | 1969.4
17 | 20 | 1 | 2014 | 1925.4
18 | 20 | 1 | 2014 | 1987
19 | 20 | 1 | 2014 | 1940.4
20 | 20 | 1 | 2014 | 1926.3
21 | 20 | 1 | 2014 | 1948.6
22 | 20 | 1 | 2014 | 2055.6
23 | 20 | 1 | 2014 | 2066.4
24 | 20 | 1 | 2014 | 2049.6
1 | 21 | 1 | 2014 | 2021.9
2 | 21 | 1 | 2014 | 1999
3 | 21 | 1 | 2014 | 1962
4 | 21 | 1 | 2014 | 1953.6
5 | 21 | 1 | 2014 | 1955.9
6 | 21 | 1 | 2014 | 1949.1
7 | 21 | 1 | 2014 | 1962
8 | 21 | 1 | 2014 | 1908.1
9 | 21 | 1 | 2014 | 1871.1
10 | 21 | 1 | 2014 | 1893.2
11 | 21 | 1 | 2014 | 1896.5
12 | 21 | 1 | 2014 | 1887.3
13 | 21 | 1 | 2014 | 1873
14 | 21 | 1 | 2014 | 1822.8
15 | 21 | 1 | 2014 | 1822.1
16 | 21 | 1 | 2014 | 1832.3
17 | 21 | 1 | 2014 | 1843.9
18 | 21 | 1 | 2014 | 1877.2
19 | 21 | 1 | 2014 | 1874.5
20 | 21 | 1 | 2014 | 1894.8
21 | 21 | 1 | 2014 | 1947.6
22 | 21 | 1 | 2014 | 2003.6
23 | 21 | 1 | 2014 | 1982
24 | 21 | 1 | 2014 | 1977.7
1 | 22 | 1 | 2014 | 1971.1
2 | 22 | 1 | 2014 | 1963.2
3 | 22 | 1 | 2014 | 1959.7
4 | 22 | 1 | 2014 | 1947.6
5 | 22 | 1 | 2014 | 1934.2
6 | 22 | 1 | 2014 | 1922.2
7 | 22 | 1 | 2014 | 1907.7
8 | 22 | 1 | 2014 | 1824.5
9 | 22 | 1 | 2014 | 1773.2
10 | 22 | 1 | 2014 | 1800.9
11 | 22 | 1 | 2014 | 1814.3
12 | 22 | 1 | 2014 | 1822.4
13 | 22 | 1 | 2014 | 1828.5
14 | 22 | 1 | 2014 | 1808.9
15 | 22 | 1 | 2014 | 1804
16 | 22 | 1 | 2014 | 1831.5
17 | 22 | 1 | 2014 | 1841.5
18 | 22 | 1 | 2014 | 1837.1
19 | 22 | 1 | 2014 | 1851.2
20 | 22 | 1 | 2014 | 1856.4
21 | 22 | 1 | 2014 | 1862
22 | 22 | 1 | 2014 | 1919.7
23 | 22 | 1 | 2014 | 1935.2
24 | 22 | 1 | 2014 | 1944.3
1 | 23 | 1 | 2014 | 1911.1
2 | 23 | 1 | 2014 | 1887.2
3 | 23 | 1 | 2014 | 1856.8
4 | 23 | 1 | 2014 | 1863
5 | 23 | 1 | 2014 | 1858.7
6 | 23 | 1 | 2014 | 1889.3
7 | 23 | 1 | 2014 | 1892.9
8 | 23 | 1 | 2014 | 1879.5
9 | 23 | 1 | 2014 | 1850.6
10 | 23 | 1 | 2014 | 1891.8
11 | 23 | 1 | 2014 | 1905.9
12 | 23 | 1 | 2014 | 1873.7
13 | 23 | 1 | 2014 | 1905.8
14 | 23 | 1 | 2014 | 1886.4
15 | 23 | 1 | 2014 | 1849
16 | 23 | 1 | 2014 | 1925
17 | 23 | 1 | 2014 | 1938.8
18 | 23 | 1 | 2014 | 1974.3
19 | 23 | 1 | 2014 | 1963.3
20 | 23 | 1 | 2014 | 1949.4
21 | 23 | 1 | 2014 | 1983.6
22 | 23 | 1 | 2014 | 2058.1
23 | 23 | 1 | 2014 | 2070.2
24 | 23 | 1 | 2014 | 2039.6
1 | 24 | 1 | 2014 | 2020.5
2 | 24 | 1 | 2014 | 2011.6
3 | 24 | 1 | 2014 | 1973.5
4 | 24 | 1 | 2014 | 1981.9
5 | 24 | 1 | 2014 | 1977.3
6 | 24 | 1 | 2014 | 1959.9
7 | 24 | 1 | 2014 | 1885.6
8 | 24 | 1 | 2014 | 1857.6
9 | 24 | 1 | 2014 | 1826.8
10 | 24 | 1 | 2014 | 1823.6
11 | 24 | 1 | 2014 | 1833.5
12 | 24 | 1 | 2014 | 1843.4
13 | 24 | 1 | 2014 | 1913.6
14 | 24 | 1 | 2014 | 1871.6
15 | 24 | 1 | 2014 | 1954.8
16 | 24 | 1 | 2014 | 1994.5
17 | 24 | 1 | 2014 | 2038.9
18 | 24 | 1 | 2014 | 2038.6
19 | 24 | 1 | 2014 | 2024.1
20 | 24 | 1 | 2014 | 1999.9
21 | 24 | 1 | 2014 | 2053.1
22 | 24 | 1 | 2014 | 2075.4
23 | 24 | 1 | 2014 | 2074.1
24 | 24 | 1 | 2014 | 2074.3
1 | 25 | 1 | 2014 | 2048.7
2 | 25 | 1 | 2014 | 2028.1
3 | 25 | 1 | 2014 | 2008
4 | 25 | 1 | 2014 | 2005.8
5 | 25 | 1 | 2014 | 1995.1
6 | 25 | 1 | 2014 | 1966.7
7 | 25 | 1 | 2014 | 1982.2
8 | 25 | 1 | 2014 | 1938.1
9 | 25 | 1 | 2014 | 1920.1
10 | 25 | 1 | 2014 | 1974.5
11 | 25 | 1 | 2014 | 2001
12 | 25 | 1 | 2014 | 2013.3
13 | 25 | 1 | 2014 | 2023.4
14 | 25 | 1 | 2014 | 2010.3
15 | 25 | 1 | 2014 | 2004.7
16 | 25 | 1 | 2014 | 2021.9
17 | 25 | 1 | 2014 | 2048.1
18 | 25 | 1 | 2014 | 2055.3
19 | 25 | 1 | 2014 | 2077.6
20 | 25 | 1 | 2014 | 2068
21 | 25 | 1 | 2014 | 2098.2
22 | 25 | 1 | 2014 | 2185.8
23 | 25 | 1 | 2014 | 2199
24 | 25 | 1 | 2014 | 2117.5
1 | 26 | 1 | 2014 | 2116.8
2 | 26 | 1 | 2014 | 2098.9
3 | 26 | 1 | 2014 | 2104.4
4 | 26 | 1 | 2014 | 2079.7
5 | 26 | 1 | 2014 | 2064.4
6 | 26 | 1 | 2014 | 2051.9
7 | 26 | 1 | 2014 | 2054.8
8 | 26 | 1 | 2014 | 1979.9
9 | 26 | 1 | 2014 | 1944
10 | 26 | 1 | 2014 | 1981.8
11 | 26 | 1 | 2014 | 2018.5
12 | 26 | 1 | 2014 | 1962.5
13 | 26 | 1 | 2014 | 1948.7
14 | 26 | 1 | 2014 | 1961.3
15 | 26 | 1 | 2014 | 2011.3
16 | 26 | 1 | 2014 | 2009.2
17 | 26 | 1 | 2014 | 2021.1
18 | 26 | 1 | 2014 | 2016.2
19 | 26 | 1 | 2014 | 2015.8
20 | 26 | 1 | 2014 | 2013.1
21 | 26 | 1 | 2014 | 2091.9
22 | 26 | 1 | 2014 | 2155.9
23 | 26 | 1 | 2014 | 2151
24 | 26 | 1 | 2014 | 2119
1 | 27 | 1 | 2014 | 2068.6
2 | 27 | 1 | 2014 | 2051.4
3 | 27 | 1 | 2014 | 2044
4 | 27 | 1 | 2014 | 2039.5
5 | 27 | 1 | 2014 | 2029.3
6 | 27 | 1 | 2014 | 2007.9
7 | 27 | 1 | 2014 | 2002.2
8 | 27 | 1 | 2014 | 1973.3
9 | 27 | 1 | 2014 | 1960.9
10 | 27 | 1 | 2014 | 1958
11 | 27 | 1 | 2014 | 1965.9
12 | 27 | 1 | 2014 | 1971.9
13 | 27 | 1 | 2014 | 2001.3
14 | 27 | 1 | 2014 | 1982.8
15 | 27 | 1 | 2014 | 1970.6
16 | 27 | 1 | 2014 | 1991.1
17 | 27 | 1 | 2014 | 2008.1
18 | 27 | 1 | 2014 | 2002.9
19 | 27 | 1 | 2014 | 2018.6
20 | 27 | 1 | 2014 | 2002.3
21 | 27 | 1 | 2014 | 2042.6
22 | 27 | 1 | 2014 | 2111.3
23 | 27 | 1 | 2014 | 2125.5
24 | 27 | 1 | 2014 | 2079.4
1 | 28 | 1 | 2014 | 2043.7
2 | 28 | 1 | 2014 | 2019.6
3 | 28 | 1 | 2014 | 2007.8
4 | 28 | 1 | 2014 | 1999.4
5 | 28 | 1 | 2014 | 1999.6
6 | 28 | 1 | 2014 | 1993.2
7 | 28 | 1 | 2014 | 1995.4
8 | 28 | 1 | 2014 | 1934.9
9 | 28 | 1 | 2014 | 1901.8
10 | 28 | 1 | 2014 | 1955.2
11 | 28 | 1 | 2014 | 1979.1
12 | 28 | 1 | 2014 | 1976.3
13 | 28 | 1 | 2014 | 1979.9
14 | 28 | 1 | 2014 | 1949.8
15 | 28 | 1 | 2014 | 1919.7
16 | 28 | 1 | 2014 | 1927.2
17 | 28 | 1 | 2014 | 1897.2
18 | 28 | 1 | 2014 | 1863.4
19 | 28 | 1 | 2014 | 1859.1
20 | 28 | 1 | 2014 | 1853.2
21 | 28 | 1 | 2014 | 1886.7
22 | 28 | 1 | 2014 | 1964.9
23 | 28 | 1 | 2014 | 2022.6
24 | 28 | 1 | 2014 | 2041.7
1 | 29 | 1 | 2014 | 2003.3
2 | 29 | 1 | 2014 | 1999.7
3 | 29 | 1 | 2014 | 1992.9
4 | 29 | 1 | 2014 | 1971.1
5 | 29 | 1 | 2014 | 1966.5
6 | 29 | 1 | 2014 | 1975.6
7 | 29 | 1 | 2014 | 1985.1
8 | 29 | 1 | 2014 | 1921.2
9 | 29 | 1 | 2014 | 1938.2
10 | 29 | 1 | 2014 | 1982.4
11 | 29 | 1 | 2014 | 2017.2
12 | 29 | 1 | 2014 | 1990.1
13 | 29 | 1 | 2014 | 2011.4
14 | 29 | 1 | 2014 | 2011.7
15 | 29 | 1 | 2014 | 1982.9
16 | 29 | 1 | 2014 | 1988.2
17 | 29 | 1 | 2014 | 2024.7
18 | 29 | 1 | 2014 | 2034.3
19 | 29 | 1 | 2014 | 2031
20 | 29 | 1 | 2014 | 2007.2
21 | 29 | 1 | 2014 | 2019.1
22 | 29 | 1 | 2014 | 2102.6
23 | 29 | 1 | 2014 | 2104.5
24 | 29 | 1 | 2014 | 2091.3
1 | 30 | 1 | 2014 | 2083.8
2 | 30 | 1 | 2014 | 2046
3 | 30 | 1 | 2014 | 2039.4
4 | 30 | 1 | 2014 | 2004.8
5 | 30 | 1 | 2014 | 2053
6 | 30 | 1 | 2014 | 2016.1
7 | 30 | 1 | 2014 | 2005.3
8 | 30 | 1 | 2014 | 1965.8
9 | 30 | 1 | 2014 | 1977.6
10 | 30 | 1 | 2014 | 2001.8
11 | 30 | 1 | 2014 | 1974.9
12 | 30 | 1 | 2014 | 1936.8
13 | 30 | 1 | 2014 | 1975.3
14 | 30 | 1 | 2014 | 1969.6
15 | 30 | 1 | 2014 | 1954.8
16 | 30 | 1 | 2014 | 2001.9
17 | 30 | 1 | 2014 | 1890.3
18 | 30 | 1 | 2014 | 1919.6
19 | 30 | 1 | 2014 | 1946.7
20 | 30 | 1 | 2014 | 1955.1
21 | 30 | 1 | 2014 | 1983.2
22 | 30 | 1 | 2014 | 2027.9
23 | 30 | 1 | 2014 | 2013.5
24 | 30 | 1 | 2014 | 2010.7
1 | 31 | 1 | 2014 | 2003.6
2 | 31 | 1 | 2014 | 1973.3
3 | 31 | 1 | 2014 | 1950.1
4 | 31 | 1 | 2014 | 1962.1
5 | 31 | 1 | 2014 | 1933.9
6 | 31 | 1 | 2014 | 1935.5
7 | 31 | 1 | 2014 | 1962.2
8 | 31 | 1 | 2014 | 1963.5
9 | 31 | 1 | 2014 | 1926.6
10 | 31 | 1 | 2014 | 1964.6
11 | 31 | 1 | 2014 | 2005.3
12 | 31 | 1 | 2014 | 2024.5
13 | 31 | 1 | 2014 | 1973
14 | 31 | 1 | 2014 | 1948.5
15 | 31 | 1 | 2014 | 1932
16 | 31 | 1 | 2014 | 1957.1
17 | 31 | 1 | 2014 | 2021.2
18 | 31 | 1 | 2014 | 2037.3
19 | 31 | 1 | 2014 | 2071.7
20 | 31 | 1 | 2014 | 2034.8
21 | 31 | 1 | 2014 | 2008.7
22 | 31 | 1 | 2014 | 2066.2
23 | 31 | 1 | 2014 | 2076.1
24 | 31 | 1 | 2014 | 2067.6
1 | 1 | 2 | 2014 | 2040.5
2 | 1 | 2 | 2014 | 2034.4
3 | 1 | 2 | 2014 | 2017.8
4 | 1 | 2 | 2014 | 2013.8
5 | 1 | 2 | 2014 | 2006.4
6 | 1 | 2 | 2014 | 1969.3
7 | 1 | 2 | 2014 | 1975.6
8 | 1 | 2 | 2014 | 1942.7
9 | 1 | 2 | 2014 | 1904.2
10 | 1 | 2 | 2014 | 1954.4
11 | 1 | 2 | 2014 | 1989.3
12 | 1 | 2 | 2014 | 1998.1
13 | 1 | 2 | 2014 | 2005.5
14 | 1 | 2 | 2014 | 1969.1
15 | 1 | 2 | 2014 | 1947.6
16 | 1 | 2 | 2014 | 1948.7
17 | 1 | 2 | 2014 | 1954.4
18 | 1 | 2 | 2014 | 1991.8
19 | 1 | 2 | 2014 | 1986.8
20 | 1 | 2 | 2014 | 1981.5
21 | 1 | 2 | 2014 | 1980.7
22 | 1 | 2 | 2014 | 2060.4
23 | 1 | 2 | 2014 | 2035.6
24 | 1 | 2 | 2014 | 2044.2
1 | 2 | 2 | 2014 | 2043.2
2 | 2 | 2 | 2014 | 2009.3
3 | 2 | 2 | 2014 | 1964.1
4 | 2 | 2 | 2014 | 1990.8
5 | 2 | 2 | 2014 | 1972.7
6 | 2 | 2 | 2014 | 1964
7 | 2 | 2 | 2014 | 1969.2
8 | 2 | 2 | 2014 | 1957.1
9 | 2 | 2 | 2014 | 1932.2
10 | 2 | 2 | 2014 | 1964.1
11 | 2 | 2 | 2014 | 1981.3
12 | 2 | 2 | 2014 | 1958.2
13 | 2 | 2 | 2014 | 2006.9
14 | 2 | 2 | 2014 | 1994.9
15 | 2 | 2 | 2014 | 1982.8
16 | 2 | 2 | 2014 | 2003.5
17 | 2 | 2 | 2014 | 2013.5
18 | 2 | 2 | 2014 | 1977.8
19 | 2 | 2 | 2014 | 2009.5
20 | 2 | 2 | 2014 | 2000.6
21 | 2 | 2 | 2014 | 2018.3
22 | 2 | 2 | 2014 | 2117.2
23 | 2 | 2 | 2014 | 2074.6
24 | 2 | 2 | 2014 | 2068.5
1 | 3 | 2 | 2014 | 2015.9
2 | 3 | 2 | 2014 | 1981
3 | 3 | 2 | 2014 | 1988.7
4 | 3 | 2 | 2014 | 1991
5 | 3 | 2 | 2014 | 1958.9
6 | 3 | 2 | 2014 | 1950.5
7 | 3 | 2 | 2014 | 1972.2
8 | 3 | 2 | 2014 | 1936.9
9 | 3 | 2 | 2014 | 1913.8
10 | 3 | 2 | 2014 | 1964.3
11 | 3 | 2 | 2014 | 2004.8
12 | 3 | 2 | 2014 | 2027.9
13 | 3 | 2 | 2014 | 2030.6
14 | 3 | 2 | 2014 | 2038.1
15 | 3 | 2 | 2014 | 2031
16 | 3 | 2 | 2014 | 2022.7
17 | 3 | 2 | 2014 | 2025.1
18 | 3 | 2 | 2014 | 2039.1
19 | 3 | 2 | 2014 | 2057.9
20 | 3 | 2 | 2014 | 2013.5
21 | 3 | 2 | 2014 | 2023
22 | 3 | 2 | 2014 | 2096.5
23 | 3 | 2 | 2014 | 2101.4
24 | 3 | 2 | 2014 | 2074.5
1 | 4 | 2 | 2014 | 2045.3
2 | 4 | 2 | 2014 | 1988.4
3 | 4 | 2 | 2014 | 1943
4 | 4 | 2 | 2014 | 1943.9
5 | 4 | 2 | 2014 | 1934.4
6 | 4 | 2 | 2014 | 1920.9
7 | 4 | 2 | 2014 | 1927.8
8 | 4 | 2 | 2014 | 1868.1
9 | 4 | 2 | 2014 | 1823.1
10 | 4 | 2 | 2014 | 1843.5
11 | 4 | 2 | 2014 | 1861.6
12 | 4 | 2 | 2014 | 1855
13 | 4 | 2 | 2014 | 1848.4
14 | 4 | 2 | 2014 | 1832.7
15 | 4 | 2 | 2014 | 1801.7
16 | 4 | 2 | 2014 | 1763.9
17 | 4 | 2 | 2014 | 1759.3
18 | 4 | 2 | 2014 | 1785.6
19 | 4 | 2 | 2014 | 1793.5
20 | 4 | 2 | 2014 | 1764.9
21 | 4 | 2 | 2014 | 1789.4
22 | 4 | 2 | 2014 | 1906.2
23 | 4 | 2 | 2014 | 1884.7
24 | 4 | 2 | 2014 | 1858.8
1 | 5 | 2 | 2014 | 1887
2 | 5 | 2 | 2014 | 1818.1
3 | 5 | 2 | 2014 | 1764.6
4 | 5 | 2 | 2014 | 1819
5 | 5 | 2 | 2014 | 1862
6 | 5 | 2 | 2014 | 1878.7
7 | 5 | 2 | 2014 | 1890.8
8 | 5 | 2 | 2014 | 1862.3
9 | 5 | 2 | 2014 | 1803.4
10 | 5 | 2 | 2014 | 1869.6
11 | 5 | 2 | 2014 | 1854.7
12 | 5 | 2 | 2014 | 1853.4
13 | 5 | 2 | 2014 | 1862.3
14 | 5 | 2 | 2014 | 1869.8
15 | 5 | 2 | 2014 | 1878
16 | 5 | 2 | 2014 | 1901.4
17 | 5 | 2 | 2014 | 1908.7
18 | 5 | 2 | 2014 | 1896.6
19 | 5 | 2 | 2014 | 1891.5
20 | 5 | 2 | 2014 | 1884.7
21 | 5 | 2 | 2014 | 1908.5
22 | 5 | 2 | 2014 | 1973
23 | 5 | 2 | 2014 | 1989.1
24 | 5 | 2 | 2014 | 2016.7
1 | 6 | 2 | 2014 | 2024.5
2 | 6 | 2 | 2014 | 2000
3 | 6 | 2 | 2014 | 1981.7
4 | 6 | 2 | 2014 | 1976.5
5 | 6 | 2 | 2014 | 1978
6 | 6 | 2 | 2014 | 1968.1
7 | 6 | 2 | 2014 | 1961.4
8 | 6 | 2 | 2014 | 1945.4
9 | 6 | 2 | 2014 | 1875
10 | 6 | 2 | 2014 | 1901.3
11 | 6 | 2 | 2014 | 1924.8
12 | 6 | 2 | 2014 | 1925.6
13 | 6 | 2 | 2014 | 1942.8
14 | 6 | 2 | 2014 | 1957.9
15 | 6 | 2 | 2014 | 1956.4
16 | 6 | 2 | 2014 | 1958.7
17 | 6 | 2 | 2014 | 1975.1
18 | 6 | 2 | 2014 | 1991.5
19 | 6 | 2 | 2014 | 1992.7
20 | 6 | 2 | 2014 | 1945.3
21 | 6 | 2 | 2014 | 1979.9
22 | 6 | 2 | 2014 | 2058.4
23 | 6 | 2 | 2014 | 2066.2
24 | 6 | 2 | 2014 | 2067.3
1 | 7 | 2 | 2014 | 2044.1
2 | 7 | 2 | 2014 | 1997.3
3 | 7 | 2 | 2014 | 1976.6
4 | 7 | 2 | 2014 | 1970.9
5 | 7 | 2 | 2014 | 1976
6 | 7 | 2 | 2014 | 1975.3
7 | 7 | 2 | 2014 | 1983.6
8 | 7 | 2 | 2014 | 1973.1
9 | 7 | 2 | 2014 | 1962.7
10 | 7 | 2 | 2014 | 1999.7
11 | 7 | 2 | 2014 | 2001.7
12 | 7 | 2 | 2014 | 2001
13 | 7 | 2 | 2014 | 2003
14 | 7 | 2 | 2014 | 2026.2
15 | 7 | 2 | 2014 | 2026.1
16 | 7 | 2 | 2014 | 2058
17 | 7 | 2 | 2014 | 2075.9
18 | 7 | 2 | 2014 | 2037.2
19 | 7 | 2 | 2014 | 2019.4
20 | 7 | 2 | 2014 | 2027.4
21 | 7 | 2 | 2014 | 2061
22 | 7 | 2 | 2014 | 2109.7
23 | 7 | 2 | 2014 | 2123.9
24 | 7 | 2 | 2014 | 2115.3
1 | 8 | 2 | 2014 | 2078.3
2 | 8 | 2 | 2014 | 2033
3 | 8 | 2 | 2014 | 2036.9
4 | 8 | 2 | 2014 | 2044.5
5 | 8 | 2 | 2014 | 2024.5
6 | 8 | 2 | 2014 | 2023.5
7 | 8 | 2 | 2014 | 2035.5
8 | 8 | 2 | 2014 | 2018.5
9 | 8 | 2 | 2014 | 1996.7
10 | 8 | 2 | 2014 | 2053.8
11 | 8 | 2 | 2014 | 2091.3
12 | 8 | 2 | 2014 | 2072.7
13 | 8 | 2 | 2014 | 2041.3
14 | 8 | 2 | 2014 | 2070.2
15 | 8 | 2 | 2014 | 2062.8
16 | 8 | 2 | 2014 | 2053.2
17 | 8 | 2 | 2014 | 2063.2
18 | 8 | 2 | 2014 | 2040.2
19 | 8 | 2 | 2014 | 2026.9
20 | 8 | 2 | 2014 | 2024.8
21 | 8 | 2 | 2014 | 2050.4
22 | 8 | 2 | 2014 | 2147
23 | 8 | 2 | 2014 | 2133.9
24 | 8 | 2 | 2014 | 2101.8
1 | 9 | 2 | 2014 | 2124
2 | 9 | 2 | 2014 | 2087.5
3 | 9 | 2 | 2014 | 2116.1
4 | 9 | 2 | 2014 | 2033.5
5 | 9 | 2 | 2014 | 2018.6
6 | 9 | 2 | 2014 | 2025.8
7 | 9 | 2 | 2014 | 2044.4
8 | 9 | 2 | 2014 | 1958
9 | 9 | 2 | 2014 | 1988.9
10 | 9 | 2 | 2014 | 2002.1
11 | 9 | 2 | 2014 | 2000.8
12 | 9 | 2 | 2014 | 1996.5
13 | 9 | 2 | 2014 | 1996.1
14 | 9 | 2 | 2014 | 2006.8
15 | 9 | 2 | 2014 | 2029.6
16 | 9 | 2 | 2014 | 2022.3
17 | 9 | 2 | 2014 | 2047.5
18 | 9 | 2 | 2014 | 2048.6
19 | 9 | 2 | 2014 | 2055.7
20 | 9 | 2 | 2014 | 2073.2
21 | 9 | 2 | 2014 | 2118.9
22 | 9 | 2 | 2014 | 2189.5
23 | 9 | 2 | 2014 | 2202.3
24 | 9 | 2 | 2014 | 2200.8
1 | 10 | 2 | 2014 | 2141
2 | 10 | 2 | 2014 | 2097
3 | 10 | 2 | 2014 | 2093.6
4 | 10 | 2 | 2014 | 2091.7
5 | 10 | 2 | 2014 | 2068.3
6 | 10 | 2 | 2014 | 2085.4
7 | 10 | 2 | 2014 | 2055.9
8 | 10 | 2 | 2014 | 2054.6
9 | 10 | 2 | 2014 | 2030.6
10 | 10 | 2 | 2014 | 2034.2
11 | 10 | 2 | 2014 | 2032.3
12 | 10 | 2 | 2014 | 2037.9
13 | 10 | 2 | 2014 | 2053.5
14 | 10 | 2 | 2014 | 2063.9
15 | 10 | 2 | 2014 | 2058
16 | 10 | 2 | 2014 | 2057.8
17 | 10 | 2 | 2014 | 2051.5
18 | 10 | 2 | 2014 | 2060.5
19 | 10 | 2 | 2014 | 2062.8
20 | 10 | 2 | 2014 | 2048.6
21 | 10 | 2 | 2014 | 2134.8
22 | 10 | 2 | 2014 | 2160.5
23 | 10 | 2 | 2014 | 2147.8
24 | 10 | 2 | 2014 | 2143.9
1 | 11 | 2 | 2014 | 2159.6
2 | 11 | 2 | 2014 | 2086.2
3 | 11 | 2 | 2014 | 2089.7
4 | 11 | 2 | 2014 | 2095.6
5 | 11 | 2 | 2014 | 2080.3
6 | 11 | 2 | 2014 | 2080.8
7 | 11 | 2 | 2014 | 2077.8
8 | 11 | 2 | 2014 | 2031
9 | 11 | 2 | 2014 | 2036.4
10 | 11 | 2 | 2014 | 2086.5
11 | 11 | 2 | 2014 | 2079.5
12 | 11 | 2 | 2014 | 2086.8
13 | 11 | 2 | 2014 | 2091.2
14 | 11 | 2 | 2014 | 2055.8
15 | 11 | 2 | 2014 | 2049.3
16 | 11 | 2 | 2014 | 2058.3
17 | 11 | 2 | 2014 | 2072.7
18 | 11 | 2 | 2014 | 2117.1
19 | 11 | 2 | 2014 | 2085.1
20 | 11 | 2 | 2014 | 2064.3
21 | 11 | 2 | 2014 | 2175.1
22 | 11 | 2 | 2014 | 2203.6
23 | 11 | 2 | 2014 | 2162.4
24 | 11 | 2 | 2014 | 2115.9
1 | 12 | 2 | 2014 | 2076
2 | 12 | 2 | 2014 | 2053.8
3 | 12 | 2 | 2014 | 2036.3
4 | 12 | 2 | 2014 | 2005.7
5 | 12 | 2 | 2014 | 1999
6 | 12 | 2 | 2014 | 2013.8
7 | 12 | 2 | 2014 | 2056.4
8 | 12 | 2 | 2014 | 2023.7
9 | 12 | 2 | 2014 | 1986.4
10 | 12 | 2 | 2014 | 2012.9
11 | 12 | 2 | 2014 | 2017.1
12 | 12 | 2 | 2014 | 1979.5
13 | 12 | 2 | 2014 | 1942.9
14 | 12 | 2 | 2014 | 1955.9
15 | 12 | 2 | 2014 | 1998.4
16 | 12 | 2 | 2014 | 1986.3
17 | 12 | 2 | 2014 | 1916.6
18 | 12 | 2 | 2014 | 1928
19 | 12 | 2 | 2014 | 1919.4
20 | 12 | 2 | 2014 | 1861.1
21 | 12 | 2 | 2014 | 1880.7
22 | 12 | 2 | 2014 | 1958
23 | 12 | 2 | 2014 | 1964.4
24 | 12 | 2 | 2014 | 1967.6
1 | 13 | 2 | 2014 | 1953.2
2 | 13 | 2 | 2014 | 1923.4
3 | 13 | 2 | 2014 | 1891.5
4 | 13 | 2 | 2014 | 1898
5 | 13 | 2 | 2014 | 1903.2
6 | 13 | 2 | 2014 | 1962.1
7 | 13 | 2 | 2014 | 1969.2
8 | 13 | 2 | 2014 | 1942.9
9 | 13 | 2 | 2014 | 1920.5
10 | 13 | 2 | 2014 | 1965.4
11 | 13 | 2 | 2014 | 1961
12 | 13 | 2 | 2014 | 1936
13 | 13 | 2 | 2014 | 1911.1
14 | 13 | 2 | 2014 | 1902.5
15 | 13 | 2 | 2014 | 1882.3
16 | 13 | 2 | 2014 | 1864.1
17 | 13 | 2 | 2014 | 1865.5
18 | 13 | 2 | 2014 | 1852.5
19 | 13 | 2 | 2014 | 1846.6
20 | 13 | 2 | 2014 | 1848.3
21 | 13 | 2 | 2014 | 1894.5
22 | 13 | 2 | 2014 | 1985.6
23 | 13 | 2 | 2014 | 1977
24 | 13 | 2 | 2014 | 1946.4
1 | 14 | 2 | 2014 | 1930.4
2 | 14 | 2 | 2014 | 1871.3
3 | 14 | 2 | 2014 | 1833.5
4 | 14 | 2 | 2014 | 1854.5
5 | 14 | 2 | 2014 | 1831.6
6 | 14 | 2 | 2014 | 1804.5
7 | 14 | 2 | 2014 | 1809.9
8 | 14 | 2 | 2014 | 1809.2
9 | 14 | 2 | 2014 | 1796.8
10 | 14 | 2 | 2014 | 1834.8
11 | 14 | 2 | 2014 | 1866.9
12 | 14 | 2 | 2014 | 1874
13 | 14 | 2 | 2014 | 1886.7
14 | 14 | 2 | 2014 | 1872.4
15 | 14 | 2 | 2014 | 1839.4
16 | 14 | 2 | 2014 | 1841.3
17 | 14 | 2 | 2014 | 1914.8
18 | 14 | 2 | 2014 | 1948
19 | 14 | 2 | 2014 | 1941.1
20 | 14 | 2 | 2014 | 1949.2
21 | 14 | 2 | 2014 | 2030
22 | 14 | 2 | 2014 | 2113.8
23 | 14 | 2 | 2014 | 2113.3
24 | 14 | 2 | 2014 | 2094.6
1 | 15 | 2 | 2014 | 2088.5
2 | 15 | 2 | 2014 | 2037.3
3 | 15 | 2 | 2014 | 2012.7
4 | 15 | 2 | 2014 | 2021.5
5 | 15 | 2 | 2014 | 2026.7
6 | 15 | 2 | 2014 | 1992
7 | 15 | 2 | 2014 | 2013.1
8 | 15 | 2 | 2014 | 1989.3
9 | 15 | 2 | 2014 | 1947.8
10 | 15 | 2 | 2014 | 1980
11 | 15 | 2 | 2014 | 2012.7
12 | 15 | 2 | 2014 | 2027.3 | Febrero
13 | 15 | 2 | 2014 | 2019.9
14 | 15 | 2 | 2014 | 2000.5
15 | 15 | 2 | 2014 | 2004.2
16 | 15 | 2 | 2014 | 2042.8
17 | 15 | 2 | 2014 | 2052.1
18 | 15 | 2 | 2014 | 2038.8
19 | 15 | 2 | 2014 | 2041.2
20 | 15 | 2 | 2014 | 2030.2
21 | 15 | 2 | 2014 | 2067.3
22 | 15 | 2 | 2014 | 2119.1
23 | 15 | 2 | 2014 | 2106.4
24 | 15 | 2 | 2014 | 2112.1
1 | 16 | 2 | 2014 | 2095.9
2 | 16 | 2 | 2014 | 2058.9
3 | 16 | 2 | 2014 | 2030.2
4 | 16 | 2 | 2014 | 2052
5 | 16 | 2 | 2014 | 2032.1
6 | 16 | 2 | 2014 | 2030
7 | 16 | 2 | 2014 | 2039.4
8 | 16 | 2 | 2014 | 1995.3
9 | 16 | 2 | 2014 | 1963.4
10 | 16 | 2 | 2014 | 1994.9
11 | 16 | 2 | 2014 | 1982.3
12 | 16 | 2 | 2014 | 1961.4
13 | 16 | 2 | 2014 | 1999
14 | 16 | 2 | 2014 | 2003.3
15 | 16 | 2 | 2014 | 1980.2
16 | 16 | 2 | 2014 | 2008.9
17 | 16 | 2 | 2014 | 2035.2
18 | 16 | 2 | 2014 | 2049.4
19 | 16 | 2 | 2014 | 2058.8
20 | 16 | 2 | 2014 | 2062.9
21 | 16 | 2 | 2014 | 2090.6
22 | 16 | 2 | 2014 | 2173.8
23 | 16 | 2 | 2014 | 2177.3
24 | 16 | 2 | 2014 | 2155.8
1 | 17 | 2 | 2014 | 2125.9
2 | 17 | 2 | 2014 | 2079.2
3 | 17 | 2 | 2014 | 2064.9
4 | 17 | 2 | 2014 | 2073.9
5 | 17 | 2 | 2014 | 2073.1
6 | 17 | 2 | 2014 | 2060.8
7 | 17 | 2 | 2014 | 2073.8
8 | 17 | 2 | 2014 | 2056.7
9 | 17 | 2 | 2014 | 1983.9
10 | 17 | 2 | 2014 | 2011.3
11 | 17 | 2 | 2014 | 2023.5
12 | 17 | 2 | 2014 | 2027.6
13 | 17 | 2 | 2014 | 2037.7
14 | 17 | 2 | 2014 | 2030.3
15 | 17 | 2 | 2014 | 2027.3
16 | 17 | 2 | 2014 | 2026.2
17 | 17 | 2 | 2014 | 2020.6
18 | 17 | 2 | 2014 | 2010.6
19 | 17 | 2 | 2014 | 2025.6
20 | 17 | 2 | 2014 | 2024
21 | 17 | 2 | 2014 | 2073.7
22 | 17 | 2 | 2014 | 2152.4
23 | 17 | 2 | 2014 | 2179.5
24 | 17 | 2 | 2014 | 2150.7
1 | 18 | 2 | 2014 | 2119.4
2 | 18 | 2 | 2014 | 2074.6
3 | 18 | 2 | 2014 | 2044.7
4 | 18 | 2 | 2014 | 2046.5
5 | 18 | 2 | 2014 | 2011.2
6 | 18 | 2 | 2014 | 1997.7
7 | 18 | 2 | 2014 | 2038.7
8 | 18 | 2 | 2014 | 2021
9 | 18 | 2 | 2014 | 1974.4
10 | 18 | 2 | 2014 | 2014.7
11 | 18 | 2 | 2014 | 1956.9
12 | 18 | 2 | 2014 | 1981.7
13 | 18 | 2 | 2014 | 1961.6
14 | 18 | 2 | 2014 | 1952.5
15 | 18 | 2 | 2014 | 1951.1
16 | 18 | 2 | 2014 | 1971.9
17 | 18 | 2 | 2014 | 2004.3
18 | 18 | 2 | 2014 | 2017.4
19 | 18 | 2 | 2014 | 2016.5
20 | 18 | 2 | 2014 | 1973.1
21 | 18 | 2 | 2014 | 2032.9
22 | 18 | 2 | 2014 | 2116.4
23 | 18 | 2 | 2014 | 2082.7
24 | 18 | 2 | 2014 | 2052.9
1 | 19 | 2 | 2014 | 2023.4
2 | 19 | 2 | 2014 | 2013.3
3 | 19 | 2 | 2014 | 1982.5
4 | 19 | 2 | 2014 | 1990
5 | 19 | 2 | 2014 | 1991.5
6 | 19 | 2 | 2014 | 1987.6
7 | 19 | 2 | 2014 | 2001
8 | 19 | 2 | 2014 | 1989.5
9 | 19 | 2 | 2014 | 1957.3
10 | 19 | 2 | 2014 | 1996.9
11 | 19 | 2 | 2014 | 2017.2
12 | 19 | 2 | 2014 | 2004.8
13 | 19 | 2 | 2014 | 1985.4
14 | 19 | 2 | 2014 | 1967.2
15 | 19 | 2 | 2014 | 1945.6
16 | 19 | 2 | 2014 | 1978.7
17 | 19 | 2 | 2014 | 2013.7
18 | 19 | 2 | 2014 | 2011.2
19 | 19 | 2 | 2014 | 2025.9
20 | 19 | 2 | 2014 | 2034.1
21 | 19 | 2 | 2014 | 2052.3
22 | 19 | 2 | 2014 | 2131.2
23 | 19 | 2 | 2014 | 2137.8
24 | 19 | 2 | 2014 | 2117.2
1 | 20 | 2 | 2014 | 2074.9
2 | 20 | 2 | 2014 | 2056.6
3 | 20 | 2 | 2014 | 2013.1
4 | 20 | 2 | 2014 | 2001.9
5 | 20 | 2 | 2014 | 2020.6
6 | 20 | 2 | 2014 | 2004.6
7 | 20 | 2 | 2014 | 2010.2
8 | 20 | 2 | 2014 | 2000.8
9 | 20 | 2 | 2014 | 1968.8
10 | 20 | 2 | 2014 | 2040.5
11 | 20 | 2 | 2014 | 1872.1
12 | 20 | 2 | 2014 | 1948.7
13 | 20 | 2 | 2014 | 1918.8
14 | 20 | 2 | 2014 | 1951.9
15 | 20 | 2 | 2014 | 1945.5
16 | 20 | 2 | 2014 | 1963.2
17 | 20 | 2 | 2014 | 1944.7
18 | 20 | 2 | 2014 | 1997.4
19 | 20 | 2 | 2014 | 2004.6
20 | 20 | 2 | 2014 | 1993.3
21 | 20 | 2 | 2014 | 2076.2
22 | 20 | 2 | 2014 | 2150.8
23 | 20 | 2 | 2014 | 2111.9
24 | 20 | 2 | 2014 | 2114.4
1 | 21 | 2 | 2014 | 2051.5
2 | 21 | 2 | 2014 | 2051.3
3 | 21 | 2 | 2014 | 2046.3
4 | 21 | 2 | 2014 | 2049.1
5 | 21 | 2 | 2014 | 2037.2
6 | 21 | 2 | 2014 | 2025.2
7 | 21 | 2 | 2014 | 2022.7
8 | 21 | 2 | 2014 | 1997.1
9 | 21 | 2 | 2014 | 1961.6
10 | 21 | 2 | 2014 | 1976.7
11 | 21 | 2 | 2014 | 1978.2
12 | 21 | 2 | 2014 | 1981.9
13 | 21 | 2 | 2014 | 1984.6
14 | 21 | 2 | 2014 | 2002.9
15 | 21 | 2 | 2014 | 1978.2
16 | 21 | 2 | 2014 | 2011.8
17 | 21 | 2 | 2014 | 2045.8
18 | 21 | 2 | 2014 | 2031.3
19 | 21 | 2 | 2014 | 2065.6
20 | 21 | 2 | 2014 | 2029.8
21 | 21 | 2 | 2014 | 2132.9
22 | 21 | 2 | 2014 | 2143.6
23 | 21 | 2 | 2014 | 2124.8
24 | 21 | 2 | 2014 | 2108.5
1 | 22 | 2 | 2014 | 2091.9
2 | 22 | 2 | 2014 | 2047.8
3 | 22 | 2 | 2014 | 2042.1
4 | 22 | 2 | 2014 | 2072.9
5 | 22 | 2 | 2014 | 2057.7
6 | 22 | 2 | 2014 | 2058
7 | 22 | 2 | 2014 | 2062.6
8 | 22 | 2 | 2014 | 1967.9
9 | 22 | 2 | 2014 | 1999.9
10 | 22 | 2 | 2014 | 2027.5
11 | 22 | 2 | 2014 | 2060
12 | 22 | 2 | 2014 | 2089.8
13 | 22 | 2 | 2014 | 2042
14 | 22 | 2 | 2014 | 2065
15 | 22 | 2 | 2014 | 2067.4
16 | 22 | 2 | 2014 | 2039.2
17 | 22 | 2 | 2014 | 2057.4
18 | 22 | 2 | 2014 | 2064.4
19 | 22 | 2 | 2014 | 2053.7
20 | 22 | 2 | 2014 | 2046.6
21 | 22 | 2 | 2014 | 2058.8
22 | 22 | 2 | 2014 | 2152.9
23 | 22 | 2 | 2014 | 2136.3
24 | 22 | 2 | 2014 | 2106.9
1 | 23 | 2 | 2014 | 2090.8
2 | 23 | 2 | 2014 | 2059.4
3 | 23 | 2 | 2014 | 2030.8
4 | 23 | 2 | 2014 | 2038.4
5 | 23 | 2 | 2014 | 2035.2
6 | 23 | 2 | 2014 | 2021.3
7 | 23 | 2 | 2014 | 2022.9
8 | 23 | 2 | 2014 | 1974.5
9 | 23 | 2 | 2014 | 1925.8
10 | 23 | 2 | 2014 | 1974.4
11 | 23 | 2 | 2014 | 1994.8
12 | 23 | 2 | 2014 | 1997.8
13 | 23 | 2 | 2014 | 2000.9
14 | 23 | 2 | 2014 | 2009.2
15 | 23 | 2 | 2014 | 2010.2
16 | 23 | 2 | 2014 | 2037.5
17 | 23 | 2 | 2014 | 2047.9
18 | 23 | 2 | 2014 | 2030.5
19 | 23 | 2 | 2014 | 2060.1
20 | 23 | 2 | 2014 | 2048.5
21 | 23 | 2 | 2014 | 2105.4
22 | 23 | 2 | 2014 | 2116.6
23 | 23 | 2 | 2014 | 2042.9
24 | 23 | 2 | 2014 | 2035.8
1 | 24 | 2 | 2014 | 2062.8
2 | 24 | 2 | 2014 | 2053
3 | 24 | 2 | 2014 | 2031.8
4 | 24 | 2 | 2014 | 2039.5
5 | 24 | 2 | 2014 | 2007.1
6 | 24 | 2 | 2014 | 1995.3
7 | 24 | 2 | 2014 | 2008.4
8 | 24 | 2 | 2014 | 1965.5
9 | 24 | 2 | 2014 | 1898.7
10 | 24 | 2 | 2014 | 1953.6
11 | 24 | 2 | 2014 | 2005.6
12 | 24 | 2 | 2014 | 2008.5
13 | 24 | 2 | 2014 | 1983.3
14 | 24 | 2 | 2014 | 2006.2
15 | 24 | 2 | 2014 | 1991.8
16 | 24 | 2 | 2014 | 1995.7
17 | 24 | 2 | 2014 | 2018.9
18 | 24 | 2 | 2014 | 2024.1
19 | 24 | 2 | 2014 | 2038.4
20 | 24 | 2 | 2014 | 2020.9
21 | 24 | 2 | 2014 | 2075.1
22 | 24 | 2 | 2014 | 2121.7
23 | 24 | 2 | 2014 | 2088.8
24 | 24 | 2 | 2014 | 2077.8
1 | 25 | 2 | 2014 | 2053.4
2 | 25 | 2 | 2014 | 2017.9
3 | 25 | 2 | 2014 | 1984
4 | 25 | 2 | 2014 | 2009.4
5 | 25 | 2 | 2014 | 1994.6
6 | 25 | 2 | 2014 | 1973.1
7 | 25 | 2 | 2014 | 1972
8 | 25 | 2 | 2014 | 1947.8
9 | 25 | 2 | 2014 | 1930.9
10 | 25 | 2 | 2014 | 1977.1
11 | 25 | 2 | 2014 | 1975.8
12 | 25 | 2 | 2014 | 1982.1
13 | 25 | 2 | 2014 | 2003.8
14 | 25 | 2 | 2014 | 1972.6
15 | 25 | 2 | 2014 | 1968.5
16 | 25 | 2 | 2014 | 2033.9
17 | 25 | 2 | 2014 | 1942.4
18 | 25 | 2 | 2014 | 1981.7
19 | 25 | 2 | 2014 | 1991.2
20 | 25 | 2 | 2014 | 1989.6
21 | 25 | 2 | 2014 | 2105.8
22 | 25 | 2 | 2014 | 2106.7
23 | 25 | 2 | 2014 | 2077.6
24 | 25 | 2 | 2014 | 2085
1 | 26 | 2 | 2014 | 2047.5
2 | 26 | 2 | 2014 | 2043.7
3 | 26 | 2 | 2014 | 2036
4 | 26 | 2 | 2014 | 2039.3
5 | 26 | 2 | 2014 | 2040.9
6 | 26 | 2 | 2014 | 2065.6
7 | 26 | 2 | 2014 | 2092
8 | 26 | 2 | 2014 | 2083.5
9 | 26 | 2 | 2014 | 2069.9
10 | 26 | 2 | 2014 | 2088.2
11 | 26 | 2 | 2014 | 2101.6
12 | 26 | 2 | 2014 | 2096.3
13 | 26 | 2 | 2014 | 2103.1
14 | 26 | 2 | 2014 | 2090.9
15 | 26 | 2 | 2014 | 2068.8
16 | 26 | 2 | 2014 | 2098.8
17 | 26 | 2 | 2014 | 2112
18 | 26 | 2 | 2014 | 2102.9
19 | 26 | 2 | 2014 | 2073.1
20 | 26 | 2 | 2014 | 2071.4
21 | 26 | 2 | 2014 | 2102.9
22 | 26 | 2 | 2014 | 2156.6
23 | 26 | 2 | 2014 | 2152.9
24 | 26 | 2 | 2014 | 2116.8
1 | 27 | 2 | 2014 | 2105.9
2 | 27 | 2 | 2014 | 2036.9
3 | 27 | 2 | 2014 | 2048.7
4 | 27 | 2 | 2014 | 2062.6
5 | 27 | 2 | 2014 | 2050.5
6 | 27 | 2 | 2014 | 2052.3
7 | 27 | 2 | 2014 | 2056.8
8 | 27 | 2 | 2014 | 2027.6
9 | 27 | 2 | 2014 | 1993.7
10 | 27 | 2 | 2014 | 2013.5
11 | 27 | 2 | 2014 | 2026.3
12 | 27 | 2 | 2014 | 1997.8
13 | 27 | 2 | 2014 | 1999.2
14 | 27 | 2 | 2014 | 2018.9
15 | 27 | 2 | 2014 | 2021.5
16 | 27 | 2 | 2014 | 2085.2
17 | 27 | 2 | 2014 | 2011.8
18 | 27 | 2 | 2014 | 2031.3
19 | 27 | 2 | 2014 | 2047.7
20 | 27 | 2 | 2014 | 2034.1
21 | 27 | 2 | 2014 | 2066
22 | 27 | 2 | 2014 | 2117.3
23 | 27 | 2 | 2014 | 2122.1
24 | 27 | 2 | 2014 | 2112.8
1 | 28 | 2 | 2014 | 2102
2 | 28 | 2 | 2014 | 2086.9
3 | 28 | 2 | 2014 | 2045.2
4 | 28 | 2 | 2014 | 2071
5 | 28 | 2 | 2014 | 2046.1
6 | 28 | 2 | 2014 | 2037.9
7 | 28 | 2 | 2014 | 2033.8
8 | 28 | 2 | 2014 | 2017.6
9 | 28 | 2 | 2014 | 1976.4
10 | 28 | 2 | 2014 | 2003.6
11 | 28 | 2 | 2014 | 2013.7
12 | 28 | 2 | 2014 | 2042.7
13 | 28 | 2 | 2014 | 2055.6
14 | 28 | 2 | 2014 | 2058.9
15 | 28 | 2 | 2014 | 2049.6
16 | 28 | 2 | 2014 | 2063.1
17 | 28 | 2 | 2014 | 2051.9
18 | 28 | 2 | 2014 | 2067.4
19 | 28 | 2 | 2014 | 2077.3
20 | 28 | 2 | 2014 | 2046.6
21 | 28 | 2 | 2014 | 2119.9
22 | 28 | 2 | 2014 | 2163.9
23 | 28 | 2 | 2014 | 2149.9
24 | 28 | 2 | 2014 | 2135.7
1 | 1 | 3 | 2014 | 2107.1
2 | 1 | 3 | 2014 | 2082.3
3 | 1 | 3 | 2014 | 2072
4 | 1 | 3 | 2014 | 2112.5
5 | 1 | 3 | 2014 | 2047.4
6 | 1 | 3 | 2014 | 2055.8
7 | 1 | 3 | 2014 | 2082.7
8 | 1 | 3 | 2014 | 2025
9 | 1 | 3 | 2014 | 2096.6
10 | 1 | 3 | 2014 | 2059.4
11 | 1 | 3 | 2014 | 2056.8
12 | 1 | 3 | 2014 | 2069.1
13 | 1 | 3 | 2014 | 2040
14 | 1 | 3 | 2014 | 2052.6
15 | 1 | 3 | 2014 | 2049.2
16 | 1 | 3 | 2014 | 2069.6
17 | 1 | 3 | 2014 | 2095.2
18 | 1 | 3 | 2014 | 2099.6
19 | 1 | 3 | 2014 | 2096.3
20 | 1 | 3 | 2014 | 2102
21 | 1 | 3 | 2014 | 2125.3
22 | 1 | 3 | 2014 | 2180.6
23 | 1 | 3 | 2014 | 2167.3
24 | 1 | 3 | 2014 | 2156.9
1 | 2 | 3 | 2014 | 2122.9
2 | 2 | 3 | 2014 | 2122.9
3 | 2 | 3 | 2014 | 2108.7
4 | 2 | 3 | 2014 | 2112.3
5 | 2 | 3 | 2014 | 2095
6 | 2 | 3 | 2014 | 2092.9
7 | 2 | 3 | 2014 | 2100.1
8 | 2 | 3 | 2014 | 2052.8
9 | 2 | 3 | 2014 | 2018.5
10 | 2 | 3 | 2014 | 2025.4
11 | 2 | 3 | 2014 | 2044.3
12 | 2 | 3 | 2014 | 2001
13 | 2 | 3 | 2014 | 2042.2
14 | 2 | 3 | 2014 | 2038.3
15 | 2 | 3 | 2014 | 1996.7
16 | 2 | 3 | 2014 | 2023.2
17 | 2 | 3 | 2014 | 1988.1
18 | 2 | 3 | 2014 | 1976.6
19 | 2 | 3 | 2014 | 2048
20 | 2 | 3 | 2014 | 2070
21 | 2 | 3 | 2014 | 2121.4
22 | 2 | 3 | 2014 | 2150.1
23 | 2 | 3 | 2014 | 2154
24 | 2 | 3 | 2014 | 2147.9
1 | 3 | 3 | 2014 | 2103
2 | 3 | 3 | 2014 | 2051.1
3 | 3 | 3 | 2014 | 2043.8
4 | 3 | 3 | 2014 | 2071.4
5 | 3 | 3 | 2014 | 2103
6 | 3 | 3 | 2014 | 2098.1
7 | 3 | 3 | 2014 | 2115.5
8 | 3 | 3 | 2014 | 2092.9
9 | 3 | 3 | 2014 | 2043.4
10 | 3 | 3 | 2014 | 2041.2
11 | 3 | 3 | 2014 | 2023.7
12 | 3 | 3 | 2014 | 2004.7
13 | 3 | 3 | 2014 | 2007.6
14 | 3 | 3 | 2014 | 2001.2
15 | 3 | 3 | 2014 | 1990.5
16 | 3 | 3 | 2014 | 2018.7
17 | 3 | 3 | 2014 | 2019.6
18 | 3 | 3 | 2014 | 2030.4
19 | 3 | 3 | 2014 | 2062.7
20 | 3 | 3 | 2014 | 2024.8
21 | 3 | 3 | 2014 | 2076.2
22 | 3 | 3 | 2014 | 2134.9
23 | 3 | 3 | 2014 | 2113.3
24 | 3 | 3 | 2014 | 2079.2
1 | 4 | 3 | 2014 | 2063.1
2 | 4 | 3 | 2014 | 2024.7
3 | 4 | 3 | 2014 | 1990.8
4 | 4 | 3 | 2014 | 1990.4
5 | 4 | 3 | 2014 | 1986.6
6 | 4 | 3 | 2014 | 1966.5
7 | 4 | 3 | 2014 | 1988.5
8 | 4 | 3 | 2014 | 1973.5
9 | 4 | 3 | 2014 | 1942.8
10 | 4 | 3 | 2014 | 1960
11 | 4 | 3 | 2014 | 1960.9
12 | 4 | 3 | 2014 | 1951
13 | 4 | 3 | 2014 | 1957.3
14 | 4 | 3 | 2014 | 1950.7
15 | 4 | 3 | 2014 | 1930.8
16 | 4 | 3 | 2014 | 1947.2
17 | 4 | 3 | 2014 | 1976.2
18 | 4 | 3 | 2014 | 1996.7
19 | 4 | 3 | 2014 | 1965.9
20 | 4 | 3 | 2014 | 1995.2
21 | 4 | 3 | 2014 | 2027.4
22 | 4 | 3 | 2014 | 2098.2
23 | 4 | 3 | 2014 | 2090.4
24 | 4 | 3 | 2014 | 2046.4
1 | 5 | 3 | 2014 | 2038.6
2 | 5 | 3 | 2014 | 1999.2
3 | 5 | 3 | 2014 | 1984
4 | 5 | 3 | 2014 | 1999.7
5 | 5 | 3 | 2014 | 1981.3
6 | 5 | 3 | 2014 | 1957.6
7 | 5 | 3 | 2014 | 1992.4
8 | 5 | 3 | 2014 | 1959.1
9 | 5 | 3 | 2014 | 1890.2
10 | 5 | 3 | 2014 | 1915.3
11 | 5 | 3 | 2014 | 1898
12 | 5 | 3 | 2014 | 1902.8
13 | 5 | 3 | 2014 | 1899.7
14 | 5 | 3 | 2014 | 1885.4
15 | 5 | 3 | 2014 | 1860.7
16 | 5 | 3 | 2014 | 1858.1
17 | 5 | 3 | 2014 | 1874.4
18 | 5 | 3 | 2014 | 1874.5
19 | 5 | 3 | 2014 | 1880.1
20 | 5 | 3 | 2014 | 1872.6
21 | 5 | 3 | 2014 | 1907.8
22 | 5 | 3 | 2014 | 1973.7
23 | 5 | 3 | 2014 | 1946.3
24 | 5 | 3 | 2014 | 1934.6
1 | 6 | 3 | 2014 | 1904.4
2 | 6 | 3 | 2014 | 1885.3
3 | 6 | 3 | 2014 | 1858.9
4 | 6 | 3 | 2014 | 1815
5 | 6 | 3 | 2014 | 1759.3
6 | 6 | 3 | 2014 | 1756.2
7 | 6 | 3 | 2014 | 1820.8
8 | 6 | 3 | 2014 | 1866.8
9 | 6 | 3 | 2014 | 1851.6
10 | 6 | 3 | 2014 | 1857.3
11 | 6 | 3 | 2014 | 1876.2
12 | 6 | 3 | 2014 | 1871.1
13 | 6 | 3 | 2014 | 1874.1
14 | 6 | 3 | 2014 | 1879.4
15 | 6 | 3 | 2014 | 1841.3
16 | 6 | 3 | 2014 | 1858
17 | 6 | 3 | 2014 | 1901.8
18 | 6 | 3 | 2014 | 1906.2
19 | 6 | 3 | 2014 | 1908.6
20 | 6 | 3 | 2014 | 1910.8
21 | 6 | 3 | 2014 | 1920.3
22 | 6 | 3 | 2014 | 1987.6
23 | 6 | 3 | 2014 | 1965.5
24 | 6 | 3 | 2014 | 1952
1 | 7 | 3 | 2014 | 1945.3
2 | 7 | 3 | 2014 | 1961.5
3 | 7 | 3 | 2014 | 1956.7
4 | 7 | 3 | 2014 | 1967.5
5 | 7 | 3 | 2014 | 1965.6
6 | 7 | 3 | 2014 | 1953.6
7 | 7 | 3 | 2014 | 1964.7
8 | 7 | 3 | 2014 | 1980.2
9 | 7 | 3 | 2014 | 1956.4
10 | 7 | 3 | 2014 | 1978.5
11 | 7 | 3 | 2014 | 1953
12 | 7 | 3 | 2014 | 1953.5
13 | 7 | 3 | 2014 | 1944
14 | 7 | 3 | 2014 | 1956.4
15 | 7 | 3 | 2014 | 1977.9
16 | 7 | 3 | 2014 | 1985.6
17 | 7 | 3 | 2014 | 1997.2
18 | 7 | 3 | 2014 | 1984.5
19 | 7 | 3 | 2014 | 1967.9
20 | 7 | 3 | 2014 | 1942.8
21 | 7 | 3 | 2014 | 1980.4
22 | 7 | 3 | 2014 | 2048.6
23 | 7 | 3 | 2014 | 2038.3
24 | 7 | 3 | 2014 | 2035.6
1 | 8 | 3 | 2014 | 2009.6
2 | 8 | 3 | 2014 | 1976.2
3 | 8 | 3 | 2014 | 1965.6
4 | 8 | 3 | 2014 | 1988.6
5 | 8 | 3 | 2014 | 1987.9
6 | 8 | 3 | 2014 | 1977.2
7 | 8 | 3 | 2014 | 1980.5
8 | 8 | 3 | 2014 | 1960.3
9 | 8 | 3 | 2014 | 1915.8
10 | 8 | 3 | 2014 | 1907.6
11 | 8 | 3 | 2014 | 2032.5
12 | 8 | 3 | 2014 | 2010.2
13 | 8 | 3 | 2014 | 2010.5
14 | 8 | 3 | 2014 | 2030.4
15 | 8 | 3 | 2014 | 1999.2
16 | 8 | 3 | 2014 | 1988.3
17 | 8 | 3 | 2014 | 2020.3
18 | 8 | 3 | 2014 | 2035.2
19 | 8 | 3 | 2014 | 2004.5
20 | 8 | 3 | 2014 | 1975.4
21 | 8 | 3 | 2014 | 2021.1
22 | 8 | 3 | 2014 | 2076.1
23 | 8 | 3 | 2014 | 2066.7
24 | 8 | 3 | 2014 | 2074.2
1 | 9 | 3 | 2014 | 2037.1
2 | 9 | 3 | 2014 | 2027.5
3 | 9 | 3 | 2014 | 2007.8
4 | 9 | 3 | 2014 | 2008.7
5 | 9 | 3 | 2014 | 1982
6 | 9 | 3 | 2014 | 1964.8
7 | 9 | 3 | 2014 | 1992.7
8 | 9 | 3 | 2014 | 1987.6
9 | 9 | 3 | 2014 | 1936.2
10 | 9 | 3 | 2014 | 1955.6
11 | 9 | 3 | 2014 | 1979.7
12 | 9 | 3 | 2014 | 1994.9
13 | 9 | 3 | 2014 | 1994.2
14 | 9 | 3 | 2014 | 1997.1
15 | 9 | 3 | 2014 | 2027.3
16 | 9 | 3 | 2014 | 2072.8
17 | 9 | 3 | 2014 | 2083.9
18 | 9 | 3 | 2014 | 2077.3
19 | 9 | 3 | 2014 | 2084.2
20 | 9 | 3 | 2014 | 2050.5
21 | 9 | 3 | 2014 | 2071.9
22 | 9 | 3 | 2014 | 2134.7
23 | 9 | 3 | 2014 | 2100.8
24 | 9 | 3 | 2014 | 2105.3
1 | 10 | 3 | 2014 | 2053.5
2 | 10 | 3 | 2014 | 2028.5
3 | 10 | 3 | 2014 | 2028.5
4 | 10 | 3 | 2014 | 2039.5
5 | 10 | 3 | 2014 | 2021.3
6 | 10 | 3 | 2014 | 2006.1
7 | 10 | 3 | 2014 | 2003
8 | 10 | 3 | 2014 | 1995.3
9 | 10 | 3 | 2014 | 1948.5
10 | 10 | 3 | 2014 | 1942.5
11 | 10 | 3 | 2014 | 1978.8
12 | 10 | 3 | 2014 | 1975.4
13 | 10 | 3 | 2014 | 1927.8
14 | 10 | 3 | 2014 | 1893.9
15 | 10 | 3 | 2014 | 1860.6
16 | 10 | 3 | 2014 | 1921
17 | 10 | 3 | 2014 | 1928.7
18 | 10 | 3 | 2014 | 1911.6
19 | 10 | 3 | 2014 | 1929.6
20 | 10 | 3 | 2014 | 1932.8
21 | 10 | 3 | 2014 | 1990.8
22 | 10 | 3 | 2014 | 2010.3
23 | 10 | 3 | 2014 | 1975
24 | 10 | 3 | 2014 | 1974.6
1 | 11 | 3 | 2014 | 1945.4
2 | 11 | 3 | 2014 | 1898.9
3 | 11 | 3 | 2014 | 1886.2
4 | 11 | 3 | 2014 | 1893.3
5 | 11 | 3 | 2014 | 1911.6
6 | 11 | 3 | 2014 | 1901.8
7 | 11 | 3 | 2014 | 1935.4
8 | 11 | 3 | 2014 | 1921.4
9 | 11 | 3 | 2014 | 1906.4
10 | 11 | 3 | 2014 | 1894.5
11 | 11 | 3 | 2014 | 1887.1
12 | 11 | 3 | 2014 | 1891.1
13 | 11 | 3 | 2014 | 1864.4
14 | 11 | 3 | 2014 | 1860.2
15 | 11 | 3 | 2014 | 1859.1
16 | 11 | 3 | 2014 | 1891
17 | 11 | 3 | 2014 | 1905.1
18 | 11 | 3 | 2014 | 1877.5
19 | 11 | 3 | 2014 | 1895.6
20 | 11 | 3 | 2014 | 1879.1
21 | 11 | 3 | 2014 | 1926.6
22 | 11 | 3 | 2014 | 1958.4
23 | 11 | 3 | 2014 | 1968.7
24 | 11 | 3 | 2014 | 1845.1
1 | 12 | 3 | 2014 | 1879.9
2 | 12 | 3 | 2014 | 1898.9
3 | 12 | 3 | 2014 | 1902.7
4 | 12 | 3 | 2014 | 1911.4
5 | 12 | 3 | 2014 | 1896.2
6 | 12 | 3 | 2014 | 1856.4
7 | 12 | 3 | 2014 | 1878.7
8 | 12 | 3 | 2014 | 1870.9
9 | 12 | 3 | 2014 | 1815.6
10 | 12 | 3 | 2014 | 1823.2
11 | 12 | 3 | 2014 | 1805.6
12 | 12 | 3 | 2014 | 1826.3
13 | 12 | 3 | 2014 | 1805.3
14 | 12 | 3 | 2014 | 1770.8
15 | 12 | 3 | 2014 | 1782.8
16 | 12 | 3 | 2014 | 1819.9
17 | 12 | 3 | 2014 | 1878.6
18 | 12 | 3 | 2014 | 1871
19 | 12 | 3 | 2014 | 1857
20 | 12 | 3 | 2014 | 1821.8
21 | 12 | 3 | 2014 | 1862.8
22 | 12 | 3 | 2014 | 1944.8
23 | 12 | 3 | 2014 | 1966.1
24 | 12 | 3 | 2014 | 1934
1 | 13 | 3 | 2014 | 1899.2
2 | 13 | 3 | 2014 | 1882.1
3 | 13 | 3 | 2014 | 1881.9
4 | 13 | 3 | 2014 | 1888.3
5 | 13 | 3 | 2014 | 1866.1
6 | 13 | 3 | 2014 | 1859.4
7 | 13 | 3 | 2014 | 1888.8
8 | 13 | 3 | 2014 | 1882.8
9 | 13 | 3 | 2014 | 1845.9
10 | 13 | 3 | 2014 | 1864
11 | 13 | 3 | 2014 | 1851.9
12 | 13 | 3 | 2014 | 1848.7
13 | 13 | 3 | 2014 | 1875.8
14 | 13 | 3 | 2014 | 1896.8
15 | 13 | 3 | 2014 | 1948.8
16 | 13 | 3 | 2014 | 1972.6
17 | 13 | 3 | 2014 | 1996.4
18 | 13 | 3 | 2014 | 2004.9
19 | 13 | 3 | 2014 | 1979.7
20 | 13 | 3 | 2014 | 1939.5
21 | 13 | 3 | 2014 | 1949.8
22 | 13 | 3 | 2014 | 2013.9
23 | 13 | 3 | 2014 | 2003.5
24 | 13 | 3 | 2014 | 1989.3
1 | 14 | 3 | 2014 | 1995.7
2 | 14 | 3 | 2014 | 1994.2
3 | 14 | 3 | 2014 | 1967.9
4 | 14 | 3 | 2014 | 1955.7
5 | 14 | 3 | 2014 | 1976.2
6 | 14 | 3 | 2014 | 1989.1
7 | 14 | 3 | 2014 | 2017.9
8 | 14 | 3 | 2014 | 2026.6
9 | 14 | 3 | 2014 | 1989.7
10 | 14 | 3 | 2014 | 2001.8
11 | 14 | 3 | 2014 | 1991.3
12 | 14 | 3 | 2014 | 1984.4
13 | 14 | 3 | 2014 | 1981.8
14 | 14 | 3 | 2014 | 1995.2
15 | 14 | 3 | 2014 | 1966.7
16 | 14 | 3 | 2014 | 1990.4
17 | 14 | 3 | 2014 | 2003.2
18 | 14 | 3 | 2014 | 1990.6
19 | 14 | 3 | 2014 | 1993
20 | 14 | 3 | 2014 | 1981.1
21 | 14 | 3 | 2014 | 2053.8
22 | 14 | 3 | 2014 | 2105.2
23 | 14 | 3 | 2014 | 2115.9
24 | 14 | 3 | 2014 | 2080.4
1 | 15 | 3 | 2014 | 2058.9
2 | 15 | 3 | 2014 | 2017.4
3 | 15 | 3 | 2014 | 2004.8
4 | 15 | 3 | 2014 | 1996.2
5 | 15 | 3 | 2014 | 1998.5
6 | 15 | 3 | 2014 | 1973.2
7 | 15 | 3 | 2014 | 2003.8
8 | 15 | 3 | 2014 | 1962.9
9 | 15 | 3 | 2014 | 1925.1
10 | 15 | 3 | 2014 | 1963.9
11 | 15 | 3 | 2014 | 1972.8
12 | 15 | 3 | 2014 | 2009.1 | Marzo
13 | 15 | 3 | 2014 | 2035.2
14 | 15 | 3 | 2014 | 2017.3
15 | 15 | 3 | 2014 | 1995.9
16 | 15 | 3 | 2014 | 2043.5
17 | 15 | 3 | 2014 | 2044.5
18 | 15 | 3 | 2014 | 2021.7
19 | 15 | 3 | 2014 | 1995.3
20 | 15 | 3 | 2014 | 1964.1
21 | 15 | 3 | 2014 | 2015.8
22 | 15 | 3 | 2014 | 2121
23 | 15 | 3 | 2014 | 2142.2
24 | 15 | 3 | 2014 | 2124.9
1 | 16 | 3 | 2014 | 2104.2
2 | 16 | 3 | 2014 | 2053.8
3 | 16 | 3 | 2014 | 2024.8
4 | 16 | 3 | 2014 | 2038
5 | 16 | 3 | 2014 | 2033.9
6 | 16 | 3 | 2014 | 2029.2
7 | 16 | 3 | 2014 | 2015.1
8 | 16 | 3 | 2014 | 2018.9
9 | 16 | 3 | 2014 | 1940.4
10 | 16 | 3 | 2014 | 1990.9
11 | 16 | 3 | 2014 | 2013.4
12 | 16 | 3 | 2014 | 2015.3
13 | 16 | 3 | 2014 | 2014.5
14 | 16 | 3 | 2014 | 2045
15 | 16 | 3 | 2014 | 1989.8
16 | 16 | 3 | 2014 | 2014.1
17 | 16 | 3 | 2014 | 2023.1
18 | 16 | 3 | 2014 | 2018.6
19 | 16 | 3 | 2014 | 2001.6
20 | 16 | 3 | 2014 | 2040.3
21 | 16 | 3 | 2014 | 2106.3
22 | 16 | 3 | 2014 | 2133
23 | 16 | 3 | 2014 | 2115.2
24 | 16 | 3 | 2014 | 2126.1
1 | 17 | 3 | 2014 | 2068.4
2 | 17 | 3 | 2014 | 2061.4
3 | 17 | 3 | 2014 | 2040.2
4 | 17 | 3 | 2014 | 2044
5 | 17 | 3 | 2014 | 2073.1
6 | 17 | 3 | 2014 | 2071
7 | 17 | 3 | 2014 | 2102.4
8 | 17 | 3 | 2014 | 2078.1
9 | 17 | 3 | 2014 | 2054.4
10 | 17 | 3 | 2014 | 2085
11 | 17 | 3 | 2014 | 2113.4
12 | 17 | 3 | 2014 | 2085.3
13 | 17 | 3 | 2014 | 2074.1
14 | 17 | 3 | 2014 | 2065.5
15 | 17 | 3 | 2014 | 2019.9
16 | 17 | 3 | 2014 | 2065.2
17 | 17 | 3 | 2014 | 2089.3
18 | 17 | 3 | 2014 | 2067.4
19 | 17 | 3 | 2014 | 2056.1
20 | 17 | 3 | 2014 | 2001.7
21 | 17 | 3 | 2014 | 2085.2
22 | 17 | 3 | 2014 | 2143.5
23 | 17 | 3 | 2014 | 2138.8
24 | 17 | 3 | 2014 | 2114.1
1 | 18 | 3 | 2014 | 2081.6
2 | 18 | 3 | 2014 | 2061.9
3 | 18 | 3 | 2014 | 2028.1
4 | 18 | 3 | 2014 | 1988.1
5 | 18 | 3 | 2014 | 1888.9
6 | 18 | 3 | 2014 | 1986.1
7 | 18 | 3 | 2014 | 1999.3
8 | 18 | 3 | 2014 | 1998.6
9 | 18 | 3 | 2014 | 1943.9
10 | 18 | 3 | 2014 | 1969.4
11 | 18 | 3 | 2014 | 1948.9
12 | 18 | 3 | 2014 | 1931.1
13 | 18 | 3 | 2014 | 1934.4
14 | 18 | 3 | 2014 | 1952.1
15 | 18 | 3 | 2014 | 1959
16 | 18 | 3 | 2014 | 1969.7
17 | 18 | 3 | 2014 | 1991.9
18 | 18 | 3 | 2014 | 1962.6
19 | 18 | 3 | 2014 | 1970.2
20 | 18 | 3 | 2014 | 1942.3
21 | 18 | 3 | 2014 | 2064.9
22 | 18 | 3 | 2014 | 2056.7
23 | 18 | 3 | 2014 | 2030.2
24 | 18 | 3 | 2014 | 2003.1
1 | 19 | 3 | 2014 | 1982.8
2 | 19 | 3 | 2014 | 1971.9
3 | 19 | 3 | 2014 | 1938.8
4 | 19 | 3 | 2014 | 1945.6
5 | 19 | 3 | 2014 | 1938.5
6 | 19 | 3 | 2014 | 1920.6
7 | 19 | 3 | 2014 | 1943.8
8 | 19 | 3 | 2014 | 1966.4
9 | 19 | 3 | 2014 | 1918.2
10 | 19 | 3 | 2014 | 1931.7
11 | 19 | 3 | 2014 | 1944.3
12 | 19 | 3 | 2014 | 1936.9
13 | 19 | 3 | 2014 | 1977.7
14 | 19 | 3 | 2014 | 1878.7
15 | 19 | 3 | 2014 | 1856.4
16 | 19 | 3 | 2014 | 1880.3
17 | 19 | 3 | 2014 | 1895
18 | 19 | 3 | 2014 | 1906.3
19 | 19 | 3 | 2014 | 1910.4
20 | 19 | 3 | 2014 | 1898.8
21 | 19 | 3 | 2014 | 1935.3
22 | 19 | 3 | 2014 | 1975.2
23 | 19 | 3 | 2014 | 2073
24 | 19 | 3 | 2014 | 2028.1
1 | 20 | 3 | 2014 | 2052.8
2 | 20 | 3 | 2014 | 2013.6
3 | 20 | 3 | 2014 | 2011.7
4 | 20 | 3 | 2014 | 2025.1
5 | 20 | 3 | 2014 | 2005.9
6 | 20 | 3 | 2014 | 2035.7
7 | 20 | 3 | 2014 | 2032.8
8 | 20 | 3 | 2014 | 1976.8
9 | 20 | 3 | 2014 | 2050
10 | 20 | 3 | 2014 | 1998.1
11 | 20 | 3 | 2014 | 2003.5
12 | 20 | 3 | 2014 | 1991.7
13 | 20 | 3 | 2014 | 1975.3
14 | 20 | 3 | 2014 | 1990
15 | 20 | 3 | 2014 | 1991.3
16 | 20 | 3 | 2014 | 2015.7
17 | 20 | 3 | 2014 | 2027.9
18 | 20 | 3 | 2014 | 2009.2
19 | 20 | 3 | 2014 | 2017.7
20 | 20 | 3 | 2014 | 2037.1
21 | 20 | 3 | 2014 | 2126.4
22 | 20 | 3 | 2014 | 2137.5
23 | 20 | 3 | 2014 | 2146.3
24 | 20 | 3 | 2014 | 2118.8
1 | 21 | 3 | 2014 | 2095
2 | 21 | 3 | 2014 | 2090.4
3 | 21 | 3 | 2014 | 2077.5
4 | 21 | 3 | 2014 | 2064.5
5 | 21 | 3 | 2014 | 2064.1
6 | 21 | 3 | 2014 | 2068.1
7 | 21 | 3 | 2014 | 2073.1
8 | 21 | 3 | 2014 | 2042
9 | 21 | 3 | 2014 | 2057.2
10 | 21 | 3 | 2014 | 2051.7
11 | 21 | 3 | 2014 | 2066.1
12 | 21 | 3 | 2014 | 2065.5
13 | 21 | 3 | 2014 | 2054.6
14 | 21 | 3 | 2014 | 2058.5
15 | 21 | 3 | 2014 | 2084.8
16 | 21 | 3 | 2014 | 2111.5
17 | 21 | 3 | 2014 | 2090.9
18 | 21 | 3 | 2014 | 1980.2
19 | 21 | 3 | 2014 | 1877.7
20 | 21 | 3 | 2014 | 1985.8
21 | 21 | 3 | 2014 | 2147.8
22 | 21 | 3 | 2014 | 2141.2
23 | 21 | 3 | 2014 | 2142.9
24 | 21 | 3 | 2014 | 2127.9
1 | 22 | 3 | 2014 | 2134.3
2 | 22 | 3 | 2014 | 2102.8
3 | 22 | 3 | 2014 | 2071.4
4 | 22 | 3 | 2014 | 2068.8
5 | 22 | 3 | 2014 | 2086.7
6 | 22 | 3 | 2014 | 2076.8
7 | 22 | 3 | 2014 | 2059.9
8 | 22 | 3 | 2014 | 2039.6
9 | 22 | 3 | 2014 | 2021.1
10 | 22 | 3 | 2014 | 2035.5
11 | 22 | 3 | 2014 | 2036.4
12 | 22 | 3 | 2014 | 2064.3
13 | 22 | 3 | 2014 | 2055.7
14 | 22 | 3 | 2014 | 2044.9
15 | 22 | 3 | 2014 | 2025.9
16 | 22 | 3 | 2014 | 2013.3
17 | 22 | 3 | 2014 | 2011.6
18 | 22 | 3 | 2014 | 2050.2
19 | 22 | 3 | 2014 | 2054.1
20 | 22 | 3 | 2014 | 2050.3
21 | 22 | 3 | 2014 | 2103.1
22 | 22 | 3 | 2014 | 2157.2
23 | 22 | 3 | 2014 | 2177
24 | 22 | 3 | 2014 | 2134.6
1 | 23 | 3 | 2014 | 2122.6
2 | 23 | 3 | 2014 | 2095.9
3 | 23 | 3 | 2014 | 2074.8
4 | 23 | 3 | 2014 | 2077.4
5 | 23 | 3 | 2014 | 2067.3
6 | 23 | 3 | 2014 | 2047.7
7 | 23 | 3 | 2014 | 2073.8
8 | 23 | 3 | 2014 | 2049.9
9 | 23 | 3 | 2014 | 2014
10 | 23 | 3 | 2014 | 2041.1
11 | 23 | 3 | 2014 | 2051
12 | 23 | 3 | 2014 | 2037.2
13 | 23 | 3 | 2014 | 2017.7
14 | 23 | 3 | 2014 | 2017.1
15 | 23 | 3 | 2014 | 2008.6
16 | 23 | 3 | 2014 | 2024.5
17 | 23 | 3 | 2014 | 2082.7
18 | 23 | 3 | 2014 | 2103.2
19 | 23 | 3 | 2014 | 2123
20 | 23 | 3 | 2014 | 2130.8
21 | 23 | 3 | 2014 | 2186.6
22 | 23 | 3 | 2014 | 2201.6
23 | 23 | 3 | 2014 | 2202.3
24 | 23 | 3 | 2014 | 2184.6
1 | 24 | 3 | 2014 | 2158.1
2 | 24 | 3 | 2014 | 2110.1
3 | 24 | 3 | 2014 | 2072.5
4 | 24 | 3 | 2014 | 2114.1
5 | 24 | 3 | 2014 | 2120.9
6 | 24 | 3 | 2014 | 2069.1
7 | 24 | 3 | 2014 | 2112.1
8 | 24 | 3 | 2014 | 2100.6
9 | 24 | 3 | 2014 | 2078.1
10 | 24 | 3 | 2014 | 2090.7
11 | 24 | 3 | 2014 | 2090.4
12 | 24 | 3 | 2014 | 2119
13 | 24 | 3 | 2014 | 2112.2
14 | 24 | 3 | 2014 | 2109.6
15 | 24 | 3 | 2014 | 2099.7
16 | 24 | 3 | 2014 | 2102.6
17 | 24 | 3 | 2014 | 2131.7
18 | 24 | 3 | 2014 | 2101.8
19 | 24 | 3 | 2014 | 2110.3
20 | 24 | 3 | 2014 | 2109.8
21 | 24 | 3 | 2014 | 2169.8
22 | 24 | 3 | 2014 | 2185
23 | 24 | 3 | 2014 | 2176.3
24 | 24 | 3 | 2014 | 2135.7
1 | 25 | 3 | 2014 | 2114.3
2 | 25 | 3 | 2014 | 2081.8
3 | 25 | 3 | 2014 | 2056.6
4 | 25 | 3 | 2014 | 2057.6
5 | 25 | 3 | 2014 | 2038.5
6 | 25 | 3 | 2014 | 1990.2
7 | 25 | 3 | 2014 | 2003.4
8 | 25 | 3 | 2014 | 1962.6
9 | 25 | 3 | 2014 | 1921
10 | 25 | 3 | 2014 | 1937.2
11 | 25 | 3 | 2014 | 1933
12 | 25 | 3 | 2014 | 1924.4
13 | 25 | 3 | 2014 | 1929.2
14 | 25 | 3 | 2014 | 1915.8
15 | 25 | 3 | 2014 | 1925.3
16 | 25 | 3 | 2014 | 1924.9
17 | 25 | 3 | 2014 | 1931
18 | 25 | 3 | 2014 | 1918.4
19 | 25 | 3 | 2014 | 1906.6
20 | 25 | 3 | 2014 | 1923.3
21 | 25 | 3 | 2014 | 1975
22 | 25 | 3 | 2014 | 2004.4
23 | 25 | 3 | 2014 | 1998.3
24 | 25 | 3 | 2014 | 1974.8
1 | 26 | 3 | 2014 | 1958.3
2 | 26 | 3 | 2014 | 1929.7
3 | 26 | 3 | 2014 | 1918.6
4 | 26 | 3 | 2014 | 1916.7
5 | 26 | 3 | 2014 | 1882.7
6 | 26 | 3 | 2014 | 1851.7
7 | 26 | 3 | 2014 | 1890.1
8 | 26 | 3 | 2014 | 1873
9 | 26 | 3 | 2014 | 1768.1
10 | 26 | 3 | 2014 | 1802.9
11 | 26 | 3 | 2014 | 1824.3
12 | 26 | 3 | 2014 | 1823.5
13 | 26 | 3 | 2014 | 1838.7
14 | 26 | 3 | 2014 | 1831.4
15 | 26 | 3 | 2014 | 1839.9
16 | 26 | 3 | 2014 | 1874.1
17 | 26 | 3 | 2014 | 1932.1
18 | 26 | 3 | 2014 | 1957.6
19 | 26 | 3 | 2014 | 1978.2
20 | 26 | 3 | 2014 | 1951.9
21 | 26 | 3 | 2014 | 1999.4
22 | 26 | 3 | 2014 | 2037.7
23 | 26 | 3 | 2014 | 2045.4
24 | 26 | 3 | 2014 | 2029.3
1 | 27 | 3 | 2014 | 2014.8
2 | 27 | 3 | 2014 | 1977.4
3 | 27 | 3 | 2014 | 1963.5
4 | 27 | 3 | 2014 | 1985.1
5 | 27 | 3 | 2014 | 1970.9
6 | 27 | 3 | 2014 | 1964.8
7 | 27 | 3 | 2014 | 1992.8
8 | 27 | 3 | 2014 | 1976.7
9 | 27 | 3 | 2014 | 1956.8
10 | 27 | 3 | 2014 | 2010.8
11 | 27 | 3 | 2014 | 2031.1
12 | 27 | 3 | 2014 | 1979.3
13 | 27 | 3 | 2014 | 1950
14 | 27 | 3 | 2014 | 1942.4
15 | 27 | 3 | 2014 | 1946.9
16 | 27 | 3 | 2014 | 1989.4
17 | 27 | 3 | 2014 | 2010.5
18 | 27 | 3 | 2014 | 2021.1
19 | 27 | 3 | 2014 | 2037.2
20 | 27 | 3 | 2014 | 2004.8
21 | 27 | 3 | 2014 | 2096.6
22 | 27 | 3 | 2014 | 2104.8
23 | 27 | 3 | 2014 | 2110.1
24 | 27 | 3 | 2014 | 2074.3
1 | 28 | 3 | 2014 | 2062.2
2 | 28 | 3 | 2014 | 2038.7
3 | 28 | 3 | 2014 | 2016.4
4 | 28 | 3 | 2014 | 2033.2
5 | 28 | 3 | 2014 | 2035.1
6 | 28 | 3 | 2014 | 2033.8
7 | 28 | 3 | 2014 | 2085.9
8 | 28 | 3 | 2014 | 2080.4
9 | 28 | 3 | 2014 | 2036.6
10 | 28 | 3 | 2014 | 2082.5
11 | 28 | 3 | 2014 | 2082.4
12 | 28 | 3 | 2014 | 2038.2
13 | 28 | 3 | 2014 | 2109.2
14 | 28 | 3 | 2014 | 2050.3
15 | 28 | 3 | 2014 | 2068.5
16 | 28 | 3 | 2014 | 2081.3
17 | 28 | 3 | 2014 | 2113.5
18 | 28 | 3 | 2014 | 2125
19 | 28 | 3 | 2014 | 2120.6
20 | 28 | 3 | 2014 | 2106.2
21 | 28 | 3 | 2014 | 2137.8
22 | 28 | 3 | 2014 | 2161.5
23 | 28 | 3 | 2014 | 2147.9
24 | 28 | 3 | 2014 | 2120.9
1 | 29 | 3 | 2014 | 2123.6
2 | 29 | 3 | 2014 | 2088.7
3 | 29 | 3 | 2014 | 2063
4 | 29 | 3 | 2014 | 2069.5
5 | 29 | 3 | 2014 | 2038.8
6 | 29 | 3 | 2014 | 2039.2
7 | 29 | 3 | 2014 | 2050.7
8 | 29 | 3 | 2014 | 2004.2
9 | 29 | 3 | 2014 | 1991.6
10 | 29 | 3 | 2014 | 2003.7
11 | 29 | 3 | 2014 | 2054.5
12 | 29 | 3 | 2014 | 2062
13 | 29 | 3 | 2014 | 2044.8
14 | 29 | 3 | 2014 | 2056.2
15 | 29 | 3 | 2014 | 2054.9
16 | 29 | 3 | 2014 | 2045.2
17 | 29 | 3 | 2014 | 2086.9
18 | 29 | 3 | 2014 | 2083.9
19 | 29 | 3 | 2014 | 2084
20 | 29 | 3 | 2014 | 2071.2
21 | 29 | 3 | 2014 | 2127.5
22 | 29 | 3 | 2014 | 2155
23 | 29 | 3 | 2014 | 2143.8
24 | 29 | 3 | 2014 | 2130.4
1 | 30 | 3 | 2014 | 2104.7
2 | 30 | 3 | 2014 | 2085.1
3 | 30 | 3 | 2014 | 2071.4
4 | 30 | 3 | 2014 | 2064.2
5 | 30 | 3 | 2014 | 2058.3
6 | 30 | 3 | 2014 | 2041
7 | 30 | 3 | 2014 | 2045.7
8 | 30 | 3 | 2014 | 2030.2
9 | 30 | 3 | 2014 | 1995.6
10 | 30 | 3 | 2014 | 2008
11 | 30 | 3 | 2014 | 2024
12 | 30 | 3 | 2014 | 1991.6
13 | 30 | 3 | 2014 | 2012.5
14 | 30 | 3 | 2014 | 2012.3
15 | 30 | 3 | 2014 | 2014.4
16 | 30 | 3 | 2014 | 2028.4
17 | 30 | 3 | 2014 | 2043.1
18 | 30 | 3 | 2014 | 2036.1
19 | 30 | 3 | 2014 | 2018.9
20 | 30 | 3 | 2014 | 2045.9
21 | 30 | 3 | 2014 | 2116.9
22 | 30 | 3 | 2014 | 2207.1
23 | 30 | 3 | 2014 | 2200.9
24 | 30 | 3 | 2014 | 2184.8
1 | 31 | 3 | 2014 | 2142.9
2 | 31 | 3 | 2014 | 2104.2
3 | 31 | 3 | 2014 | 2065.6
4 | 31 | 3 | 2014 | 2041.5
5 | 31 | 3 | 2014 | 2048.4
6 | 31 | 3 | 2014 | 2062.1
7 | 31 | 3 | 2014 | 2090.2
8 | 31 | 3 | 2014 | 2088.4
9 | 31 | 3 | 2014 | 2040.3
10 | 31 | 3 | 2014 | 2076.9
11 | 31 | 3 | 2014 | 2064.2
12 | 31 | 3 | 2014 | 2047.4
13 | 31 | 3 | 2014 | 2038.3
14 | 31 | 3 | 2014 | 2041.7
15 | 31 | 3 | 2014 | 2059.1
16 | 31 | 3 | 2014 | 2072.2
17 | 31 | 3 | 2014 | 2114.8
18 | 31 | 3 | 2014 | 2132.8
19 | 31 | 3 | 2014 | 2076.2
20 | 31 | 3 | 2014 | 2088.8
21 | 31 | 3 | 2014 | 2138.2
22 | 31 | 3 | 2014 | 2173.5
23 | 31 | 3 | 2014 | 2152.7
24 | 31 | 3 | 2014 | 2129.7

## Figura 8 y Tabla 8
|  | 2014 | 2013
1 |  | 47.1258 | 47.187 | Energía Bruta Diaria | 2014 | 2013
2 |  | 47.4626 | 47.5212 | Promedio | 47.6625 | 47.1955 | 0.9897%
3 |  | 48.0354 | 47.0508 | Desviación Estándar | 1.7426 | 1.6134
4 |  | 47.8215 | 46.6173 | Coeficiente Variación | 3.656% | 3.418%
5 |  | 47.7516 | 46.3708 | Máximo | 50.763 | 50.1351
6 |  | 48.2067 | 47.0073 | Mínimo | 43.327 | 42.7091
7 |  | 46.0755 | 46.8759
8 |  | 44.4042 | 42.9208
9 |  | 46.5501 | 46.1409
10 |  | 47.4793 | 46.9837
11 |  | 46.9224 | 47.5828
12 |  | 46.6232 | 48.1057
13 |  | 44.8491 | 48.0876
14 |  | 44.604 | 46.8074
15 | Enero | 44.1561 | 46.3963
16 |  | 44.6941 | 45.5334
17 |  | 43.5684 | 46.3675
18 |  | 43.327 | 47.4901
19 |  | 45.9545 | 47.3461
20 |  | 46.8389 | 46.874
21 |  | 46.0041 | 46.9226
22 |  | 44.9549 | 46.3521
23 |  | 46.09 | 45.6049
24 |  | 47.0898 | 47.4657
25 |  | 48.7876 | 48.1738
26 |  | 48.9656 | 49.2255
27 |  | 48.4023 | 48.7872
28 |  | 46.961 | 49.3259
29 |  | 48.1477 | 48.737
30 |  | 47.7514 | 47.9894
31 |  | 47.7852 | 47.352
1 |  | 47.7462 | 48.0782
2 |  | 47.9642 | 48.3021
3 |  | 48.2522 | 48.2286
4 |  | 44.7265 | 48.6955
5 |  | 45.1307 | 46.9712
6 |  | 47.3473 | 45.0317
7 |  | 48.5403 | 45.7326
8 |  | 49.3167 | 45.5463
9 |  | 49.3817 | 46.43
10 |  | 49.8556 | 46.4639
11 |  | 50.2351 | 43.6788
12 |  | 47.5298 | 42.7091
13 |  | 45.9944 | 44.4716
14 |  | 45.6541 | 45.8726
15 | Febrero | 48.7743 | 46.5725
16 |  | 49.0275 | 47.4138
17 |  | 49.4101 | 46.3589
18 |  | 48.4036 | 50.0479
19 |  | 48.3491 | 47.7409
20 |  | 48.1767 | 48.2677
21 |  | 48.8247 | 48.9923
22 |  | 49.4609 | 49.6979
23 |  | 48.6985 | 49.5543
24 |  | 48.4665 | 49.0818
25 |  | 48.0696 | 48.2622
26 |  | 50.0418 | 47.2679
27 |  | 49.1233 | 49.2194
28 |  | 49.5063 | 49.3945
1 |  | 50.09 | 50.1351
2 |  | 49.6384 | 49.2756
3 |  | 49.3364 | 48.8249
4 |  | 47.7671 | 48.0928
5 |  | 46.2792 | 47.0371
6 |  | 45.012 | 43.7279
7 |  | 47.3868 | 47.7593
8 |  | 48.0037 | 47.951
9 |  | 48.6648 | 48.2657
10 |  | 47.2662 | 48.1193
11 |  | 45.5878 | 48.266
12 |  | 44.6638 | 48.4223
13 |  | 46.0194 | 47.7106
14 |  | 48.1352 | 47.2195
15 | Marzo | 48.4005 | 48.4921
16 |  | 48.8952 | 48.8722
17 |  | 49.7805 | 47.9719
18 |  | 47.6315 | 49.0359
19 |  | 46.5445 | 48.753
20 |  | 48.7853 | 47.7121
21 |  | 49.6146 | 46.6722
22 |  | 49.662 | 46.1038
23 |  | 50.0273 | 46.5972
24 |  | 50.763 | 45.898
25 |  | 47.327 | 46.0048
26 |  | 45.7372 | 44.2988
27 |  | 48.1051 | 45.8818
28 |  | 49.9611 | 46.8411
29 |  | 49.6514 | 43.9297
30 |  | 49.4196 | 44.1201
31 |  | 50.0746 | 44.3138

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 6.528 | 6.451 | 7.204 | 20.183
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 72.113 | 55.585 | 58.394 | 186.092
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 167.758 | 162.657 | 173.569 | 503.984
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 82.3 | 74.533 | 78.9 | 235.733
E-CL | E-CL | Regulado | 160.713 | 134.741 | 155.682 | 451.136
E-CL |  | Libre | 437.032 | 400.085 | 441.604 | 1278.721
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 41.56 | 40.817 | 41.12 | 123.497
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 26.717 | 22.504 | 24.233 | 73.454
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 87.48 | 90.397 | 102.477 | 280.354
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.963 | 2.102 | 0.273 | 3.338
NORGENER | NORGENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORGENER |  | Libre | 196.312 | 212.328 | 235.635 | 644.275
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.597 | 1.352 | 1.505 | 4.454
POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 |  | Libre | 0 | 0 | 0.539 | 0.539
POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 3 |  | Libre | 0 | 0 | 0.234 | 0.234
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 160.713 | 134.741 | 155.682 | 451.136 | 11.85%
TOTAL |  | Libre | 1120.36 | 1068.811 | 1166.072 | 3354.858 | 88.15%
[5 empty] | Total ambos | 3805.994
| Empresa | Ventas por Empresa [GWh]
|  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 6.528 |  | 6.451 |  | 7.204 |  | 20.183
| ANDINA | 72.113 |  | 55.585 |  | 58.394 |  | 186.092
| ANGAMOS | 167.758 |  | 162.657 |  | 173.569 |  | 503.984
| CELTA | 82.3 |  | 74.533 |  | 78.9 |  | 235.733
| E-CL | 437.032 | 160.713 | 400.085 | 134.741 | 441.604 | 155.682 | 1729.857
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 41.56 |  | 40.817 |  | 41.12 |  | 123.497
| EQUIPOS DE GENERACION |  |  |  |  | 0.385 |  | 0.385
| GASATACAMA | 26.717 |  | 22.504 |  | 24.233 |  | 73.454
| HORNITOS | 87.48 |  | 90.397 |  | 102.477 |  | 280.354
| NORACID | 0.963 |  | 2.102 |  | 0.273 |  | 3.338
| NORGENER | 196.312 |  | 212.328 |  | 235.635 |  | 644.275
| ON GROUP | 1.597 |  | 1.352 |  | 1.505 |  | 4.454
| POZO ALMONTE SOLAR 2 |  |  |  |  | 0.539 |  | 0.539
| POZO ALMONTE SOLAR 3 |  |  |  |  | 0.234 |  | 0.234
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1120.36 | 160.713 | 1068.811 | 134.741 | 1166.072 | 155.682 | 3806.379

## Figura 9
VENTAS
Empresa | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total
AES GENER | 6.528 | 6.451 | 7.204 | 20.183 |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
ANDINA | 72.113 | 55.585 | 58.394 | 186.092 | AES GENER | 0 | 6.528 | 0 | 6.451 | 0 | 7.204 | 0 | 20.183
ANGAMOS | 167.758 | 162.657 | 173.569 | 503.984 | ANDINA | 105.106 | 72.113 | 80.689 | 55.585 | 101.136 | 58.394 | 286.931 | 186.092
CELTA | 82.3 | 74.533 | 78.9 | 235.733 | ANGAMOS | 338.0655 | 167.758 | 336.0248 | 162.657 | 291.0121 | 173.569 | 965.1024 | 503.984
E-CL | 597.745 | 534.826 | 597.286 | 1729.857 | CELTA | 68.5147 | 82.3 | 85.6945 | 74.533 | 101.8796 | 78.9 | 256.0888 | 235.733
ENORCHILE | 41.56 | 40.817 | 41.12 | 123.497 | E-CL | 546.3664 | 597.745 | 472.6167 | 534.826 | 617.5148 | 597.286 | 1636.4979 | 1729.857
GASATACAMA | 26.717 | 22.504 | 24.233 | 73.454 | ENORCHILE | 2.2883 | 41.56 | 0.9118 | 40.817 | 1.7421 | 41.12 | 4.9422 | 123.497
HORNITOS | 87.48 | 90.397 | 102.477 | 280.354 | GASATACAMA | 100.6831 | 26.717 | 60.3707 | 22.504 | 64.2841 | 24.233 | 225.3379 | 73.454
NORACID | 0.963 | 2.102 | 0.273 | 3.338 | HORNITOS | 101.981 | 87.48 | 95.794 | 90.397 | 92.61 | 102.477 | 290.385 | 280.354
NORGENER | 196.312 | 212.328 | 235.635 | 644.275 | NORACID | 2.3056 | 0.963 | 4.1339 | 2.102 | 10.3034 | 0.273 | 16.7429 | 3.338
ON GROUP | 1.597 | 1.352 | 1.505 | 4.454 | NORGENER | 162.0971 | 196.312 | 170.7652 | 212.328 | 206.7692 | 235.635 | 539.6315 | 644.275
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | ON GROUP | 0.1715 | 1.597 | 0.0953 | 1.352 | 0.1152 | 1.505 | 0.382 | 4.454
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 0 | 0 | 0.234 | 0.234 | PAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5177 | 0.539 | 0.5177 | 0.539
VALLE DE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 | 0.234 | 0.2306 | 0.234
TOTAL | 1281.073 | 1203.552 | 1321.369 | 3805.994 | VALLE DE LOS VIENTOS | 11.3659 | 0 | 15.661 | 0 | 14.641 | 0 | 41.6679 | 0
[6 empty] | 1438.9451 | 1281.073 | 1322.7569 | 1203.552 | 1502.7558 | 1321.369 | 4264.4578 | 3805.994
GENERACIÓN
Empresa | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre
AES GENER | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA | 105.106 | 80.689 | 101.136 | 286.931
ANGAMOS | 338.0655 | 336.0248 | 291.0121 | 965.1024
CELTA | 68.5147 | 85.6945 | 101.8796 | 256.0888
E-CL | 546.3664 | 472.6167 | 617.5148 | 1636.4979
ENORCHILE | 2.2883 | 0.9118 | 1.7421 | 4.9422
GASATACAMA | 100.6831 | 60.3707 | 64.2841 | 225.3379
HORNITOS | 101.981 | 95.794 | 92.61 | 290.385
NORACID | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 16.7429
NORGENER | 162.0971 | 170.7652 | 206.7692 | 539.6315
ON GROUP | 0.1715 | 0.0953 | 0.1152 | 0.382
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 0 | 0 | 0.5177 | 0.5177
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 0 | 0 | 0.2306 | 0.2306
VALLE DE LOS VIENTOS | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 41.6679
TOTAL | 1438.9451 | 1322.7569 | 1502.7558 | 4264.4578

## Tabla 10
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
CTM2 | 2014-01-01 | 2014-01-22 | 22
GMAR1 | 2014-02-03 | 2014-02-21 | 19
GMAR2 | 2014-03-31 09:30 | 2014-03-31 | 1
M1AR2 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 1
M2AR2 | 2014-03-03 | 2014-03-21 | 19
PAM | 2014-01-09 | 2014-02-01 | 24
U15 | 2014-01-23 | 2014-03-09 | 46
U16-TG | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 8
U16-TV | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 8

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Enero | Febrero | Marzo
MEJILLONES | 93.1413 | 90.1609 | 91.8535
ANGAMOS | 91.7429 | 89.0962 | 89.48
NORGENER | 92.4929 | 86.705 | 82.03
TOCOPILLA | 85.831 | 85.9216 | 85.4052
TARAPACÁ | 90.08 | 91.6302 | 94.37
ANDINA | 83.7635 | 91.851 | 96.1381
HORNITOS | 89.0429 | 98.3936 | 104.1797

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Enero | Febrero | Marzo
MEJILLONES | 837.603 | 837.9096 | 847.9109
ATACAMA | 857.6423 | 858.3207 | 866.4733
TOCOPILLA | 838.8128 | 839.4328 | 849.4008
TARAPACÁ | 826.1953 | 828.7913 | 839.133

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Enero | Febrero | Marzo
MEJILLONES | 6.1141 | 8.0814 | 9.4088
MEJILLONES (Norgener) |  | 21.3104 | 21.6187
ATACAMA | 11.4983 | 11.5198 | 11.4983
TOCOPILLA | 6.1141 | 8.0814 | 9.4088

## Figura 13
ENS
7 | Octubre | 255.5
8 | Noviembre | 454.7
9 | Diciembre | 298.9
10 | Enero | 340.3
11 | Febrero | 61.7
12 | Marzo | 350.7

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Total
Octubre | 12 | 3 | 2 | 17
Noviembre | 16 | 11 | 1 | 28
Diciembre | 7 | 10 | 0 | 17
Enero | 7 | 4 | 3 | 14
Febrero | 9 | 6 | 0 | 15
Marzo | 7 | 12 | 0 | 19
Total | 58 | 46 | 6 | 110
| 23 | 22 | 3

## Figura 15
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo
Tarapacá | 99.98% | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 99.8%
Atacama | 99.79% | 99.86% | 99.98% | 99.96% | 99.97% | 99.91%
Lagunas | 99.96% | 99.99% | 99.95% | 99.92% | 99.97% | 99.92%
Encuentro | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
Crucero | 100% | 100% | 100% | 99.98% | 99.76% | 99.74%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto.
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[17 empty] | Rango | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[17 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0%
[15 empty] | 2013 | 10 | Octubre | 0.01308% | 2.409% | 89.4% | 8.194% | 0.01195%
[15 empty] | 2013 | 11 | Noviembre | 0.03206% | 2.805% | 88.64% | 8.559% | 0.0003858%
[15 empty] | 2013 | 12 | Diciembre | 0.01381% | 3.619% | 86.12% | 10.26% | 0.0224%
[15 empty] | 2014 | 1 | Enero | 0.03398% | 3.395% | 85.36% | 11.24% | 0.0142%
[15 empty] | 2014 | 2 | Febrero | 0.01736% | 3.091% | 85.64% | 11.27% | 0.0008267%
[15 empty] | 2014 | 3 | Marzo | 0.01682% | 4.263% | 81.46% | 14.28% | 0.02689%
[10 empty] | Rango exigido por la NTSyCS | [6 empty] | Periodo octubre-marzo | 0.02119% | 3.264% | 86.1% | 10.63% | 0.01278%
[7 empty] | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
[6 empty] | TOTAL DE REGISTROS | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7 | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[6 empty] | 100% | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0% | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0%
| 2013-09-25 | 2013 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.924% | 85% | 11.08% | 0% | 0% | 3.924% | 85% | 11.08% | 0%
| 2013-09-26 | 2013 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.072% | 88.81% | 9.12% | 0% | 0% | 2.998% | 86.9% | 10.1% | 0%
| 2013-09-27 | 2013 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.472% | 86.3% | 10.23% | 0% | 0% | 3.156% | 86.7% | 10.14% | 0%
| 2013-09-28 | 2013 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.377% | 93.08% | 5.544% | 0% | 0% | 2.711% | 88.3% | 8.993% | 0%
| 2013-09-29 | 2013 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.558% | 91.44% | 6.007% | 0% | 0% | 2.681% | 88.92% | 8.396% | 0%
| 2013-09-30 | 2013 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.227% | 89.53% | 9.24% | 0% | 0% | 2.438% | 89.03% | 8.537% | 0%
| 2013-10-01 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.83% | 87.93% | 10.24% | 0% | 0% | 2.351% | 88.87% | 8.779% | 0%
| 2013-10-02 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.01158% | 2.86% | 89.92% | 7.215% | 0% | 0.001654% | 2.2% | 89.57% | 8.228% | 0%
| 2013-10-03 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 4.167% | 0% | 2.153% | 83.88% | 13.97% | 0% | 0.001654% | 2.211% | 88.87% | 8.921% | 0%
| 2013-10-04 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.975% | 86.2% | 10.83% | 0.3705% | 0.001654% | 2.14% | 88.85% | 9.006% | 0.05292%
| 2013-10-05 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.744% | 92.93% | 4.33% | 0% | 0.001654% | 2.335% | 88.83% | 8.833% | 0.05292%
| 2013-10-06 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.35% | 93.98% | 3.67% | 0% | 0.001654% | 2.306% | 89.2% | 8.499% | 0.05292%
| 2013-10-07 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.69% | 93.48% | 4.828% | 0% | 0.001654% | 2.372% | 89.76% | 7.868% | 0.05292%
| 2013-10-08 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.512% | 83.11% | 14.38% | 0% | 0.001654% | 2.469% | 89.07% | 8.46% | 0.05292%
| 2013-10-09 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.378% | 87.65% | 10.97% | 0% | 0% | 2.257% | 88.75% | 8.997% | 0.05292%
| 2013-10-10 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 3.543% | 87.38% | 9.078% | 0% | 0.003308% | 2.456% | 89.25% | 8.298% | 0.05292%
| 2013-10-11 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.315% | 92.08% | 5.603% | 0% | 0.003308% | 2.362% | 90.09% | 7.552% | 0%
| 2013-10-12 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.165% | 90.39% | 7.444% | 0% | 0.003308% | 2.279% | 89.72% | 7.997% | 0%
| 2013-10-13 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0.01159% | 5.319% | 84.38% | 10.3% | 0% | 0.004963% | 2.703% | 88.35% | 8.944% | 0%
| 2013-10-14 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.593% | 86.65% | 10.75% | 0% | 0.004963% | 2.832% | 87.38% | 9.791% | 0%
Octubre | 2013-10-15 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.709% | 87.24% | 10.05% | 0% | 0.004963% | 2.86% | 87.97% | 9.172% | 0%
| 2013-10-16 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.352% | 83.66% | 11.99% | 0% | 0.004963% | 3.285% | 87.4% | 9.317% | 0%
| 2013-10-17 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.72% | 91.1% | 6.181% | 0% | 0.001655% | 3.168% | 87.93% | 8.904% | 0%
| 2013-10-18 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.308% | 89.65% | 9.04% | 0% | 0.001655% | 3.024% | 87.58% | 9.395% | 0%
| 2013-10-19 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.354% | 91.82% | 6.829% | 0% | 0.001655% | 2.908% | 87.79% | 9.307% | 0%
| 2013-10-20 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.181% | 94.05% | 4.769% | 0% | 0% | 2.317% | 89.17% | 8.516% | 0%
| 2013-10-21 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.69% | 96.27% | 2.037% | 0% | 0% | 2.188% | 90.54% | 7.271% | 0%
| 2013-10-22 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.169% | 96.3% | 2.535% | 0% | 0% | 1.968% | 91.83% | 6.198% | 0%
| 2013-10-23 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.91% | 90.11% | 7.982% | 0% | 0% | 1.619% | 92.76% | 5.625% | 0%
| 2013-10-24 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.816% | 85.4% | 11.78% | 0% | 0% | 1.633% | 91.94% | 6.425% | 0%
| 2013-10-25 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 1.402% | 88.17% | 10.43% | 0% | 0% | 1.646% | 91.73% | 6.624% | 0%
| 2013-10-26 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 1.645% | 91.98% | 6.373% | 0% | 0% | 1.688% | 91.75% | 6.558% | 0%
| 2013-10-27 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.283% | 91.47% | 6.246% | 0% | 0% | 1.845% | 91.39% | 6.769% | 0%
| 2013-10-28 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 1.1% | 93.76% | 5.141% | 0% | 0% | 1.761% | 91.03% | 7.213% | 0%
| 2013-10-29 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.87% | 0.2897% | 4.068% | 85.68% | 10.25% | 0% | 0.04139% | 2.175% | 89.51% | 8.315% | 0%
| 2013-10-30 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.727% | 91.29% | 6.988% | 0% | 0.04139% | 2.149% | 89.68% | 8.173% | 0%
| 2013-10-31 | 2013 | 10 | 97% | 100% | 99.87% | 0.06953% | 4.813% | 83.42% | 11.77% | 0% | 0.05132% | 2.434% | 89.39% | 8.171% | 0%
| 2013-11-01 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.9503% | 90.76% | 8.286% | 0% | 0.05132% | 2.369% | 89.77% | 7.865% | 0%
| 2013-11-02 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.182% | 92.77% | 6.049% | 0% | 0.05132% | 2.303% | 89.88% | 7.819% | 0%
| 2013-11-03 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.2086% | 2.59% | 90.93% | 6.48% | 0% | 0.08112% | 2.347% | 89.8% | 7.852% | 0%
| 2013-11-04 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.326% | 86.8% | 9.874% | 0% | 0.08112% | 2.665% | 88.81% | 8.528% | 0%
| 2013-11-05 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 4.23% | 78.05% | 17.72% | 0% | 0.03973% | 2.688% | 87.72% | 9.595% | 0%
| 2013-11-06 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0.6953% | 2.684% | 86.78% | 10.54% | 0% | 0.1391% | 2.825% | 87.07% | 10.1% | 0%
| 2013-11-07 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.86% | 0% | 2.84% | 91.37% | 5.795% | 0% | 0.1291% | 2.543% | 88.21% | 9.249% | 0%
| 2013-11-08 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 1.264% | 93.59% | 5.149% | 0% | 0.1291% | 2.588% | 88.61% | 8.801% | 0%
| 2013-11-09 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.04639% | 1.636% | 94.8% | 3.562% | 0% | 0.1358% | 2.653% | 88.9% | 8.445% | 0%
| 2013-11-10 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.368% | 93.67% | 4.963% | 0% | 0.106% | 2.478% | 89.29% | 8.229% | 0%
| 2013-11-11 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.276% | 91.24% | 7.48% | 0% | 0.106% | 2.185% | 89.93% | 7.887% | 0%
| 2013-11-12 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.88% | 0.01159% | 2.619% | 90.89% | 6.49% | 0% | 0.1076% | 1.955% | 91.76% | 6.282% | 0%
| 2013-11-13 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.121% | 85.56% | 12.32% | 0% | 0.008282% | 1.875% | 91.59% | 6.537% | 0%
| 2013-11-14 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.647% | 86.06% | 10.29% | 0% | 0.008282% | 1.99% | 90.83% | 7.179% | 0%
Noviembre | 2013-11-15 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 5.001% | 90.45% | 4.55% | 0% | 0.008282% | 2.524% | 90.38% | 7.093% | 0%
| 2013-11-16 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.91% | 93.26% | 4.828% | 0% | 0.001655% | 2.563% | 90.16% | 7.274% | 0%
| 2013-11-17 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.632% | 91.83% | 6.541% | 0% | 0.001655% | 2.601% | 89.9% | 7.5% | 0%
| 2013-11-18 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.045% | 86.78% | 10.18% | 0% | 0.001655% | 2.854% | 89.26% | 7.885% | 0%
| 2013-11-19 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.27% | 87.68% | 9.053% | 0% | 0% | 2.947% | 88.8% | 8.251% | 0%
| 2013-11-20 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.496% | 88.57% | 7.93% | 0% | 0% | 3.143% | 89.23% | 7.624% | 0%
| 2013-11-21 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.832% | 82.36% | 13.81% | 0% | 0% | 3.17% | 88.7% | 8.127% | 0%
| 2013-11-22 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.427% | 87.15% | 9.423% | 0% | 0% | 2.945% | 88.23% | 8.823% | 0%
| 2013-11-23 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.841% | 91.65% | 6.506% | 0% | 0% | 2.935% | 88% | 9.063% | 0%
| 2013-11-24 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.2% | 90.51% | 7.293% | 0% | 0% | 3.016% | 87.81% | 9.17% | 0%
| 2013-11-25 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.608% | 84.64% | 10.75% | 0% | 0% | 3.239% | 87.51% | 9.253% | 0%
| 2013-11-26 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.385% | 85.41% | 12.2% | 0% | 0% | 3.112% | 87.18% | 9.703% | 0%
| 2013-11-27 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.704% | 83.47% | 12.82% | 0% | 0% | 3.142% | 86.46% | 10.4% | 0%
| 2013-11-28 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.459% | 83.22% | 10.33% | 0.01157% | 0% | 3.517% | 86.58% | 9.904% | 0.001653%
| 2013-11-29 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.11% | 86.48% | 9.412% | 0% | 0% | 3.615% | 86.48% | 9.902% | 0.001653%
| 2013-11-30 | 2013 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.505% | 92.35% | 6.147% | 0% | 0% | 3.567% | 86.58% | 9.851% | 0.001653%
| 2013-12-01 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.482% | 90.34% | 8.173% | 0% | 0% | 3.465% | 86.56% | 9.977% | 0.001653%
| 2013-12-02 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.106% | 87.73% | 10.16% | 0% | 0% | 3.107% | 87% | 9.892% | 0.001653%
| 2013-12-03 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.377% | 88.38% | 10.24% | 0% | 0% | 2.963% | 87.42% | 9.612% | 0.001653%
| 2013-12-04 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.139% | 86.32% | 8.542% | 0% | 0% | 3.168% | 87.83% | 9.001% | 0.001653%
| 2013-12-05 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.988% | 87.62% | 7.396% | 0% | 0% | 2.958% | 88.46% | 8.582% | 0%
| 2013-12-06 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.38% | 85.3% | 11.32% | 0% | 0% | 2.854% | 88.29% | 8.855% | 0%
| 2013-12-07 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.808% | 82% | 14.19% | 0% | 0% | 3.183% | 86.81% | 10% | 0%
| 2013-12-08 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.815% | 81.06% | 14.12% | 0% | 0% | 3.659% | 85.49% | 10.85% | 0%
| 2013-12-09 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.306% | 79.83% | 15.87% | 0% | 0% | 3.973% | 84.36% | 11.67% | 0%
| 2013-12-10 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.382% | 83.94% | 10.68% | 0% | 0% | 4.545% | 83.72% | 11.73% | 0%
| 2013-12-11 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.882% | 80.46% | 16.66% | 0% | 0% | 4.223% | 82.89% | 12.89% | 0%
| 2013-12-12 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.106% | 91.13% | 6.759% | 0% | 0% | 3.811% | 83.39% | 12.8% | 0%
| 2013-12-13 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.426% | 89.35% | 7.222% | 0% | 0% | 3.818% | 83.97% | 12.21% | 0%
| 2013-12-14 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.519% | 88.95% | 7.535% | 0% | 0% | 3.776% | 84.96% | 11.26% | 0%
Diciembre | 2013-12-15 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.1273% | 4.925% | 88.14% | 6.93% | 0% | 0.01819% | 3.792% | 85.97% | 10.24% | 0%
| 2013-12-16 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0.1389% | 3.779% | 86.19% | 10.03% | 0% | 0.03803% | 3.717% | 86.88% | 9.402% | 0%
| 2013-12-17 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.06% | 84.89% | 13.05% | 0% | 0.03803% | 3.242% | 87.02% | 9.739% | 0%
| 2013-12-18 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.03473% | 6.091% | 83.99% | 9.924% | 0% | 0.04299% | 3.701% | 87.52% | 8.777% | 0%
| 2013-12-19 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.21% | 0% | 4.83% | 78.95% | 16.22% | 0% | 0.04299% | 4.09% | 85.78% | 10.13% | 0%
| 2013-12-20 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.936% | 85.67% | 10.39% | 0% | 0.04299% | 4.163% | 85.26% | 10.58% | 0%
| 2013-12-21 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.161% | 87.33% | 8.509% | 0.6945% | 0.04299% | 4.255% | 85.02% | 10.72% | 0.09922%
| 2013-12-22 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.502% | 89.27% | 6.227% | 0% | 0.0248% | 4.194% | 85.19% | 10.62% | 0.09922%
| 2013-12-23 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 4.506% | 89.26% | 6.233% | 0% | 0.004961% | 4.298% | 85.62% | 10.08% | 0.09922%
| 2013-12-24 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 3.082% | 88.48% | 8.434% | 0% | 0.004961% | 4.444% | 86.14% | 9.419% | 0.09922%
| 2013-12-25 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 3.116% | 91.67% | 5.213% | 0% | 0% | 4.019% | 87.23% | 8.747% | 0.09922%
| 2013-12-26 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.792% | 89.87% | 7.333% | 0% | 0% | 3.728% | 88.79% | 7.478% | 0.09922%
| 2013-12-27 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 3% | 86.43% | 10.57% | 0% | 0% | 3.594% | 88.9% | 7.502% | 0.09922%
| 2013-12-28 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.074% | 87.37% | 10.55% | 0% | 0% | 3.296% | 88.91% | 7.794% | 0%
| 2013-12-29 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.097% | 84.65% | 13.25% | 0% | 0% | 2.952% | 88.25% | 8.798% | 0%
| 2013-12-30 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.317% | 85.75% | 11.93% | 0% | 0% | 2.64% | 87.75% | 9.612% | 0%
| 2013-12-31 | 2013 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.1273% | 6.212% | 79.44% | 14.35% | 0% | 0.01819% | 3.087% | 86.46% | 10.46% | 0%
| 2014-01-01 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 1.007% | 8.196% | 82.93% | 8.874% | 0% | 0.162% | 3.812% | 85.21% | 10.98% | 0%
| 2014-01-02 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.229% | 87.89% | 8.877% | 0% | 0.162% | 3.875% | 84.92% | 11.2% | 0%
| 2014-01-03 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 2.791% | 86.44% | 10.77% | 0% | 0.162% | 3.845% | 84.93% | 11.23% | 0%
| 2014-01-04 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.507% | 89.73% | 6.759% | 0% | 0.162% | 4.05% | 85.26% | 10.69% | 0%
| 2014-01-05 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.697% | 80.36% | 16.94% | 0% | 0.162% | 4.136% | 84.65% | 11.22% | 0%
| 2014-01-06 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.782% | 85.37% | 12.85% | 0% | 0.162% | 4.059% | 84.6% | 11.35% | 0%
| 2014-01-07 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.722% | 79.14% | 16.13% | 0% | 0.1438% | 3.846% | 84.55% | 11.6% | 0%
| 2014-01-08 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.206% | 75.23% | 21.56% | 0% | 0% | 3.134% | 83.45% | 13.41% | 0%
| 2014-01-09 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 6.841% | 82% | 11.16% | 0.4286% | 0% | 3.65% | 82.61% | 13.74% | 0.06123%
| 2014-01-10 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.208% | 81.66% | 13.14% | 0% | 0% | 3.995% | 81.93% | 14.08% | 0.06123%
| 2014-01-11 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.236% | 80.96% | 14.8% | 0% | 0% | 4.099% | 80.67% | 15.23% | 0.06123%
| 2014-01-12 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.456% | 85.68% | 9.861% | 0% | 0% | 4.35% | 81.44% | 14.21% | 0.06123%
| 2014-01-13 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.933% | 88.04% | 10.02% | 0% | 0% | 4.372% | 81.82% | 13.81% | 0.06123%
| 2014-01-14 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.514% | 87.78% | 7.708% | 0% | 0% | 4.342% | 83.05% | 12.61% | 0.06123%
Enero | 2014-01-15 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.097% | 84.19% | 11.71% | 0% | 0% | 4.469% | 84.33% | 11.2% | 0.06123%
| 2014-01-16 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.774% | 83.02% | 13.21% | 0% | 0% | 4.031% | 84.48% | 11.49% | 0%
| 2014-01-17 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.38% | 86.1% | 10.52% | 0% | 0% | 3.77% | 85.11% | 11.12% | 0%
| 2014-01-18 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.898% | 87.48% | 10.62% | 0% | 0% | 3.436% | 86.04% | 10.52% | 0%
| 2014-01-19 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.315% | 88.87% | 8.819% | 0% | 0% | 3.13% | 86.5% | 10.37% | 0%
| 2014-01-20 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0.0463% | 2.571% | 88.2% | 9.229% | 0% | 0.006614% | 3.221% | 86.52% | 10.26% | 0%
| 2014-01-21 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.759% | 86.44% | 11.81% | 0% | 0.006614% | 2.828% | 86.33% | 10.85% | 0%
| 2014-01-22 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 82.91% | 14.65% | 0% | 0.006614% | 2.591% | 86.14% | 11.27% | 0%
| 2014-01-23 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 41.3% | 0% | 5.017% | 84.11% | 10.87% | 0% | 0.006614% | 2.769% | 86.3% | 10.93% | 0%
| 2014-01-24 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.898% | 87.48% | 10.62% | 0% | 0.006614% | 2.557% | 86.5% | 10.95% | 0%
| 2014-01-25 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.315% | 88.87% | 8.819% | 0% | 0.006614% | 2.617% | 86.69% | 10.69% | 0%
| 2014-01-26 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.57% | 0% | 2.057% | 86.82% | 11.12% | 0% | 0.006614% | 2.58% | 86.4% | 11.02% | 0%
| 2014-01-27 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.373% | 84.78% | 12.85% | 0% | 0% | 2.552% | 85.91% | 11.54% | 0%
| 2014-01-28 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.738% | 82.71% | 13.55% | 0% | 0% | 2.834% | 85.38% | 11.79% | 0%
| 2014-01-29 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.338% | 91.59% | 6.076% | 0% | 0% | 2.819% | 86.62% | 10.56% | 0%
| 2014-01-30 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.065% | 94.05% | 4.884% | 0% | 0% | 2.255% | 88.04% | 9.704% | 0%
| 2014-01-31 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.897% | 85.4% | 9.701% | 0.01158% | 0% | 2.683% | 87.74% | 9.572% | 0.001654%
| 2014-02-01 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.13% | 84.18% | 13.69% | 0% | 0% | 2.657% | 87.07% | 10.27% | 0.001654%
| 2014-02-02 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.982% | 89.08% | 6.934% | 0% | 0% | 2.932% | 87.4% | 9.67% | 0.001654%
| 2014-02-03 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.99% | 91.42% | 5.586% | 0% | 0% | 3.02% | 88.35% | 8.633% | 0.001654%
| 2014-02-04 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.894% | 73.95% | 22.16% | 0% | 0% | 3.042% | 87.1% | 9.862% | 0.001654%
| 2014-02-05 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.755% | 85.6% | 10.65% | 0% | 0% | 3.245% | 86.24% | 10.52% | 0.001654%
| 2014-02-06 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.26% | 87.45% | 10.29% | 0% | 0% | 3.415% | 85.3% | 11.29% | 0.001654%
| 2014-02-07 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.607% | 89.28% | 8.112% | 0% | 0% | 3.088% | 85.85% | 11.06% | 0%
| 2014-02-08 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.013% | 84.31% | 12.68% | 0% | 0% | 3.214% | 85.87% | 10.92% | 0%
| 2014-02-09 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.1389% | 1.379% | 91.91% | 6.711% | 0% | 0.01984% | 2.843% | 86.27% | 10.88% | 0%
| 2014-02-10 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.322% | 87.37% | 9.306% | 0% | 0.01984% | 2.89% | 85.69% | 11.42% | 0%
| 2014-02-11 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.373% | 87.82% | 9.803% | 0% | 0.01984% | 2.673% | 87.68% | 9.65% | 0%
| 2014-02-12 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.796% | 80.25% | 15.95% | 0% | 0.01984% | 2.679% | 86.91% | 10.41% | 0%
| 2014-02-13 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.512% | 83.1% | 14.39% | 0% | 0.01984% | 2.715% | 86.29% | 10.99% | 0%
| 2014-02-14 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.894% | 80.66% | 16.45% | 0% | 0.01984% | 2.755% | 85.06% | 12.18% | 0%
Febrero | 2014-02-15 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.715% | 87.92% | 8.368% | 0% | 0.01984% | 2.856% | 85.58% | 11.57% | 0%
| 2014-02-16 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.539% | 89.36% | 9.097% | 0% | 0% | 2.879% | 85.21% | 11.91% | 0%
| 2014-02-17 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.512% | 86.11% | 11.38% | 0% | 0% | 2.763% | 85.03% | 12.2% | 0%
| 2014-02-18 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.322% | 86.32% | 10.36% | 0% | 0% | 2.898% | 84.82% | 12.28% | 0%
| 2014-02-19 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.975% | 86.54% | 10.49% | 0% | 0% | 2.781% | 85.72% | 11.5% | 0%
| 2014-02-20 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.1968% | 2.853% | 83.97% | 13.17% | 0% | 0.02811% | 2.83% | 85.84% | 11.33% | 0%
| 2014-02-21 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.001% | 84.06% | 10.94% | 0.02315% | 0.02811% | 3.131% | 86.33% | 10.54% | 0.003307%
| 2014-02-22 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.773% | 86.44% | 9.792% | 0% | 0.02811% | 3.139% | 86.11% | 10.75% | 0.003307%
| 2014-02-23 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.685% | 84.11% | 13.21% | 0% | 0.02811% | 3.303% | 85.36% | 11.33% | 0.003307%
| 2014-02-24 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.863% | 86.67% | 11.47% | 0% | 0.02811% | 3.21% | 85.44% | 11.35% | 0.003307%
| 2014-02-25 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.361% | 87.16% | 10.47% | 0% | 0.02811% | 3.073% | 85.56% | 11.36% | 0.003307%
| 2014-02-26 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.213% | 84.13% | 11.66% | 0% | 0.02811% | 3.25% | 85.22% | 11.53% | 0.003307%
| 2014-02-27 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 6.055% | 80.38% | 13.57% | 0% | 0.003307% | 3.707% | 84.71% | 11.59% | 0.003307%
| 2014-02-28 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.1273% | 2.77% | 88.31% | 8.923% | 0% | 0.02149% | 3.389% | 85.31% | 11.3% | 0%
| 2014-03-01 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.669% | 89.21% | 7.118% | 0% | 0.02149% | 3.374% | 85.71% | 10.92% | 0%
| 2014-03-02 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.028% | 79.43% | 16.54% | 0% | 0.02149% | 3.566% | 85.04% | 11.39% | 0%
| 2014-03-03 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.213% | 79.46% | 16.33% | 0% | 0.02149% | 3.901% | 84.01% | 12.09% | 0%
| 2014-03-04 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.637% | 81.52% | 12.85% | 0% | 0.02149% | 4.369% | 83.2% | 12.43% | 0%
| 2014-03-05 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.419% | 81.97% | 15.61% | 0% | 0.02149% | 4.113% | 82.9% | 12.99% | 0%
| 2014-03-06 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.156% | 77.92% | 15.92% | 0.3472% | 0.01819% | 4.127% | 82.54% | 13.33% | 0.0496%
| 2014-03-07 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.965% | 86.32% | 8.715% | 0% | 0% | 4.441% | 82.26% | 13.3% | 0.0496%
| 2014-03-08 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.181% | 82.95% | 10.87% | 0% | 0% | 4.8% | 81.37% | 13.83% | 0.0496%
| 2014-03-09 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.588% | 77.88% | 18.53% | 0% | 0% | 4.737% | 81.14% | 14.12% | 0.0496%
| 2014-03-10 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.84% | 0.02319% | 3.2% | 78.43% | 18.37% | 0% | 0.003312% | 4.592% | 81% | 14.41% | 0.0496%
| 2014-03-11 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.84% | 0.3362% | 2.64% | 88.38% | 8.98% | 0% | 0.05134% | 4.164% | 81.98% | 13.86% | 0.0496%
| 2014-03-12 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 5.675% | 77.76% | 16.56% | 0.02316% | 0.05134% | 4.629% | 81.38% | 13.99% | 0.05291%
| 2014-03-13 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 3.545% | 82.86% | 13.6% | 0% | 0.05134% | 4.256% | 82.08% | 13.66% | 0.003308%
| 2014-03-14 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 4.276% | 84.29% | 11.44% | 0% | 0.05134% | 4.158% | 81.79% | 14.05% | 0.003308%
Marzo | 2014-03-15 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 3.36% | 83.27% | 13.37% | 0% | 0.05134% | 3.755% | 81.84% | 14.41% | 0.003308%
| 2014-03-16 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 3.752% | 79.71% | 16.54% | 0.02316% | 0.05134% | 3.778% | 82.1% | 14.12% | 0.006616%
| 2014-03-17 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0.02316% | 5.003% | 79.35% | 15.65% | 0% | 0.05134% | 4.036% | 82.23% | 13.73% | 0.006616%
| 2014-03-18 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 7.178% | 66.34% | 26.48% | 0% | 0.003308% | 4.684% | 79.08% | 16.23% | 0.006616%
| 2014-03-19 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.69% | 0% | 3.913% | 81.85% | 14.23% | 0% | 0.003308% | 4.432% | 79.67% | 15.9% | 0.003308%
| 2014-03-20 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.56% | 0% | 1.814% | 93.06% | 5.127% | 0% | 0.003308% | 4.185% | 81.12% | 14.69% | 0.003308%
| 2014-03-21 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.91% | 0.139% | 1.543% | 89.88% | 8.573% | 0% | 0.02317% | 3.795% | 81.92% | 14.28% | 0.003308%
| 2014-03-22 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 4.02% | 81.74% | 14.24% | 0% | 0.02317% | 3.889% | 81.71% | 14.4% | 0.003308%
| 2014-03-23 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.808% | 80.44% | 15.75% | 0% | 0.02317% | 3.897% | 81.81% | 14.29% | 0%
| 2014-03-24 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.873% | 79.59% | 15.53% | 0% | 0.01986% | 3.878% | 81.84% | 14.28% | 0%
| 2014-03-25 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 4.933% | 76.25% | 18.82% | 0% | 0.01986% | 3.558% | 83.26% | 13.18% | 0%
| 2014-03-26 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.023% | 75.95% | 20.02% | 0.4399% | 0.01986% | 3.573% | 82.42% | 14.01% | 0.06285%
| 2014-03-27 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.354% | 91.7% | 6.946% | 0% | 0.01986% | 3.508% | 82.22% | 14.27% | 0.06285%
| 2014-03-28 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.587% | 81.8% | 11.61% | 0% | 0% | 4.228% | 81.07% | 14.7% | 0.06285%
| 2014-03-29 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.797% | 82.01% | 14.19% | 0% | 0% | 4.197% | 81.11% | 14.7% | 0.06285%
| 2014-03-30 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 5.117% | 81.51% | 13.37% | 0% | 0% | 4.384% | 81.26% | 14.36% | 0.06285%
| 2014-03-31 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.875% | 72.41% | 20.72% | 0% | 0% | 4.67% | 80.23% | 15.1% | 0.06285%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Octubre | 3422 | 48.77 | 185.49 | 171.5 | 92.46%
| 3428 | 48.7 | 270.24 | 156.62 | 57.96%
| 3432(1) | 49.05 | 45.28 | 8.5 | 18.77%
Noviembre | 3445 | 48.9 | 95.66 | 48.64 | 50.85%
| 3450 | 48.83 | 185.49 | 133.32 | 71.87%
Diciembre | 3470 | 48.78 | 185.49 | 124.72 | 67.24%
| 3472(1) | 49.05 | 45.28 | 7.16 | 15.81%
Enero | 3483 | 48.7 | 270.24 | 223.76 | 82.8%
| 3491 | 49 | 45.33 | 28 | 61.77%
Febrero | 3498 | 48.79 | 185.38 | 121.02 | 65.28%
| 3509 | 49 | 45.33 | 30.05 | 66.29%
Marzo | 3518 | 48.83 | 95.71 | 63.37 | 66.21%
| 3525 | 48.7 | 267.23 | 186.17 | 69.67%
Nota (1): En los Eventos 3432 y 3472 se registra una operación parcial del primer escalón del esquema EDAC por Subfrecuencia.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Octubre | 3422 | 10.46%
| 3428 | 48%
| 3432 | 67.06%
Noviembre | 3445 | 59.41%
| 3450 | 87.09%
Diciembre | 3470 | 52.54%
| 3472 | 69.28%
Enero | 3483 | 35.03%
| 3491 | 73.41%
Febrero | 3498 | 54.61%
| 3509 | 77.91%
Marzo | 3518 | 45.45%
| 3525 | 43.56%

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Mes actual: | 3
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Año: | 2014
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  | Fila: | 100
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable |  | 12 | ABR 2013 | 5.303% | 46.11% | 3.723% | 0.2131 | Malo | 4.015% | 28.89% | 3.667% | 0.13895 | Deficiente
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | 11 | MAY 2013 | 4.84% | 41.53% | 4.411% | 0.19431 | Deficiente | 3.926% | 29.84% | 4.403% | 0.14386 | Deficiente
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | 10 | JUN 2013 | 4.087% | 31.75% | 2.621% | 0.14861 | Deficiente | 3.194% | 20.33% | 2.711% | 0.099534 | Aceptable
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | 9 | JUL 2013 | 5.469% | 48.25% | 2.941% | 0.22077 | Malo | 3.57% | 22.31% | 3.04% | 0.10961 | Deficiente
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | 8 | AGO 2013 | 5.454% | 53.36% | 2.87% | 0.241 | Malo | 3.195% | 17.61% | 2.987% | 0.089184 | Aceptable
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | 7 | SEPT 2013 | 3.837% | 25.87% | 3.293% | 0.12541 | Deficiente | 2.569% | 13.91% | 3.356% | 0.072619 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable | Septiembre | 6 | OCT 2013 | 3.163% | 21.51% | 2.899% | 0.10447 | Deficiente | 2.587% | 13.84% | 3.163% | 0.07205 | Aceptable
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable | Octubre | 5 | NOV 2013 | 2.268% | 6.528% | 2.38% | 0.039945 | Bueno | 1.917% | 4.444% | 2.418% | 0.030281 | Bueno
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable | Noviembre | 4 | DIC 2013 | 3.786% | 29.3% | 2.896% | 0.13814 | Deficiente | 2.872% | 17.34% | 2.852% | 0.086545 | Aceptable
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente | Diciembre | 3 | ENE 2014 | 5.172% | 47.85% | 3.132% | 0.21835 | Malo | 2.954% | 19.35% | 3.304% | 0.095843 | Aceptable
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente | Enero | 2 | FEB 2014 | 3.923% | 29.61% | 3.324% | 0.14079 | Deficiente | 2.802% | 13.99% | 3.555% | 0.07427 | Aceptable
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo | Febrero | 1 | MAR 2014 | 3.81% | 29.84% | 2.86% | 0.1403 | Deficiente | 2.89% | 20.16% | 3.18% | 0.0986 | Aceptable
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  | Promedio | 4.259% | 34.29% | 3.112% | 0.16043 | Deficiente | 3.041% | 18.5% | 3.22% | 0.092612 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.0381 | 0.2984 | 0.0286 | 0.1403 | Deficiente | 0.0289 | 0.2016 | 0.0318 | 0.0986 | Aceptable
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES
Pegar aquí (como valores) los indices Totales del mes (hoja RANKING TOTAL) para que se guarde en la estadística.

## Tabla 18
Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
ANDINA | CTA1 | 2014-06-05 | 2014-06-29 | 25 | CTA/2014/006
ANGAMOS | ANG1 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 3 | CDEC-SING N° 03/2014
| ANG1 | 2014-10-05 | 2014-10-29 | 25 | CDEC-SING N° 03/2014
| ANG2 | 2014-03-30 | 2014-04-23 | 25 | CDEC-SING N° 03/2014
CELTA | CTTAR | 2014-04-28 | 2014-05-02 | 5 | CDEC-SING N° 066/2013
| CTTAR | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 30 | CDEC-SING N° 060/2013
| TGTAR | 2014-07-17 | 2014-07-19 | 3 | CDEC-SING N° 060/2013
E-CL | CTM1 | 2014-07-01 | 2014-08-09 | 40 | E-CL N° 097/2013
| CTM2 | 2014-11-23 | 2014-12-17 | 25 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TG | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TV | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| U12 | 2014-08-10 | 2014-09-13 | 35 | E-CL N° 097/2013
| U13 | 2014-10-19 | 2014-11-22 | 35 | E-CL N° 097/2013
| U14 | 2014-04-26 | 2014-06-03 | 39 | E-CL N° 145/2013
| U15 | 2014-01-19 | 2014-03-09 | 50 | E-CL N° 162/2013
| U16-TG | 2014-03-23 | 2014-04-05 | 14 | E-CL N° 162/2013
| U16-TV | 2014-03-23 | 2014-04-05 | 14 | E-CL N° 162/2013
GASATACAMA | TG1A | 2014-11-03 | 2014-11-12 | 10 | CDEC-SING-A N° 0070/2013
| TG2A | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 10 | CDEC-SING-A N° 0070/2013
HORNITOS | CTH1 | 2014-04-05 | 2014-04-30 | 26 | CTH/2013/016
NORGENER | NTO1 | 2014-06-09 | 2014-06-14 | 6 | CDEC-SING N° 05/2013
| NTO1 | 2014-08-10 | 2014-10-03 | 55 | CDEC-SING N° 05/2013
| NTO2 | 2014-05-13 | 2014-05-18 | 6 | CDEC-SING N° 05/2013
| NTO2 | 2014-07-14 | 2014-08-07 | 25 | CDEC-SING N° 05/2013

## Figura 18 y Figura 19
Día del Año |  |  | Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
1 | Marzo | 1 | 2014-03-01 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
2 |  | 2 | 2014-03-02 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
3 |  | 3 | 2014-03-03 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
4 |  | 4 | 2014-03-04 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
5 |  | 5 | 2014-03-05 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
6 |  | 6 | 2014-03-06 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
7 |  | 7 | 2014-03-07 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
8 |  | 8 | 2014-03-08 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
9 |  | 9 | 2014-03-09 | Caso1 | 0.53% | 0.13 | 11.31 | 2110 | 1104.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
10 |  | 10 | 2014-03-10 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
11 |  | 11 | 2014-03-11 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
12 |  | 12 | 2014-03-12 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
13 |  | 13 | 2014-03-13 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
14 |  | 14 | 2014-03-14 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
15 |  | 15 | 2014-03-15 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
16 |  | 16 | 2014-03-16 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
17 |  | 17 | 2014-03-17 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
18 |  | 18 | 2014-03-18 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
19 |  | 19 | 2014-03-19 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
20 |  | 20 | 2014-03-20 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
21 |  | 21 | 2014-03-21 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
22 |  | 22 | 2014-03-22 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
23 |  | 23 | 2014-03-23 | Caso2 | 0.18% | 0.04 | 3.73 | 2110 | 1200.56 | 3.76% | 843 | 0.0041269
24 |  | 24 | 2014-03-24 | Caso3 | 1.92% | 0.46 | 39.93 | 2110 | 879.56 | 3.76% | 566 | 0.027518
25 |  | 25 | 2014-03-25 | Caso3 | 1.92% | 0.46 | 39.93 | 2110 | 879.56 | 3.76% | 566 | 0.027518
26 |  | 26 | 2014-03-26 | Caso3 | 1.92% | 0.46 | 39.93 | 2110 | 879.56 | 3.76% | 566 | 0.027518
27 |  | 27 | 2014-03-27 | Caso3 | 1.92% | 0.46 | 39.93 | 2110 | 879.56 | 3.76% | 566 | 0.027518
28 |  | 28 | 2014-03-28 | Caso3 | 1.92% | 0.46 | 39.93 | 2110 | 879.56 | 3.76% | 566 | 0.027518
29 |  | 29 | 2014-03-29 | Caso3 | 1.92% | 0.46 | 39.93 | 2110 | 879.56 | 3.76% | 566 | 0.027518
30 |  | 30 | 2014-03-30 | Caso4 | 11.06% | 2.65 | 264.46 | 2110 | 624.56 | 3.76% | 349 | 0.1208
31 |  | 31 | 2014-03-31 | Caso4 | 11.06% | 2.65 | 264.46 | 2110 | 624.56 | 3.76% | 349 | 0.1208
32 | Abril | 1 | 2014-04-01 | Caso4 | 11.06% | 2.65 | 264.46 | 2121 | 624.56 | 3.76% | 338 | 0.1297
33 |  | 2 | 2014-04-02 | Caso4 | 11.06% | 2.65 | 264.46 | 2121 | 624.56 | 3.76% | 338 | 0.1297
34 |  | 3 | 2014-04-03 | Caso4 | 11.06% | 2.65 | 264.46 | 2121 | 624.56 | 3.76% | 338 | 0.1297
35 |  | 4 | 2014-04-04 | Caso4 | 11.06% | 2.65 | 264.46 | 2121 | 624.56 | 3.76% | 338 | 0.1297
36 |  | 5 | 2014-04-05 | Caso5 | 31.45% | 7.55 | 908.47 | 2121 | 470.56 | 3.76% | 196 | 0.31279
37 |  | 6 | 2014-04-06 | Caso5 | 31.45% | 7.55 | 908.47 | 2121 | 470.56 | 3.76% | 196 | 0.31279
38 |  | 7 | 2014-04-07 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
39 |  | 8 | 2014-04-08 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
40 |  | 9 | 2014-04-09 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
41 |  | 10 | 2014-04-10 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
42 |  | 11 | 2014-04-11 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
43 |  | 12 | 2014-04-12 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
44 |  | 13 | 2014-04-13 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
45 |  | 14 | 2014-04-14 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
46 |  | 15 | 2014-04-15 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
47 |  | 16 | 2014-04-16 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
48 |  | 17 | 2014-04-17 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
49 |  | 18 | 2014-04-18 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
50 |  | 19 | 2014-04-19 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
51 |  | 20 | 2014-04-20 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
52 |  | 21 | 2014-04-21 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
53 |  | 22 | 2014-04-22 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
54 |  | 23 | 2014-04-23 | Caso6 | 4.42% | 1.06 | 107.08 | 2121 | 791.56 | 3.76% | 473 | 0.053179
55 |  | 24 | 2014-04-24 | Caso7 | 0.84% | 0.2 | 18.2 | 2121 | 1035.56 | 3.76% | 690 | 0.0087041
56 |  | 25 | 2014-04-25 | Caso7 | 0.84% | 0.2 | 18.2 | 2121 | 1035.56 | 3.76% | 690 | 0.0087041
57 |  | 26 | 2014-04-26 | Caso8 | 2.09% | 0.5 | 50.15 | 2121 | 933.56 | 3.76% | 589 | 0.023017
58 |  | 27 | 2014-04-27 | Caso8 | 2.09% | 0.5 | 50.15 | 2121 | 933.56 | 3.76% | 589 | 0.023017
59 |  | 28 | 2014-04-28 | Caso9 | 5.57% | 1.34 | 147.71 | 2121 | 802.56 | 3.76% | 469 | 0.054639
60 |  | 29 | 2014-04-29 | Caso9 | 5.57% | 1.34 | 147.71 | 2121 | 802.56 | 3.76% | 469 | 0.054639
61 |  | 30 | 2014-04-30 | Caso9 | 5.57% | 1.34 | 147.71 | 2121 | 802.56 | 3.76% | 469 | 0.054639
62 | Mayo | 1 | 2014-05-01 | Caso10 | 1.64% | 0.39 | 36.02 | 2108 | 969.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
63 |  | 2 | 2014-05-02 | Caso10 | 1.64% | 0.39 | 36.02 | 2108 | 969.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
64 |  | 3 | 2014-05-03 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
65 |  | 4 | 2014-05-04 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
66 |  | 5 | 2014-05-05 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
67 |  | 6 | 2014-05-06 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
68 |  | 7 | 2014-05-07 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
69 |  | 8 | 2014-05-08 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
70 |  | 9 | 2014-05-09 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
71 |  | 10 | 2014-05-10 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
72 |  | 11 | 2014-05-11 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
73 |  | 12 | 2014-05-12 | Caso11 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
74 |  | 13 | 2014-05-13 | Caso12 | 1.63% | 0.39 | 38.12 | 2108 | 974.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
75 |  | 14 | 2014-05-14 | Caso12 | 1.63% | 0.39 | 38.12 | 2108 | 974.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
76 |  | 15 | 2014-05-15 | Caso12 | 1.63% | 0.39 | 38.12 | 2108 | 974.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
77 |  | 16 | 2014-05-16 | Caso12 | 1.63% | 0.39 | 38.12 | 2108 | 974.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
78 |  | 17 | 2014-05-17 | Caso12 | 1.63% | 0.39 | 38.12 | 2108 | 974.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
79 |  | 18 | 2014-05-18 | Caso12 | 1.63% | 0.39 | 38.12 | 2108 | 974.56 | 3.76% | 623 | 0.017298
80 |  | 19 | 2014-05-19 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
81 |  | 20 | 2014-05-20 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
82 |  | 21 | 2014-05-21 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
83 |  | 22 | 2014-05-22 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
84 |  | 23 | 2014-05-23 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
85 |  | 24 | 2014-05-24 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
86 |  | 25 | 2014-05-25 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
87 |  | 26 | 2014-05-26 | Caso13 | 0.49% | 0.12 | 11 | 2108 | 1100.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
88 |  | 27 | 2014-05-27 | Caso14 | 4.01% | 0.96 | 95.63 | 2108 | 856.56 | 3.76% | 512 | 0.040675
89 |  | 28 | 2014-05-28 | Caso14 | 4.01% | 0.96 | 95.63 | 2108 | 856.56 | 3.76% | 512 | 0.040675
90 |  | 29 | 2014-05-29 | Caso14 | 4.01% | 0.96 | 95.63 | 2108 | 856.56 | 3.76% | 512 | 0.040675
91 |  | 30 | 2014-05-30 | Caso15 | 0.92% | 0.22 | 19.77 | 2108 | 1047.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
92 |  | 31 | 2014-05-31 | Caso15 | 0.92% | 0.22 | 19.77 | 2108 | 1047.56 | 3.76% | 744 | 0.0042416
93 | Junio | 1 | 2014-06-01 | Caso15 | 0.92% | 0.22 | 19.77 | 2161 | 1047.56 | 3.76% | 691 | 0.0086007
94 |  | 2 | 2014-06-02 | Caso15 | 0.92% | 0.22 | 19.77 | 2161 | 1047.56 | 3.76% | 691 | 0.0086007
95 |  | 3 | 2014-06-03 | Caso15 | 0.92% | 0.22 | 19.77 | 2161 | 1047.56 | 3.76% | 691 | 0.0086007
96 |  | 4 | 2014-06-04 | Caso16 | 0.35% | 0.08 | 6.82 | 2161 | 1149.56 | 3.76% | 792 | 0.0025688
97 |  | 5 | 2014-06-05 | Caso17 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
98 |  | 6 | 2014-06-06 | Caso17 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
99 |  | 7 | 2014-06-07 | Caso17 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
100 |  | 8 | 2014-06-08 | Caso17 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
101 |  | 9 | 2014-06-09 | Caso18 | 3.92% | 0.94 | 102.79 | 2161 | 870.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
102 |  | 10 | 2014-06-10 | Caso18 | 3.92% | 0.94 | 102.79 | 2161 | 870.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
103 |  | 11 | 2014-06-11 | Caso18 | 3.92% | 0.94 | 102.79 | 2161 | 870.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
104 |  | 12 | 2014-06-12 | Caso18 | 3.92% | 0.94 | 102.79 | 2161 | 870.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
105 |  | 13 | 2014-06-13 | Caso18 | 3.92% | 0.94 | 102.79 | 2161 | 870.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
106 |  | 14 | 2014-06-14 | Caso18 | 3.92% | 0.94 | 102.79 | 2161 | 870.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
107 |  | 15 | 2014-06-15 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
108 |  | 16 | 2014-06-16 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
109 |  | 17 | 2014-06-17 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
110 |  | 18 | 2014-06-18 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
111 |  | 19 | 2014-06-19 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
112 |  | 20 | 2014-06-20 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
113 |  | 21 | 2014-06-21 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
114 |  | 22 | 2014-06-22 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
115 |  | 23 | 2014-06-23 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
116 |  | 24 | 2014-06-24 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
117 |  | 25 | 2014-06-25 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
118 |  | 26 | 2014-06-26 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
119 |  | 27 | 2014-06-27 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
120 |  | 28 | 2014-06-28 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
121 |  | 29 | 2014-06-29 | Caso19 | 1.35% | 0.32 | 29.91 | 2161 | 996.56 | 3.76% | 647 | 0.013838
122 |  | 30 | 2014-06-30 | Caso20 | 0.35% | 0.08 | 6.82 | 2161 | 1149.56 | 3.76% | 792 | 0.0025688
123 | Julio | 1 | 2014-07-01 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
124 |  | 2 | 2014-07-02 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
125 |  | 3 | 2014-07-03 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
126 |  | 4 | 2014-07-04 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
127 |  | 5 | 2014-07-05 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
128 |  | 6 | 2014-07-06 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
129 |  | 7 | 2014-07-07 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
130 |  | 8 | 2014-07-08 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
131 |  | 9 | 2014-07-09 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
132 |  | 10 | 2014-07-10 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
133 |  | 11 | 2014-07-11 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
134 |  | 12 | 2014-07-12 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
135 |  | 13 | 2014-07-13 | Caso21 | 0.79% | 0.19 | 16.47 | 2113 | 1059.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
136 |  | 14 | 2014-07-14 | Caso22 | 2.26% | 0.54 | 55.19 | 2113 | 933.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
137 |  | 15 | 2014-07-15 | Caso22 | 2.26% | 0.54 | 55.19 | 2113 | 933.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
138 |  | 16 | 2014-07-16 | Caso22 | 2.26% | 0.54 | 55.19 | 2113 | 933.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
139 |  | 17 | 2014-07-17 | Caso23 | 2.54% | 0.61 | 62.02 | 2113 | 914.56 | 3.76% | 575 | 0.02569
140 |  | 18 | 2014-07-18 | Caso23 | 2.54% | 0.61 | 62.02 | 2113 | 914.56 | 3.76% | 575 | 0.02569
141 |  | 19 | 2014-07-19 | Caso23 | 2.54% | 0.61 | 62.02 | 2113 | 914.56 | 3.76% | 575 | 0.02569
142 |  | 20 | 2014-07-20 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
143 |  | 21 | 2014-07-21 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
144 |  | 22 | 2014-07-22 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
145 |  | 23 | 2014-07-23 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
146 |  | 24 | 2014-07-24 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
147 |  | 25 | 2014-07-25 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
148 |  | 26 | 2014-07-26 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
149 |  | 27 | 2014-07-27 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
150 |  | 28 | 2014-07-28 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
151 |  | 29 | 2014-07-29 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
152 |  | 30 | 2014-07-30 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
153 |  | 31 | 2014-07-31 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2113 | 897.56 | 3.76% | 587 | 0.023387
154 | Agosto | 1 | 2014-08-01 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
155 |  | 2 | 2014-08-02 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
156 |  | 3 | 2014-08-03 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
157 |  | 4 | 2014-08-04 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
158 |  | 5 | 2014-08-05 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
159 |  | 6 | 2014-08-06 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
160 |  | 7 | 2014-08-07 | Caso24 | 3.26% | 0.78 | 78.66 | 2149 | 897.56 | 3.76% | 551 | 0.030774
161 |  | 8 | 2014-08-08 | Caso25 | 1.07% | 0.26 | 24.36 | 2149 | 1023.56 | 3.76% | 672 | 0.01069
162 |  | 9 | 2014-08-09 | Caso25 | 1.07% | 0.26 | 24.36 | 2149 | 1023.56 | 3.76% | 672 | 0.01069
163 |  | 10 | 2014-08-10 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
164 |  | 11 | 2014-08-11 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
165 |  | 12 | 2014-08-12 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
166 |  | 13 | 2014-08-13 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
167 |  | 14 | 2014-08-14 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
168 |  | 15 | 2014-08-15 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
169 |  | 16 | 2014-08-16 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
170 |  | 17 | 2014-08-17 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
171 |  | 18 | 2014-08-18 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
172 |  | 19 | 2014-08-19 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
173 |  | 20 | 2014-08-20 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
174 |  | 21 | 2014-08-21 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
175 |  | 22 | 2014-08-22 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
176 |  | 23 | 2014-08-23 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
177 |  | 24 | 2014-08-24 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
178 |  | 25 | 2014-08-25 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
179 |  | 26 | 2014-08-26 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
180 |  | 27 | 2014-08-27 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
181 |  | 28 | 2014-08-28 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
182 |  | 29 | 2014-08-29 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
183 |  | 30 | 2014-08-30 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
184 |  | 31 | 2014-08-31 | Caso26 | 1.82% | 0.44 | 42.66 | 2149 | 976.56 | 3.76% | 619 | 0.017919
185 | Septiembre | 1 | 2014-09-01 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
186 |  | 2 | 2014-09-02 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
187 |  | 3 | 2014-09-03 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
188 |  | 4 | 2014-09-04 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
189 |  | 5 | 2014-09-05 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
190 |  | 6 | 2014-09-06 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
191 |  | 7 | 2014-09-07 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
192 |  | 8 | 2014-09-08 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
193 |  | 9 | 2014-09-09 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
194 |  | 10 | 2014-09-10 | Caso27 | 5.19% | 1.24 | 131.52 | 2175 | 849.56 | 3.76% | 498 | 0.044825
195 |  | 11 | 2014-09-11 | Caso28 | 2.18% | 0.52 | 55.27 | 2175 | 950.56 | 3.76% | 593 | 0.02229
196 |  | 12 | 2014-09-12 | Caso28 | 2.18% | 0.52 | 55.27 | 2175 | 950.56 | 3.76% | 593 | 0.02229
197 |  | 13 | 2014-09-13 | Caso28 | 2.18% | 0.52 | 55.27 | 2175 | 950.56 | 3.76% | 593 | 0.02229
198 |  | 14 | 2014-09-14 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
199 |  | 15 | 2014-09-15 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
200 |  | 16 | 2014-09-16 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
201 |  | 17 | 2014-09-17 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
202 |  | 18 | 2014-09-18 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
203 |  | 19 | 2014-09-19 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
204 |  | 20 | 2014-09-20 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
205 |  | 21 | 2014-09-21 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
206 |  | 22 | 2014-09-22 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
207 |  | 23 | 2014-09-23 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
208 |  | 24 | 2014-09-24 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
209 |  | 25 | 2014-09-25 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
210 |  | 26 | 2014-09-26 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
211 |  | 27 | 2014-09-27 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
212 |  | 28 | 2014-09-28 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
213 |  | 29 | 2014-09-29 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
214 |  | 30 | 2014-09-30 | Caso29 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 3.76% | 653 | 0.013041
215 | Octubre | 1 | 2014-10-01 | Caso30 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 3.76% | 552 | 0.030549
216 |  | 2 | 2014-10-02 | Caso30 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 3.76% | 552 | 0.030549
217 |  | 3 | 2014-10-03 | Caso30 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 3.76% | 552 | 0.030549
218 |  | 4 | 2014-10-04 | Caso31 | 0.97% | 0.23 | 21.77 | 2156 | 1023.56 | 3.76% | 677 | 0.010115
219 |  | 5 | 2014-10-05 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
220 |  | 6 | 2014-10-06 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
221 |  | 7 | 2014-10-07 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
222 |  | 8 | 2014-10-08 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
223 |  | 9 | 2014-10-09 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
224 |  | 10 | 2014-10-10 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
225 |  | 11 | 2014-10-11 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
226 |  | 12 | 2014-10-12 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
227 |  | 13 | 2014-10-13 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
228 |  | 14 | 2014-10-14 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
229 |  | 15 | 2014-10-15 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
230 |  | 16 | 2014-10-16 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
231 |  | 17 | 2014-10-17 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
232 |  | 18 | 2014-10-18 | Caso32 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 3.76% | 445 | 0.064214
233 |  | 19 | 2014-10-19 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
234 |  | 20 | 2014-10-20 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
235 |  | 21 | 2014-10-21 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
236 |  | 22 | 2014-10-22 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
237 |  | 23 | 2014-10-23 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
238 |  | 24 | 2014-10-24 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
239 |  | 25 | 2014-10-25 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
240 |  | 26 | 2014-10-26 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
241 |  | 27 | 2014-10-27 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
242 |  | 28 | 2014-10-28 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
243 |  | 29 | 2014-10-29 | Caso33 | 11.19% | 2.69 | 303.33 | 2156 | 717.56 | 3.76% | 382 | 0.09744
244 |  | 30 | 2014-10-30 | Caso34 | 1.7% | 0.41 | 41.19 | 2156 | 961.56 | 3.76% | 613 | 0.018875
245 |  | 31 | 2014-10-31 | Caso35 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2156 | 1066.56 | 3.76% | 734 | 0.0048848
246 | Noviembre | 1 | 2014-11-01 | Caso35 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
247 |  | 2 | 2014-11-02 | Caso35 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
248 |  | 3 | 2014-11-03 | Caso35 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
249 |  | 4 | 2014-11-04 | Caso35 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
250 |  | 5 | 2014-11-05 | Caso35 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
251 |  | 6 | 2014-11-06 | Caso36 | 3.73% | 0.9 | 89.51 | 2182 | 848.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
252 |  | 7 | 2014-11-07 | Caso36 | 3.73% | 0.9 | 89.51 | 2182 | 848.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
253 |  | 8 | 2014-11-08 | Caso36 | 3.73% | 0.9 | 89.51 | 2182 | 848.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
254 |  | 9 | 2014-11-09 | Caso36 | 3.73% | 0.9 | 89.51 | 2182 | 848.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
255 |  | 10 | 2014-11-10 | Caso36 | 3.73% | 0.9 | 89.51 | 2182 | 848.56 | 3.76% | 523 | 0.03765
256 |  | 11 | 2014-11-11 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
257 |  | 12 | 2014-11-12 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
258 |  | 13 | 2014-11-13 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
259 |  | 14 | 2014-11-14 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
260 |  | 15 | 2014-11-15 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
261 |  | 16 | 2014-11-16 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
262 |  | 17 | 2014-11-17 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
263 |  | 18 | 2014-11-18 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
264 |  | 19 | 2014-11-19 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
265 |  | 20 | 2014-11-20 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
266 |  | 21 | 2014-11-21 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
267 |  | 22 | 2014-11-22 | Caso37 | 0.78% | 0.19 | 17.01 | 2182 | 1066.56 | 3.76% | 708 | 0.0069575
268 |  | 23 | 2014-11-23 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
269 |  | 24 | 2014-11-24 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
270 |  | 25 | 2014-11-25 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
271 |  | 26 | 2014-11-26 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
272 |  | 27 | 2014-11-27 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
273 |  | 28 | 2014-11-28 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
274 |  | 29 | 2014-11-29 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
275 |  | 30 | 2014-11-30 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2182 | 951.56 | 3.76% | 634 | 0.015657
276 | Diciembre | 1 | 2014-12-01 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
277 |  | 2 | 2014-12-02 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
278 |  | 3 | 2014-12-03 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
279 |  | 4 | 2014-12-04 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
280 |  | 5 | 2014-12-05 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
281 |  | 6 | 2014-12-06 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
282 |  | 7 | 2014-12-07 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
283 |  | 8 | 2014-12-08 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
284 |  | 9 | 2014-12-09 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
285 |  | 10 | 2014-12-10 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
286 |  | 11 | 2014-12-11 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
287 |  | 12 | 2014-12-12 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
288 |  | 13 | 2014-12-13 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
289 |  | 14 | 2014-12-14 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
290 |  | 15 | 2014-12-15 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
291 |  | 16 | 2014-12-16 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
292 |  | 17 | 2014-12-17 | Caso38 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 3.76% | 600 | 0.021054
293 |  | 18 | 2014-12-18 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
294 |  | 19 | 2014-12-19 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
295 |  | 20 | 2014-12-20 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
296 |  | 21 | 2014-12-21 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
297 |  | 22 | 2014-12-22 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
298 |  | 23 | 2014-12-23 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
299 |  | 24 | 2014-12-24 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
300 |  | 25 | 2014-12-25 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
301 |  | 26 | 2014-12-26 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
302 |  | 27 | 2014-12-27 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
303 |  | 28 | 2014-12-28 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
304 |  | 29 | 2014-12-29 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
305 |  | 30 | 2014-12-30 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
306 |  | 31 | 2014-12-31 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 3.76% | 737 | 0.0046824
307 | Enero | 1 | 2015-01-01 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
308 |  | 2 | 2015-01-02 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
309 |  | 3 | 2015-01-03 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
310 |  | 4 | 2015-01-04 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
311 |  | 5 | 2015-01-05 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
312 |  | 6 | 2015-01-06 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
313 |  | 7 | 2015-01-07 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
314 |  | 8 | 2015-01-08 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
315 |  | 9 | 2015-01-09 | Caso39 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 3.76% | 666 | 0.011404
316 |  | 10 | 2015-01-10 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
317 |  | 11 | 2015-01-11 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
318 |  | 12 | 2015-01-12 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
319 |  | 13 | 2015-01-13 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
320 |  | 14 | 2015-01-14 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
321 |  | 15 | 2015-01-15 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
322 |  | 16 | 2015-01-16 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
323 |  | 17 | 2015-01-17 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
324 |  | 18 | 2015-01-18 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
325 |  | 19 | 2015-01-19 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
326 |  | 20 | 2015-01-20 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
327 |  | 21 | 2015-01-21 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
328 |  | 22 | 2015-01-22 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
329 |  | 23 | 2015-01-23 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
330 |  | 24 | 2015-01-24 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
331 |  | 25 | 2015-01-25 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
332 |  | 26 | 2015-01-26 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
333 |  | 27 | 2015-01-27 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
334 |  | 28 | 2015-01-28 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
335 |  | 29 | 2015-01-29 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
336 |  | 30 | 2015-01-30 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
337 |  | 31 | 2015-01-31 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 3.76% | 389 | 0.093068
338 | Febrero | 1 | 2015-02-01 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
339 |  | 2 | 2015-02-02 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
340 |  | 3 | 2015-02-03 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
341 |  | 4 | 2015-02-04 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
342 |  | 5 | 2015-02-05 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
343 |  | 6 | 2015-02-06 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
344 |  | 7 | 2015-02-07 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
345 |  | 8 | 2015-02-08 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
346 |  | 9 | 2015-02-09 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
347 |  | 10 | 2015-02-10 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
348 |  | 11 | 2015-02-11 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
349 |  | 12 | 2015-02-12 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
350 |  | 13 | 2015-02-13 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
351 |  | 14 | 2015-02-14 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
352 |  | 15 | 2015-02-15 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
353 |  | 16 | 2015-02-16 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
354 |  | 17 | 2015-02-17 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
355 |  | 18 | 2015-02-18 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
356 |  | 19 | 2015-02-19 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
357 |  | 20 | 2015-02-20 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
358 |  | 21 | 2015-02-21 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
359 |  | 22 | 2015-02-22 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
360 |  | 23 | 2015-02-23 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
361 |  | 24 | 2015-02-24 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
362 |  | 25 | 2015-02-25 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
363 |  | 26 | 2015-02-26 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
364 |  | 27 | 2015-02-27 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031
365 |  | 28 | 2015-02-28 | Caso40 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 3.76% | 363 | 0.11031

## Tabla 19
CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2014 | [12 empty] | 2015
(GWh)
| Prog. (1) | [13 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [13 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 233.544 | 372.408 | 378.72 | 391.344 | 391.344 | 378.72 | 233.544 | 378.72 | 391.344 | 4114.7903 | C.T. Angamos | 391.344 | 353.472 | 378.72 | [9 empty] | 1123.536
Total Gen. Bruta | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 233.544 | 372.408 | 378.72 | 391.344 | 391.344 | 378.72 | 233.544 | 378.72 | 391.344 | 4114.7903 | Total Gen. Bruta | 391.344 | 353.472 | 378.72 | [9 empty] | 1123.536
Consumos Propios | 36.3896 | 34.7211 | 29.9788 | 20.376 | 19.0176 | 20.376 | 21.0552 | 21.0552 | 20.376 | 4.0752 | 20.376 | 21.0552 | 268.852 | Consumos Propios | 21.0552 | 19.0176 | 20.376 | [9 empty] | 60.4488
Total Gen. Neta | 301.6758 | 301.3036 | 261.0334 | 213.168 | 353.3904 | 358.344 | 370.2888 | 370.2888 | 358.344 | 229.4688 | 358.344 | 370.2888 | 3845.9384 | Total Gen. Neta | 370.2888 | 334.4544 | 358.344 | [9 empty] | 1063.0872
CT ANDINA SA | [13 empty] | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 22.608 | 109.272 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1225.164 | C.T. Andina | 116.808 | 105.504 | 113.04 | [9 empty] | 335.352
Total Gen. Bruta | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 22.608 | 109.272 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1225.164 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 105.504 | 113.04 | [9 empty] | 335.352
Consumos Propios | 10.8168 | 4.9844 | 10.6422 | 2.3328 | 11.2752 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 123.2546 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 11.664 | [9 empty] | 34.6032
Total Gen. Neta | 94.2892 | 75.7056 | 90.4938 | 20.2752 | 97.9968 | 101.376 | 104.7552 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 1101.9094 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 94.6176 | 101.376 | [9 empty] | 300.7488
INVERSIONES HORNITOS | [13 empty] | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 113.76 | 117.552 | 18.96 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1238.381 | C.T. Hornitos | 117.552 | 106.176 | 113.76 | [9 empty] | 337.488
Total Gen. Bruta | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 113.76 | 117.552 | 18.96 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1238.381 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 106.176 | 113.76 | [9 empty] | 337.488
Consumos Propios | 11.2484 | 7.1152 | 11.0113 | 11.664 | 12.0528 | 1.944 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 126.575 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 11.664 | [9 empty] | 34.6032
Total Gen. Neta | 90.7326 | 88.6748 | 81.5987 | 102.096 | 105.4992 | 17.016 | 105.4992 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 1111.806 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 95.2896 | 102.096 | [9 empty] | 302.8848
E-CL | [13 empty] | E-CL
C.H. Chapiquiña | 4.6439 | 4.3573 | 4.5404 | 3.66 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 3.66 | 3.782 | 50.0356 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.416 | 3.66 | [9 empty] | 10.858
C.D. Arica | 1.2385 | 0.4478 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.4043 | 0.1567 | 0.6419 | 0.00992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 3.794 | 0 | 31.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.957 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 79.2462 | 101.2435 | 108.4752 | [9 empty] | 288.9649
C.T. Mejillones 1 | 97.382 | 93.68 | 107.268 | 107.28 | 110.856 | 107.0416 | 0 | 78.4336 | 107.28 | 110.856 | 107.28 | 110.856 | 1138.2132 | C.T. Mejillones 1 | 110.856 | 100.128 | 107.28 | [9 empty] | 318.264
C.T. Mejillones 2 | 52.818 | 59.356 | 107.407 | 110.6336 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 114.3296 | 110.88 | 114.3296 | 81.312 | 51.744 | 1142.8418 | C.T. Mejillones 2 | 114.576 | 103.488 | 110.88 | [9 empty] | 328.944
D Enaex | 0.01614 | 0.00201 | 0.00713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02528 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
C Enaex | 0.01055 | 0.00103 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01266 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Unidad 12 - 13 | 101.469 | 97.4876 | 99.3838 | 115.2 | 119.04 | 115.072 | 119.04 | 76.8 | 90.24 | 93.952 | 72.576 | 119.04 | 1219.3004 | Unidad 12 - 13 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Unidad 14 - 15 | 141.3305 | 65.4511 | 130.8218 | 156.72 | 86.304 | 162.3808 | 177.072 | 177.072 | 171.36 | 176.6816 | 171.36 | 177.072 | 1793.6258 | Unidad 14 - 15 | 119.04 | 107.392 | 115.072 | [9 empty] | 341.504
Unidad 16 (CC) | 115.9247 | 131.3904 | 102.2434 | 223.093 | 233.6105 | 216.1514 | 223.4065 | 235.7607 | 225.7713 | 239.4781 | 222.0706 | 225.6464 | 2394.5471 | Unidad 16 (CC) | 177.072 | 159.7408 | 101.088 | [9 empty] | 437.9008
T.Gas 1 | 0.30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | T.Gas 1 | 65.024 | 0 | 0 | [9 empty] | 65.024
T.Gas 2 | 0.29951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29951 | T.Gas 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
T.Gas 3 | 1.6411 | 1.6368 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7903 | T.Gas 3 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
SUTA | 24.6959 | 18.2817 | 20.6937 | 0.064186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7355 | SUTA | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Parque Solar el Águila | 0.39563 | 0.36815 | 0.38298 | [9 empty] | 1.1468 | Parque Solar el Águila | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 546.3663 | 472.6166 | 576.014 | 716.6607 | 668.6645 | 715.6658 | 638.3725 | 686.6739 | 709.6713 | 739.5753 | 658.2586 | 688.1404 | 7816.6799 | Total Gen. Bruta | 669.5962 | 575.4083 | 546.4552 | [9 empty] | 1791.4597
Consumos Propios | 34.0746 | 29.2576 | 58.7359 | 40.0699 | 36.3417 | 40.4041 | 34.2526 | 37.0135 | 39.2915 | 40.617 | 35.9084 | 37.9525 | 463.9194 | Consumos Propios | 41.2198 | 36.7702 | 34.6824 | [9 empty] | 112.6725
Total Gen. Neta | 512.2916 | 443.3589 | 517.2781 | 676.5909 | 632.3229 | 675.2617 | 604.1198 | 649.6605 | 670.3798 | 698.9583 | 622.3502 | 650.1878 | 7352.7605 | Total Gen. Neta | 628.3764 | 538.6381 | 511.7728 | [9 empty] | 1678.7872
CELTA | [13 empty] | CELTA
C.T. Tarapacá | 67.8528 | 85.3089 | 101.5902 | 90.72 | 97.44 | 100.8 | 104.16 | 103.824 | 100.464 | 3.36 | 100.352 | 104.16 | 1060.032 | C.T. Tarapacá | 104.16 | 93.856 | 100.576 | [9 empty] | 298.592
TGTAR | 0.66182 | 0.38552 | 0.28941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 68.5146 | 85.6945 | 101.8796 | 90.72 | 97.44 | 100.8 | 104.16 | 103.824 | 100.464 | 3.36 | 100.352 | 104.16 | 1061.3687 | Total Gen. Bruta | 104.16 | 93.856 | 100.576 | [9 empty] | 298.592
Consumos Propios | 6.27 | 6.721 | 7.7871 | 6.143 | 6.5981 | 6.8256 | 7.0531 | 7.0304 | 6.8028 | 0.22752 | 6.7953 | 7.0531 | 75.3071 | Consumos Propios | 7.0531 | 6.3554 | 6.8104 | [9 empty] | 20.2189
Total Gen. Neta | 62.2446 | 78.9734 | 94.0925 | 84.577 | 90.8419 | 93.9744 | 97.1069 | 96.7936 | 93.6612 | 3.1325 | 93.5567 | 97.1069 | 986.0616 | Total Gen. Neta | 97.1069 | 87.5006 | 93.7656 | [9 empty] | 278.3731
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
NORGENER | [13 empty] | NORGENER
Nueva Tocopilla 1 | 71.8455 | 84.4131 | 99.9073 | 96.984 | 100.44 | 77.76 | 100.44 | 29.16 | 0 | 90.72 | 97.2 | 100.44 | 949.3099 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 90.72 | 97.2 | [9 empty] | 288.36
Nueva Tocopilla 2 | 90.2516 | 86.3521 | 98.6988 | 97.2 | 81 | 97.2 | 42.12 | 77.328 | 97.2 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 1065.4305 | Nueva Tocopilla 2 | 100.008 | 90.72 | 97.2 | [9 empty] | 287.928
CTM3-TG (Norgener) |  | 24.785 | 6.233 | 0 | 0 | 0.24106 | 0 | 0.48211 | 0.72317 | 0 | 0 | 0 | 63.7023 | CTM3-TG (Norgener) | 0.12053 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.12053
Total Gen. Bruta | 162.0971 | 195.5502 | 236.0771 | 194.184 | 181.44 | 175.2011 | 142.56 | 106.9701 | 97.9232 | 191.16 | 194.4 | 200.88 | 2078.4428 | Total Gen. Bruta | 200.5685 | 181.44 | 194.4 | [9 empty] | 576.4085
Consumos Propios | 13.0236 | 12.7162 | 14.9146 | 12.9674 | 12.0938 | 11.7133 | 9.4529 | 7.1813 | 6.6249 | 12.7764 | 12.9816 | 13.4143 | 139.8604 | Consumos Propios | 13.3887 | 12.1162 | 12.9816 | [9 empty] | 38.4865
Total Gen. Neta | 149.0735 | 182.834 | 221.1625 | 181.2166 | 169.3462 | 163.4878 | 133.1071 | 99.7888 | 91.2983 | 178.3836 | 181.4184 | 187.4657 | 1938.5824 | Total Gen. Neta | 187.1798 | 169.3238 | 181.4184 | [9 empty] | 537.922
ENERNUEVAS | [13 empty] | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.74911 | 0.66343 | 0.72648 | [9 empty] | 2.139 | Mini Hidro Alto Hospicio
Mini Hidro El Toro | 0.75778 | 0.6659 | 0.73496 | [9 empty] | 2.1586 | Mini Hidro El Toro
Total Gen. Bruta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | [9 empty] | 4.2977 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | [9 empty] | 4.2977 | Total Gen. Neta
GASATACAMA CHILE | [13 empty] | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 25.0083 | 4.2412 | 26.7879 | 26.8987 | 0.13174 | 15.7414 | 21.0008 | 6.3622 | 8.7926 | 35.3388 | 6.2487 | 17.0214 | 193.5738 | Atacama TG1A | 7.6007 | 16.9709 | 18.1584 | [9 empty] | 42.7299
Atacama TG1B | 19.9062 | 0 | 5.1213 | 38.4997 | 0.39775 | 17.968 | 15.8328 | 10.8393 | 23.2947 | 41.4553 | 4.8899 | 17.7185 | 195.9234 | Atacama TG1B | 9.1668 | 44.4732 | 56.8969 | [9 empty] | 110.5369
Atacama TV1C | 22.5511 | 2.2702 | 16.9812 | 72.4437 | 0.58653 | 37.3409 | 40.8017 | 19.0546 | 35.544 | 85.0672 | 12.3386 | 38.4824 | 383.4622 | Atacama TV1C | 18.5739 | 68.0634 | 83.141 | [9 empty] | 169.7783
Atacama TG2A | 19.5839 | 25.1717 | 9.9266 | 19.5416 | 19.2173 | 2.4129 | 0.24021 | 24.0503 | 4.4927 | 25.0572 | 8.5141 | 0.20198 | 158.4106 | Atacama TG2A | 49.3423 | 23.3416 | 46.1191 | [9 empty] | 118.8029
Atacama TG2B | 2.8708 | 9.4443 | 0 | 0.033285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | Atacama TG2B | 0.012797 | 0.048177 | 0.0085878 | [9 empty] | 0.069561
Atacama TV2C | 10.7628 | 19.2433 | 5.4671 | 21.1758 | 20.788 | 2.6102 | 0.25984 | 26.016 | 4.8599 | 27.1053 | 9.21 | 0.21849 | 147.7167 | Atacama TV2C | 53.3895 | 25.3028 | 49.8981 | [9 empty] | 128.5904
Total Gen. Bruta | 100.6831 | 60.3707 | 64.2841 | 178.5929 | 41.1213 | 76.0734 | 78.1354 | 86.3224 | 76.9839 | 214.0238 | 41.2013 | 73.6428 | 1091.4351 | Total Gen. Bruta | 138.086 | 178.2 | 254.2221 | [9 empty] | 570.5081
Consumos Propios | 3.9822 | 3.1779 | 3.4942 | 3.3636 | 0.88691 | 1.4284 | 1.4445 | 1.7553 | 1.5592 | 4.1551 | 0.82774 | 1.3932 | 27.4685 | Consumos Propios | 2.9224 | 3.803 | 5.2026 | [9 empty] | 11.9281
Total Gen. Neta | 96.7009 | 57.1928 | 60.7899 | 175.2292 | 40.2344 | 74.645 | 76.6908 | 84.5671 | 75.4247 | 209.8687 | 40.3736 | 72.2495 | 1063.9666 | Total Gen. Neta | 135.1636 | 174.397 | 249.0195 | [9 empty] | 558.58
GENER | [13 empty] | GENER
Central Salta | [13 empty] | Central Salta
Total Gen. Bruta | [13 empty] | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | [13 empty] | Consumos Propios
Total Gen. Neta | [13 empty] | Total Gen. Neta
CAVANCHA | [13 empty] | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 | 18.4301 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.344 | 1.44 | [9 empty] | 4.272
Total Gen. Bruta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 | 18.4301 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.344 | 1.44 | [9 empty] | 4.272
Consumos Propios | 0 |  |  | 0.0055385 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0055385 | 0.0057231 | 0.0536 | Consumos Propios | 0.0057231 | 0.0051692 | 0.0055385 | [9 empty] | 0.016431
Total Gen. Neta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 1.4345 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.4345 | 1.4823 | 18.3765 | Total Gen. Neta | 1.4823 | 1.3388 | 1.4345 | [9 empty] | 4.2556
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [13 empty] | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 0.33341 | 2.3577 | 0.23872 | 0 | 1.6696 | 0.99366 | 0.15049 | 1.6992 | 0.0032731 | 10.4056 | CD Inacal | 1.2875 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2875
Total Gen. Bruta | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 0.33341 | 2.3577 | 0.23872 | 0 | 1.6696 | 0.99366 | 0.15049 | 1.6992 | 0.0032731 | 10.4056 | Total Gen. Bruta | 1.2875 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2875
Consumos Propios | 0.062315 | 0.064002 | 0.020935 | 0.045756 | 0.32418 | 0.032824 | 0 | 0.22957 | 0.13663 | 0.020692 | 0.23364 | 0.00045006 | 1.171 | Consumos Propios | 0.17703 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.17703
Total Gen. Neta | 1.1759 | 1.2718 | 0.36461 | 0.28765 | 2.0335 | 0.2059 | 0 | 1.44 | 0.85703 | 0.1298 | 1.4656 | 0.0028231 | 9.2346 | Total Gen. Neta | 1.1105 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.1105
ENORCHILE | [13 empty] | ENORCHILE
Estandartes | 0.93855 | 0.37077 | 0.81602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
C.D. M.Blancos | 1.3497 | 0.54094 | 0.92605 | 20.0861 | 20.7402 | 20.0928 | 20.7334 | 20.7693 | 20.0682 | 20.7626 | 20.0838 | 20.7558 | 186.9089 | C.D. M.Blancos | 20.7626 | 18.713 | 20.0861 | [9 empty] | 59.5616
Total Gen. Bruta | 2.2883 | 0.91171 | 1.7421 | 20.0861 | 20.7402 | 20.0928 | 20.7334 | 20.7693 | 20.0682 | 20.7626 | 20.0838 | 20.7558 | 189.0342 | Total Gen. Bruta | 20.7626 | 18.713 | 20.0861 | [9 empty] | 59.5616
Consumos Propios | 0.081081 | 0.053782 | 0.068148 | 5.165 | 5.3332 | 5.1667 | 5.3315 | 5.3407 | 5.1604 | 5.3389 | 5.1644 | 5.3372 | 47.541 | Consumos Propios | 5.3389 | 4.8119 | 5.165 | [9 empty] | 15.3158
Total Gen. Neta | 2.2072 | 0.85793 | 1.6739 | 14.9211 | 15.407 | 14.9261 | 15.402 | 15.4286 | 14.9078 | 15.4236 | 14.9194 | 15.4186 | 141.4932 | Total Gen. Neta | 15.4236 | 13.9011 | 14.9211 | [9 empty] | 44.2458
NORACID | [13 empty] | NORACID
PAM | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 12.24 | 12.7008 | 12.2976 | 12.7152 | 12.7584 | 12.312 | 12.672 | 12.312 | 12.7296 | 129.4806 | PAM | 12.672 | 11.5488 | 12.2832 | [9 empty] | 36.504
Total Gen. Bruta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 12.24 | 12.7008 | 12.2976 | 12.7152 | 12.7584 | 12.312 | 12.672 | 12.312 | 12.7296 | 129.4806 | Total Gen. Bruta | 12.672 | 11.5488 | 12.2832 | [9 empty] | 36.504
Consumos Propios | 0.60076 | 1.8544 | 0.12322 | 4.1616 | 4.3183 | 4.1812 | 4.3232 | 4.3379 | 4.1861 | 4.3085 | 4.1861 | 4.3281 | 40.9092 | Consumos Propios | 4.3085 | 3.9266 | 4.1763 | [9 empty] | 12.4114
Total Gen. Neta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 8.0784 | 8.3825 | 8.1164 | 8.392 | 8.4205 | 8.1259 | 8.3635 | 8.1259 | 8.4015 | 91.1498 | Total Gen. Neta | 8.3635 | 7.6222 | 8.1069 | [9 empty] | 24.0926
SPS LA HUAYCA | [13 empty] | SPS LA HUAYCA
Huayca1 | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | [9 empty] | 0.38654 | Huayca1
Total Gen. Bruta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | [9 empty] | 0.38654 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | 0 | [11 empty] | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | [9 empty] | 0.38654 | Total Gen. Neta
ON GROUP | [13 empty] | ON GROUP
AGB | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | [9 empty] | 0.3819 | AGB
Total Gen. Bruta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | [9 empty] | 0.3819 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | [9 empty] | 0.3819 | Total Gen. Neta
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
VALLE DE LOS VIENTOS | [13 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los vientos | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 20.7424 | 19.1602 | 19.0654 | 18.5996 | 22.2985 | 18.7179 | 22.4525 | 17.4619 | 18.6642 | 218.8305 | Valle de los vientos | 19.6407 | 18.9082 | 19.9499 | [9 empty] | 58.4987
Total Gen. Bruta | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 20.7424 | 19.1602 | 19.0654 | 18.5996 | 22.2985 | 18.7179 | 22.4525 | 17.4619 | 18.6642 | 218.8305 | Total Gen. Bruta | 19.6407 | 18.9082 | 19.9499 | [9 empty] | 58.4987
Consumos Propios | 0.041092 | 0.057169 | 0.058416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15668 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Neta | 11.3248 | 15.6038 | 14.5826 | 20.7424 | 19.1602 | 19.0654 | 18.5996 | 22.2985 | 18.7179 | 22.4525 | 17.4619 | 18.6642 | 218.6738 | Total Gen. Neta | 19.6407 | 18.9082 | 19.9499 | [9 empty] | 58.4987
LOS PUQUIOS | [13 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios |  | 0.22096 | 0.21747 | [9 empty] | 0.43843 | Los Puquios
Total Gen. Bruta |  | 0.22096 | 0.21747 | [9 empty] | 0.43843 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios |  | 0 | [10 empty] | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta |  | 0.22096 | 0.21747 | [9 empty] | 0.43843 | Total Gen. Neta
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 |  |  | 0.51765 | [9 empty] | 0.51765 | Pozo Almonte Solar 2
Total Gen. Bruta |  |  | 0.51765 | [9 empty] | 0.51765 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios |  |  | 0.0051828 | [9 empty] | 0.0051828 | Consumos Propios
Total Gen. Neta |  |  | 0.51247 | [9 empty] | 0.51247 | Total Gen. Neta
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 |  |  | 0.23057 | [9 empty] | 0.23057 | Pozo Almonte Solar 3
Total Gen. Bruta |  |  | 0.23057 | [9 empty] | 0.23057 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios |  |  | 0.0036721 | [9 empty] | 0.0036721 | Consumos Propios
Total Gen. Neta |  |  | 0.2269 | [9 empty] | 0.2269 | Total Gen. Neta
TOTAL SING | [13 empty] | TOTAL SING
Generación Bruta | 1443.3899 | 1352.0015 | 1494.2313 | 1604.9115 | 1644.4687 | 1631.7148 | 1642.5921 | 1668.6022 | 1644.214 | 1673.6727 | 1652.7288 | 1746.1681 | 19198.6955 | Generación Bruta | 1793.9655 | 1644.5702 | 1754.9324 | [9 empty] | 5193.4682
Consumos Propios | 116.5905 | 100.7229 | 136.8438 | 106.2946 | 108.248 | 103.7421 | 107.0248 | 108.0555 | 107.4716 | 95.6312 | 109.8066 | 114.6455 | 1315.0771 | Consumos Propios | 119.5751 | 108.5789 | 112.7279 | [9 empty] | 340.8819
Generación Neta | 1327.4001 | 1253.133 | 1357.5107 | 1498.6168 | 1536.2208 | 1527.9727 | 1535.5673 | 1560.5467 | 1536.7424 | 1578.0415 | 1542.9222 | 1631.5226 | 17886.1968 | Generación Neta | 1674.3905 | 1535.9913 | 1642.2045 | [9 empty] | 4852.5863
Pérd. de Transm. | 46.2759 | 48.2654 | 35.7546 | 42.8098 | 47.1876 | 47.7334 | 47.3398 | 49.0853 | 50.0759 | 54.0031 | 49.5594 | 53.1815 | 571.2715 | Pérd. de Transm. | 58.5083 | 52.2181 | 55.9581 | [9 empty] | 166.6846
VENTAS SING | 1280.5237 | 1203.0256 | 1321.6331 | 1455.807 | 1489.0332 | 1480.2393 | 1488.2275 | 1511.4614 | 1486.6665 | 1524.0384 | 1493.3628 | 1578.3411 | 17312.3598 | VENTAS SING | 1615.8821 | 1483.7732 | 1586.2464 | [9 empty] | 4685.9017
ENS | [13 empty] | ENS
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 93.1576 | 98.5121 | 73.3669 | 138.0128 | 125.4703 | 131.6579 | 137.7539 | 129.4687 | 132.2508 | 139.8863 | 128.595 | 137.0787 | 122.1009 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 132.6757 | 140.8736 | 142.6262 | [9 empty] | 138.7252
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [13 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 20, 21 y 22
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio(1) | Potencia Neta MW | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio(1) | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio(1) | Demanda Media MVA
Parque Solar El Águila I | 1° Semestre 2014 | 2 | Ampliación SE Salar 220 kV | 1° Semestre 2014 | Tap Off Antucoya | 1° Semestre 2014 | 7
Central Salar CODELCO | 1° Semestre 2014 | 60 | Ampliación SE Calama | 1° Semestre 2014 | Minera Quadra Proyecto Sierra Gorda | 1° Semestre 2014 | 150
Pozo Almonte Solar 3 | 1° Semestre 2014 | 16 | Ampliación Encuentro y LT 2x220 kV Encuentro-Sierra Gorda | 1° Semestre 2014 | Minera Pampa Camarones | 1° Semestre 2014 | 6
Ampliación de Planta Fotovoltaica La Huayca (Etapas 1 y 2) | 1° Semestre 2014 | 9/30 | Sist. Tx estaciones de bombeo 1 y 2 Transmisora Baquedano | 1° Semestre 2014 | Línea 69 Kv y S/E OLAP Minera Escondida | 1° Semestre 2014 | 19.6
PMG La Portada | 1° Semestre 2014 | 3 | Ampliación S/E Cerro Dragón y Alto Hospicio | 1° Semestre 2014 | Antucoya Fase II | 2014-07-01 | 55
María Elena FV | 2014-09-01 | 72 | Tap Off Quiani | 1° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida | 2014-10-01 | 115
Complejo FV San Pedro | 2014-09-01 | 150 | Tap Off Uribe | 1° Semestre 2014 | 3 S/E Tap Off Línea Muelle - Guayaques | 2014-11-01 | -
Arica Solar I | 2015-04-01 | 40 | Línea 220 kV Cochrane - Encuentro | 2014-11-01

## Tabla 23
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Pérdida de Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3482 | 2014-01-01 | 18:10 | Desenganche de la Componente TV1C | Falla en tarjeta de válvulas de regulación | 49.96 | No | 45 | 0
3484 | 2014-01-04 | 2:10 | Desenganche de la Unidad CTM3 | Baja presión de combustible diesel por filtro obstruido | 49.46 | No | 130 | 0
3485 | 2014-01-07 | 18:07 | Desenganche de la Componente TV1C | Operación Gradiente Negativo de Temperatura de vapor | 49.7 | No | 40 | 0
3486 | 2014-01-20 | 8:22 | Desenganche de la Unidad NTO1 | Problema en el controlador del control de la turbina | 49.39 | No | 76 | 0
3491 | 2014-01-20 | 10:14 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Pérdida de llama por tubo roto en pared de caldera | 49 | 1 | 154 | 30.5
3492 | 2014-01-20 | 15:59 | Desenganche de la unidad CTH | Alta temperatura del lecho | 49.69 | No | 97 | 0
3495 | 2014-01-31 | 12:57 | Desenganche unidades SUTA1, SUTA2, SUTA4 y SUTA5 | Descontrol válvula alimentación de combustible | 50 | No | 19 | 0
3498 | 2014-02-09 | 3:15 | Desenganche Unidad ANG2 | Falla de aislación en el motor eléctrico que acciona la bomba de aceite de control | 48.8 | 3 | 261.2 | 122.02
3499 | 2014-02-11 | 0:58 | Desenganche de la Unidad CTM3 | Falla de válvula piloto al momento del cambio de modo de combustión de difusión a premix | 49.5 | No | 107 | 0
3503 | 2014-02-15 | 8:48 | Desenganche de la Unidad U12 | Falsa señal por bajo nivel domo | 49.57 | No | 46 | 0
3504 | 2014-02-18 | 0:47 | Desenganche de la Unidad CTA | Trip manual caldera por obstrucción debido a tubo roto | 49.69 | No | 97 | 0
3505 | 2014-02-20 | 9:53 | Desenganche de la Unidad TG2B+0,5TV2C | Alto nivel domo alta presión | 49.17 | No | 130 | 0
3506 | 2014-02-20 | 14:07 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Alta presión diferencial de filtro de manga por falla de transmisor de presión | 49.55 | No | 111 | 0
3508 | 2014-02-25 | 15:44 | Regresión de carga de la unidad CTM2 de 153 MW a 41 MW y posterior desenganche | Pérdida de molino provoca bloqueo del maestro de carbones al intentar desbloquear dicho control | 49.49 | No | 41 | 0
3509 | 2014-02-27 | 15:30 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Error operacional mientras se realizaban pruebas de control y verificación de parámetros | 49 | 1 | 148.4 | 30.05
3510 | 2014-02-28 | 16:16 | Desenganche de la Unidad NTO2 | Obstrucción filtro Debris | 49.06 | No | 118 | 0
3511 | 2014-03-02 | 10:59 | Desenganche de las Unidades PMGD El Toro (Eliqsa y Emelari operando en Isla) | Operación por trip de dos PMGD al estar operando en isla Eliqsa y Emelari | 48.84 | 2 | 3.2 | 3.1
3512 | 2014-03-02 | 11:48 | Desenganche de la Componente TV1C | Falla en válvula de atemperación | 50 | No | 30 | 0
3516 | 2014-03-10 | 9:16 | Desenganche de la Unidad CTA | Alta temperatura del aire de refrigeración del generadorpor fuga en circuito cerrado de enfriamiento de la turbina | 49.16 | No | 154 | 0
3517 | 2014-03-11 | 1:09 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Bajo flujo de agua de enfriamiento provoca disparo de VAP y posterior trip caldera | 49.13 | No | 158 | 0
3518 | 2014-03-11 | 22:43 | Desenganche de la Unidad ANG2 | Falla en la tarjeta de entrada digital de los ventiladores forzado y primario B | 48.9 | 2 | 263.4 | 63.37
3524 | 2014-03-17 | 13:24 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Alta vibración en cojinete N°2 de turbina por falsa señal | 49.07 | No | 154 | 0
3525 | 2014-03-21 | 17:33 | Desenganche de la Unidad ANG1 | Alza de presión abrupta en la caldera debido a desprendimiento de escoria de la caldera | 48.7 | 4 | 262.4 | 225.8

## Tabla 24
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3483 | 2014-01-01 | 22:15 | Apertura del interruptor 52JR de S/E Tocopilla | Inestabilidad en el SING debido a la apertura del interruptor 52JR de S/E Tocopilla | 48.7 | 228,36(1)
3487 | 2014-01-16 | 9:41 | Interrupción de la Linea 66 kV Parinacota - Quiani | Cortocircuito bifásico provocado por un objeto lanzado a la línea por terceros | 50 | 6
3488 | 2014-01-17 | 8:03 | Interrupción de la Linea 220 kV Atacama - Domeyko Circuito N°2 | Error operacional durante maniobras por trabajos programados causado por error en la señaletica de identificación de la TDD de los paños 52J3 y 52J4 en S/E Domeyko | 50 | 0
3489 | 2014-01-19 | 7:33 | Interrupción de la Barra Mejillones 110 kV | Falla del interruptor 52HT de S/E Mejillones durante su apertura manual con motivo de la solicitud Nº128390 | 50.3 | 34.8
3496 | 2014-02-04 | 5:51 | Interrupción de la Línea 110 kV Mejillones - El Lince | Jote electrocutado en la estructura N° 160 de la línea | 50 | 17.42
3497 | 2014-02-07 | 20:48 | Interrupción de la Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte Circuito N°1 | Se investiga | 50 | 0
3500 | 2014-02-15 | 4:18 | Interrupción de la Línea 220 kV Chacaya - El Cobre Circuito N° 2 | Se investiga | 50 | 0
3501 | 2014-02-13 | 11:54 | Interrupción del Transformador Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | Se investiga | 50.34 | 64
3502 | 2014-02-15 | 7:44 | Interrupción de la Línea 110 KV Arica - Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura Nº 691 de la línea | 50 | 3,90(2)
3507 | 2014-02-21 | 20:31 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte | Jote electrocutado en estructura N° 488 de la línea | 50 | 0
3513 | 2014-03-05 | 4:06 | Interrupción de la Línea 66kV Arica - Chapiquiña | Conductor cortado entre estructuras N°370 y N°371 de la línea | 50 | 0
3514 | 2014-03-06 | 3:19 | Interrupción de la Línea 220kV Chacaya - Mantos Blancos | Falla causada por alta humedad y densa neblina en la zona | 50.69 | 81.71
3515 | 2014-03-08 | 22:33 | Interrupción del Transformador Chacaya 110/33kV | Se investiga | 50 | 2.18
3519 | 2014-03-13 | 2:43 | Interrupción de la Línea 220 kV Chacaya - El Cobre Circuito N°1 | Flashover por contaminación causada por terceros | 50 | 0
3520 | 2014-03-13 | 2:46 | Interrupción de la Línea 220 kV Chacaya - El Cobre Circuito N°2 | Flashover por contaminación causada por terceros | 50 | 0
3521 | 2014-03-14 | 5:07 | Interrupción de la Línea 220 kV Chacaya - El Cobre Circuito N°1 | Flashover por contaminación causada por terceros | 50 | 0
3522 | 2014-03-14 | 5:48 | Interrupción de la Línea 220 kV Chacaya - El Cobre Circuito N°2 | Flashover por contaminación causada por terceros | 50 | 0
3523 | 2014-03-15 | 7:18 | Interrupción de la Linea 66 kV Central Diesel Iquique - Iquique | Jote electrocutado en la línea | 50 | 0
3526 | 2014-03-23 | 15:20 | Interrupción de la S/E Cerro Dragón | Operación del Relé Bucholz del Transformador 110/13.8 KV, debido a sismo en la zona | 50 | 13.7
3527 | 2014-03-26 | 7:56 | Interrupción de la Línea 220 kV Crucero - Lagunas N°1 | Alta contaminación en la estructura N° 439 de la línea | 50.65 | 68.7
3528 | 2014-03-26 | 14:13 | Interrupción Transformador Salar 220/100/13.8 kV | Error operacional durante trabajos en S/E Salar asociados a la SD N° 131441 | 50 | 0
3529 | 2014-03-28 | 14:41 | Interrupción de la Línea 220 kV Atacama - Encuentro Circuito N°2 | Se investiga | 50 | 0
Nota (1): Además considera una desconexión de generación de 215,8 MW.
Nota (2): Además considera una desconexión de generación de 5,9 MW.

## Tabla 25
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3486 | 2014-01-09 | 8:10 | Rechazo de carga Minera Collahuasi | Cortocircuito trifásico en celda interruptora 150CB05 en barra de 23 kV | 50.8 | 122
3493 | 2014-01-24 | 6:01 | Rechazo de carga de Minera Escondida | Se investiga | 50.74 | 85
3494 | 2014-01-24 | 8:34 | Rechazo de carga de Minera El Tesoro | Flashover en aisladores de media tensión en Línea interna de 23 kV | 50.73 | 67.48