## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Con Informe Favorable de la CNE. (06/10/2011)
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Con Informe Favorable de la CNE. (18/10/2012).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE. (27/02/2012)
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011)
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE. (30/10/2008)
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2008)
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Publicado, en conformidad con Art. 10 D.S. 291, 2° versión del Procedimiento.
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Publicado, en conformidad con Art. 10 D.S. 291, 2° versión del Procedimiento.
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Publicado, en conformidad con Art. 10 D.S. 291, 2° versión del Procedimiento.
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Publicado, en conformidad con Art. 10 D.S. 291, 2° versión del Procedimiento.
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/09/2010)
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Con Informe Favorable de la CNE. (28/02/2012)
40 | DP | DS 291 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | V.2 con Informe Favorable de la CNE. (5. 13-06-2014) Publicado para observaciones de los Coordinados del CDEC-SING versión preliminar V.3 (30-06-2014).
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/04/2011)
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Publicado, en conformidad con Art. 10 D.S. 291, 2° versión del Procedimiento.
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | Año 2014 |  |  | Año 2013 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013 | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Abril | Abr | 100.4659 | 82.204 | 22.22% | Abr | 55.6085 | 38.7742 | 43.42%
ABR | 1 |  |  | Martes | 559.57 | 62.1704 | 111.1038 | 472.61 | 50.9034 | 107.707 | Estadístico | 2014 | 2013 | Comparación 2014/2013 |  |  |  | Mayo | May | 86.4908 | 74.0568 | 16.79% | May | 48.135 | 35.2837 | 36.42%
ABR | 2 |  |  | Miércoles | 559.57 | 71.9585 | 128.5961 | 472.61 | 27.7933 | 58.8081 | Promedio | 87.7199 | 77.0059 | 13.91% |  | Dia | Mes | Junio | Jun | 76.2438 | 74.8551 | 1.855% | Jun | 42.2732 | 37.4449 | 12.89%
ABR | 3 |  |  | Jueves | 550.62 | 37.2864 | 67.7171 | 472.61 | 22.9959 | 48.6573 | Máximo | 207.866 | 180.1802 | 15.37% | Lunes | 19 | MAY
ABR | 4 |  |  | Viernes | 550.62 | 66.472 | 120.7221 | 472.55 | 23.0723 | 48.8251 | Mínimo | 45.2877 | 46.1023 | -1.799% | Lunes | 30 | JUN
ABR | 5 |  |  | Sábado | 550.62 | 42.9926 | 78.0804 | 472.55 | 22.6076 | 47.8418 | Desviación Estándar | 39.9313 | 34.4569 | 15.89%
ABR | 6 |  | 6 | Domingo | 550.62 | 33.1049 | 60.1229 | 472.55 | 23.0243 | 48.7235 | Variación | 45.52% | 44.75% | 1.733%
ABR | 7 |  |  | Lunes | 550.62 | 112.945 | 205.1234 | 472.55 | 85.1441 | 180.1802
ABR | 8 |  |  | Martes | 550.62 | 68.4126 | 124.2465 | 472.55 | 74.3104 | 157.254
ABR | 9 |  |  | Miércoles | 550.62 | 66.4052 | 120.6007 | 472.55 | 26.4878 | 56.0528
ABR | 10 |  |  | Jueves | 546.72 | 37.6837 | 68.9268 | 472.55 | 22.2219 | 47.0255
ABR | 11 |  |  | Viernes | 546.72 | 63.6512 | 116.4237 | 466.5 | 55.8738 | 119.7722
ABR | 12 |  |  | Sábado | 546.72 | 88.5729 | 162.0078 | 466.5 | 59.9365 | 128.4814
ABR | 13 |  | 13 | Domingo | 546.72 | 78.2445 | 143.1162 | 466.5 | 50.1399 | 107.481
ABR | 14 |  |  | Lunes | 546.72 | 83.6664 | 153.0334 | 466.5 | 22.8623 | 49.0083
ABR | 15 | Abril |  | Martes | 546.72 | 25.5861 | 46.7993 | 466.5 | 35.6276 | 76.3721
ABR | 16 |  |  | Miércoles | 546.72 | 39.0737 | 71.4693 | 466.5 | 22.515 | 48.2636
ABR | 17 |  |  | Jueves | 554.22 | 58.0236 | 104.6941 | 466.5 | 71.8106 | 153.9349
ABR | 18 |  |  | Viernes | 554.22 | 35.0682 | 63.2748 | 472.07 | 49.8876 | 105.6783
ABR | 19 |  |  | Sábado | 554.22 | 40.7591 | 73.5431 | 472.07 | 37.421 | 79.2701
ABR | 20 |  | 20 | Domingo | 554.22 | 31.0269 | 55.983 | 472.07 | 25.3569 | 53.7143
ABR | 21 |  |  | Lunes | 554.22 | 30.4089 | 54.8679 | 472.07 | 24.2677 | 51.4071
ABR | 22 |  |  | Martes | 554.22 | 67.463 | 121.7261 | 472.07 | 55.5563 | 117.6866
ABR | 23 |  |  | Miércoles | 554.22 | 46.0725 | 83.1304 | 472.07 | 24.3934 | 51.6732
ABR | 24 |  |  | Jueves | 561.7 | 72.142 | 128.4351 | 472.07 | 30.1612 | 63.8913
ABR | 25 |  |  | Viernes | 561.7 | 45.7721 | 81.4885 | 477.42 | 66.4749 | 139.2378
ABR | 26 |  |  | Sábado | 561.7 | 34.187 | 60.8635 | 477.42 | 58.9724 | 123.5232
ABR | 27 |  | 27 | Domingo | 561.7 | 85.5265 | 152.2637 | 477.42 | 23.6201 | 49.4745
ABR | 28 |  |  | Lunes | 561.7 | 32.947 | 58.6559 | 477.42 | 23.2084 | 48.6121
ABR | 29 |  |  | Martes | 561.7 | 47.9712 | 85.4035 | 477.42 | 23.3181 | 48.8419
ABR | 30 |  |  | Miércoles | 561.7 | 62.662 | 111.5577 | 477.42 | 23.26 | 48.7202
MAY | 1 |  |  | Jueves | 560.56 | 83.3245 | 148.6451 | 477.42 | 22.813 | 47.7839
MAY | 2 |  |  | Viernes | 560.56 | 48.6269 | 86.747 | 477.42 | 23.3987 | 49.0108
MAY | 3 |  |  | Sábado | 560.56 | 36.6467 | 65.3752 | 471.31 | 22.9267 | 48.6446
MAY | 4 |  |  | Domingo | 560.56 | 31.4692 | 56.1388 | 471.31 | 49.3522 | 104.7127
MAY | 5 |  |  | Lunes | 560.56 | 32.7275 | 58.3837 | 471.31 | 36.4316 | 77.2987
MAY | 6 |  |  | Martes | 560.56 | 28.8335 | 51.437 | 471.31 | 67.4262 | 143.0613
MAY | 7 |  | 6 | Miércoles | 560.56 | 32.1606 | 57.3724 | 471.31 | 22.3664 | 47.4558
MAY | 8 |  |  | Jueves | 566.88 | 74.3868 | 131.2214 | 471.31 | 44.1088 | 93.5877
MAY | 9 |  |  | Viernes | 566.88 | 62.1496 | 109.6345 | 470.07 | 25.6214 | 54.5056
MAY | 10 |  |  | Sábado | 566.88 | 99.0639 | 174.7528 | 470.07 | 48.6459 | 103.4865
MAY | 11 |  |  | Domingo | 566.88 | 34.064 | 60.0903 | 470.07 | 22.5132 | 47.8932
MAY | 12 |  |  | Lunes | 566.88 | 56.6032 | 99.8504 | 470.07 | 24.3063 | 51.7078
MAY | 13 |  | 13 | Martes | 566.88 | 40.3798 | 71.2317 | 470.07 | 35.1621 | 74.8018
MAY | 14 |  |  | Miércoles | 566.88 | 52.1296 | 91.9588 | 470.07 | 23.684 | 50.384
MAY | 15 |  |  | Jueves | 549.05 | 46.4191 | 84.5443 | 470.07 | 58.0675 | 123.5294
MAY | 16 | Mayo |  | Viernes | 549.05 | 61.8283 | 112.6096 | 477.32 | 62.053 | 130.0029
MAY | 17 |  |  | Sábado | 549.05 | 49.256 | 89.7113 | 477.32 | 25.5272 | 53.4802
MAY | 18 |  |  | Domingo | 549.05 | 62.748 | 114.2847 | 477.32 | 43.3492 | 90.818
MAY | 19 |  |  | Lunes | 549.05 | 114.1288 | 207.866 | 477.32 | 25.7985 | 54.0486
MAY | 20 |  | 20 | Martes | 549.05 | 64.6088 | 117.6737 | 477.32 | 57.0418 | 119.5044
MAY | 21 |  |  | Miércoles | 549.05 | 49.9444 | 90.965 | 477.32 | 37.6113 | 78.7969
MAY | 22 |  |  | Jueves | 548.61 | 75.1224 | 136.9323 | 477.32 | 37.0969 | 77.7192
MAY | 23 |  |  | Viernes | 548.61 | 34.4306 | 62.7596 | 483.39 | 50.6781 | 104.839
MAY | 24 |  |  | Sábado | 548.61 | 25.5875 | 46.6406 | 483.39 | 23.7899 | 49.2148
MAY | 25 |  |  | Domingo | 548.61 | 25.5909 | 46.6468 | 483.39 | 23.5343 | 48.686
MAY | 26 |  |  | Lunes | 548.61 | 27.7894 | 50.6541 | 483.39 | 23.3263 | 48.2556
MAY | 27 |  | 27 | Martes | 548.61 | 28.8124 | 52.519 | 483.39 | 22.2854 | 46.1023
MAY | 28 |  |  | Miércoles | 548.61 | 28.6985 | 52.3113 | 483.39 | 22.9499 | 47.4769
MAY | 29 |  |  | Jueves | 555.99 | 28.2238 | 50.7631 | 483.39 | 22.8984 | 47.3705
MAY | 30 |  |  | Viernes | 555.99 | 28.2329 | 50.7794 | 490.31 | 27.437 | 55.9585
MAY | 31 |  |  | Sábado | 555.99 | 28.197 | 50.7149 | 490.31 | 61.5949 | 125.6245
JUN | 1 |  |  | Domingo | 555.99 | 28.7073 | 51.6328 | 490.31 | 23.5898 | 48.1121
JUN | 2 |  |  | Lunes | 555.99 | 55.7619 | 100.293 | 490.31 | 35.7835 | 72.9813
JUN | 3 |  |  | Martes | 555.99 | 32.7604 | 58.9226 | 490.31 | 23.8993 | 48.7432
JUN | 4 |  |  | Miércoles | 555.99 | 27.0853 | 48.7155 | 490.31 | 64.4976 | 131.5445
JUN | 5 |  |  | Jueves | 550.68 | 26.6429 | 48.3819 | 490.31 | 30.2013 | 61.5964
JUN | 6 |  | 6 | Viernes | 550.68 | 28.3516 | 51.4848 | 499.85 | 25.857 | 51.7296
JUN | 7 |  |  | Sábado | 550.68 | 33.1148 | 60.1343 | 499.85 | 48.0681 | 96.1651
JUN | 8 |  |  | Domingo | 550.68 | 51.7611 | 93.9949 | 499.85 | 31.481 | 62.9809
JUN | 9 |  |  | Lunes | 550.68 | 28.7959 | 52.2915 | 499.85 | 24.821 | 49.6569
JUN | 10 |  |  | Martes | 550.68 | 39.4269 | 71.5968 | 499.85 | 62.1698 | 124.3768
JUN | 11 |  |  | Miércoles | 550.68 | 51.6961 | 93.8768 | 499.85 | 24.2015 | 48.4175
JUN | 12 |  |  | Jueves | 553.12 | 29.2386 | 52.8611 | 499.85 | 50.5738 | 101.1779
JUN | 13 | Junio | 13 | Viernes | 553.12 | 52.1445 | 94.2733 | 503.59 | 24.0544 | 47.7659
JUN | 14 |  |  | Sábado | 553.12 | 26.7157 | 48.3 | 503.59 | 43.0371 | 85.4606
JUN | 15 |  |  | Domingo | 553.12 | 26.6417 | 48.1663 | 503.59 | 81.8129 | 162.4593
JUN | 16 |  |  | Lunes | 553.12 | 59.437 | 107.4577 | 503.59 | 28.0704 | 55.7407
JUN | 17 |  |  | Martes | 553.12 | 44.6021 | 80.6373 | 503.59 | 64.1387 | 127.363
JUN | 18 |  |  | Miércoles | 553.12 | 101.1795 | 182.925 | 503.59 | 42.2502 | 83.898
JUN | 19 |  |  | Jueves | 559.03 | 109.8709 | 196.5385 | 503.59 | 26.7099 | 53.0391
JUN | 20 |  | 20 | Viernes | 559.03 | 59.9862 | 107.3041 | 499.12 | 37.6605 | 75.4538
JUN | 21 |  |  | Sábado | 559.03 | 57.2661 | 102.4383 | 499.12 | 37.3561 | 74.8438
JUN | 22 |  |  | Domingo | 559.03 | 46.5074 | 83.1931 | 499.12 | 24.9481 | 49.9843
JUN | 23 |  |  | Lunes | 559.03 | 38.4429 | 68.7671 | 499.12 | 25.8659 | 51.8231
JUN | 24 |  |  | Martes | 559.03 | 31.0119 | 55.4745 | 499.12 | 39.9889 | 80.1189
JUN | 25 |  |  | Miércoles | 559.03 | 41.8929 | 74.9386 | 499.12 | 39.8174 | 79.7753
JUN | 26 |  |  | Jueves | 550.64 | 30.0812 | 54.6294 | 499.12 | 25.0444 | 50.1771
JUN | 27 |  | 27 | Viernes | 550.64 | 29.3962 | 53.3855 | 508.56 | 25.4994 | 50.1404
JUN | 28 |  |  | Sábado | 550.64 | 28.3701 | 51.522 | 508.56 | 60.9825 | 119.912
JUN | 29 |  |  | Domingo | 550.64 | 26.3703 | 47.8903 | 508.56 | 25.5701 | 50.2794
JUN | 30 |  |  | Lunes | 550.64 | 24.9372 | 45.2877 | 508.56 | 25.3962 | 49.9375

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | [6 empty] | 6919.7158 | Fuel Oil Nro. 6 | 24.3074 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 129.1089 | 62.478 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.1971% | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.487% | 1.414%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Carbón | 3505.0807 | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 6919.7158 | 3437.2221 | Carbón | 28.43% | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.68% | 77.77%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | [6 empty] | 50.621 | Hidro | 65.9754 | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 40.7931 | 18.4598 | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4697% | 0.4177%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | [6 empty] | 475.7648 | Diesel + Fuel Oil | 28.1094 | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 2.7171 | 2.7171 | Diesel + Fuel Oil | 0.228% | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.03129% | 0.06148%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | [6 empty] | 2.7171 | Carbón + Petcoke | 1094.4672 | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 8.876% | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | [6 empty] | 91.6259 | Gas Natural | 7587.9996 | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 955.038 | 567.8455 | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11% | 12.85%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | [6 empty] | 129.1089 | Diesel | 24.0902 | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 475.7648 | 230.7054 | Diesel | 0.1954% | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.478% | 5.22%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | [6 empty] | 955.038 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | [6 empty] | 40.7931 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 50.621 | 33.878 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.5829% | 0.7665%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 19.2067 | 16.4868 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.2212% | 0.373% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | [6 empty] | 19.2067 | Eólico | [9 empty] | 0 | 91.6259 | 49.958 | Eólico | [9 empty] | 0% | 1.055% | 1.13% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | [6 empty] | 8684.5912 | Totales Mensuales | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 8684.5912 | 4419.7506 | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 8684.5912 | 4419.7506 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013 | [26 empty] | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013 | [13 empty] | Carbón | 37.3% | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.68% | 77.77% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.6205% | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.996% | 6.695% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11% | 12.85% | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | [13 empty] | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4697% | 0.4177% | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.5829% | 0.7665%
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609 | [13 empty] | ERNC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.276% | 1.503%
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 8684.5912 | 4419.7506
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
[15 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diesel | 3.3017 | 5.5367 | 4.5535 | 5.502 | 4.403 | 7.4218 | 8.8962 | 4.094 | 7.0866 | 7.1248 | 7.7303 | 7.8842 | 5.6349 | 3.8471 | 3.7346 | 0.14009 | 0.46104 | 0.00079 | 0.18434 | 0.91335 | 2.324 | 4.1652 | 6.2536 | 4.0448 | 3.9978 | 3.8684 | 2.4352 | 7.8464 | 5.5163 | 4.449 | 3.644 | 3.7122 | 1.6882 | 3.8174 | 3.7349 | 0.4276 | 1.9169 | 4.0254 | 3.8095 | 4.3679 | 5.4686 | 1.4215 | 2.9625 | 2.3859 | 3.7065 | 3.9024 | 3.7781 | 2.3915 | 5.2866 | 5.5687 | 2.9948 | 0.16538 | 9e-05 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 0.2063 | 0.16998 | 0.11554 | 0.00059 | 0.0617 | 0.20641 | 0.00348 | 0 | 0.1016 | 0.00132 | 0.09901 | 0.33564 | 0.00048 | 0.45778 | 3.746 | 3.7572 | 3.7349 | 3.7372 | 4.0312 | 0.48041 | 0.16403 | 0.75385 | 0.94208 | 0.96565 | 0.18393 | 0.08809 | 0.23671 | 0.17274 | 0.56699 | 0.28803 | 0.17023 | 0.08307 | 0.18983 | 0.12459
Fuel Oil Nro. 6 | 1.0583 | 1.1907 | 0.20412 | 1.5502 | 0.523 | 0.1522 | 1.3613 | 1.4982 | 0.8356 | 0.3316 | 1.6946 | 1.7169 | 1.4967 | 1.0203 | 0.0433 | 0.71242 | 1.3338 | 1.0573 | 0.48654 | 0.72812 | 1.175 | 0.95579 | 0.67129 | 1.1794 | 0.66082 | 0 | 1.3329 | 0.43502 | 0.77243 | 0.98316 | 1.3351 | 0.51838 | 1.3802 | 0.4577 | 0.1276 | 0.20251 | 0.8687 | 1.2724 | 1.2926 | 1.6179 | 0.48379 | 1.0253 | 0.16277 | 0.37109 | 0.237 | 0.7299 | 0.96087 | 1.0825 | 1.7652 | 1.0212 | 0.9188 | 1.1762 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0.22957 | 0.31181 | 0.21558 | 0.0483 | 0 | 0 | 0.73305 | 0.45043 | 0 | 0.0034 | 0.3005 | 0.47789 | 0.6177 | 0.19182 | 0.41069 | 0.12524 | 0.30534 | 0.71054 | 0 | 0 | 1.2323 | 0.71908 | 1.9106 | 1.7652 | 1.2182 | 1.3767 | 0.75178 | 0.03797 | 0.404 | 0.5122 | 0 | 0.01638 | 0.24977 | 0.47388 | 0.38543
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05062 | 0.01096 | 0 | 0.07284 | 0.03365 | 0.06744 | 0.15794 | 0.14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.03157 | 0.18922 | 0.02115 | 0.06602 | 0.03219 | 0.06962 | 0.00669 | 0.05528 | 0.01899 | 0.05229 | 0.241 | 0.08687 | 0.0673 | 0.07696 | 0.00897 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02054 | 0.02482 | 0.00014 | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.08741 | 0.16963 | 0.06541 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.19021 | 0 | 0 | 0.03973 | 0.02407 | 0.02471
Carbón | 37.2539 | 31.468 | 35.001 | 34.9225 | 34.6014 | 33.5884 | 30.9221 | 32.2645 | 28.6743 | 27.8576 | 26.7137 | 28.3109 | 31.9831 | 33.9676 | 35.4379 | 38.6034 | 37.6207 | 39.1957 | 39.6078 | 38.8792 | 38.8948 | 36.0033 | 34.2309 | 32.8911 | 33.8143 | 37.3621 | 35.508 | 32.5135 | 31.1752 | 32.2386 | 35.4369 | 35.4704 | 35.8418 | 35.3724 | 35.7512 | 36.32 | 37.5167 | 37.7548 | 38.2409 | 37.3822 | 38.6451 | 41.3922 | 40.2202 | 38.0181 | 37.083 | 38.8334 | 39.1084 | 40.37 | 37.5111 | 37.3999 | 40.1311 | 43.2246 | 38.645 | 37.3653 | 34.2987 | 40.6159 | 42.4918 | 41.5662 | 41.3764 | 42.3493 | 42.174 | 41.5957 | 40.595 | 40.4316 | 38.3212 | 38.6413 | 41.9168 | 41.2996 | 40.3249 | 41.8666 | 41.8389 | 38.461 | 40.0806 | 40.4736 | 40.4358 | 40.0914 | 42.2904 | 42.8334 | 41.1016 | 41.8754 | 40.7888 | 40.2356 | 40.7389 | 41.1514 | 40.7795 | 39.2152 | 39.8709 | 40.9598 | 40.187 | 41.4395 | 37.9679
Gas Natural | 3.953 | 4.198 | 4.1667 | 4.5289 | 7.3788 | 6.1878 | 6.4274 | 8.3415 | 8.248 | 9.3544 | 10.8637 | 10.4551 | 9.1301 | 8.9028 | 8.1113 | 8.7127 | 8.6717 | 8.9008 | 8.7942 | 8.2127 | 5.6846 | 4.8028 | 4.6193 | 7.4903 | 9.0637 | 9.0723 | 9.0901 | 7.6096 | 8.839 | 8.6855 | 6.7265 | 8.7698 | 10.0474 | 8.8819 | 8.9662 | 7.4306 | 4.6873 | 5.2534 | 5.1471 | 5.6298 | 4.5896 | 4.7047 | 4.8666 | 4.8188 | 4.3973 | 4.7631 | 4.659 | 4.4703 | 4.8952 | 4.632 | 4.572 | 4.394 | 4.2019 | 4.201 | 4.2926 | 4.4229 | 4.6985 | 4.5087 | 4.3348 | 4.3944 | 4.4614 | 4.4181 | 4.5509 | 4.2868 | 4.323 | 4.3324 | 4.4538 | 4.4386 | 4.644 | 4.5108 | 4.5066 | 4.5172 | 4.6367 | 4.4208 | 4.2555 | 4.2629 | 4.7825 | 4.5031 | 4.7913 | 4.9232 | 6.3532 | 8.8601 | 8.827 | 8.7833 | 8.999 | 9.0671 | 8.696 | 8.388 | 6.4899 | 4.5549 | 7.9533
Hidro | 0.19017 | 0.09565 | 0.1278 | 0.13232 | 0.13612 | 0.12771 | 0.12301 | 0.13301 | 0.12901 | 0.12638 | 0.13687 | 0.14275 | 0.13821 | 0.15876 | 0.19011 | 0.18081 | 0.19693 | 0.20608 | 0.20149 | 0.19604 | 0.20477 | 0.20682 | 0.20585 | 0.20657 | 0.23075 | 0.22843 | 0.19528 | 0.2376 | 0.22333 | 0.20056 | 0.22074 | 0.21422 | 0.21991 | 0.22938 | 0.21936 | 0.22474 | 0.22385 | 0.22624 | 0.22538 | 0.22541 | 0.22426 | 0.21507 | 0.22436 | 0.21721 | 0.20918 | 0.21847 | 0.21779 | 0.21787 | 0.22059 | 0.21932 | 0.2173 | 0.21311 | 0.2221 | 0.21953 | 0.21456 | 0.23036 | 0.23445 | 0.22357 | 0.22717 | 0.22566 | 0.22428 | 0.21809 | 0.21791 | 0.22786 | 0.22314 | 0.22521 | 0.21685 | 0.22311 | 0.1946 | 0.22387 | 0.2251 | 0.22757 | 0.22532 | 0.20953 | 0.19894 | 0.21174 | 0.20993 | 0.21234 | 0.21388 | 0.20517 | 0.21138 | 0.21427 | 0.21159 | 0.21127 | 0.21254 | 0.16277 | 0.20944 | 0.21179 | 0.21283 | 0.2091 | 0.208
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 0.2556 | 0.34003 | 0.38085 | 0.39479 | 0.38809 | 0.3954 | 0.39961 | 0.40848 | 0.40298 | 0.41181 | 0.40129 | 0.3994 | 0.41338 | 0.41099 | 0.40598 | 0.40198 | 0.40495 | 0.40178 | 0.39559 | 0.3996 | 0.39845 | 0.39858 | 0.39975 | 0.40552 | 0.4014 | 0.41511 | 0.40089 | 0.23886 | 0.35109 | 0.37994 | 0.40681 | 0.40497 | 0.40164 | 0.39822 | 0.31655 | 0.3835 | 0.40956 | 0.40412 | 0.40216 | 0.40781 | 0.41114 | 0.40516 | 0.40564 | 0.19872 | 0.26748 | 0.34323 | 0.34381 | 0.35451 | 0.37542 | 0.4016 | 0.40252 | 0.40654 | 0.40514 | 0.4065 | 0.40345 | 0.41338 | 0.4122 | 0.40396 | 0.55566 | 0.40287 | 0.39989 | 0.40017 | 0.39913 | 0.39771 | 0.39389 | 0.40293 | 0.4032 | 0.39755 | 0.40181 | 0.40279 | 0.39865 | 0.40643 | 0.3978 | 0.4017 | 0.40725 | 0.41492 | 0.40586 | 0.35799 | 0.2928 | 0.25962 | 0.2639 | 0.26681 | 0.26875 | 0.26727 | 0.2638 | 0.25852 | 0.2557 | 0.25485 | 0.25863 | 0.26195 | 0.25931
Solar | 0.13143 | 0.02157 | 0.02406 | 0.0971 | 0.08768 | 0.10185 | 0.09976 | 0.07738 | 0.12003 | 0.11272 | 0.11488 | 0.1441 | 0.1335 | 0.15963 | 0.14385 | 0.17163 | 0.02498 | 0.18404 | 0.16603 | 0.13075 | 0.19836 | 0.20571 | 0.20095 | 0.1915 | 0.20348 | 0.20413 | 0.20307 | 0.19981 | 0.15252 | 0.15055 | 0.19426 | 0.1944 | 0.19468 | 0.12882 | 0.18935 | 0.18452 | 0.18388 | 0.19369 | 0.18271 | 0.19292 | 0.19243 | 0.22013 | 0.21041 | 0.22652 | 0.23471 | 0.23892 | 0.23046 | 0.06955 | 0.23009 | 0.22305 | 0.21021 | 0.05747 | 0.16538 | 0.19679 | 0.2271 | 0.22137 | 0.22043 | 0.22588 | 0.22639 | 0.16041 | 0.21452 | 0.21816 | 0.22198 | 0.21773 | 0.18214 | 0.21266 | 0.19358 | 0.21286 | 0.21542 | 0.23368 | 0.21651 | 0.17156 | 0.17753 | 0.22378 | 0.2267 | 0.20202 | 0.22356 | 0.21635 | 0.2179 | 0.21371 | 0.21599 | 0.21698 | 0.21576 | 0.21851 | 0.20805 | 0.21391 | 0.12756 | 0.20562 | 0.22053 | 0.22372 | 0.22368
Eólico | 0.476 | 0.22 | 0.272 | 0.389 | 0.288 | 0.433 | 0.403 | 0.467 | 0.48 | 0.601 | 0.171 | 0.521 | 0.637 | 0.651 | 0.658 | 0.534 | 0.531 | 0.481 | 0.466 | 0.469 | 0.532 | 0.548 | 0.54 | 0.535 | 0.533 | 0.586 | 0.521 | 0.431 | 0.618 | 0.427 | 0.552 | 0.56 | 0.454 | 0.523 | 0.42 | 0.572 | 0.631 | 0.553 | 0.409 | 0.46 | 0.477 | 0.415 | 0.149 | 0.68 | 0.539 | 0.548 | 0.467 | 0.66 | 0.692 | 0.761 | 0.784 | 0.664 | 0.847 | 1.106 | 0.335 | 0.342 | 0.538 | 0.7 | 0.671 | 0.586 | 0.435 | 0.406 | 0.554 | 0.669 | 0.507 | 0.478 | 0.632 | 0.6 | 0.414 | 0.802 | 0.686 | 0.698 | 0.69 | 0.427 | 0.613 | 0.598 | 0.652 | 0.685 | 0.658 | 0.374 | 0.706 | 0.211 | 0.48 | 0.61 | 0.565 | 0.834 | 1.004 | 0.696 | 0.579 | 0.551 | 0.63
Total | 46.6202 | 43.0707 | 44.7301 | 47.5168 | 47.806 | 48.4082 | 48.6324 | 47.2841 | 45.9764 | 45.9203 | 47.8264 | 49.5744 | 49.5668 | 49.1183 | 48.725 | 49.4571 | 49.2452 | 50.4275 | 50.302 | 49.9288 | 49.412 | 47.2861 | 47.1216 | 46.9948 | 48.9162 | 51.7365 | 49.7593 | 49.5454 | 47.7153 | 47.6723 | 48.6629 | 49.8444 | 50.2278 | 49.8088 | 49.7251 | 45.7455 | 46.4379 | 49.8821 | 49.7409 | 50.4733 | 50.5131 | 49.8651 | 49.2337 | 46.986 | 46.6809 | 49.6327 | 49.7844 | 49.6686 | 51.2172 | 50.3136 | 50.298 | 50.3783 | 44.6196 | 43.4955 | 39.7715 | 46.2459 | 48.8253 | 48.1464 | 47.777 | 48.2825 | 47.9097 | 47.318 | 47.4819 | 46.6847 | 43.9504 | 44.3975 | 48.118 | 47.7692 | 47.1729 | 48.2322 | 48.7593 | 48.353 | 50.2705 | 50.6019 | 49.8744 | 49.8122 | 50.5209 | 49.7787 | 50.1096 | 50.6238 | 50.7609 | 51.5653 | 51.5818 | 51.5164 | 51.6071 | 51.0209 | 50.4517 | 50.9027 | 48.3204 | 47.928 | 47.7769

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  | Promedio
Tipo Combustible | Abr | May | Jun | Total | Tipo Combustible | Abr | May | Jun
Carbón | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 3437.2221 | Carbón | 70.63% | 79.85% | 82.66% | 77.71%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 33.878 | Cogeneración | 0.8022% | 0.8035% | 0.6938% | 0.7665%
Diesel | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 230.7054 | Diesel | 9.22% | 4.777% | 1.743% | 5.247%
Diesel + Fuel Oil | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 2.7171 | Diesel + Fuel Oil | 0.0272% | 0.09132% | 0.06473% | 0.06108%
Eólico | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 49.958 | Eólico | 0.997% | 1.169% | 1.222% | 1.129%
Fuel Oil Nro. 6 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 62.478 | Fuel Oil Nro. 6 | 1.878% | 1.329% | 1.044% | 1.417%
Gas Natural | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 567.8455 | Gas Natural | 15.8% | 11.12% | 11.71% | 12.88%
Hidro | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 18.4598 | Hidro | 0.3602% | 0.4576% | 0.4334% | 0.4171%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 16.4868 | Solar | 0.2874% | 0.4027% | 0.4268% | 0.3723%
TOTAL | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 4419.7506 | TOTAL | 32.72% | 33.94% | 33.33%

## Tabla 6
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 32.267 | 5.682%
GAS ATACAMA | 0 | 0%
E-CL | 440.3556 | 77.55%
NORGENER | 95.223 | 16.77%
Total | 567.8456 | 100%

## Figura 6
|  | GWh | 440.3556 | 32.267 | 0 | 95.223
|  |  | E-CL | AES GENER | GASATACAMA | NORGENER
4 | Abr | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 2 | 4.198 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 3 | 4.1667 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 4 | 4.5289 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 5 | 7.3788 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 6 | 6.1878 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 7 | 6.4274 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 8 | 4.8835 | 0 | 0 | 3.458
4 | Abr | 9 | 4.383 | 0 | 0 | 3.865
4 | Abr | 10 | 5.4784 | 0 | 0 | 3.876
4 | Abr | 11 | 6.7447 | 0 | 0 | 4.119
4 | Abr | 12 | 6.0191 | 0 | 0 | 4.436
4 | Abr | 13 | 4.9851 | 0 | 0 | 4.145
4 | Abr | 14 | 4.9188 | 0 | 0 | 3.984
4 | Abr | 15 | 4.2243 | 0 | 0 | 3.887 | Abril
4 | Abr | 16 | 4.8117 | 0 | 0 | 3.901
4 | Abr | 17 | 4.6457 | 0 | 0 | 4.026
4 | Abr | 18 | 4.9998 | 0 | 0 | 3.901
4 | Abr | 19 | 4.8802 | 0 | 0 | 3.914
4 | Abr | 20 | 4.3527 | 0 | 0 | 3.86
4 | Abr | 21 | 4.3496 | 0 | 0 | 1.335
4 | Abr | 22 | 4.8028 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 23 | 4.5913 | 0 | 0 | 0.028
4 | Abr | 24 | 5.0183 | 0 | 0 | 2.472
4 | Abr | 25 | 5.2047 | 0 | 0 | 3.859
4 | Abr | 26 | 5.0283 | 0 | 0 | 4.044
4 | Abr | 27 | 4.7571 | 0 | 0 | 4.333
4 | Abr | 28 | 7.6096 | 0 | 0 | 0
4 | Abr | 29 | 4.962 | 0 | 0 | 3.877
4 | Abr | 30 | 4.8125 | 0 | 0 | 3.873
5 | May | 1 | 5.4845 | 0 | 0 | 1.242
5 | May | 2 | 4.9298 | 0 | 0 | 3.84
5 | May | 3 | 5.7404 | 0 | 0 | 4.307
5 | May | 4 | 4.9999 | 0 | 0 | 3.882
5 | May | 5 | 5.0842 | 0 | 0 | 3.882
5 | May | 6 | 4.5536 | 0 | 0 | 2.877
5 | May | 7 | 4.6873 | 0 | 0 | 0
5 | May | 8 | 5.2534 | 0 | 0 | 0
5 | May | 9 | 5.1471 | 0 | 0 | 0
5 | May | 10 | 5.6298 | 0 | 0 | 0
5 | May | 11 | 4.5896 | 0 | 0 | 0
5 | May | 12 | 4.7047 | 0 | 0 | 0
5 | May | 13 | 4.8666 | 0 | 0 | 0
5 | May | 14 | 4.8188 | 0 | 0 | 0
5 | May | 15 | 4.3973 | 0 | 0 | 0 | Mayo
5 | May | 16 | 4.7631 | 0 | 0 | 0
5 | May | 17 | 4.659 | 0 | 0 | 0
5 | May | 18 | 4.4703 | 0 | 0 | 0
5 | May | 19 | 4.8952 | 0 | 0 | 0
5 | May | 20 | 4.632 | 0 | 0 | 0
5 | May | 21 | 4.572 | 0 | 0 | 0
5 | May | 22 | 4.394 | 0 | 0 | 0
5 | May | 23 | 4.2019 | 0 | 0 | 0
5 | May | 24 | 4.201 | 0 | 0 | 0
5 | May | 25 | 4.2926 | 0 | 0 | 0
5 | May | 26 | 4.4229 | 0 | 0 | 0
5 | May | 27 | 4.6985 | 0 | 0 | 0
5 | May | 28 | 4.5087 | 0 | 0 | 0
5 | May | 29 | 4.3348 | 0 | 0 | 0
5 | May | 30 | 4.3944 | 0 | 0 | 0
5 | May | 31 | 4.4614 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 1 | 4.4181 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 2 | 4.5509 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 3 | 4.2868 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 4 | 4.323 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 5 | 4.3324 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 6 | 4.4538 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 7 | 4.4386 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 8 | 4.644 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 9 | 4.5108 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 10 | 4.5066 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 11 | 4.5172 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 12 | 4.6367 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 13 | 4.4208 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 14 | 4.2555 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 15 | 4.2629 | 0 | 0 | 0 | Junio
6 | Jun | 16 | 4.7825 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 17 | 4.5031 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 18 | 4.7883 | 0.003 | 0 | 0
6 | Jun | 19 | 4.9232 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 20 | 5.0262 | 1.327 | 0 | 0
6 | Jun | 21 | 5.0131 | 3.847 | 0 | 0
6 | Jun | 22 | 4.963 | 3.864 | 0 | 0
6 | Jun | 23 | 4.8713 | 3.912 | 0 | 0
6 | Jun | 24 | 5.131 | 3.868 | 0 | 0
6 | Jun | 25 | 5.0001 | 4.067 | 0 | 0
6 | Jun | 26 | 4.822 | 3.874 | 0 | 0
6 | Jun | 27 | 4.524 | 3.864 | 0 | 0
6 | Jun | 28 | 6.4899 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 29 | 4.5549 | 0 | 0 | 0
6 | Jun | 30 | 4.3123 | 3.641 | 0 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
1 | 1 | 4 | 2014 | 2101.3 |  | Promedio | 2023.0957
2 | 1 | 4 | 2014 | 2061.6 |  | Desviación Estándar | 106.5079 | Dia | Mes | Hora
3 | 1 | 4 | 2014 | 2033.4 |  | Mínima | 1446.2 | 1 | 4 | 23
4 | 1 | 4 | 2014 | 2044 |  | Máxima | 2251.3 | 21 | 5 | 22
5 | 1 | 4 | 2014 | 2063.1 |  | Factor de Carga | 89.86%
6 | 1 | 4 | 2014 | 2061.1 |  | Coeficiente Variación | 5.265%
7 | 1 | 4 | 2014 | 2099.1
8 | 1 | 4 | 2014 | 2081.2
9 | 1 | 4 | 2014 | 2029.5
10 | 1 | 4 | 2014 | 2022.7
11 | 1 | 4 | 2014 | 2003.2
12 | 1 | 4 | 2014 | 1998.9
13 | 1 | 4 | 2014 | 1975.1
14 | 1 | 4 | 2014 | 1902.6
15 | 1 | 4 | 2014 | 1869.6
16 | 1 | 4 | 2014 | 1942.5
17 | 1 | 4 | 2014 | 1994
18 | 1 | 4 | 2014 | 2002.2
19 | 1 | 4 | 2014 | 1991.1
20 | 1 | 4 | 2014 | 1940.5
21 | 1 | 4 | 2014 | 1965.8
22 | 1 | 4 | 2014 | 1524.6
23 | 1 | 4 | 2014 | 1446.2
24 | 1 | 4 | 2014 | 1480.6
1 | 2 | 4 | 2014 | 1576.4
2 | 2 | 4 | 2014 | 1676.6
3 | 2 | 4 | 2014 | 1706.1
4 | 2 | 4 | 2014 | 1715.1
5 | 2 | 4 | 2014 | 1749.3
6 | 2 | 4 | 2014 | 1710.5
7 | 2 | 4 | 2014 | 1781.9
8 | 2 | 4 | 2014 | 1790.1
9 | 2 | 4 | 2014 | 1771.4
10 | 2 | 4 | 2014 | 1808.6
11 | 2 | 4 | 2014 | 1802.4
12 | 2 | 4 | 2014 | 1769
13 | 2 | 4 | 2014 | 1815.1
14 | 2 | 4 | 2014 | 1829.5
15 | 2 | 4 | 2014 | 1858.3
16 | 2 | 4 | 2014 | 1859.5
17 | 2 | 4 | 2014 | 1813.1
18 | 2 | 4 | 2014 | 1799.5
19 | 2 | 4 | 2014 | 1799.5
20 | 2 | 4 | 2014 | 1820.7
21 | 2 | 4 | 2014 | 1847.4
22 | 2 | 4 | 2014 | 1914.2
23 | 2 | 4 | 2014 | 1955.8
24 | 2 | 4 | 2014 | 1914.2
1 | 3 | 4 | 2014 | 1746
2 | 3 | 4 | 2014 | 1751.7
3 | 3 | 4 | 2014 | 1770.8
4 | 3 | 4 | 2014 | 1819.1
5 | 3 | 4 | 2014 | 1880.2
6 | 3 | 4 | 2014 | 1864.2
7 | 3 | 4 | 2014 | 1892.5
8 | 3 | 4 | 2014 | 1858.8
9 | 3 | 4 | 2014 | 1815.9
10 | 3 | 4 | 2014 | 1852
11 | 3 | 4 | 2014 | 1873.4
12 | 3 | 4 | 2014 | 1871.3
13 | 3 | 4 | 2014 | 1861
14 | 3 | 4 | 2014 | 1832.1
15 | 3 | 4 | 2014 | 1799.9
16 | 3 | 4 | 2014 | 1819.6
17 | 3 | 4 | 2014 | 1859.5
18 | 3 | 4 | 2014 | 1878.1
19 | 3 | 4 | 2014 | 1895.5
20 | 3 | 4 | 2014 | 1907.5
21 | 3 | 4 | 2014 | 1959.1
22 | 3 | 4 | 2014 | 2036.6
23 | 3 | 4 | 2014 | 1962.7
24 | 3 | 4 | 2014 | 1935.1
1 | 4 | 4 | 2014 | 1957.6
2 | 4 | 4 | 2014 | 1931.7
3 | 4 | 4 | 2014 | 1937.1
4 | 4 | 4 | 2014 | 1921.8
5 | 4 | 4 | 2014 | 1917.1
6 | 4 | 4 | 2014 | 1925.7
7 | 4 | 4 | 2014 | 1969.3
8 | 4 | 4 | 2014 | 1928.6
9 | 4 | 4 | 2014 | 1940.6
10 | 4 | 4 | 2014 | 1966.4
11 | 4 | 4 | 2014 | 1972.2
12 | 4 | 4 | 2014 | 1980.1
13 | 4 | 4 | 2014 | 1984.3
14 | 4 | 4 | 2014 | 1964.4
15 | 4 | 4 | 2014 | 1978.3
16 | 4 | 4 | 2014 | 1965.4
17 | 4 | 4 | 2014 | 2002.9
18 | 4 | 4 | 2014 | 2002.4
19 | 4 | 4 | 2014 | 2000.8
20 | 4 | 4 | 2014 | 1994.1
21 | 4 | 4 | 2014 | 2066.7
22 | 4 | 4 | 2014 | 2079.1
23 | 4 | 4 | 2014 | 2081.4
24 | 4 | 4 | 2014 | 2062.4
1 | 5 | 4 | 2014 | 2057.5
2 | 5 | 4 | 2014 | 2021.5
3 | 5 | 4 | 2014 | 1996.6
4 | 5 | 4 | 2014 | 2017.9
5 | 5 | 4 | 2014 | 1998.5
6 | 5 | 4 | 2014 | 1910.4
7 | 5 | 4 | 2014 | 1896.2
8 | 5 | 4 | 2014 | 1898.8
9 | 5 | 4 | 2014 | 1897.6
10 | 5 | 4 | 2014 | 1922.8
11 | 5 | 4 | 2014 | 1932.8
12 | 5 | 4 | 2014 | 1948.8
13 | 5 | 4 | 2014 | 1965.7
14 | 5 | 4 | 2014 | 2011.4
15 | 5 | 4 | 2014 | 2006
16 | 5 | 4 | 2014 | 1967.8
17 | 5 | 4 | 2014 | 1986.2
18 | 5 | 4 | 2014 | 1996.2
19 | 5 | 4 | 2014 | 2031.4
20 | 5 | 4 | 2014 | 2036.5
21 | 5 | 4 | 2014 | 2083.1
22 | 5 | 4 | 2014 | 2088.8
23 | 5 | 4 | 2014 | 2075.8
24 | 5 | 4 | 2014 | 2077.8
1 | 6 | 4 | 2014 | 2072.8
2 | 6 | 4 | 2014 | 2040.4
3 | 6 | 4 | 2014 | 2019.7
4 | 6 | 4 | 2014 | 2022.5
5 | 6 | 4 | 2014 | 2017.2
6 | 6 | 4 | 2014 | 1985.7
7 | 6 | 4 | 2014 | 1974.7
8 | 6 | 4 | 2014 | 1967.8
9 | 6 | 4 | 2014 | 1947.2
10 | 6 | 4 | 2014 | 1960
11 | 6 | 4 | 2014 | 1982.1
12 | 6 | 4 | 2014 | 1989.3
13 | 6 | 4 | 2014 | 1994.6
14 | 6 | 4 | 2014 | 1970.8
15 | 6 | 4 | 2014 | 2014.5
16 | 6 | 4 | 2014 | 2012.6
17 | 6 | 4 | 2014 | 2014.7
18 | 6 | 4 | 2014 | 1984.7
19 | 6 | 4 | 2014 | 1996.8
20 | 6 | 4 | 2014 | 2029.6
21 | 6 | 4 | 2014 | 2072.7
22 | 6 | 4 | 2014 | 2114.2
23 | 6 | 4 | 2014 | 2116.5
24 | 6 | 4 | 2014 | 2122.4
1 | 7 | 4 | 2014 | 2095.2
2 | 7 | 4 | 2014 | 2022.9
3 | 7 | 4 | 2014 | 2008.8
4 | 7 | 4 | 2014 | 2026.3
5 | 7 | 4 | 2014 | 2027.9
6 | 7 | 4 | 2014 | 2000.5
7 | 7 | 4 | 2014 | 2024.7
8 | 7 | 4 | 2014 | 2037.1
9 | 7 | 4 | 2014 | 2008.6
10 | 7 | 4 | 2014 | 2031.3
11 | 7 | 4 | 2014 | 2029.5
12 | 7 | 4 | 2014 | 2021.7
13 | 7 | 4 | 2014 | 2011
14 | 7 | 4 | 2014 | 1952.9
15 | 7 | 4 | 2014 | 1989
16 | 7 | 4 | 2014 | 2010.8
17 | 7 | 4 | 2014 | 1991.7
18 | 7 | 4 | 2014 | 2000
19 | 7 | 4 | 2014 | 2021.1
20 | 7 | 4 | 2014 | 2023.7
21 | 7 | 4 | 2014 | 2044.9
22 | 7 | 4 | 2014 | 2080.5
23 | 7 | 4 | 2014 | 2090
24 | 7 | 4 | 2014 | 2099.3
1 | 8 | 4 | 2014 | 2094.3
2 | 8 | 4 | 2014 | 2027
3 | 8 | 4 | 2014 | 2019.4
4 | 8 | 4 | 2014 | 2025.5
5 | 8 | 4 | 2014 | 2021.4
6 | 8 | 4 | 2014 | 2015.9
7 | 8 | 4 | 2014 | 2039.5
8 | 8 | 4 | 2014 | 2003.9
9 | 8 | 4 | 2014 | 1938.6
10 | 8 | 4 | 2014 | 1946.7
11 | 8 | 4 | 2014 | 1923.8
12 | 8 | 4 | 2014 | 1936.6
13 | 8 | 4 | 2014 | 1933.4
14 | 8 | 4 | 2014 | 1927.7
15 | 8 | 4 | 2014 | 1912.7
16 | 8 | 4 | 2014 | 1919.4
17 | 8 | 4 | 2014 | 1944.1
18 | 8 | 4 | 2014 | 1918.8
19 | 8 | 4 | 2014 | 1909.9
20 | 8 | 4 | 2014 | 1904
21 | 8 | 4 | 2014 | 1939.9
22 | 8 | 4 | 2014 | 1973.8
23 | 8 | 4 | 2014 | 2008.4
24 | 8 | 4 | 2014 | 2003.3
1 | 9 | 4 | 2014 | 1976
2 | 9 | 4 | 2014 | 1960.2
3 | 9 | 4 | 2014 | 1985.2
4 | 9 | 4 | 2014 | 1990.3
5 | 9 | 4 | 2014 | 1989.7
6 | 9 | 4 | 2014 | 1979.2
7 | 9 | 4 | 2014 | 2006.9
8 | 9 | 4 | 2014 | 1981.5
9 | 9 | 4 | 2014 | 1943.6
10 | 9 | 4 | 2014 | 1903
11 | 9 | 4 | 2014 | 1889.8
12 | 9 | 4 | 2014 | 1881.4
13 | 9 | 4 | 2014 | 1866.8
14 | 9 | 4 | 2014 | 1835.8
15 | 9 | 4 | 2014 | 1850.5
16 | 9 | 4 | 2014 | 1846.4
17 | 9 | 4 | 2014 | 1842
18 | 9 | 4 | 2014 | 1856.6
19 | 9 | 4 | 2014 | 1869.4
20 | 9 | 4 | 2014 | 1869.4
21 | 9 | 4 | 2014 | 1883.6
22 | 9 | 4 | 2014 | 1925.6
23 | 9 | 4 | 2014 | 1915.4
24 | 9 | 4 | 2014 | 1938.1
1 | 10 | 4 | 2014 | 1924.3
2 | 10 | 4 | 2014 | 1905.5
3 | 10 | 4 | 2014 | 1882
4 | 10 | 4 | 2014 | 1864.6
5 | 10 | 4 | 2014 | 1863.7
6 | 10 | 4 | 2014 | 1841.7
7 | 10 | 4 | 2014 | 1874.9
8 | 10 | 4 | 2014 | 1877.9
9 | 10 | 4 | 2014 | 1833.8
10 | 10 | 4 | 2014 | 1826
11 | 10 | 4 | 2014 | 1847.4
12 | 10 | 4 | 2014 | 1834
13 | 10 | 4 | 2014 | 1857
14 | 10 | 4 | 2014 | 1836.2
15 | 10 | 4 | 2014 | 1918
16 | 10 | 4 | 2014 | 1870.2
17 | 10 | 4 | 2014 | 1878.6
18 | 10 | 4 | 2014 | 1980.7
19 | 10 | 4 | 2014 | 1959.7
20 | 10 | 4 | 2014 | 1986.4
21 | 10 | 4 | 2014 | 2064.4
22 | 10 | 4 | 2014 | 2072.5
23 | 10 | 4 | 2014 | 2091.2
24 | 10 | 4 | 2014 | 2039.4
1 | 11 | 4 | 2014 | 2008.9
2 | 11 | 4 | 2014 | 2008.8
3 | 11 | 4 | 2014 | 1988.2
4 | 11 | 4 | 2014 | 1966.1
5 | 11 | 4 | 2014 | 1936.1
6 | 11 | 4 | 2014 | 1942.3
7 | 11 | 4 | 2014 | 1955.3
8 | 11 | 4 | 2014 | 1912.1
9 | 11 | 4 | 2014 | 1997.6
10 | 11 | 4 | 2014 | 1984.3
11 | 11 | 4 | 2014 | 1989.2
12 | 11 | 4 | 2014 | 1999.2
13 | 11 | 4 | 2014 | 1819.4
14 | 11 | 4 | 2014 | 1872.9
15 | 11 | 4 | 2014 | 1930.7
16 | 11 | 4 | 2014 | 2012.7
17 | 11 | 4 | 2014 | 2004.8
18 | 11 | 4 | 2014 | 2009.1
19 | 11 | 4 | 2014 | 2028.8
20 | 11 | 4 | 2014 | 2028.7
21 | 11 | 4 | 2014 | 2058.7
22 | 11 | 4 | 2014 | 2132.9
23 | 11 | 4 | 2014 | 2134.6
24 | 11 | 4 | 2014 | 2111.6
1 | 12 | 4 | 2014 | 2093
2 | 12 | 4 | 2014 | 2043.1
3 | 12 | 4 | 2014 | 2030.5
4 | 12 | 4 | 2014 | 2033
5 | 12 | 4 | 2014 | 2041.1
6 | 12 | 4 | 2014 | 2033.2
7 | 12 | 4 | 2014 | 2029.7
8 | 12 | 4 | 2014 | 1958
9 | 12 | 4 | 2014 | 1991.3
10 | 12 | 4 | 2014 | 2055.3
11 | 12 | 4 | 2014 | 2059.8
12 | 12 | 4 | 2014 | 2072.7
13 | 12 | 4 | 2014 | 2063.4
14 | 12 | 4 | 2014 | 2027.1
15 | 12 | 4 | 2014 | 1994.2
16 | 12 | 4 | 2014 | 2060.7
17 | 12 | 4 | 2014 | 2094.2
18 | 12 | 4 | 2014 | 2095.9
19 | 12 | 4 | 2014 | 2064.2
20 | 12 | 4 | 2014 | 2080.8
21 | 12 | 4 | 2014 | 2152.1
22 | 12 | 4 | 2014 | 2183.3
23 | 12 | 4 | 2014 | 2181.3
24 | 12 | 4 | 2014 | 2142.7
1 | 13 | 4 | 2014 | 2116
2 | 13 | 4 | 2014 | 2100.2
3 | 13 | 4 | 2014 | 2064
4 | 13 | 4 | 2014 | 2064.2
5 | 13 | 4 | 2014 | 2042.6
6 | 13 | 4 | 2014 | 2040.4
7 | 13 | 4 | 2014 | 2050.3
8 | 13 | 4 | 2014 | 2028
9 | 13 | 4 | 2014 | 1985.5
10 | 13 | 4 | 2014 | 2019.6
11 | 13 | 4 | 2014 | 2019.5
12 | 13 | 4 | 2014 | 2020.5
13 | 13 | 4 | 2014 | 2046.5
14 | 13 | 4 | 2014 | 2052.4
15 | 13 | 4 | 2014 | 2045.5
16 | 13 | 4 | 2014 | 2045.5
17 | 13 | 4 | 2014 | 2087.6
18 | 13 | 4 | 2014 | 2061.8
19 | 13 | 4 | 2014 | 2057.5
20 | 13 | 4 | 2014 | 2083.7
21 | 13 | 4 | 2014 | 2135.3
22 | 13 | 4 | 2014 | 2147.8
23 | 13 | 4 | 2014 | 2150
24 | 13 | 4 | 2014 | 2108.9
1 | 14 | 4 | 2014 | 2078.7
2 | 14 | 4 | 2014 | 2044.4
3 | 14 | 4 | 2014 | 2015.9
4 | 14 | 4 | 2014 | 2027.2
5 | 14 | 4 | 2014 | 1994.8
6 | 14 | 4 | 2014 | 1996.7
7 | 14 | 4 | 2014 | 2031.6
8 | 14 | 4 | 2014 | 2023
9 | 14 | 4 | 2014 | 2007
10 | 14 | 4 | 2014 | 2025.5
11 | 14 | 4 | 2014 | 2031.8
12 | 14 | 4 | 2014 | 2037.5
13 | 14 | 4 | 2014 | 2026.3
14 | 14 | 4 | 2014 | 2022.5
15 | 14 | 4 | 2014 | 2016.1
16 | 14 | 4 | 2014 | 2029.4
17 | 14 | 4 | 2014 | 2032.9
18 | 14 | 4 | 2014 | 2035.9
19 | 14 | 4 | 2014 | 2079.4
20 | 14 | 4 | 2014 | 2089.7
21 | 14 | 4 | 2014 | 2120.9
22 | 14 | 4 | 2014 | 2125.2
23 | 14 | 4 | 2014 | 2137.6
24 | 14 | 4 | 2014 | 2094.4
1 | 15 | 4 | 2014 | 2066
2 | 15 | 4 | 2014 | 2058.7
3 | 15 | 4 | 2014 | 2050.6
4 | 15 | 4 | 2014 | 2035.2
5 | 15 | 4 | 2014 | 2041.6
6 | 15 | 4 | 2014 | 2019.4
7 | 15 | 4 | 2014 | 2029.4
8 | 15 | 4 | 2014 | 2024.1
9 | 15 | 4 | 2014 | 2012.5
10 | 15 | 4 | 2014 | 2011.9
11 | 15 | 4 | 2014 | 1980.9
12 | 15 | 4 | 2014 | 1955.4 | Abril
13 | 15 | 4 | 2014 | 1968.1
14 | 15 | 4 | 2014 | 1987.5
15 | 15 | 4 | 2014 | 1987.6
16 | 15 | 4 | 2014 | 1996.6
17 | 15 | 4 | 2014 | 2017
18 | 15 | 4 | 2014 | 2010
19 | 15 | 4 | 2014 | 2004.3
20 | 15 | 4 | 2014 | 2031.5
21 | 15 | 4 | 2014 | 2109.7
22 | 15 | 4 | 2014 | 2125.2
23 | 15 | 4 | 2014 | 2116.6
24 | 15 | 4 | 2014 | 2098
1 | 16 | 4 | 2014 | 2073.6
2 | 16 | 4 | 2014 | 2070.5
3 | 16 | 4 | 2014 | 2016.2
4 | 16 | 4 | 2014 | 2043.9
5 | 16 | 4 | 2014 | 2039
6 | 16 | 4 | 2014 | 2020.2
7 | 16 | 4 | 2014 | 2060.2
8 | 16 | 4 | 2014 | 2048
9 | 16 | 4 | 2014 | 1991
10 | 16 | 4 | 2014 | 2033.7
11 | 16 | 4 | 2014 | 2060.5
12 | 16 | 4 | 2014 | 2077.3
13 | 16 | 4 | 2014 | 2057.9
14 | 16 | 4 | 2014 | 2040
15 | 16 | 4 | 2014 | 2025.6
16 | 16 | 4 | 2014 | 2048.2
17 | 16 | 4 | 2014 | 2040.2
18 | 16 | 4 | 2014 | 2035.1
19 | 16 | 4 | 2014 | 2063
20 | 16 | 4 | 2014 | 2098
21 | 16 | 4 | 2014 | 2127
22 | 16 | 4 | 2014 | 2143.5
23 | 16 | 4 | 2014 | 2144.6
24 | 16 | 4 | 2014 | 2108.6
1 | 17 | 4 | 2014 | 2108.6
2 | 17 | 4 | 2014 | 2083.7
3 | 17 | 4 | 2014 | 2041
4 | 17 | 4 | 2014 | 2037.2
5 | 17 | 4 | 2014 | 2022.7
6 | 17 | 4 | 2014 | 2033.3
7 | 17 | 4 | 2014 | 2040.7
8 | 17 | 4 | 2014 | 2024.6
9 | 17 | 4 | 2014 | 1998.4
10 | 17 | 4 | 2014 | 2023.3
11 | 17 | 4 | 2014 | 2025.4
12 | 17 | 4 | 2014 | 2001.4
13 | 17 | 4 | 2014 | 1980.5
14 | 17 | 4 | 2014 | 1948.7
15 | 17 | 4 | 2014 | 1973.3
16 | 17 | 4 | 2014 | 2022
17 | 17 | 4 | 2014 | 2021.1
18 | 17 | 4 | 2014 | 2082
19 | 17 | 4 | 2014 | 2059.5
20 | 17 | 4 | 2014 | 2078
21 | 17 | 4 | 2014 | 2138.7
22 | 17 | 4 | 2014 | 2164.7
23 | 17 | 4 | 2014 | 2184.2
24 | 17 | 4 | 2014 | 2161.7
1 | 18 | 4 | 2014 | 2139
2 | 18 | 4 | 2014 | 2135.8
3 | 18 | 4 | 2014 | 2117.7
4 | 18 | 4 | 2014 | 2141.7
5 | 18 | 4 | 2014 | 2122.2
6 | 18 | 4 | 2014 | 2112.7
7 | 18 | 4 | 2014 | 2108.6
8 | 18 | 4 | 2014 | 2064.4
9 | 18 | 4 | 2014 | 2025.9
10 | 18 | 4 | 2014 | 2051.6
11 | 18 | 4 | 2014 | 2068.6
12 | 18 | 4 | 2014 | 2078.6
13 | 18 | 4 | 2014 | 2065.2
14 | 18 | 4 | 2014 | 2065.2
15 | 18 | 4 | 2014 | 2049.6
16 | 18 | 4 | 2014 | 2042.1
17 | 18 | 4 | 2014 | 2028.5
18 | 18 | 4 | 2014 | 2067
19 | 18 | 4 | 2014 | 2106.6
20 | 18 | 4 | 2014 | 2133.5
21 | 18 | 4 | 2014 | 2178.9
22 | 18 | 4 | 2014 | 2196.8
23 | 18 | 4 | 2014 | 2173.3
24 | 18 | 4 | 2014 | 2160.2
1 | 19 | 4 | 2014 | 2136.5
2 | 19 | 4 | 2014 | 2121.6
3 | 19 | 4 | 2014 | 2116.5
4 | 19 | 4 | 2014 | 2105.3
5 | 19 | 4 | 2014 | 2077
6 | 19 | 4 | 2014 | 2059.1
7 | 19 | 4 | 2014 | 2085.2
8 | 19 | 4 | 2014 | 2059.5
9 | 19 | 4 | 2014 | 2036
10 | 19 | 4 | 2014 | 2064.4
11 | 19 | 4 | 2014 | 2060.3
12 | 19 | 4 | 2014 | 2045.2
13 | 19 | 4 | 2014 | 2070.1
14 | 19 | 4 | 2014 | 2056.7
15 | 19 | 4 | 2014 | 2044.7
16 | 19 | 4 | 2014 | 2063.6
17 | 19 | 4 | 2014 | 2082.5
18 | 19 | 4 | 2014 | 2077.6
19 | 19 | 4 | 2014 | 2081
20 | 19 | 4 | 2014 | 2109.1
21 | 19 | 4 | 2014 | 2153.8
22 | 19 | 4 | 2014 | 2205.7
23 | 19 | 4 | 2014 | 2208.1
24 | 19 | 4 | 2014 | 2187
1 | 20 | 4 | 2014 | 2153.7
2 | 20 | 4 | 2014 | 2115.7
3 | 20 | 4 | 2014 | 2093.6
4 | 20 | 4 | 2014 | 2113.1
5 | 20 | 4 | 2014 | 2111.7
6 | 20 | 4 | 2014 | 2077.8
7 | 20 | 4 | 2014 | 2075.9
8 | 20 | 4 | 2014 | 2047.9
9 | 20 | 4 | 2014 | 1994.1
10 | 20 | 4 | 2014 | 2008.7
11 | 20 | 4 | 2014 | 2022.5
12 | 20 | 4 | 2014 | 2051.4
13 | 20 | 4 | 2014 | 2051.6
14 | 20 | 4 | 2014 | 2058.9
15 | 20 | 4 | 2014 | 2066.4
16 | 20 | 4 | 2014 | 2073.1
17 | 20 | 4 | 2014 | 2059.1
18 | 20 | 4 | 2014 | 2055.9
19 | 20 | 4 | 2014 | 2061.8
20 | 20 | 4 | 2014 | 2084.2
21 | 20 | 4 | 2014 | 2125
22 | 20 | 4 | 2014 | 2151.2
23 | 20 | 4 | 2014 | 2147.2
24 | 20 | 4 | 2014 | 2133.4
1 | 21 | 4 | 2014 | 2095.7
2 | 21 | 4 | 2014 | 2053
3 | 21 | 4 | 2014 | 2042.8
4 | 21 | 4 | 2014 | 2014.9
5 | 21 | 4 | 2014 | 2050.5
6 | 21 | 4 | 2014 | 2030.4
7 | 21 | 4 | 2014 | 2054.4
8 | 21 | 4 | 2014 | 2060.8
9 | 21 | 4 | 2014 | 2030.3
10 | 21 | 4 | 2014 | 2029.7
11 | 21 | 4 | 2014 | 2034.1
12 | 21 | 4 | 2014 | 2046.4
13 | 21 | 4 | 2014 | 2035.9
14 | 21 | 4 | 2014 | 2038.3
15 | 21 | 4 | 2014 | 2046.5
16 | 21 | 4 | 2014 | 2047.2
17 | 21 | 4 | 2014 | 2063.4
18 | 21 | 4 | 2014 | 2051.4
19 | 21 | 4 | 2014 | 2051.4
20 | 21 | 4 | 2014 | 2071
21 | 21 | 4 | 2014 | 2132.1
22 | 21 | 4 | 2014 | 2107.9
23 | 21 | 4 | 2014 | 2121.9
24 | 21 | 4 | 2014 | 2109.9
1 | 22 | 4 | 2014 | 2045.4
2 | 22 | 4 | 2014 | 2050.2
3 | 22 | 4 | 2014 | 2004.8
4 | 22 | 4 | 2014 | 1983.3
5 | 22 | 4 | 2014 | 1945.5
6 | 22 | 4 | 2014 | 1944.7
7 | 22 | 4 | 2014 | 1989.9
8 | 22 | 4 | 2014 | 1961.6
9 | 22 | 4 | 2014 | 1952.2
10 | 22 | 4 | 2014 | 1904.5
11 | 22 | 4 | 2014 | 1887.6
12 | 22 | 4 | 2014 | 1916.5
13 | 22 | 4 | 2014 | 1902.7
14 | 22 | 4 | 2014 | 1908.2
15 | 22 | 4 | 2014 | 1933.8
16 | 22 | 4 | 2014 | 1908
17 | 22 | 4 | 2014 | 2005.6
18 | 22 | 4 | 2014 | 1963.2
19 | 22 | 4 | 2014 | 1965.5
20 | 22 | 4 | 2014 | 1957.8
21 | 22 | 4 | 2014 | 2025.1
22 | 22 | 4 | 2014 | 2071.8
23 | 22 | 4 | 2014 | 2030.7
24 | 22 | 4 | 2014 | 2042.1
1 | 23 | 4 | 2014 | 2056
2 | 23 | 4 | 2014 | 2037.2
3 | 23 | 4 | 2014 | 2010.3
4 | 23 | 4 | 2014 | 1976.7
5 | 23 | 4 | 2014 | 1962.6
6 | 23 | 4 | 2014 | 1955.7
7 | 23 | 4 | 2014 | 1992.7
8 | 23 | 4 | 2014 | 1952.2
9 | 23 | 4 | 2014 | 1965.8
10 | 23 | 4 | 2014 | 1949.1
11 | 23 | 4 | 2014 | 1940.8
12 | 23 | 4 | 2014 | 1927.7
13 | 23 | 4 | 2014 | 1912.5
14 | 23 | 4 | 2014 | 1937.2
15 | 23 | 4 | 2014 | 1920.8
16 | 23 | 4 | 2014 | 1932.5
17 | 23 | 4 | 2014 | 1929
18 | 23 | 4 | 2014 | 1950.9
19 | 23 | 4 | 2014 | 1936.9
20 | 23 | 4 | 2014 | 1955.7
21 | 23 | 4 | 2014 | 2000.3
22 | 23 | 4 | 2014 | 1997.5
23 | 23 | 4 | 2014 | 1981.2
24 | 23 | 4 | 2014 | 1954.7
1 | 24 | 4 | 2014 | 1941.5
2 | 24 | 4 | 2014 | 1947.9
3 | 24 | 4 | 2014 | 1901.5
4 | 24 | 4 | 2014 | 1933.8
5 | 24 | 4 | 2014 | 1903.5
6 | 24 | 4 | 2014 | 1886.2
7 | 24 | 4 | 2014 | 1918.2
8 | 24 | 4 | 2014 | 1948.7
9 | 24 | 4 | 2014 | 1953.7
10 | 24 | 4 | 2014 | 1892.4
11 | 24 | 4 | 2014 | 1941.1
12 | 24 | 4 | 2014 | 1951
13 | 24 | 4 | 2014 | 1943
14 | 24 | 4 | 2014 | 1945.1
15 | 24 | 4 | 2014 | 1952.6
16 | 24 | 4 | 2014 | 1993.3
17 | 24 | 4 | 2014 | 1988.3
18 | 24 | 4 | 2014 | 1999.1
19 | 24 | 4 | 2014 | 1987.1
20 | 24 | 4 | 2014 | 2026.4
21 | 24 | 4 | 2014 | 1993.9
22 | 24 | 4 | 2014 | 2038.5
23 | 24 | 4 | 2014 | 2029
24 | 24 | 4 | 2014 | 1998.6
1 | 25 | 4 | 2014 | 2026.9
2 | 25 | 4 | 2014 | 1947
3 | 25 | 4 | 2014 | 1971.1
4 | 25 | 4 | 2014 | 1965.2
5 | 25 | 4 | 2014 | 1969.6
6 | 25 | 4 | 2014 | 1958
7 | 25 | 4 | 2014 | 1972.7
8 | 25 | 4 | 2014 | 2024.8
9 | 25 | 4 | 2014 | 1983.8
10 | 25 | 4 | 2014 | 2016.6
11 | 25 | 4 | 2014 | 2015.9
12 | 25 | 4 | 2014 | 2021.6
13 | 25 | 4 | 2014 | 2030.6
14 | 25 | 4 | 2014 | 2040.3
15 | 25 | 4 | 2014 | 2023.5
16 | 25 | 4 | 2014 | 2086.8
17 | 25 | 4 | 2014 | 2142.6
18 | 25 | 4 | 2014 | 2100
19 | 25 | 4 | 2014 | 2098
20 | 25 | 4 | 2014 | 2078.1
21 | 25 | 4 | 2014 | 2138.6
22 | 25 | 4 | 2014 | 2088.5
23 | 25 | 4 | 2014 | 2100.1
24 | 25 | 4 | 2014 | 2131.6
1 | 26 | 4 | 2014 | 2152.5
2 | 26 | 4 | 2014 | 2043.7
3 | 26 | 4 | 2014 | 2066.9
4 | 26 | 4 | 2014 | 2019.1
5 | 26 | 4 | 2014 | 2092.2
6 | 26 | 4 | 2014 | 2066.8
7 | 26 | 4 | 2014 | 2057.4
8 | 26 | 4 | 2014 | 2043.2
9 | 26 | 4 | 2014 | 2030.6
10 | 26 | 4 | 2014 | 2049.4
11 | 26 | 4 | 2014 | 2071.5
12 | 26 | 4 | 2014 | 2056
13 | 26 | 4 | 2014 | 2040.8
14 | 26 | 4 | 2014 | 2047.8
15 | 26 | 4 | 2014 | 2002.9
16 | 26 | 4 | 2014 | 2048.8
17 | 26 | 4 | 2014 | 2019
18 | 26 | 4 | 2014 | 2065.8
19 | 26 | 4 | 2014 | 2061.2
20 | 26 | 4 | 2014 | 2074.1
21 | 26 | 4 | 2014 | 2143
22 | 26 | 4 | 2014 | 2150.9
23 | 26 | 4 | 2014 | 2145.3
24 | 26 | 4 | 2014 | 2109.8
25 | 26 | 4 | 2014 | 2094.1
1 | 27 | 4 | 2014 | 2099
2 | 27 | 4 | 2014 | 2067.7
3 | 27 | 4 | 2014 | 2073.9
4 | 27 | 4 | 2014 | 2054.6
5 | 27 | 4 | 2014 | 2068
6 | 27 | 4 | 2014 | 2032.9
7 | 27 | 4 | 2014 | 2029.1
8 | 27 | 4 | 2014 | 2038.1
9 | 27 | 4 | 2014 | 1999.5
10 | 27 | 4 | 2014 | 1996.9
11 | 27 | 4 | 2014 | 2040.4
12 | 27 | 4 | 2014 | 2028.9
13 | 27 | 4 | 2014 | 2064
14 | 27 | 4 | 2014 | 2086.5
15 | 27 | 4 | 2014 | 2037.2
16 | 27 | 4 | 2014 | 2067.5
17 | 27 | 4 | 2014 | 2082.2
18 | 27 | 4 | 2014 | 2045.6
19 | 27 | 4 | 2014 | 2133.7
20 | 27 | 4 | 2014 | 2071.3
21 | 27 | 4 | 2014 | 2148.6
22 | 27 | 4 | 2014 | 2170.5
23 | 27 | 4 | 2014 | 2181.6
24 | 27 | 4 | 2014 | 2151
1 | 28 | 4 | 2014 | 2122.2
2 | 28 | 4 | 2014 | 2096.1
3 | 28 | 4 | 2014 | 2081.2
4 | 28 | 4 | 2014 | 2086.9
5 | 28 | 4 | 2014 | 2102.5
6 | 28 | 4 | 2014 | 2137.7
7 | 28 | 4 | 2014 | 2086.1
8 | 28 | 4 | 2014 | 2041.6
9 | 28 | 4 | 2014 | 2077.1
10 | 28 | 4 | 2014 | 2041.6
11 | 28 | 4 | 2014 | 2028.7
12 | 28 | 4 | 2014 | 1973.2
13 | 28 | 4 | 2014 | 2049.4
14 | 28 | 4 | 2014 | 2054.5
15 | 28 | 4 | 2014 | 1957.2
16 | 28 | 4 | 2014 | 1995.3
17 | 28 | 4 | 2014 | 2029.6
18 | 28 | 4 | 2014 | 2039.4
19 | 28 | 4 | 2014 | 2086.8
20 | 28 | 4 | 2014 | 2083.3
21 | 28 | 4 | 2014 | 2103.6
22 | 28 | 4 | 2014 | 2120.4
23 | 28 | 4 | 2014 | 2088.8
24 | 28 | 4 | 2014 | 2076.1
1 | 29 | 4 | 2014 | 2039.8
2 | 29 | 4 | 2014 | 2016.4
3 | 29 | 4 | 2014 | 2004.9
4 | 29 | 4 | 2014 | 2008.4
5 | 29 | 4 | 2014 | 2004.3
6 | 29 | 4 | 2014 | 2003.9
7 | 29 | 4 | 2014 | 2057.9
8 | 29 | 4 | 2014 | 1909.2
9 | 29 | 4 | 2014 | 1991.3
10 | 29 | 4 | 2014 | 1962.4
11 | 29 | 4 | 2014 | 1972
12 | 29 | 4 | 2014 | 1968.7
13 | 29 | 4 | 2014 | 1930
14 | 29 | 4 | 2014 | 1951.4
15 | 29 | 4 | 2014 | 1911.3
16 | 29 | 4 | 2014 | 1934.4
17 | 29 | 4 | 2014 | 1985.5
18 | 29 | 4 | 2014 | 1968.6
19 | 29 | 4 | 2014 | 2050.1
20 | 29 | 4 | 2014 | 1962.6
21 | 29 | 4 | 2014 | 1994.9
22 | 29 | 4 | 2014 | 2081.8
23 | 29 | 4 | 2014 | 2029.8
24 | 29 | 4 | 2014 | 1984.5
1 | 30 | 4 | 2014 | 1956.9
2 | 30 | 4 | 2014 | 1968.2
3 | 30 | 4 | 2014 | 1961.8
4 | 30 | 4 | 2014 | 1975.2
5 | 30 | 4 | 2014 | 1940.2
6 | 30 | 4 | 2014 | 1995.6
7 | 30 | 4 | 2014 | 1975.3
8 | 30 | 4 | 2014 | 1947.3
9 | 30 | 4 | 2014 | 1946.2
10 | 30 | 4 | 2014 | 1936.4
11 | 30 | 4 | 2014 | 1932.7
12 | 30 | 4 | 2014 | 1965.8
13 | 30 | 4 | 2014 | 1971.4
14 | 30 | 4 | 2014 | 2002.3
15 | 30 | 4 | 2014 | 1981.6
16 | 30 | 4 | 2014 | 2001.4
17 | 30 | 4 | 2014 | 2015
18 | 30 | 4 | 2014 | 1973.7
19 | 30 | 4 | 2014 | 2016
20 | 30 | 4 | 2014 | 1972.6
21 | 30 | 4 | 2014 | 2045.8
22 | 30 | 4 | 2014 | 2087.9
23 | 30 | 4 | 2014 | 2064.5
24 | 30 | 4 | 2014 | 2047
1 | 1 | 5 | 2014 | 2029.4
2 | 1 | 5 | 2014 | 2007.3
3 | 1 | 5 | 2014 | 2023.3
4 | 1 | 5 | 2014 | 2047.3
5 | 1 | 5 | 2014 | 2072.6
6 | 1 | 5 | 2014 | 1926.8
7 | 1 | 5 | 2014 | 2015.6
8 | 1 | 5 | 2014 | 1938.9
9 | 1 | 5 | 2014 | 1934.9
10 | 1 | 5 | 2014 | 1972.1
11 | 1 | 5 | 2014 | 1974.9
12 | 1 | 5 | 2014 | 1963.6
13 | 1 | 5 | 2014 | 1994.1
14 | 1 | 5 | 2014 | 2013.3
15 | 1 | 5 | 2014 | 1997.9
16 | 1 | 5 | 2014 | 2038.4
17 | 1 | 5 | 2014 | 2039.6
18 | 1 | 5 | 2014 | 2043.2
19 | 1 | 5 | 2014 | 2101.7
20 | 1 | 5 | 2014 | 2100.5
21 | 1 | 5 | 2014 | 2106.1
22 | 1 | 5 | 2014 | 2125.4
23 | 1 | 5 | 2014 | 2072.3
24 | 1 | 5 | 2014 | 2136.3
1 | 2 | 5 | 2014 | 2119.8
2 | 2 | 5 | 2014 | 2073.7
3 | 2 | 5 | 2014 | 2100.4
4 | 2 | 5 | 2014 | 2077.8
5 | 2 | 5 | 2014 | 2063.1
6 | 2 | 5 | 2014 | 2058.5
7 | 2 | 5 | 2014 | 2056.3
8 | 2 | 5 | 2014 | 2030.5
9 | 2 | 5 | 2014 | 2039.2
10 | 2 | 5 | 2014 | 2084.2
11 | 2 | 5 | 2014 | 2091.3
12 | 2 | 5 | 2014 | 2068.4
13 | 2 | 5 | 2014 | 2035
14 | 2 | 5 | 2014 | 2047.8
15 | 2 | 5 | 2014 | 2060.7
16 | 2 | 5 | 2014 | 2024.4
17 | 2 | 5 | 2014 | 2034.6
18 | 2 | 5 | 2014 | 2055.9
19 | 2 | 5 | 2014 | 2111.9
20 | 2 | 5 | 2014 | 2089.1
21 | 2 | 5 | 2014 | 2126
22 | 2 | 5 | 2014 | 2145.1
23 | 2 | 5 | 2014 | 2122.8
24 | 2 | 5 | 2014 | 2132
1 | 3 | 5 | 2014 | 2128.4
2 | 3 | 5 | 2014 | 2088.2
3 | 3 | 5 | 2014 | 2088
4 | 3 | 5 | 2014 | 2104.2
5 | 3 | 5 | 2014 | 2167.7
6 | 3 | 5 | 2014 | 2104.7
7 | 3 | 5 | 2014 | 2058.2
8 | 3 | 5 | 2014 | 1986.1
9 | 3 | 5 | 2014 | 2057.5
10 | 3 | 5 | 2014 | 2069.6
11 | 3 | 5 | 2014 | 2086.7
12 | 3 | 5 | 2014 | 2064
13 | 3 | 5 | 2014 | 2075.1
14 | 3 | 5 | 2014 | 2077.4
15 | 3 | 5 | 2014 | 2053.9
16 | 3 | 5 | 2014 | 2095
17 | 3 | 5 | 2014 | 2071.6
18 | 3 | 5 | 2014 | 2074.6
19 | 3 | 5 | 2014 | 2129.4
20 | 3 | 5 | 2014 | 2097.2
21 | 3 | 5 | 2014 | 2131.8
22 | 3 | 5 | 2014 | 2116.9
23 | 3 | 5 | 2014 | 2142.3
24 | 3 | 5 | 2014 | 2163.4
1 | 4 | 5 | 2014 | 2149.3
2 | 4 | 5 | 2014 | 2118.7
3 | 4 | 5 | 2014 | 2099.1
4 | 4 | 5 | 2014 | 2105.9
5 | 4 | 5 | 2014 | 2083.9
6 | 4 | 5 | 2014 | 2054.1
7 | 4 | 5 | 2014 | 2064.1
8 | 4 | 5 | 2014 | 1998.2
9 | 4 | 5 | 2014 | 1974.1
10 | 4 | 5 | 2014 | 1982
11 | 4 | 5 | 2014 | 1995.8
12 | 4 | 5 | 2014 | 2017.4
13 | 4 | 5 | 2014 | 2038.4
14 | 4 | 5 | 2014 | 2028.1
15 | 4 | 5 | 2014 | 2004.7
16 | 4 | 5 | 2014 | 2024.5
17 | 4 | 5 | 2014 | 2047.9
18 | 4 | 5 | 2014 | 2055.3
19 | 4 | 5 | 2014 | 2146.4
20 | 4 | 5 | 2014 | 2181.9
21 | 4 | 5 | 2014 | 2166.1
22 | 4 | 5 | 2014 | 2155.5
23 | 4 | 5 | 2014 | 2159.9
24 | 4 | 5 | 2014 | 2164.3
1 | 5 | 5 | 2014 | 2142.7
2 | 5 | 5 | 2014 | 2103.2
3 | 5 | 5 | 2014 | 2094.8
4 | 5 | 5 | 2014 | 2102
5 | 5 | 5 | 2014 | 2089.8
6 | 5 | 5 | 2014 | 2084.9
7 | 5 | 5 | 2014 | 2106.9
8 | 5 | 5 | 2014 | 2043.8
9 | 5 | 5 | 2014 | 2043.1
10 | 5 | 5 | 2014 | 2041
11 | 5 | 5 | 2014 | 2062.5
12 | 5 | 5 | 2014 | 2066.1
13 | 5 | 5 | 2014 | 2041.6
14 | 5 | 5 | 2014 | 2025.9
15 | 5 | 5 | 2014 | 2028.1
16 | 5 | 5 | 2014 | 2027.5
17 | 5 | 5 | 2014 | 2041.6
18 | 5 | 5 | 2014 | 2019.3
19 | 5 | 5 | 2014 | 2076.1
20 | 5 | 5 | 2014 | 2083.5
21 | 5 | 5 | 2014 | 2126
22 | 5 | 5 | 2014 | 2082.8
23 | 5 | 5 | 2014 | 2103.9
24 | 5 | 5 | 2014 | 2094.3
1 | 6 | 5 | 2014 | 2060.6
2 | 6 | 5 | 2014 | 2010.6
3 | 6 | 5 | 2014 | 2015
4 | 6 | 5 | 2014 | 2012.7
5 | 6 | 5 | 2014 | 1982.9
6 | 6 | 5 | 2014 | 1952.9
7 | 6 | 5 | 2014 | 1937.8
8 | 6 | 5 | 2014 | 1886.1
9 | 6 | 5 | 2014 | 1871.8
10 | 6 | 5 | 2014 | 1878.4
11 | 6 | 5 | 2014 | 1883.8
12 | 6 | 5 | 2014 | 1854.5
13 | 6 | 5 | 2014 | 1849.5
14 | 6 | 5 | 2014 | 1842.4
15 | 6 | 5 | 2014 | 1803.9
16 | 6 | 5 | 2014 | 1805.5
17 | 6 | 5 | 2014 | 1812.6
18 | 6 | 5 | 2014 | 1803.8
19 | 6 | 5 | 2014 | 1852.5
20 | 6 | 5 | 2014 | 1906.4
21 | 6 | 5 | 2014 | 1911.2
22 | 6 | 5 | 2014 | 1931.4
23 | 6 | 5 | 2014 | 1941.8
24 | 6 | 5 | 2014 | 1942.3
1 | 7 | 5 | 2014 | 1947.4
2 | 7 | 5 | 2014 | 1915.4
3 | 7 | 5 | 2014 | 1884.9
4 | 7 | 5 | 2014 | 1900.6
5 | 7 | 5 | 2014 | 1891.8
6 | 7 | 5 | 2014 | 1926
7 | 7 | 5 | 2014 | 1970.4
8 | 7 | 5 | 2014 | 1913.9
9 | 7 | 5 | 2014 | 1877.4
10 | 7 | 5 | 2014 | 1908.3
11 | 7 | 5 | 2014 | 1900.7
12 | 7 | 5 | 2014 | 1877.7
13 | 7 | 5 | 2014 | 1885.5
14 | 7 | 5 | 2014 | 1850.4
15 | 7 | 5 | 2014 | 1876.9
16 | 7 | 5 | 2014 | 1898.9
17 | 7 | 5 | 2014 | 1947.4
18 | 7 | 5 | 2014 | 1934.1
19 | 7 | 5 | 2014 | 1979.7
20 | 7 | 5 | 2014 | 2014.4
21 | 7 | 5 | 2014 | 2009.7
22 | 7 | 5 | 2014 | 2044.9
23 | 7 | 5 | 2014 | 2027.6
24 | 7 | 5 | 2014 | 2057.8
1 | 8 | 5 | 2014 | 2078.8
2 | 8 | 5 | 2014 | 2060.5
3 | 8 | 5 | 2014 | 2083.4
4 | 8 | 5 | 2014 | 2079.2
5 | 8 | 5 | 2014 | 2036.2
6 | 8 | 5 | 2014 | 2063.3
7 | 8 | 5 | 2014 | 2078.7
8 | 8 | 5 | 2014 | 2066.4
9 | 8 | 5 | 2014 | 2118.9
10 | 8 | 5 | 2014 | 2044.4
11 | 8 | 5 | 2014 | 2039.6
12 | 8 | 5 | 2014 | 2024.5
13 | 8 | 5 | 2014 | 2012.5
14 | 8 | 5 | 2014 | 2030.3
15 | 8 | 5 | 2014 | 2038.5
16 | 8 | 5 | 2014 | 2038.2
17 | 8 | 5 | 2014 | 2046.5
18 | 8 | 5 | 2014 | 2062.9
19 | 8 | 5 | 2014 | 2110.2
20 | 8 | 5 | 2014 | 2118.3
21 | 8 | 5 | 2014 | 2142.6
22 | 8 | 5 | 2014 | 2191.7
23 | 8 | 5 | 2014 | 2179.5
24 | 8 | 5 | 2014 | 2140.5
1 | 9 | 5 | 2014 | 2131.5
2 | 9 | 5 | 2014 | 2092.2
3 | 9 | 5 | 2014 | 2069
4 | 9 | 5 | 2014 | 2077.4
5 | 9 | 5 | 2014 | 2068.9
6 | 9 | 5 | 2014 | 2053.7
7 | 9 | 5 | 2014 | 2081
8 | 9 | 5 | 2014 | 2046.6
9 | 9 | 5 | 2014 | 2037.2
10 | 9 | 5 | 2014 | 2053.3
11 | 9 | 5 | 2014 | 2069.7
12 | 9 | 5 | 2014 | 2064.6
13 | 9 | 5 | 2014 | 2032.8
14 | 9 | 5 | 2014 | 2032.2
15 | 9 | 5 | 2014 | 2015.4
16 | 9 | 5 | 2014 | 2027.4
17 | 9 | 5 | 2014 | 2040.1
18 | 9 | 5 | 2014 | 2035.4
19 | 9 | 5 | 2014 | 2070.4
20 | 9 | 5 | 2014 | 2100.3
21 | 9 | 5 | 2014 | 2112.3
22 | 9 | 5 | 2014 | 2136.1
23 | 9 | 5 | 2014 | 2131.1
24 | 9 | 5 | 2014 | 2164.5
1 | 10 | 5 | 2014 | 2141.1
2 | 10 | 5 | 2014 | 2117.8
3 | 10 | 5 | 2014 | 2081.5
4 | 10 | 5 | 2014 | 2106.1
5 | 10 | 5 | 2014 | 2133.8
6 | 10 | 5 | 2014 | 2096.1
7 | 10 | 5 | 2014 | 2093.8
8 | 10 | 5 | 2014 | 2044.4
9 | 10 | 5 | 2014 | 2037.3
10 | 10 | 5 | 2014 | 2061.9
11 | 10 | 5 | 2014 | 2070.6
12 | 10 | 5 | 2014 | 2067.1
13 | 10 | 5 | 2014 | 2062.9
14 | 10 | 5 | 2014 | 2054.5
15 | 10 | 5 | 2014 | 2063.7
16 | 10 | 5 | 2014 | 2079.9
17 | 10 | 5 | 2014 | 2080.2
18 | 10 | 5 | 2014 | 2086.5
19 | 10 | 5 | 2014 | 2127.7
20 | 10 | 5 | 2014 | 2154
21 | 10 | 5 | 2014 | 2140.1
22 | 10 | 5 | 2014 | 2207.2
23 | 10 | 5 | 2014 | 2193.3
24 | 10 | 5 | 2014 | 2172.9
1 | 11 | 5 | 2014 | 2157.9
2 | 11 | 5 | 2014 | 2122.1
3 | 11 | 5 | 2014 | 2085.3
4 | 11 | 5 | 2014 | 2082
5 | 11 | 5 | 2014 | 2090.1
6 | 11 | 5 | 2014 | 2079.3
7 | 11 | 5 | 2014 | 2067.1
8 | 11 | 5 | 2014 | 2044.3
9 | 11 | 5 | 2014 | 2020.6
10 | 11 | 5 | 2014 | 2006.4
11 | 11 | 5 | 2014 | 1959.6
12 | 11 | 5 | 2014 | 2126.7
13 | 11 | 5 | 2014 | 2162.4
14 | 11 | 5 | 2014 | 2046.2
15 | 11 | 5 | 2014 | 2048.3
16 | 11 | 5 | 2014 | 2067.2
17 | 11 | 5 | 2014 | 2085
18 | 11 | 5 | 2014 | 2118
19 | 11 | 5 | 2014 | 2180.1
20 | 11 | 5 | 2014 | 2214.2
21 | 11 | 5 | 2014 | 2179
22 | 11 | 5 | 2014 | 2197.4
23 | 11 | 5 | 2014 | 2196.6
24 | 11 | 5 | 2014 | 2182.1
1 | 12 | 5 | 2014 | 2150.5
2 | 12 | 5 | 2014 | 2094.8
3 | 12 | 5 | 2014 | 2062.5
4 | 12 | 5 | 2014 | 2062.1
5 | 12 | 5 | 2014 | 2030.2
6 | 12 | 5 | 2014 | 1998.8
7 | 12 | 5 | 2014 | 2022.4
8 | 12 | 5 | 2014 | 2012
9 | 12 | 5 | 2014 | 2008.9
10 | 12 | 5 | 2014 | 2044.1
11 | 12 | 5 | 2014 | 2048
12 | 12 | 5 | 2014 | 2090.4
13 | 12 | 5 | 2014 | 2076.9
14 | 12 | 5 | 2014 | 2052.9
15 | 12 | 5 | 2014 | 2021.8
16 | 12 | 5 | 2014 | 2009.1
17 | 12 | 5 | 2014 | 2068.4
18 | 12 | 5 | 2014 | 2100.7
19 | 12 | 5 | 2014 | 2137.6
20 | 12 | 5 | 2014 | 2173.7
21 | 12 | 5 | 2014 | 2145.3
22 | 12 | 5 | 2014 | 2168.5
23 | 12 | 5 | 2014 | 2147.7
24 | 12 | 5 | 2014 | 2144
1 | 13 | 5 | 2014 | 2128
2 | 13 | 5 | 2014 | 2079.9
3 | 13 | 5 | 2014 | 2065.1
4 | 13 | 5 | 2014 | 2062.4
5 | 13 | 5 | 2014 | 2066.6
6 | 13 | 5 | 2014 | 2055.1
7 | 13 | 5 | 2014 | 2080.2
8 | 13 | 5 | 2014 | 2061
9 | 13 | 5 | 2014 | 2041.3
10 | 13 | 5 | 2014 | 2019.8
11 | 13 | 5 | 2014 | 2000.6
12 | 13 | 5 | 2014 | 2004.7
13 | 13 | 5 | 2014 | 1996.9
14 | 13 | 5 | 2014 | 1997.9
15 | 13 | 5 | 2014 | 1983.8
16 | 13 | 5 | 2014 | 1999.6
17 | 13 | 5 | 2014 | 2003.7
18 | 13 | 5 | 2014 | 1988.1
19 | 13 | 5 | 2014 | 2058.7
20 | 13 | 5 | 2014 | 2095.6
21 | 13 | 5 | 2014 | 2097
22 | 13 | 5 | 2014 | 2117.9
23 | 13 | 5 | 2014 | 2121.6
24 | 13 | 5 | 2014 | 2115.4
1 | 14 | 5 | 2014 | 2093.6
2 | 14 | 5 | 2014 | 2066.1
3 | 14 | 5 | 2014 | 2043.9
4 | 14 | 5 | 2014 | 2027.4
5 | 14 | 5 | 2014 | 2032.3
6 | 14 | 5 | 2014 | 2020.6
7 | 14 | 5 | 2014 | 2009.8
8 | 14 | 5 | 2014 | 1938.6
9 | 14 | 5 | 2014 | 1877.1
10 | 14 | 5 | 2014 | 1869.5
11 | 14 | 5 | 2014 | 1871.6
12 | 14 | 5 | 2014 | 1870.9
13 | 14 | 5 | 2014 | 1877.8
14 | 14 | 5 | 2014 | 1859.6
15 | 14 | 5 | 2014 | 1854.8
16 | 14 | 5 | 2014 | 1801.2
17 | 14 | 5 | 2014 | 1821.4
18 | 14 | 5 | 2014 | 1885.1
19 | 14 | 5 | 2014 | 1991.5
20 | 14 | 5 | 2014 | 2052
21 | 14 | 5 | 2014 | 2025.5
22 | 14 | 5 | 2014 | 2040.1
23 | 14 | 5 | 2014 | 2036.6
24 | 14 | 5 | 2014 | 2023.3
1 | 15 | 5 | 2014 | 2041.3
2 | 15 | 5 | 2014 | 2021.6
3 | 15 | 5 | 2014 | 1964.9
4 | 15 | 5 | 2014 | 1980.4
5 | 15 | 5 | 2014 | 1917.1
6 | 15 | 5 | 2014 | 1882.7
7 | 15 | 5 | 2014 | 1889.2
8 | 15 | 5 | 2014 | 1884.2
9 | 15 | 5 | 2014 | 1851.1
10 | 15 | 5 | 2014 | 1889.5
11 | 15 | 5 | 2014 | 1879.9
12 | 15 | 5 | 2014 | 1884.2 | Mayo
13 | 15 | 5 | 2014 | 1883.6
14 | 15 | 5 | 2014 | 1893.2
15 | 15 | 5 | 2014 | 1919.7
16 | 15 | 5 | 2014 | 1934.1
17 | 15 | 5 | 2014 | 1941.1
18 | 15 | 5 | 2014 | 1928.8
19 | 15 | 5 | 2014 | 1981.8
20 | 15 | 5 | 2014 | 2026.8
21 | 15 | 5 | 2014 | 2008.8
22 | 15 | 5 | 2014 | 2038.8
23 | 15 | 5 | 2014 | 2037.1
24 | 15 | 5 | 2014 | 2008.6
1 | 16 | 5 | 2014 | 1992.3
2 | 16 | 5 | 2014 | 1975
3 | 16 | 5 | 2014 | 1967.6
4 | 16 | 5 | 2014 | 1976.1
5 | 16 | 5 | 2014 | 1975.7
6 | 16 | 5 | 2014 | 1981.8
7 | 16 | 5 | 2014 | 2058.8
8 | 16 | 5 | 2014 | 2050.3
9 | 16 | 5 | 2014 | 2032.3
10 | 16 | 5 | 2014 | 2099.3
11 | 16 | 5 | 2014 | 2072.1
12 | 16 | 5 | 2014 | 2094.9
13 | 16 | 5 | 2014 | 2099.3
14 | 16 | 5 | 2014 | 2060.7
15 | 16 | 5 | 2014 | 2041.4
16 | 16 | 5 | 2014 | 2067.1
17 | 16 | 5 | 2014 | 2087.3
18 | 16 | 5 | 2014 | 2101.7
19 | 16 | 5 | 2014 | 2144
20 | 16 | 5 | 2014 | 2170.9
21 | 16 | 5 | 2014 | 2143
22 | 16 | 5 | 2014 | 2166.5
23 | 16 | 5 | 2014 | 2153.2
24 | 16 | 5 | 2014 | 2125.2
1 | 17 | 5 | 2014 | 2121.6
2 | 17 | 5 | 2014 | 2083.5
3 | 17 | 5 | 2014 | 2054
4 | 17 | 5 | 2014 | 2060.1
5 | 17 | 5 | 2014 | 2057.9
6 | 17 | 5 | 2014 | 2043.1
7 | 17 | 5 | 2014 | 2048.7
8 | 17 | 5 | 2014 | 2003.4
9 | 17 | 5 | 2014 | 2007
10 | 17 | 5 | 2014 | 2036.8
11 | 17 | 5 | 2014 | 2042.4
12 | 17 | 5 | 2014 | 2044.4
13 | 17 | 5 | 2014 | 2046.1
14 | 17 | 5 | 2014 | 2047
15 | 17 | 5 | 2014 | 2017.7
16 | 17 | 5 | 2014 | 2018.7
17 | 17 | 5 | 2014 | 2075.7
18 | 17 | 5 | 2014 | 2083.2
19 | 17 | 5 | 2014 | 2147.8
20 | 17 | 5 | 2014 | 2141.9
21 | 17 | 5 | 2014 | 2144.4
22 | 17 | 5 | 2014 | 2164.7
23 | 17 | 5 | 2014 | 2148.7
24 | 17 | 5 | 2014 | 2149.9
1 | 18 | 5 | 2014 | 2132
2 | 18 | 5 | 2014 | 2106.4
3 | 18 | 5 | 2014 | 2070.6
4 | 18 | 5 | 2014 | 2064.3
5 | 18 | 5 | 2014 | 2071.6
6 | 18 | 5 | 2014 | 2066.7
7 | 18 | 5 | 2014 | 2055
8 | 18 | 5 | 2014 | 2007.2
9 | 18 | 5 | 2014 | 1966.3
10 | 18 | 5 | 2014 | 2009.3
11 | 18 | 5 | 2014 | 2018.7
12 | 18 | 5 | 2014 | 2041.4
13 | 18 | 5 | 2014 | 2032.1
14 | 18 | 5 | 2014 | 2041.9
15 | 18 | 5 | 2014 | 2032.7
16 | 18 | 5 | 2014 | 1992.6
17 | 18 | 5 | 2014 | 2011.9
18 | 18 | 5 | 2014 | 2055
19 | 18 | 5 | 2014 | 2127
20 | 18 | 5 | 2014 | 2152.3
21 | 18 | 5 | 2014 | 2141.5
22 | 18 | 5 | 2014 | 2171.4
23 | 18 | 5 | 2014 | 2164.6
24 | 18 | 5 | 2014 | 2140.4
1 | 19 | 5 | 2014 | 2134.1
2 | 19 | 5 | 2014 | 2106.9
3 | 19 | 5 | 2014 | 2123.5
4 | 19 | 5 | 2014 | 2131.2
5 | 19 | 5 | 2014 | 2134.7
6 | 19 | 5 | 2014 | 2120.9
7 | 19 | 5 | 2014 | 2146.2
8 | 19 | 5 | 2014 | 2126.7
9 | 19 | 5 | 2014 | 2097.1
10 | 19 | 5 | 2014 | 2101
11 | 19 | 5 | 2014 | 2114.6
12 | 19 | 5 | 2014 | 2105.6
13 | 19 | 5 | 2014 | 2070.4
14 | 19 | 5 | 2014 | 2083.2
15 | 19 | 5 | 2014 | 2099.2
16 | 19 | 5 | 2014 | 2117.9
17 | 19 | 5 | 2014 | 2120.3
18 | 19 | 5 | 2014 | 2145.8
19 | 19 | 5 | 2014 | 2197.4
20 | 19 | 5 | 2014 | 2201.3
21 | 19 | 5 | 2014 | 2188.7
22 | 19 | 5 | 2014 | 2207.7
23 | 19 | 5 | 2014 | 2178.9
24 | 19 | 5 | 2014 | 2169.1
1 | 20 | 5 | 2014 | 2158
2 | 20 | 5 | 2014 | 2099.5
3 | 20 | 5 | 2014 | 2062.7
4 | 20 | 5 | 2014 | 2096.8
5 | 20 | 5 | 2014 | 2096.6
6 | 20 | 5 | 2014 | 2076.5
7 | 20 | 5 | 2014 | 2098.1
8 | 20 | 5 | 2014 | 2094.4
9 | 20 | 5 | 2014 | 2060.4
10 | 20 | 5 | 2014 | 2066.5
11 | 20 | 5 | 2014 | 2051.7
12 | 20 | 5 | 2014 | 2052.4
13 | 20 | 5 | 2014 | 2053.7
14 | 20 | 5 | 2014 | 2000
15 | 20 | 5 | 2014 | 2007.7
16 | 20 | 5 | 2014 | 2031.2
17 | 20 | 5 | 2014 | 2076.9
18 | 20 | 5 | 2014 | 2098.2
19 | 20 | 5 | 2014 | 2127.8
20 | 20 | 5 | 2014 | 2166
21 | 20 | 5 | 2014 | 2168.1
22 | 20 | 5 | 2014 | 2186.1
23 | 20 | 5 | 2014 | 2194.7
24 | 20 | 5 | 2014 | 2201.8
1 | 21 | 5 | 2014 | 2173.3
2 | 21 | 5 | 2014 | 2121.7
3 | 21 | 5 | 2014 | 2104.2
4 | 21 | 5 | 2014 | 2113.5
5 | 21 | 5 | 2014 | 2101.7
6 | 21 | 5 | 2014 | 2075.2
7 | 21 | 5 | 2014 | 2047.1
8 | 21 | 5 | 2014 | 1990.4
9 | 21 | 5 | 2014 | 1979.3
10 | 21 | 5 | 2014 | 2027.7
11 | 21 | 5 | 2014 | 2037.9
12 | 21 | 5 | 2014 | 2049.4
13 | 21 | 5 | 2014 | 2040.9
14 | 21 | 5 | 2014 | 1983.3
15 | 21 | 5 | 2014 | 1954.6
16 | 21 | 5 | 2014 | 2030.5
17 | 21 | 5 | 2014 | 2090.4
18 | 21 | 5 | 2014 | 2099.2
19 | 21 | 5 | 2014 | 2177.1
20 | 21 | 5 | 2014 | 2230.7
21 | 21 | 5 | 2014 | 2211.7
22 | 21 | 5 | 2014 | 2251.3
23 | 21 | 5 | 2014 | 2223.4
24 | 21 | 5 | 2014 | 2191.1
1 | 22 | 5 | 2014 | 2162.2
2 | 22 | 5 | 2014 | 2129.3
3 | 22 | 5 | 2014 | 2103.5
4 | 22 | 5 | 2014 | 2100.9
5 | 22 | 5 | 2014 | 2093.7
6 | 22 | 5 | 2014 | 2077.7
7 | 22 | 5 | 2014 | 2087.4
8 | 22 | 5 | 2014 | 2084.6
9 | 22 | 5 | 2014 | 2081.6
10 | 22 | 5 | 2014 | 2099.1
11 | 22 | 5 | 2014 | 2091.1
12 | 22 | 5 | 2014 | 2069.5
13 | 22 | 5 | 2014 | 2076.3
14 | 22 | 5 | 2014 | 2055.2
15 | 22 | 5 | 2014 | 2055.6
16 | 22 | 5 | 2014 | 2060
17 | 22 | 5 | 2014 | 2049.7
18 | 22 | 5 | 2014 | 2095.4
19 | 22 | 5 | 2014 | 2144.6
20 | 22 | 5 | 2014 | 2182.3
21 | 22 | 5 | 2014 | 2165.1
22 | 22 | 5 | 2014 | 2169.6
23 | 22 | 5 | 2014 | 2108.5
24 | 22 | 5 | 2014 | 2044.7
1 | 23 | 5 | 2014 | 1983.8
2 | 23 | 5 | 2014 | 1910.9
3 | 23 | 5 | 2014 | 1839.9
4 | 23 | 5 | 2014 | 1780.2
5 | 23 | 5 | 2014 | 1773.7
6 | 23 | 5 | 2014 | 1804.1
7 | 23 | 5 | 2014 | 1865.6
8 | 23 | 5 | 2014 | 1844.4
9 | 23 | 5 | 2014 | 1826.3
10 | 23 | 5 | 2014 | 1844.1
11 | 23 | 5 | 2014 | 1804.3
12 | 23 | 5 | 2014 | 1813.3
13 | 23 | 5 | 2014 | 1828.7
14 | 23 | 5 | 2014 | 1815.9
15 | 23 | 5 | 2014 | 1830.8
16 | 23 | 5 | 2014 | 1829.5
17 | 23 | 5 | 2014 | 1850.2
18 | 23 | 5 | 2014 | 1866.8
19 | 23 | 5 | 2014 | 1888.5
20 | 23 | 5 | 2014 | 1912.9
21 | 23 | 5 | 2014 | 1915.2
22 | 23 | 5 | 2014 | 1919.9
23 | 23 | 5 | 2014 | 1948.5
24 | 23 | 5 | 2014 | 1938.3
1 | 24 | 5 | 2014 | 1915.1
2 | 24 | 5 | 2014 | 1885.8
3 | 24 | 5 | 2014 | 1889.2
4 | 24 | 5 | 2014 | 1882.9
5 | 24 | 5 | 2014 | 1889.4
6 | 24 | 5 | 2014 | 1905.4
7 | 24 | 5 | 2014 | 1919.9
8 | 24 | 5 | 2014 | 1853.7
9 | 24 | 5 | 2014 | 1775.3
10 | 24 | 5 | 2014 | 1838.6
11 | 24 | 5 | 2014 | 1911.7
12 | 24 | 5 | 2014 | 1882.6
13 | 24 | 5 | 2014 | 1909.4
14 | 24 | 5 | 2014 | 1890.2
15 | 24 | 5 | 2014 | 1871.2
16 | 24 | 5 | 2014 | 1862.1
17 | 24 | 5 | 2014 | 1789.7
18 | 24 | 5 | 2014 | 1759.5
19 | 24 | 5 | 2014 | 1748
20 | 24 | 5 | 2014 | 1702.1
21 | 24 | 5 | 2014 | 1599.1
22 | 24 | 5 | 2014 | 1602.2
23 | 24 | 5 | 2014 | 1606.9
24 | 24 | 5 | 2014 | 1625.8
1 | 25 | 5 | 2014 | 1599.5
2 | 25 | 5 | 2014 | 1581.5
3 | 25 | 5 | 2014 | 1559.6
4 | 25 | 5 | 2014 | 1563.7
5 | 25 | 5 | 2014 | 1547.1
6 | 25 | 5 | 2014 | 1552.1
7 | 25 | 5 | 2014 | 1549.4
8 | 25 | 5 | 2014 | 1492.2
9 | 25 | 5 | 2014 | 1451.1
10 | 25 | 5 | 2014 | 1458.5
11 | 25 | 5 | 2014 | 1461.1
12 | 25 | 5 | 2014 | 1488.2
13 | 25 | 5 | 2014 | 1536.1
14 | 25 | 5 | 2014 | 1573.5
15 | 25 | 5 | 2014 | 1685.8
16 | 25 | 5 | 2014 | 1752.9
17 | 25 | 5 | 2014 | 1743.2
18 | 25 | 5 | 2014 | 1771.8
19 | 25 | 5 | 2014 | 1833
20 | 25 | 5 | 2014 | 1873.9
21 | 25 | 5 | 2014 | 1883.7
22 | 25 | 5 | 2014 | 1960.7
23 | 25 | 5 | 2014 | 1948.1
24 | 25 | 5 | 2014 | 1921.6
1 | 26 | 5 | 2014 | 1942
2 | 26 | 5 | 2014 | 1905.4
3 | 26 | 5 | 2014 | 1881.7
4 | 26 | 5 | 2014 | 1874.4
5 | 26 | 5 | 2014 | 1871.8
6 | 26 | 5 | 2014 | 1858
7 | 26 | 5 | 2014 | 1892.6
8 | 26 | 5 | 2014 | 1910.6
9 | 26 | 5 | 2014 | 1880.6
10 | 26 | 5 | 2014 | 1894.7
11 | 26 | 5 | 2014 | 1914.7
12 | 26 | 5 | 2014 | 1903.5
13 | 26 | 5 | 2014 | 1910.5
14 | 26 | 5 | 2014 | 1896.7
15 | 26 | 5 | 2014 | 1872.5
16 | 26 | 5 | 2014 | 1864.9
17 | 26 | 5 | 2014 | 1909.2
18 | 26 | 5 | 2014 | 1951.7
19 | 26 | 5 | 2014 | 2008.1
20 | 26 | 5 | 2014 | 1995
21 | 26 | 5 | 2014 | 1993.8
22 | 26 | 5 | 2014 | 2036.9
23 | 26 | 5 | 2014 | 2056.9
24 | 26 | 5 | 2014 | 2031.3
1 | 27 | 5 | 2014 | 2016.1
2 | 27 | 5 | 2014 | 2018.5
3 | 27 | 5 | 2014 | 1991.9
4 | 27 | 5 | 2014 | 1997.8
5 | 27 | 5 | 2014 | 1999.2
6 | 27 | 5 | 2014 | 1989.8
7 | 27 | 5 | 2014 | 2012.7
8 | 27 | 5 | 2014 | 2006.6
9 | 27 | 5 | 2014 | 1988
10 | 27 | 5 | 2014 | 1996.6
11 | 27 | 5 | 2014 | 2000.4
12 | 27 | 5 | 2014 | 2019.7
13 | 27 | 5 | 2014 | 2018.4
14 | 27 | 5 | 2014 | 2004.2
15 | 27 | 5 | 2014 | 1982.4
16 | 27 | 5 | 2014 | 2003.7
17 | 27 | 5 | 2014 | 2058
18 | 27 | 5 | 2014 | 2064.8
19 | 27 | 5 | 2014 | 2116.1
20 | 27 | 5 | 2014 | 2117.9
21 | 27 | 5 | 2014 | 2101.7
22 | 27 | 5 | 2014 | 2127.4
23 | 27 | 5 | 2014 | 2096.6
24 | 27 | 5 | 2014 | 2098.8
1 | 28 | 5 | 2014 | 2085.3
2 | 28 | 5 | 2014 | 2032.4
3 | 28 | 5 | 2014 | 2011.9
4 | 28 | 5 | 2014 | 2008.3
5 | 28 | 5 | 2014 | 2002.1
6 | 28 | 5 | 2014 | 1980.4
7 | 28 | 5 | 2014 | 2027.7
8 | 28 | 5 | 2014 | 2004.5
9 | 28 | 5 | 2014 | 1972.2
10 | 28 | 5 | 2014 | 1997.5
11 | 28 | 5 | 2014 | 1996.5
12 | 28 | 5 | 2014 | 1984.7
13 | 28 | 5 | 2014 | 1937.3
14 | 28 | 5 | 2014 | 1896.3
15 | 28 | 5 | 2014 | 1902.2
16 | 28 | 5 | 2014 | 1985.9
17 | 28 | 5 | 2014 | 2003.1
18 | 28 | 5 | 2014 | 1965.8
19 | 28 | 5 | 2014 | 2045.1
20 | 28 | 5 | 2014 | 2059.5
21 | 28 | 5 | 2014 | 2042.8
22 | 28 | 5 | 2014 | 2077.6
23 | 28 | 5 | 2014 | 2078.4
24 | 28 | 5 | 2014 | 2056.9
1 | 29 | 5 | 2014 | 2050.3
2 | 29 | 5 | 2014 | 1963.5
3 | 29 | 5 | 2014 | 1933.6
4 | 29 | 5 | 2014 | 1960.2
5 | 29 | 5 | 2014 | 2116.1
6 | 29 | 5 | 2014 | 1946.8
7 | 29 | 5 | 2014 | 1956.3
8 | 29 | 5 | 2014 | 1981.4
9 | 29 | 5 | 2014 | 1940.6
10 | 29 | 5 | 2014 | 1967.7
11 | 29 | 5 | 2014 | 1962.1
12 | 29 | 5 | 2014 | 1918.3
13 | 29 | 5 | 2014 | 1864.6
14 | 29 | 5 | 2014 | 1848.6
15 | 29 | 5 | 2014 | 1917.2
16 | 29 | 5 | 2014 | 1944.9
17 | 29 | 5 | 2014 | 1975.3
18 | 29 | 5 | 2014 | 1994
19 | 29 | 5 | 2014 | 2060.8
20 | 29 | 5 | 2014 | 2092.3
21 | 29 | 5 | 2014 | 2091.2
22 | 29 | 5 | 2014 | 2115.9
23 | 29 | 5 | 2014 | 2096.6
24 | 29 | 5 | 2014 | 2090.3
1 | 30 | 5 | 2014 | 2031.2
2 | 30 | 5 | 2014 | 1992.8
3 | 30 | 5 | 2014 | 2007.4
4 | 30 | 5 | 2014 | 2011.3
5 | 30 | 5 | 2014 | 2016.1
6 | 30 | 5 | 2014 | 1978.5
7 | 30 | 5 | 2014 | 2006.3
8 | 30 | 5 | 2014 | 1990.6
9 | 30 | 5 | 2014 | 1971.6
10 | 30 | 5 | 2014 | 2005.9
11 | 30 | 5 | 2014 | 1985.9
12 | 30 | 5 | 2014 | 1971.6
13 | 30 | 5 | 2014 | 1978.1
14 | 30 | 5 | 2014 | 1986.5
15 | 30 | 5 | 2014 | 2001.3
16 | 30 | 5 | 2014 | 2000.2
17 | 30 | 5 | 2014 | 2021.6
18 | 30 | 5 | 2014 | 1998.2
19 | 30 | 5 | 2014 | 2024.5
20 | 30 | 5 | 2014 | 2036.6
21 | 30 | 5 | 2014 | 2035.3
22 | 30 | 5 | 2014 | 2073.1
23 | 30 | 5 | 2014 | 2075.2
24 | 30 | 5 | 2014 | 2085.9
1 | 31 | 5 | 2014 | 2066.2
2 | 31 | 5 | 2014 | 2020.5
3 | 31 | 5 | 2014 | 1982.2
4 | 31 | 5 | 2014 | 1998.2
5 | 31 | 5 | 2014 | 2019
6 | 31 | 5 | 2014 | 1992.6
7 | 31 | 5 | 2014 | 2012.1
8 | 31 | 5 | 2014 | 1963.8
9 | 31 | 5 | 2014 | 1945
10 | 31 | 5 | 2014 | 1962.4
11 | 31 | 5 | 2014 | 1975.9
12 | 31 | 5 | 2014 | 1980.6
13 | 31 | 5 | 2014 | 1975.6
14 | 31 | 5 | 2014 | 1934.6
15 | 31 | 5 | 2014 | 1931.1
16 | 31 | 5 | 2014 | 1950.6
17 | 31 | 5 | 2014 | 1950.5
18 | 31 | 5 | 2014 | 1960.2
19 | 31 | 5 | 2014 | 2005.2
20 | 31 | 5 | 2014 | 2044.3
21 | 31 | 5 | 2014 | 2031.2
22 | 31 | 5 | 2014 | 2064.8
23 | 31 | 5 | 2014 | 2070.5
24 | 31 | 5 | 2014 | 2076.6
1 | 1 | 6 | 2014 | 2041.6
2 | 1 | 6 | 2014 | 2014.5
3 | 1 | 6 | 2014 | 1974.9
4 | 1 | 6 | 2014 | 1974
5 | 1 | 6 | 2014 | 1982.3
6 | 1 | 6 | 2014 | 1938.5
7 | 1 | 6 | 2014 | 1940.8
8 | 1 | 6 | 2014 | 1912
9 | 1 | 6 | 2014 | 1911.6
10 | 1 | 6 | 2014 | 1941.9
11 | 1 | 6 | 2014 | 1936.7
12 | 1 | 6 | 2014 | 1913.5
13 | 1 | 6 | 2014 | 1904.2
14 | 1 | 6 | 2014 | 1901.5
15 | 1 | 6 | 2014 | 1916.1
16 | 1 | 6 | 2014 | 1914.5
17 | 1 | 6 | 2014 | 1926.9
18 | 1 | 6 | 2014 | 1940.2
19 | 1 | 6 | 2014 | 2012
20 | 1 | 6 | 2014 | 2063.5
21 | 1 | 6 | 2014 | 2043.7
22 | 1 | 6 | 2014 | 2096.5
23 | 1 | 6 | 2014 | 2071.1
24 | 1 | 6 | 2014 | 2051.4
1 | 2 | 6 | 2014 | 2028.5
2 | 2 | 6 | 2014 | 1986.5
3 | 2 | 6 | 2014 | 1970.6
4 | 2 | 6 | 2014 | 1954.9
5 | 2 | 6 | 2014 | 1921.4
6 | 2 | 6 | 2014 | 1909.1
7 | 2 | 6 | 2014 | 1935.9
8 | 2 | 6 | 2014 | 1933.4
9 | 2 | 6 | 2014 | 1927.7
10 | 2 | 6 | 2014 | 1943.7
11 | 2 | 6 | 2014 | 1936.1
12 | 2 | 6 | 2014 | 1959.7
13 | 2 | 6 | 2014 | 1968.7
14 | 2 | 6 | 2014 | 1953.8
15 | 2 | 6 | 2014 | 1941.5
16 | 2 | 6 | 2014 | 1961
17 | 2 | 6 | 2014 | 1976.8
18 | 2 | 6 | 2014 | 1985.3
19 | 2 | 6 | 2014 | 1999.5
20 | 2 | 6 | 2014 | 2035.2
21 | 2 | 6 | 2014 | 2045.8
22 | 2 | 6 | 2014 | 2068.7
23 | 2 | 6 | 2014 | 2073
24 | 2 | 6 | 2014 | 2071.2
1 | 3 | 6 | 2014 | 2042
2 | 3 | 6 | 2014 | 1987.1
3 | 3 | 6 | 2014 | 1929.2
4 | 3 | 6 | 2014 | 1925.4
5 | 3 | 6 | 2014 | 1912.5
6 | 3 | 6 | 2014 | 1905.1
7 | 3 | 6 | 2014 | 1906.4
8 | 3 | 6 | 2014 | 1914.1
9 | 3 | 6 | 2014 | 1926.2
10 | 3 | 6 | 2014 | 1923.1
11 | 3 | 6 | 2014 | 1928.5
12 | 3 | 6 | 2014 | 1894
13 | 3 | 6 | 2014 | 1885.4
14 | 3 | 6 | 2014 | 1913
15 | 3 | 6 | 2014 | 1891.5
16 | 3 | 6 | 2014 | 1894.7
17 | 3 | 6 | 2014 | 1917.3
18 | 3 | 6 | 2014 | 1942.3
19 | 3 | 6 | 2014 | 1973.3
20 | 3 | 6 | 2014 | 2021.6
21 | 3 | 6 | 2014 | 2013.5
22 | 3 | 6 | 2014 | 2027.4
23 | 3 | 6 | 2014 | 2025.8
24 | 3 | 6 | 2014 | 1998.3
1 | 4 | 6 | 2014 | 1984.4
2 | 4 | 6 | 2014 | 1944.7
3 | 4 | 6 | 2014 | 1932.8
4 | 4 | 6 | 2014 | 1947.6
5 | 4 | 6 | 2014 | 1963.4
6 | 4 | 6 | 2014 | 1920.2
7 | 4 | 6 | 2014 | 1890.9
8 | 4 | 6 | 2014 | 1817.9
9 | 4 | 6 | 2014 | 1787.8
10 | 4 | 6 | 2014 | 1789
11 | 4 | 6 | 2014 | 1785.5
12 | 4 | 6 | 2014 | 1751.4
13 | 4 | 6 | 2014 | 1728.7
14 | 4 | 6 | 2014 | 1719.9
15 | 4 | 6 | 2014 | 1716.1
16 | 4 | 6 | 2014 | 1722.8
17 | 4 | 6 | 2014 | 1737.7
18 | 4 | 6 | 2014 | 1769.3
19 | 4 | 6 | 2014 | 1852.6
20 | 4 | 6 | 2014 | 1867.7
21 | 4 | 6 | 2014 | 1832.2
22 | 4 | 6 | 2014 | 1833.1
23 | 4 | 6 | 2014 | 1839.7
24 | 4 | 6 | 2014 | 1830.2
1 | 5 | 6 | 2014 | 1816.4
2 | 5 | 6 | 2014 | 1813.4
3 | 5 | 6 | 2014 | 1801.3
4 | 5 | 6 | 2014 | 1803.3
5 | 5 | 6 | 2014 | 1858.8
6 | 5 | 6 | 2014 | 1874
7 | 5 | 6 | 2014 | 1883.8
8 | 5 | 6 | 2014 | 1854.5
9 | 5 | 6 | 2014 | 1829.9
10 | 5 | 6 | 2014 | 1810.8
11 | 5 | 6 | 2014 | 1931.3
12 | 5 | 6 | 2014 | 1829.6
13 | 5 | 6 | 2014 | 1790.7
14 | 5 | 6 | 2014 | 1786.1
15 | 5 | 6 | 2014 | 1755.3
16 | 5 | 6 | 2014 | 1745.8
17 | 5 | 6 | 2014 | 1735.3
18 | 5 | 6 | 2014 | 1750.4
19 | 5 | 6 | 2014 | 1851.5
20 | 5 | 6 | 2014 | 1933
21 | 5 | 6 | 2014 | 1935.4
22 | 5 | 6 | 2014 | 1973.5
23 | 5 | 6 | 2014 | 2013.9
24 | 5 | 6 | 2014 | 2024.1
1 | 6 | 6 | 2014 | 2016.3
2 | 6 | 6 | 2014 | 2000.2
3 | 6 | 6 | 2014 | 1982.3
4 | 6 | 6 | 2014 | 1989.9
5 | 6 | 6 | 2014 | 1966.4
6 | 6 | 6 | 2014 | 1961.8
7 | 6 | 6 | 2014 | 1999.2
8 | 6 | 6 | 2014 | 1992.3
9 | 6 | 6 | 2014 | 1967
10 | 6 | 6 | 2014 | 2018.3
11 | 6 | 6 | 2014 | 2005
12 | 6 | 6 | 2014 | 1974.6
13 | 6 | 6 | 2014 | 1906.6
14 | 6 | 6 | 2014 | 1886.7
15 | 6 | 6 | 2014 | 1911.9
16 | 6 | 6 | 2014 | 1978.2
17 | 6 | 6 | 2014 | 1998
18 | 6 | 6 | 2014 | 2027.3
19 | 6 | 6 | 2014 | 2090.3
20 | 6 | 6 | 2014 | 2095
21 | 6 | 6 | 2014 | 2078.4
22 | 6 | 6 | 2014 | 2105.1
23 | 6 | 6 | 2014 | 2102.2
24 | 6 | 6 | 2014 | 2071.4
1 | 7 | 6 | 2014 | 2041.8
2 | 7 | 6 | 2014 | 2028.2
3 | 7 | 6 | 2014 | 1994
4 | 7 | 6 | 2014 | 1995.1
5 | 7 | 6 | 2014 | 1984.7
6 | 7 | 6 | 2014 | 1975.7
7 | 7 | 6 | 2014 | 2013.8
8 | 7 | 6 | 2014 | 1948.4
9 | 7 | 6 | 2014 | 1931.1
10 | 7 | 6 | 2014 | 1968.5
11 | 7 | 6 | 2014 | 1975.1
12 | 7 | 6 | 2014 | 1991.7
13 | 7 | 6 | 2014 | 1950.9
14 | 7 | 6 | 2014 | 1947
15 | 7 | 6 | 2014 | 1941.7
16 | 7 | 6 | 2014 | 1936.3
17 | 7 | 6 | 2014 | 1957.4
18 | 7 | 6 | 2014 | 1946
19 | 7 | 6 | 2014 | 2021.4
20 | 7 | 6 | 2014 | 2032.5
21 | 7 | 6 | 2014 | 2015.8
22 | 7 | 6 | 2014 | 2062.2
23 | 7 | 6 | 2014 | 2058.9
24 | 7 | 6 | 2014 | 2057.1
1 | 8 | 6 | 2014 | 2026.5
2 | 8 | 6 | 2014 | 1996.8
3 | 8 | 6 | 2014 | 1977.2
4 | 8 | 6 | 2014 | 1971.8
5 | 8 | 6 | 2014 | 1944.7
6 | 8 | 6 | 2014 | 1947.3
7 | 8 | 6 | 2014 | 1915
8 | 8 | 6 | 2014 | 1890.8
9 | 8 | 6 | 2014 | 1887.3
10 | 8 | 6 | 2014 | 1912.4
11 | 8 | 6 | 2014 | 1904.4
12 | 8 | 6 | 2014 | 1893.4
13 | 8 | 6 | 2014 | 1892.8
14 | 8 | 6 | 2014 | 1880.9
15 | 8 | 6 | 2014 | 1895.6
16 | 8 | 6 | 2014 | 1906.4
17 | 8 | 6 | 2014 | 1915
18 | 8 | 6 | 2014 | 1937.6
19 | 8 | 6 | 2014 | 2031.3
20 | 8 | 6 | 2014 | 2070.8
21 | 8 | 6 | 2014 | 2081.9
22 | 8 | 6 | 2014 | 2110.9
23 | 8 | 6 | 2014 | 2108.8
24 | 8 | 6 | 2014 | 2075.9
1 | 9 | 6 | 2014 | 2072.9
2 | 9 | 6 | 2014 | 2029.2
3 | 9 | 6 | 2014 | 1980.3
4 | 9 | 6 | 2014 | 1987.1
5 | 9 | 6 | 2014 | 1999.2
6 | 9 | 6 | 2014 | 1995.1
7 | 9 | 6 | 2014 | 2017.3
8 | 9 | 6 | 2014 | 1986
9 | 9 | 6 | 2014 | 1947.2
10 | 9 | 6 | 2014 | 1973
11 | 9 | 6 | 2014 | 1966.3
12 | 9 | 6 | 2014 | 1984.7
13 | 9 | 6 | 2014 | 1995
14 | 9 | 6 | 2014 | 2019.3
15 | 9 | 6 | 2014 | 1991
16 | 9 | 6 | 2014 | 1957.2
17 | 9 | 6 | 2014 | 1933.8
18 | 9 | 6 | 2014 | 1971
19 | 9 | 6 | 2014 | 2062.7
20 | 9 | 6 | 2014 | 2025.2
21 | 9 | 6 | 2014 | 2057.5
22 | 9 | 6 | 2014 | 2108.4
23 | 9 | 6 | 2014 | 2090.5
24 | 9 | 6 | 2014 | 2091.5
1 | 10 | 6 | 2014 | 2034
2 | 10 | 6 | 2014 | 2026.1
3 | 10 | 6 | 2014 | 2001.6
4 | 10 | 6 | 2014 | 2027
5 | 10 | 6 | 2014 | 2017.4
6 | 10 | 6 | 2014 | 2002.2
7 | 10 | 6 | 2014 | 2035.3
8 | 10 | 6 | 2014 | 1995.8
9 | 10 | 6 | 2014 | 1957.2
10 | 10 | 6 | 2014 | 1980.6
11 | 10 | 6 | 2014 | 2014
12 | 10 | 6 | 2014 | 2003.8
13 | 10 | 6 | 2014 | 2002.2
14 | 10 | 6 | 2014 | 1965.8
15 | 10 | 6 | 2014 | 1969.5
16 | 10 | 6 | 2014 | 1979.3
17 | 10 | 6 | 2014 | 1998.7
18 | 10 | 6 | 2014 | 2020.8
19 | 10 | 6 | 2014 | 2109.6
20 | 10 | 6 | 2014 | 2108.3
21 | 10 | 6 | 2014 | 2123.7
22 | 10 | 6 | 2014 | 2152.6
23 | 10 | 6 | 2014 | 2132.3
24 | 10 | 6 | 2014 | 2106.3
1 | 11 | 6 | 2014 | 2080.8
2 | 11 | 6 | 2014 | 2044.6
3 | 11 | 6 | 2014 | 2045.1
4 | 11 | 6 | 2014 | 2029.8
5 | 11 | 6 | 2014 | 2009.2
6 | 11 | 6 | 2014 | 2004.3
7 | 11 | 6 | 2014 | 2061.7
8 | 11 | 6 | 2014 | 2028.4
9 | 11 | 6 | 2014 | 1965.4
10 | 11 | 6 | 2014 | 1963.1
11 | 11 | 6 | 2014 | 1958.1
12 | 11 | 6 | 2014 | 1930.3
13 | 11 | 6 | 2014 | 1921.6
14 | 11 | 6 | 2014 | 1915
15 | 11 | 6 | 2014 | 1918
16 | 11 | 6 | 2014 | 1959.9
17 | 11 | 6 | 2014 | 1955.2
18 | 11 | 6 | 2014 | 1980.7
19 | 11 | 6 | 2014 | 2055.3
20 | 11 | 6 | 2014 | 2107.8
21 | 11 | 6 | 2014 | 2111.7
22 | 11 | 6 | 2014 | 2109.3
23 | 11 | 6 | 2014 | 2102.4
24 | 11 | 6 | 2014 | 2099.4
1 | 12 | 6 | 2014 | 2098
2 | 12 | 6 | 2014 | 2057.8
3 | 12 | 6 | 2014 | 2042.5
4 | 12 | 6 | 2014 | 2053.4
5 | 12 | 6 | 2014 | 2056
6 | 12 | 6 | 2014 | 2039
7 | 12 | 6 | 2014 | 2040.5
8 | 12 | 6 | 2014 | 2032.2
9 | 12 | 6 | 2014 | 1995.1
10 | 12 | 6 | 2014 | 2001.6
11 | 12 | 6 | 2014 | 2048.5
12 | 12 | 6 | 2014 | 2080
13 | 12 | 6 | 2014 | 2080.7
14 | 12 | 6 | 2014 | 2058.1
15 | 12 | 6 | 2014 | 2057.9
16 | 12 | 6 | 2014 | 2088.6
17 | 12 | 6 | 2014 | 2115.2
18 | 12 | 6 | 2014 | 2125.2
19 | 12 | 6 | 2014 | 2189.3
20 | 12 | 6 | 2014 | 2202.5
21 | 12 | 6 | 2014 | 2198.8
22 | 12 | 6 | 2014 | 2204
23 | 12 | 6 | 2014 | 2214.8
24 | 12 | 6 | 2014 | 2192.8
1 | 13 | 6 | 2014 | 2154.7
2 | 13 | 6 | 2014 | 2121.3
3 | 13 | 6 | 2014 | 2102.9
4 | 13 | 6 | 2014 | 2111.6
5 | 13 | 6 | 2014 | 2096.6
6 | 13 | 6 | 2014 | 2087.4
7 | 13 | 6 | 2014 | 2079.1
8 | 13 | 6 | 2014 | 2104.9
9 | 13 | 6 | 2014 | 2062.2
10 | 13 | 6 | 2014 | 2106.2
11 | 13 | 6 | 2014 | 2105.2
12 | 13 | 6 | 2014 | 2095.6
13 | 13 | 6 | 2014 | 2094.1
14 | 13 | 6 | 2014 | 2115.6
15 | 13 | 6 | 2014 | 2103.4
16 | 13 | 6 | 2014 | 2086.8
17 | 13 | 6 | 2014 | 2092.6
18 | 13 | 6 | 2014 | 2072.4
19 | 13 | 6 | 2014 | 2065.9
20 | 13 | 6 | 2014 | 2091.6
21 | 13 | 6 | 2014 | 2125.7
22 | 13 | 6 | 2014 | 2185.4
23 | 13 | 6 | 2014 | 2173.4
24 | 13 | 6 | 2014 | 2174.3
1 | 14 | 6 | 2014 | 2137.6
2 | 14 | 6 | 2014 | 2096.8
3 | 14 | 6 | 2014 | 2057.2
4 | 14 | 6 | 2014 | 2063.3
5 | 14 | 6 | 2014 | 2056.7
6 | 14 | 6 | 2014 | 2035.1
7 | 14 | 6 | 2014 | 2037.8
8 | 14 | 6 | 2014 | 2012.7
9 | 14 | 6 | 2014 | 2002.9
10 | 14 | 6 | 2014 | 2027.3
11 | 14 | 6 | 2014 | 2060.2
12 | 14 | 6 | 2014 | 2055.4
13 | 14 | 6 | 2014 | 2035.9
14 | 14 | 6 | 2014 | 2038.1
15 | 14 | 6 | 2014 | 2036.5
16 | 14 | 6 | 2014 | 2039.8
17 | 14 | 6 | 2014 | 2063.1
18 | 14 | 6 | 2014 | 2065.2
19 | 14 | 6 | 2014 | 2123.4
20 | 14 | 6 | 2014 | 2143.7
21 | 14 | 6 | 2014 | 2142.3
22 | 14 | 6 | 2014 | 2186.1
23 | 14 | 6 | 2014 | 2188.8
24 | 14 | 6 | 2014 | 2172.8
1 | 15 | 6 | 2014 | 2126.3
2 | 15 | 6 | 2014 | 2099.5
3 | 15 | 6 | 2014 | 2067.7
4 | 15 | 6 | 2014 | 2081.8
5 | 15 | 6 | 2014 | 2074
6 | 15 | 6 | 2014 | 2054.3
7 | 15 | 6 | 2014 | 2068.4
8 | 15 | 6 | 2014 | 2033.9
9 | 15 | 6 | 2014 | 1983.8
10 | 15 | 6 | 2014 | 2012.8
11 | 15 | 6 | 2014 | 2014
12 | 15 | 6 | 2014 | 2022 | Junio
13 | 15 | 6 | 2014 | 2033.2
14 | 15 | 6 | 2014 | 2007.9
15 | 15 | 6 | 2014 | 2028.7
16 | 15 | 6 | 2014 | 2037.1
17 | 15 | 6 | 2014 | 2043.1
18 | 15 | 6 | 2014 | 2068
19 | 15 | 6 | 2014 | 2144.5
20 | 15 | 6 | 2014 | 2171.5
21 | 15 | 6 | 2014 | 2161.5
22 | 15 | 6 | 2014 | 2171.3
23 | 15 | 6 | 2014 | 2171.2
24 | 15 | 6 | 2014 | 2144.5
1 | 16 | 6 | 2014 | 2127.6
2 | 16 | 6 | 2014 | 2073.5
3 | 16 | 6 | 2014 | 2067
4 | 16 | 6 | 2014 | 2078.5
5 | 16 | 6 | 2014 | 2082.3
6 | 16 | 6 | 2014 | 2080.8
7 | 16 | 6 | 2014 | 2132.5
8 | 16 | 6 | 2014 | 2094.4
9 | 16 | 6 | 2014 | 2068.6
10 | 16 | 6 | 2014 | 2099.8
11 | 16 | 6 | 2014 | 2073.6
12 | 16 | 6 | 2014 | 2072.6
13 | 16 | 6 | 2014 | 2073.7
14 | 16 | 6 | 2014 | 2065.9
15 | 16 | 6 | 2014 | 2059.2
16 | 16 | 6 | 2014 | 2068.8
17 | 16 | 6 | 2014 | 2080.5
18 | 16 | 6 | 2014 | 2078.9
19 | 16 | 6 | 2014 | 2168.2
20 | 16 | 6 | 2014 | 2172.9
21 | 16 | 6 | 2014 | 2166.2
22 | 16 | 6 | 2014 | 2171.5
23 | 16 | 6 | 2014 | 2191
24 | 16 | 6 | 2014 | 2174.8
1 | 17 | 6 | 2014 | 2157
2 | 17 | 6 | 2014 | 2095.1
3 | 17 | 6 | 2014 | 2083.8
4 | 17 | 6 | 2014 | 2092.1
5 | 17 | 6 | 2014 | 2069.1
6 | 17 | 6 | 2014 | 2115.2
7 | 17 | 6 | 2014 | 2098.7
8 | 17 | 6 | 2014 | 2078.6
9 | 17 | 6 | 2014 | 2034.3
10 | 17 | 6 | 2014 | 2037.2
11 | 17 | 6 | 2014 | 2028
12 | 17 | 6 | 2014 | 2029.5
13 | 17 | 6 | 2014 | 2000.9
14 | 17 | 6 | 2014 | 1986.4
15 | 17 | 6 | 2014 | 2002
16 | 17 | 6 | 2014 | 2015.3
17 | 17 | 6 | 2014 | 2025.9
18 | 17 | 6 | 2014 | 2037.6
19 | 17 | 6 | 2014 | 2095.7
20 | 17 | 6 | 2014 | 2117.2
21 | 17 | 6 | 2014 | 2127.9
22 | 17 | 6 | 2014 | 2162.6
23 | 17 | 6 | 2014 | 2156.7
24 | 17 | 6 | 2014 | 2135.6
1 | 18 | 6 | 2014 | 2125.3
2 | 18 | 6 | 2014 | 2091.3
3 | 18 | 6 | 2014 | 2071.8
4 | 18 | 6 | 2014 | 2079.1
5 | 18 | 6 | 2014 | 2076.1
6 | 18 | 6 | 2014 | 2070.6
7 | 18 | 6 | 2014 | 2092.9
8 | 18 | 6 | 2014 | 2073.9
9 | 18 | 6 | 2014 | 2047.9
10 | 18 | 6 | 2014 | 2053.6
11 | 18 | 6 | 2014 | 2058.9
12 | 18 | 6 | 2014 | 2066.5
13 | 18 | 6 | 2014 | 2058.6
14 | 18 | 6 | 2014 | 2040.5
15 | 18 | 6 | 2014 | 2016.3
16 | 18 | 6 | 2014 | 1979.4
17 | 18 | 6 | 2014 | 1997.5
18 | 18 | 6 | 2014 | 2074.2
19 | 18 | 6 | 2014 | 2176.6
20 | 18 | 6 | 2014 | 2180.9
21 | 18 | 6 | 2014 | 2164.5
22 | 18 | 6 | 2014 | 2175
23 | 18 | 6 | 2014 | 2171.5
24 | 18 | 6 | 2014 | 2175.9
1 | 19 | 6 | 2014 | 2149.9
2 | 19 | 6 | 2014 | 2111.5
3 | 19 | 6 | 2014 | 2091.2
4 | 19 | 6 | 2014 | 2092.3
5 | 19 | 6 | 2014 | 2095.8
6 | 19 | 6 | 2014 | 2064.8
7 | 19 | 6 | 2014 | 2121.4
8 | 19 | 6 | 2014 | 2103.4
9 | 19 | 6 | 2014 | 2071
10 | 19 | 6 | 2014 | 2050.6
11 | 19 | 6 | 2014 | 2057.5
12 | 19 | 6 | 2014 | 2063
13 | 19 | 6 | 2014 | 2046.8
14 | 19 | 6 | 2014 | 2055.2
15 | 19 | 6 | 2014 | 2054.1
16 | 19 | 6 | 2014 | 2072.7
17 | 19 | 6 | 2014 | 2126.1
18 | 19 | 6 | 2014 | 2145.6
19 | 19 | 6 | 2014 | 2177.7
20 | 19 | 6 | 2014 | 2194.6
21 | 19 | 6 | 2014 | 2188.5
22 | 19 | 6 | 2014 | 2177.2
23 | 19 | 6 | 2014 | 2165.6
24 | 19 | 6 | 2014 | 2149.1
1 | 20 | 6 | 2014 | 2107.9
2 | 20 | 6 | 2014 | 2093.7
3 | 20 | 6 | 2014 | 2061.5
4 | 20 | 6 | 2014 | 2054.9
5 | 20 | 6 | 2014 | 2040.9
6 | 20 | 6 | 2014 | 2030.9
7 | 20 | 6 | 2014 | 2056.4
8 | 20 | 6 | 2014 | 2094.2
9 | 20 | 6 | 2014 | 2091.6
10 | 20 | 6 | 2014 | 2128.9
11 | 20 | 6 | 2014 | 2124.7
12 | 20 | 6 | 2014 | 2121.4
13 | 20 | 6 | 2014 | 2103.1
14 | 20 | 6 | 2014 | 2055.6
15 | 20 | 6 | 2014 | 2087.3
16 | 20 | 6 | 2014 | 2112.7
17 | 20 | 6 | 2014 | 2110.4
18 | 20 | 6 | 2014 | 2110.4
19 | 20 | 6 | 2014 | 2167.1
20 | 20 | 6 | 2014 | 2182.3
21 | 20 | 6 | 2014 | 2174.7
22 | 20 | 6 | 2014 | 2220.2
23 | 20 | 6 | 2014 | 2223.6
24 | 20 | 6 | 2014 | 2215.6
1 | 21 | 6 | 2014 | 2187.6
2 | 21 | 6 | 2014 | 2144.7
3 | 21 | 6 | 2014 | 2109.1
4 | 21 | 6 | 2014 | 2135.9
5 | 21 | 6 | 2014 | 2121.3
6 | 21 | 6 | 2014 | 2129.2
7 | 21 | 6 | 2014 | 2149.3
8 | 21 | 6 | 2014 | 2117.1
9 | 21 | 6 | 2014 | 2085.4
10 | 21 | 6 | 2014 | 2115.4
11 | 21 | 6 | 2014 | 2111.2
12 | 21 | 6 | 2014 | 2121.4
13 | 21 | 6 | 2014 | 2116.8
14 | 21 | 6 | 2014 | 2123.2
15 | 21 | 6 | 2014 | 2124
16 | 21 | 6 | 2014 | 2102.4
17 | 21 | 6 | 2014 | 2092.6
18 | 21 | 6 | 2014 | 2129.7
19 | 21 | 6 | 2014 | 2212.3
20 | 21 | 6 | 2014 | 2225.1
21 | 21 | 6 | 2014 | 2212.2
22 | 21 | 6 | 2014 | 2240.7
23 | 21 | 6 | 2014 | 2249.6
24 | 21 | 6 | 2014 | 2212.3
1 | 22 | 6 | 2014 | 2188.1
2 | 22 | 6 | 2014 | 2183
3 | 22 | 6 | 2014 | 2177.8
4 | 22 | 6 | 2014 | 2161.5
5 | 22 | 6 | 2014 | 2160.9
6 | 22 | 6 | 2014 | 2160.4
7 | 22 | 6 | 2014 | 2154.1
8 | 22 | 6 | 2014 | 2126.4
9 | 22 | 6 | 2014 | 2093.8
10 | 22 | 6 | 2014 | 2069.7
11 | 22 | 6 | 2014 | 2080.1
12 | 22 | 6 | 2014 | 2108.2
13 | 22 | 6 | 2014 | 2112.2
14 | 22 | 6 | 2014 | 2115.1
15 | 22 | 6 | 2014 | 2104.7
16 | 22 | 6 | 2014 | 2098.5
17 | 22 | 6 | 2014 | 2092.9
18 | 22 | 6 | 2014 | 2128.9
19 | 22 | 6 | 2014 | 2189.2
20 | 22 | 6 | 2014 | 2204.4
21 | 22 | 6 | 2014 | 2194.6
22 | 22 | 6 | 2014 | 2243.8
23 | 22 | 6 | 2014 | 2219.7
24 | 22 | 6 | 2014 | 2216.8
1 | 23 | 6 | 2014 | 2181.4
2 | 23 | 6 | 2014 | 2148.7
3 | 23 | 6 | 2014 | 2127.5
4 | 23 | 6 | 2014 | 2126.9
5 | 23 | 6 | 2014 | 2115.9
6 | 23 | 6 | 2014 | 2090.3
7 | 23 | 6 | 2014 | 2129.5
8 | 23 | 6 | 2014 | 2133.4
9 | 23 | 6 | 2014 | 2123.9
10 | 23 | 6 | 2014 | 2168.2
11 | 23 | 6 | 2014 | 2152.1
12 | 23 | 6 | 2014 | 2124.2
13 | 23 | 6 | 2014 | 2053.6
14 | 23 | 6 | 2014 | 2047
15 | 23 | 6 | 2014 | 2124.5
16 | 23 | 6 | 2014 | 2162
17 | 23 | 6 | 2014 | 2153.1
18 | 23 | 6 | 2014 | 2167.9
19 | 23 | 6 | 2014 | 2188.8
20 | 23 | 6 | 2014 | 2190.8
21 | 23 | 6 | 2014 | 2191.1
22 | 23 | 6 | 2014 | 2207
23 | 23 | 6 | 2014 | 2202
24 | 23 | 6 | 2014 | 2209.5
1 | 24 | 6 | 2014 | 2198.3
2 | 24 | 6 | 2014 | 2148.9
3 | 24 | 6 | 2014 | 2138.2
4 | 24 | 6 | 2014 | 2135.5
5 | 24 | 6 | 2014 | 2104.5
6 | 24 | 6 | 2014 | 2124.3
7 | 24 | 6 | 2014 | 2132
8 | 24 | 6 | 2014 | 2131.6
9 | 24 | 6 | 2014 | 2128.5
10 | 24 | 6 | 2014 | 2126.8
11 | 24 | 6 | 2014 | 2128.3
12 | 24 | 6 | 2014 | 2134.1
13 | 24 | 6 | 2014 | 2136.5
14 | 24 | 6 | 2014 | 2128.8
15 | 24 | 6 | 2014 | 2077.9
16 | 24 | 6 | 2014 | 2096.2
17 | 24 | 6 | 2014 | 2125.3
18 | 24 | 6 | 2014 | 2150.1
19 | 24 | 6 | 2014 | 2195.1
20 | 24 | 6 | 2014 | 2190.7
21 | 24 | 6 | 2014 | 2219.9
22 | 24 | 6 | 2014 | 2229.1
23 | 24 | 6 | 2014 | 2210.5
24 | 24 | 6 | 2014 | 2216.7
1 | 25 | 6 | 2014 | 2179.6
2 | 25 | 6 | 2014 | 2154.3
3 | 25 | 6 | 2014 | 2135.8
4 | 25 | 6 | 2014 | 2127.9
5 | 25 | 6 | 2014 | 2126.9
6 | 25 | 6 | 2014 | 2107.1
7 | 25 | 6 | 2014 | 2155.4
8 | 25 | 6 | 2014 | 2130.8
9 | 25 | 6 | 2014 | 2088.2
10 | 25 | 6 | 2014 | 2074.2
11 | 25 | 6 | 2014 | 2041.9
12 | 25 | 6 | 2014 | 2070.4
13 | 25 | 6 | 2014 | 2083.1
14 | 25 | 6 | 2014 | 2073.6
15 | 25 | 6 | 2014 | 2063.6
16 | 25 | 6 | 2014 | 2085.5
17 | 25 | 6 | 2014 | 2125.7
18 | 25 | 6 | 2014 | 2150.3
19 | 25 | 6 | 2014 | 2192.5
20 | 25 | 6 | 2014 | 2186
21 | 25 | 6 | 2014 | 2173
22 | 25 | 6 | 2014 | 2190.7
23 | 25 | 6 | 2014 | 2158.9
24 | 25 | 6 | 2014 | 2146.7
1 | 26 | 6 | 2014 | 2133.6
2 | 26 | 6 | 2014 | 2072.1
3 | 26 | 6 | 2014 | 2044.7
4 | 26 | 6 | 2014 | 2015.1
5 | 26 | 6 | 2014 | 2002.6
6 | 26 | 6 | 2014 | 1990.9
7 | 26 | 6 | 2014 | 2010
8 | 26 | 6 | 2014 | 2063.4
9 | 26 | 6 | 2014 | 2074.8
10 | 26 | 6 | 2014 | 2120.9
11 | 26 | 6 | 2014 | 2084.1
12 | 26 | 6 | 2014 | 2081.7
13 | 26 | 6 | 2014 | 2105.7
14 | 26 | 6 | 2014 | 2118
15 | 26 | 6 | 2014 | 2113.6
16 | 26 | 6 | 2014 | 2130.4
17 | 26 | 6 | 2014 | 2113.6
18 | 26 | 6 | 2014 | 2071.3
19 | 26 | 6 | 2014 | 2153.5
20 | 26 | 6 | 2014 | 2183.3
21 | 26 | 6 | 2014 | 2181.5
22 | 26 | 6 | 2014 | 2209.7
23 | 26 | 6 | 2014 | 2190.7
24 | 26 | 6 | 2014 | 2189.5
1 | 27 | 6 | 2014 | 2168.2
2 | 27 | 6 | 2014 | 2101.6
3 | 27 | 6 | 2014 | 2091.6
4 | 27 | 6 | 2014 | 2087.8
5 | 27 | 6 | 2014 | 2072
6 | 27 | 6 | 2014 | 2078.4
7 | 27 | 6 | 2014 | 2120.5
8 | 27 | 6 | 2014 | 2131.4
9 | 27 | 6 | 2014 | 2102.7
10 | 27 | 6 | 2014 | 2129.4
11 | 27 | 6 | 2014 | 2150.4
12 | 27 | 6 | 2014 | 2101.8
13 | 27 | 6 | 2014 | 2092.9
14 | 27 | 6 | 2014 | 2062.3
15 | 27 | 6 | 2014 | 2092.2
16 | 27 | 6 | 2014 | 2065
17 | 27 | 6 | 2014 | 2099.9
18 | 27 | 6 | 2014 | 2110.2
19 | 27 | 6 | 2014 | 2165.7
20 | 27 | 6 | 2014 | 2176.5
21 | 27 | 6 | 2014 | 2165.4
22 | 27 | 6 | 2014 | 2198.2
23 | 27 | 6 | 2014 | 2183.8
24 | 27 | 6 | 2014 | 2164.1
1 | 28 | 6 | 2014 | 2116.9
2 | 28 | 6 | 2014 | 2043.7
3 | 28 | 6 | 2014 | 2007.2
4 | 28 | 6 | 2014 | 2015.3
5 | 28 | 6 | 2014 | 2019.5
6 | 28 | 6 | 2014 | 1992.3
7 | 28 | 6 | 2014 | 2011
8 | 28 | 6 | 2014 | 1970.8
9 | 28 | 6 | 2014 | 1949.9
10 | 28 | 6 | 2014 | 1996.1
11 | 28 | 6 | 2014 | 2007.2
12 | 28 | 6 | 2014 | 2000.3
13 | 28 | 6 | 2014 | 1920.4
14 | 28 | 6 | 2014 | 1933.6
15 | 28 | 6 | 2014 | 1929.8
16 | 28 | 6 | 2014 | 1954.5
17 | 28 | 6 | 2014 | 1990.3
18 | 28 | 6 | 2014 | 1991.6
19 | 28 | 6 | 2014 | 2029.4
20 | 28 | 6 | 2014 | 2085.8
21 | 28 | 6 | 2014 | 2084.7
22 | 28 | 6 | 2014 | 2095
23 | 28 | 6 | 2014 | 2090.6
24 | 28 | 6 | 2014 | 2088.4
1 | 29 | 6 | 2014 | 2051
2 | 29 | 6 | 2014 | 1982.6
3 | 29 | 6 | 2014 | 1965.2
4 | 29 | 6 | 2014 | 1990.5
5 | 29 | 6 | 2014 | 1981.6
6 | 29 | 6 | 2014 | 1982
7 | 29 | 6 | 2014 | 1983.3
8 | 29 | 6 | 2014 | 1953
9 | 29 | 6 | 2014 | 1921.1
10 | 29 | 6 | 2014 | 1952.9
11 | 29 | 6 | 2014 | 1949.8
12 | 29 | 6 | 2014 | 1960.9
13 | 29 | 6 | 2014 | 1962.3
14 | 29 | 6 | 2014 | 1935
15 | 29 | 6 | 2014 | 1953.2
16 | 29 | 6 | 2014 | 1944.5
17 | 29 | 6 | 2014 | 1947.9
18 | 29 | 6 | 2014 | 1990.1
19 | 29 | 6 | 2014 | 2075.4
20 | 29 | 6 | 2014 | 2100.2
21 | 29 | 6 | 2014 | 2095.3
22 | 29 | 6 | 2014 | 2110.9
23 | 29 | 6 | 2014 | 2086.1
24 | 29 | 6 | 2014 | 2057.1
1 | 30 | 6 | 2014 | 2032.2
2 | 30 | 6 | 2014 | 1986
3 | 30 | 6 | 2014 | 1935.8
4 | 30 | 6 | 2014 | 1950.2
5 | 30 | 6 | 2014 | 1937.9
6 | 30 | 6 | 2014 | 1922.9
7 | 30 | 6 | 2014 | 1938.1
8 | 30 | 6 | 2014 | 1943.9
9 | 30 | 6 | 2014 | 1939.4
10 | 30 | 6 | 2014 | 1945.7
11 | 30 | 6 | 2014 | 1959.5
12 | 30 | 6 | 2014 | 1961
13 | 30 | 6 | 2014 | 1959.4
14 | 30 | 6 | 2014 | 1930.2
15 | 30 | 6 | 2014 | 1912.7
16 | 30 | 6 | 2014 | 1942.6
17 | 30 | 6 | 2014 | 1947.4
18 | 30 | 6 | 2014 | 1985.4
19 | 30 | 6 | 2014 | 2054.6
20 | 30 | 6 | 2014 | 2072.4
21 | 30 | 6 | 2014 | 2088.5
22 | 30 | 6 | 2014 | 2135.8
23 | 30 | 6 | 2014 | 2165.2
24 | 30 | 6 | 2014 | 2135.5

## Figura 8 y Tabla 8
|  | 2014 | 2013
1 |  | 46.6202 | 43.8993 | Energía Bruta Diaria | 2014 | 2013
2 |  | 43.0707 | 43.0084 | Promedio | 48.5687 | 46.3724 | 4.736%
3 |  | 44.7301 | 41.6993 | Desviación Estándar | 2.1356 | 2.2006
4 |  | 47.5168 | 41.2037 | Coeficiente Variación | 4.397% | 4.745%
5 |  | 47.806 | 42.7073 | Máximo | 51.7365 | 49.6835
6 |  | 48.4082 | 43.5865 | Mínimo | 39.7715 | 39.8485
7 |  | 48.6324 | 45.2864
8 |  | 47.2841 | 45.2445
9 |  | 45.9764 | 39.8485
10 |  | 45.9203 | 42.0717
11 |  | 47.8264 | 44.0488
12 |  | 49.5744 | 44.3763
13 |  | 49.5668 | 45.3019
14 |  | 49.1183 | 45.0907
15 | Abril | 48.725 | 45.3996
16 |  | 49.4571 | 42.7964
17 |  | 49.2452 | 44.0195
18 |  | 50.4275 | 44.8799
19 |  | 50.302 | 45.9451
20 |  | 49.9288 | 46.3811
21 |  | 49.412 | 46.1327
22 |  | 47.2861 | 46.4765
23 |  | 47.1216 | 45.3711
24 |  | 46.9948 | 43.6721
25 |  | 48.9162 | 46.5226
26 |  | 51.7365 | 45.8432
27 |  | 49.7593 | 49.1163
28 |  | 49.5454 | 46.7653
29 |  | 47.7153 | 46.049
30 |  | 47.6723 | 44.9619
1 |  | 48.6629 | 42.9291
2 |  | 49.8444 | 45.2198
3 |  | 50.2278 | 44.9793
4 |  | 49.8088 | 45.435
5 |  | 49.7251 | 45.1361
6 |  | 45.7455 | 45.484
7 |  | 46.4379 | 44.6845
8 |  | 49.8821 | 41.2075
9 |  | 49.7409 | 46.059
10 |  | 50.4733 | 46.6843
11 |  | 50.5131 | 46.5011
12 |  | 49.8651 | 48.9714
13 |  | 49.2337 | 48.301
14 |  | 46.986 | 47.8794
15 | Mayo | 46.6809 | 47.3841
16 |  | 49.6327 | 46.4087
17 |  | 49.7844 | 46.0328
18 |  | 49.6686 | 46.7206
19 |  | 51.2172 | 46.0592
20 |  | 50.3136 | 48.4851
21 |  | 50.298 | 48.2506
22 |  | 50.3783 | 46.3787
23 |  | 44.6196 | 45.3579
24 |  | 43.4955 | 46.14
25 |  | 39.7715 | 46.3154
26 |  | 46.2459 | 47.801
27 |  | 48.8253 | 48.5115
28 |  | 48.1464 | 49.4063
29 |  | 47.777 | 49.2402
30 |  | 48.2825 | 48.624
31 |  | 47.9097 | 49.5755
1 |  | 47.318 | 48.8518
2 |  | 47.4819 | 49.3169
3 |  | 46.6847 | 48.979
4 |  | 43.9504 | 48.3663
5 |  | 44.3975 | 47.2374
6 |  | 48.118 | 47.4097
7 |  | 47.7692 | 49.0565
8 |  | 47.1729 | 49.0442
9 |  | 48.2322 | 49.244
10 |  | 48.7593 | 48.7565
11 |  | 48.353 | 47.6148
12 |  | 50.2705 | 47.6736
13 | Junio | 50.6019 | 46.7923
14 |  | 49.8744 | 46.6394
15 |  | 49.8122 | 49.5965
16 |  | 50.5209 | 48.798
17 |  | 49.7787 | 49.1143
18 |  | 50.1096 | 49.6835
19 |  | 50.6238 | 48.9138
20 |  | 50.7609 | 46.9887
21 |  | 51.5653 | 45.3226
22 |  | 51.5818 | 45.2561
23 |  | 51.5164 | 44.8642
24 |  | 51.6071 | 46.0888
25 |  | 51.0209 | 46.2015
26 |  | 50.4517 | 48.0884
27 |  | 50.9027 | 48.409
28 |  | 48.3204 | 49.0109
29 |  | 47.928 | 47.967
30 |  | 47.7769 | 46.7348

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 6.81 | 6.617 | 232.483 | 245.91
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 69.15 | 71.566 | 64.231 | 204.947
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 173.89 | 179.005 | 186.326 | 539.221
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 85.1 | 85.274 | 84.897 | 255.271
E-CL | E-CL | Regulado | 140.8 | 155.57 | 150.316 | 446.686
E-CL |  | Libre | 418.15 | 441.746 | 434.576 | 1294.472
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 41.86 | 44.215 | 44.55 | 130.625
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 21.94 | 21.891 | 21.625 | 65.456
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 97.9 | 100.506 | 87.096 | 285.502
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.086 | 0.173 | 0.085 | 0.344
NORGENER | NORGENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORGENER |  | Libre | 239.78 | 228.895 | 0 | 468.675
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.4 | 1.443 | 1.276 | 4.119
POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 |  | Libre | 1.39 | 1.101 | 1.088 | 3.579
POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 3 |  | Libre | 2.27 | 3.25 | 3.023 | 8.543
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 140.8 | 155.57 | 150.316 | 446.686 | 11.3%
TOTAL |  | Libre | 1159.726 | 1185.682 | 1161.256 | 3506.664 | 88.7%
[5 empty] | Total ambos | 3953.35
| Empresa | Ventas por Empresa [GWh]
|  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 6.81 |  | 6.617 |  | 232.483 |  | 245.91
| ANDINA | 69.15 |  | 71.566 |  | 64.231 |  | 204.947
| ANGAMOS | 173.89 |  | 179.005 |  | 186.326 |  | 539.221
| CELTA | 85.1 |  | 85.274 |  | 84.897 |  | 255.271
| E-CL | 418.15 | 140.8 | 441.746 | 155.57 | 434.576 | 150.316 | 1741.158
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 41.86 |  | 44.215 |  | 44.55 |  | 130.625
| EQUIPOS DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 21.94 |  | 21.891 |  | 21.625 |  | 65.456
| HORNITOS | 97.9 |  | 100.506 |  | 87.096 |  | 285.502
| NORACID | 0.086 |  | 0.173 |  | 0.085 |  | 0.344
| NORGENER | 239.78 |  | 228.895 |  |  |  | 468.675
| ON GROUP | 1.4 |  | 1.443 |  | 1.276 |  | 4.119
| POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.39 |  | 1.101 |  | 1.088 |  | 3.579
| POZO ALMONTE SOLAR 3 | 2.27 |  | 3.25 |  | 3.023 |  | 8.543
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1159.726 | 140.8 | 1185.682 | 155.57 | 1161.256 | 150.316 | 3953.35

## Figura 9
VENTAS
Empresa | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total
AES GENER | 6.81 | 6.617 | 232.483 | 245.91 |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
ANDINA | 69.15 | 71.566 | 64.231 | 204.947 | AES GENER | 0 | 6.81 | 0 | 6.617 | 222.1671 | 232.483 | 222.1671 | 245.91
ANGAMOS | 173.89 | 179.005 | 186.326 | 539.221 | ANDINA | 79.499 | 69.15 | 79.499 | 71.566 | 93.828 | 64.231 | 252.826 | 204.947
CELTA | 85.1 | 85.274 | 84.897 | 255.271 | ANGAMOS | 384.8167 | 173.89 | 384.8167 | 179.005 | 374.7451 | 186.326 | 1144.3785 | 539.221
E-CL | 558.95 | 597.316 | 584.892 | 1741.158 | CELTA | 68.7301 | 85.1 | 68.7301 | 85.274 | 70.2096 | 84.897 | 207.6698 | 255.271
ENORCHILE | 41.86 | 44.215 | 44.55 | 130.625 | E-CL | 576.3552 | 558.95 | 576.3552 | 597.316 | 576.6976 | 584.892 | 1729.408 | 1741.158
GASATACAMA | 21.94 | 21.891 | 21.625 | 65.456 | ENORCHILE | 2.1991 | 41.86 | 2.1991 | 44.215 | 1.9439 | 44.55 | 6.3421 | 130.625
HORNITOS | 97.9 | 100.506 | 87.096 | 285.502 | GASATACAMA | 66.4528 | 21.94 | 66.4528 | 21.891 | 20.3233 | 21.625 | 153.2289 | 65.456
NORACID | 0.086 | 0.173 | 0.085 | 0.344 | HORNITOS | 64.02 | 97.9 | 64.02 | 100.506 | 75.07 | 87.096 | 203.11 | 285.502
NORGENER | 239.78 | 228.895 | 0 | 468.675 | NORACID | 12.0542 | 0.086 | 12.0542 | 0.173 | 10.2217 | 0.085 | 34.3301 | 0.344
ON GROUP | 1.4 | 1.443 | 1.276 | 4.119 | NORGENER | 218.4469 | 239.78 | 218.4469 | 228.895 | 0 | 0 | 436.8938 | 468.675
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.39 | 1.101 | 1.088 | 3.579 | ON GROUP | 0.1744 | 1.4 | 0.1744 | 1.443 | 0.1657 | 1.276 | 0.5145 | 4.119
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 2.27 | 3.25 | 3.023 | 8.543 | PAS2 | 1.4751 | 1.39 | 1.4751 | 1.101 | 1.4039 | 1.088 | 4.3541 | 3.579
VALLE DE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS3 | 3.1396 | 2.27 | 3.1396 | 3.25 | 3.02 | 3.023 | 9.2992 | 8.543
TOTAL | 1300.526 | 1341.252 | 1311.572 | 3953.35 | VALLE DE LOS VIENTOS | 17.53 | 0 | 17.53 | 0 | 18.009 | 0 | 53.069 | 0
[6 empty] | 1494.8931 | 1300.526 | 1494.8931 | 1341.252 | 1467.8049 | 1311.572 | 4457.5911 | 3953.35
GENERACIÓN
Empresa | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre
AES GENER | 0 | 0 | 222.1671 | 222.1671
ANDINA | 79.499 | 79.499 | 93.828 | 252.826
ANGAMOS | 384.8167 | 384.8167 | 374.7451 | 1144.3785
CELTA | 68.7301 | 68.7301 | 70.2096 | 207.6698
E-CL | 576.3552 | 576.3552 | 576.6976 | 1729.408
ENORCHILE | 2.1991 | 2.1991 | 1.9439 | 6.3421
GASATACAMA | 66.4528 | 66.4528 | 20.3233 | 153.2289
HORNITOS | 64.02 | 64.02 | 75.07 | 203.11
NORACID | 12.0542 | 12.0542 | 10.2217 | 34.3301
NORGENER | 218.4469 | 218.4469 | 0 | 436.8938
ON GROUP | 0.1744 | 0.1744 | 0.1657 | 0.5145
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4039 | 4.3541
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.1396 | 3.1396 | 3.02 | 9.2992
VALLE DE LOS VIENTOS | 17.53 | 17.53 | 18.009 | 53.069
TOTAL | 1494.8931 | 1494.8931 | 1467.8049 | 4457.5911

## Tabla 10
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
CTA1 | 2014-04-17 | 2014-05-03 | 17
CTH1 | 2014-06-23 09:09 | 2014-07-01 | 9
GMAR2 | 2014-04-01 | 2014-06-04 17:52 | 64
GMAR2 | 2014-04-26 | 2014-06-06 17:52 | 41
GMAR4 | 2014-06-30 10:57 | 2014-07-01 | 2
M2AR1 | 2014-04-28 10:04 | 2014-05-15 17:25 | 18
MIIQ4 | 2014-04-09 | 2014-05-14 | 36
U14 | 2014-04-26 04:51 | 2014-06-09 19:34 | 44
U16-TG | 2014-04-01 | 2014-04-06 17:48 | 6
U16-TV | 2014-04-01 | 2014-04-06 18:31 | 6

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Abril | Mayo | Junio
MEJILLONES | 99.5773 | 98.414 | 92.0733
ANGAMOS | 90.061 | 90.31 | 86.93
NORGENER | 84.4893 | 87.3 | 88.98
TOCOPILLA | 81.5763 | 81.9767 | 84.635
TARAPACÁ | 91.934 | 89.15 | 87.878
ANDINA | 100.354 | 100.2187 | 95.738
HORNITOS | 100.866 | 100.2187 | 95.738

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Abril | Mayo | Junio
MEJILLONES | 831.1805 | 838.8683 | 823.9154
ATACAMA | 853.2717 | 863.6603 | 846.7992
TOCOPILLA | 832.5264 | 840.2025 | 825.2551
TARAPACÁ | 821.6168 | 833.6907 | 818.0381

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Abril | Mayo | Junio
MEJILLONES | 8.4505 | 7.1236 | 6.7329
MEJILLONES (Norgener) | 21.2309 | 21.429 | 20.9626
ATACAMA | 11.4983 | 11.4983 | 11.4983
TOCOPILLA | 8.4505 | 7.1236 | 6.7329

## Figura 13
ENS
7 | Enero | 311.035
8 | Febrero | 61.7
9 | Marzo | 332.3867
10 | Abril | 1111.7
11 | Mayo | 66.7
12 | Junio | 10.4
Nota (1): Durante el mes de Abril se registran eventos causados por sismo en la Zona Norte.

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Total
Enero | 7 | 4 | 3 | 14
Febrero | 9 | 6 | 0 | 15
Marzo | 7 | 12 | 0 | 19
Abril | 17 | 12 | 2 | 31
Mayo | 5 | 17 | 3 | 25
Junio | 9 | 12 | 1 | 22
Total | 54 | 63 | 9 | 126
| 31 | 41 | 6
Nota (1): Durante el mes de Abril se registran 2 eventos causados por sismo en la Zona Norte los cuales no estan incorporados en el listado.

## Figura 15
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Tarapacá | 99.99% | 100% | 99.81% | 99.97% | 99.98% | 100%
Atacama | 99.97% | 99.98% | 99.94% | 100% | 99.55% | 99.85%
Lagunas | 99.94% | 99.98% | 99.95% | 99.82% | 99.95% | 99.98%
Encuentro | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100%
Crucero | 99.99% | 99.84% | 99.84% | 99.94% | 100% | 99.96%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto.
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[17 empty] | Rango | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[17 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0%
[15 empty] | 2014 | 1 | Enero | 0.03398% | 3.395% | 85.36% | 11.24% | 0.0142%
[15 empty] | 2014 | 2 | Febrero | 0.01736% | 3.091% | 85.64% | 11.27% | 0.0008267%
[15 empty] | 2014 | 3 | Marzo | 0.01682% | 4.263% | 81.46% | 14.28% | 0.02689%
[15 empty] | 2014 | 4 | Abril | 0.0641% | 3.922% | 81.69% | 14.39% | 0.02509%
[15 empty] | 2014 | 5 | Mayo | 0.003361% | 3.226% | 87.02% | 9.751% | 0.01382%
[15 empty] | 2014 | 6 | Junio | 0.005015% | 2.432% | 89.64% | 7.932% | 0%
[10 empty] | Rango exigido por la NTSyCS | [6 empty] | Enero-Junio | 0.02344% | 3.388% | 85.13% | 11.48% | 0.01347%
[7 empty] | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
[6 empty] | TOTAL DE REGISTROS | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7 | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[6 empty] | 100% | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0% | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0%
| 2014-01-01 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 1.007% | 8.196% | 82.93% | 8.874% | 0% | 0.162% | 3.812% | 85.21% | 10.98% | 0%
| 2014-01-02 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.229% | 87.89% | 8.877% | 0% | 0.162% | 3.875% | 84.92% | 11.2% | 0%
| 2014-01-03 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 2.791% | 86.44% | 10.77% | 0% | 0.162% | 3.845% | 84.93% | 11.23% | 0%
| 2014-01-04 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.507% | 89.73% | 6.759% | 0% | 0.162% | 4.05% | 85.26% | 10.69% | 0%
| 2014-01-05 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.697% | 80.36% | 16.94% | 0% | 0.162% | 4.136% | 84.65% | 11.22% | 0%
| 2014-01-06 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.782% | 85.37% | 12.85% | 0% | 0.162% | 4.059% | 84.6% | 11.35% | 0%
| 2014-01-07 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.722% | 79.14% | 16.13% | 0% | 0.1438% | 3.846% | 84.55% | 11.6% | 0%
| 2014-01-08 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.206% | 75.23% | 21.56% | 0% | 0% | 3.134% | 83.45% | 13.41% | 0%
| 2014-01-09 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 6.841% | 82% | 11.16% | 0.4286% | 0% | 3.65% | 82.61% | 13.74% | 0.06123%
| 2014-01-10 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.208% | 81.66% | 13.14% | 0% | 0% | 3.995% | 81.93% | 14.08% | 0.06123%
| 2014-01-11 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.236% | 80.96% | 14.8% | 0% | 0% | 4.099% | 80.67% | 15.23% | 0.06123%
| 2014-01-12 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.456% | 85.68% | 9.861% | 0% | 0% | 4.35% | 81.44% | 14.21% | 0.06123%
| 2014-01-13 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.933% | 88.04% | 10.02% | 0% | 0% | 4.372% | 81.82% | 13.81% | 0.06123%
| 2014-01-14 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.514% | 87.78% | 7.708% | 0% | 0% | 4.342% | 83.05% | 12.61% | 0.06123%
Enero | 2014-01-15 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.097% | 84.19% | 11.71% | 0% | 0% | 4.469% | 84.33% | 11.2% | 0.06123%
| 2014-01-16 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.774% | 83.02% | 13.21% | 0% | 0% | 4.031% | 84.48% | 11.49% | 0%
| 2014-01-17 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.38% | 86.1% | 10.52% | 0% | 0% | 3.77% | 85.11% | 11.12% | 0%
| 2014-01-18 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.898% | 87.48% | 10.62% | 0% | 0% | 3.436% | 86.04% | 10.52% | 0%
| 2014-01-19 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.315% | 88.87% | 8.819% | 0% | 0% | 3.13% | 86.5% | 10.37% | 0%
| 2014-01-20 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0.0463% | 2.571% | 88.2% | 9.229% | 0% | 0.006614% | 3.221% | 86.52% | 10.26% | 0%
| 2014-01-21 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.759% | 86.44% | 11.81% | 0% | 0.006614% | 2.828% | 86.33% | 10.85% | 0%
| 2014-01-22 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 82.91% | 14.65% | 0% | 0.006614% | 2.591% | 86.14% | 11.27% | 0%
| 2014-01-23 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 41.3% | 0% | 5.017% | 84.11% | 10.87% | 0% | 0.006614% | 2.769% | 86.3% | 10.93% | 0%
| 2014-01-24 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.898% | 87.48% | 10.62% | 0% | 0.006614% | 2.557% | 86.5% | 10.95% | 0%
| 2014-01-25 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.315% | 88.87% | 8.819% | 0% | 0.006614% | 2.617% | 86.69% | 10.69% | 0%
| 2014-01-26 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.57% | 0% | 2.057% | 86.82% | 11.12% | 0% | 0.006614% | 2.58% | 86.4% | 11.02% | 0%
| 2014-01-27 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.373% | 84.78% | 12.85% | 0% | 0% | 2.552% | 85.91% | 11.54% | 0%
| 2014-01-28 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.738% | 82.71% | 13.55% | 0% | 0% | 2.834% | 85.38% | 11.79% | 0%
| 2014-01-29 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.338% | 91.59% | 6.076% | 0% | 0% | 2.819% | 86.62% | 10.56% | 0%
| 2014-01-30 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.065% | 94.05% | 4.884% | 0% | 0% | 2.255% | 88.04% | 9.704% | 0%
| 2014-01-31 | 2014 | 1 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.897% | 85.4% | 9.701% | 0.01158% | 0% | 2.683% | 87.74% | 9.572% | 0.001654%
| 2014-02-01 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.13% | 84.18% | 13.69% | 0% | 0% | 2.657% | 87.07% | 10.27% | 0.001654%
| 2014-02-02 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.982% | 89.08% | 6.934% | 0% | 0% | 2.932% | 87.4% | 9.67% | 0.001654%
| 2014-02-03 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.99% | 91.42% | 5.586% | 0% | 0% | 3.02% | 88.35% | 8.633% | 0.001654%
| 2014-02-04 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.894% | 73.95% | 22.16% | 0% | 0% | 3.042% | 87.1% | 9.862% | 0.001654%
| 2014-02-05 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.755% | 85.6% | 10.65% | 0% | 0% | 3.245% | 86.24% | 10.52% | 0.001654%
| 2014-02-06 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.26% | 87.45% | 10.29% | 0% | 0% | 3.415% | 85.3% | 11.29% | 0.001654%
| 2014-02-07 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.607% | 89.28% | 8.112% | 0% | 0% | 3.088% | 85.85% | 11.06% | 0%
| 2014-02-08 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.013% | 84.31% | 12.68% | 0% | 0% | 3.214% | 85.87% | 10.92% | 0%
| 2014-02-09 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.1389% | 1.379% | 91.91% | 6.711% | 0% | 0.01984% | 2.843% | 86.27% | 10.88% | 0%
| 2014-02-10 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.322% | 87.37% | 9.306% | 0% | 0.01984% | 2.89% | 85.69% | 11.42% | 0%
| 2014-02-11 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.373% | 87.82% | 9.803% | 0% | 0.01984% | 2.673% | 87.68% | 9.65% | 0%
| 2014-02-12 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.796% | 80.25% | 15.95% | 0% | 0.01984% | 2.679% | 86.91% | 10.41% | 0%
| 2014-02-13 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.512% | 83.1% | 14.39% | 0% | 0.01984% | 2.715% | 86.29% | 10.99% | 0%
| 2014-02-14 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.894% | 80.66% | 16.45% | 0% | 0.01984% | 2.755% | 85.06% | 12.18% | 0%
Febrero | 2014-02-15 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.715% | 87.92% | 8.368% | 0% | 0.01984% | 2.856% | 85.58% | 11.57% | 0%
| 2014-02-16 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.539% | 89.36% | 9.097% | 0% | 0% | 2.879% | 85.21% | 11.91% | 0%
| 2014-02-17 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.512% | 86.11% | 11.38% | 0% | 0% | 2.763% | 85.03% | 12.2% | 0%
| 2014-02-18 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.322% | 86.32% | 10.36% | 0% | 0% | 2.898% | 84.82% | 12.28% | 0%
| 2014-02-19 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.975% | 86.54% | 10.49% | 0% | 0% | 2.781% | 85.72% | 11.5% | 0%
| 2014-02-20 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.1968% | 2.853% | 83.97% | 13.17% | 0% | 0.02811% | 2.83% | 85.84% | 11.33% | 0%
| 2014-02-21 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.001% | 84.06% | 10.94% | 0.02315% | 0.02811% | 3.131% | 86.33% | 10.54% | 0.003307%
| 2014-02-22 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.773% | 86.44% | 9.792% | 0% | 0.02811% | 3.139% | 86.11% | 10.75% | 0.003307%
| 2014-02-23 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.685% | 84.11% | 13.21% | 0% | 0.02811% | 3.303% | 85.36% | 11.33% | 0.003307%
| 2014-02-24 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.863% | 86.67% | 11.47% | 0% | 0.02811% | 3.21% | 85.44% | 11.35% | 0.003307%
| 2014-02-25 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.361% | 87.16% | 10.47% | 0% | 0.02811% | 3.073% | 85.56% | 11.36% | 0.003307%
| 2014-02-26 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.213% | 84.13% | 11.66% | 0% | 0.02811% | 3.25% | 85.22% | 11.53% | 0.003307%
| 2014-02-27 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 6.055% | 80.38% | 13.57% | 0% | 0.003307% | 3.707% | 84.71% | 11.59% | 0.003307%
| 2014-02-28 | 2014 | 2 | 97% | 100% | 100% | 0.1273% | 2.77% | 88.31% | 8.923% | 0% | 0.02149% | 3.389% | 85.31% | 11.3% | 0%
| 2014-03-01 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.669% | 89.21% | 7.118% | 0% | 0.02149% | 3.374% | 85.71% | 10.92% | 0%
| 2014-03-02 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.028% | 79.43% | 16.54% | 0% | 0.02149% | 3.566% | 85.04% | 11.39% | 0%
| 2014-03-03 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.213% | 79.46% | 16.33% | 0% | 0.02149% | 3.901% | 84.01% | 12.09% | 0%
| 2014-03-04 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.637% | 81.52% | 12.85% | 0% | 0.02149% | 4.369% | 83.2% | 12.43% | 0%
| 2014-03-05 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.419% | 81.97% | 15.61% | 0% | 0.02149% | 4.113% | 82.9% | 12.99% | 0%
| 2014-03-06 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.156% | 77.92% | 15.92% | 0.3472% | 0.01819% | 4.127% | 82.54% | 13.33% | 0.0496%
| 2014-03-07 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.965% | 86.32% | 8.715% | 0% | 0% | 4.441% | 82.26% | 13.3% | 0.0496%
| 2014-03-08 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.181% | 82.95% | 10.87% | 0% | 0% | 4.8% | 81.37% | 13.83% | 0.0496%
| 2014-03-09 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.588% | 77.88% | 18.53% | 0% | 0% | 4.737% | 81.14% | 14.12% | 0.0496%
| 2014-03-10 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.84% | 0.02319% | 3.2% | 78.43% | 18.37% | 0% | 0.003312% | 4.592% | 81% | 14.41% | 0.0496%
| 2014-03-11 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.84% | 0.3362% | 2.64% | 88.38% | 8.98% | 0% | 0.05134% | 4.164% | 81.98% | 13.86% | 0.0496%
| 2014-03-12 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 5.675% | 77.76% | 16.56% | 0.02316% | 0.05134% | 4.629% | 81.38% | 13.99% | 0.05291%
| 2014-03-13 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 3.545% | 82.86% | 13.6% | 0% | 0.05134% | 4.256% | 82.08% | 13.66% | 0.003308%
| 2014-03-14 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 4.276% | 84.29% | 11.44% | 0% | 0.05134% | 4.158% | 81.79% | 14.05% | 0.003308%
Marzo | 2014-03-15 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 3.36% | 83.27% | 13.37% | 0% | 0.05134% | 3.755% | 81.84% | 14.41% | 0.003308%
| 2014-03-16 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 3.752% | 79.71% | 16.54% | 0.02316% | 0.05134% | 3.778% | 82.1% | 14.12% | 0.006616%
| 2014-03-17 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0.02316% | 5.003% | 79.35% | 15.65% | 0% | 0.05134% | 4.036% | 82.23% | 13.73% | 0.006616%
| 2014-03-18 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 7.178% | 66.34% | 26.48% | 0% | 0.003308% | 4.684% | 79.08% | 16.23% | 0.006616%
| 2014-03-19 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.69% | 0% | 3.913% | 81.85% | 14.23% | 0% | 0.003308% | 4.432% | 79.67% | 15.9% | 0.003308%
| 2014-03-20 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.56% | 0% | 1.814% | 93.06% | 5.127% | 0% | 0.003308% | 4.185% | 81.12% | 14.69% | 0.003308%
| 2014-03-21 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.91% | 0.139% | 1.543% | 89.88% | 8.573% | 0% | 0.02317% | 3.795% | 81.92% | 14.28% | 0.003308%
| 2014-03-22 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 4.02% | 81.74% | 14.24% | 0% | 0.02317% | 3.889% | 81.71% | 14.4% | 0.003308%
| 2014-03-23 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.808% | 80.44% | 15.75% | 0% | 0.02317% | 3.897% | 81.81% | 14.29% | 0%
| 2014-03-24 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.873% | 79.59% | 15.53% | 0% | 0.01986% | 3.878% | 81.84% | 14.28% | 0%
| 2014-03-25 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 4.933% | 76.25% | 18.82% | 0% | 0.01986% | 3.558% | 83.26% | 13.18% | 0%
| 2014-03-26 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.023% | 75.95% | 20.02% | 0.4399% | 0.01986% | 3.573% | 82.42% | 14.01% | 0.06285%
| 2014-03-27 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.354% | 91.7% | 6.946% | 0% | 0.01986% | 3.508% | 82.22% | 14.27% | 0.06285%
| 2014-03-28 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.587% | 81.8% | 11.61% | 0% | 0% | 4.228% | 81.07% | 14.7% | 0.06285%
| 2014-03-29 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.797% | 82.01% | 14.19% | 0% | 0% | 4.197% | 81.11% | 14.7% | 0.06285%
| 2014-03-30 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 5.117% | 81.51% | 13.37% | 0% | 0% | 4.384% | 81.26% | 14.36% | 0.06285%
| 2014-03-31 | 2014 | 3 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.875% | 72.41% | 20.72% | 0% | 0% | 4.67% | 80.23% | 15.1% | 0.06285%
| 2014-04-01 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 1 | 0 | 0.067905 | 0.71515 | 0.21695 | 0.0028935 | 0 | 0.049351 | 0.79561 | 0.15504 | 0.0010419
| 2014-04-02 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 1 | 0.0024306 | 0.077539 | 0.77957 | 0.14289 | 0.00046296 | 0.0003473 | 0.05467 | 0.79845 | 0.14688 | 0.0004796
| 2014-04-03 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 9.525% | 76.48% | 13.99% | 0% | 0.03473% | 6.636% | 77.67% | 15.7% | 0.04796%
| 2014-04-04 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.822% | 81.33% | 12.85% | 0% | 0.03473% | 6.526% | 77.6% | 15.87% | 0.04796%
| 2014-04-05 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.679% | 69.36% | 24.96% | 0.1273% | 0.03473% | 6.796% | 75.79% | 17.41% | 0.06615%
| 2014-04-06 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.0463% | 3.428% | 78.53% | 18.04% | 0% | 0.04134% | 6.554% | 75.37% | 18.08% | 0.06615%
| 2014-04-07 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.98% | 0.2778% | 3.599% | 81.36% | 15.05% | 0% | 0.08104% | 6.087% | 76.64% | 17.27% | 0.06615%
| 2014-04-08 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.47% | 88.51% | 10.02% | 0% | 0.08104% | 5.326% | 79.07% | 15.6% | 0.02481%
| 2014-04-09 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.364% | 86.81% | 10.82% | 0% | 0.04631% | 4.556% | 80.34% | 15.11% | 0.01819%
| 2014-04-10 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.26% | 90.56% | 7.185% | 0% | 0.04632% | 3.518% | 82.35% | 14.13% | 0.0182%
| 2014-04-11 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.173% | 93.98% | 3.847% | 0.2897% | 0.04633% | 2.996% | 84.15% | 12.85% | 0.05956%
| 2014-04-12 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.5% | 0% | 2.152% | 92.93% | 4.92% | 0% | 0.04636% | 2.492% | 87.52% | 9.989% | 0.04139%
| 2014-04-13 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.5% | 0% | 2.478% | 91.14% | 6.386% | 0% | 0.03974% | 2.355% | 89.33% | 8.317% | 0.0414%
| 2014-04-14 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.77% | 0% | 3.631% | 86.88% | 9.49% | 0% | 0% | 2.36% | 90.11% | 7.527% | 0.04142%
Abril | 2014-04-15 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 6.024% | 80.58% | 13.39% | 0% | 0% | 3.012% | 88.98% | 8.008% | 0.04143%
| 2014-04-16 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.368% | 84.61% | 12.03% | 0% | 0% | 3.156% | 88.66% | 8.181% | 0.04142%
| 2014-04-17 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.866% | 83.65% | 12.49% | 0% | 0% | 3.386% | 87.67% | 8.94% | 0.04141%
| 2014-04-18 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.681% | 88.34% | 7.975% | 0% | 0% | 3.6% | 86.87% | 9.528% | 0%
| 2014-04-19 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.565% | 86.52% | 9.919% | 0% | 0% | 3.801% | 85.96% | 10.24% | 0%
| 2014-04-20 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 0% | 54.85% | 45.15% | 0% | 0% | 3.449% | 80.81% | 15.74% | 0%
| 2014-04-21 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 4.041% | 83.99% | 11.97% | 0% | 0% | 3.507% | 80.37% | 16.12% | 0%
| 2014-04-22 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 0.3015% | 56.82% | 42.87% | 0% | 0% | 2.691% | 76.99% | 20.32% | 0%
| 2014-04-23 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 3.502% | 82.69% | 13.81% | 0% | 0% | 2.709% | 76.71% | 20.58% | 0%
| 2014-04-24 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.98% | 0.01158% | 0.1968% | 67.22% | 32.58% | 0% | 0.001654% | 2.184% | 74.37% | 23.44% | 0%
| 2014-04-25 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.7% | 83.98% | 11.32% | 0% | 0.001654% | 2.33% | 73.74% | 23.93% | 0%
| 2014-04-26 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.121% | 89.32% | 8.563% | 0% | 0.001655% | 2.123% | 74.15% | 23.72% | 0%
| 2014-04-27 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 1.147% | 12.67% | 81.56% | 5.767% | 0% | 0.001655% | 2.426% | 79.08% | 18.49% | 0%
| 2014-04-28 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0.197% | 4.307% | 80.51% | 15.19% | 0% | 0.1939% | 3.962% | 77.46% | 18.58% | 0%
| 2014-04-29 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.7% | 89.07% | 8.227% | 0% | 0.1939% | 4.306% | 82.07% | 13.62% | 0%
| 2014-04-30 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 3.488% | 89.62% | 6.895% | 0% | 0.1939% | 4.304% | 83.06% | 12.63% | 0%
| 2014-05-01 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0.01158% | 3.462% | 91.93% | 4.62% | 0% | 0.1939% | 4.772% | 86.61% | 8.621% | 0%
| 2014-05-02 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0.0926% | 0% | 99.91% | 0% | 0% | 0.1939% | 4.098% | 88.89% | 7.01% | 0%
| 2014-05-03 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 1.98% | 93.6% | 4.435% | 0% | 0.0298% | 2.794% | 90.02% | 7.183% | 0%
| 2014-05-04 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 3.648% | 85.38% | 10.99% | 0% | 0.0298% | 2.794% | 90.02% | 7.183% | 0%
| 2014-05-05 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 2.328% | 89.96% | 7.714% | 0% | 0.001655% | 2.51% | 91.37% | 6.117% | 0%
| 2014-05-06 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.73% | 0% | 4.818% | 73.77% | 21.41% | 0% | 0.001658% | 2.81% | 89.21% | 7.979% | 0%
| 2014-05-07 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.73% | 0% | 2.837% | 90.54% | 6.624% | 0% | 0.00166% | 2.717% | 89.34% | 7.942% | 0%
| 2014-05-08 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.68% | 0% | 2.717% | 91.15% | 6.131% | 0% | 0% | 2.61% | 89.23% | 8.16% | 0%
| 2014-05-09 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.732% | 92.17% | 5.094% | 0% | 0% | 3.001% | 88.11% | 8.89% | 0%
| 2014-05-10 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.7178% | 96.03% | 3.253% | 0% | 0% | 2.825% | 88.45% | 8.729% | 0%
| 2014-05-11 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.782% | 88.7% | 9.514% | 0% | 0% | 2.558% | 88.93% | 8.517% | 0%
| 2014-05-12 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.072% | 89.44% | 8.485% | 0% | 0% | 2.52% | 88.85% | 8.625% | 0%
| 2014-05-13 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.91% | 89.92% | 8.173% | 0% | 0% | 2.108% | 91.14% | 6.754% | 0%
| 2014-05-14 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 4.865% | 84.81% | 10.32% | 0% | 0% | 2.403% | 90.3% | 7.294% | 0%
Mayo | 2014-05-15 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 3.093% | 83.75% | 13.16% | 0% | 0% | 2.458% | 89.25% | 8.297% | 0%
| 2014-05-16 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 2.514% | 92.35% | 5.131% | 0% | 0% | 2.426% | 89.28% | 8.298% | 0%
| 2014-05-17 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 3.579% | 87.59% | 8.827% | 0% | 0% | 2.836% | 88.06% | 9.104% | 0%
| 2014-05-18 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 2.989% | 86.26% | 10.75% | 0% | 0% | 2.836% | 88.06% | 9.104% | 0%
| 2014-05-19 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 1.228% | 93.1% | 5.676% | 0% | 0% | 3.008% | 87.73% | 9.266% | 0%
| 2014-05-20 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.34% | 0% | 3.81% | 84.29% | 11.9% | 0% | 0% | 2.887% | 88.24% | 8.869% | 0%
| 2014-05-21 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.83% | 0% | 4.359% | 86.34% | 9.299% | 0% | 0% | 3.083% | 87.67% | 9.251% | 0%
| 2014-05-22 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 3.721% | 80.75% | 15.53% | 0% | 0% | 3.172% | 87.24% | 9.588% | 0%
| 2014-05-23 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 4.554% | 73.88% | 21.57% | 0% | 0% | 3.464% | 84.63% | 11.9% | 0%
| 2014-05-24 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.988% | 73.26% | 19.75% | 0.4283% | 0% | 3.95% | 82.6% | 13.45% | 0.06132%
| 2014-05-25 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.332% | 78.91% | 14.76% | 0% | 0% | 4.406% | 81.52% | 14.08% | 0.06132%
| 2014-05-26 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.665% | 82.6% | 12.73% | 0% | 0% | 4.922% | 79.99% | 15.09% | 0.06132%
| 2014-05-27 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.84% | 0% | 1.704% | 92.4% | 5.901% | 0% | 0% | 4.624% | 81.15% | 14.23% | 0.06132%
| 2014-05-28 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.56% | 0% | 4.429% | 84.85% | 10.72% | 0% | 0% | 4.632% | 80.93% | 14.44% | 0.06132%
| 2014-05-29 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.9% | 0% | 4.857% | 78.77% | 16.37% | 0% | 0% | 4.79% | 80.67% | 14.54% | 0.06135%
| 2014-05-30 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 2.229% | 90.71% | 7.065% | 0% | 0% | 4.462% | 83.06% | 12.48% | 0.0615%
| 2014-05-31 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 3.09% | 90.52% | 6.393% | 0% | 0% | 3.907% | 85.52% | 10.58% | 0%
| 2014-06-01 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 2.689% | 88.66% | 8.646% | 0% | 0% | 3.382% | 86.92% | 9.699% | 0%
| 2014-06-02 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 2.159% | 90.09% | 7.749% | 0% | 0% | 3.017% | 88.02% | 8.962% | 0%
| 2014-06-03 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 5.862% | 80.13% | 14.01% | 0% | 0% | 3.609% | 86.29% | 10.1% | 0%
| 2014-06-04 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.27% | 0% | 3.218% | 75.97% | 20.81% | 0% | 0% | 3.435% | 85.02% | 11.55% | 0%
| 2014-06-05 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.83% | 0% | 2.748% | 89.31% | 7.942% | 0% | 0% | 3.133% | 86.53% | 10.34% | 0%
| 2014-06-06 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.488% | 87.59% | 9.919% | 0% | 0% | 3.168% | 86.09% | 10.74% | 0%
| 2014-06-07 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.794% | 88.37% | 9.838% | 0% | 0% | 2.982% | 85.8% | 11.22% | 0%
| 2014-06-08 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.644% | 93.06% | 5.301% | 0% | 0% | 2.832% | 86.43% | 10.74% | 0%
| 2014-06-09 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.894% | 88.62% | 8.484% | 0% | 0% | 2.941% | 86.2% | 10.86% | 0%
| 2014-06-10 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.859% | 88.43% | 8.706% | 0% | 0% | 2.526% | 87.37% | 10.1% | 0%
| 2014-06-11 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.398% | 91.71% | 5.897% | 0% | 0% | 2.45% | 89.16% | 8.394% | 0%
| 2014-06-12 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 2.053% | 91.58% | 6.367% | 0% | 0% | 2.428% | 89.47% | 8.102% | 0%
| 2014-06-13 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.65% | 0% | 4.413% | 86.59% | 9.001% | 0% | 0% | 2.365% | 90.05% | 7.585% | 0%
| 2014-06-14 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.81% | 0% | 2.389% | 88.9% | 8.708% | 0% | 0% | 2.693% | 89.69% | 7.621% | 0%
Junio | 2014-06-15 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.81% | 0% | 2.458% | 86.63% | 10.91% | 0% | 0% | 2.795% | 88.88% | 8.32% | 0%
| 2014-06-16 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.667% | 94.18% | 4.155% | 0% | 0% | 2.604% | 89.72% | 7.675% | 0%
| 2014-06-17 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.921% | 91.92% | 6.157% | 0% | 0% | 2.47% | 90.22% | 7.31% | 0%
| 2014-06-18 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0.1505% | 2.005% | 88% | 9.992% | 0% | 0% | 2.414% | 89.69% | 7.895% | 0%
| 2014-06-19 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 1.705% | 95.28% | 3.015% | 0% | 0% | 2.364% | 90.22% | 7.417% | 0%
| 2014-06-20 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 3.885% | 88.3% | 7.816% | 0% | 0% | 2.289% | 90.46% | 7.248% | 0%
| 2014-06-21 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 1.844% | 94% | 4.152% | 0% | 0% | 2.211% | 91.19% | 6.596% | 0%
| 2014-06-22 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 2.145% | 92.59% | 5.265% | 0% | 0% | 2.166% | 92.04% | 5.79% | 0%
| 2014-06-23 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 2.853% | 93.02% | 4.128% | 0% | 0% | 2.335% | 91.88% | 5.785% | 0%
| 2014-06-24 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 0.6842% | 96.24% | 3.073% | 0% | 0% | 2.158% | 92.49% | 5.349% | 0%
| 2014-06-25 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 0.7642% | 96.76% | 2.478% | 0% | 0% | 1.981% | 93.74% | 4.276% | 0%
| 2014-06-26 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.454% | 91.38% | 6.17% | 0% | 0% | 2.088% | 93.19% | 4.726% | 0%
| 2014-06-27 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.426% | 87.64% | 8.936% | 0% | 0% | 2.023% | 93.09% | 4.887% | 0%
| 2014-06-28 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.181% | 90.3% | 8.52% | 0% | 0% | 1.889% | 91.95% | 6.157% | 0%
| 2014-06-29 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.864% | 88.37% | 9.77% | 0% | 0% | 2.026% | 92.28% | 5.691% | 0%
| 2014-06-30 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.489% | 85.47% | 12.04% | 0% | 0% | 1.837% | 90.87% | 7.288% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW]
Enero | 3483 | 48.7 | 270.24 | 223.76 | 82.8%
| 3491 | 49 | 45.33 | 28 | 61.77%
Febrero | 3498 | 48.79 | 185.38 | 121.02 | 65.28%
| 3509 | 49 | 45.33 | 30.05 | 66.29%
Marzo | 3518 | 48.83 | 95.71 | 63.37 | 66.21%
| 3525 | 48.7 | 267.23 | 186.17 | 69.67%
Abril(2) | 3532(1) | 48.91 | 45.33 | 52.23 | 115.2%
| 3557 | 48.9 | 95.71 | 57.81 | 60.4%
| 3560 | 48.8 | 185.38 | 112.01 | 60.42%
Mayo | 3563 | 48.79 | 185.38 | 131.23 | 70.79%
Junio(3) | - | - | - | - | -
Nota (1): Para el Evento se registra una operación parcial del segundo escalón del esquema EDAC por Subfrecuencia.
Nota (2): Durante el mes de Abril se registran eventos causados por sismo en la Zona Norte los cuales no estan incorporados en el listado.
Nota (3): Para el mes de Junio no se registra operación de EDAC por subfrecuencia.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
Enero | 3483 | 35.03%
| 3491 | 73.41%
Febrero | 3498 | 54.61%
| 3509 | 77.91%
Marzo | 3518 | 45.45%
| 3525 | 43.56%
Abril | 3532 | 29.46%
| 3557 | 51.19%
| 3560 | 58.98%
Mayo | 3563 | 61.16%
Junio(1) | - | -
Nota (1): Para el mes de Junio no se registran eventos con operación de EDAC por subfrecuencia.

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Mes actual: | 6
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Año: | 2014
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  | Fila: | 103
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable |  | 12 | JUL 2013 | 5.469% | 48.25% | 2.941% | 0.22077 | Malo | 3.57% | 22.31% | 3.04% | 0.10961 | Deficiente
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | 11 | AGO 2013 | 5.454% | 53.36% | 2.87% | 0.241 | Malo | 3.195% | 17.61% | 2.987% | 0.089184 | Aceptable
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | 10 | SEPT 2013 | 3.837% | 25.87% | 3.293% | 0.12541 | Deficiente | 2.569% | 13.91% | 3.356% | 0.072619 | Aceptable
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | 9 | OCT 2013 | 3.163% | 21.51% | 2.899% | 0.10447 | Deficiente | 2.587% | 13.84% | 3.163% | 0.07205 | Aceptable
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | 8 | NOV 2013 | 2.268% | 6.528% | 2.38% | 0.039945 | Bueno | 1.917% | 4.444% | 2.418% | 0.030281 | Bueno
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | 7 | DIC 2013 | 3.786% | 29.3% | 2.896% | 0.13814 | Deficiente | 2.872% | 17.34% | 2.852% | 0.086545 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable | Enero | 6 | ENE 2014 | 5.172% | 47.85% | 3.132% | 0.21835 | Malo | 2.954% | 19.35% | 3.304% | 0.095843 | Aceptable
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable | Febrero | 5 | FEB 2014 | 3.923% | 29.61% | 3.324% | 0.14079 | Deficiente | 2.802% | 13.99% | 3.555% | 0.07427 | Aceptable
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable | Marzo | 4 | MAR 2014 | 3.812% | 29.84% | 2.856% | 0.14031 | Deficiente | 2.887% | 20.16% | 3.183% | 0.098559 | Aceptable
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente | Abril | 3 | ABR 2014 | 4.913% | 48.46% | 2.174% | 0.21785 | Malo | 1.908% | 4.469% | 2.109% | 0.029728 | Bueno
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente | Mayo | 2 | MAY 2014 | 3.939% | 30.65% | 2.556% | 0.14345 | Deficiente | 2.159% | 5.78% | 2.638% | 0.03703 | Bueno
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo | Junio | 1 | JUN 2014 | 5.7% | 55.6% | 3.3% | 0.2519 | Malo | 3.3% | 20.1% | 2.9% | 0.0995 | Aceptable
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  | Promedio | 4.286% | 35.57% | 2.885% | 0.1652 | Deficiente | 2.727% | 14.44% | 2.959% | 0.074601 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [13 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [13 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057 | 0.556 | 0.033 | 0.2519 | Malo | 0.033 | 0.201 | 0.029 | 0.0995 | Aceptable
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES
Pegar aquí (como valores) los indices Totales del mes (hoja RANKING TOTAL) para que se guarde en la estadística.

## Tabla 18
Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
AES GENER | NTO1 | 2014-07-07 | 2014-07-15 | 9 | CDEC-SING N° 30/2014
| NTO2 | 2014-05-13 | 2014-05-18 | 6 | CDEC-SING N° 13/2014
|  | 2014-06-08 | 2014-06-16 | 9 | CDEC-SING N° 30/2014
|  | 2014-08-17 | 2014-09-13 | 28 | CDEC-SING N° 30/2014
ANDINA | CTA1 | 2014-04-16 | 2014-05-02 | 17 | CTA/2014/006
ANGAMOS | ANG1 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 3 | CDEC-SING N° 05/2014
|  | 2014-10-05 | 2014-10-29 | 25 | CDEC-SING N° 05/2014
| ANG2 | 2014-07-20 | 2014-08-13 | 25 | CDEC-SING N° 09/2014
CELTA | CTTAR | 2014-04-28 | 2014-05-02 | 5 | CDEC-SING N° 010/2014
|  | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 30 | CDEC-SING N° 060/2013
| TGTAR | 2014-07-17 | 2014-07-19 | 3 | CDEC-SING N° 060/2013
E-CL | CTM1 | 2014-07-01 | 2014-08-09 | 40 | E-CL N° 097/2013
|  | 2014-07-20 | 2014-08-13 | 25 | E-CL N° 055/2014
| CTM2 | 2014-11-23 | 2014-12-17 | 25 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TG | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TV | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| U12 | 2014-11-01 | 2014-12-02 | 32 | E-CL N° 045/2014
| U13 | 2014-08-10 | 2014-09-13 | 35 | E-CL N° 042/2014
| U14 | 2014-04-26 | 2014-06-03 | 39 | E-CL N° 145/2013
| U15 | 2014-01-19 | 2014-03-09 | 50 | E-CL N° 162/2013
| U16-TG | 2014-03-24 | 2014-04-06 | 14 | E-CL N° 018/2014
| U16-TV | 2014-03-24 | 2014-04-06 | 14 | E-CL N° 018/2014
GASATACAMA | TG2A | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 10 | CDEC-SING-A N° 0070/2013
HORNITOS | CTH1 | 2014-06-15 | 2014-07-09 | 25 | CTH/2014/013

## Figura 18 y Figura 19
Día del Año |  |  | Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
1 | Julio | 1 | 2014-07-01 | Caso1 | 0.76% | 0.18 | 16.66 | 2113 | 1043.56 | 4.39% | 698 | 0.0085053
2 |  | 2 | 2014-07-02 | Caso1 | 0.76% | 0.18 | 16.66 | 2113 | 1043.56 | 4.39% | 698 | 0.0085053
3 |  | 3 | 2014-07-03 | Caso1 | 0.76% | 0.18 | 16.66 | 2113 | 1043.56 | 4.39% | 698 | 0.0085053
4 |  | 4 | 2014-07-04 | Caso1 | 0.76% | 0.18 | 16.66 | 2113 | 1043.56 | 4.39% | 698 | 0.0085053
5 |  | 5 | 2014-07-05 | Caso1 | 0.76% | 0.18 | 16.66 | 2113 | 1043.56 | 4.39% | 698 | 0.0085053
6 |  | 6 | 2014-07-06 | Caso1 | 0.76% | 0.18 | 16.66 | 2113 | 1043.56 | 4.39% | 698 | 0.0085053
7 |  | 7 | 2014-07-07 | Caso2 | 2.6% | 0.62 | 61.22 | 2113 | 917.56 | 4.39% | 573 | 0.027074
8 |  | 8 | 2014-07-08 | Caso2 | 2.6% | 0.62 | 61.22 | 2113 | 917.56 | 4.39% | 573 | 0.027074
9 |  | 9 | 2014-07-09 | Caso2 | 2.6% | 0.62 | 61.22 | 2113 | 917.56 | 4.39% | 573 | 0.027074
10 |  | 10 | 2014-07-10 | Caso3 | 0.7% | 0.17 | 15.95 | 2113 | 1071.56 | 4.39% | 715 | 0.0066543
11 |  | 11 | 2014-07-11 | Caso3 | 0.7% | 0.17 | 15.95 | 2113 | 1071.56 | 4.39% | 715 | 0.0066543
12 |  | 12 | 2014-07-12 | Caso3 | 0.7% | 0.17 | 15.95 | 2113 | 1071.56 | 4.39% | 715 | 0.0066543
13 |  | 13 | 2014-07-13 | Caso3 | 0.7% | 0.17 | 15.95 | 2113 | 1071.56 | 4.39% | 715 | 0.0066543
14 |  | 14 | 2014-07-14 | Caso3 | 0.7% | 0.17 | 15.95 | 2113 | 1071.56 | 4.39% | 715 | 0.0066543
15 |  | 15 | 2014-07-15 | Caso3 | 0.7% | 0.17 | 15.95 | 2113 | 1071.56 | 4.39% | 715 | 0.0066543
16 |  | 16 | 2014-07-16 | Caso4 | 0.2% | 0.05 | 3.87 | 2113 | 1197.56 | 4.39% | 840 | 0.0037428
17 |  | 17 | 2014-07-17 | Caso5 | 0.23% | 0.06 | 4.45 | 2113 | 1178.56 | 4.39% | 827 | 0.0026443
18 |  | 18 | 2014-07-18 | Caso5 | 0.23% | 0.06 | 4.45 | 2113 | 1178.56 | 4.39% | 827 | 0.0026443
19 |  | 19 | 2014-07-19 | Caso5 | 0.23% | 0.06 | 4.45 | 2113 | 1178.56 | 4.39% | 827 | 0.0026443
20 |  | 20 | 2014-07-20 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
21 |  | 21 | 2014-07-21 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
22 |  | 22 | 2014-07-22 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
23 |  | 23 | 2014-07-23 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
24 |  | 24 | 2014-07-24 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
25 |  | 25 | 2014-07-25 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
26 |  | 26 | 2014-07-26 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
27 |  | 27 | 2014-07-27 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
28 |  | 28 | 2014-07-28 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
29 |  | 29 | 2014-07-29 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
30 |  | 30 | 2014-07-30 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
31 |  | 31 | 2014-07-31 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2113 | 779.56 | 4.39% | 491 | 0.047631
32 | Agosto | 1 | 2014-08-01 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
33 |  | 2 | 2014-08-02 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
34 |  | 3 | 2014-08-03 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
35 |  | 4 | 2014-08-04 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
36 |  | 5 | 2014-08-05 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
37 |  | 6 | 2014-08-06 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
38 |  | 7 | 2014-08-07 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
39 |  | 8 | 2014-08-08 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
40 |  | 9 | 2014-08-09 | Caso6 | 5.93% | 1.42 | 138.39 | 2149 | 779.56 | 4.39% | 455 | 0.061405
41 |  | 10 | 2014-08-10 | Caso7 | 9.66% | 2.32 | 247.29 | 2149 | 717.56 | 4.39% | 391 | 0.098259
42 |  | 11 | 2014-08-11 | Caso7 | 9.66% | 2.32 | 247.29 | 2149 | 717.56 | 4.39% | 391 | 0.098259
43 |  | 12 | 2014-08-12 | Caso7 | 9.66% | 2.32 | 247.29 | 2149 | 717.56 | 4.39% | 391 | 0.098259
44 |  | 13 | 2014-08-13 | Caso7 | 9.66% | 2.32 | 247.29 | 2149 | 717.56 | 4.39% | 391 | 0.098259
45 |  | 14 | 2014-08-14 | Caso8 | 0.58% | 0.14 | 11.82 | 2149 | 1099.56 | 4.39% | 741 | 0.0042476
46 |  | 15 | 2014-08-15 | Caso8 | 0.58% | 0.14 | 11.82 | 2149 | 1099.56 | 4.39% | 741 | 0.0042476
47 |  | 16 | 2014-08-16 | Caso8 | 0.58% | 0.14 | 11.82 | 2149 | 1099.56 | 4.39% | 741 | 0.0042476
48 |  | 17 | 2014-08-17 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
49 |  | 18 | 2014-08-18 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
50 |  | 19 | 2014-08-19 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
51 |  | 20 | 2014-08-20 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
52 |  | 21 | 2014-08-21 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
53 |  | 22 | 2014-08-22 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
54 |  | 23 | 2014-08-23 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
55 |  | 24 | 2014-08-24 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
56 |  | 25 | 2014-08-25 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
57 |  | 26 | 2014-08-26 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
58 |  | 27 | 2014-08-27 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
59 |  | 28 | 2014-08-28 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
60 |  | 29 | 2014-08-29 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
61 |  | 30 | 2014-08-30 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
62 |  | 31 | 2014-08-31 | Caso9 | 1.7% | 0.41 | 40.5 | 2149 | 973.56 | 4.39% | 620 | 0.019014
63 | Septiembre | 1 | 2014-09-01 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
64 |  | 2 | 2014-09-02 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
65 |  | 3 | 2014-09-03 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
66 |  | 4 | 2014-09-04 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
67 |  | 5 | 2014-09-05 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
68 |  | 6 | 2014-09-06 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
69 |  | 7 | 2014-09-07 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
70 |  | 8 | 2014-09-08 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
71 |  | 9 | 2014-09-09 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
72 |  | 10 | 2014-09-10 | Caso10 | 4.9% | 1.18 | 126.26 | 2175 | 846.56 | 4.39% | 499 | 0.045063
73 |  | 11 | 2014-09-11 | Caso11 | 2.23% | 0.54 | 52.62 | 2175 | 947.56 | 4.39% | 594 | 0.023261
74 |  | 12 | 2014-09-12 | Caso11 | 2.23% | 0.54 | 52.62 | 2175 | 947.56 | 4.39% | 594 | 0.023261
75 |  | 13 | 2014-09-13 | Caso11 | 2.23% | 0.54 | 52.62 | 2175 | 947.56 | 4.39% | 594 | 0.023261
76 |  | 14 | 2014-09-14 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
77 |  | 15 | 2014-09-15 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
78 |  | 16 | 2014-09-16 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
79 |  | 17 | 2014-09-17 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
80 |  | 18 | 2014-09-18 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
81 |  | 19 | 2014-09-19 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
82 |  | 20 | 2014-09-20 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
83 |  | 21 | 2014-09-21 | Caso12 | 0.39% | 0.09 | 8.04 | 2175 | 1135.56 | 4.39% | 778 | 0.0020562
84 |  | 22 | 2014-09-22 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
85 |  | 23 | 2014-09-23 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
86 |  | 24 | 2014-09-24 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
87 |  | 25 | 2014-09-25 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
88 |  | 26 | 2014-09-26 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
89 |  | 27 | 2014-09-27 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
90 |  | 28 | 2014-09-28 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
91 |  | 29 | 2014-09-29 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
92 |  | 30 | 2014-09-30 | Caso13 | 1.41% | 0.34 | 30.92 | 2175 | 1009.56 | 4.39% | 653 | 0.014196
93 | Octubre | 1 | 2014-10-01 | Caso14 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 4.39% | 552 | 0.031339
94 |  | 2 | 2014-10-02 | Caso14 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 4.39% | 552 | 0.031339
95 |  | 3 | 2014-10-03 | Caso14 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 4.39% | 552 | 0.031339
96 |  | 4 | 2014-10-04 | Caso14 | 3.21% | 0.77 | 77.31 | 2156 | 897.56 | 4.39% | 552 | 0.031339
97 |  | 5 | 2014-10-05 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
98 |  | 6 | 2014-10-06 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
99 |  | 7 | 2014-10-07 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
100 |  | 8 | 2014-10-08 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
101 |  | 9 | 2014-10-09 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
102 |  | 10 | 2014-10-10 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
103 |  | 11 | 2014-10-11 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
104 |  | 12 | 2014-10-12 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
105 |  | 13 | 2014-10-13 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
106 |  | 14 | 2014-10-14 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
107 |  | 15 | 2014-10-15 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
108 |  | 16 | 2014-10-16 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
109 |  | 17 | 2014-10-17 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
110 |  | 18 | 2014-10-18 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
111 |  | 19 | 2014-10-19 | Caso15 | 17.05% | 4.09 | 513.26 | 2156 | 653.56 | 4.39% | 321 | 0.16633
112 |  | 20 | 2014-10-20 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
113 |  | 21 | 2014-10-21 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
114 |  | 22 | 2014-10-22 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
115 |  | 23 | 2014-10-23 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
116 |  | 24 | 2014-10-24 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
117 |  | 25 | 2014-10-25 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
118 |  | 26 | 2014-10-26 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
119 |  | 27 | 2014-10-27 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
120 |  | 28 | 2014-10-28 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
121 |  | 29 | 2014-10-29 | Caso16 | 7.08% | 1.7 | 174.99 | 2156 | 779.56 | 4.39% | 445 | 0.065989
122 |  | 30 | 2014-10-30 | Caso17 | 0.97% | 0.23 | 21.77 | 2156 | 1023.56 | 4.39% | 677 | 0.011031
123 |  | 31 | 2014-10-31 | Caso18 | 0.31% | 0.07 | 6.44 | 2156 | 1154.56 | 4.39% | 797 | 0.0017107
124 | Noviembre | 1 | 2014-11-01 | Caso19 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
125 |  | 2 | 2014-11-02 | Caso19 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
126 |  | 3 | 2014-11-03 | Caso19 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
127 |  | 4 | 2014-11-04 | Caso19 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
128 |  | 5 | 2014-11-05 | Caso19 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
129 |  | 6 | 2014-11-06 | Caso20 | 3.43% | 0.82 | 86.8 | 2182 | 851.56 | 4.39% | 526 | 0.037443
130 |  | 7 | 2014-11-07 | Caso20 | 3.43% | 0.82 | 86.8 | 2182 | 851.56 | 4.39% | 526 | 0.037443
131 |  | 8 | 2014-11-08 | Caso20 | 3.43% | 0.82 | 86.8 | 2182 | 851.56 | 4.39% | 526 | 0.037443
132 |  | 9 | 2014-11-09 | Caso20 | 3.43% | 0.82 | 86.8 | 2182 | 851.56 | 4.39% | 526 | 0.037443
133 |  | 10 | 2014-11-10 | Caso20 | 3.43% | 0.82 | 86.8 | 2182 | 851.56 | 4.39% | 526 | 0.037443
134 |  | 11 | 2014-11-11 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
135 |  | 12 | 2014-11-12 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
136 |  | 13 | 2014-11-13 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
137 |  | 14 | 2014-11-14 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
138 |  | 15 | 2014-11-15 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
139 |  | 16 | 2014-11-16 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
140 |  | 17 | 2014-11-17 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
141 |  | 18 | 2014-11-18 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
142 |  | 19 | 2014-11-19 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
143 |  | 20 | 2014-11-20 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
144 |  | 21 | 2014-11-21 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
145 |  | 22 | 2014-11-22 | Caso21 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 4.39% | 710 | 0.0071786
146 |  | 23 | 2014-11-23 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
147 |  | 24 | 2014-11-24 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
148 |  | 25 | 2014-11-25 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
149 |  | 26 | 2014-11-26 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
150 |  | 27 | 2014-11-27 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
151 |  | 28 | 2014-11-28 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
152 |  | 29 | 2014-11-29 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
153 |  | 30 | 2014-11-30 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 4.39% | 574 | 0.026884
154 | Diciembre | 1 | 2014-12-01 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 4.39% | 540 | 0.034028
155 |  | 2 | 2014-12-02 | Caso22 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 4.39% | 540 | 0.034028
156 |  | 3 | 2014-12-03 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
157 |  | 4 | 2014-12-04 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
158 |  | 5 | 2014-12-05 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
159 |  | 6 | 2014-12-06 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
160 |  | 7 | 2014-12-07 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
161 |  | 8 | 2014-12-08 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
162 |  | 9 | 2014-12-09 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
163 |  | 10 | 2014-12-10 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
164 |  | 11 | 2014-12-11 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
165 |  | 12 | 2014-12-12 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
166 |  | 13 | 2014-12-13 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
167 |  | 14 | 2014-12-14 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
168 |  | 15 | 2014-12-15 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
169 |  | 16 | 2014-12-16 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
170 |  | 17 | 2014-12-17 | Caso23 | 2.03% | 0.49 | 50.23 | 2216 | 951.56 | 4.39% | 600 | 0.022239
171 |  | 18 | 2014-12-18 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
172 |  | 19 | 2014-12-19 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
173 |  | 20 | 2014-12-20 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
174 |  | 21 | 2014-12-21 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
175 |  | 22 | 2014-12-22 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
176 |  | 23 | 2014-12-23 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
177 |  | 24 | 2014-12-24 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
178 |  | 25 | 2014-12-25 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
179 |  | 26 | 2014-12-26 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
180 |  | 27 | 2014-12-27 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
181 |  | 28 | 2014-12-28 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
182 |  | 29 | 2014-12-29 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
183 |  | 30 | 2014-12-30 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
184 |  | 31 | 2014-12-31 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2216 | 1023.56 | 4.39% | 737 | 0.004579
185 | Enero | 1 | 2015-01-01 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
186 |  | 2 | 2015-01-02 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
187 |  | 3 | 2015-01-03 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
188 |  | 4 | 2015-01-04 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
189 |  | 5 | 2015-01-05 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
190 |  | 6 | 2015-01-06 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
191 |  | 7 | 2015-01-07 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
192 |  | 8 | 2015-01-08 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
193 |  | 9 | 2015-01-09 | Caso24 | 1.19% | 0.29 | 27.49 | 2287 | 1023.56 | 4.39% | 666 | 0.012447
194 |  | 10 | 2015-01-10 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
195 |  | 11 | 2015-01-11 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
196 |  | 12 | 2015-01-12 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
197 |  | 13 | 2015-01-13 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
198 |  | 14 | 2015-01-14 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
199 |  | 15 | 2015-01-15 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
200 |  | 16 | 2015-01-16 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
201 |  | 17 | 2015-01-17 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
202 |  | 18 | 2015-01-18 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
203 |  | 19 | 2015-01-19 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
204 |  | 20 | 2015-01-20 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
205 |  | 21 | 2015-01-21 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
206 |  | 22 | 2015-01-22 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
207 |  | 23 | 2015-01-23 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
208 |  | 24 | 2015-01-24 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
209 |  | 25 | 2015-01-25 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
210 |  | 26 | 2015-01-26 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
211 |  | 27 | 2015-01-27 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
212 |  | 28 | 2015-01-28 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
213 |  | 29 | 2015-01-29 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
214 |  | 30 | 2015-01-30 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
215 |  | 31 | 2015-01-31 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 4.39% | 389 | 0.099742
216 | Febrero | 1 | 2015-02-01 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
217 |  | 2 | 2015-02-02 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
218 |  | 3 | 2015-02-03 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
219 |  | 4 | 2015-02-04 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
220 |  | 5 | 2015-02-05 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
221 |  | 6 | 2015-02-06 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
222 |  | 7 | 2015-02-07 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
223 |  | 8 | 2015-02-08 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
224 |  | 9 | 2015-02-09 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
225 |  | 10 | 2015-02-10 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
226 |  | 11 | 2015-02-11 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
227 |  | 12 | 2015-02-12 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
228 |  | 13 | 2015-02-13 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
229 |  | 14 | 2015-02-14 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
230 |  | 15 | 2015-02-15 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
231 |  | 16 | 2015-02-16 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
232 |  | 17 | 2015-02-17 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
233 |  | 18 | 2015-02-18 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
234 |  | 19 | 2015-02-19 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
235 |  | 20 | 2015-02-20 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
236 |  | 21 | 2015-02-21 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
237 |  | 22 | 2015-02-22 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
238 |  | 23 | 2015-02-23 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
239 |  | 24 | 2015-02-24 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
240 |  | 25 | 2015-02-25 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
241 |  | 26 | 2015-02-26 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
242 |  | 27 | 2015-02-27 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
243 |  | 28 | 2015-02-28 | Caso25 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 4.39% | 363 | 0.12127
244 | Marzo | 1 | 2015-03-01 | Caso26 | 1.44% | 0.35 | 33.53 | 2306 | 1004.56 | 4.39% | 647 | 0.015031
245 |  | 2 | 2015-03-02 | Caso26 | 1.44% | 0.35 | 33.53 | 2306 | 1004.56 | 4.39% | 647 | 0.015031
246 |  | 3 | 2015-03-03 | Caso26 | 1.44% | 0.35 | 33.53 | 2306 | 1004.56 | 4.39% | 647 | 0.015031
247 |  | 4 | 2015-03-04 | Caso26 | 1.44% | 0.35 | 33.53 | 2306 | 1004.56 | 4.39% | 647 | 0.015031
248 |  | 5 | 2015-03-05 | Caso26 | 1.44% | 0.35 | 33.53 | 2306 | 1004.56 | 4.39% | 647 | 0.015031
249 |  | 6 | 2015-03-06 | Caso26 | 1.44% | 0.35 | 33.53 | 2306 | 1004.56 | 4.39% | 647 | 0.015031
250 |  | 7 | 2015-03-07 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
251 |  | 8 | 2015-03-08 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
252 |  | 9 | 2015-03-09 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
253 |  | 10 | 2015-03-10 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
254 |  | 11 | 2015-03-11 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
255 |  | 12 | 2015-03-12 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
256 |  | 13 | 2015-03-13 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
257 |  | 14 | 2015-03-14 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
258 |  | 15 | 2015-03-15 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
259 |  | 16 | 2015-03-16 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
260 |  | 17 | 2015-03-17 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
261 |  | 18 | 2015-03-18 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
262 |  | 19 | 2015-03-19 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
263 |  | 20 | 2015-03-20 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
264 |  | 21 | 2015-03-21 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
265 |  | 22 | 2015-03-22 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
266 |  | 23 | 2015-03-23 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
267 |  | 24 | 2015-03-24 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
268 |  | 25 | 2015-03-25 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
269 |  | 26 | 2015-03-26 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
270 |  | 27 | 2015-03-27 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
271 |  | 28 | 2015-03-28 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
272 |  | 29 | 2015-03-29 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
273 |  | 30 | 2015-03-30 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
274 |  | 31 | 2015-03-31 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2306 | 893.56 | 4.39% | 546 | 0.032658
275 | Abril | 1 | 2015-04-01 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
276 |  | 2 | 2015-04-02 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
277 |  | 3 | 2015-04-03 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
278 |  | 4 | 2015-04-04 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
279 |  | 5 | 2015-04-05 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
280 |  | 6 | 2015-04-06 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
281 |  | 7 | 2015-04-07 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
282 |  | 8 | 2015-04-08 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
283 |  | 9 | 2015-04-09 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
284 |  | 10 | 2015-04-10 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
285 |  | 11 | 2015-04-11 | Caso27 | 3.68% | 0.88 | 94.25 | 2315 | 893.56 | 4.39% | 537 | 0.034733
286 |  | 12 | 2015-04-12 | Caso28 | 1.58% | 0.38 | 36.79 | 2315 | 995.56 | 4.39% | 638 | 0.016316
287 |  | 13 | 2015-04-13 | Caso28 | 1.58% | 0.38 | 36.79 | 2315 | 995.56 | 4.39% | 638 | 0.016316
288 |  | 14 | 2015-04-14 | Caso28 | 1.58% | 0.38 | 36.79 | 2315 | 995.56 | 4.39% | 638 | 0.016316
289 |  | 15 | 2015-04-15 | Caso28 | 1.58% | 0.38 | 36.79 | 2315 | 995.56 | 4.39% | 638 | 0.016316
290 |  | 16 | 2015-04-16 | Caso28 | 1.58% | 0.38 | 36.79 | 2315 | 995.56 | 4.39% | 638 | 0.016316
291 |  | 17 | 2015-04-17 | Caso28 | 1.58% | 0.38 | 36.79 | 2315 | 995.56 | 4.39% | 638 | 0.016316
292 |  | 18 | 2015-04-18 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
293 |  | 19 | 2015-04-19 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
294 |  | 20 | 2015-04-20 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
295 |  | 21 | 2015-04-21 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
296 |  | 22 | 2015-04-22 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
297 |  | 23 | 2015-04-23 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
298 |  | 24 | 2015-04-24 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
299 |  | 25 | 2015-04-25 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
300 |  | 26 | 2015-04-26 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
301 |  | 27 | 2015-04-27 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
302 |  | 28 | 2015-04-28 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
303 |  | 29 | 2015-04-29 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
304 |  | 30 | 2015-04-30 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2315 | 899.56 | 4.39% | 539 | 0.034261
305 | Mayo | 1 | 2015-05-01 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
306 |  | 2 | 2015-05-02 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
307 |  | 3 | 2015-05-03 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
308 |  | 4 | 2015-05-04 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
309 |  | 5 | 2015-05-05 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
310 |  | 6 | 2015-05-06 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
311 |  | 7 | 2015-05-07 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
312 |  | 8 | 2015-05-08 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
313 |  | 9 | 2015-05-09 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
314 |  | 10 | 2015-05-10 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
315 |  | 11 | 2015-05-11 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
316 |  | 12 | 2015-05-12 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
317 |  | 13 | 2015-05-13 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
318 |  | 14 | 2015-05-14 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
319 |  | 15 | 2015-05-15 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
320 |  | 16 | 2015-05-16 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
321 |  | 17 | 2015-05-17 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
322 |  | 18 | 2015-05-18 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
323 |  | 19 | 2015-05-19 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
324 |  | 20 | 2015-05-20 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
325 |  | 21 | 2015-05-21 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
326 |  | 22 | 2015-05-22 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
327 |  | 23 | 2015-05-23 | Caso29 | 3.84% | 0.92 | 93.76 | 2303 | 899.56 | 4.39% | 551 | 0.031555
328 |  | 24 | 2015-05-24 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
329 |  | 25 | 2015-05-25 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
330 |  | 26 | 2015-05-26 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
331 |  | 27 | 2015-05-27 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
332 |  | 28 | 2015-05-28 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
333 |  | 29 | 2015-05-29 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
334 |  | 30 | 2015-05-30 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
335 |  | 31 | 2015-05-31 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2303 | 950.56 | 4.39% | 650 | 0.014611
336 | Junio | 1 | 2015-06-01 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
337 |  | 2 | 2015-06-02 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
338 |  | 3 | 2015-06-03 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
339 |  | 4 | 2015-06-04 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
340 |  | 5 | 2015-06-05 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
341 |  | 6 | 2015-06-06 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
342 |  | 7 | 2015-06-07 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
343 |  | 8 | 2015-06-08 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
344 |  | 9 | 2015-06-09 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
345 |  | 10 | 2015-06-10 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
346 |  | 11 | 2015-06-11 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
347 |  | 12 | 2015-06-12 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
348 |  | 13 | 2015-06-13 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
349 |  | 14 | 2015-06-14 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
350 |  | 15 | 2015-06-15 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
351 |  | 16 | 2015-06-16 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
352 |  | 17 | 2015-06-17 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
353 |  | 18 | 2015-06-18 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
354 |  | 19 | 2015-06-19 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
355 |  | 20 | 2015-06-20 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
356 |  | 21 | 2015-06-21 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
357 |  | 22 | 2015-06-22 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
358 |  | 23 | 2015-06-23 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
359 |  | 24 | 2015-06-24 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
360 |  | 25 | 2015-06-25 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
361 |  | 26 | 2015-06-26 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
362 |  | 27 | 2015-06-27 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
363 |  | 28 | 2015-06-28 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
364 |  | 29 | 2015-06-29 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434
365 |  | 30 | 2015-06-30 | Caso30 | 2.26% | 0.54 | 57.73 | 2360 | 950.56 | 4.39% | 593 | 0.023434

## Tabla 19
CDEC-SING | [13 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2014 | [6 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2015
(GWh) | [13 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [13 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [13 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 284.7384 | 384.8167 | 374.7451 | 315.5933 | 309.288 | 378.72 | 233.544 | 378.72 | 391.3296 | 4016.5974 | C.T. Angamos | 391.344 | 353.472 | 391.344 | 378.72 | 391.3392 | 366.096 | [6 empty] | 2272.3152
Total Gen. Bruta | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 284.7384 | 384.8167 | 374.7451 | 315.5933 | 309.288 | 378.72 | 233.544 | 378.72 | 391.3296 | 4016.5974 | Total Gen. Bruta | 391.344 | 353.472 | 391.344 | 378.72 | 391.3392 | 366.096 | [6 empty] | 2272.3152
Consumos Propios | 36.3896 | 34.7211 | 29.9788 | 28.165 | 38.1591 | 37.6416 | 21.0552 | 21.0552 | 20.376 | 4.0752 | 20.376 | 21.0552 | 313.048 | Consumos Propios | 21.0552 | 19.0176 | 21.0552 | 20.376 | 21.0552 | 19.6968 | [6 empty] | 122.256
Total Gen. Neta | 301.6758 | 301.3036 | 261.0334 | 256.5734 | 346.6577 | 337.1035 | 294.5381 | 288.2328 | 358.344 | 229.4688 | 358.344 | 370.2744 | 3703.5494 | Total Gen. Neta | 370.2888 | 334.4544 | 370.2888 | 358.344 | 370.284 | 346.3992 | [6 empty] | 2150.0592
0
CT ANDINA SA | [12 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 28.929 | 79.499 | 93.828 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1182.5 | C.T. Andina | 116.808 | 105.504 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 109.272 | [6 empty] | 678.24
Total Gen. Bruta | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 28.929 | 79.499 | 93.828 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1182.5 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 105.504 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 109.272 | [6 empty] | 678.24
Consumos Propios | 10.8168 | 4.9844 | 10.6422 | 3.0244 | 9.3204 | 10.5729 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 120.9004 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.2752 | [6 empty] | 69.984
Total Gen. Neta | 94.2892 | 75.7056 | 90.4938 | 25.9046 | 70.1786 | 83.2551 | 104.7552 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 1061.5996 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 94.6176 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 97.9968 | [6 empty] | 608.256
0
INVERSIONES HORNITOS | [12 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 75.292 | 64.02 | 75.07 | 83.424 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1168.363 | C.T. Hornitos | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 109.968 | [6 empty] | 682.56
Total Gen. Bruta | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 75.292 | 64.02 | 75.07 | 83.424 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1168.363 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 109.968 | [6 empty] | 682.56
Consumos Propios | 11.2484 | 7.1152 | 11.0113 | 9.3696 | 8.7257 | 8.5131 | 8.5536 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 124.0234 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.2752 | [6 empty] | 69.984
Total Gen. Neta | 90.7326 | 88.6748 | 81.5987 | 65.9224 | 55.2943 | 66.5569 | 74.8704 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 1044.3396 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 95.2896 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 98.6928 | [6 empty] | 612.576
0
E-CL | [12 empty] | 0 | E-CL
C.H. Chapiquiña | 4.6439 | 4.3573 | 4.5404 | 3.7903 | 3.9785 | 3.6046 | 4.278 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 3.66 | 3.782 | 49.331 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.416 | 3.782 | 3.66 | 4.2775 | 4.002 | [6 empty] | 22.9195
C.D. Arica | 1.2385 | 0.4478 | 0.9475 | 1.5115 | 1.1373 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7527 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.4043 | 0.1567 | 0.6419 | 1.1159 | 0.7427 | 1.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 3.794 | 0 | 31.401 | 32.715 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.001 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 200 | 151.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 351.872
C.T. Mejillones 1 | 97.382 | 93.68 | 107.268 | 84.094 | 102.644 | 103.132 | 67.944 | 64.0659 | 107.28 | 110.6176 | 107.28 | 110.6176 | 1156.0051 | C.T. Mejillones 1 | 91.4769 | 79.8879 | 110.8072 | 107.28 | 110.856 | 103.6441 | [6 empty] | 603.9521
C.T. Mejillones 2 | 52.818 | 59.356 | 107.407 | 81.721 | 107.109 | 87.493 | 114.576 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 81.312 | 51.744 | 1083.568 | C.T. Mejillones 2 | 114.576 | 103.2416 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 107.184 | [6 empty] | 665.0336
D Enaex | 0.01614 | 0.00201 | 0.00713 | 0.01739 | 0.00644 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06227 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C Enaex | 0.01055 | 0.00103 | 0.00108 |  | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01378 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Unidad 12 - 13 | 101.469 | 97.4876 | 99.3838 | 110.5127 | 105.843 | 90.5638 | 118.9771 | 76.8 | 90.24 | 118.784 | 57.472 | 115.1766 | 1182.7095 | Unidad 12 - 13 | 118.912 | 107.5061 | 118.912 | 115.072 | 119.04 | 111.104 | [6 empty] | 690.5461
Unidad 14 - 15 | 141.3305 | 65.4511 | 130.8218 | 149.3776 | 87.3513 | 133.4418 | 177.072 | 176.8864 | 171.1744 | 177.072 | 171.36 | 177.072 | 1758.4109 | Unidad 14 - 15 | 177.072 | 159.936 | 103.6864 | 102.96 | 113.04 | 165.648 | [6 empty] | 822.3424
Unidad 16 (CC) | 115.9247 | 131.3904 | 102.2434 | 120.5888 | 146.7887 | 138.172 | 183.0825 | 215.8076 | 186.0322 | 219.0969 | 182.3312 | 189.8638 | 1931.3223 | Unidad 16 (CC) | 59.0554 | 0 | 222.4677 | 217.1619 | 221.3725 | 205.971 | [6 empty] | 926.0286
T.Gas 1 | 0.30242 | 0 | 0 | 0.31272 | 0.13999 | 0.13096 | [6 empty] | 0.88609 | T.Gas 1 | [12 empty] | 0
T.Gas 2 | 0.29951 | 0 | 0 | 0.3336 | 0.13997 | 0.15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9254 | T.Gas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
T.Gas 3 | 1.6411 | 1.6368 | 1.5124 | 1.0042 | 1.5228 | 0.53655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8538 | T.Gas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
SUTA | 24.6959 | 18.2817 | 20.6937 | 25.7264 | 18.6358 | 14.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2559 | SUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Parque Solar el Águila | 0.39563 | 0.36815 | 0.38298 | 0.33389 | 0.31446 | 0.34597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | Parque Solar el Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 546.3663 | 472.6166 | 607.252 | 613.1549 | 576.3552 | 576.6975 | 665.9296 | 652.4139 | 669.7466 | 744.4245 | 603.4152 | 648.256 | 7376.6283 | Total Gen. Bruta | 764.8743 | 605.8596 | 674.2312 | 657.0139 | 683.162 | 697.5532 | [6 empty] | 4082.6942
Consumos Propios | 34.0746 | 29.2576 | 58.7359 | 75.5323 | 36.7145 | 37.9771 | 38.4938 | 35.8111 | 38.6919 | 42.3359 | 34.1715 | 37.0077 | 498.8041 | Consumos Propios | 38.6339 | 33.6239 | 37.4831 | 36.2946 | 37.8148 | 39.6426 | [6 empty] | 223.4929
Total Gen. Neta | 512.2916 | 443.3589 | 548.5161 | 537.6226 | 539.6406 | 538.7204 | 627.4358 | 616.6028 | 631.0547 | 702.0886 | 569.2436 | 611.2482 | 6877.8241 | Total Gen. Neta | 726.2404 | 572.2357 | 636.7482 | 620.7193 | 645.3472 | 657.9106 | [6 empty] | 3859.2014
0
CELTA | [12 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 67.8528 | 85.3089 | 101.5902 | 29.4132 | 68.2072 | 69.6355 | 104.16 | 103.712 | 100.8 | 3.36 | 100.8 | 104.16 | 939 | C.T. Tarapacá | 104.16 | 94.08 | 103.712 | 100.8 | 104.16 | 97.44 | [6 empty] | 604.352
TGTAR | 0.66182 | 0.38552 | 0.28941 | 0.66064 | 0.52287 | 0.57398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0942 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 68.5146 | 85.6945 | 101.8796 | 30.0739 | 68.7301 | 70.2095 | 104.16 | 103.712 | 100.8 | 3.36 | 100.8 | 104.16 | 942.0942 | Total Gen. Bruta | 104.16 | 94.08 | 103.712 | 100.8 | 104.16 | 97.44 | [6 empty] | 604.352
Consumos Propios | 6.27 | 6.721 | 7.7871 | 2.3669 | 6.0885 | 5.7314 | 7.0531 | 7.0228 | 6.8256 | 0.22752 | 6.8256 | 7.0531 | 69.9728 | Consumos Propios | 7.0531 | 6.3706 | 7.0228 | 6.8256 | 7.0531 | 6.5981 | [6 empty] | 40.9233
Total Gen. Neta | 62.2446 | 78.9734 | 94.0925 | 27.7069 | 62.6416 | 64.4781 | 97.1069 | 96.6892 | 93.9744 | 3.1325 | 93.9744 | 97.1069 | 872.1214 | Total Gen. Neta | 97.1069 | 87.7094 | 96.6892 | 93.9744 | 97.1069 | 90.8419 | [6 empty] | 563.4287
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | may | jun | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
NORGENER | [12 empty] | 0 | NORGENER
Nueva Tocopilla 1 | 71.8455 | 84.4131 | 99.9073 | 97.0636 | 98.8141 | [7 empty] | 452.0436 | Nueva Tocopilla 1 | [12 empty] | 0
Nueva Tocopilla 2 | 90.2516 | 86.3521 | 98.6988 | 80.3642 | 99.6028 | [7 empty] | 455.2695 | Nueva Tocopilla 2 | [12 empty] | 0
CTM3 (Norgener) |  | 24.785 | 6.233 | 75.193 | 20.03 | [7 empty] | 126.241 | CTM3-TG (Norgener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 162.0971 | 195.5502 | 204.8391 | 252.6208 | 218.4469 | 0 | [6 empty] | 1033.5542 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 13.0236 | 12.7162 | 14.9146 | 17.1039 | 15.5037 | [7 empty] | 73.262 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 149.0735 | 182.834 | 189.9245 | 235.517 | 202.9432 | 0 | [6 empty] | 960.2922 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
ENERNUEVAS | [12 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.74911 | 0.66343 | 0.72648 | 0.46133 | 0.69995 | 0.70308 | [6 empty] | 4.0034 | Mini Hidro Alto Hospicio | [12 empty] | 0
Mini Hidro El Toro | 0.75778 | 0.6659 | 0.73496 | 0.15528 | 0.69995 | 0.70369 | [6 empty] | 3.7176 | Mini Hidro El Toro | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | 0.61661 | 1.3999 | 1.4068 | [6 empty] | 7.7209 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | 0.61661 | 1.3999 | 1.4068 | [6 empty] | 7.7209 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
GASATACAMA CHILE | [12 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 25.0083 | 4.2412 | 26.7879 | 11.9005 |  |  | 2.9444 | 2.1491 | 0 | 25.8902 | 0 | 0 | 98.9216 | Atacama TG1A | 0 | 0.029125 | 0 | 0 | 0.0034424 | 0 | [6 empty] | 0.032567
Atacama TG1B | 19.9062 | 0 | 5.1213 |  |  |  | 1.6182 | 1.5444 | 0 | 25.3208 | 0 | 0 | 53.5109 | Atacama TG1B | 0 | 0.029125 | 0 | 0.017122 | 0.0013968 | 0 | [6 empty] | 0.047643
Atacama TV1C | 22.5511 | 2.2702 | 16.9812 |  |  |  | 5.0541 | 4.0914 | 0 | 56.728 | 0 | 0 | 107.6759 | Atacama TV1C | 0 | 0.064524 | 0 | 0.018966 | 0.0053605 | 0 | [6 empty] | 0.088851
Atacama TG2A | 19.5839 | 25.1717 | 9.9266 | 32.8373 | 21.9326 | 1.2686 | 0.095268 | 0.35616 | 0 | 0.19461 | 0 | 0.082669 | 111.4494 | Atacama TG2A | 11.9157 | 24.9556 | 0.33183 | 1.4331 | 0.36832 | 0.2236 | [6 empty] | 39.2282
Atacama TG2B | 2.8708 | 9.4443 | 0 | 40.7107 | 22.0772 | 12.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5558 | Atacama TG2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Atacama TV2C | 10.7628 | 19.2433 | 5.4671 | 40.3582 | 22.443 | 6.6019 | 0.10305 | 0.38527 | 0 | 0.21052 | 0 | 0.089426 | 105.6646 | Atacama TV2C | 12.8896 | 26.9954 | 0.35895 | 1.5503 | 0.39842 | 0.24187 | [6 empty] | 42.4346
Total Gen. Bruta | 100.6831 | 60.3707 | 64.2841 | 125.8067 | 66.4528 | 20.3233 | 9.815 | 8.5262 | 0 | 108.3441 | 0 | 0.1721 | 564.7782 | Total Gen. Bruta | 24.8053 | 52.0738 | 0.69078 | 3.0195 | 0.77694 | 0.46547 | [6 empty] | 81.8319
Consumos Propios | 3.9822 | 3.1779 | 3.4942 | 4.4025 | 3.2175 | 1.8276 | 0.17936 | 0.15827 | 0 | 1.9778 | 0 | 0.0037129 | 22.4211 | Consumos Propios | 0.53516 | 1.1235 | 0.014903 | 0.065146 | 0.016763 | 0.010042 | [6 empty] | 1.7655
Total Gen. Neta | 96.7009 | 57.1928 | 60.7899 | 121.4042 | 63.2353 | 18.4957 | 9.6356 | 8.368 | 0 | 106.3664 | 0 | 0.16838 | 542.3571 | Total Gen. Neta | 24.2702 | 50.9504 | 0.67588 | 2.9544 | 0.76018 | 0.45542 | [6 empty] | 80.0664
0
AES GENER | [12 empty] | 0 | AES GENER
Central Salta | 0 | [11 empty] | 0 | Central Salta | [12 empty] | 0
Nueva Tocopilla 1 | [5 empty] | 95.8589 | 71.28 | 100.44 | 68.04 | 38.88 | 97.2 | 100.44 | 572.1389 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 90.504 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 93.96 | [6 empty] | 582.984
Nueva Tocopilla 2 | [5 empty] | 94.0411 | 100.44 | 51.84 | 55.08 | 100.224 | 97.2 | 100.44 | 599.2651 | Nueva Tocopilla 2 | 100.008 | 90.72 | 100.224 | 97.2 | 100.224 | 93.96 | [6 empty] | 582.336
CTM3 (Norgener) | [5 empty] | 32.267 | 41.5318 | 63.9634 | 7.0558 | 64.2617 | 3.087 | 5.9209 | 218.0876 | CTM3 (Norgener) | 0.16979 | 0 | 48.9176 | 44.9883 | 38.1 | 21.3976 | [6 empty] | 153.5732
Total Gen. Bruta | 0 |  |  |  |  | 222.1671 | 213.2518 | 216.2434 | 130.1758 | 203.3657 | 197.487 | 206.8009 | 1389.4916 | Total Gen. Bruta | 200.6178 | 181.224 | 249.5816 | 239.3883 | 238.764 | 209.3176 | [6 empty] | 1318.8932
Consumos Propios | [5 empty] | 15.7225 | 11.5006 | 10.1131 | 8.2068 | 9.3595 | 12.9816 | 13.4143 | 81.2984 | Consumos Propios | 13.385 | 12.102 | 13.3996 | 12.9816 | 13.3996 | 12.5489 | [6 empty] | 77.8167
Total Gen. Neta | [5 empty] | 206.4446 | 201.7513 | 206.1302 | 121.969 | 194.0062 | 184.5054 | 193.3866 | 1308.1933 | Total Gen. Neta | 187.2328 | 169.122 | 236.1819 | 226.4067 | 225.3643 | 196.7687 | [6 empty] | 1241.0765
0
CAVANCHA | [12 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 | 17.4812 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.508 | [6 empty] | 8.88
Total Gen. Bruta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 | 17.4812 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.508 | [6 empty] | 8.88
Consumos Propios | 0 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0055385 | 0.0057231 | 0.035862 | Consumos Propios | 0.0057231 | 0.0051692 | 0.0057231 | 0.0055385 | 0.0062 | 0.0058 | [6 empty] | 0.034154
Total Gen. Neta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.6058 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.4345 | 1.4823 | 17.4453 | Total Gen. Neta | 1.4823 | 1.3388 | 1.4823 | 1.4345 | 1.6058 | 1.5022 | [6 empty] | 8.8458
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [12 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 1.4346 | 1.3012 | 1.1576 | 0.0087881 | 0.43406 | 0.0056327 | 0.0086867 | 0 | 0.00512 | 7.3153 | CD Inacal | 1.6858 | 2.1478 | 0.24736 | 1.073 | 0.24591 | 0 | [6 empty] | 5.3999
Total Gen. Bruta | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 1.4346 | 1.3012 | 1.1576 | 0.0087881 | 0.43406 | 0.0056327 | 0.0086867 | 0 | 0.00512 | 7.3153 | Total Gen. Bruta | 1.6858 | 2.1478 | 0.24736 | 1.073 | 0.24591 | 0 | [6 empty] | 5.3999
Consumos Propios | 0.062315 | 0.064002 | 0.020935 | 0.06537 | 0.059535 | 0.055632 | 0.0012084 | 0.059683 | 0.00077449 | 0.0011944 | 0 | 0.000704 | 0.39135 | Consumos Propios | 0.23179 | 0.29533 | 0.034012 | 0.14754 | 0.033813 | 0 | [6 empty] | 0.74248
Total Gen. Neta | 1.1759 | 1.2718 | 0.36461 | 1.3692 | 1.2417 | 1.102 | 0.0075797 | 0.37437 | 0.0048582 | 0.0074923 | 0 | 0.004416 | 6.9239 | Total Gen. Neta | 1.454 | 1.8525 | 0.21335 | 0.92547 | 0.2121 | 0 | [6 empty] | 4.6574
0
ENORCHILE | [12 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.93855 | 0.37077 | 0.81602 | 0.88607 | 0.82904 | 0.99015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8306 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C.D. M.Blancos | 1.3497 | 0.54094 | 0.92605 | 1.8298 | 1.37 | 0.95369 | 20.7312 | 20.7402 | 20.0838 | 20.7581 | 20.0906 | 20.7603 | 130.1343 | C.D. M.Blancos | 20.7626 | 18.7443 | 20.7491 | 20.0726 | 20.7357 | 19.4298 | [6 empty] | 120.4941
Total Gen. Bruta | 2.2883 | 0.91171 | 1.7421 | 2.7159 | 2.199 | 1.9438 | 20.7312 | 20.7402 | 20.0838 | 20.7581 | 20.0906 | 20.7603 | 134.9649 | Total Gen. Bruta | 20.7626 | 18.7443 | 20.7491 | 20.0726 | 20.7357 | 19.4298 | [6 empty] | 120.4941
Consumos Propios | 0.081081 | 0.053782 | 0.068148 | 0.099609 | 0.075141 | 0.061773 | 5.3309 | 5.3332 | 5.1644 | 5.3378 | 5.1661 | 5.3384 | 32.1103 | Consumos Propios | 5.3389 | 4.82 | 5.3355 | 5.1615 | 5.332 | 4.9962 | [6 empty] | 30.9842
Total Gen. Neta | 2.2072 | 0.85793 | 1.6739 | 2.6163 | 2.1238 | 1.8821 | 15.4003 | 15.407 | 14.9194 | 15.4203 | 14.9244 | 15.422 | 102.8546 | Total Gen. Neta | 15.4236 | 13.9244 | 15.4136 | 14.9111 | 15.4036 | 14.4335 | [6 empty] | 89.5099
0
NORACID | [12 empty] | 0 | NORACID
PAM | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 12.672 | 12.6864 | 12.3696 | 12.6576 | 12.3264 | 12.7152 | 126.0482 | PAM | 12.8016 | 11.448 | 12.6864 | 12.312 | 12.7584 | 11.8944 | [6 empty] | 73.9008
Total Gen. Bruta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 12.672 | 12.6864 | 12.3696 | 12.6576 | 12.3264 | 12.7152 | 126.0482 | Total Gen. Bruta | 12.8016 | 11.448 | 12.6864 | 12.312 | 12.7584 | 11.8944 | [6 empty] | 73.9008
Consumos Propios | 0.60076 | 1.8544 | 0.12322 | 4.005 | 0.039167 | 3.52 | 4.3085 | 4.3134 | 4.2057 | 4.3036 | 4.191 | 4.3232 | 35.7878 | Consumos Propios | 4.3525 | 3.8923 | 4.3134 | 4.1861 | 4.3379 | 4.0441 | [6 empty] | 25.1263
Total Gen. Neta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 8.3635 | 8.373 | 8.1639 | 8.354 | 8.1354 | 8.392 | 100.4029 | Total Gen. Neta | 8.4491 | 7.5557 | 8.373 | 8.1259 | 8.4205 | 7.8503 | [6 empty] | 48.7745
0
SPS LA HUAYCA | [12 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Huayca1 | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | [6 empty] | 2.3397 | Huayca1 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | [6 empty] | 2.3397 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 0 | [11 empty] | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | [6 empty] | 2.3397 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
ON GROUP | [12 empty] | 0 | ON GROUP
AGB | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98873 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98873 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Consumos Propios | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Neta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98873 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | [13 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los vientos | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 13.4166 | 16.1516 | 13.3856 | 15.583 | 13.6439 | 14.4435 | 178.2502 | Valle de los vientos | 13.5701 | 14.4829 | 14.2185 | 14.7286 | 13.8723 | 13.8868 | [6 empty] | 84.7592
Total Gen. Bruta | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 13.4166 | 16.1516 | 13.3856 | 15.583 | 13.6439 | 14.4435 | 178.2502 | Total Gen. Bruta | 13.5701 | 14.4829 | 14.2185 | 14.7286 | 13.8723 | 13.8868 | [6 empty] | 84.7592
Consumos Propios | 0.041092 | 0.057169 | 0.058416 | 0.054715 | 0.037942 | 0.037074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28641 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Neta | 11.3248 | 15.6038 | 14.5826 | 14.3643 | 17.4921 | 17.9719 | 13.4166 | 16.1516 | 13.3856 | 15.583 | 13.6439 | 14.4435 | 177.9638 | Total Gen. Neta | 13.5701 | 14.4829 | 14.2185 | 14.7286 | 13.8723 | 13.8868 | [6 empty] | 84.7592
LOS PUQUIOS | [13 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | [6 empty] | 1.4357 | Los Puquios | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | [6 empty] | 1.4357 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios |  | 0 | [10 empty] | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | [6 empty] | 1.4357 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 |  |  | 0.51765 | 1.3209 | 1.4752 | 1.404 | 1.2182 | 1.5008 | 1.2512 | 1.3548 | 1.2689 | 1.3719 | 12.6835 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.3036 | 1.2626 | 1.2869 | 1.3348 | 1.3492 | 1.2537 | [6 empty] | 7.7908
Total Gen. Bruta |  |  | 0.51765 | 1.3209 | 1.4752 | 1.404 | 1.2182 | 1.5008 | 1.2512 | 1.3548 | 1.2689 | 1.3719 | 12.6835 | Total Gen. Bruta | 1.3036 | 1.2626 | 1.2869 | 1.3348 | 1.3492 | 1.2537 | [6 empty] | 7.7908
Consumos Propios |  |  | 0.0051828 | 0.0081182 | 0.12099 | 0.0088155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Neta |  |  | 0.51247 | 1.3128 | 1.3542 | 1.3951 | 1.2182 | 1.5008 | 1.2512 | 1.3548 | 1.2689 | 1.3719 | 12.5403 | Total Gen. Neta | 1.3036 | 1.2626 | 1.2869 | 1.3348 | 1.3492 | 1.2537 | [6 empty] | 7.7908
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 |  |  | 0.23057 | 2.1825 | 3.1396 | 3.0199 | 2.0895 | 2.7374 | 2.2057 | 2.4362 | 2.0777 | 2.6182 | 22.7373 | Pozo Almonte Solar 3 | 2.4329 | 2.1283 | 2.3213 | 2.4805 | 2.2614 | 2.2378 | [6 empty] | 13.8622
Total Gen. Bruta |  |  | 0.23057 | 2.1825 | 3.1396 | 3.0199 | 2.0895 | 2.7374 | 2.2057 | 2.4362 | 2.0777 | 2.6182 | 22.7373 | Total Gen. Bruta | 2.4329 | 2.1283 | 2.3213 | 2.4805 | 2.2614 | 2.2378 | [6 empty] | 13.8622
Consumos Propios |  |  | 0.0036721 | 0.013881 | 0.017215 | 0.017362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052131 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total Gen. Neta |  |  | 0.2269 | 2.1686 | 3.1224 | 3.0026 | 2.0895 | 2.7374 | 2.2057 | 2.4362 | 2.0777 | 2.6182 | 22.6852 | Total Gen. Neta | 2.4329 | 2.1283 | 2.3213 | 2.4805 | 2.2614 | 2.2378 | [6 empty] | 13.8622
TOTAL SING | [12 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1443.3899 | 1352.0015 | 1494.2313 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1463.0393 | 1560.73 | 1580.4059 | 1557.104 | 1581.8088 | 1558.0697 | 1638.4808 | 18175.7507 | Generación Bruta | 1774.2061 | 1549.9474 | 1706.9171 | 1659.1832 | 1705.397 | 1640.3227 | [6 empty] | 10035.9735
Consumos Propios | 116.5905 | 100.7229 | 136.8438 | 144.2113 | 118.0795 | 118.1669 | 108.5352 | 107.9785 | 106.8051 | 91.7303 | 107.0454 | 112.3076 | 1369.0171 | Consumos Propios | 114.697 | 103.0231 | 112.7698 | 109.3716 | 113.155 | 110.0929 | [6 empty] | 663.1094
Generación Neta | 1327.4001 | 1253.133 | 1357.5107 | 1306.0899 | 1382.1531 | 1355.0941 | 1452.1948 | 1472.4274 | 1450.2988 | 1490.0785 | 1451.0243 | 1526.1731 | 16823.5778 | Generación Neta | 1659.5091 | 1446.9243 | 1594.1473 | 1549.8116 | 1592.2419 | 1530.2298 | [6 empty] | 9372.8641
Pérd. de Transm. | 46.2759 | 48.2654 | 35.7546 | 7.3 | 40.8619 | 43.5237 | 44.832 | 46.26 | 47.5198 | 53.3215 | 45.4043 | 49.3796 | 508.6986 | Pérd. de Transm. | 57.8438 | 52.2695 | 55.4747 | 53.9096 | 55.1813 | 53.6281 | [6 empty] | 328.3071
0
VENTAS SING | 1280.5237 | 1203.0256 | 1321.6331 | 1298.8 | 1341.2524 | 1311.5706 | 1407.3628 | 1426.1674 | 1402.779 | 1436.757 | 1405.62 | 1476.7935 | 16312.2851 | VENTAS SING | 1601.6653 | 1394.6548 | 1538.6726 | 1495.902 | 1537.0606 | 1476.6017 | [6 empty] | 9044.557
ENS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 93.1576 | 98.5121 | 73.3669 | 100.0199 | 86.49 | 74.6935 | 88.5067 | 102.9835 | 71.9821 | 136.2447 | 64.6876 | 74.7685 | 88.7844 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 105.415 | 126.119 | 90.8756 | 108.273 | 92.2433 | 92.1791 | [6 empty] | 102.5175
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [13 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 20, 21 y 22
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio(1) | Potencia Neta MW | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio(1) | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio(1) | Demanda Media MVA
Parque Solar El Águila I | 2° Semestre 2014 | 2 | Ampliación SE Salar 220 kV | 2° Semestre 2014 | Minera Pampa Camarones | 2° Semestre 2014 | 6
Central Salar CODELCO | 2° Semestre 2014 | 60 | Ampliación SE Calama | 2° Semestre 2014 | Línea 69 Kv y S/E OLAP Minera Escondida | 2014-07-01 | 19.6
PMG La Portada | 2014-07-01 | 3 | Línea 2x220 kV Encuentro-Sierra Gorda. Circuito N° 1. | 2° Semestre 2014 | Antucoya Fase II | 2014-07-01 | 55
María Elena FV | 2014-09-01 | 72 | Ampliación S/E Cerro Dragón y Alto Hospicio | 2° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida Etapa 1 | 2014-07-01 | 15
Ampliación de Planta FV La Huayca (Etapa 2) | 2014-10-01 | 30 | Tap Off Quiani | 2° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida Etapa 2 | 2014-10-01 | 65
Complejo FV San Pedro | 2014-12-01 | 150 | Tap Off Uribe | 2° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida Etapa 3 | 2014-11-01 | -
Arica Solar I | 2015-04-01 | 40 | Línea 220 kV Cochrane - Encuentro | 2014-11-01 | 3 S/E Tap Off Línea Muelle - Guayaques | 2014-11-01 | -
Kelar | 2016-05-01 | 517
Cochrane | 2016-05-01 | 472

## Tabla 23
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3532 | 2014-04-02 | 10:54 | Desenganche de la componente TG2A | Baja presión de combustible líquido en la entrada de la turbina por suciedad en filtro de combustible. | 48.91 | 1 | 95 | 68.5
3541 | 2014-04-06 | 18:34 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Falla sensor de velocidad turbina. | 49.53 | No | 138 | sin pérdida
3542 | 2014-04-07 | 0:42 | Desenganche de la Unidad NTO2 | Falla sensor de velocidad turbina. | 49.5 | No | 124 | sin pérdida
3543 | 2014-04-07 | 14:18 | Desenganche de la Unidad U15 | Bajo vacío Condensador Principal. | 49.66 | No | 117 | sin pérdida
3546 | 2014-04-12 | 13:14 | Desenganche de la Unidad U14 | Alta vibración Turbina por problema en sensor. | 49.56 | No | 122 | sin pérdida
3547 | 2014-04-12 | 17:57 | Desenganche de la Unidad CTTAR | Alta diferencial de filtro de mangas. | 50 | No | 20 | sin pérdida
3548 | 2014-04-12 | 22:49 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Ruido extraño en descanso de turbina | 50 | No | 50 | sin pérdida
3553 | 2014-04-22 | 11:45 | Desenganche de la Unidad U15 | Bajo nivel del domo. | 49.44 | No | 110 | sin pérdida
3554 | 2014-04-22 | 20:21 | Desenganche de la Unidad U15 | Bajo nivel domo, debido a error operacional por llevar el control de agua alimentación en manual. | 49.82 | No | 90 | sin pérdida
3555 | 2014-04-23 | 11:45 | Desenganche de la Unidad U14 | Alto Nivel Calentador de Baja Presión N°2. | 49.63 | No | 122 | sin pérdida
3556 | 2014-04-24 | 8:29 | Desenganche de la Unidad CTH | Rotura ducto sifón agua de mar. | 49.6 | No | 92 | sin pérdida
3557 | 2014-04-24 | 20:09 | Desenganche de la Unidad CTM3 | Reemplazo de tarjetas asociadas a DCS lo que provoca una falsa señal de control y trip de la unidad. | 48.9 | 2 | 165 | 45.3
3558 | 2014-04-25 | 9:39 | Desenganche de la Unidad CTTAR | Conmutación retardada de procesador de BMS del principal al de respaldo. | 49.31 | No | 140 | sin pérdida
3559 | 2014-04-25 | 16:02 | Desenganche de la Unidad U14 | Fuentes de poder quemadas en sistema de control bomba agua de enfriamiento y extracción de vapor de calentadores de agua. | 49.34 | No | 121 | sin pérdida
3560 | 2014-04-27 | 18:20 | Regresión de carga y posterior desenganche de la Unidad U16 | Falla en la bomba auxiliar de enfriamiento. | 48.8 | 3 | 150 | 185
3561 | 2014-04-28 | 5:41 | Desenganche de la Unidad CTH | Disparo de Caldera por cables de control dañados, por principio de incendio en primer piso de Caldera. | 49.39 | No | 103 | sin pérdida
3562 | 2014-04-29 | 18:28 | Regresión de carga y posterior desenganche de la Unidad NTO2 | Rotura en línea de muestreo químico del vapor principal. | 49.61 | No | 136 | sin pérdida
3563 | 2014-05-01 | 4:59 | Desenganche de la Unidad CTM3 | Operación errónea de la protección diferencial 87G GE. | 48.79 | 3 | 228 | 160
3569 | 2014-05-14 | 7:36 | Desenganche Unidad PAM | Corto-circuito cable control sistema de enfriamiento en planta de ácido. | 50 | No | 22.8 | sin pérdida
3572 | 2014-05-19 | 5:03 | Regresión de carga de la Unidad CTH | Falla controlador PCU1 por mal contacto en tarjeta controladora | 49.52 | No | 130 | sin pérdida
3573 | 2014-05-19 | 5:25 | Desenganche de la Unidad CTH | Alto nivel condensador por falla en controlador PCU1 | 49.83 | No | 65 | sin pérdida
3578 | 2014-05-23 | 10:45 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Error de especialista al ingresar parámetros a control coordinado mientras trabajaba en Tuning Final según la solicitud de conexión N°133566. | 49.44 | No | 145 | sin pérdida
3588 | 2014-06-02 | 11:27 | Desenganche de la Unidad U15 | Falsa señal de temperatura descanso ventilador aire primario “B” . | 49.44 | No | 116 | sin pérdida
3590 | 2014-06-02 | 18:56 | Desenganche de la Unidad U15 | Se revienta empaquetadura de válvula alimentación agua caldera. | 49.69 | No | 65 | sin pérdida
3591 | 2014-06-02 | 23:32 | Desenganche de la Unidad U15 | Alto nivel del desaireador. | 49.7 | No | 57 | sin pérdida
3592 | 2014-06-03 | 1:26 | Desenganche de la Unidad U15 | Ato nivel del desaireador. | 49.78 | No | 47 | sin pérdida
3593 | 2014-06-03 | 1:42 | Desenganche de la Central Diesel INACAL | Se investiga. | 50.33 | No | 4.5 | sin pérdida
3594 | 2014-06-04 | 17:09 | Desenganche Unidad NTO1 | Alta temperatura en el descanso del ventilador de aire primario. | 49.33 | No | 130 | sin pérdida
3600 | 2014-06-11 | 12:36 | Desenganche de la Unidad U14 | Sobrecarga en el VTI-C. | 49.66 | No | 78 | sin pérdida
3601 | 2014-06-11 | 19:10 | Desenganche de la Unidad U14 | Falla bomba alimentación por bajo nivel del domo. | 49.7 | No | 38 | sin pérdida
3602 | 2014-06-15 | 10:21 | Desenganche de la Unidad U14 | Alta vibración en el descanso N°1 de la turbina. | 49.54 | No | 115 | sin pérdida

## Tabla 24
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3530 | 2014-04-01 | 12:41 | Interrupción del Transformador Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | Al realizar el cierre del interruptor 52JT3 en S/E Laguna Seca, correspondiente a Transformador N°3 220/23 kV, en forma simultánea se abren interruptores de barra 23 kV. | 50.63 | 69.17
3534 | 2014-04-02 | 18:38 | Interrupción de la Linea 66 kV Parinacota - Pukara | Error operacional. | 50 | 16
3535 | 2014-04-02 | 22:58 | Interrupción S/E Cerro Dragón | Fuerte sismo (opera relé Buchholz) | 50 | 11
3537 | 2014-04-03 | 7:18 | Interrupción Línea 66 kV Parinacota - Quiani | Problema en pararrayos S/E Quiani. | 50 | 4.7
3538 | 2014-04-03 | 22:56 | Interrupción Línea 66 kV Central Diesel Iquique - Iquique | Jote electrocutado en fase 1, interior de patio 66 kV C.D. Iquique. | 50 | 0
3539 | 2014-04-04 | 2:04 | Interrupción Línea 33 kV Chacaya - Tap Off E.B. Algorta N°2 | Desconocida (se recorre la línea sin encontrar nada anormal). | 50 | 3.9
3544 | 2014-04-11 | 12:31 | Interrupción de la Línea 220 kV Encuentro-Sierra Gorda N°2 | Perforación de la aislación del cable en la acometida de la línea en S/E Encuentro. | 51.24 | 213.8
3545 | 2014-04-12 | 1:20 | Interrupción de la Línea 220 kV Cóndores-Parinacota | Contaminación de la aislación en la estructura N°301 de la línea. | 50 | 30.44
3549 | 2014-04-17 | 6:08 | Interrupción de la Línea 110 kV Mejillones - El Lince | Jote electrocutado en estructura N°157 de la línea. | 50 | 20.3
3550 | 2014-04-18 | 10:14 | Interrupción de la Línea 66 kV Parinacota - Quiani | Poste chocado en estructura N°2 de la línea. | 50 | 5.3
3551 | 2014-04-20 | 6:50 | Interrupción de la Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | Contaminación de la aislación en la estructura N°318 de la línea. | 50 | 24.54
3552 | 2014-04-22 | 10:32 | Interrupción de la Barra Calama 110 kV - BP1 | Error en la programación de la pantalla HMI que produce la apertura errónea del paño HS al darle orden de apertura al paño H2. | 50 | 0
3564 | 2014-05-02 | 20:47 | Interrupción Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura N°659 de la línea. | 50 | 0.6
3565 | 2014-05-04 | 6:52 | Interrupción Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura N°597 de la línea. | 50 | 1.8
3566 | 2014-05-06 | 18:44 | Interrupción Transformador 220/15 kV CTM3-TG | Se investiga. | 50 | 0
3567 | 2014-05-10 | 12:57 | Interrupción Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta | Ave electrocutada en estructura Nº173 de la línea. | 50 | 20
3568 | 2014-05-10 | 15:22 | Interrupción Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte.Circuito N°1 | Desconocida (se recorre la línea sin encontrar nada anormal). | 50 | 0
3570 | 2014-05-14 | 22:20 | Interrupción Sub Estacion Tap Off Palestina | Operación errónea del relé multifunsión de la barra de 66 kV. | 50 | 15
3571 | 2014-05-16 | 21:03 | Interrupción Linea 220 kV Chacaya - El Cobre. Circuito N°1 y N°2 | Se investiga (Indican que revisarán paños operados para determinar causa de la falla). | 50 | 0
3574 | 2014-05-21 | 6:15 | Interrupción Linea 69 kV Escondida - Neurara | Corte de conductor en estructura N°381. | 50 | 11
3575 | 2014-05-21 | 14:08 | Interrupción Linea 66 kV Central Diesel Arica - Arica | Descarga a tierra entre estructuras 3 y 4 producido por desplazamiento de grúa bajo la Linea. | 50 | 0
3576 | 2014-05-22 | 10:49 | Interrupción Línea 13.8 kV Central Solar PAS2 - Pozo Almonte | Error operacional de mando remoto. | 50 | 0 (1)
3577 | 2014-05-22 | 19:18 | Interrupción Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna | Falla bifásica a Tierra provocada por fuerte viento y humedad en la zona. | 50 | 8.6
3580 | 2014-05-24 | 7:41 | Interrupción Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | Operación de 51NAT por Camanchaca y llovizna en la zona. | 50 | 1
3582 | 2014-05-24 | 11:47 | Interrupción Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca | Desprendimiento de Conductor de Guardia en Torre N°15 y N°16 de la línea. | 50.3 | 0
3584 | 2014-05-24 | 23:43 | Interrupción Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°1 | Se desconoce (presencia de mal tiempo en la zona). | 50.29 | 51
3585 | 2014-05-24 | 1:33 | Interrupción Linea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna | Falla Bifásica a Tierra provocada por fuertes vientos en la zona. | 50.28 | 6.95
3586 | 2014-05-25 | 1:47 | Interrupción Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°1 | Acumulación de hielo en aisladores. | 50.31 | 51
3587 | 2014-05-28 | 11:40 | Interrupción Transformador El Tesoro 220/23 kV N°2 | Flashover por lavado de aislación. | 50 | 6
3589 | 2014-06-02 | 18:04 | Interrupción Línea 110 kV Chacaya - Muelle | Se desconoce (presencia de camanchaca en el sector). | 50 | 12.4
3595 | 2014-06-05 | 18:05 | Interrupción Línea 110 kV Chacaya - Muelle | Se investiga (no hay información). | 50 | 1.5
3596 | 2014-06-06 | 20:51 | Interrupción Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica | Conductor cortado entre estructuras N°42 y N°43 de la línea. | 50 | 0
3597 | 2014-06-08 | 13:38 | Interrupción Transformador La Portada 110/23 kV | Sobrecarga del transformador. | 50 | 23
3598 | 2014-06-10 | 7:04 | Interrupción Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura N°343 de la línea. | 50 | 0.8
3599 | 2014-06-11 | 11:10 | Transformador Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3 | Cortocircuito en sistema de corriente continua de los SS/AA de los aéreo enfriadores. | 50 | 0
3603 | 2014-06-15 | 13:42 | Interrupción Línea 13,8 kV Central Solar PAS2 - Pozo Almonte | Desconexión manual de la línea por variaciones de voltaje en Barra 13,8 kV en S/E Pozo Almonte paño PAS2. | 50 | 0
3604 | 2014-06-16 | 8:34 | Interrupción Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte Circuito N°1 | Jote electrocutado en estructura N°58 de la línea. | 50 | 0
3605 | 2014-06-23 | 10:01 | Interrupción Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda Circuito N°2 | Operación no deseada de la protección diferencial al realizar trabajos no informados en S/E Sierra Gorda. | 50 | 0
3606 | 2014-06-23 | 18:20 | Interrupción Línea 110 kV Chacaya - Muelle | Ave electrocutada en estructura Nº237 de la línea. | 50 | 20.5
3608 | 2014-06-28 | 9:03 | Interrupción Línea 69 kV Neurara - Monturaqui | Corte de conductor en fase C de la línea. | 50 | 12
3609 | 2014-06-29 | 21:13 | Interrupción Línea 110 kV Chacaya - Muelle | Ave electrocutada en estructura Nº239 de la línea. | 50 | 7
Nota (1): Además considera una desconexión de generación de 2,6 MW.

## Tabla 25
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3533 | 2014-04-02 | 16:01 | Rechazo de carga de Minera Collahuasi | Caída de rayo en alimentador de 23 KV. | 50.68 | 70
3540 | 2014-04-05 | 5:28 | Rechazo de carga de Minera Collahuasi | Corte de línea de 23 kV al interior planta. | 50.74 | 82
3579 | 2014-05-24 | 7:37 | Rechazo de carga de Minera Collahuasi | Falla interna en líneas distribución por mal tiempo en la zona. | 50 | 110
3581 | 2014-05-24 | 11:45 | Rechazo de carga de Minera Collahuasi | Falla de procesos por mal tiempo y tormenta eléctrica en la zona. | 50.26 | 65
3583 | 2014-05-24 | 18:49 | Rechazo de carga de Minera Gaby | Falla de procesos por mal tiempo y tormenta eléctrica en la zona. | 50.47 | 47
3607 | 2014-06-24 | 14:08 | Rechazo de carga de Minera El Tesoro | Desprendimiento de puente en línea 3, provoca un Flash-Over en 23 kV interior mina. | 50.56 | 72

## Tabla 26
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3531 | 2014-04-01 | 20:47 | Desconexión consumos Eliqsa y Emelari. | Sismo de 8.2° Richter en Zona Norte del SING | 51.23 | 342.2 | 538.29
3536 | 2014-04-01 | 23:43 | Interrupción Línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte. | Sismo de 7.6º Richter en Zona Norte del SING | 50.65 | 0 | 76.3

## Tabla 27
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
2014-04-01 | 21:06 | 23:18 | Sismo de gran magnitud en la Zona Norte (Arica e Iquique). | SING (afecta a todo el sistema). | 1560 | 15 | 138 | 99.6
2014-04-01 | 23:18 | 23:49 | Sismo de gran magnitud en la Zona Norte (Arica e Iquique), disminuye DMC a 10%. | SING (afecta a todo el sistema). | 1560 | 10 | 81 | 0
2014-04-01 | 23:49 | 23:59 | Sismo de gran magnitud en la Zona Norte (Arica e Iquique), disminuye DMC a 5%. | SING (afecta a todo el sistema). | 1560 | 5 | 18 | 0
2014-04-27 | 18:27 | 18:47 | Déficit de potencia por retiro de U16. | SING (afecta a todo el sistema). | 1956 | 5 | 66.8 | 0