## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Con Informe Favorable de la CNE. (06/10/2011)
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Con Informe Favorable de la CNE. (18/10/2012).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE. (27/02/2012)
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011)
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (03/09/2014).
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE. (30/10/2008)
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2008)
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Con Informe Desfavorable de la CNE. (03/09/2014)
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/09/2010)
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Con Informe Favorable de la CNE. (28/02/2012)
40 | DP | DS 291 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | V.2 con Informe Favorable de la CNE. (13-06-2014) Publicado para observaciones de los Coordinados del CDEC-SING versión preliminar V.3 (30-06-2014).
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/04/2011)
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | Con Informe Desfavorable de la CNE. (17/07/2014)
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | Con Informe Desfavorable de la CNE. (17/07/2014)

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | Año 2014 |  |  | Año 2013 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013 | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Julio | Jul | 86.2567 | 82.0093 | 5.179% | Jul | 47.8235 | 41.366 | 15.61%
JUL | 1 |  |  | Martes | 550.64 | 56.2319 | 102.121 | 508.56 | 25.1339 | 49.4217 | Estadístico | 2014 | 2013 | Comparación 2014/2013 |  |  |  | Agosto | Ago | 61.1862 | 79.7726 | -30.38% | Ago | 35.2269 | 41.0246 | -16.46%
JUL | 2 |  |  | Miércoles | 550.64 | 191.3808 | 347.5606 | 508.56 | 25.1892 | 49.5305 | Promedio | 70.1409 | 75.4527 | -7.573% |  | Dia | Mes | Septiembre | Sep | 62.7411 | 64.2137 | -2.347% | Sep | 37.1896 | 32.492 | 14.46%
JUL | 3 |  |  | Jueves | 552.09 | 63.7263 | 115.4273 | 508.56 | 25.2129 | 49.577 | Máximo | 347.5606 | 173.1523 | 100.7% | Miércoles | 2 | JUL
JUL | 4 |  |  | Viernes | 552.09 | 64.1311 | 116.1606 | 503.42 | 43.6083 | 86.6242 | Mínimo | 44.3926 | 42.5502 | 4.33% | Miércoles | 24 | SEP
JUL | 5 |  |  | Sábado | 552.09 | 40.9442 | 74.1622 | 503.42 | 41.0286 | 81.4996 | Desviación Estándar | 40.7563 | 33.9811 | 19.94%
JUL | 6 |  | 6 | Domingo | 552.09 | 37.1773 | 67.3392 | 503.42 | 37.3083 | 74.1097 | Variación | 58.11% | 45.04% | 29.02%
JUL | 7 |  |  | Lunes | 552.09 | 26.746 | 48.445 | 503.42 | 28.4163 | 56.4466
JUL | 8 |  |  | Martes | 552.09 | 26.1914 | 47.4405 | 503.42 | 52.4267 | 104.141
JUL | 9 |  |  | Miércoles | 552.09 | 31.3026 | 56.6983 | 503.42 | 26.9644 | 53.5624
JUL | 10 |  |  | Jueves | 552.37 | 65.3149 | 118.2449 | 503.42 | 42.7499 | 84.919
JUL | 11 |  |  | Viernes | 552.37 | 29.5129 | 53.4296 | 507.65 | 47.7637 | 94.0878
JUL | 12 |  |  | Sábado | 552.37 | 26.0372 | 47.1372 | 507.65 | 24.8881 | 49.0261
JUL | 13 |  | 13 | Domingo | 552.37 | 108.8299 | 197.0236 | 507.65 | 63.7159 | 125.5114
JUL | 14 |  |  | Lunes | 552.37 | 83.1612 | 150.5535 | 507.65 | 33.8766 | 66.7321
JUL | 15 | Julio |  | Martes | 552.37 | 48.2209 | 87.2982 | 507.65 | 28.1183 | 55.3891
JUL | 16 |  |  | Miércoles | 552.37 | 27.4679 | 49.7274 | 507.65 | 54.4263 | 107.2122
JUL | 17 |  |  | Jueves | 553.93 | 85.5541 | 154.4492 | 507.65 | 26.8761 | 52.9421
JUL | 18 |  |  | Viernes | 553.93 | 49.0278 | 88.509 | 501.59 | 25.019 | 49.8794
JUL | 19 |  |  | Sábado | 553.93 | 29.1285 | 52.5851 | 501.59 | 44.6399 | 88.9969
JUL | 20 |  | 20 | Domingo | 553.93 | 26.2925 | 47.4653 | 501.59 | 69.6759 | 138.91
JUL | 21 |  |  | Lunes | 553.93 | 35.3641 | 63.8422 | 501.59 | 63.089 | 125.778
JUL | 22 |  |  | Martes | 553.93 | 28.1585 | 50.834 | 501.59 | 74.3354 | 148.1995
JUL | 23 |  |  | Miércoles | 553.93 | 28.2223 | 50.9492 | 501.59 | 24.919 | 49.6801
JUL | 24 |  |  | Jueves | 563.71 | 44.5075 | 78.9547 | 501.59 | 24.9158 | 49.6737
JUL | 25 |  |  | Viernes | 563.71 | 29.9011 | 53.0434 | 504.35 | 44.8654 | 88.9568
JUL | 26 |  |  | Sábado | 563.71 | 39.9698 | 70.9049 | 504.35 | 45.1093 | 89.4406
JUL | 27 |  | 27 | Domingo | 563.71 | 29.3208 | 52.014 | 504.35 | 65.1278 | 129.1322
JUL | 28 |  |  | Lunes | 563.71 | 27.3884 | 48.586 | 504.35 | 33.503 | 66.4281
JUL | 29 |  |  | Martes | 563.71 | 39.7092 | 70.4427 | 504.35 | 24.6683 | 48.911
JUL | 30 |  |  | Miércoles | 563.71 | 30.0133 | 53.2425 | 504.35 | 28.7021 | 56.9092
JUL | 31 |  |  | Jueves | 565.88 | 33.5945 | 59.3668 | 504.35 | 86.0731 | 170.6614
AGO | 1 |  |  | Viernes | 565.88 | 45.7133 | 80.7827 | 514.34 | 51.8387 | 100.7868
AGO | 2 |  |  | Sábado | 565.88 | 39.8657 | 70.4491 | 514.34 | 43.4162 | 84.4116
AGO | 3 |  |  | Domingo | 565.88 | 40.1911 | 71.0241 | 514.34 | 89.0592 | 173.1523
AGO | 4 |  |  | Lunes | 565.88 | 37.4438 | 66.1691 | 514.34 | 25.4036 | 49.3907
AGO | 5 |  |  | Martes | 565.88 | 28.2346 | 49.895 | 514.34 | 25.0773 | 48.7563
AGO | 6 |  | 6 | Miércoles | 565.88 | 29.2242 | 51.6438 | 514.34 | 48.9111 | 95.0948
AGO | 7 |  |  | Jueves | 576.66 | 28.1028 | 48.7337 | 514.34 | 30.6954 | 59.6792
AGO | 8 |  |  | Viernes | 576.66 | 29.5137 | 51.1804 | 514.04 | 74.4926 | 144.9159
AGO | 9 |  |  | Sábado | 576.66 | 34.1915 | 59.2923 | 514.04 | 26.3042 | 51.1714
AGO | 10 |  |  | Domingo | 576.66 | 40.6375 | 70.4704 | 514.04 | 26.006 | 50.5914
AGO | 11 |  |  | Lunes | 576.66 | 28.7464 | 49.8499 | 514.04 | 25.6493 | 49.8974
AGO | 12 |  |  | Martes | 576.66 | 28.0419 | 48.628 | 514.04 | 25.4572 | 49.5238
AGO | 13 |  | 13 | Miércoles | 576.66 | 44.5758 | 77.3 | 514.04 | 25.194 | 49.0118
AGO | 14 |  |  | Jueves | 576.23 | 51.1453 | 88.7585 | 514.04 | 24.1222 | 46.9268
AGO | 15 |  |  | Viernes | 576.23 | 27.8767 | 48.3777 | 510.53 | 23.5941 | 46.2149
AGO | 16 | Agosto |  | Sábado | 576.23 | 27.2498 | 47.2898 | 510.53 | 27.0471 | 52.9784
AGO | 17 |  |  | Domingo | 576.23 | 38.4594 | 66.7431 | 510.53 | 26.1177 | 51.1579
AGO | 18 |  |  | Lunes | 576.23 | 29.3717 | 50.9721 | 510.53 | 24.873 | 48.7201
AGO | 19 |  |  | Martes | 576.23 | 37.0789 | 64.3475 | 510.53 | 67.4697 | 132.1562
AGO | 20 |  | 20 | Miércoles | 576.23 | 87.532 | 151.9047 | 510.53 | 40.0381 | 78.4247
AGO | 21 |  |  | Jueves | 578.54 | 27.1249 | 46.8851 | 510.53 | 25.1423 | 49.2474
AGO | 22 |  |  | Viernes | 578.54 | 29.0423 | 50.1993 | 516.38 | 26.2058 | 50.749
AGO | 23 |  |  | Sábado | 578.54 | 27.3448 | 47.2651 | 516.38 | 65.4082 | 126.6668
AGO | 24 |  |  | Domingo | 578.54 | 26.847 | 46.4048 | 516.38 | 76.0466 | 147.2687
AGO | 25 |  |  | Lunes | 578.54 | 27.5749 | 47.6629 | 516.38 | 44.5958 | 86.3624
AGO | 26 |  |  | Martes | 578.54 | 28.1484 | 48.6542 | 516.38 | 49.8225 | 96.4842
AGO | 27 |  | 27 | Miércoles | 578.54 | 27.4222 | 47.399 | 516.38 | 56.324 | 109.0747
AGO | 28 |  |  | Jueves | 584.87 | 30.2041 | 51.6423 | 516.38 | 71.0318 | 137.5573
AGO | 29 |  |  | Viernes | 584.87 | 57.6381 | 98.5485 | 515.16 | 54.4674 | 105.729
AGO | 30 |  |  | Sábado | 584.87 | 30.0569 | 51.3907 | 515.16 | 26.7552 | 51.9356
AGO | 31 |  |  | Domingo | 584.87 | 27.4355 | 46.9087 | 515.16 | 25.1974 | 48.9118
SEP | 1 |  |  | Lunes | 584.87 | 41.807 | 71.4808 | 515.16 | 30.2388 | 58.6979
SEP | 2 |  |  | Martes | 584.87 | 72.5201 | 123.9935 | 515.16 | 47.8601 | 92.9033
SEP | 3 |  |  | Miércoles | 584.87 | 34.4072 | 58.8287 | 515.16 | 22.732 | 44.1262
SEP | 4 |  |  | Jueves | 591.55 | 30.2063 | 51.063 | 515.16 | 23.0516 | 44.7466
SEP | 5 |  |  | Viernes | 591.55 | 76.7881 | 129.8083 | 510.38 | 21.7168 | 42.5502
SEP | 6 |  | 6 | Sábado | 591.55 | 42.5854 | 71.9895 | 510.38 | 22.4333 | 43.9541
SEP | 7 |  |  | Domingo | 591.55 | 35.0736 | 59.291 | 510.38 | 26.892 | 52.6901
SEP | 8 |  |  | Lunes | 591.55 | 36.5176 | 61.7321 | 510.38 | 58.1897 | 114.0124
SEP | 9 |  |  | Martes | 591.55 | 30.6603 | 51.8304 | 510.38 | 58.0144 | 113.669
SEP | 10 |  |  | Miércoles | 591.55 | 28.586 | 48.3238 | 510.38 | 24.1892 | 47.3944
SEP | 11 |  |  | Jueves | 592.34 | 32.0992 | 54.1905 | 510.38 | 25.5025 | 49.9677
SEP | 12 |  |  | Viernes | 592.34 | 31.9085 | 53.8686 | 506.8 | 25.5932 | 50.4995
SEP | 13 | Septiembre | 13 | Sábado | 592.34 | 42.8088 | 72.2706 | 506.8 | 57.1416 | 112.7498
SEP | 14 |  |  | Domingo | 592.34 | 41.6662 | 70.3416 | 506.8 | 25.3627 | 50.0449
SEP | 15 |  |  | Lunes | 592.34 | 44.6462 | 75.3725 | 506.8 | 23.9196 | 47.1972
SEP | 16 |  |  | Martes | 592.34 | 54.6348 | 92.2355 | 506.8 | 24.309 | 47.9657
SEP | 17 |  |  | Miércoles | 592.34 | 37.4248 | 63.1813 | 506.8 | 29.5928 | 58.3914
SEP | 18 |  |  | Jueves | 593.76 | 30.0753 | 50.6523 | 506.8 | 26.6925 | 52.6688
SEP | 19 |  |  | Viernes | 593.76 | 30.4829 | 51.3388 | 502.44 | 25.1058 | 49.9677
SEP | 20 |  | 20 | Sábado | 593.76 | 36.0851 | 60.7739 | 502.44 | 25.4207 | 50.5945
SEP | 21 |  |  | Domingo | 593.76 | 32.6215 | 54.9405 | 502.44 | 24.4351 | 48.6328
SEP | 22 |  |  | Lunes | 593.76 | 26.4142 | 44.4864 | 502.44 | 24.7346 | 49.2289
SEP | 23 |  |  | Martes | 593.76 | 28.0461 | 47.2347 | 502.44 | 23.9693 | 47.7057
SEP | 24 |  |  | Miércoles | 593.76 | 26.3586 | 44.3926 | 502.44 | 67.3856 | 134.1168
SEP | 25 |  |  | Jueves | 600.3 | 27.424 | 45.6838 | 502.44 | 47.4132 | 94.3659
SEP | 26 |  |  | Viernes | 600.3 | 27.3348 | 45.5352 | 497.19 | 24.0119 | 48.2953
SEP | 27 |  | 27 | Sábado | 600.3 | 30.5524 | 50.8953 | 497.19 | 24.0621 | 48.3962
SEP | 28 |  |  | Domingo | 600.3 | 35.9306 | 59.8544 | 497.19 | 39.539 | 79.5249
SEP | 29 |  |  | Lunes | 600.3 | 40.4792 | 67.4316 | 497.19 | 48.9248 | 98.4026
SEP | 30 |  |  | Martes | 600.3 | 29.5424 | 49.2127 | 497.19 | 26.3259 | 52.9494

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 |  |  |  | 10405.2874 | Fuel Oil Nro. 6 | 24.3074 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 164.1657 | 35.0568 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.1971% | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.256% | 0.8%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Carbón | 3505.0807 | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 10405.2874 | 3485.5716 | Carbón | 28.43% | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.63% | 79.54%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 |  |  |  | 86.4784 | Hidro | 65.9754 | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 60.1237 | 19.3306 | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4601% | 0.4411%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 |  |  |  | 657.6357 | Diesel + Fuel Oil | 28.1094 | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 6.5009 | 3.7838 | Diesel + Fuel Oil | 0.228% | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.04975% | 0.08634%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 |  |  |  | 6.5009 | Carbón + Petcoke | 1094.4672 | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 8.876% | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 |  |  |  | 148.6189 | Gas Natural | 7587.9996 | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 1497.138 | 542.0999 | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.46% | 12.37%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 |  |  |  | 164.1657 | Diesel | 24.0902 | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 657.6357 | 181.8709 | Diesel | 0.1954% | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.033% | 4.15%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 |  |  |  | 1497.138 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 |  |  |  | 60.1237 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 86.4784 | 35.8574 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6618% | 0.8183%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 40.814 | 21.6074 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.3123% | 0.4931% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 |  |  |  | 40.814 | Eólico | [9 empty] | 0 | 148.6189 | 56.993 | Eólico | [9 empty] | 0% | 1.137% | 1.301% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 |  |  |  | 13066.7626 | Totales Mensuales | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 13066.7626 | 4382.1714 | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 13066.7626 | 4382.1714 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013 | [26 empty] | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013 | [13 empty] | Carbón | 37.3% | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.63% | 79.54% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.6205% | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.339% | 5.037% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.46% | 12.37% | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | [13 empty] | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4601% | 0.4411% | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6618% | 0.8183% | 3-2014 | 4382.1714 | -0.8503% | 1.189%
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609 | [13 empty] | ERNC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.45% | 1.794%
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 13066.7626 | 4382.1714
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
[15 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diesel | 0.1314 | 2.6155 | 8.7565 | 9.1614 | 5.6812 | 3.7358 | 1.0954 | 3.8792 | 0.49074 | 0.44785 | 0.15186 | 0.08486 | 0.59169 | 0.67006 | 0.19382 | 0.28706 | 0.52142 | 0.06145 | 0.9838 | 3.6942 | 1.4351 | 3.7128 | 3.8069 | 0.3454 | 0.0002 | 0.06639 | 0.92391 | 3.7113 | 1.1049 | 3.7523 | 2.8851 | 0.84538 | 0.69747 | 0.13581 | 1.7742 | 3.7498 | 4.1897 | 3.7668 | 3.7477 | 4.5624 | 7.5055 | 7.4864 | 5.5906 | 1.5078 | 2.2001 | 7.4157 | 4.1223 | 0.97961 | 1.9866 | 0.25544 | 0.69555 | 2.3237 | 0.1527 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.48697 | 0.02069 | 0 | 0.10623 | 0.45049 | 2.4284 | 0.5314 | 1.6398 | 6.1963 | 3.6927 | 1.4416 | 0 | 0 | 0.01581 | 0 | 0.44842 | 2.4174 | 0.58915 | 0.38691 | 1.1143 | 3.7379 | 2.1025 | 0 | 0 | 0.01924 | 0.0156 | 0.03096 | 2.138 | 5.2581 | 0.8069 | 4.4163 | 4.9784 | 5.6447
Fuel Oil Nro. 6 | 1.6871 | 0.97871 | 1.0704 | 1.3604 | 0.30794 | 0.12049 | 0 | 0.8232 | 1.0922 | 1.5169 | 0.95677 | 0.39613 | 1.3816 | 1.2568 | 1.1918 | 0.71385 | 0.87435 | 0.20981 | 0 | 0 | 0.6352 | 0.2619 | 0.2133 | 0.8312 | 0.4148 | 0.7524 | 0.1526 | 0 | 0.084 | 1.0641 | 0.0205 | 0.2985 | 0 | 0.2899 | 0.7994 | 0.3049 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.1905 | 0.1252 | 0.77702 | 0 | 0.14117 | 0.78995 | 0.09247 | 0 | 0 | 0 | 0.23778 | 0.5253 | 0.0745 | 0.4594 | 0.08568 | 0.13675 | 0.0541 | 0 | 0 | 0.15692 | 0.76702 | 0.58935 | 0.04359 | 0.32387 | 0.43622 | 0.14315 | 0.06254 | 0.49294 | 0.14007 | 0.26285 | 0.27313 | 0.23382 | 0 | 0.03363 | 0.66671 | 0.21922 | 0.69676 | 0.1991 | 0.188 | 0.00268 | 0 | 3e-05 | 0.28168 | 0 | 0.03928 | 0.12609 | 0.30729 | 0.50063 | 0.38381 | 0.40358 | 0.35264 | 0.88952 | 0.08453
Diesel + Fuel Oil | 0.08633 | 0.07987 | 0.11471 | 0.07454 | 0.03398 | 0.06338 | 0 | 0.0751 | 0.02892 | 0.22519 | 0.18422 | 0 | 0.13904 | 0.14166 | 0.06513 | 0.0578 | 0.18506 | 0.03681 | 0 | 0 | 0.16744 | 0.01518 | 0.06642 | 0.01577 | 0.02322 | 0.07445 | 0.04433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0.02324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0.0174 | 0 | 0 | 0.06711 | 0.17938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06111 | 0.264 | 0.01594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.03862 | 0 | 0.03295 | 0.1453 | 0.0416 | 0.00178 | 0.08672 | 0.05214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.0234 | 0 | 0.05615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01495 | 0.01744 | 0.00582 | 0.1346 | 0.07986 | 0.0693 | 0.02175
Carbón | 40.864 | 23.1375 | 17.6243 | 25.7369 | 31.5767 | 37.745 | 38.0425 | 38.2187 | 40.7163 | 41.4735 | 41.6742 | 41.0237 | 41.9189 | 42.3745 | 42.0474 | 41.6486 | 39.8825 | 39.1048 | 39.4409 | 38.8825 | 34.5196 | 34.8577 | 34.6665 | 35.6512 | 35.6502 | 35.3821 | 35.6409 | 34.3615 | 35.9864 | 35.7972 | 35.3639 | 35.9187 | 35.5816 | 35.1221 | 33.1968 | 31.4674 | 30.4678 | 30.2799 | 31.392 | 29.957 | 27.5409 | 28.0923 | 32.3244 | 34.4561 | 34.0176 | 34.5963 | 36.7346 | 37.9422 | 35.4025 | 38.7851 | 39.1892 | 39.7889 | 43.421 | 43.6804 | 42.7741 | 43.7441 | 43.0509 | 42.2823 | 42.4428 | 41.0752 | 42.8097 | 41.6194 | 41.4859 | 39.72 | 37.1758 | 40.1854 | 37.4292 | 31.0558 | 31.0037 | 34.3846 | 37.6432 | 40.0242 | 40.4655 | 40.5007 | 41.6794 | 39.396 | 42.5921 | 42.2799 | 44.3869 | 40.8797 | 42.463 | 43.2241 | 44.0091 | 43.2526 | 43.005 | 42.2242 | 43.0596 | 43.2225 | 45.226 | 41.0459 | 41.2319 | 41.1564
Gas Natural | 5.1968 | 5.7967 | 11.8092 | 8.3155 | 7.0153 | 4.3691 | 7.9673 | 4.3144 | 4.6373 | 4.5653 | 5.1865 | 5.467 | 4.3078 | 4.229 | 3.873 | 4.6547 | 6.2133 | 8.5779 | 8.1321 | 4.9676 | 8.8434 | 4.6047 | 4.4016 | 8.3969 | 8.5098 | 8.4977 | 7.9326 | 7.8123 | 8.5503 | 5.7585 | 8.2981 | 9.1754 | 9.0241 | 10.4539 | 9.7442 | 9.0445 | 8.5655 | 8.1809 | 8.3212 | 8.258 | 8.439 | 8.1883 | 8.2335 | 9.6201 | 10.0363 | 5.2479 | 5.4309 | 8.4701 | 8.1899 | 6.9173 | 5.1215 | 3.9193 | 4.0935 | 3.8792 | 4.0933 | 4.1507 | 4.0579 | 3.9229 | 4.4341 | 5.3294 | 4.226 | 4.1481 | 4.839 | 4.9867 | 4.0279 | 4.204 | 4.9098 | 7.4416 | 8.3994 | 8.6171 | 5.8798 | 3.8983 | 4.0494 | 4.1331 | 4.3322 | 4.5777 | 4.5839 | 5.7608 | 4.5561 | 3.9489 | 4.6861 | 5.7397 | 4.7816 | 0.9442 | 2.573 | 1.183 | 0.025 | 1.065 | 3.933 | 3.954 | 4.06 | 3.891
Hidro | 0.21136 | 0.18414 | 0.21656 | 0.21272 | 0.21042 | 0.21124 | 0.20399 | 0.20733 | 0.20908 | 0.20772 | 0.20953 | 0.20993 | 0.20137 | 0.20914 | 0.20005 | 0.20134 | 0.20317 | 0.20665 | 0.21017 | 0.20846 | 0.20626 | 0.2023 | 0.21169 | 0.21147 | 0.20861 | 0.20725 | 0.19918 | 0.20868 | 0.20812 | 0.20848 | 0.21135 | 0.21376 | 0.21139 | 0.21482 | 0.21459 | 0.21592 | 0.21357 | 0.21114 | 0.21418 | 0.16822 | 0.21413 | 0.21647 | 0.21747 | 0.11757 | 0.14365 | 0.20751 | 0.20298 | 0.20402 | 0.20839 | 0.20666 | 0.20843 | 0.20207 | 0.20257 | 0.20428 | 0.2026 | 0.19848 | 0.20339 | 0.1998 | 0.20032 | 0.20191 | 0.19745 | 0.20185 | 0.20112 | 0.176 | 0.18557 | 0.17417 | 0.21111 | 0.17088 | 0.18608 | 0.17519 | 0.23796 | 0.25243 | 0.26234 | 0.22109 | 0.27148 | 0.21894 | 0.2829 | 0.26337 | 0.23633 | 0.23457 | 0.23527 | 0.23995 | 0.24338 | 0.2405 | 0.21096 | 0.24563 | 0.19883 | 0.23618 | 0.21052 | 0.2165 | 0.21167 | 0.2224
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 0.27228 | 0.21766 | 0.03293 | 0.35233 | 0.34848 | 0.35468 | 0.36842 | 0.3792 | 0.3901 | 0.39249 | 0.38854 | 0.39523 | 0.39434 | 0.39306 | 0.3906 | 0.4019 | 0.4024 | 0.40151 | 0.40066 | 0.40096 | 0.40143 | 0.40225 | 0.4064 | 0.41007 | 0.4137 | 0.4118 | 0.41096 | 0.41313 | 0.41005 | 0.41017 | 0.4065 | 0.4128 | 0.41261 | 0.40774 | 0.41175 | 0.41221 | 0.411 | 0.41184 | 0.40062 | 0.40238 | 0.42137 | 0.41488 | 0.41221 | 0.41272 | 0.41107 | 0.40626 | 0.4067 | 0.40826 | 0.40594 | 0.41168 | 0.4076 | 0.27082 | 0.31601 | 0.34164 | 0.3547 | 0.37737 | 0.39132 | 0.39001 | 0.39603 | 0.40112 | 0.39681 | 0.40136 | 0.39838 | 0.39834 | 0.39262 | 0.38932 | 0.39346 | 0.4033 | 0.38805 | 0.40611 | 0.40836 | 0.4086 | 0.4047 | 0.40119 | 0.40217 | 0.39772 | 0.4101 | 0.40734 | 0.40371 | 0.39655 | 0.403 | 0.41361 | 0.40604 | 0.40073 | 0.40286 | 0.40182 | 0.39717 | 0.40159 | 0.40065 | 0.40211 | 0.40405 | 0.40068
Solar | 0.17271 | 0.09144 | 0.21191 | 0.16248 | 0.22189 | 0.18292 | 0.21211 | 0.21098 | 0.22299 | 0.21667 | 0.21754 | 0.21305 | 0.20958 | 0.21155 | 0.22612 | 0.23342 | 0.22923 | 0.23007 | 0.22833 | 0.22895 | 0.2338 | 0.23663 | 0.21418 | 0.24481 | 0.21861 | 0.23456 | 0.24306 | 0.24204 | 0.23979 | 0.23494 | 0.22789 | 0.23991 | 0.24582 | 0.24224 | 0.24861 | 0.18488 | 0.24364 | 0.18027 | 0.06734 | 0.0875 | 0.24371 | 0.24731 | 0.2494 | 0.24215 | 0.22511 | 0.24767 | 0.31832 | 0.25774 | 0.26145 | 0.2565 | 0.25555 | 0.25505 | 0.25999 | 0.25739 | 0.25866 | 0.25932 | 0.25634 | 0.2635 | 0.2629 | 0.24064 | 0.14794 | 0.23894 | 0.21133 | 0.2156 | 0.26358 | 0.26384 | 0.27416 | 0.25338 | 0.27392 | 0.26952 | 0.21043 | 0.25645 | 0.24919 | 0.28115 | 0.27435 | 0.26282 | 0.22724 | 0.27779 | 0.23084 | 0.26922 | 0.28999 | 0.28502 | 0.29465 | 0.29324 | 0.20104 | 0.1935 | 0.28575 | 0.2596 | 0.25499 | 0.18165 | 0.27316 | 0.27993
Eólico | 0.452 | 0.081 | 0.487 | 0.719 | 0.694 | 0.358 | 0.692 | 0.606 | 0.685 | 0.546 | 0.44 | 0.185 | 0.404 | 0.421 | 0.728 | 0.753 | 0.852 | 0.436 | 0.601 | 0.559 | 0.717 | 0.915 | 1.337 | 0.421 | 0.621 | 0.698 | 0.729 | 0.619 | 0.534 | 0.586 | 0.68 | 0.632 | 0.859 | 0.739 | 0.857 | 0.667 | 0.497 | 0.555 | 0.42 | 0.455 | 0.545 | 0.566 | 0.447 | 0.578 | 0.569 | 0.451 | 0.461 | 0.703 | 0.77 | 0.776 | 0.503 | 0.62 | 0.573 | 0.659 | 0.472 | 0.582 | 0.829 | 0.484 | 0.534 | 0.667 | 0.607 | 0.659 | 0.518 | 0.654 | 0.711 | 0.515 | 0.676 | 0.315 | 0.654 | 0.755 | 0.649 | 0.748 | 0.874 | 0.99 | 0.683 | 0.653 | 0.687 | 0.677 | 0.185 | 0.956 | 0.677 | 0.568 | 0.636 | 0.822 | 0.648 | 0.74 | 0.678 | 0.645 | 0.519 | 0.615 | 0.756 | 0.497
Total | 49.0739 | 33.1825 | 40.3235 | 46.0953 | 46.0898 | 47.1407 | 48.5818 | 48.7141 | 48.4727 | 49.5916 | 49.4091 | 47.9749 | 49.5483 | 49.9067 | 48.9159 | 48.9517 | 49.3634 | 49.2649 | 49.997 | 48.9417 | 47.1593 | 45.2084 | 45.324 | 46.5278 | 46.0601 | 46.3246 | 46.2766 | 47.368 | 47.1176 | 47.8117 | 48.0934 | 47.8007 | 47.0553 | 47.6056 | 47.2466 | 46.0466 | 44.5935 | 43.5859 | 44.563 | 44.1496 | 45.0522 | 45.9887 | 47.4746 | 47.1427 | 48.5722 | 48.6648 | 47.6768 | 48.9649 | 47.2248 | 47.9076 | 47.1701 | 47.4703 | 49.4782 | 49.1076 | 48.2921 | 49.4511 | 48.7888 | 47.5425 | 48.4271 | 49.3375 | 49.0336 | 47.3122 | 48.1168 | 47.1826 | 45.3696 | 46.3275 | 46.1132 | 46.0285 | 44.8607 | 46.3223 | 45.2626 | 45.588 | 46.3546 | 47.1939 | 48.3438 | 48.6437 | 49.5714 | 50.2972 | 51.1159 | 50.4228 | 50.8569 | 50.7521 | 50.3708 | 46.0117 | 47.1825 | 45.3414 | 47.3005 | 51.4776 | 51.8892 | 51.264 | 52.8741 | 52.1984

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  | Promedio
Tipo Combustible | Jul | Ago | Sep | Total | Tipo Combustible | Jul | Ago | Sep
Carbón | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 | 3485.5716 | Carbón | 77.32% | 77.56% | 83.78% | 79.55%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 35.8574 | Cogeneración | 0.7912% | 0.8333% | 0.8303% | 0.8183%
Diesel | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 | 181.8709 | Diesel | 4.442% | 4.513% | 3.489% | 4.148%
Diesel + Fuel Oil | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 3.7838 | Diesel + Fuel Oil | 0.1366% | 0.0659% | 0.05634% | 0.08629%
Eólico | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 56.993 | Eólico | 1.269% | 1.276% | 1.358% | 1.301%
Fuel Oil Nro. 6 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 | 35.0568 | Fuel Oil Nro. 6 | 1.392% | 0.4728% | 0.5338% | 0.7997%
Gas Natural | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 | 542.0999 | Gas Natural | 13.75% | 14.36% | 8.96% | 12.36%
Hidro | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 | 19.3306 | Hidro | 0.4387% | 0.4248% | 0.46% | 0.4412%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 | 21.6074 | Solar | 0.4583% | 0.4933% | 0.5279% | 0.4932%
TOTAL | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 4382.1714 | TOTAL | 33.38% | 33.52% | 33.1%

## Tabla 6
Generación Gas Natural
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 144.328 | 26.62%
GAS ATACAMA | 0 | 0%
E-CL | 397.7719 | 73.38%
Total | 542.0999 | 100%

## Figura 6
|  | GWh | 397.7719 | 144.328 | 0
|  |  | E-CL | AES GENER | GASATACAMA
7 | Jul | 1 | 4.4338 | 0.763 | 0
7 | Jul | 2 | 5.061 | 0.73568 | 0
7 | Jul | 3 | 4.4417 | 7.3675 | 0
7 | Jul | 4 | 4.4917 | 3.8238 | 0
7 | Jul | 5 | 4.3543 | 2.661 | 0
7 | Jul | 6 | 4.3691 | 0 | 0
7 | Jul | 7 | 4.6953 | 3.272 | 0
7 | Jul | 8 | 3.8244 | 0.49 | 0
7 | Jul | 9 | 4.6373 | 0 | 0
7 | Jul | 10 | 4.5653 | 0 | 0
7 | Jul | 11 | 5.1865 | 0 | 0
7 | Jul | 12 | 3.856 | 1.611 | 0
7 | Jul | 13 | 3.9828 | 0.325 | 0
7 | Jul | 14 | 4.229 | 0 | 0
7 | Jul | 15 | 3.873 | 0 | 0 | Julio
7 | Jul | 16 | 4.4627 | 0.192 | 0
7 | Jul | 17 | 4.5543 | 1.659 | 0
7 | Jul | 18 | 4.7309 | 3.847 | 0
7 | Jul | 19 | 4.2831 | 3.849 | 0
7 | Jul | 20 | 4.4236 | 0.544 | 0
7 | Jul | 21 | 5.0714 | 3.772 | 0
7 | Jul | 22 | 4.2627 | 0.342 | 0
7 | Jul | 23 | 4.3506 | 0.051 | 0
7 | Jul | 24 | 4.6089 | 3.788 | 0
7 | Jul | 25 | 4.5938 | 3.916 | 0
7 | Jul | 26 | 4.5227 | 3.975 | 0
7 | Jul | 27 | 4.0896 | 3.843 | 0
7 | Jul | 28 | 3.9613 | 3.851 | 0
7 | Jul | 29 | 4.5553 | 3.995 | 0
7 | Jul | 30 | 4.4605 | 1.298 | 0
7 | Jul | 31 | 4.4111 | 3.887 | 0
8 | Ago | 1 | 5.1764 | 3.999 | 0
8 | Ago | 2 | 5.0441 | 3.98 | 0
8 | Ago | 3 | 6.4629 | 3.991 | 0
8 | Ago | 4 | 5.8672 | 3.877 | 0
8 | Ago | 5 | 5.1975 | 3.847 | 0
8 | Ago | 6 | 4.7095 | 3.856 | 0
8 | Ago | 7 | 4.3239 | 3.857 | 0
8 | Ago | 8 | 4.4722 | 3.849 | 0
8 | Ago | 9 | 4.377 | 3.881 | 0
8 | Ago | 10 | 4.575 | 3.864 | 0
8 | Ago | 11 | 4.3433 | 3.845 | 0
8 | Ago | 12 | 4.3905 | 3.843 | 0
8 | Ago | 13 | 5.6501 | 3.97 | 0
8 | Ago | 14 | 6.0623 | 3.974 | 0
8 | Ago | 15 | 3.9229 | 1.325 | 0 | Agosto
8 | Ago | 16 | 4.0879 | 1.343 | 0
8 | Ago | 17 | 4.5621 | 3.908 | 0
8 | Ago | 18 | 8.1899 | 0 | 0
8 | Ago | 19 | 4.7843 | 2.133 | 0
8 | Ago | 20 | 5.1215 | 0 | 0
8 | Ago | 21 | 3.9193 | 0 | 0
8 | Ago | 22 | 4.0935 | 0 | 0
8 | Ago | 23 | 3.8792 | 0 | 0
8 | Ago | 24 | 4.0933 | 0 | 0
8 | Ago | 25 | 4.1507 | 0 | 0
8 | Ago | 26 | 4.0579 | 0 | 0
8 | Ago | 27 | 3.9229 | 0 | 0
8 | Ago | 28 | 4.4341 | 0 | 0
8 | Ago | 29 | 5.3294 | 0 | 0
8 | Ago | 30 | 4.226 | 0 | 0
8 | Ago | 31 | 4.1481 | 0 | 0
9 | Sep | 1 | 4.839 | 0 | 0
9 | Sep | 2 | 4.9867 | 0 | 0
9 | Sep | 3 | 4.0279 | 0 | 0
9 | Sep | 4 | 4.204 | 0 | 0
9 | Sep | 5 | 4.8688 | 0.041 | 0
9 | Sep | 6 | 4.0236 | 3.418 | 0
9 | Sep | 7 | 4.7114 | 3.688 | 0
9 | Sep | 8 | 4.7631 | 3.854 | 0
9 | Sep | 9 | 4.2828 | 1.597 | 0
9 | Sep | 10 | 3.8983 | 0 | 0
9 | Sep | 11 | 4.0494 | 0 | 0
9 | Sep | 12 | 4.1331 | 0 | 0
9 | Sep | 13 | 4.3322 | 0 | 0
9 | Sep | 14 | 4.5777 | 0 | 0
9 | Sep | 15 | 4.5839 | 0 | 0 | Septiembre
9 | Sep | 16 | 4.6438 | 1.117 | 0
9 | Sep | 17 | 4.2811 | 0.275 | 0
9 | Sep | 18 | 3.9489 | 0 | 0
9 | Sep | 19 | 3.8621 | 0.824 | 0
9 | Sep | 20 | 4.2137 | 1.526 | 0
9 | Sep | 21 | 3.9936 | 0.788 | 0
9 | Sep | 22 | 0.9442 | 0 | 0
9 | Sep | 23 | 2.573 | 0 | 0
9 | Sep | 24 | 1.183 | 0 | 0
9 | Sep | 25 | 0.025 | 0 | 0
9 | Sep | 26 | 1.065 | 0 | 0
9 | Sep | 27 | 3.933 | 0 | 0
9 | Sep | 28 | 3.954 | 0 | 0
9 | Sep | 29 | 4.06 | 0 | 0
9 | Sep | 30 | 3.891 | 0 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
1 | 1 | 7 | 2014 | 2109 |  | Promedio | 1985.8339
2 | 1 | 7 | 2014 | 2074.6 |  | Desviación Estándar | 140.9131 | Dia | Mes | Hora
3 | 1 | 7 | 2014 | 2051.6 |  | Mínima | 114.8 | 2 | 7 | 13
4 | 1 | 7 | 2014 | 2064 |  | Máxima | 2310.6 | 29 | 9 | 22
5 | 1 | 7 | 2014 | 2055.3 |  | Factor de Carga | 85.94%
6 | 1 | 7 | 2014 | 2072 |  | Coeficiente Variación | 7.096%
7 | 1 | 7 | 2014 | 2079.7
8 | 1 | 7 | 2014 | 2057.5
9 | 1 | 7 | 2014 | 2015
10 | 1 | 7 | 2014 | 2017.8
11 | 1 | 7 | 2014 | 2013.3
12 | 1 | 7 | 2014 | 1992.4
13 | 1 | 7 | 2014 | 1994.9
14 | 1 | 7 | 2014 | 1962.6
15 | 1 | 7 | 2014 | 1934.5
16 | 1 | 7 | 2014 | 1974.4
17 | 1 | 7 | 2014 | 2008
18 | 1 | 7 | 2014 | 2031.9
19 | 1 | 7 | 2014 | 2065.2
20 | 1 | 7 | 2014 | 2058
21 | 1 | 7 | 2014 | 2076.3
22 | 1 | 7 | 2014 | 2135.3
23 | 1 | 7 | 2014 | 2129.3
24 | 1 | 7 | 2014 | 2104.6
1 | 2 | 7 | 2014 | 2042
2 | 2 | 7 | 2014 | 2043.5
3 | 2 | 7 | 2014 | 2029.3
4 | 2 | 7 | 2014 | 2030.3
5 | 2 | 7 | 2014 | 2018.3
6 | 2 | 7 | 2014 | 2000.8
7 | 2 | 7 | 2014 | 2021.6
8 | 2 | 7 | 2014 | 2009.2
9 | 2 | 7 | 2014 | 2007.8
10 | 2 | 7 | 2014 | 2025.7
11 | 2 | 7 | 2014 | 2008.1
12 | 2 | 7 | 2014 | 1595
13 | 2 | 7 | 2014 | 114.8
14 | 2 | 7 | 2014 | 172.4
15 | 2 | 7 | 2014 | 275.7
16 | 2 | 7 | 2014 | 377.6
17 | 2 | 7 | 2014 | 569.4
18 | 2 | 7 | 2014 | 714.3
19 | 2 | 7 | 2014 | 904.1
20 | 2 | 7 | 2014 | 1027.6
21 | 2 | 7 | 2014 | 1140.7
22 | 2 | 7 | 2014 | 1263.4
23 | 2 | 7 | 2014 | 1329.5
24 | 2 | 7 | 2014 | 1461.9
1 | 3 | 7 | 2014 | 1503.2
2 | 3 | 7 | 2014 | 1544.2
3 | 3 | 7 | 2014 | 1572.5
4 | 3 | 7 | 2014 | 1591.9
5 | 3 | 7 | 2014 | 1614.7
6 | 3 | 7 | 2014 | 1632.5
7 | 3 | 7 | 2014 | 1668.2
8 | 3 | 7 | 2014 | 1637.4
9 | 3 | 7 | 2014 | 1600.8
10 | 3 | 7 | 2014 | 1633
11 | 3 | 7 | 2014 | 1637
12 | 3 | 7 | 2014 | 1671.3
13 | 3 | 7 | 2014 | 1625.7
14 | 3 | 7 | 2014 | 1621.3
15 | 3 | 7 | 2014 | 1660.1
16 | 3 | 7 | 2014 | 1693.5
17 | 3 | 7 | 2014 | 1685.2
18 | 3 | 7 | 2014 | 1699
19 | 3 | 7 | 2014 | 1771.4
20 | 3 | 7 | 2014 | 1831.6
21 | 3 | 7 | 2014 | 1839.7
22 | 3 | 7 | 2014 | 1860
23 | 3 | 7 | 2014 | 1858.3
24 | 3 | 7 | 2014 | 1873.8
1 | 4 | 7 | 2014 | 1832.3
2 | 4 | 7 | 2014 | 1842.8
3 | 4 | 7 | 2014 | 1848.9
4 | 4 | 7 | 2014 | 1850.5
5 | 4 | 7 | 2014 | 1874.6
6 | 4 | 7 | 2014 | 1894.9
7 | 4 | 7 | 2014 | 1945
8 | 4 | 7 | 2014 | 1893
9 | 4 | 7 | 2014 | 1880.2
10 | 4 | 7 | 2014 | 1913.1
11 | 4 | 7 | 2014 | 1918.1
12 | 4 | 7 | 2014 | 1916.3
13 | 4 | 7 | 2014 | 1916.7
14 | 4 | 7 | 2014 | 1920.4
15 | 4 | 7 | 2014 | 1912.8
16 | 4 | 7 | 2014 | 1931.8
17 | 4 | 7 | 2014 | 1879.8
18 | 4 | 7 | 2014 | 1898
19 | 4 | 7 | 2014 | 1968.7
20 | 4 | 7 | 2014 | 2017.6
21 | 4 | 7 | 2014 | 1986.5
22 | 4 | 7 | 2014 | 2006.7
23 | 4 | 7 | 2014 | 2039
24 | 4 | 7 | 2014 | 2014.1
1 | 5 | 7 | 2014 | 2025.6
2 | 5 | 7 | 2014 | 1997
3 | 5 | 7 | 2014 | 1931.8
4 | 5 | 7 | 2014 | 1929.6
5 | 5 | 7 | 2014 | 1911.9
6 | 5 | 7 | 2014 | 1904
7 | 5 | 7 | 2014 | 1926.2
8 | 5 | 7 | 2014 | 1800.1
9 | 5 | 7 | 2014 | 1779.5
10 | 5 | 7 | 2014 | 1814.8
11 | 5 | 7 | 2014 | 1818.2
12 | 5 | 7 | 2014 | 1820.7
13 | 5 | 7 | 2014 | 1768.7
14 | 5 | 7 | 2014 | 1772.4
15 | 5 | 7 | 2014 | 1796.3
16 | 5 | 7 | 2014 | 1870.7
17 | 5 | 7 | 2014 | 1919.8
18 | 5 | 7 | 2014 | 1958.9
19 | 5 | 7 | 2014 | 2019.2
20 | 5 | 7 | 2014 | 2071.1
21 | 5 | 7 | 2014 | 2049.6
22 | 5 | 7 | 2014 | 2067.6
23 | 5 | 7 | 2014 | 2088.4
24 | 5 | 7 | 2014 | 2060
1 | 6 | 7 | 2014 | 2025.6
2 | 6 | 7 | 2014 | 1969.6
3 | 6 | 7 | 2014 | 1948.1
4 | 6 | 7 | 2014 | 1948.7
5 | 6 | 7 | 2014 | 1923.7
6 | 6 | 7 | 2014 | 1908.4
7 | 6 | 7 | 2014 | 1915.4
8 | 6 | 7 | 2014 | 1885.5
9 | 6 | 7 | 2014 | 1853.6
10 | 6 | 7 | 2014 | 1856.9
11 | 6 | 7 | 2014 | 1844.2
12 | 6 | 7 | 2014 | 1833.9
13 | 6 | 7 | 2014 | 1845.1
14 | 6 | 7 | 2014 | 1877.6
15 | 6 | 7 | 2014 | 1912.3
16 | 6 | 7 | 2014 | 1930.7
17 | 6 | 7 | 2014 | 1969.2
18 | 6 | 7 | 2014 | 1982.3
19 | 6 | 7 | 2014 | 2070.7
20 | 6 | 7 | 2014 | 2127.1
21 | 6 | 7 | 2014 | 2103.8
22 | 6 | 7 | 2014 | 2126.6
23 | 6 | 7 | 2014 | 2166.5
24 | 6 | 7 | 2014 | 2118.6
1 | 7 | 7 | 2014 | 2091.4
2 | 7 | 7 | 2014 | 2073.1
3 | 7 | 7 | 2014 | 2034.5
4 | 7 | 7 | 2014 | 2044
5 | 7 | 7 | 2014 | 2036.3
6 | 7 | 7 | 2014 | 2019.8
7 | 7 | 7 | 2014 | 2068.9
8 | 7 | 7 | 2014 | 2050.7
9 | 7 | 7 | 2014 | 1994
10 | 7 | 7 | 2014 | 2000.2
11 | 7 | 7 | 2014 | 1998.6
12 | 7 | 7 | 2014 | 1988
13 | 7 | 7 | 2014 | 1964.6
14 | 7 | 7 | 2014 | 1922.6
15 | 7 | 7 | 2014 | 1926.1
16 | 7 | 7 | 2014 | 1945.8
17 | 7 | 7 | 2014 | 1961.4
18 | 7 | 7 | 2014 | 1972.7
19 | 7 | 7 | 2014 | 2040.4
20 | 7 | 7 | 2014 | 2055.6
21 | 7 | 7 | 2014 | 2072.3
22 | 7 | 7 | 2014 | 2113.8
23 | 7 | 7 | 2014 | 2107.8
24 | 7 | 7 | 2014 | 2103.1
1 | 8 | 7 | 2014 | 2070.1
2 | 8 | 7 | 2014 | 2023.3
3 | 8 | 7 | 2014 | 1975.9
4 | 8 | 7 | 2014 | 1986.6
5 | 8 | 7 | 2014 | 2003
6 | 8 | 7 | 2014 | 1999.4
7 | 8 | 7 | 2014 | 2027.4
8 | 8 | 7 | 2014 | 1997.6
9 | 8 | 7 | 2014 | 1957.2
10 | 8 | 7 | 2014 | 2019.1
11 | 8 | 7 | 2014 | 2024.5
12 | 8 | 7 | 2014 | 2006
13 | 8 | 7 | 2014 | 2014.7
14 | 8 | 7 | 2014 | 1991.1
15 | 8 | 7 | 2014 | 2003.3
16 | 8 | 7 | 2014 | 1978.3
17 | 8 | 7 | 2014 | 1992.5
18 | 8 | 7 | 2014 | 2040.2
19 | 8 | 7 | 2014 | 2084
20 | 8 | 7 | 2014 | 2095.7
21 | 8 | 7 | 2014 | 2098.4
22 | 8 | 7 | 2014 | 2119.3
23 | 8 | 7 | 2014 | 2119.4
24 | 8 | 7 | 2014 | 2101.9
1 | 9 | 7 | 2014 | 2079.2
2 | 9 | 7 | 2014 | 2044.9
3 | 9 | 7 | 2014 | 2027.6
4 | 9 | 7 | 2014 | 2002.4
5 | 9 | 7 | 2014 | 1966.6
6 | 9 | 7 | 2014 | 1956.1
7 | 9 | 7 | 2014 | 1994.7
8 | 9 | 7 | 2014 | 2001.8
9 | 9 | 7 | 2014 | 1978.8
10 | 9 | 7 | 2014 | 1996.5
11 | 9 | 7 | 2014 | 1978.5
12 | 9 | 7 | 2014 | 1965.4
13 | 9 | 7 | 2014 | 1944.9
14 | 9 | 7 | 2014 | 1939.9
15 | 9 | 7 | 2014 | 1950.2
16 | 9 | 7 | 2014 | 1997.1
17 | 9 | 7 | 2014 | 2013.2
18 | 9 | 7 | 2014 | 2026.2
19 | 9 | 7 | 2014 | 2063.5
20 | 9 | 7 | 2014 | 2071.4
21 | 9 | 7 | 2014 | 2068.3
22 | 9 | 7 | 2014 | 2122
23 | 9 | 7 | 2014 | 2130.6
24 | 9 | 7 | 2014 | 2157.2
1 | 10 | 7 | 2014 | 2109.5
2 | 10 | 7 | 2014 | 2068.1
3 | 10 | 7 | 2014 | 2046.3
4 | 10 | 7 | 2014 | 2042.5
5 | 10 | 7 | 2014 | 2043.3
6 | 10 | 7 | 2014 | 2019.6
7 | 10 | 7 | 2014 | 2039.7
8 | 10 | 7 | 2014 | 2020.1
9 | 10 | 7 | 2014 | 1978.7
10 | 10 | 7 | 2014 | 1998.1
11 | 10 | 7 | 2014 | 2005.4
12 | 10 | 7 | 2014 | 2008.4
13 | 10 | 7 | 2014 | 2031.4
14 | 10 | 7 | 2014 | 2040.4
15 | 10 | 7 | 2014 | 2032.1
16 | 10 | 7 | 2014 | 2040.7
17 | 10 | 7 | 2014 | 2050.1
18 | 10 | 7 | 2014 | 2052.6
19 | 10 | 7 | 2014 | 2122.9
20 | 10 | 7 | 2014 | 2152.7
21 | 10 | 7 | 2014 | 2169.6
22 | 10 | 7 | 2014 | 2176.2
23 | 10 | 7 | 2014 | 2179.8
24 | 10 | 7 | 2014 | 2166.2
1 | 11 | 7 | 2014 | 2128
2 | 11 | 7 | 2014 | 2082.9
3 | 11 | 7 | 2014 | 2060.5
4 | 11 | 7 | 2014 | 2068.5
5 | 11 | 7 | 2014 | 2070.9
6 | 11 | 7 | 2014 | 2053.1
7 | 11 | 7 | 2014 | 2089.4
8 | 11 | 7 | 2014 | 2063
9 | 11 | 7 | 2014 | 2052.1
10 | 11 | 7 | 2014 | 2073.7
11 | 11 | 7 | 2014 | 2055.5
12 | 11 | 7 | 2014 | 1980
13 | 11 | 7 | 2014 | 1971.7
14 | 11 | 7 | 2014 | 1947.4
15 | 11 | 7 | 2014 | 1975.4
16 | 11 | 7 | 2014 | 2010.1
17 | 11 | 7 | 2014 | 2025.8
18 | 11 | 7 | 2014 | 2057.2
19 | 11 | 7 | 2014 | 2104.7
20 | 11 | 7 | 2014 | 2112.2
21 | 11 | 7 | 2014 | 2098.5
22 | 11 | 7 | 2014 | 2110.2
23 | 11 | 7 | 2014 | 2108
24 | 11 | 7 | 2014 | 2114.5
1 | 12 | 7 | 2014 | 2070.5
2 | 12 | 7 | 2014 | 2039.1
3 | 12 | 7 | 2014 | 2012
4 | 12 | 7 | 2014 | 2006.8
5 | 12 | 7 | 2014 | 2000.3
6 | 12 | 7 | 2014 | 1979.3
7 | 12 | 7 | 2014 | 1999
8 | 12 | 7 | 2014 | 1970.2
9 | 12 | 7 | 2014 | 1939.4
10 | 12 | 7 | 2014 | 1942.7
11 | 12 | 7 | 2014 | 1917.7
12 | 12 | 7 | 2014 | 1905.4
13 | 12 | 7 | 2014 | 1894.6
14 | 12 | 7 | 2014 | 1961.9
15 | 12 | 7 | 2014 | 1976.2
16 | 12 | 7 | 2014 | 1983.2
17 | 12 | 7 | 2014 | 1994.1
18 | 12 | 7 | 2014 | 2016
19 | 12 | 7 | 2014 | 2050.8
20 | 12 | 7 | 2014 | 2073.6
21 | 12 | 7 | 2014 | 2054.1
22 | 12 | 7 | 2014 | 2074.6
23 | 12 | 7 | 2014 | 2069.7
24 | 12 | 7 | 2014 | 2048.1
1 | 13 | 7 | 2014 | 2085.6
2 | 13 | 7 | 2014 | 2052.6
3 | 13 | 7 | 2014 | 2068.5
4 | 13 | 7 | 2014 | 2065.4
5 | 13 | 7 | 2014 | 2045.9
6 | 13 | 7 | 2014 | 2028.9
7 | 13 | 7 | 2014 | 2031.8
8 | 13 | 7 | 2014 | 1991
9 | 13 | 7 | 2014 | 1958.5
10 | 13 | 7 | 2014 | 1969.9
11 | 13 | 7 | 2014 | 2018.4
12 | 13 | 7 | 2014 | 2030.6
13 | 13 | 7 | 2014 | 2040.5
14 | 13 | 7 | 2014 | 2042.6
15 | 13 | 7 | 2014 | 2022.4
16 | 13 | 7 | 2014 | 2025.4
17 | 13 | 7 | 2014 | 2056.6
18 | 13 | 7 | 2014 | 2075.2
19 | 13 | 7 | 2014 | 2127.5
20 | 13 | 7 | 2014 | 2142.4
21 | 13 | 7 | 2014 | 2141.3
22 | 13 | 7 | 2014 | 2172.5
23 | 13 | 7 | 2014 | 2197.8
24 | 13 | 7 | 2014 | 2167.1
1 | 14 | 7 | 2014 | 2147.1
2 | 14 | 7 | 2014 | 2115.7
3 | 14 | 7 | 2014 | 2097.2
4 | 14 | 7 | 2014 | 2083.7
5 | 14 | 7 | 2014 | 2069.6
6 | 14 | 7 | 2014 | 2058
7 | 14 | 7 | 2014 | 2081
8 | 14 | 7 | 2014 | 2059.2
9 | 14 | 7 | 2014 | 2013.1
10 | 14 | 7 | 2014 | 2063.7
11 | 14 | 7 | 2014 | 2071.4
12 | 14 | 7 | 2014 | 2100.8
13 | 14 | 7 | 2014 | 2051.8
14 | 14 | 7 | 2014 | 2021.7
15 | 14 | 7 | 2014 | 2022
16 | 14 | 7 | 2014 | 2018.8
17 | 14 | 7 | 2014 | 2038.3
18 | 14 | 7 | 2014 | 2053.9
19 | 14 | 7 | 2014 | 2110.8
20 | 14 | 7 | 2014 | 2105.7
21 | 14 | 7 | 2014 | 2099.6
22 | 14 | 7 | 2014 | 2140.6
23 | 14 | 7 | 2014 | 2142.8
24 | 14 | 7 | 2014 | 2148.2
1 | 15 | 7 | 2014 | 2115.4
2 | 15 | 7 | 2014 | 2069.6
3 | 15 | 7 | 2014 | 2057.2
4 | 15 | 7 | 2014 | 2063.2
5 | 15 | 7 | 2014 | 2069.5
6 | 15 | 7 | 2014 | 2033.6
7 | 15 | 7 | 2014 | 2031.7
8 | 15 | 7 | 2014 | 2015.2
9 | 15 | 7 | 2014 | 1995.7
10 | 15 | 7 | 2014 | 2007.3
11 | 15 | 7 | 2014 | 2001
12 | 15 | 7 | 2014 | 2006.8 | Julio
13 | 15 | 7 | 2014 | 1990.8
14 | 15 | 7 | 2014 | 1990.4
15 | 15 | 7 | 2014 | 1956.4
16 | 15 | 7 | 2014 | 1973
17 | 15 | 7 | 2014 | 2013
18 | 15 | 7 | 2014 | 2030.8
19 | 15 | 7 | 2014 | 2071.3
20 | 15 | 7 | 2014 | 2086.5
21 | 15 | 7 | 2014 | 2086.5
22 | 15 | 7 | 2014 | 2091.9
23 | 15 | 7 | 2014 | 2071.6
24 | 15 | 7 | 2014 | 2096.2
1 | 16 | 7 | 2014 | 2067.5
2 | 16 | 7 | 2014 | 2033
3 | 16 | 7 | 2014 | 1986.9
4 | 16 | 7 | 2014 | 2000.1
5 | 16 | 7 | 2014 | 2015.8
6 | 16 | 7 | 2014 | 2003.8
7 | 16 | 7 | 2014 | 2016.8
8 | 16 | 7 | 2014 | 1993.3
9 | 16 | 7 | 2014 | 1956.6
10 | 16 | 7 | 2014 | 1991.2
11 | 16 | 7 | 2014 | 2023
12 | 16 | 7 | 2014 | 2052.5
13 | 16 | 7 | 2014 | 2000.3
14 | 16 | 7 | 2014 | 2015.3
15 | 16 | 7 | 2014 | 2009.3
16 | 16 | 7 | 2014 | 2013
17 | 16 | 7 | 2014 | 2025.4
18 | 16 | 7 | 2014 | 2032.1
19 | 16 | 7 | 2014 | 2099.6
20 | 16 | 7 | 2014 | 2122.1
21 | 16 | 7 | 2014 | 2101.1
22 | 16 | 7 | 2014 | 2149.1
23 | 16 | 7 | 2014 | 2129
24 | 16 | 7 | 2014 | 2121.4
1 | 17 | 7 | 2014 | 2088.4
2 | 17 | 7 | 2014 | 2055.3
3 | 17 | 7 | 2014 | 2036.1
4 | 17 | 7 | 2014 | 2035.1
5 | 17 | 7 | 2014 | 2026.9
6 | 17 | 7 | 2014 | 2007.8
7 | 17 | 7 | 2014 | 2023.7
8 | 17 | 7 | 2014 | 2005.3
9 | 17 | 7 | 2014 | 2010.6
10 | 17 | 7 | 2014 | 2054.7
11 | 17 | 7 | 2014 | 2061.8
12 | 17 | 7 | 2014 | 2046.9
13 | 17 | 7 | 2014 | 2008.9
14 | 17 | 7 | 2014 | 2060.7
15 | 17 | 7 | 2014 | 2021.8
16 | 17 | 7 | 2014 | 1972.9
17 | 17 | 7 | 2014 | 2028.7
18 | 17 | 7 | 2014 | 2064.7
19 | 17 | 7 | 2014 | 2135.5
20 | 17 | 7 | 2014 | 2153.7
21 | 17 | 7 | 2014 | 2112.5
22 | 17 | 7 | 2014 | 2120.6
23 | 17 | 7 | 2014 | 2118.7
24 | 17 | 7 | 2014 | 2122.7
1 | 18 | 7 | 2014 | 2098.5
2 | 18 | 7 | 2014 | 2034.4
3 | 18 | 7 | 2014 | 2018.4
4 | 18 | 7 | 2014 | 2046
5 | 18 | 7 | 2014 | 2042.7
6 | 18 | 7 | 2014 | 2022.2
7 | 18 | 7 | 2014 | 2046.7
8 | 18 | 7 | 2014 | 2011.4
9 | 18 | 7 | 2014 | 1975.3
10 | 18 | 7 | 2014 | 1974.9
11 | 18 | 7 | 2014 | 1975.9
12 | 18 | 7 | 2014 | 1963.2
13 | 18 | 7 | 2014 | 1971.8
14 | 18 | 7 | 2014 | 1999.4
15 | 18 | 7 | 2014 | 2028.3
16 | 18 | 7 | 2014 | 2040.5
17 | 18 | 7 | 2014 | 2050.6
18 | 18 | 7 | 2014 | 2070.9
19 | 18 | 7 | 2014 | 2131.4
20 | 18 | 7 | 2014 | 2149.2
21 | 18 | 7 | 2014 | 2140.1
22 | 18 | 7 | 2014 | 2167.3
23 | 18 | 7 | 2014 | 2163
24 | 18 | 7 | 2014 | 2144.7
1 | 19 | 7 | 2014 | 2140.7
2 | 19 | 7 | 2014 | 2080.8
3 | 19 | 7 | 2014 | 2062.5
4 | 19 | 7 | 2014 | 2063.6
5 | 19 | 7 | 2014 | 2056.1
6 | 19 | 7 | 2014 | 2036.8
7 | 19 | 7 | 2014 | 2021.3
8 | 19 | 7 | 2014 | 1995.3
9 | 19 | 7 | 2014 | 2006.8
10 | 19 | 7 | 2014 | 2029
11 | 19 | 7 | 2014 | 2048
12 | 19 | 7 | 2014 | 2082.6
13 | 19 | 7 | 2014 | 2082.1
14 | 19 | 7 | 2014 | 2069.4
15 | 19 | 7 | 2014 | 2035.3
16 | 19 | 7 | 2014 | 2062.9
17 | 19 | 7 | 2014 | 2084.8
18 | 19 | 7 | 2014 | 2087
19 | 19 | 7 | 2014 | 2140
20 | 19 | 7 | 2014 | 2167.5
21 | 19 | 7 | 2014 | 2147.3
22 | 19 | 7 | 2014 | 2184
23 | 19 | 7 | 2014 | 2163.4
24 | 19 | 7 | 2014 | 2153.8
1 | 20 | 7 | 2014 | 2120.5
2 | 20 | 7 | 2014 | 2059.2
3 | 20 | 7 | 2014 | 2045.1
4 | 20 | 7 | 2014 | 2034.1
5 | 20 | 7 | 2014 | 2045.5
6 | 20 | 7 | 2014 | 2027
7 | 20 | 7 | 2014 | 2021.1
8 | 20 | 7 | 2014 | 1993.2
9 | 20 | 7 | 2014 | 1955.7
10 | 20 | 7 | 2014 | 1973.6
11 | 20 | 7 | 2014 | 1982.5
12 | 20 | 7 | 2014 | 1985.1
13 | 20 | 7 | 2014 | 1966.3
14 | 20 | 7 | 2014 | 1975.8
15 | 20 | 7 | 2014 | 1985.3
16 | 20 | 7 | 2014 | 2009.2
17 | 20 | 7 | 2014 | 2025
18 | 20 | 7 | 2014 | 2016.4
19 | 20 | 7 | 2014 | 2096.5
20 | 20 | 7 | 2014 | 2125.6
21 | 20 | 7 | 2014 | 2110.8
22 | 20 | 7 | 2014 | 2167.5
23 | 20 | 7 | 2014 | 2131.6
24 | 20 | 7 | 2014 | 2093.7
1 | 21 | 7 | 2014 | 2047.5
2 | 21 | 7 | 2014 | 1995.3
3 | 21 | 7 | 2014 | 1962
4 | 21 | 7 | 2014 | 1958.2
5 | 21 | 7 | 2014 | 1968.2
6 | 21 | 7 | 2014 | 1962.8
7 | 21 | 7 | 2014 | 1975
8 | 21 | 7 | 2014 | 1943.7
9 | 21 | 7 | 2014 | 1942.1
10 | 21 | 7 | 2014 | 1933.4
11 | 21 | 7 | 2014 | 1912.7
12 | 21 | 7 | 2014 | 1892.7
13 | 21 | 7 | 2014 | 1897.8
14 | 21 | 7 | 2014 | 1917.7
15 | 21 | 7 | 2014 | 1939.2
16 | 21 | 7 | 2014 | 1924.6
17 | 21 | 7 | 2014 | 1948.3
18 | 21 | 7 | 2014 | 1955.8
19 | 21 | 7 | 2014 | 1992.4
20 | 21 | 7 | 2014 | 2015.6
21 | 21 | 7 | 2014 | 2016.8
22 | 21 | 7 | 2014 | 2035.6
23 | 21 | 7 | 2014 | 2023.6
24 | 21 | 7 | 2014 | 2002
1 | 22 | 7 | 2014 | 1956
2 | 22 | 7 | 2014 | 1915.4
3 | 22 | 7 | 2014 | 1907.4
4 | 22 | 7 | 2014 | 1907
5 | 22 | 7 | 2014 | 1892.3
6 | 22 | 7 | 2014 | 1853
7 | 22 | 7 | 2014 | 1874
8 | 22 | 7 | 2014 | 1878.4
9 | 22 | 7 | 2014 | 1851.2
10 | 22 | 7 | 2014 | 1860.2
11 | 22 | 7 | 2014 | 1868.1
12 | 22 | 7 | 2014 | 1839
13 | 22 | 7 | 2014 | 1797.4
14 | 22 | 7 | 2014 | 1797.1
15 | 22 | 7 | 2014 | 1812.5
16 | 22 | 7 | 2014 | 1822.6
17 | 22 | 7 | 2014 | 1803.4
18 | 22 | 7 | 2014 | 1806.8
19 | 22 | 7 | 2014 | 1861.2
20 | 22 | 7 | 2014 | 1918
21 | 22 | 7 | 2014 | 1976.7
22 | 22 | 7 | 2014 | 2004.2
23 | 22 | 7 | 2014 | 2021.6
24 | 22 | 7 | 2014 | 1990
1 | 23 | 7 | 2014 | 1954.7
2 | 23 | 7 | 2014 | 1923.2
3 | 23 | 7 | 2014 | 1914.9
4 | 23 | 7 | 2014 | 1884.4
5 | 23 | 7 | 2014 | 1860.7
6 | 23 | 7 | 2014 | 1840
7 | 23 | 7 | 2014 | 1874
8 | 23 | 7 | 2014 | 1840.4
9 | 23 | 7 | 2014 | 1795.2
10 | 23 | 7 | 2014 | 1798.8
11 | 23 | 7 | 2014 | 1814.9
12 | 23 | 7 | 2014 | 1807.3
13 | 23 | 7 | 2014 | 1831
14 | 23 | 7 | 2014 | 1818.3
15 | 23 | 7 | 2014 | 1836.7
16 | 23 | 7 | 2014 | 1873.7
17 | 23 | 7 | 2014 | 1897.9
18 | 23 | 7 | 2014 | 1910
19 | 23 | 7 | 2014 | 1951
20 | 23 | 7 | 2014 | 1974.9
21 | 23 | 7 | 2014 | 1981.3
22 | 23 | 7 | 2014 | 1984.7
23 | 23 | 7 | 2014 | 1981.6
24 | 23 | 7 | 2014 | 1979.4
1 | 24 | 7 | 2014 | 1953.4
2 | 24 | 7 | 2014 | 1990.3
3 | 24 | 7 | 2014 | 1933.2
4 | 24 | 7 | 2014 | 1962.5
5 | 24 | 7 | 2014 | 1969.9
6 | 24 | 7 | 2014 | 1956.6
7 | 24 | 7 | 2014 | 1956.4
8 | 24 | 7 | 2014 | 1956.7
9 | 24 | 7 | 2014 | 1928.7
10 | 24 | 7 | 2014 | 1956.4
11 | 24 | 7 | 2014 | 1951.9
12 | 24 | 7 | 2014 | 1932.3
13 | 24 | 7 | 2014 | 1948
14 | 24 | 7 | 2014 | 1897.2
15 | 24 | 7 | 2014 | 1891.9
16 | 24 | 7 | 2014 | 1852.7
17 | 24 | 7 | 2014 | 1876.2
18 | 24 | 7 | 2014 | 1868.4
19 | 24 | 7 | 2014 | 1939.1
20 | 24 | 7 | 2014 | 1967.2
21 | 24 | 7 | 2014 | 1951.5
22 | 24 | 7 | 2014 | 1977.6
23 | 24 | 7 | 2014 | 1963
24 | 24 | 7 | 2014 | 1948.2
1 | 25 | 7 | 2014 | 1935.4
2 | 25 | 7 | 2014 | 1894.9
3 | 25 | 7 | 2014 | 1855.6
4 | 25 | 7 | 2014 | 1863.2
5 | 25 | 7 | 2014 | 1859.7
6 | 25 | 7 | 2014 | 1853.6
7 | 25 | 7 | 2014 | 1863.3
8 | 25 | 7 | 2014 | 1849.2
9 | 25 | 7 | 2014 | 1854.2
10 | 25 | 7 | 2014 | 1886.5
11 | 25 | 7 | 2014 | 1893.7
12 | 25 | 7 | 2014 | 1912
13 | 25 | 7 | 2014 | 1909.1
14 | 25 | 7 | 2014 | 1905.3
15 | 25 | 7 | 2014 | 1871.2
16 | 25 | 7 | 2014 | 1892.3
17 | 25 | 7 | 2014 | 1948.9
18 | 25 | 7 | 2014 | 1949.3
19 | 25 | 7 | 2014 | 1966.8
20 | 25 | 7 | 2014 | 2013.7
21 | 25 | 7 | 2014 | 2012
22 | 25 | 7 | 2014 | 2043.1
23 | 25 | 7 | 2014 | 2017.3
24 | 25 | 7 | 2014 | 2011.6
1 | 26 | 7 | 2014 | 1985
2 | 26 | 7 | 2014 | 1958.9
3 | 26 | 7 | 2014 | 1907.2
4 | 26 | 7 | 2014 | 1896.5
5 | 26 | 7 | 2014 | 1883.5
6 | 26 | 7 | 2014 | 1876.9
7 | 26 | 7 | 2014 | 1902.6
8 | 26 | 7 | 2014 | 1863.2
9 | 26 | 7 | 2014 | 1808.8
10 | 26 | 7 | 2014 | 1827
11 | 26 | 7 | 2014 | 1864.2
12 | 26 | 7 | 2014 | 1842.8
13 | 26 | 7 | 2014 | 1884.7
14 | 26 | 7 | 2014 | 1876.9
15 | 26 | 7 | 2014 | 1877.6
16 | 26 | 7 | 2014 | 1883
17 | 26 | 7 | 2014 | 1919.8
18 | 26 | 7 | 2014 | 1956.5
19 | 26 | 7 | 2014 | 2037.3
20 | 26 | 7 | 2014 | 2063.9
21 | 26 | 7 | 2014 | 2066.4
22 | 26 | 7 | 2014 | 2076.5
23 | 26 | 7 | 2014 | 2017.7
24 | 26 | 7 | 2014 | 2050.8
1 | 27 | 7 | 2014 | 2020.8
2 | 27 | 7 | 2014 | 1969.7
3 | 27 | 7 | 2014 | 1932.1
4 | 27 | 7 | 2014 | 1927.2
5 | 27 | 7 | 2014 | 1908.5
6 | 27 | 7 | 2014 | 1897.6
7 | 27 | 7 | 2014 | 1916.5
8 | 27 | 7 | 2014 | 1883.7
9 | 27 | 7 | 2014 | 1849.6
10 | 27 | 7 | 2014 | 1861.4
11 | 27 | 7 | 2014 | 1847.4
12 | 27 | 7 | 2014 | 1842
13 | 27 | 7 | 2014 | 1872.4
14 | 27 | 7 | 2014 | 1856.3
15 | 27 | 7 | 2014 | 1850.9
16 | 27 | 7 | 2014 | 1873.3
17 | 27 | 7 | 2014 | 1894
18 | 27 | 7 | 2014 | 1921.2
19 | 27 | 7 | 2014 | 2010
20 | 27 | 7 | 2014 | 2024.9
21 | 27 | 7 | 2014 | 1982.8
22 | 27 | 7 | 2014 | 2036.2
23 | 27 | 7 | 2014 | 2060
24 | 27 | 7 | 2014 | 2039.3
1 | 28 | 7 | 2014 | 2013.4
2 | 28 | 7 | 2014 | 1973.3
3 | 28 | 7 | 2014 | 1975.7
4 | 28 | 7 | 2014 | 1983
5 | 28 | 7 | 2014 | 1990.5
6 | 28 | 7 | 2014 | 1961.2
7 | 28 | 7 | 2014 | 1987.3
8 | 28 | 7 | 2014 | 2003.9
9 | 28 | 7 | 2014 | 1967
10 | 28 | 7 | 2014 | 1963.5
11 | 28 | 7 | 2014 | 1954.2
12 | 28 | 7 | 2014 | 1938.9
13 | 28 | 7 | 2014 | 1897.1
14 | 28 | 7 | 2014 | 1873.1
15 | 28 | 7 | 2014 | 1855.6
16 | 28 | 7 | 2014 | 1870.2
17 | 28 | 7 | 2014 | 1928.3
18 | 28 | 7 | 2014 | 1946.4
19 | 28 | 7 | 2014 | 2018.5
20 | 28 | 7 | 2014 | 2047.5
21 | 28 | 7 | 2014 | 2043.6
22 | 28 | 7 | 2014 | 2057.3
23 | 28 | 7 | 2014 | 2062.6
24 | 28 | 7 | 2014 | 2058.6
1 | 29 | 7 | 2014 | 2004
2 | 29 | 7 | 2014 | 1938.7
3 | 29 | 7 | 2014 | 1914.9
4 | 29 | 7 | 2014 | 1911.9
5 | 29 | 7 | 2014 | 1909.2
6 | 29 | 7 | 2014 | 1906.7
7 | 29 | 7 | 2014 | 1971.5
8 | 29 | 7 | 2014 | 1959
9 | 29 | 7 | 2014 | 1926.1
10 | 29 | 7 | 2014 | 1941.7
11 | 29 | 7 | 2014 | 1871.4
12 | 29 | 7 | 2014 | 1889.6
13 | 29 | 7 | 2014 | 1907.2
14 | 29 | 7 | 2014 | 1913.3
15 | 29 | 7 | 2014 | 1936.7
16 | 29 | 7 | 2014 | 1948.3
17 | 29 | 7 | 2014 | 1970.9
18 | 29 | 7 | 2014 | 2005.3
19 | 29 | 7 | 2014 | 2039.2
20 | 29 | 7 | 2014 | 2044
21 | 29 | 7 | 2014 | 2061.5
22 | 29 | 7 | 2014 | 2069.7
23 | 29 | 7 | 2014 | 2044.3
24 | 29 | 7 | 2014 | 2034.3
1 | 30 | 7 | 2014 | 2004.2
2 | 30 | 7 | 2014 | 1952
3 | 30 | 7 | 2014 | 1966.5
4 | 30 | 7 | 2014 | 1971.1
5 | 30 | 7 | 2014 | 1982.1
6 | 30 | 7 | 2014 | 1978.8
7 | 30 | 7 | 2014 | 1997.1
8 | 30 | 7 | 2014 | 1990.8
9 | 30 | 7 | 2014 | 1962.9
10 | 30 | 7 | 2014 | 1968.9
11 | 30 | 7 | 2014 | 1963.6
12 | 30 | 7 | 2014 | 1961.9
13 | 30 | 7 | 2014 | 1925.5
14 | 30 | 7 | 2014 | 1918.3
15 | 30 | 7 | 2014 | 1924.2
16 | 30 | 7 | 2014 | 1923
17 | 30 | 7 | 2014 | 1923.1
18 | 30 | 7 | 2014 | 1995.3
19 | 30 | 7 | 2014 | 2015.7
20 | 30 | 7 | 2014 | 2077.6
21 | 30 | 7 | 2014 | 2090.7
22 | 30 | 7 | 2014 | 2130.8
23 | 30 | 7 | 2014 | 2121.6
24 | 30 | 7 | 2014 | 2068.6
1 | 31 | 7 | 2014 | 2004.6
2 | 31 | 7 | 2014 | 1979
3 | 31 | 7 | 2014 | 1974.8
4 | 31 | 7 | 2014 | 1983.3
5 | 31 | 7 | 2014 | 1963.8
6 | 31 | 7 | 2014 | 1963.4
7 | 31 | 7 | 2014 | 2007.9
8 | 31 | 7 | 2014 | 2006.9
9 | 31 | 7 | 2014 | 1951.4
10 | 31 | 7 | 2014 | 2013.4
11 | 31 | 7 | 2014 | 1984.7
12 | 31 | 7 | 2014 | 2019.6
13 | 31 | 7 | 2014 | 1984.3
14 | 31 | 7 | 2014 | 1970.8
15 | 31 | 7 | 2014 | 1947.9
16 | 31 | 7 | 2014 | 1963.9
17 | 31 | 7 | 2014 | 1989.1
18 | 31 | 7 | 2014 | 2017.5
19 | 31 | 7 | 2014 | 2052.5
20 | 31 | 7 | 2014 | 2086.7
21 | 31 | 7 | 2014 | 2059.8
22 | 31 | 7 | 2014 | 2099.7
23 | 31 | 7 | 2014 | 2043.4
24 | 31 | 7 | 2014 | 2033.4
1 | 1 | 8 | 2014 | 2015.3
2 | 1 | 8 | 2014 | 2026
3 | 1 | 8 | 2014 | 2012
4 | 1 | 8 | 2014 | 2028.8
5 | 1 | 8 | 2014 | 2008.4
6 | 1 | 8 | 2014 | 1951.2
7 | 1 | 8 | 2014 | 2012.7
8 | 1 | 8 | 2014 | 1994.8
9 | 1 | 8 | 2014 | 1966.9
10 | 1 | 8 | 2014 | 2005.5
11 | 1 | 8 | 2014 | 1993.9
12 | 1 | 8 | 2014 | 1947.4
13 | 1 | 8 | 2014 | 1949.6
14 | 1 | 8 | 2014 | 1900.9
15 | 1 | 8 | 2014 | 1855.9
16 | 1 | 8 | 2014 | 1885.9
17 | 1 | 8 | 2014 | 1954.2
18 | 1 | 8 | 2014 | 1937.2
19 | 1 | 8 | 2014 | 2000.8
20 | 1 | 8 | 2014 | 2046.1
21 | 1 | 8 | 2014 | 2076
22 | 1 | 8 | 2014 | 2090.5
23 | 1 | 8 | 2014 | 2084.9
24 | 1 | 8 | 2014 | 2060.3
1 | 2 | 8 | 2014 | 2014.7
2 | 2 | 8 | 2014 | 1987.8
3 | 2 | 8 | 2014 | 1962.5
4 | 2 | 8 | 2014 | 1968.8
5 | 2 | 8 | 2014 | 1948.3
6 | 2 | 8 | 2014 | 1935.3
7 | 2 | 8 | 2014 | 1961
8 | 2 | 8 | 2014 | 1906.8
9 | 2 | 8 | 2014 | 1872.4
10 | 2 | 8 | 2014 | 1891.8
11 | 2 | 8 | 2014 | 1900
12 | 2 | 8 | 2014 | 1924.5
13 | 2 | 8 | 2014 | 1933
14 | 2 | 8 | 2014 | 1935.4
15 | 2 | 8 | 2014 | 1948.3
16 | 2 | 8 | 2014 | 1949.3
17 | 2 | 8 | 2014 | 1958.5
18 | 2 | 8 | 2014 | 1940.8
19 | 2 | 8 | 2014 | 1938.4
20 | 2 | 8 | 2014 | 1980.2
21 | 2 | 8 | 2014 | 2007.9
22 | 2 | 8 | 2014 | 2066.5
23 | 2 | 8 | 2014 | 2072.8
24 | 2 | 8 | 2014 | 2053.1
1 | 3 | 8 | 2014 | 2027.9
2 | 3 | 8 | 2014 | 2008.9
3 | 3 | 8 | 2014 | 1997.3
4 | 3 | 8 | 2014 | 1999.2
5 | 3 | 8 | 2014 | 1984.2
6 | 3 | 8 | 2014 | 1989
7 | 3 | 8 | 2014 | 1983.4
8 | 3 | 8 | 2014 | 1913.3
9 | 3 | 8 | 2014 | 1899.4
10 | 3 | 8 | 2014 | 1931.1
11 | 3 | 8 | 2014 | 1930
12 | 3 | 8 | 2014 | 1937.1
13 | 3 | 8 | 2014 | 1919.4
14 | 3 | 8 | 2014 | 1951
15 | 3 | 8 | 2014 | 1938.2
16 | 3 | 8 | 2014 | 1943
17 | 3 | 8 | 2014 | 1987.8
18 | 3 | 8 | 2014 | 1977.2
19 | 3 | 8 | 2014 | 1996.6
20 | 3 | 8 | 2014 | 2027.1
21 | 3 | 8 | 2014 | 2052
22 | 3 | 8 | 2014 | 2091.5
23 | 3 | 8 | 2014 | 2068.7
24 | 3 | 8 | 2014 | 2055
1 | 4 | 8 | 2014 | 2040.1
2 | 4 | 8 | 2014 | 1998.8
3 | 4 | 8 | 2014 | 1994.8
4 | 4 | 8 | 2014 | 1968
5 | 4 | 8 | 2014 | 1960.5
6 | 4 | 8 | 2014 | 1957.7
7 | 4 | 8 | 2014 | 1992.8
8 | 4 | 8 | 2014 | 1981.3
9 | 4 | 8 | 2014 | 1958.9
10 | 4 | 8 | 2014 | 1945.8
11 | 4 | 8 | 2014 | 1926.2
12 | 4 | 8 | 2014 | 1950.4
13 | 4 | 8 | 2014 | 1974.8
14 | 4 | 8 | 2014 | 1877.7
15 | 4 | 8 | 2014 | 1904.4
16 | 4 | 8 | 2014 | 1944
17 | 4 | 8 | 2014 | 1958.9
18 | 4 | 8 | 2014 | 1956.3
19 | 4 | 8 | 2014 | 1961.3
20 | 4 | 8 | 2014 | 1987
21 | 4 | 8 | 2014 | 1979.7
22 | 4 | 8 | 2014 | 2015.5
23 | 4 | 8 | 2014 | 2016.7
24 | 4 | 8 | 2014 | 1996.5
1 | 5 | 8 | 2014 | 1946.9
2 | 5 | 8 | 2014 | 1912.9
3 | 5 | 8 | 2014 | 1888
4 | 5 | 8 | 2014 | 1899.1
5 | 5 | 8 | 2014 | 1916.5
6 | 5 | 8 | 2014 | 1893.4
7 | 5 | 8 | 2014 | 1932
8 | 5 | 8 | 2014 | 1913.4
9 | 5 | 8 | 2014 | 1923.5
10 | 5 | 8 | 2014 | 1951.1
11 | 5 | 8 | 2014 | 1967.7
12 | 5 | 8 | 2014 | 1929.7
13 | 5 | 8 | 2014 | 1937.4
14 | 5 | 8 | 2014 | 1913.2
15 | 5 | 8 | 2014 | 1888.6
16 | 5 | 8 | 2014 | 1873.6
17 | 5 | 8 | 2014 | 1843
18 | 5 | 8 | 2014 | 1832.9
19 | 5 | 8 | 2014 | 1900.8
20 | 5 | 8 | 2014 | 1941.2
21 | 5 | 8 | 2014 | 1958.3
22 | 5 | 8 | 2014 | 1979.8
23 | 5 | 8 | 2014 | 1961.1
24 | 5 | 8 | 2014 | 1943.8
1 | 6 | 8 | 2014 | 1923.2
2 | 6 | 8 | 2014 | 1899.8
3 | 6 | 8 | 2014 | 1890.9
4 | 6 | 8 | 2014 | 1880.5
5 | 6 | 8 | 2014 | 1883.1
6 | 6 | 8 | 2014 | 1873.6
7 | 6 | 8 | 2014 | 1906
8 | 6 | 8 | 2014 | 1858.4
9 | 6 | 8 | 2014 | 1818.2
10 | 6 | 8 | 2014 | 1835
11 | 6 | 8 | 2014 | 1843.7
12 | 6 | 8 | 2014 | 1824.6
13 | 6 | 8 | 2014 | 1818.8
14 | 6 | 8 | 2014 | 1813
15 | 6 | 8 | 2014 | 1798.7
16 | 6 | 8 | 2014 | 1818.5
17 | 6 | 8 | 2014 | 1791.6
18 | 6 | 8 | 2014 | 1792.6
19 | 6 | 8 | 2014 | 1860
20 | 6 | 8 | 2014 | 1882.4
21 | 6 | 8 | 2014 | 1876.4
22 | 6 | 8 | 2014 | 1907.3
23 | 6 | 8 | 2014 | 1905.4
24 | 6 | 8 | 2014 | 1896.8
1 | 7 | 8 | 2014 | 1870
2 | 7 | 8 | 2014 | 1840.9
3 | 7 | 8 | 2014 | 1812.5
4 | 7 | 8 | 2014 | 1805.5
5 | 7 | 8 | 2014 | 1817.4
6 | 7 | 8 | 2014 | 1784.7
7 | 7 | 8 | 2014 | 1805.3
8 | 7 | 8 | 2014 | 1775.3
9 | 7 | 8 | 2014 | 1733.4
10 | 7 | 8 | 2014 | 1759.5
11 | 7 | 8 | 2014 | 1776.2
12 | 7 | 8 | 2014 | 1759.1
13 | 7 | 8 | 2014 | 1785.9
14 | 7 | 8 | 2014 | 1777.6
15 | 7 | 8 | 2014 | 1745.4
16 | 7 | 8 | 2014 | 1756.2
17 | 7 | 8 | 2014 | 1787.2
18 | 7 | 8 | 2014 | 1779.7
19 | 7 | 8 | 2014 | 1856
20 | 7 | 8 | 2014 | 1886.6
21 | 7 | 8 | 2014 | 1901.3
22 | 7 | 8 | 2014 | 1941.2
23 | 7 | 8 | 2014 | 1918
24 | 7 | 8 | 2014 | 1913
1 | 8 | 8 | 2014 | 1903.1
2 | 8 | 8 | 2014 | 1867.5
3 | 8 | 8 | 2014 | 1842.3
4 | 8 | 8 | 2014 | 1843.1
5 | 8 | 8 | 2014 | 1854.4
6 | 8 | 8 | 2014 | 1845.2
7 | 8 | 8 | 2014 | 1852.4
8 | 8 | 8 | 2014 | 1846.7
9 | 8 | 8 | 2014 | 1826.2
10 | 8 | 8 | 2014 | 1858.1
11 | 8 | 8 | 2014 | 1846.1
12 | 8 | 8 | 2014 | 1841.7
13 | 8 | 8 | 2014 | 1816.6
14 | 8 | 8 | 2014 | 1820.5
15 | 8 | 8 | 2014 | 1803.4
16 | 8 | 8 | 2014 | 1786.3
17 | 8 | 8 | 2014 | 1779.3
18 | 8 | 8 | 2014 | 1818
19 | 8 | 8 | 2014 | 1902.8
20 | 8 | 8 | 2014 | 1934.8
21 | 8 | 8 | 2014 | 1925.1
22 | 8 | 8 | 2014 | 1923.4
23 | 8 | 8 | 2014 | 1919.2
24 | 8 | 8 | 2014 | 1911.3
1 | 9 | 8 | 2014 | 1882.4
2 | 9 | 8 | 2014 | 1831.3
3 | 9 | 8 | 2014 | 1798.1
4 | 9 | 8 | 2014 | 1796.6
5 | 9 | 8 | 2014 | 1791.9
6 | 9 | 8 | 2014 | 1830.7
7 | 9 | 8 | 2014 | 1863.6
8 | 9 | 8 | 2014 | 1817.4
9 | 9 | 8 | 2014 | 1790.1
10 | 9 | 8 | 2014 | 1809.8
11 | 9 | 8 | 2014 | 1792.3
12 | 9 | 8 | 2014 | 1799.2
13 | 9 | 8 | 2014 | 1802.6
14 | 9 | 8 | 2014 | 1822.9
15 | 9 | 8 | 2014 | 1818.5
16 | 9 | 8 | 2014 | 1785.8
17 | 9 | 8 | 2014 | 1807
18 | 9 | 8 | 2014 | 1829.1
19 | 9 | 8 | 2014 | 1883.9
20 | 9 | 8 | 2014 | 1909.2
21 | 9 | 8 | 2014 | 1883.1
22 | 9 | 8 | 2014 | 1922.9
23 | 9 | 8 | 2014 | 1921.1
24 | 9 | 8 | 2014 | 1962.1
1 | 10 | 8 | 2014 | 1934.4
2 | 10 | 8 | 2014 | 1900.9
3 | 10 | 8 | 2014 | 1879.2
4 | 10 | 8 | 2014 | 1884.3
5 | 10 | 8 | 2014 | 1882.9
6 | 10 | 8 | 2014 | 1854.4
7 | 10 | 8 | 2014 | 1842.6
8 | 10 | 8 | 2014 | 1827.2
9 | 10 | 8 | 2014 | 1808.8
10 | 10 | 8 | 2014 | 1827.2
11 | 10 | 8 | 2014 | 1862.4
12 | 10 | 8 | 2014 | 1863.7
13 | 10 | 8 | 2014 | 1859.7
14 | 10 | 8 | 2014 | 1866.2
15 | 10 | 8 | 2014 | 1834.7
16 | 10 | 8 | 2014 | 1830.7
17 | 10 | 8 | 2014 | 1839.6
18 | 10 | 8 | 2014 | 1822.4
19 | 10 | 8 | 2014 | 1887
20 | 10 | 8 | 2014 | 1923.1
21 | 10 | 8 | 2014 | 1917.8
22 | 10 | 8 | 2014 | 1978.4
23 | 10 | 8 | 2014 | 1978.3
24 | 10 | 8 | 2014 | 1948.9
1 | 11 | 8 | 2014 | 1921
2 | 11 | 8 | 2014 | 1890.7
3 | 11 | 8 | 2014 | 1856.3
4 | 11 | 8 | 2014 | 1878.5
5 | 11 | 8 | 2014 | 1895.9
6 | 11 | 8 | 2014 | 1872
7 | 11 | 8 | 2014 | 1931.1
8 | 11 | 8 | 2014 | 1922.3
9 | 11 | 8 | 2014 | 1886.2
10 | 11 | 8 | 2014 | 1900.2
11 | 11 | 8 | 2014 | 1880.2
12 | 11 | 8 | 2014 | 1907.5
13 | 11 | 8 | 2014 | 1904.2
14 | 11 | 8 | 2014 | 1881.1
15 | 11 | 8 | 2014 | 1819.5
16 | 11 | 8 | 2014 | 1851.8
17 | 11 | 8 | 2014 | 1890.1
18 | 11 | 8 | 2014 | 1908.5
19 | 11 | 8 | 2014 | 1986.4
20 | 11 | 8 | 2014 | 2013.5
21 | 11 | 8 | 2014 | 1994.2
22 | 11 | 8 | 2014 | 2022.1
23 | 11 | 8 | 2014 | 2004.3
24 | 11 | 8 | 2014 | 1978.2
1 | 12 | 8 | 2014 | 1964.2
2 | 12 | 8 | 2014 | 1977.1
3 | 12 | 8 | 2014 | 1939
4 | 12 | 8 | 2014 | 1964.5
5 | 12 | 8 | 2014 | 2004.6
6 | 12 | 8 | 2014 | 2020
7 | 12 | 8 | 2014 | 2036.4
8 | 12 | 8 | 2014 | 2038.5
9 | 12 | 8 | 2014 | 1988.1
10 | 12 | 8 | 2014 | 2016.9
11 | 12 | 8 | 2014 | 1986.1
12 | 12 | 8 | 2014 | 1952.3
13 | 12 | 8 | 2014 | 1913.7
14 | 12 | 8 | 2014 | 1886.2
15 | 12 | 8 | 2014 | 1885.3
16 | 12 | 8 | 2014 | 1912
17 | 12 | 8 | 2014 | 1925
18 | 12 | 8 | 2014 | 1928.8
19 | 12 | 8 | 2014 | 1979.2
20 | 12 | 8 | 2014 | 2005.6
21 | 12 | 8 | 2014 | 2025.9
22 | 12 | 8 | 2014 | 2065.1
23 | 12 | 8 | 2014 | 2046.3
24 | 12 | 8 | 2014 | 2020.2
1 | 13 | 8 | 2014 | 2012.5
2 | 13 | 8 | 2014 | 1953.8
3 | 13 | 8 | 2014 | 1940.6
4 | 13 | 8 | 2014 | 1941.5
5 | 13 | 8 | 2014 | 1953.4
6 | 13 | 8 | 2014 | 1927.4
7 | 13 | 8 | 2014 | 1986.9
8 | 13 | 8 | 2014 | 1947.3
9 | 13 | 8 | 2014 | 1926.2
10 | 13 | 8 | 2014 | 1916
11 | 13 | 8 | 2014 | 1911.6
12 | 13 | 8 | 2014 | 1911.2
13 | 13 | 8 | 2014 | 1925.5
14 | 13 | 8 | 2014 | 1940.9
15 | 13 | 8 | 2014 | 1917.4
16 | 13 | 8 | 2014 | 1910.6
17 | 13 | 8 | 2014 | 1921.3
18 | 13 | 8 | 2014 | 1920.4
19 | 13 | 8 | 2014 | 2018.4
20 | 13 | 8 | 2014 | 2041.2
21 | 13 | 8 | 2014 | 2015.9
22 | 13 | 8 | 2014 | 2071.3
23 | 13 | 8 | 2014 | 2079
24 | 13 | 8 | 2014 | 2056.1
1 | 14 | 8 | 2014 | 2035.7
2 | 14 | 8 | 2014 | 1994.3
3 | 14 | 8 | 2014 | 1987.2
4 | 14 | 8 | 2014 | 2018
5 | 14 | 8 | 2014 | 1976.7
6 | 14 | 8 | 2014 | 1921.7
7 | 14 | 8 | 2014 | 1966.6
8 | 14 | 8 | 2014 | 1995
9 | 14 | 8 | 2014 | 1981.4
10 | 14 | 8 | 2014 | 2004
11 | 14 | 8 | 2014 | 1973.4
12 | 14 | 8 | 2014 | 1967
13 | 14 | 8 | 2014 | 1972.6
14 | 14 | 8 | 2014 | 1948.1
15 | 14 | 8 | 2014 | 1932.5
16 | 14 | 8 | 2014 | 1958.7
17 | 14 | 8 | 2014 | 2009.8
18 | 14 | 8 | 2014 | 2046.8
19 | 14 | 8 | 2014 | 2072.8
20 | 14 | 8 | 2014 | 2137.8
21 | 14 | 8 | 2014 | 2154.9
22 | 14 | 8 | 2014 | 2177.7
23 | 14 | 8 | 2014 | 2170
24 | 14 | 8 | 2014 | 2178.3
1 | 15 | 8 | 2014 | 2147.9
2 | 15 | 8 | 2014 | 2106.4
3 | 15 | 8 | 2014 | 2054.9
4 | 15 | 8 | 2014 | 2063.9
5 | 15 | 8 | 2014 | 2075.7
6 | 15 | 8 | 2014 | 2073.1
7 | 15 | 8 | 2014 | 2073.8
8 | 15 | 8 | 2014 | 2034.7
9 | 15 | 8 | 2014 | 1996.4
10 | 15 | 8 | 2014 | 2015.9
11 | 15 | 8 | 2014 | 2015.6
12 | 15 | 8 | 2014 | 2006.9 | Agosto
13 | 15 | 8 | 2014 | 2027.3
14 | 15 | 8 | 2014 | 1999.1
15 | 15 | 8 | 2014 | 1952.4
16 | 15 | 8 | 2014 | 1903.1
17 | 15 | 8 | 2014 | 1838
18 | 15 | 8 | 2014 | 1859.9
19 | 15 | 8 | 2014 | 1945.6
20 | 15 | 8 | 2014 | 2034.8
21 | 15 | 8 | 2014 | 2090.7
22 | 15 | 8 | 2014 | 2134.6
23 | 15 | 8 | 2014 | 2142.7
24 | 15 | 8 | 2014 | 2077.9
1 | 16 | 8 | 2014 | 2016.8
2 | 16 | 8 | 2014 | 1957.7
3 | 16 | 8 | 2014 | 1939.7
4 | 16 | 8 | 2014 | 1941.8
5 | 16 | 8 | 2014 | 1947
6 | 16 | 8 | 2014 | 1954.1
7 | 16 | 8 | 2014 | 1963.8
8 | 16 | 8 | 2014 | 1956.7
9 | 16 | 8 | 2014 | 1953.9
10 | 16 | 8 | 2014 | 1984.1
11 | 16 | 8 | 2014 | 1960.7
12 | 16 | 8 | 2014 | 1942.7
13 | 16 | 8 | 2014 | 1913.3
14 | 16 | 8 | 2014 | 1902.4
15 | 16 | 8 | 2014 | 1943.8
16 | 16 | 8 | 2014 | 1983.4
17 | 16 | 8 | 2014 | 1981.8
18 | 16 | 8 | 2014 | 1985.9
19 | 16 | 8 | 2014 | 2020
20 | 16 | 8 | 2014 | 2060.5
21 | 16 | 8 | 2014 | 2056.2
22 | 16 | 8 | 2014 | 2093
23 | 16 | 8 | 2014 | 2111.3
24 | 16 | 8 | 2014 | 2111.6
1 | 17 | 8 | 2014 | 2084.5
2 | 17 | 8 | 2014 | 2043.2
3 | 17 | 8 | 2014 | 2036.5
4 | 17 | 8 | 2014 | 2035.9
5 | 17 | 8 | 2014 | 2048.2
6 | 17 | 8 | 2014 | 2017.1
7 | 17 | 8 | 2014 | 2051.7
8 | 17 | 8 | 2014 | 2011.4
9 | 17 | 8 | 2014 | 1991.9
10 | 17 | 8 | 2014 | 2013.3
11 | 17 | 8 | 2014 | 2031.7
12 | 17 | 8 | 2014 | 2039.9
13 | 17 | 8 | 2014 | 2007.2
14 | 17 | 8 | 2014 | 1999.9
15 | 17 | 8 | 2014 | 2032
16 | 17 | 8 | 2014 | 2017.4
17 | 17 | 8 | 2014 | 2002.1
18 | 17 | 8 | 2014 | 1966.5
19 | 17 | 8 | 2014 | 2078.8
20 | 17 | 8 | 2014 | 2084.2
21 | 17 | 8 | 2014 | 2100.1
22 | 17 | 8 | 2014 | 2120.1
23 | 17 | 8 | 2014 | 2082.8
24 | 17 | 8 | 2014 | 2073.3
1 | 18 | 8 | 2014 | 2035.9
2 | 18 | 8 | 2014 | 1992.9
3 | 18 | 8 | 2014 | 1966.4
4 | 18 | 8 | 2014 | 1951.9
5 | 18 | 8 | 2014 | 1930.7
6 | 18 | 8 | 2014 | 1941.6
7 | 18 | 8 | 2014 | 1998.2
8 | 18 | 8 | 2014 | 1967.3
9 | 18 | 8 | 2014 | 1922.9
10 | 18 | 8 | 2014 | 1984.2
11 | 18 | 8 | 2014 | 1942.8
12 | 18 | 8 | 2014 | 1897.6
13 | 18 | 8 | 2014 | 1896.7
14 | 18 | 8 | 2014 | 1893.7
15 | 18 | 8 | 2014 | 1865.6
16 | 18 | 8 | 2014 | 1870.5
17 | 18 | 8 | 2014 | 1878
18 | 18 | 8 | 2014 | 1907.6
19 | 18 | 8 | 2014 | 2018.1
20 | 18 | 8 | 2014 | 2055
21 | 18 | 8 | 2014 | 2060.4
22 | 18 | 8 | 2014 | 2095.9
23 | 18 | 8 | 2014 | 2102
24 | 18 | 8 | 2014 | 2052.8
1 | 19 | 8 | 2014 | 2043.7
2 | 19 | 8 | 2014 | 1988.7
3 | 19 | 8 | 2014 | 1983.3
4 | 19 | 8 | 2014 | 1982.1
5 | 19 | 8 | 2014 | 1964.6
6 | 19 | 8 | 2014 | 1958.9
7 | 19 | 8 | 2014 | 1981.5
8 | 19 | 8 | 2014 | 1940.2
9 | 19 | 8 | 2014 | 1943.5
10 | 19 | 8 | 2014 | 1951.6
11 | 19 | 8 | 2014 | 1956
12 | 19 | 8 | 2014 | 1926.8
13 | 19 | 8 | 2014 | 1943.9
14 | 19 | 8 | 2014 | 1936.4
15 | 19 | 8 | 2014 | 1962.1
16 | 19 | 8 | 2014 | 1987.3
17 | 19 | 8 | 2014 | 2014.9
18 | 19 | 8 | 2014 | 2000.2
19 | 19 | 8 | 2014 | 2053.4
20 | 19 | 8 | 2014 | 2058.1
21 | 19 | 8 | 2014 | 2084.4
22 | 19 | 8 | 2014 | 2090.4
23 | 19 | 8 | 2014 | 2076.8
24 | 19 | 8 | 2014 | 2084.5
1 | 20 | 8 | 2014 | 2068.1
2 | 20 | 8 | 2014 | 2009.2
3 | 20 | 8 | 2014 | 2001
4 | 20 | 8 | 2014 | 2010.1
5 | 20 | 8 | 2014 | 1993.5
6 | 20 | 8 | 2014 | 1982.8
7 | 20 | 8 | 2014 | 1988.3
8 | 20 | 8 | 2014 | 1929.5
9 | 20 | 8 | 2014 | 1926.7
10 | 20 | 8 | 2014 | 1929.2
11 | 20 | 8 | 2014 | 1893.6
12 | 20 | 8 | 2014 | 1892.7
13 | 20 | 8 | 2014 | 1872.8
14 | 20 | 8 | 2014 | 1866.2
15 | 20 | 8 | 2014 | 1888.7
16 | 20 | 8 | 2014 | 1915.7
17 | 20 | 8 | 2014 | 1952.6
18 | 20 | 8 | 2014 | 1961.9
19 | 20 | 8 | 2014 | 2021.5
20 | 20 | 8 | 2014 | 2014.3
21 | 20 | 8 | 2014 | 2001.3
22 | 20 | 8 | 2014 | 2009.6
23 | 20 | 8 | 2014 | 2022.1
24 | 20 | 8 | 2014 | 2022.2
1 | 21 | 8 | 2014 | 1993.1
2 | 21 | 8 | 2014 | 1963.5
3 | 21 | 8 | 2014 | 1943.9
4 | 21 | 8 | 2014 | 1951.7
5 | 21 | 8 | 2014 | 1912.7
6 | 21 | 8 | 2014 | 1963.1
7 | 21 | 8 | 2014 | 2002.1
8 | 21 | 8 | 2014 | 1983.4
9 | 21 | 8 | 2014 | 1952.4
10 | 21 | 8 | 2014 | 1929.8
11 | 21 | 8 | 2014 | 1917
12 | 21 | 8 | 2014 | 1899.5
13 | 21 | 8 | 2014 | 1889
14 | 21 | 8 | 2014 | 1914.6
15 | 21 | 8 | 2014 | 1961.5
16 | 21 | 8 | 2014 | 1925.7
17 | 21 | 8 | 2014 | 1949.7
18 | 21 | 8 | 2014 | 1984.4
19 | 21 | 8 | 2014 | 2016.3
20 | 21 | 8 | 2014 | 2040.2
21 | 21 | 8 | 2014 | 2075.8
22 | 21 | 8 | 2014 | 2098.6
23 | 21 | 8 | 2014 | 2104.6
24 | 21 | 8 | 2014 | 2107.6
1 | 22 | 8 | 2014 | 2080.2
2 | 22 | 8 | 2014 | 2055.6
3 | 22 | 8 | 2014 | 2038.8
4 | 22 | 8 | 2014 | 2051.2
5 | 22 | 8 | 2014 | 2057.9
6 | 22 | 8 | 2014 | 2037.7
7 | 22 | 8 | 2014 | 2066.3
8 | 22 | 8 | 2014 | 2053.9
9 | 22 | 8 | 2014 | 2037.4
10 | 22 | 8 | 2014 | 2030.2
11 | 22 | 8 | 2014 | 2028.2
12 | 22 | 8 | 2014 | 2026.7
13 | 22 | 8 | 2014 | 2019.9
14 | 22 | 8 | 2014 | 1992.3
15 | 22 | 8 | 2014 | 2012.2
16 | 22 | 8 | 2014 | 2051.9
17 | 22 | 8 | 2014 | 2071.4
18 | 22 | 8 | 2014 | 2065
19 | 22 | 8 | 2014 | 2147.2
20 | 22 | 8 | 2014 | 2144.5
21 | 22 | 8 | 2014 | 2076.7
22 | 22 | 8 | 2014 | 2100.4
23 | 22 | 8 | 2014 | 2119.8
24 | 22 | 8 | 2014 | 2117
1 | 23 | 8 | 2014 | 2101.7
2 | 23 | 8 | 2014 | 2080
3 | 23 | 8 | 2014 | 2070.5
4 | 23 | 8 | 2014 | 2074.7
5 | 23 | 8 | 2014 | 2062.7
6 | 23 | 8 | 2014 | 2058
7 | 23 | 8 | 2014 | 2085
8 | 23 | 8 | 2014 | 2041.9
9 | 23 | 8 | 2014 | 2017.6
10 | 23 | 8 | 2014 | 2047.7
11 | 23 | 8 | 2014 | 2060.8
12 | 23 | 8 | 2014 | 2055
13 | 23 | 8 | 2014 | 2023.5
14 | 23 | 8 | 2014 | 2003.6
15 | 23 | 8 | 2014 | 1997.6
16 | 23 | 8 | 2014 | 2021.9
17 | 23 | 8 | 2014 | 2038.7
18 | 23 | 8 | 2014 | 2039.5
19 | 23 | 8 | 2014 | 2062.5
20 | 23 | 8 | 2014 | 2092.2
21 | 23 | 8 | 2014 | 2067.2
22 | 23 | 8 | 2014 | 2033.1
23 | 23 | 8 | 2014 | 1996.5
24 | 23 | 8 | 2014 | 1979.7
1 | 24 | 8 | 2014 | 1955.8
2 | 24 | 8 | 2014 | 1931.7
3 | 24 | 8 | 2014 | 1943.5
4 | 24 | 8 | 2014 | 1932.6
5 | 24 | 8 | 2014 | 1926.6
6 | 24 | 8 | 2014 | 1916.9
7 | 24 | 8 | 2014 | 1922.7
8 | 24 | 8 | 2014 | 1892.7
9 | 24 | 8 | 2014 | 1913.1
10 | 24 | 8 | 2014 | 1998.2
11 | 24 | 8 | 2014 | 2023.1
12 | 24 | 8 | 2014 | 2000.6
13 | 24 | 8 | 2014 | 1990.9
14 | 24 | 8 | 2014 | 2015.3
15 | 24 | 8 | 2014 | 2008.5
16 | 24 | 8 | 2014 | 2027.6
17 | 24 | 8 | 2014 | 2034.5
18 | 24 | 8 | 2014 | 2045.2
19 | 24 | 8 | 2014 | 2098
20 | 24 | 8 | 2014 | 2142.6
21 | 24 | 8 | 2014 | 2144.1
22 | 24 | 8 | 2014 | 2149.1
23 | 24 | 8 | 2014 | 2158.5
24 | 24 | 8 | 2014 | 2122.9
1 | 25 | 8 | 2014 | 2102.4
2 | 25 | 8 | 2014 | 2061.3
3 | 25 | 8 | 2014 | 2033.9
4 | 25 | 8 | 2014 | 2040.5
5 | 25 | 8 | 2014 | 2038.7
6 | 25 | 8 | 2014 | 2048
7 | 25 | 8 | 2014 | 2069.8
8 | 25 | 8 | 2014 | 2048.4
9 | 25 | 8 | 2014 | 2025.5
10 | 25 | 8 | 2014 | 2042.7
11 | 25 | 8 | 2014 | 2023.5
12 | 25 | 8 | 2014 | 2014.2
13 | 25 | 8 | 2014 | 2021.5
14 | 25 | 8 | 2014 | 1985.8
15 | 25 | 8 | 2014 | 1983.6
16 | 25 | 8 | 2014 | 2028.1
17 | 25 | 8 | 2014 | 2046
18 | 25 | 8 | 2014 | 2041.4
19 | 25 | 8 | 2014 | 2101.6
20 | 25 | 8 | 2014 | 2162.5
21 | 25 | 8 | 2014 | 2167.2
22 | 25 | 8 | 2014 | 2164.3
23 | 25 | 8 | 2014 | 2125.9
24 | 25 | 8 | 2014 | 2078.1
1 | 26 | 8 | 2014 | 2016.4
2 | 26 | 8 | 2014 | 1922.7
3 | 26 | 8 | 2014 | 1960.3
4 | 26 | 8 | 2014 | 2016.2
5 | 26 | 8 | 2014 | 2009.6
6 | 26 | 8 | 2014 | 2018.8
7 | 26 | 8 | 2014 | 2048.4
8 | 26 | 8 | 2014 | 2023.7
9 | 26 | 8 | 2014 | 2004.8
10 | 26 | 8 | 2014 | 2019.5
11 | 26 | 8 | 2014 | 1998.3
12 | 26 | 8 | 2014 | 2001
13 | 26 | 8 | 2014 | 1986.8
14 | 26 | 8 | 2014 | 1987.7
15 | 26 | 8 | 2014 | 1995.1
16 | 26 | 8 | 2014 | 2016.3
17 | 26 | 8 | 2014 | 2036.7
18 | 26 | 8 | 2014 | 2035
19 | 26 | 8 | 2014 | 2073.7
20 | 26 | 8 | 2014 | 2094.6
21 | 26 | 8 | 2014 | 2105.3
22 | 26 | 8 | 2014 | 2160.8
23 | 26 | 8 | 2014 | 2151.5
24 | 26 | 8 | 2014 | 2115.9
1 | 27 | 8 | 2014 | 2077.1
2 | 27 | 8 | 2014 | 2042.7
3 | 27 | 8 | 2014 | 2044.9
4 | 27 | 8 | 2014 | 2072.5
5 | 27 | 8 | 2014 | 2058
6 | 27 | 8 | 2014 | 2048.7
7 | 27 | 8 | 2014 | 2029.9
8 | 27 | 8 | 2014 | 1920.1
9 | 27 | 8 | 2014 | 1869.8
10 | 27 | 8 | 2014 | 1885.5
11 | 27 | 8 | 2014 | 1872
12 | 27 | 8 | 2014 | 1881.8
13 | 27 | 8 | 2014 | 1924.1
14 | 27 | 8 | 2014 | 1881.2
15 | 27 | 8 | 2014 | 1885.2
16 | 27 | 8 | 2014 | 1891.8
17 | 27 | 8 | 2014 | 1896.5
18 | 27 | 8 | 2014 | 1911.3
19 | 27 | 8 | 2014 | 1973
20 | 27 | 8 | 2014 | 2035.5
21 | 27 | 8 | 2014 | 2049.1
22 | 27 | 8 | 2014 | 2106
23 | 27 | 8 | 2014 | 2087.6
24 | 27 | 8 | 2014 | 2104.1
1 | 28 | 8 | 2014 | 2068.5
2 | 28 | 8 | 2014 | 2037.8
3 | 28 | 8 | 2014 | 2012.8
4 | 28 | 8 | 2014 | 2024.5
5 | 28 | 8 | 2014 | 2010
6 | 28 | 8 | 2014 | 2020.9
7 | 28 | 8 | 2014 | 2044.5
8 | 28 | 8 | 2014 | 1992.3
9 | 28 | 8 | 2014 | 1946.2
10 | 28 | 8 | 2014 | 1939.1
11 | 28 | 8 | 2014 | 1939.2
12 | 28 | 8 | 2014 | 1949.9
13 | 28 | 8 | 2014 | 1966.1
14 | 28 | 8 | 2014 | 1954.6
15 | 28 | 8 | 2014 | 1937.8
16 | 28 | 8 | 2014 | 1977.5
17 | 28 | 8 | 2014 | 2006.8
18 | 28 | 8 | 2014 | 2035.7
19 | 28 | 8 | 2014 | 2075.8
20 | 28 | 8 | 2014 | 2087.8
21 | 28 | 8 | 2014 | 2099.1
22 | 28 | 8 | 2014 | 2110.1
23 | 28 | 8 | 2014 | 2113.8
24 | 28 | 8 | 2014 | 2083
1 | 29 | 8 | 2014 | 2064.5
2 | 29 | 8 | 2014 | 2023.4
3 | 29 | 8 | 2014 | 2028.2
4 | 29 | 8 | 2014 | 2053.9
5 | 29 | 8 | 2014 | 2046.1
6 | 29 | 8 | 2014 | 2045
7 | 29 | 8 | 2014 | 2069.5
8 | 29 | 8 | 2014 | 2052.3
9 | 29 | 8 | 2014 | 2017.4
10 | 29 | 8 | 2014 | 2036.2
11 | 29 | 8 | 2014 | 2055.7
12 | 29 | 8 | 2014 | 1987.1
13 | 29 | 8 | 2014 | 1978.9
14 | 29 | 8 | 2014 | 1961.6
15 | 29 | 8 | 2014 | 1949.3
16 | 29 | 8 | 2014 | 2009
17 | 29 | 8 | 2014 | 2068.6
18 | 29 | 8 | 2014 | 2074.4
19 | 29 | 8 | 2014 | 2124.8
20 | 29 | 8 | 2014 | 2140.5
21 | 29 | 8 | 2014 | 2108.8
22 | 29 | 8 | 2014 | 2129.3
23 | 29 | 8 | 2014 | 2166.7
24 | 29 | 8 | 2014 | 2149.7
1 | 30 | 8 | 2014 | 2120.4
2 | 30 | 8 | 2014 | 2105.3
3 | 30 | 8 | 2014 | 2078.9
4 | 30 | 8 | 2014 | 2074.4
5 | 30 | 8 | 2014 | 2060.7
6 | 30 | 8 | 2014 | 2057.2
7 | 30 | 8 | 2014 | 2078.5
8 | 30 | 8 | 2014 | 2034.1
9 | 30 | 8 | 2014 | 2013.2
10 | 30 | 8 | 2014 | 2040.3
11 | 30 | 8 | 2014 | 2066.6
12 | 30 | 8 | 2014 | 2053.4
13 | 30 | 8 | 2014 | 2047.3
14 | 30 | 8 | 2014 | 2027
15 | 30 | 8 | 2014 | 1987
16 | 30 | 8 | 2014 | 1980.7
17 | 30 | 8 | 2014 | 1982.2
18 | 30 | 8 | 2014 | 1973.9
19 | 30 | 8 | 2014 | 2001.3
20 | 30 | 8 | 2014 | 2030.3
21 | 30 | 8 | 2014 | 2038.2
22 | 30 | 8 | 2014 | 2062.7
23 | 30 | 8 | 2014 | 2072.2
24 | 30 | 8 | 2014 | 2052.5
1 | 31 | 8 | 2014 | 2041.1
2 | 31 | 8 | 2014 | 2004.8
3 | 31 | 8 | 2014 | 1948.4
4 | 31 | 8 | 2014 | 1951.5
5 | 31 | 8 | 2014 | 1966.4
6 | 31 | 8 | 2014 | 1963.4
7 | 31 | 8 | 2014 | 1960.7
8 | 31 | 8 | 2014 | 1930.1
9 | 31 | 8 | 2014 | 1889
10 | 31 | 8 | 2014 | 1916.1
11 | 31 | 8 | 2014 | 1919.9
12 | 31 | 8 | 2014 | 1918.1
13 | 31 | 8 | 2014 | 1910.6
14 | 31 | 8 | 2014 | 1923.2
15 | 31 | 8 | 2014 | 1913.8
16 | 31 | 8 | 2014 | 1937.1
17 | 31 | 8 | 2014 | 1955.8
18 | 31 | 8 | 2014 | 1970.2
19 | 31 | 8 | 2014 | 2016.1
20 | 31 | 8 | 2014 | 2036
21 | 31 | 8 | 2014 | 2046.2
22 | 31 | 8 | 2014 | 2074.8
23 | 31 | 8 | 2014 | 2076.1
24 | 31 | 8 | 2014 | 2046.9
1 | 1 | 9 | 2014 | 2027.4
2 | 1 | 9 | 2014 | 1979.8
3 | 1 | 9 | 2014 | 1972.7
4 | 1 | 9 | 2014 | 1991.7
5 | 1 | 9 | 2014 | 1991.9
6 | 1 | 9 | 2014 | 1987.5
7 | 1 | 9 | 2014 | 2013.8
8 | 1 | 9 | 2014 | 1994.8
9 | 1 | 9 | 2014 | 1991.5
10 | 1 | 9 | 2014 | 2020.7
11 | 1 | 9 | 2014 | 1974.2
12 | 1 | 9 | 2014 | 1956.4
13 | 1 | 9 | 2014 | 1954
14 | 1 | 9 | 2014 | 1945.5
15 | 1 | 9 | 2014 | 1946
16 | 1 | 9 | 2014 | 1971.4
17 | 1 | 9 | 2014 | 1984.5
18 | 1 | 9 | 2014 | 2023.2
19 | 1 | 9 | 2014 | 2040.8
20 | 1 | 9 | 2014 | 2062.1
21 | 1 | 9 | 2014 | 2066.7
22 | 1 | 9 | 2014 | 2089.4
23 | 1 | 9 | 2014 | 2081.7
24 | 1 | 9 | 2014 | 2051.6
1 | 2 | 9 | 2014 | 2013.4
2 | 2 | 9 | 2014 | 1985.9
3 | 2 | 9 | 2014 | 1967.8
4 | 2 | 9 | 2014 | 1960.1
5 | 2 | 9 | 2014 | 1954.4
6 | 2 | 9 | 2014 | 1952.3
7 | 2 | 9 | 2014 | 1961.3
8 | 2 | 9 | 2014 | 1932.9
9 | 2 | 9 | 2014 | 1891
10 | 2 | 9 | 2014 | 1945.6
11 | 2 | 9 | 2014 | 1971.7
12 | 2 | 9 | 2014 | 1971.3
13 | 2 | 9 | 2014 | 1969.8
14 | 2 | 9 | 2014 | 1950.7
15 | 2 | 9 | 2014 | 1945.8
16 | 2 | 9 | 2014 | 1955
17 | 2 | 9 | 2014 | 1963.8
18 | 2 | 9 | 2014 | 1967
19 | 2 | 9 | 2014 | 2020.3
20 | 2 | 9 | 2014 | 1991.7
21 | 2 | 9 | 2014 | 1890.4
22 | 2 | 9 | 2014 | 2006.6
23 | 2 | 9 | 2014 | 2022.8
24 | 2 | 9 | 2014 | 1998.5
1 | 3 | 9 | 2014 | 1962.8
2 | 3 | 9 | 2014 | 1940.9
3 | 3 | 9 | 2014 | 1933.8
4 | 3 | 9 | 2014 | 1940.5
5 | 3 | 9 | 2014 | 1950.5
6 | 3 | 9 | 2014 | 1954.1
7 | 3 | 9 | 2014 | 1971.8
8 | 3 | 9 | 2014 | 1932.4
9 | 3 | 9 | 2014 | 1844.6
10 | 3 | 9 | 2014 | 1833.5
11 | 3 | 9 | 2014 | 1826.5
12 | 3 | 9 | 2014 | 1813.7
13 | 3 | 9 | 2014 | 1823.7
14 | 3 | 9 | 2014 | 1821.4
15 | 3 | 9 | 2014 | 1816.9
16 | 3 | 9 | 2014 | 1808.5
17 | 3 | 9 | 2014 | 1789.7
18 | 3 | 9 | 2014 | 1834.5
19 | 3 | 9 | 2014 | 1872.1
20 | 3 | 9 | 2014 | 1917
21 | 3 | 9 | 2014 | 1905.4
22 | 3 | 9 | 2014 | 1953.1
23 | 3 | 9 | 2014 | 1970.8
24 | 3 | 9 | 2014 | 1958.3
1 | 4 | 9 | 2014 | 1948.4
2 | 4 | 9 | 2014 | 1930.2
3 | 4 | 9 | 2014 | 1927
4 | 4 | 9 | 2014 | 1938.3
5 | 4 | 9 | 2014 | 1939.6
6 | 4 | 9 | 2014 | 1903
7 | 4 | 9 | 2014 | 1907.7
8 | 4 | 9 | 2014 | 1888.6
9 | 4 | 9 | 2014 | 1874.6
10 | 4 | 9 | 2014 | 1890.3
11 | 4 | 9 | 2014 | 1886.8
12 | 4 | 9 | 2014 | 1894.4
13 | 4 | 9 | 2014 | 1877.1
14 | 4 | 9 | 2014 | 1880
15 | 4 | 9 | 2014 | 1871.5
16 | 4 | 9 | 2014 | 1873.8
17 | 4 | 9 | 2014 | 1910.8
18 | 4 | 9 | 2014 | 1941.3
19 | 4 | 9 | 2014 | 1966.3
20 | 4 | 9 | 2014 | 1980.8
21 | 4 | 9 | 2014 | 2001.9
22 | 4 | 9 | 2014 | 2052.6
23 | 4 | 9 | 2014 | 2032.5
24 | 4 | 9 | 2014 | 2012.7
1 | 5 | 9 | 2014 | 1967.9
2 | 5 | 9 | 2014 | 1945.5
3 | 5 | 9 | 2014 | 1920.1
4 | 5 | 9 | 2014 | 1917.6
5 | 5 | 9 | 2014 | 1893.6
6 | 5 | 9 | 2014 | 1930.1
7 | 5 | 9 | 2014 | 1955.7
8 | 5 | 9 | 2014 | 1929.4
9 | 5 | 9 | 2014 | 1901.3
10 | 5 | 9 | 2014 | 1927
11 | 5 | 9 | 2014 | 1911.5
12 | 5 | 9 | 2014 | 1898
13 | 5 | 9 | 2014 | 1854.6
14 | 5 | 9 | 2014 | 1859.4
15 | 5 | 9 | 2014 | 1889.3
16 | 5 | 9 | 2014 | 1928.8
17 | 5 | 9 | 2014 | 1953.6
18 | 5 | 9 | 2014 | 1872.4
19 | 5 | 9 | 2014 | 1859
20 | 5 | 9 | 2014 | 1970.5
21 | 5 | 9 | 2014 | 1977.5
22 | 5 | 9 | 2014 | 1972.5
23 | 5 | 9 | 2014 | 1918.9
24 | 5 | 9 | 2014 | 1970.1
1 | 6 | 9 | 2014 | 1966.6
2 | 6 | 9 | 2014 | 1927.4
3 | 6 | 9 | 2014 | 1905.6
4 | 6 | 9 | 2014 | 1917
5 | 6 | 9 | 2014 | 1915.8
6 | 6 | 9 | 2014 | 1914.4
7 | 6 | 9 | 2014 | 1927.9
8 | 6 | 9 | 2014 | 1892.5
9 | 6 | 9 | 2014 | 1878.4
10 | 6 | 9 | 2014 | 1895.5
11 | 6 | 9 | 2014 | 1915.7
12 | 6 | 9 | 2014 | 1935.4
13 | 6 | 9 | 2014 | 1931.6
14 | 6 | 9 | 2014 | 1896.8
15 | 6 | 9 | 2014 | 1905.6
16 | 6 | 9 | 2014 | 1891.3
17 | 6 | 9 | 2014 | 1872
18 | 6 | 9 | 2014 | 1851.6
19 | 6 | 9 | 2014 | 1897.3
20 | 6 | 9 | 2014 | 1953.7
21 | 6 | 9 | 2014 | 1930.5
22 | 6 | 9 | 2014 | 1977.9
23 | 6 | 9 | 2014 | 1970.1
24 | 6 | 9 | 2014 | 1960.5
2 | 7 | 9 | 2014 | 1962
3 | 7 | 9 | 2014 | 1890.7
4 | 7 | 9 | 2014 | 1874.4
5 | 7 | 9 | 2014 | 1943
6 | 7 | 9 | 2014 | 1985.6
7 | 7 | 9 | 2014 | 1961.4
8 | 7 | 9 | 2014 | 1973.4
9 | 7 | 9 | 2014 | 1930.5
10 | 7 | 9 | 2014 | 1887.8
11 | 7 | 9 | 2014 | 1881.6
12 | 7 | 9 | 2014 | 1931
13 | 7 | 9 | 2014 | 1916.5
14 | 7 | 9 | 2014 | 1907.7
15 | 7 | 9 | 2014 | 1908.2
16 | 7 | 9 | 2014 | 1923.4
17 | 7 | 9 | 2014 | 1922.2
18 | 7 | 9 | 2014 | 1913.9
19 | 7 | 9 | 2014 | 1937
20 | 7 | 9 | 2014 | 1997.7
21 | 7 | 9 | 2014 | 2021.8
22 | 7 | 9 | 2014 | 2074
23 | 7 | 9 | 2014 | 2061.6
24 | 7 | 9 | 2014 | 2059.4
1 | 8 | 9 | 2014 | 2029.2
2 | 8 | 9 | 2014 | 2005.4
3 | 8 | 9 | 2014 | 1986.3
4 | 8 | 9 | 2014 | 1954.4
5 | 8 | 9 | 2014 | 1956.3
6 | 8 | 9 | 2014 | 1971
7 | 8 | 9 | 2014 | 1983.5
8 | 8 | 9 | 2014 | 1949.7
9 | 8 | 9 | 2014 | 1860.4
10 | 8 | 9 | 2014 | 1875.3
11 | 8 | 9 | 2014 | 1854.9
12 | 8 | 9 | 2014 | 1863.8
13 | 8 | 9 | 2014 | 1872.8
14 | 8 | 9 | 2014 | 1892
15 | 8 | 9 | 2014 | 1886.5
16 | 8 | 9 | 2014 | 1885.4
17 | 8 | 9 | 2014 | 1861.6
18 | 8 | 9 | 2014 | 1847
19 | 8 | 9 | 2014 | 1867.2
20 | 8 | 9 | 2014 | 1922.1
21 | 8 | 9 | 2014 | 1960.3
22 | 8 | 9 | 2014 | 2013.5
23 | 8 | 9 | 2014 | 2028.5
24 | 8 | 9 | 2014 | 1997.3
1 | 9 | 9 | 2014 | 1980.6
2 | 9 | 9 | 2014 | 1930.6
3 | 9 | 9 | 2014 | 1915.3
4 | 9 | 9 | 2014 | 1920.9
5 | 9 | 9 | 2014 | 1898.9
6 | 9 | 9 | 2014 | 1890.4
7 | 9 | 9 | 2014 | 1905.5
8 | 9 | 9 | 2014 | 1877.2
9 | 9 | 9 | 2014 | 1839.9
10 | 9 | 9 | 2014 | 1859
11 | 9 | 9 | 2014 | 1820
12 | 9 | 9 | 2014 | 1795.9
13 | 9 | 9 | 2014 | 1794.5
14 | 9 | 9 | 2014 | 1810
15 | 9 | 9 | 2014 | 1833.7
16 | 9 | 9 | 2014 | 1818.2
17 | 9 | 9 | 2014 | 1797
18 | 9 | 9 | 2014 | 1836
19 | 9 | 9 | 2014 | 1919.2
20 | 9 | 9 | 2014 | 1941.9
21 | 9 | 9 | 2014 | 1962
22 | 9 | 9 | 2014 | 1975.8
23 | 9 | 9 | 2014 | 1984.9
24 | 9 | 9 | 2014 | 1961.1
1 | 10 | 9 | 2014 | 1916.5
2 | 10 | 9 | 2014 | 1907.4
3 | 10 | 9 | 2014 | 1904.8
4 | 10 | 9 | 2014 | 1904.1
5 | 10 | 9 | 2014 | 1918.2
6 | 10 | 9 | 2014 | 1890.3
7 | 10 | 9 | 2014 | 1925.6
8 | 10 | 9 | 2014 | 1940.1
9 | 10 | 9 | 2014 | 1892.9
10 | 10 | 9 | 2014 | 1889.4
11 | 10 | 9 | 2014 | 1850.6
12 | 10 | 9 | 2014 | 1859.6
13 | 10 | 9 | 2014 | 1864.7
14 | 10 | 9 | 2014 | 1872.9
15 | 10 | 9 | 2014 | 1857
16 | 10 | 9 | 2014 | 1854.4
17 | 10 | 9 | 2014 | 1873.4
18 | 10 | 9 | 2014 | 1871.9
19 | 10 | 9 | 2014 | 1894.2
20 | 10 | 9 | 2014 | 1927
21 | 10 | 9 | 2014 | 1930.6
22 | 10 | 9 | 2014 | 1968.5
23 | 10 | 9 | 2014 | 1953.3
24 | 10 | 9 | 2014 | 1925.5
1 | 11 | 9 | 2014 | 1937.9
2 | 11 | 9 | 2014 | 1900.9
3 | 11 | 9 | 2014 | 1859.1
4 | 11 | 9 | 2014 | 1878.9
5 | 11 | 9 | 2014 | 1916.6
6 | 11 | 9 | 2014 | 1902.5
7 | 11 | 9 | 2014 | 1939.8
8 | 11 | 9 | 2014 | 1940.2
9 | 11 | 9 | 2014 | 1915.8
10 | 11 | 9 | 2014 | 1917.5
11 | 11 | 9 | 2014 | 1912.1
12 | 11 | 9 | 2014 | 1910.3
13 | 11 | 9 | 2014 | 1895.6
14 | 11 | 9 | 2014 | 1878.1
15 | 11 | 9 | 2014 | 1888.4
16 | 11 | 9 | 2014 | 1928.5
17 | 11 | 9 | 2014 | 1935
18 | 11 | 9 | 2014 | 1933.4
19 | 11 | 9 | 2014 | 1950.9
20 | 11 | 9 | 2014 | 1967.4
21 | 11 | 9 | 2014 | 2008.9
22 | 11 | 9 | 2014 | 2019.4
23 | 11 | 9 | 2014 | 2019.6
24 | 11 | 9 | 2014 | 2002.3
1 | 12 | 9 | 2014 | 1958.9
2 | 12 | 9 | 2014 | 1920.7
3 | 12 | 9 | 2014 | 1886.9
4 | 12 | 9 | 2014 | 1900.1
5 | 12 | 9 | 2014 | 1891.9
6 | 12 | 9 | 2014 | 1858
7 | 12 | 9 | 2014 | 1892.4
8 | 12 | 9 | 2014 | 1932.7
9 | 12 | 9 | 2014 | 1931
10 | 12 | 9 | 2014 | 1963.5
11 | 12 | 9 | 2014 | 1974.6
12 | 12 | 9 | 2014 | 1933.1
13 | 12 | 9 | 2014 | 1942.6
14 | 12 | 9 | 2014 | 1927.9
15 | 12 | 9 | 2014 | 1954.4
16 | 12 | 9 | 2014 | 1990.8
17 | 12 | 9 | 2014 | 1975.8
18 | 12 | 9 | 2014 | 1971.7
19 | 12 | 9 | 2014 | 2020.5
20 | 12 | 9 | 2014 | 2039.2
21 | 12 | 9 | 2014 | 2047.6
22 | 12 | 9 | 2014 | 2104.4
23 | 12 | 9 | 2014 | 2101.3
24 | 12 | 9 | 2014 | 2076.6
1 | 13 | 9 | 2014 | 2075.6
2 | 13 | 9 | 2014 | 2044
3 | 13 | 9 | 2014 | 2035.1
4 | 13 | 9 | 2014 | 2029
5 | 13 | 9 | 2014 | 2025.4
6 | 13 | 9 | 2014 | 2013.6
7 | 13 | 9 | 2014 | 2019.3
8 | 13 | 9 | 2014 | 1989.5
9 | 13 | 9 | 2014 | 1968.6
10 | 13 | 9 | 2014 | 1997
11 | 13 | 9 | 2014 | 1984.2
12 | 13 | 9 | 2014 | 1973.8
13 | 13 | 9 | 2014 | 1936.2
14 | 13 | 9 | 2014 | 1935.2
15 | 13 | 9 | 2014 | 1948.6
16 | 13 | 9 | 2014 | 1968
17 | 13 | 9 | 2014 | 1974.9
18 | 13 | 9 | 2014 | 1973.9
19 | 13 | 9 | 2014 | 2021.3
20 | 13 | 9 | 2014 | 2008.9
21 | 13 | 9 | 2014 | 2065.7
22 | 13 | 9 | 2014 | 2112.9
23 | 13 | 9 | 2014 | 2131.6
24 | 13 | 9 | 2014 | 2117.3
1 | 14 | 9 | 2014 | 2070.7
2 | 14 | 9 | 2014 | 2074.6
3 | 14 | 9 | 2014 | 2064.3
4 | 14 | 9 | 2014 | 2049.3
5 | 14 | 9 | 2014 | 2028.1
6 | 14 | 9 | 2014 | 2036.8
7 | 14 | 9 | 2014 | 2054.4
8 | 14 | 9 | 2014 | 2022.9
9 | 14 | 9 | 2014 | 2009.8
10 | 14 | 9 | 2014 | 2001.7
11 | 14 | 9 | 2014 | 2004.2
12 | 14 | 9 | 2014 | 1980.1
13 | 14 | 9 | 2014 | 1958.6
14 | 14 | 9 | 2014 | 1949.8
15 | 14 | 9 | 2014 | 1955.9
16 | 14 | 9 | 2014 | 1953.3
17 | 14 | 9 | 2014 | 1985
18 | 14 | 9 | 2014 | 1990.7
19 | 14 | 9 | 2014 | 2015.8
20 | 14 | 9 | 2014 | 2029.5
21 | 14 | 9 | 2014 | 2050.7
22 | 14 | 9 | 2014 | 2105.4
23 | 14 | 9 | 2014 | 2115.5
24 | 14 | 9 | 2014 | 2140.1
1 | 15 | 9 | 2014 | 2123.7
2 | 15 | 9 | 2014 | 2089.9
3 | 15 | 9 | 2014 | 2071.9
4 | 15 | 9 | 2014 | 2051.3
5 | 15 | 9 | 2014 | 2019.6
6 | 15 | 9 | 2014 | 2033.6
7 | 15 | 9 | 2014 | 2046.2
8 | 15 | 9 | 2014 | 2060.3
9 | 15 | 9 | 2014 | 2047.5
10 | 15 | 9 | 2014 | 2063.5
11 | 15 | 9 | 2014 | 2060.7
12 | 15 | 9 | 2014 | 2062.3 | Septiembre
13 | 15 | 9 | 2014 | 2054.5
14 | 15 | 9 | 2014 | 2036.3
15 | 15 | 9 | 2014 | 2014.6
16 | 15 | 9 | 2014 | 2007.7
17 | 15 | 9 | 2014 | 1988.1
18 | 15 | 9 | 2014 | 2028.6
19 | 15 | 9 | 2014 | 2054.7
20 | 15 | 9 | 2014 | 2080.2
21 | 15 | 9 | 2014 | 2116.6
22 | 15 | 9 | 2014 | 2158.2
23 | 15 | 9 | 2014 | 2164.3
24 | 15 | 9 | 2014 | 2140.2
1 | 16 | 9 | 2014 | 2118.2
2 | 16 | 9 | 2014 | 2066
3 | 16 | 9 | 2014 | 2053.1
4 | 16 | 9 | 2014 | 2071
5 | 16 | 9 | 2014 | 2061
6 | 16 | 9 | 2014 | 2054.7
7 | 16 | 9 | 2014 | 2078.2
8 | 16 | 9 | 2014 | 2062
9 | 16 | 9 | 2014 | 2032.3
10 | 16 | 9 | 2014 | 2064.7
11 | 16 | 9 | 2014 | 2070.7
12 | 16 | 9 | 2014 | 2070.7
13 | 16 | 9 | 2014 | 2044.3
14 | 16 | 9 | 2014 | 2082.2
15 | 16 | 9 | 2014 | 2079.1
16 | 16 | 9 | 2014 | 2091.2
17 | 16 | 9 | 2014 | 2087.6
18 | 16 | 9 | 2014 | 2077.5
19 | 16 | 9 | 2014 | 2092.3
20 | 16 | 9 | 2014 | 2112
21 | 16 | 9 | 2014 | 2151.8
22 | 16 | 9 | 2014 | 2223.8
23 | 16 | 9 | 2014 | 2232.6
24 | 16 | 9 | 2014 | 2225.8
1 | 17 | 9 | 2014 | 2204.7
2 | 17 | 9 | 2014 | 2161.5
3 | 17 | 9 | 2014 | 2128.9
4 | 17 | 9 | 2014 | 2123.3
5 | 17 | 9 | 2014 | 2158.7
6 | 17 | 9 | 2014 | 2136.7
7 | 17 | 9 | 2014 | 2150.1
8 | 17 | 9 | 2014 | 2114.5
9 | 17 | 9 | 2014 | 2097.1
10 | 17 | 9 | 2014 | 2084.6
11 | 17 | 9 | 2014 | 2078.3
12 | 17 | 9 | 2014 | 2118.1
13 | 17 | 9 | 2014 | 2104.3
14 | 17 | 9 | 2014 | 2079.4
15 | 17 | 9 | 2014 | 2062.7
16 | 17 | 9 | 2014 | 2066.4
17 | 17 | 9 | 2014 | 2086.3
18 | 17 | 9 | 2014 | 2094.7
19 | 17 | 9 | 2014 | 2141.3
20 | 17 | 9 | 2014 | 2163.5
21 | 17 | 9 | 2014 | 2178.6
22 | 17 | 9 | 2014 | 2203.6
23 | 17 | 9 | 2014 | 2190.3
24 | 17 | 9 | 2014 | 2195.5
1 | 18 | 9 | 2014 | 2175
2 | 18 | 9 | 2014 | 2156.8
3 | 18 | 9 | 2014 | 2134.1
4 | 18 | 9 | 2014 | 2145.9
5 | 18 | 9 | 2014 | 2116.7
6 | 18 | 9 | 2014 | 2109.4
7 | 18 | 9 | 2014 | 2127
8 | 18 | 9 | 2014 | 2104.5
9 | 18 | 9 | 2014 | 2055.5
10 | 18 | 9 | 2014 | 2056.3
11 | 18 | 9 | 2014 | 2063.5
12 | 18 | 9 | 2014 | 2071.6
13 | 18 | 9 | 2014 | 2051.6
14 | 18 | 9 | 2014 | 2017
15 | 18 | 9 | 2014 | 2002.3
16 | 18 | 9 | 2014 | 2030.2
17 | 18 | 9 | 2014 | 2067.7
18 | 18 | 9 | 2014 | 2097.5
19 | 18 | 9 | 2014 | 2043.3
20 | 18 | 9 | 2014 | 2105.9
21 | 18 | 9 | 2014 | 2159.2
22 | 18 | 9 | 2014 | 2169.7
23 | 18 | 9 | 2014 | 2186.7
24 | 18 | 9 | 2014 | 2181.9
1 | 19 | 9 | 2014 | 2163.7
2 | 19 | 9 | 2014 | 2156.1
3 | 19 | 9 | 2014 | 2162.9
4 | 19 | 9 | 2014 | 2124.3
5 | 19 | 9 | 2014 | 2133.3
6 | 19 | 9 | 2014 | 2117.4
7 | 19 | 9 | 2014 | 2141.1
8 | 19 | 9 | 2014 | 2109.8
9 | 19 | 9 | 2014 | 2076
10 | 19 | 9 | 2014 | 2082.8
11 | 19 | 9 | 2014 | 2082
12 | 19 | 9 | 2014 | 2102.6
13 | 19 | 9 | 2014 | 2096.4
14 | 19 | 9 | 2014 | 2072.1
15 | 19 | 9 | 2014 | 2076.3
16 | 19 | 9 | 2014 | 2103.2
17 | 19 | 9 | 2014 | 2082.7
18 | 19 | 9 | 2014 | 2072.1
19 | 19 | 9 | 2014 | 2094.8
20 | 19 | 9 | 2014 | 2094.6
21 | 19 | 9 | 2014 | 2164.6
22 | 19 | 9 | 2014 | 2187.4
23 | 19 | 9 | 2014 | 2181.3
24 | 19 | 9 | 2014 | 2183.9
1 | 20 | 9 | 2014 | 2188.9
2 | 20 | 9 | 2014 | 2167.3
3 | 20 | 9 | 2014 | 2141.6
4 | 20 | 9 | 2014 | 2133.5
5 | 20 | 9 | 2014 | 2099.4
6 | 20 | 9 | 2014 | 2078.7
7 | 20 | 9 | 2014 | 2086.7
8 | 20 | 9 | 2014 | 2043.5
9 | 20 | 9 | 2014 | 2012
10 | 20 | 9 | 2014 | 2071
11 | 20 | 9 | 2014 | 2093.8
12 | 20 | 9 | 2014 | 2102.5
13 | 20 | 9 | 2014 | 2090
14 | 20 | 9 | 2014 | 2067.3
15 | 20 | 9 | 2014 | 2076.9
16 | 20 | 9 | 2014 | 2057.9
17 | 20 | 9 | 2014 | 2068.3
18 | 20 | 9 | 2014 | 2087.1
19 | 20 | 9 | 2014 | 2116.8
20 | 20 | 9 | 2014 | 2164.1
21 | 20 | 9 | 2014 | 2185.2
22 | 20 | 9 | 2014 | 2218
23 | 20 | 9 | 2014 | 2218.1
24 | 20 | 9 | 2014 | 2185.9
1 | 21 | 9 | 2014 | 2175
2 | 21 | 9 | 2014 | 2158.2
3 | 21 | 9 | 2014 | 2138.2
4 | 21 | 9 | 2014 | 2129.3
5 | 21 | 9 | 2014 | 2144.6
6 | 21 | 9 | 2014 | 2102.4
7 | 21 | 9 | 2014 | 2115.7
8 | 21 | 9 | 2014 | 2082.6
9 | 21 | 9 | 2014 | 2011.5
10 | 21 | 9 | 2014 | 2042.7
11 | 21 | 9 | 2014 | 2059.2
12 | 21 | 9 | 2014 | 2051.2
13 | 21 | 9 | 2014 | 2035.7
14 | 21 | 9 | 2014 | 2058
15 | 21 | 9 | 2014 | 2047.9
16 | 21 | 9 | 2014 | 2041.4
17 | 21 | 9 | 2014 | 2055.7
18 | 21 | 9 | 2014 | 2056.4
19 | 21 | 9 | 2014 | 2078.5
20 | 21 | 9 | 2014 | 2117.7
21 | 21 | 9 | 2014 | 2153
22 | 21 | 9 | 2014 | 2175
23 | 21 | 9 | 2014 | 2181.7
24 | 21 | 9 | 2014 | 2163.6
1 | 22 | 9 | 2014 | 2125.7
2 | 22 | 9 | 2014 | 2094.4
3 | 22 | 9 | 2014 | 2099.6
4 | 22 | 9 | 2014 | 2102.7
5 | 22 | 9 | 2014 | 2105.7
6 | 22 | 9 | 2014 | 2044.2
7 | 22 | 9 | 2014 | 1988
8 | 22 | 9 | 2014 | 1880.1
9 | 22 | 9 | 2014 | 1805
10 | 22 | 9 | 2014 | 1806.6
11 | 22 | 9 | 2014 | 1815.7
12 | 22 | 9 | 2014 | 1808.3
13 | 22 | 9 | 2014 | 1801.1
14 | 22 | 9 | 2014 | 1818.8
15 | 22 | 9 | 2014 | 1821.7
16 | 22 | 9 | 2014 | 1825.9
17 | 22 | 9 | 2014 | 1828
18 | 22 | 9 | 2014 | 1832.6
19 | 22 | 9 | 2014 | 1850.8
20 | 22 | 9 | 2014 | 1858.1
21 | 22 | 9 | 2014 | 1930.6
22 | 22 | 9 | 2014 | 1949.6
23 | 22 | 9 | 2014 | 1924
24 | 22 | 9 | 2014 | 1902.2
1 | 23 | 9 | 2014 | 1851.8
2 | 23 | 9 | 2014 | 1855.6
3 | 23 | 9 | 2014 | 1847.1
4 | 23 | 9 | 2014 | 1882.8
5 | 23 | 9 | 2014 | 1881.6
6 | 23 | 9 | 2014 | 1900.2
7 | 23 | 9 | 2014 | 1958.2
8 | 23 | 9 | 2014 | 1989.5
9 | 23 | 9 | 2014 | 1978.9
10 | 23 | 9 | 2014 | 2009.2
11 | 23 | 9 | 2014 | 1974.1
12 | 23 | 9 | 2014 | 1997.4
13 | 23 | 9 | 2014 | 2001.6
14 | 23 | 9 | 2014 | 1950.6
15 | 23 | 9 | 2014 | 1901.6
16 | 23 | 9 | 2014 | 1903.9
17 | 23 | 9 | 2014 | 1901.8
18 | 23 | 9 | 2014 | 1950.7
19 | 23 | 9 | 2014 | 2034.5
20 | 23 | 9 | 2014 | 2035
21 | 23 | 9 | 2014 | 2082.8
22 | 23 | 9 | 2014 | 2133.2
23 | 23 | 9 | 2014 | 2108.3
24 | 23 | 9 | 2014 | 2074.1
1 | 24 | 9 | 2014 | 2048.1
2 | 24 | 9 | 2014 | 2034.3
3 | 24 | 9 | 2014 | 2020.5
4 | 24 | 9 | 2014 | 2018.8
5 | 24 | 9 | 2014 | 1974.5
6 | 24 | 9 | 2014 | 1912.8
7 | 24 | 9 | 2014 | 1881
8 | 24 | 9 | 2014 | 1817
9 | 24 | 9 | 2014 | 1793.6
10 | 24 | 9 | 2014 | 1815.1
11 | 24 | 9 | 2014 | 1824.3
12 | 24 | 9 | 2014 | 1830.8
13 | 24 | 9 | 2014 | 1792.8
14 | 24 | 9 | 2014 | 1816.9
15 | 24 | 9 | 2014 | 1864.2
16 | 24 | 9 | 2014 | 1869.5
17 | 24 | 9 | 2014 | 1911.9
18 | 24 | 9 | 2014 | 1885.9
19 | 24 | 9 | 2014 | 1881.5
20 | 24 | 9 | 2014 | 1860.7
21 | 24 | 9 | 2014 | 1862.2
22 | 24 | 9 | 2014 | 1887
23 | 24 | 9 | 2014 | 1887.1
24 | 24 | 9 | 2014 | 1880.6
1 | 25 | 9 | 2014 | 1863.7
2 | 25 | 9 | 2014 | 1834.4
3 | 25 | 9 | 2014 | 1810.3
4 | 25 | 9 | 2014 | 1817.9
5 | 25 | 9 | 2014 | 1821
6 | 25 | 9 | 2014 | 1817.4
7 | 25 | 9 | 2014 | 1847.5
8 | 25 | 9 | 2014 | 1861.3
9 | 25 | 9 | 2014 | 1829.2
10 | 25 | 9 | 2014 | 1851.1
11 | 25 | 9 | 2014 | 1924.6
12 | 25 | 9 | 2014 | 1990.3
13 | 25 | 9 | 2014 | 2022
14 | 25 | 9 | 2014 | 2024.6
15 | 25 | 9 | 2014 | 2014.5
16 | 25 | 9 | 2014 | 2042.2
17 | 25 | 9 | 2014 | 2058.8
18 | 25 | 9 | 2014 | 2069.8
19 | 25 | 9 | 2014 | 2095.6
20 | 25 | 9 | 2014 | 2094.6
21 | 25 | 9 | 2014 | 2126.5
22 | 25 | 9 | 2014 | 2162.4
23 | 25 | 9 | 2014 | 2189.8
24 | 25 | 9 | 2014 | 2155.9
1 | 26 | 9 | 2014 | 2158
2 | 26 | 9 | 2014 | 2146.7
3 | 26 | 9 | 2014 | 2122.8
4 | 26 | 9 | 2014 | 2136.7
5 | 26 | 9 | 2014 | 2158.3
6 | 26 | 9 | 2014 | 2158.6
7 | 26 | 9 | 2014 | 2167.7
8 | 26 | 9 | 2014 | 2166.3
9 | 26 | 9 | 2014 | 2139.3
10 | 26 | 9 | 2014 | 2166
11 | 26 | 9 | 2014 | 2152.2
12 | 26 | 9 | 2014 | 2139.2
13 | 26 | 9 | 2014 | 2136.5
14 | 26 | 9 | 2014 | 2119
15 | 26 | 9 | 2014 | 2110.8
16 | 26 | 9 | 2014 | 2102.9
17 | 26 | 9 | 2014 | 2093.2
18 | 26 | 9 | 2014 | 2110.3
19 | 26 | 9 | 2014 | 2101.6
20 | 26 | 9 | 2014 | 2117.6
21 | 26 | 9 | 2014 | 2137.9
22 | 26 | 9 | 2014 | 2185.3
23 | 26 | 9 | 2014 | 2243.7
24 | 26 | 9 | 2014 | 2224.8
1 | 27 | 9 | 2014 | 2235.1
2 | 27 | 9 | 2014 | 2206.1
3 | 27 | 9 | 2014 | 2178.5
4 | 27 | 9 | 2014 | 2190.6
5 | 27 | 9 | 2014 | 2182
6 | 27 | 9 | 2014 | 2153.3
7 | 27 | 9 | 2014 | 2184
8 | 27 | 9 | 2014 | 2179.3
9 | 27 | 9 | 2014 | 2111.9
10 | 27 | 9 | 2014 | 2134.9
11 | 27 | 9 | 2014 | 2176.4
12 | 27 | 9 | 2014 | 2147.8
13 | 27 | 9 | 2014 | 2133.7
14 | 27 | 9 | 2014 | 2103
15 | 27 | 9 | 2014 | 2120.4
16 | 27 | 9 | 2014 | 2123.1
17 | 27 | 9 | 2014 | 2118.8
18 | 27 | 9 | 2014 | 2119.7
19 | 27 | 9 | 2014 | 2097.3
20 | 27 | 9 | 2014 | 2120.1
21 | 27 | 9 | 2014 | 2163.3
22 | 27 | 9 | 2014 | 2226.3
23 | 27 | 9 | 2014 | 2258.2
24 | 27 | 9 | 2014 | 2247.5
1 | 28 | 9 | 2014 | 2223.9
2 | 28 | 9 | 2014 | 2187.2
3 | 28 | 9 | 2014 | 2164
4 | 28 | 9 | 2014 | 2156.6
5 | 28 | 9 | 2014 | 2148.8
6 | 28 | 9 | 2014 | 2126.2
7 | 28 | 9 | 2014 | 2100.7
8 | 28 | 9 | 2014 | 2075.1
9 | 28 | 9 | 2014 | 2028.5
10 | 28 | 9 | 2014 | 2081.8
11 | 28 | 9 | 2014 | 2073.4
12 | 28 | 9 | 2014 | 2042.3
13 | 28 | 9 | 2014 | 2061.8
14 | 28 | 9 | 2014 | 2078.1
15 | 28 | 9 | 2014 | 2064.7
16 | 28 | 9 | 2014 | 2093.7
17 | 28 | 9 | 2014 | 2110.1
18 | 28 | 9 | 2014 | 2162.3
19 | 28 | 9 | 2014 | 2197.5
20 | 28 | 9 | 2014 | 2206.1
21 | 28 | 9 | 2014 | 2261.1
22 | 28 | 9 | 2014 | 2199
23 | 28 | 9 | 2014 | 2207.4
24 | 28 | 9 | 2014 | 2231.6
1 | 29 | 9 | 2014 | 2243.1
2 | 29 | 9 | 2014 | 2237
3 | 29 | 9 | 2014 | 2218.6
4 | 29 | 9 | 2014 | 2216.3
5 | 29 | 9 | 2014 | 2195.4
6 | 29 | 9 | 2014 | 2179.8
7 | 29 | 9 | 2014 | 2174.5
8 | 29 | 9 | 2014 | 2163.4
9 | 29 | 9 | 2014 | 2128.3
10 | 29 | 9 | 2014 | 2167.5
11 | 29 | 9 | 2014 | 2143.8
12 | 29 | 9 | 2014 | 2171.2
13 | 29 | 9 | 2014 | 2168.2
14 | 29 | 9 | 2014 | 2170.3
15 | 29 | 9 | 2014 | 2179.5
16 | 29 | 9 | 2014 | 2183.7
17 | 29 | 9 | 2014 | 2208.9
18 | 29 | 9 | 2014 | 2203.8
19 | 29 | 9 | 2014 | 2197.1
20 | 29 | 9 | 2014 | 2200.2
21 | 29 | 9 | 2014 | 2242.1
22 | 29 | 9 | 2014 | 2310.6
23 | 29 | 9 | 2014 | 2306.9
24 | 29 | 9 | 2014 | 2274.6
1 | 30 | 9 | 2014 | 2247.9
2 | 30 | 9 | 2014 | 2244.9
3 | 30 | 9 | 2014 | 2203.9
4 | 30 | 9 | 2014 | 2195.3
5 | 30 | 9 | 2014 | 2205
6 | 30 | 9 | 2014 | 2191.1
7 | 30 | 9 | 2014 | 2234.6
8 | 30 | 9 | 2014 | 2229
9 | 30 | 9 | 2014 | 2192.5
10 | 30 | 9 | 2014 | 2199.5
11 | 30 | 9 | 2014 | 2165.1
12 | 30 | 9 | 2014 | 2175.1
13 | 30 | 9 | 2014 | 2119.8
14 | 30 | 9 | 2014 | 2102.1
15 | 30 | 9 | 2014 | 2097.8
16 | 30 | 9 | 2014 | 2128.1
17 | 30 | 9 | 2014 | 2158.5
18 | 30 | 9 | 2014 | 2138.2
19 | 30 | 9 | 2014 | 2115.8
20 | 30 | 9 | 2014 | 2116.3
21 | 30 | 9 | 2014 | 2185
22 | 30 | 9 | 2014 | 2202.3
23 | 30 | 9 | 2014 | 2206.7
24 | 30 | 9 | 2014 | 2154.7

## Figura 8 y Tabla 8
|  | 2014 | 2013
1 |  | 49.0739 | 45.2633 | Energía Bruta Diaria | 2014 | 2013
2 |  | 33.1825 | 43.4174 | Promedio | 47.6323 | 47.0725 | 1.189%
3 |  | 40.3235 | 41.7978 | Desviación Estándar | 2.5669 | 1.8991
4 |  | 46.0953 | 42.0558 | Coeficiente Variación | 5.389% | 4.034%
5 |  | 46.0898 | 42.7919 | Máximo | 52.8741 | 50.0357
6 |  | 47.1407 | 42.7893 | Mínimo | 33.1825 | 41.7978
7 |  | 48.5818 | 41.9659
8 |  | 48.7141 | 44.3582
9 |  | 48.4727 | 44.8312
10 |  | 49.5916 | 46.6583
11 |  | 49.4091 | 46.4532
12 |  | 47.9749 | 47.6935
13 |  | 49.5483 | 48.2687
14 |  | 49.9067 | 47.5432
15 | Julio | 48.9159 | 47.9795
16 |  | 48.9517 | 48.6504
17 |  | 49.3634 | 47.4974
18 |  | 49.2649 | 47.9032
19 |  | 49.997 | 48.0411
20 |  | 48.9417 | 47.2813
21 |  | 47.1593 | 46.0725
22 |  | 45.2084 | 47.0719
23 |  | 45.324 | 47.0358
24 |  | 46.5278 | 46.9671
25 |  | 46.0601 | 48.8769
26 |  | 46.3246 | 48.276
27 |  | 46.2766 | 48.259
28 |  | 47.368 | 48.2594
29 |  | 47.1176 | 48.9042
30 |  | 47.8117 | 48.4312
31 |  | 48.0934 | 48.1127
1 |  | 47.8007 | 47.2177
2 |  | 47.0553 | 47.1608
3 |  | 47.6056 | 47.8667
4 |  | 47.2466 | 47.2511
5 |  | 46.0466 | 47.4269
6 |  | 44.5935 | 45.5528
7 |  | 43.5859 | 44.7401
8 |  | 44.563 | 45.7726
9 |  | 44.1496 | 46.6485
10 |  | 45.0522 | 46.2473
11 |  | 45.9887 | 46.8267
12 |  | 47.4746 | 46.7134
13 |  | 47.1427 | 47.6297
14 |  | 48.5722 | 43.9045
15 | Agosto | 48.6648 | 44.3111
16 |  | 47.6768 | 47.1118
17 |  | 48.9649 | 46.9075
18 |  | 47.2248 | 47.1091
19 |  | 47.9076 | 48.1893
20 |  | 47.1701 | 47.5511
21 |  | 47.4703 | 47.7921
22 |  | 49.4782 | 47.6408
23 |  | 49.1076 | 48.6656
24 |  | 48.2921 | 48.3172
25 |  | 49.4511 | 45.9242
26 |  | 48.7888 | 47.7287
27 |  | 47.5425 | 48.6604
28 |  | 48.4271 | 47.6019
29 |  | 49.3375 | 47.9649
30 |  | 49.0336 | 48.3133
31 |  | 47.3122 | 48.7392
1 |  | 48.1168 | 48.4838
2 |  | 47.1826 | 46.8796
3 |  | 45.3696 | 44.3525
4 |  | 46.3275 | 44.7182
5 |  | 46.1132 | 43.0751
6 |  | 46.0285 | 44.2034
7 |  | 44.8607 | 46.5723
8 |  | 46.3223 | 45.7314
9 |  | 45.2626 | 48.4227
10 |  | 45.588 | 47.7518
11 |  | 46.3546 | 44.4218
12 |  | 47.1939 | 47.4637
13 |  | 48.3438 | 48.5422
14 |  | 48.6437 | 48.2406
15 | Septiembre | 49.5714 | 48.4035
16 |  | 50.2972 | 48.2794
17 |  | 51.1159 | 48.4932
18 |  | 50.4228 | 47.9841
19 |  | 50.8569 | 48.3815
20 |  | 50.7521 | 49.0769
21 |  | 50.3708 | 49.201
22 |  | 46.0117 | 49.363
23 |  | 47.1825 | 49.6731
24 |  | 45.3414 | 49.1765
25 |  | 47.3005 | 49.1332
26 |  | 51.4776 | 49.0592
27 |  | 51.8892 | 50.0357
28 |  | 51.264 | 49.8311
29 |  | 52.8741 | 48.9008
30 |  | 52.1984 | 47.8278

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 237.344 | 264.775 | 260.065 | 762.184
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 60.954 | 64.643 | 68.31 | 193.907
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 162.97 | 156.425 | 153.439 | 472.834
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 83.068 | 83.438 | 75.257 | 241.763
E-CL | E-CL | Regulado | 157.234 | 155.793 | 140.336 | 453.363
E-CL |  | Libre | 442.335 | 425.87 | 426.115 | 1294.32
ENERNUEVAS | ENERNUEVAS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENERNUEVAS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 46.001 | 43.09 | 42.311 | 131.402
EQUIPOS DE GENERACION | EQUIPOS DE GENERACION | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPOS DE GENERACION |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 21.94 | 21.524 | 16.434 | 59.898
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 96.61 | 88.271 | 103.118 | 287.999
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.258 | 0.303 | 0.56 | 1.121
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.329 | 1.471 | 1.372 | 4.172
POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 |  | Libre | 1.18 | 1.623 | 1.726 | 4.529
POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 3 |  | Libre | 3.143 | 3.375 | 3.834 | 10.352
SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SPS LA HUAYCA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET | TECNET | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 157.234 | 150.93 | 140.336 | 453.363 | 11.57%
TOTAL |  | Libre | 1164.208 | 1160.346 | 1152.541 | 3464.481 | 88.43%
[5 empty] | Total ambos | 3917.844
| Empresa | Ventas por Empresa [GWh]
|  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 237.344 |  | 264.775 |  | 260.065 |  | 762.184
| ANDINA | 60.954 |  | 64.643 |  | 68.31 |  | 193.907
| ANGAMOS | 162.97 |  | 156.425 |  | 153.439 |  | 472.834
| CELTA | 83.068 |  | 83.438 |  | 75.257 |  | 241.763
| E-CL | 442.335 | 157.234 | 425.87 | 155.793 | 426.115 | 140.336 | 1747.683
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 46.001 |  | 43.09 |  | 42.311 |  | 131.402
| EQUIPOS DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 21.94 |  | 21.524 |  | 16.434 |  | 59.898
| HORNITOS | 96.61 |  | 88.271 |  | 103.118 |  | 287.999
| NORACID | 0.258 |  | 0.303 |  | 0.56 |  | 1.121
| ON GROUP | 1.329 |  | 1.471 |  | 1.372 |  | 4.172
| POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.18 |  | 1.623 |  | 1.726 |  | 4.529
| POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.143 |  | 3.375 |  | 3.834 |  | 10.352
| SPS LA HUAYCA | [6 empty] | 0
| TECNET | [6 empty] | 0
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1164.208 | 157.234 | 1160.346 | 150.93 | 1152.541 | 140.336 | 3917.844

## Figura 9
VENTAS
Empresa | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total
AES GENER | 237.344 | 264.775 | 260.065 | 762.184 |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
ANDINA | 60.954 | 64.643 | 68.31 | 193.907 | AES GENER | 256.5897 | 237.344 | 264.6628 | 264.775 | 144.9356 | 260.065 | 666.1881 | 762.184
ANGAMOS | 162.97 | 156.425 | 153.439 | 472.834 | ANDINA | 93.268 | 60.954 | 107.541 | 64.643 | 97.055 | 68.31 | 297.864 | 193.907
CELTA | 83.068 | 83.438 | 75.257 | 241.763 | ANGAMOS | 281.7785 | 162.97 | 267.0093 | 156.425 | 349.3335 | 153.439 | 898.1213 | 472.834
E-CL | 599.569 | 581.663 | 566.451 | 1747.683 | CELTA | 91.305 | 83.068 | 65.3046 | 83.438 | 89.6585 | 75.257 | 246.2681 | 241.763
ENERNUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | E-CL | 583.5035 | 599.569 | 545.9128 | 581.663 | 579.2886 | 566.451 | 1708.7049 | 1747.683
ENORCHILE | 46.001 | 43.09 | 42.311 | 131.402 | ENERNUEVAS | 1.4229 | 0 | 1.3927 | 0 | 1.3415 | 0 | 4.1571 | 0
EQUIPOS DE GENERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | ENORCHILE | 2.8045 | 46.001 | 1.6191 | 43.09 | 1.6348 | 42.311 | 6.0584 | 131.402
GASATACAMA | 21.94 | 21.524 | 16.434 | 59.898 | E. DE GENERACION | 0.54139 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.55574 | 0
HORNITOS | 96.61 | 88.271 | 103.118 | 287.999 | GASATACAMA | 59.7547 | 21.94 | 63.5026 | 21.524 | 46.4008 | 16.434 | 169.6581 | 59.898
NORACID | 0.258 | 0.303 | 0.56 | 1.121 | HORNITOS | 53.636 | 96.61 | 112.269 | 88.271 | 100.257 | 103.118 | 266.162 | 287.999
ON GROUP | 1.329 | 1.471 | 1.372 | 4.172 | NORACID | 11.5742 | 0.258 | 12.2388 | 0.303 | 12.0443 | 0.56 | 35.8574 | 1.121
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.18 | 1.623 | 1.726 | 4.529 | ON GROUP | 0.26354 | 1.329 | 0.13476 | 1.471 | 0.13205 | 1.372 | 0.53035 | 4.172
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.143 | 3.375 | 3.834 | 10.352 | PAS2 | 1.4743 | 1.18 | 1.6876 | 1.623 | 1.7387 | 1.726 | 4.9006 | 4.529
SPS LA HUAYCA | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS3 | 3.1457 | 3.143 | 3.3734 | 3.375 | 3.8299 | 3.834 | 10.349 | 10.352
TECNET | 0 | 0 | 0 | 0 | SPS LA HUAYCA | 1.3927 | 0 | 1.4547 | 0 | 1.3459 | 0 | 4.1933 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | TECNET | 0 | 0 | 0.02718 | 0 | 0.14178 | 0 | 0.16896 | 0
TOTAL | 1314.366 | 1310.601 | 1292.877 | 3917.844 | VALLE DE LOS VIENTOS | 18.556 | 0 | 18.736 | 0 | 19.701 | 0 | 56.993 | 0
[6 empty] | 1461.0107 | 1314.366 | 1466.8778 | 1310.601 | 1448.8417 | 1292.877 | 4376.7303 | 3917.844
GENERACIÓN
Empresa | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre
AES GENER | 256.5897 | 264.6628 | 144.9356 | 666.1881
ANDINA | 93.268 | 107.541 | 97.055 | 297.864
ANGAMOS | 281.7785 | 267.0093 | 349.3335 | 898.1213
CELTA | 91.305 | 65.3046 | 89.6585 | 246.2681
E-CL | 583.5035 | 545.9128 | 579.2886 | 1708.7049
ENERNUEVAS | 1.4229 | 1.3927 | 1.3415 | 4.1571
ENORCHILE | 2.8045 | 1.6191 | 1.6348 | 6.0584
EQUIPOS DE GENERACION | 0.54139 | 0.0115 | 0.00285 | 0.55574
GASATACAMA | 59.7547 | 63.5026 | 46.4008 | 169.6581
HORNITOS | 53.636 | 112.269 | 100.257 | 266.162
NORACID | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 35.8574
ON GROUP | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 | 0.53035
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.4743 | 1.6876 | 1.7387 | 4.9006
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.1457 | 3.3734 | 3.8299 | 10.349
SPS LA HUAYCA | 1.3927 | 1.4547 | 1.3459 | 4.1933
TECNET | 0 | 0.02718 | 0.14178 | 0.16896
VALLE DE LOS VIENTOS | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 56.993
TOTAL | 1461.0107 | 1466.8778 | 1448.8417 | 4376.7303

## Tabla 10
Mantenimiento Mayor Realizado
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
NTO2 | 2014-08-31 23:58 | 2014-09-23 10:15 | 24
ANG2 | 2014-07-21 | 2014-08-17 00:39 | 27
CHAP2 | 2014-08-09 13:31 | 2014-08-14 18:12 | 6
CTM1 | 2014-07-20 04:13 | 2014-08-10 13:38 | 21
GMAR4 | 2014-07-01 | 2014-07-15 16:20 | 15
M1AR2 | 2014-07-21 08:18 | 2014-08-08 18:00 | 18
M1AR3 | 2014-08-18 09:38 | 2014-09-05 12:52 | 18
U13 | 2014-08-10 | 2014-09-12 19:30 | 33
CTH1 | 2014-07-01 | 2014-07-14 21:45 | 14

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 89.0084 | 85.99 | 81.442
ANGAMOS | 85.24 | 81.01 | 80.422
NORGENER | 89.4 | 92.58 | 93.34
TOCOPILLA | 85.35 | 83.65 | 83.728
TARAPACÁ | 85.97 | 82.67 | 80.28
ANDINA | 88.52 | 84.81 | 80.21
HORNITOS | 88.52 | 84.81 | 80.21

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 834.7245 | 810.43 | 793.2588
ATACAMA | 857.5983 | 832.66 | 812.7795
TOCOPILLA | 836.2412 | 811.92 | 794.7033
TARAPACÁ | 821.73 | 794.57 | 779.9092

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 6.632 | 6.42 | 7.7906
MEJILLONES (AES Gener) | 21.4659 | 20.72 | 20.3718
ATACAMA | 11.4983 | 11.5 | 11.4983
TOCOPILLA | 6.632 | 6.42 | 7.7906

## Figura 13
ENS
Abril | 1111.7
Mayo | 66.7
Junio | 8.8
Julio | 8767.1
Agosto | 36.1
Septiembre | 272.76
Nota (1): Durante el mes de Abril se registran eventos causados por sismo en la Zona Norte, los cuales en conjunto totalizan 934,2 MWh.
Nota (2): Durante el mes de Julio se produce Black Out en el SING, debido a la interrupción de la Barra 220 kV en S/E Crucero, el cual totaliza 8.708,5 MWh.

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Total
Abril | 17 | 12 | 2 | 31
Mayo | 5 | 17 | 3 | 25
Junio | 9 | 12 | 1 | 22
Julio | 10 | 9 | 1 | 20
Agosto | 5 | 10 | 3 | 18
Septiembre | 11 | 9 | 0 | 20
Total | 57 | 69 | 10 | 136
Nota (1): Durante el mes de Abril se registran 2 eventos causados por sismo en la Zona Norte los cuales no están incorporados en el listado.
Nota (2): Durante el mes de Agosto se registra 1 evento causado por sismo en la Zona Norte el cual no esta incorporado en el listado.

## Figura 15
| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
Tarapacá | 99.97% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100%
Atacama | 100% | 99.56% | 99.85% | 99.99% | 100% | 99.97%
Lagunas | 99.82% | 99.96% | 99.98% | 100% | 99.99% | 99.99%
Encuentro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Crucero | 99.94% | 100% | 99.96% | 100% | 99.97% | 99.99%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto.
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[17 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[17 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[15 empty] | 2014 | 4 | Abril | 0.0641% | 3.922% | 81.69% | 14.39% | 0.02509%
[15 empty] | 2014 | 5 | Mayo | 0.003361% | 3.226% | 87.02% | 9.751% | 0.01382%
[15 empty] | 2014 | 6 | Junio | 0.005015% | 2.432% | 89.64% | 7.932% | 0%
[15 empty] | 2014 | 7 | Julio | 0.3736% | 2.708% | 88.16% | 9.131% | 0.02129%
[15 empty] | 2014 | 8 | Agosto | 0.004958% | 2.403% | 86.68% | 10.92% | 0.02026%
[15 empty] | 2014 | 9 | Septiembre | 0.002708% | 3.468% | 85.85% | 10.68% | 0%
[10 empty] | Rango exigido por la NTSyCS | [6 empty] | Enero-Junio | 0.07562% | 3.026% | 86.51% | 10.47% | 0.01341%
[7 empty] | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
[6 empty] | TOTAL DE REGISTROS | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7 | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[6 empty] | 100% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
| 2014-04-01 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.79% | 71.51% | 21.69% | 0.2894% | 0% | 4.935% | 79.56% | 15.5% | 0.1042%
| 2014-04-02 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.2431% | 7.754% | 77.96% | 14.29% | 0.0463% | 0.03473% | 5.467% | 79.85% | 14.69% | 0.04796%
| 2014-04-03 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 9.525% | 76.48% | 13.99% | 0% | 0.03473% | 6.636% | 77.67% | 15.7% | 0.04796%
| 2014-04-04 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.822% | 81.33% | 12.85% | 0% | 0.03473% | 6.526% | 77.6% | 15.87% | 0.04796%
| 2014-04-05 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.679% | 69.36% | 24.96% | 0.1273% | 0.03473% | 6.796% | 75.79% | 17.41% | 0.06615%
| 2014-04-06 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.0463% | 3.428% | 78.53% | 18.04% | 0% | 0.04134% | 6.554% | 75.37% | 18.08% | 0.06615%
| 2014-04-07 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.98% | 0.2778% | 3.599% | 81.36% | 15.05% | 0% | 0.08104% | 6.087% | 76.64% | 17.27% | 0.06615%
| 2014-04-08 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.47% | 88.51% | 10.02% | 0% | 0.08104% | 5.326% | 79.07% | 15.6% | 0.02481%
| 2014-04-09 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.364% | 86.81% | 10.82% | 0% | 0.04631% | 4.556% | 80.34% | 15.11% | 0.01819%
| 2014-04-10 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.26% | 90.56% | 7.185% | 0% | 0.04632% | 3.518% | 82.35% | 14.13% | 0.0182%
| 2014-04-11 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.173% | 93.98% | 3.847% | 0.2897% | 0.04633% | 2.996% | 84.15% | 12.85% | 0.05956%
| 2014-04-12 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.5% | 0% | 2.152% | 92.93% | 4.92% | 0% | 0.04636% | 2.492% | 87.52% | 9.989% | 0.04139%
| 2014-04-13 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.5% | 0% | 2.478% | 91.14% | 6.386% | 0% | 0.03974% | 2.355% | 89.33% | 8.317% | 0.0414%
| 2014-04-14 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.77% | 0% | 3.631% | 86.88% | 9.49% | 0% | 0% | 2.36% | 90.11% | 7.527% | 0.04142%
Abril | 2014-04-15 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 6.024% | 80.58% | 13.39% | 0% | 0% | 3.012% | 88.98% | 8.008% | 0.04143%
| 2014-04-16 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.368% | 84.61% | 12.03% | 0% | 0% | 3.156% | 88.66% | 8.181% | 0.04142%
| 2014-04-17 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.866% | 83.65% | 12.49% | 0% | 0% | 3.386% | 87.67% | 8.94% | 0.04141%
| 2014-04-18 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.681% | 88.34% | 7.975% | 0% | 0% | 3.6% | 86.87% | 9.528% | 0%
| 2014-04-19 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.565% | 86.52% | 9.919% | 0% | 0% | 3.801% | 85.96% | 10.24% | 0%
| 2014-04-20 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 0% | 54.85% | 45.15% | 0% | 0% | 3.449% | 80.81% | 15.74% | 0%
| 2014-04-21 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 4.041% | 83.99% | 11.97% | 0% | 0% | 3.507% | 80.37% | 16.12% | 0%
| 2014-04-22 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 0.3015% | 56.82% | 42.87% | 0% | 0% | 2.691% | 76.99% | 20.32% | 0%
| 2014-04-23 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 3.502% | 82.69% | 13.81% | 0% | 0% | 2.709% | 76.71% | 20.58% | 0%
| 2014-04-24 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.98% | 0.01158% | 0.1968% | 67.22% | 32.58% | 0% | 0.001654% | 2.184% | 74.37% | 23.44% | 0%
| 2014-04-25 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.7% | 83.98% | 11.32% | 0% | 0.001654% | 2.33% | 73.74% | 23.93% | 0%
| 2014-04-26 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.121% | 89.32% | 8.563% | 0% | 0.001655% | 2.123% | 74.15% | 23.72% | 0%
| 2014-04-27 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 1.147% | 12.67% | 81.56% | 5.767% | 0% | 0.001655% | 2.426% | 79.08% | 18.49% | 0%
| 2014-04-28 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0.197% | 4.307% | 80.51% | 15.19% | 0% | 0.1939% | 3.962% | 77.46% | 18.58% | 0%
| 2014-04-29 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.7% | 89.07% | 8.227% | 0% | 0.1939% | 4.306% | 82.07% | 13.62% | 0%
| 2014-04-30 | 2014 | 4 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 3.488% | 89.62% | 6.895% | 0% | 0.1939% | 4.304% | 83.06% | 12.63% | 0%
| 2014-05-01 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0.01158% | 3.462% | 91.93% | 4.62% | 0% | 0.1939% | 4.772% | 86.61% | 8.621% | 0%
| 2014-05-02 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0.0926% | 0% | 99.91% | 0% | 0% | 0.1939% | 4.098% | 88.89% | 7.01% | 0%
| 2014-05-03 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 1.98% | 93.6% | 4.435% | 0% | 0.0298% | 2.794% | 90.02% | 7.183% | 0%
| 2014-05-04 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 3.648% | 85.38% | 10.99% | 0% | 0.0298% | 2.794% | 90.02% | 7.183% | 0%
| 2014-05-05 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 2.328% | 89.96% | 7.714% | 0% | 0.001655% | 2.51% | 91.37% | 6.117% | 0%
| 2014-05-06 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.73% | 0% | 4.818% | 73.77% | 21.41% | 0% | 0.001658% | 2.81% | 89.21% | 7.979% | 0%
| 2014-05-07 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.73% | 0% | 2.837% | 90.54% | 6.624% | 0% | 0.00166% | 2.717% | 89.34% | 7.942% | 0%
| 2014-05-08 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.68% | 0% | 2.717% | 91.15% | 6.131% | 0% | 0% | 2.61% | 89.23% | 8.16% | 0%
| 2014-05-09 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.732% | 92.17% | 5.094% | 0% | 0% | 3.001% | 88.11% | 8.89% | 0%
| 2014-05-10 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.7178% | 96.03% | 3.253% | 0% | 0% | 2.825% | 88.45% | 8.729% | 0%
| 2014-05-11 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.782% | 88.7% | 9.514% | 0% | 0% | 2.558% | 88.93% | 8.517% | 0%
| 2014-05-12 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.072% | 89.44% | 8.485% | 0% | 0% | 2.52% | 88.85% | 8.625% | 0%
| 2014-05-13 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.91% | 89.92% | 8.173% | 0% | 0% | 2.108% | 91.14% | 6.754% | 0%
| 2014-05-14 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 4.865% | 84.81% | 10.32% | 0% | 0% | 2.403% | 90.3% | 7.294% | 0%
Mayo | 2014-05-15 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 3.093% | 83.75% | 13.16% | 0% | 0% | 2.458% | 89.25% | 8.297% | 0%
| 2014-05-16 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 2.514% | 92.35% | 5.131% | 0% | 0% | 2.426% | 89.28% | 8.298% | 0%
| 2014-05-17 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 3.579% | 87.59% | 8.827% | 0% | 0% | 2.836% | 88.06% | 9.104% | 0%
| 2014-05-18 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 2.989% | 86.26% | 10.75% | 0% | 0% | 2.836% | 88.06% | 9.104% | 0%
| 2014-05-19 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.92% | 0% | 1.228% | 93.1% | 5.676% | 0% | 0% | 3.008% | 87.73% | 9.266% | 0%
| 2014-05-20 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.34% | 0% | 3.81% | 84.29% | 11.9% | 0% | 0% | 2.887% | 88.24% | 8.869% | 0%
| 2014-05-21 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.83% | 0% | 4.359% | 86.34% | 9.299% | 0% | 0% | 3.083% | 87.67% | 9.251% | 0%
| 2014-05-22 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 3.721% | 80.75% | 15.53% | 0% | 0% | 3.172% | 87.24% | 9.588% | 0%
| 2014-05-23 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 4.554% | 73.88% | 21.57% | 0% | 0% | 3.464% | 84.63% | 11.9% | 0%
| 2014-05-24 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.988% | 73.26% | 19.75% | 0.4283% | 0% | 3.95% | 82.6% | 13.45% | 0.06132%
| 2014-05-25 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.332% | 78.91% | 14.76% | 0% | 0% | 4.406% | 81.52% | 14.08% | 0.06132%
| 2014-05-26 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.665% | 82.6% | 12.73% | 0% | 0% | 4.922% | 79.99% | 15.09% | 0.06132%
| 2014-05-27 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.84% | 0% | 1.704% | 92.4% | 5.901% | 0% | 0% | 4.624% | 81.15% | 14.23% | 0.06132%
| 2014-05-28 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 99.56% | 0% | 4.429% | 84.85% | 10.72% | 0% | 0% | 4.632% | 80.93% | 14.44% | 0.06132%
| 2014-05-29 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.9% | 0% | 4.857% | 78.77% | 16.37% | 0% | 0% | 4.79% | 80.67% | 14.54% | 0.06135%
| 2014-05-30 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 2.229% | 90.71% | 7.065% | 0% | 0% | 4.462% | 83.06% | 12.48% | 0.0615%
| 2014-05-31 | 2014 | 5 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 3.09% | 90.52% | 6.393% | 0% | 0% | 3.907% | 85.52% | 10.58% | 0%
| 2014-06-01 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 2.689% | 88.66% | 8.646% | 0% | 0% | 3.382% | 86.92% | 9.699% | 0%
| 2014-06-02 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 2.159% | 90.09% | 7.749% | 0% | 0% | 3.017% | 88.02% | 8.962% | 0%
| 2014-06-03 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 98.12% | 0% | 5.862% | 80.13% | 14.01% | 0% | 0% | 3.609% | 86.29% | 10.1% | 0%
| 2014-06-04 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.27% | 0% | 3.218% | 75.97% | 20.81% | 0% | 0% | 3.435% | 85.02% | 11.55% | 0%
| 2014-06-05 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.83% | 0% | 2.748% | 89.31% | 7.942% | 0% | 0% | 3.133% | 86.53% | 10.34% | 0%
| 2014-06-06 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.488% | 87.59% | 9.919% | 0% | 0% | 3.168% | 86.09% | 10.74% | 0%
| 2014-06-07 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.794% | 88.37% | 9.838% | 0% | 0% | 2.982% | 85.8% | 11.22% | 0%
| 2014-06-08 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.644% | 93.06% | 5.301% | 0% | 0% | 2.832% | 86.43% | 10.74% | 0%
| 2014-06-09 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.894% | 88.62% | 8.484% | 0% | 0% | 2.941% | 86.2% | 10.86% | 0%
| 2014-06-10 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.859% | 88.43% | 8.706% | 0% | 0% | 2.526% | 87.37% | 10.1% | 0%
| 2014-06-11 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.398% | 91.71% | 5.897% | 0% | 0% | 2.45% | 89.16% | 8.394% | 0%
| 2014-06-12 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 2.053% | 91.58% | 6.367% | 0% | 0% | 2.428% | 89.47% | 8.102% | 0%
| 2014-06-13 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.65% | 0% | 4.413% | 86.59% | 9.001% | 0% | 0% | 2.365% | 90.05% | 7.585% | 0%
| 2014-06-14 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.81% | 0% | 2.389% | 88.9% | 8.708% | 0% | 0% | 2.693% | 89.69% | 7.621% | 0%
Junio | 2014-06-15 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.81% | 0% | 2.458% | 86.63% | 10.91% | 0% | 0% | 2.795% | 88.88% | 8.32% | 0%
| 2014-06-16 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.667% | 94.18% | 4.155% | 0% | 0% | 2.604% | 89.72% | 7.675% | 0%
| 2014-06-17 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.921% | 91.92% | 6.157% | 0% | 0% | 2.47% | 90.22% | 7.31% | 0%
| 2014-06-18 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0.1505% | 2.005% | 88% | 9.992% | 0% | 0% | 2.414% | 89.69% | 7.895% | 0%
| 2014-06-19 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 1.705% | 95.28% | 3.015% | 0% | 0% | 2.364% | 90.22% | 7.417% | 0%
| 2014-06-20 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 3.885% | 88.3% | 7.816% | 0% | 0% | 2.289% | 90.46% | 7.248% | 0%
| 2014-06-21 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 1.844% | 94% | 4.152% | 0% | 0% | 2.211% | 91.19% | 6.596% | 0%
| 2014-06-22 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 2.145% | 92.59% | 5.265% | 0% | 0% | 2.166% | 92.04% | 5.79% | 0%
| 2014-06-23 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 2.853% | 93.02% | 4.128% | 0% | 0% | 2.335% | 91.88% | 5.785% | 0%
| 2014-06-24 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 0.6842% | 96.24% | 3.073% | 0% | 0% | 2.158% | 92.49% | 5.349% | 0%
| 2014-06-25 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 0.7642% | 96.76% | 2.478% | 0% | 0% | 1.981% | 93.74% | 4.276% | 0%
| 2014-06-26 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.454% | 91.38% | 6.17% | 0% | 0% | 2.088% | 93.19% | 4.726% | 0%
| 2014-06-27 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.426% | 87.64% | 8.936% | 0% | 0% | 2.023% | 93.09% | 4.887% | 0%
| 2014-06-28 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.181% | 90.3% | 8.52% | 0% | 0% | 1.889% | 91.95% | 6.157% | 0%
| 2014-06-29 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.864% | 88.37% | 9.77% | 0% | 0% | 2.026% | 92.28% | 5.691% | 0%
| 2014-06-30 | 2014 | 6 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.489% | 85.47% | 12.04% | 0% | 0% | 1.837% | 90.87% | 7.288% | 0%
| 2014-07-01 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 2.559% | 89.53% | 7.91% | 0% | 0% | 2.102% | 89.92% | 7.975% | 0%
| 2014-07-02 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.94% | 11.51% | 3.56% | 90.19% | 6.25% | 0.6601% | 1.644% | 2.483% | 88.96% | 8.555% | 0.09428%
| 2014-07-03 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.64% | 0% | 2.765% | 81.89% | 15.34% | 0% | 1.645% | 2.528% | 87.59% | 9.886% | 0.09433%
| 2014-07-04 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0.0116% | 1.438% | 86.3% | 12.26% | 0% | 1.647% | 2.239% | 87.39% | 10.37% | 0.09436%
| 2014-07-05 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 2.331% | 78.8% | 18.87% | 0% | 1.648% | 2.307% | 86% | 11.69% | 0.09438%
| 2014-07-06 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 2.54% | 87.31% | 10.15% | 0% | 1.648% | 2.505% | 85.57% | 11.93% | 0.09441%
| 2014-07-07 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 2.064% | 87.27% | 10.67% | 0% | 1.648% | 2.446% | 85.82% | 11.73% | 0.09443%
| 2014-07-08 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 4.199% | 76.88% | 18.92% | 0% | 1.649% | 2.685% | 83.98% | 13.33% | 0.09445%
| 2014-07-09 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.976% | 88.71% | 8.314% | 0% | 0.001657% | 2.616% | 83.88% | 13.5% | 0%
| 2014-07-10 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.92% | 0.02317% | 2.375% | 93.52% | 4.101% | 0% | 0.004971% | 2.562% | 85.54% | 11.9% | 0%
| 2014-07-11 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 3.601% | 88.11% | 8.291% | 0% | 0.006628% | 2.696% | 86.57% | 10.73% | 0%
| 2014-07-12 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.357% | 86.17% | 10.48% | 0% | 0.003311% | 3.016% | 86.85% | 10.13% | 0%
| 2014-07-13 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 5.42% | 81.63% | 12.95% | 0% | 0.003311% | 3.428% | 86.04% | 10.53% | 0%
| 2014-07-14 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.761% | 81.25% | 11.99% | 0% | 0.003309% | 4.099% | 85.18% | 10.72% | 0%
Julio | 2014-07-15 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.063% | 83.99% | 11.95% | 0% | 0.003309% | 4.08% | 86.22% | 9.701% | 0%
| 2014-07-16 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.786% | 81.7% | 14.52% | 0% | 0.003309% | 4.196% | 85.21% | 10.59% | 0%
| 2014-07-17 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0.02316% | 4.054% | 85.51% | 10.44% | 0% | 0.003309% | 4.436% | 84.05% | 11.52% | 0%
| 2014-07-18 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 0.961% | 95.17% | 3.867% | 0% | 0.003309% | 4.059% | 85.05% | 10.89% | 0%
| 2014-07-19 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.073% | 92.35% | 5.581% | 0% | 0.003309% | 4.059% | 85.05% | 10.89% | 0%
| 2014-07-20 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.003% | 86.86% | 11.14% | 0% | 0.003308% | 3.389% | 86.69% | 9.922% | 0%
| 2014-07-21 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.93% | 0.01158% | 1.355% | 89.95% | 8.699% | 0% | 0.003308% | 2.709% | 87.49% | 9.798% | 0%
| 2014-07-22 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 0.7065% | 92.53% | 6.764% | 0% | 0.004962% | 2.137% | 89.15% | 8.711% | 0%
| 2014-07-23 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.484% | 89.84% | 6.679% | 0% | 0.004962% | 2.094% | 90.31% | 7.593% | 0%
| 2014-07-24 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 0.6251% | 96.92% | 2.454% | 0% | 0.001654% | 1.604% | 91.94% | 6.452% | 0%
| 2014-07-25 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.72% | 0% | 1.834% | 95.21% | 2.96% | 0% | 0.001655% | 1.729% | 91.95% | 6.324% | 0%
| 2014-07-26 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.609% | 91.22% | 7.176% | 0% | 0.001655% | 1.659% | 91.79% | 6.554% | 0%
| 2014-07-27 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.9491% | 93.36% | 5.694% | 0% | 0.001654% | 1.509% | 92.72% | 5.776% | 0%
| 2014-07-28 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.736% | 87.79% | 10.47% | 0% | 0% | 1.563% | 92.41% | 6.03% | 0%
| 2014-07-29 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.7407% | 93.28% | 5.984% | 0% | 0% | 1.568% | 92.51% | 5.919% | 0%
| 2014-07-30 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.886% | 92.29% | 4.821% | 0% | 0% | 1.482% | 92.86% | 5.653% | 0%
| 2014-07-31 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 5.134% | 87.48% | 7.382% | 0% | 0% | 2.221% | 91.61% | 6.164% | 0%
| 2014-08-01 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.47% | 0% | 2.188% | 91.89% | 5.923% | 0% | 0% | 2.177% | 91.04% | 6.78% | 0%
| 2014-08-02 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.47% | 0% | 1.877% | 93.48% | 4.639% | 0.1745% | 0% | 2.215% | 91.37% | 6.419% | 0.02485%
| 2014-08-03 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 10.36% | 76.39% | 13.25% | 0% | 0% | 3.563% | 88.94% | 7.501% | 0.02485%
| 2014-08-04 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 0.845% | 94.57% | 4.584% | 0% | 0% | 3.438% | 89.9% | 6.664% | 0.02487%
| 2014-08-05 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 94.53% | 0% | 1.029% | 93.83% | 5.143% | 0% | 0% | 3.499% | 89.95% | 6.554% | 0.02507%
| 2014-08-06 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 79.57% | 0.01455% | 1.411% | 89.06% | 9.529% | 0% | 0.001722% | 3.341% | 89.5% | 7.162% | 0.02582%
| 2014-08-07 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 83.72% | 0% | 1.576% | 88.98% | 9.443% | 0% | 0.001764% | 2.843% | 89.74% | 7.42% | 0.02646%
| 2014-08-08 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 89.44% | 0% | 2.653% | 91.54% | 5.81% | 0% | 0.001791% | 2.917% | 89.66% | 7.427% | 0.02687%
| 2014-08-09 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 2.709% | 87.41% | 9.876% | 0% | 0.00179% | 3.045% | 88.72% | 8.234% | 0%
| 2014-08-10 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 95.57% | 0% | 2.652% | 92.82% | 4.529% | 0% | 0.001802% | 1.847% | 91.25% | 6.901% | 0%
| 2014-08-11 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 95.57% | 0% | 2.652% | 92.82% | 4.529% | 0% | 0.001809% | 2.179% | 90.43% | 7.388% | 0%
| 2014-08-12 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.102% | 86.55% | 10.35% | 0% | 0.001793% | 2.493% | 89.33% | 8.177% | 0%
| 2014-08-13 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.121% | 91.82% | 6.061% | 0% | 0% | 2.566% | 89.74% | 7.698% | 0%
| 2014-08-14 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.87% | 0.1275% | 3.469% | 91.29% | 5.245% | 0% | 0.01867% | 2.82% | 90.05% | 7.126% | 0%
Agosto | 2014-08-15 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.44% | 0% | 3.038% | 80.81% | 16.15% | 0.3957% | 0.0184% | 2.873% | 88.38% | 8.346% | 0.05688%
| 2014-08-16 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.44% | 0% | 2.06% | 85.49% | 12.45% | 0% | 0.01844% | 2.784% | 88.2% | 8.836% | 0.057%
| 2014-08-17 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.04% | 0.01169% | 2.712% | 91.75% | 5.54% | 0% | 0.02002% | 2.791% | 88.23% | 8.978% | 0.05672%
| 2014-08-18 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.04% | 0% | 1.075% | 67.14% | 31.79% | 0% | 0.02002% | 2.523% | 85.32% | 12.16% | 0.05672%
| 2014-08-19 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.04% | 0% | 0.8882% | 47.33% | 51.78% | 0% | 0.02002% | 2.202% | 79.46% | 18.33% | 0.05672%
| 2014-08-20 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.516% | 93.4% | 5.081% | 0% | 0.01996% | 2.306% | 85.74% | 11.95% | 0.05655%
| 2014-08-21 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.731% | 87.51% | 9.757% | 0% | 0.001663% | 2.2% | 85.2% | 12.6% | 0.05654%
| 2014-08-22 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.4% | 88.11% | 10.49% | 0% | 0.001662% | 1.966% | 86.24% | 11.79% | 0%
| 2014-08-23 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.84% | 86.97% | 11.19% | 0% | 0.001658% | 1.932% | 86.36% | 11.71% | 0%
| 2014-08-24 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.69% | 92.53% | 5.775% | 0% | 0% | 1.787% | 86.48% | 11.73% | 0%
| 2014-08-25 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.014% | 87.53% | 10.45% | 0% | 0% | 1.92% | 89.37% | 8.712% | 0%
| 2014-08-26 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.236% | 84.28% | 11.48% | 0% | 0% | 2.204% | 88.62% | 9.175% | 0%
| 2014-08-27 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.668% | 86.88% | 11.45% | 0.05787% | 0% | 2.226% | 87.69% | 10.09% | 0.008267%
| 2014-08-28 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.836% | 86.77% | 10.39% | 0% | 0% | 2.241% | 87.58% | 10.18% | 0.008267%
| 2014-08-29 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.655% | 90.65% | 7.697% | 0% | 0% | 2.277% | 87.95% | 9.778% | 0.008267%
| 2014-08-30 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.87% | 82.29% | 14.84% | 0% | 0% | 2.424% | 87.28% | 10.3% | 0.008267%
| 2014-08-31 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.632% | 85.09% | 13.28% | 0% | 0% | 2.416% | 86.21% | 11.37% | 0.008267%
| 2014-09-01 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.181% | 92.45% | 6.366% | 0% | 0% | 2.29% | 86.93% | 10.78% | 0.008267%
| 2014-09-02 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.01157% | 2.141% | 89.05% | 8.809% | 0% | 0.001653% | 1.998% | 87.6% | 10.4% | 0.008267%
| 2014-09-03 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.477% | 82.66% | 14.86% | 0% | 0.001653% | 2.113% | 87% | 10.89% | 0%
| 2014-09-04 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.738% | 84.79% | 11.47% | 0% | 0.001653% | 2.242% | 86.71% | 11.05% | 0%
| 2014-09-05 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 6.182% | 85% | 8.821% | 0% | 0.00496% | 2.889% | 85.91% | 11.21% | 0%
| 2014-09-06 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.72% | 0% | 2.611% | 90.44% | 6.952% | 0% | 0.004962% | 2.852% | 87.07% | 10.08% | 0%
| 2014-09-07 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 95.84% | 0% | 2.814% | 92.32% | 4.867% | 0% | 0.004992% | 3.022% | 88.08% | 8.903% | 0%
| 2014-09-08 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.072% | 91.97% | 5.96% | 0% | 0.004992% | 3.15% | 88.01% | 8.844% | 0%
| 2014-09-09 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.604% | 88.08% | 9.317% | 0% | 0.003328% | 3.217% | 87.87% | 8.918% | 0%
| 2014-09-10 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 88.89% | 8.669% | 0% | 0.003328% | 3.212% | 88.76% | 8.027% | 0%
| 2014-09-11 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 2.177% | 88.72% | 9.104% | 0% | 0.003328% | 2.987% | 89.33% | 7.687% | 0%
| 2014-09-12 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.597% | 90% | 8.403% | 0% | 0% | 2.328% | 90.04% | 7.627% | 0%
| 2014-09-13 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.419% | 83.95% | 13.63% | 0% | 0% | 2.301% | 89.11% | 8.587% | 0%
| 2014-09-14 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.47% | 90.57% | 7.963% | 0% | 0% | 2.112% | 88.88% | 9.007% | 0%
Septiembre | 2014-09-15 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.16% | 0% | 1.78% | 91.2% | 7.016% | 0% | 0% | 2.071% | 88.77% | 9.164% | 0%
| 2014-09-16 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.16% | 0.01179% | 3.314% | 92.54% | 4.151% | 0% | 0.001662% | 2.169% | 89.4% | 8.435% | 0%
| 2014-09-17 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.62% | 0% | 3.086% | 91.71% | 5.199% | 0% | 0.001666% | 2.26% | 89.8% | 7.942% | 0%
| 2014-09-18 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.65% | 0% | 2.904% | 88.52% | 8.571% | 0% | 0.001666% | 2.365% | 89.77% | 7.865% | 0%
| 2014-09-19 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 97.69% | 0% | 1.765% | 90.79% | 7.441% | 0% | 0.001672% | 2.391% | 89.88% | 7.728% | 0%
| 2014-09-20 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 92.59% | 0% | 1.325% | 94.2% | 4.475% | 0% | 0.00169% | 2.242% | 91.33% | 6.425% | 0%
| 2014-09-21 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.06% | 0% | 2.55% | 90.75% | 6.704% | 0% | 0.001695% | 2.4% | 91.36% | 6.24% | 0%
| 2014-09-22 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.68% | 0% | 3.321% | 78.16% | 18.52% | 0% | 0.001691% | 2.623% | 89.46% | 7.917% | 0%
| 2014-09-23 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 7.662% | 74.83% | 17.51% | 0% | 0% | 3.258% | 86.89% | 9.853% | 0%
| 2014-09-24 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 8.768% | 73.37% | 17.86% | 0% | 0% | 4.083% | 84.23% | 11.68% | 0%
| 2014-09-25 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.03472% | 8.95% | 81.12% | 9.934% | 0% | 0% | 4.936% | 82.03% | 13.04% | 0%
| 2014-09-26 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.324% | 75.61% | 19.06% | 0% | 0.00503% | 5.466% | 80.98% | 13.55% | 0%
| 2014-09-27 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.845% | 72.27% | 21.89% | 0% | 0.00496% | 6.085% | 78.2% | 15.72% | 0%
| 2014-09-28 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.868% | 77.26% | 16.88% | 0% | 0.00496% | 6.391% | 75.78% | 17.83% | 0%
| 2014-09-29 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.206% | 86% | 10.8% | 0% | 0.005784% | 6.901% | 75.38% | 17.72% | 0%
| 2014-09-30 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 78.24% | 19.32% | 0% | 0.005784% | 6.602% | 75.97% | 17.43% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Abril | 3532(1) | 48.91 | 45.33 | 52.23 | 115.2%
| 3557 | 48.9 | 95.71 | 57.81 | 60.4%
| 3560 | 48.8 | 185.38 | 112.01 | 60.42%
Mayo | 3563 | 48.79 | 185.38 | 131.23 | 70.79%
Junio(2) | - | - | - | - | -
Julio | 3613 | 48.92 | 45.33 | 51.95 | 114.6%
| 3620 | 48.99 | 45.33 | 29.97 | 66.12%
| 3621 | 48.94 | 45.33 | 34.5 | 76.11%
Agosto | 3639 | 49 | 45.33 | 39.03 | 86.1%
| 3642 | 48.79 | 185.38 | 130.03 | 70.14%
Septiembre | 3651 | 48.8 | 185.38 | 98.58 | 53.18%
| 3655 | 48.77 | 185.38 | 126.9 | 68.45%
| 3659 | 48.91 | 45.33 | 32.2 | 71.03%
Nota (1): Para el Evento se registra una operación parcial del segundo escalón del esquema EDAC por Subfrecuencia.
Nota (2): Para el mes de Junio no se registra operación de EDAC por subfrecuencia.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Abril | 3532 | 29.46%
| 3557 | 51.19%
| 3560 | 58.98%
Mayo | 3563 | 61.16%
Junio(1) | - | -
Julio | 3613 | 72.92%
| 3620 | 45.82%
| 3621 | 75.52%
Agosto | 3639 | 85.27%
| 3642 | 67.28%
Septiembre | 3651 | 68.37%
| 3655 | 67.79%
| 3659 | 49.91%
Nota (1): Para el mes de Junio no se registran eventos con operación de EDAC por subfrecuencia.

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Mes actual: | 9
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Año: | 2014
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  | Fila: | 106
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable |  | 12 | OCT 2013 | 3.163% | 21.51% | 2.899% | 0.10447 | Deficiente | 2.587% | 13.84% | 3.163% | 0.07205 | Aceptable
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | 11 | NOV 2013 | 2.268% | 6.528% | 2.38% | 0.039945 | Bueno | 1.917% | 4.444% | 2.418% | 0.030281 | Bueno
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | 10 | DIC 2013 | 3.786% | 29.3% | 2.896% | 0.13814 | Deficiente | 2.872% | 17.34% | 2.852% | 0.086545 | Aceptable
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | 9 | ENE 2014 | 5.172% | 47.85% | 3.132% | 0.21835 | Malo | 2.954% | 19.35% | 3.304% | 0.095843 | Aceptable
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | 8 | FEB 2014 | 3.923% | 29.61% | 3.324% | 0.14079 | Deficiente | 2.802% | 13.99% | 3.555% | 0.07427 | Aceptable
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | 7 | MAR 2014 | 3.812% | 29.84% | 2.856% | 0.14031 | Deficiente | 2.887% | 20.16% | 3.183% | 0.098559 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable | Abril | 6 | ABR 2014 | 4.913% | 48.46% | 2.174% | 0.21785 | Malo | 1.908% | 4.469% | 2.109% | 0.029728 | Bueno
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable | Mayo | 5 | MAY 2014 | 3.939% | 30.65% | 2.556% | 0.14345 | Deficiente | 2.159% | 5.78% | 2.638% | 0.03703 | Bueno
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable | Junio | 4 | JUN 2014 | 5.782% | 56.94% | 3.29% | 0.25749 | Malo | 3.259% | 20.14% | 2.943% | 0.099477 | Aceptable
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente | Julio | 3 | JUL 2014 | 6.862% | 72.56% | 2.962% | 0.32361 | Malo | 3.26% | 22.49% | 3.223% | 0.10944 | Deficiente
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente | Agosto | 2 | AGO 2014 | 6.978% | 77.69% | 2.608% | 0.34388 | Malo | 3.17% | 21.24% | 2.647% | 0.10292 | Deficiente
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo | Septiembre | 1 | SEPT 2014 | 5.611% | 52.3% | 3.438% | 0.23853 | Malo | 2.958% | 11.85% | 3.252% | 0.065756 | Aceptable
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  | Promedio | 4.684% | 41.94% | 2.876% | 0.19223 | Deficiente | 2.728% | 14.59% | 2.941% | 0.075158 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [13 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [13 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057821 | 0.56944 | 0.032903 | 0.25749 | Malo | 0.032586 | 0.20139 | 0.029433 | 0.099477 | Aceptable
103 | JUL | 2014 | 0.068616 | 0.7256 | 0.029616 | 0.32361 | Malo | 0.032604 | 0.22489 | 0.032227 | 0.10944 | Deficiente
104 | AGO | 2014 | 0.069779 | 0.77688 | 0.026075 | 0.34388 | Malo | 0.031696 | 0.21237 | 0.026474 | 0.10292 | Deficiente
105 | SEPT | 2014 | 0.056113 | 0.52301 | 0.034383 | 0.23853 | Malo | 0.029581 | 0.11855 | 0.032522 | 0.065756 | Aceptable
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES
Pegar aquí (como valores) los indices Totales del mes (hoja RANKING TOTAL) para que se guarde en la estadística.

## Figura 18, Tabla 18 y 19
Número de Interrupciones |  | Ciudad |  |  | Interrupciones de suministro por ciudad | Total de interrupciones de suministro por ciudad
Año | Mes | Arica | Iquique | Antofagasta
2014 | Marzo | 1 | 0 | 2
| Abril | 4 | 1 | 1
| Mayo | 1 | 1 | 1
| Junio | 0 | 0 | 1
| Julio | 1 | 1 | 1
| Agosto | 0 | 1 | 0
Total 2014 |  | 7 | 4 | 6
Duración Desconexiones
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Marzo | 3514 | 0 | 0 | 7.5
| 3525 | 0.11667 | 0 | 0.11667
Abril | 3535 | 0 | 4.9167 | 0
| 3537 | 7.4167 | 0 | 0
| 3545 | 1.1833 | 0 | 0
| 3550 | 1.4333 | 0 | 0
| 3551 | 0.31667 | 0 | 0
| 3560 | 0 | 0 | 0.3
Mayo | 3563 | 0.2 | 0.2 | 0.3
Junio | 3597 | 0 | 0 | 1.3667
Julio | 3611 | 4.4167 | 3.8 | 5
Agosto | 3638 | 0 | 0.58333 | 0

## Tabla 20
Programa de Mantenimiento Mayor
Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
AES GENER | NTO1 | 2014-07-07 | 2014-07-15 | 9 | CDEC-SING N° 30/2014
|  | 2014-10-09 | 2014-11-05 | 28 | CDEC-SING N° 38/2014
| NTO2 | 2014-05-13 | 2014-05-18 | 6 | CDEC-SING N° 13/2014
|  | 2014-06-08 | 2014-06-16 | 9 | CDEC-SING N° 30/2014
|  | 2014-09-01 | 2014-09-18 | 18 | CDEC-SING N° 38/2014
ANDINA | CTA1 | 2014-04-16 | 2014-05-02 | 17 | CTA/2014/006
ANGAMOS | ANG1 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 3 | CDEC-SING N° 05/2014
|  | 2014-10-05 | 2014-10-29 | 25 | CDEC-SING N° 05/2014
| ANG2 | 2014-07-20 | 2014-08-13 | 25 | CDEC-SING N° 09/2014
CELTA | CTTAR | 2014-04-28 | 2014-05-02 | 5 | CDEC-SING N° 010/2014
| TGTAR | 2014-07-17 | 2014-07-19 | 3 | CDEC-SING N° 060/2013
|  | 2014-09-09 | 2014-09-11 | 3 | CDEC-SING N° 044/2014
E-CL | CTM1 | 2014-07-01 | 2014-08-09 | 40 | E-CL N° 097/2013
|  | 2014-07-20 | 2014-08-13 | 25 | E-CL N° 055/2014
| CTM2 | 2014-11-23 | 2014-12-17 | 25 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TG | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TV | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| U12 | 2014-11-16 | 2014-12-20 | 35 | E-CL N° 081/2014
| U13 | 2014-08-10 | 2014-09-13 | 35 | E-CL N° 042/2014
| U14 | 2014-04-26 | 2014-06-03 | 39 | E-CL N° 145/2013
| U15 | 2014-01-19 | 2014-03-09 | 50 | E-CL N°162/2013
| U16-TG | 2014-03-24 | 2014-04-06 | 14 | E-CL N° 018/2014
| U16-TV | 2014-03-24 | 2014-04-06 | 14 | E-CL N° 018/2014
GASATACAMA | TG2A | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 10 | CDEC-SING-A N° 0070/2013
HORNITOS | CTH1 | 2014-06-15 | 2014-07-09 | 25 | CTH/2013/013

## Figura 19 y Figura 20
Día del Año |  |  | Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
1 | Septiembre | 1 | 2014-09-01 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
2 |  | 2 | 2014-09-02 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
3 |  | 3 | 2014-09-03 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
4 |  | 4 | 2014-09-04 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
5 |  | 5 | 2014-09-05 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
6 |  | 6 | 2014-09-06 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
7 |  | 7 | 2014-09-07 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
8 |  | 8 | 2014-09-08 | Caso1 | 7.8% | 1.87 | 215.75 | 2175 | 784.56 | 10.6% | 438 | 0.078869
9 |  | 9 | 2014-09-09 | Caso2 | 8.64% | 2.07 | 239 | 2175 | 765.56 | 10.6% | 426 | 0.085727
10 |  | 10 | 2014-09-10 | Caso2 | 8.64% | 2.07 | 239 | 2175 | 765.56 | 10.6% | 426 | 0.085727
11 |  | 11 | 2014-09-11 | Caso3 | 2.51% | 0.6 | 59.09 | 2175 | 928.56 | 10.6% | 582 | 0.024792
12 |  | 12 | 2014-09-12 | Caso4 | 2.23% | 0.54 | 52.62 | 2175 | 947.56 | 10.6% | 594 | 0.022054
13 |  | 13 | 2014-09-13 | Caso4 | 2.23% | 0.54 | 52.62 | 2175 | 947.56 | 10.6% | 594 | 0.022054
14 |  | 14 | 2014-09-14 | Caso5 | 1.13% | 0.27 | 26.33 | 2175 | 1021.56 | 10.6% | 664 | 0.010062
15 |  | 15 | 2014-09-15 | Caso5 | 1.13% | 0.27 | 26.33 | 2175 | 1021.56 | 10.6% | 664 | 0.010062
16 |  | 16 | 2014-09-16 | Caso5 | 1.13% | 0.27 | 26.33 | 2175 | 1021.56 | 10.6% | 664 | 0.010062
17 |  | 17 | 2014-09-17 | Caso5 | 1.13% | 0.27 | 26.33 | 2175 | 1021.56 | 10.6% | 664 | 0.010062
18 |  | 18 | 2014-09-18 | Caso5 | 1.13% | 0.27 | 26.33 | 2175 | 1021.56 | 10.6% | 664 | 0.010062
19 |  | 19 | 2014-09-19 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
20 |  | 20 | 2014-09-20 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
21 |  | 21 | 2014-09-21 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
22 |  | 22 | 2014-09-22 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
23 |  | 23 | 2014-09-23 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
24 |  | 24 | 2014-09-24 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
25 |  | 25 | 2014-09-25 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
26 |  | 26 | 2014-09-26 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
27 |  | 27 | 2014-09-27 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
28 |  | 28 | 2014-09-28 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
29 |  | 29 | 2014-09-29 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
30 |  | 30 | 2014-09-30 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2175 | 1147.56 | 10.6% | 784 | 0.0051039
31 | Octubre | 1 | 2014-10-01 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2156 | 1147.56 | 10.6% | 803 | 0.0064808
32 |  | 2 | 2014-10-02 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2156 | 1147.56 | 10.6% | 803 | 0.0064808
33 |  | 3 | 2014-10-03 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2156 | 1147.56 | 10.6% | 803 | 0.0064808
34 |  | 4 | 2014-10-04 | Caso6 | 0.37% | 0.09 | 7.42 | 2156 | 1147.56 | 10.6% | 803 | 0.0064808
35 |  | 5 | 2014-10-05 | Caso7 | 2.32% | 0.56 | 54.8 | 2156 | 922.56 | 10.6% | 572 | 0.027239
36 |  | 6 | 2014-10-06 | Caso7 | 2.32% | 0.56 | 54.8 | 2156 | 922.56 | 10.6% | 572 | 0.027239
37 |  | 7 | 2014-10-07 | Caso7 | 2.32% | 0.56 | 54.8 | 2156 | 922.56 | 10.6% | 572 | 0.027239
38 |  | 8 | 2014-10-08 | Caso7 | 2.32% | 0.56 | 54.8 | 2156 | 922.56 | 10.6% | 572 | 0.027239
39 |  | 9 | 2014-10-09 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
40 |  | 10 | 2014-10-10 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
41 |  | 11 | 2014-10-11 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
42 |  | 12 | 2014-10-12 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
43 |  | 13 | 2014-10-13 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
44 |  | 14 | 2014-10-14 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
45 |  | 15 | 2014-10-15 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
46 |  | 16 | 2014-10-16 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
47 |  | 17 | 2014-10-17 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
48 |  | 18 | 2014-10-18 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
49 |  | 19 | 2014-10-19 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
50 |  | 20 | 2014-10-20 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
51 |  | 21 | 2014-10-21 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
52 |  | 22 | 2014-10-22 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
53 |  | 23 | 2014-10-23 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
54 |  | 24 | 2014-10-24 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
55 |  | 25 | 2014-10-25 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
56 |  | 26 | 2014-10-26 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
57 |  | 27 | 2014-10-27 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
58 |  | 28 | 2014-10-28 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
59 |  | 29 | 2014-10-29 | Caso8 | 7.08% | 1.7 | 183.55 | 2156 | 796.56 | 10.6% | 447 | 0.074021
60 |  | 30 | 2014-10-30 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2156 | 1014.56 | 10.6% | 678 | 0.0084365
61 |  | 31 | 2014-10-31 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2156 | 1014.56 | 10.6% | 678 | 0.0084365
62 | Noviembre | 1 | 2014-11-01 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2182 | 1014.56 | 10.6% | 652 | 0.011658
63 |  | 2 | 2014-11-02 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2182 | 1014.56 | 10.6% | 652 | 0.011658
64 |  | 3 | 2014-11-03 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2182 | 1014.56 | 10.6% | 652 | 0.011658
65 |  | 4 | 2014-11-04 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2182 | 1014.56 | 10.6% | 652 | 0.011658
66 |  | 5 | 2014-11-05 | Caso9 | 1.34% | 0.32 | 30.99 | 2182 | 1014.56 | 10.6% | 652 | 0.011658
67 |  | 6 | 2014-11-06 | Caso10 | 1.9% | 0.46 | 45.37 | 2182 | 922.56 | 10.6% | 592 | 0.022496
68 |  | 7 | 2014-11-07 | Caso10 | 1.9% | 0.46 | 45.37 | 2182 | 922.56 | 10.6% | 592 | 0.022496
69 |  | 8 | 2014-11-08 | Caso10 | 1.9% | 0.46 | 45.37 | 2182 | 922.56 | 10.6% | 592 | 0.022496
70 |  | 9 | 2014-11-09 | Caso10 | 1.9% | 0.46 | 45.37 | 2182 | 922.56 | 10.6% | 592 | 0.022496
71 |  | 10 | 2014-11-10 | Caso10 | 1.9% | 0.46 | 45.37 | 2182 | 922.56 | 10.6% | 592 | 0.022496
72 |  | 11 | 2014-11-11 | Caso11 | 0.37% | 0.09 | 8.04 | 2182 | 1140.56 | 10.6% | 777 | 0.0047705
73 |  | 12 | 2014-11-12 | Caso11 | 0.37% | 0.09 | 8.04 | 2182 | 1140.56 | 10.6% | 777 | 0.0047705
74 |  | 13 | 2014-11-13 | Caso11 | 0.37% | 0.09 | 8.04 | 2182 | 1140.56 | 10.6% | 777 | 0.0047705
75 |  | 14 | 2014-11-14 | Caso11 | 0.37% | 0.09 | 8.04 | 2182 | 1140.56 | 10.6% | 777 | 0.0047705
76 |  | 15 | 2014-11-15 | Caso11 | 0.37% | 0.09 | 8.04 | 2182 | 1140.56 | 10.6% | 777 | 0.0047705
77 |  | 16 | 2014-11-16 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
78 |  | 17 | 2014-11-17 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
79 |  | 18 | 2014-11-18 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
80 |  | 19 | 2014-11-19 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
81 |  | 20 | 2014-11-20 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
82 |  | 21 | 2014-11-21 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
83 |  | 22 | 2014-11-22 | Caso12 | 0.78% | 0.19 | 16.42 | 2182 | 1069.56 | 10.6% | 710 | 0.0056924
84 |  | 23 | 2014-11-23 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
85 |  | 24 | 2014-11-24 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
86 |  | 25 | 2014-11-25 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
87 |  | 26 | 2014-11-26 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
88 |  | 27 | 2014-11-27 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
89 |  | 28 | 2014-11-28 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
90 |  | 29 | 2014-11-29 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
91 |  | 30 | 2014-11-30 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2182 | 892.56 | 10.6% | 574 | 0.026737
92 | Diciembre | 1 | 2014-12-01 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
93 |  | 2 | 2014-12-02 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
94 |  | 3 | 2014-12-03 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
95 |  | 4 | 2014-12-04 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
96 |  | 5 | 2014-12-05 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
97 |  | 6 | 2014-12-06 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
98 |  | 7 | 2014-12-07 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
99 |  | 8 | 2014-12-08 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
100 |  | 9 | 2014-12-09 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
101 |  | 10 | 2014-12-10 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
102 |  | 11 | 2014-12-11 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
103 |  | 12 | 2014-12-12 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
104 |  | 13 | 2014-12-13 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
105 |  | 14 | 2014-12-14 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
106 |  | 15 | 2014-12-15 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
107 |  | 16 | 2014-12-16 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
108 |  | 17 | 2014-12-17 | Caso13 | 3.45% | 0.83 | 87.99 | 2216 | 892.56 | 10.6% | 540 | 0.036169
109 |  | 18 | 2014-12-18 | Caso14 | 1.06% | 0.25 | 23.71 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 676 | 0.0086531
110 |  | 19 | 2014-12-19 | Caso14 | 1.06% | 0.25 | 23.71 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 676 | 0.0086531
111 |  | 20 | 2014-12-20 | Caso14 | 1.06% | 0.25 | 23.71 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 676 | 0.0086531
112 |  | 21 | 2014-12-21 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
113 |  | 22 | 2014-12-22 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
114 |  | 23 | 2014-12-23 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
115 |  | 24 | 2014-12-24 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
116 |  | 25 | 2014-12-25 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
117 |  | 26 | 2014-12-26 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
118 |  | 27 | 2014-12-27 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
119 |  | 28 | 2014-12-28 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
120 |  | 29 | 2014-12-29 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
121 |  | 30 | 2014-12-30 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
122 |  | 31 | 2014-12-31 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2216 | 1035.56 | 10.6% | 743 | 0.0043613
123 | Enero | 1 | 2015-01-01 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2287 | 1035.56 | 10.6% | 672 | 0.009102
124 |  | 2 | 2015-01-02 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2287 | 1035.56 | 10.6% | 672 | 0.009102
125 |  | 3 | 2015-01-03 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2287 | 1035.56 | 10.6% | 672 | 0.009102
126 |  | 4 | 2015-01-04 | Caso15 | 1.13% | 0.27 | 25.57 | 2287 | 1035.56 | 10.6% | 672 | 0.009102
127 |  | 5 | 2015-01-05 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
128 |  | 6 | 2015-01-06 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
129 |  | 7 | 2015-01-07 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
130 |  | 8 | 2015-01-08 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
131 |  | 9 | 2015-01-09 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
132 |  | 10 | 2015-01-10 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
133 |  | 11 | 2015-01-11 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
134 |  | 12 | 2015-01-12 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
135 |  | 13 | 2015-01-13 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
136 |  | 14 | 2015-01-14 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
137 |  | 15 | 2015-01-15 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
138 |  | 16 | 2015-01-16 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
139 |  | 17 | 2015-01-17 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
140 |  | 18 | 2015-01-18 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
141 |  | 19 | 2015-01-19 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
142 |  | 20 | 2015-01-20 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
143 |  | 21 | 2015-01-21 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
144 |  | 22 | 2015-01-22 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
145 |  | 23 | 2015-01-23 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
146 |  | 24 | 2015-01-24 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
147 |  | 25 | 2015-01-25 | Caso16 | 3.64% | 0.87 | 93.85 | 2287 | 892.56 | 10.6% | 536 | 0.037411
148 |  | 26 | 2015-01-26 | Caso17 | 24.83% | 5.96 | 738.33 | 2287 | 559.56 | 10.6% | 253 | 0.25548
149 |  | 27 | 2015-01-27 | Caso17 | 24.83% | 5.96 | 738.33 | 2287 | 559.56 | 10.6% | 253 | 0.25548
150 |  | 28 | 2015-01-28 | Caso17 | 24.83% | 5.96 | 738.33 | 2287 | 559.56 | 10.6% | 253 | 0.25548
151 |  | 29 | 2015-01-29 | Caso17 | 24.83% | 5.96 | 738.33 | 2287 | 559.56 | 10.6% | 253 | 0.25548
152 |  | 30 | 2015-01-30 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
153 |  | 31 | 2015-01-31 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2287 | 676.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
154 | Febrero | 1 | 2015-02-01 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
155 |  | 2 | 2015-02-02 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
156 |  | 3 | 2015-02-03 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
157 |  | 4 | 2015-02-04 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
158 |  | 5 | 2015-02-05 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
159 |  | 6 | 2015-02-06 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
160 |  | 7 | 2015-02-07 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
161 |  | 8 | 2015-02-08 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
162 |  | 9 | 2015-02-09 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
163 |  | 10 | 2015-02-10 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
164 |  | 11 | 2015-02-11 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
165 |  | 12 | 2015-02-12 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
166 |  | 13 | 2015-02-13 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
167 |  | 14 | 2015-02-14 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
168 |  | 15 | 2015-02-15 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
169 |  | 16 | 2015-02-16 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
170 |  | 17 | 2015-02-17 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
171 |  | 18 | 2015-02-18 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
172 |  | 19 | 2015-02-19 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
173 |  | 20 | 2015-02-20 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
174 |  | 21 | 2015-02-21 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
175 |  | 22 | 2015-02-22 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
176 |  | 23 | 2015-02-23 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
177 |  | 24 | 2015-02-24 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
178 |  | 25 | 2015-02-25 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
179 |  | 26 | 2015-02-26 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
180 |  | 27 | 2015-02-27 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
181 |  | 28 | 2015-02-28 | Caso18 | 11.42% | 2.74 | 303.01 | 2313 | 676.56 | 10.6% | 363 | 0.13033
182 | Marzo | 1 | 2015-03-01 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
183 |  | 2 | 2015-03-02 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
184 |  | 3 | 2015-03-03 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
185 |  | 4 | 2015-03-04 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
186 |  | 5 | 2015-03-05 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
187 |  | 6 | 2015-03-06 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
188 |  | 7 | 2015-03-07 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
189 |  | 8 | 2015-03-08 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
190 |  | 9 | 2015-03-09 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
191 |  | 10 | 2015-03-10 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
192 |  | 11 | 2015-03-11 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
193 |  | 12 | 2015-03-12 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
194 |  | 13 | 2015-03-13 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
195 |  | 14 | 2015-03-14 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
196 |  | 15 | 2015-03-15 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
197 |  | 16 | 2015-03-16 | Caso19 | 23.87% | 5.73 | 739.6 | 2306 | 552.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
198 |  | 17 | 2015-03-17 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
199 |  | 18 | 2015-03-18 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
200 |  | 19 | 2015-03-19 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
201 |  | 20 | 2015-03-20 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
202 |  | 21 | 2015-03-21 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
203 |  | 22 | 2015-03-22 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
204 |  | 23 | 2015-03-23 | Caso20 | 3.74% | 0.9 | 93.44 | 2306 | 885.56 | 10.6% | 533 | 0.038362
205 |  | 24 | 2015-03-24 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
206 |  | 25 | 2015-03-25 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
207 |  | 26 | 2015-03-26 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
208 |  | 27 | 2015-03-27 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
209 |  | 28 | 2015-03-28 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
210 |  | 29 | 2015-03-29 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
211 |  | 30 | 2015-03-30 | Caso21 | 10.91% | 2.62 | 317.1 | 2306 | 732.56 | 10.6% | 389 | 0.11002
212 |  | 31 | 2015-03-31 | Caso22 | 4.91% | 1.18 | 128.24 | 2306 | 854.56 | 10.6% | 509 | 0.046605
213 | Abril | 1 | 2015-04-01 | Caso22 | 4.91% | 1.18 | 128.24 | 2315 | 854.56 | 10.6% | 500 | 0.050005
214 |  | 2 | 2015-04-02 | Caso22 | 4.91% | 1.18 | 128.24 | 2315 | 854.56 | 10.6% | 500 | 0.050005
215 |  | 3 | 2015-04-03 | Caso22 | 4.91% | 1.18 | 128.24 | 2315 | 854.56 | 10.6% | 500 | 0.050005
216 |  | 4 | 2015-04-04 | Caso22 | 4.91% | 1.18 | 128.24 | 2315 | 854.56 | 10.6% | 500 | 0.050005
217 |  | 5 | 2015-04-05 | Caso22 | 4.91% | 1.18 | 128.24 | 2315 | 854.56 | 10.6% | 500 | 0.050005
218 |  | 6 | 2015-04-06 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
219 |  | 7 | 2015-04-07 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
220 |  | 8 | 2015-04-08 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
221 |  | 9 | 2015-04-09 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
222 |  | 10 | 2015-04-10 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
223 |  | 11 | 2015-04-11 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
224 |  | 12 | 2015-04-12 | Caso23 | 30.26% | 7.26 | 1059.29 | 2315 | 565.56 | 10.6% | 228 | 0.29514
225 |  | 13 | 2015-04-13 | Caso24 | 41.47% | 9.95 | 1577.11 | 2315 | 503.56 | 10.6% | 167 | 0.41455
226 |  | 14 | 2015-04-14 | Caso24 | 41.47% | 9.95 | 1577.11 | 2315 | 503.56 | 10.6% | 167 | 0.41455
227 |  | 15 | 2015-04-15 | Caso24 | 41.47% | 9.95 | 1577.11 | 2315 | 503.56 | 10.6% | 167 | 0.41455
228 |  | 16 | 2015-04-16 | Caso24 | 41.47% | 9.95 | 1577.11 | 2315 | 503.56 | 10.6% | 167 | 0.41455
229 |  | 17 | 2015-04-17 | Caso24 | 41.47% | 9.95 | 1577.11 | 2315 | 503.56 | 10.6% | 167 | 0.41455
230 |  | 18 | 2015-04-18 | Caso25 | 12.91% | 3.1 | 374.32 | 2315 | 718.56 | 10.6% | 372 | 0.12297
231 |  | 19 | 2015-04-19 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
232 |  | 20 | 2015-04-20 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
233 |  | 21 | 2015-04-21 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
234 |  | 22 | 2015-04-22 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
235 |  | 23 | 2015-04-23 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
236 |  | 24 | 2015-04-24 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
237 |  | 25 | 2015-04-25 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
238 |  | 26 | 2015-04-26 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
239 |  | 27 | 2015-04-27 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
240 |  | 28 | 2015-04-28 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
241 |  | 29 | 2015-04-29 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
242 |  | 30 | 2015-04-30 | Caso26 | 19.87% | 4.77 | 619.96 | 2315 | 647.56 | 10.6% | 306 | 0.18623
243 | Mayo | 1 | 2015-05-01 | Caso27 | 6.17% | 1.48 | 171.12 | 2303 | 822.56 | 10.6% | 469 | 0.063164
244 |  | 2 | 2015-05-02 | Caso27 | 6.17% | 1.48 | 171.12 | 2303 | 822.56 | 10.6% | 469 | 0.063164
245 |  | 3 | 2015-05-03 | Caso27 | 6.17% | 1.48 | 171.12 | 2303 | 822.56 | 10.6% | 469 | 0.063164
246 |  | 4 | 2015-05-04 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
247 |  | 5 | 2015-05-05 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
248 |  | 6 | 2015-05-06 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
249 |  | 7 | 2015-05-07 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
250 |  | 8 | 2015-05-08 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
251 |  | 9 | 2015-05-09 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
252 |  | 10 | 2015-05-10 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 231.42 | 2303 | 785.56 | 10.6% | 434 | 0.081104
253 |  | 11 | 2015-05-11 | Caso29 | 34.21% | 8.21 | 1239.08 | 2303 | 541.56 | 10.6% | 202 | 0.34185
254 |  | 12 | 2015-05-12 | Caso29 | 34.21% | 8.21 | 1239.08 | 2303 | 541.56 | 10.6% | 202 | 0.34185
255 |  | 13 | 2015-05-13 | Caso29 | 34.21% | 8.21 | 1239.08 | 2303 | 541.56 | 10.6% | 202 | 0.34185
256 |  | 14 | 2015-05-14 | Caso30 | 13.48% | 3.24 | 395.07 | 2303 | 704.56 | 10.6% | 358 | 0.13458
257 |  | 15 | 2015-05-15 | Caso30 | 13.48% | 3.24 | 395.07 | 2303 | 704.56 | 10.6% | 358 | 0.13458
258 |  | 16 | 2015-05-16 | Caso30 | 13.48% | 3.24 | 395.07 | 2303 | 704.56 | 10.6% | 358 | 0.13458
259 |  | 17 | 2015-05-17 | Caso30 | 13.48% | 3.24 | 395.07 | 2303 | 704.56 | 10.6% | 358 | 0.13458
260 |  | 18 | 2015-05-18 | Caso31 | 15.67% | 3.76 | 464.23 | 2303 | 676.56 | 10.6% | 337 | 0.15373
261 |  | 19 | 2015-05-19 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
262 |  | 20 | 2015-05-20 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
263 |  | 21 | 2015-05-21 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
264 |  | 22 | 2015-05-22 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
265 |  | 23 | 2015-05-23 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
266 |  | 24 | 2015-05-24 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
267 |  | 25 | 2015-05-25 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
268 |  | 26 | 2015-05-26 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
269 |  | 27 | 2015-05-27 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
270 |  | 28 | 2015-05-28 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
271 |  | 29 | 2015-05-29 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
272 |  | 30 | 2015-05-30 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
273 |  | 31 | 2015-05-31 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2303 | 690.56 | 10.6% | 404 | 0.099567
274 | Junio | 1 | 2015-06-01 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2360 | 690.56 | 10.6% | 347 | 0.14434
275 |  | 2 | 2015-06-02 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2360 | 690.56 | 10.6% | 347 | 0.14434
276 |  | 3 | 2015-06-03 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2360 | 690.56 | 10.6% | 347 | 0.14434
277 |  | 4 | 2015-06-04 | Caso32 | 14.25% | 3.42 | 436.45 | 2360 | 690.56 | 10.6% | 347 | 0.14434
278 |  | 5 | 2015-06-05 | Caso33 | 2.62% | 0.63 | 65.44 | 2360 | 934.56 | 10.6% | 578 | 0.025752
279 |  | 6 | 2015-06-06 | Caso33 | 2.62% | 0.63 | 65.44 | 2360 | 934.56 | 10.6% | 578 | 0.025752
280 |  | 7 | 2015-06-07 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
281 |  | 8 | 2015-06-08 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
282 |  | 9 | 2015-06-09 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
283 |  | 10 | 2015-06-10 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
284 |  | 11 | 2015-06-11 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
285 |  | 12 | 2015-06-12 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
286 |  | 13 | 2015-06-13 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
287 |  | 14 | 2015-06-14 | Caso34 | 7.67% | 1.84 | 211.65 | 2360 | 796.56 | 10.6% | 446 | 0.074548
288 |  | 15 | 2015-06-15 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
289 |  | 16 | 2015-06-16 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
290 |  | 17 | 2015-06-17 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
291 |  | 18 | 2015-06-18 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
292 |  | 19 | 2015-06-19 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
293 |  | 20 | 2015-06-20 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
294 |  | 21 | 2015-06-21 | Caso35 | 28.97% | 6.95 | 959.18 | 2360 | 552.56 | 10.6% | 229 | 0.29346
295 |  | 22 | 2015-06-22 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
296 |  | 23 | 2015-06-23 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
297 |  | 24 | 2015-06-24 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
298 |  | 25 | 2015-06-25 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
299 |  | 26 | 2015-06-26 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
300 |  | 27 | 2015-06-27 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
301 |  | 28 | 2015-06-28 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
302 |  | 29 | 2015-06-29 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
303 |  | 30 | 2015-06-30 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2360 | 580.56 | 10.6% | 250 | 0.25999
304 | Julio | 1 | 2015-07-01 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
305 |  | 2 | 2015-07-02 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
306 |  | 3 | 2015-07-03 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
307 |  | 4 | 2015-07-04 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
308 |  | 5 | 2015-07-05 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
309 |  | 6 | 2015-07-06 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
310 |  | 7 | 2015-07-07 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
311 |  | 8 | 2015-07-08 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
312 |  | 9 | 2015-07-09 | Caso36 | 25.45% | 6.11 | 825.88 | 2303 | 580.56 | 10.6% | 307 | 0.18509
313 |  | 10 | 2015-07-10 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
314 |  | 11 | 2015-07-11 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
315 |  | 12 | 2015-07-12 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
316 |  | 13 | 2015-07-13 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
317 |  | 14 | 2015-07-14 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
318 |  | 15 | 2015-07-15 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
319 |  | 16 | 2015-07-16 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
320 |  | 17 | 2015-07-17 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
321 |  | 18 | 2015-07-18 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
322 |  | 19 | 2015-07-19 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
323 |  | 20 | 2015-07-20 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
324 |  | 21 | 2015-07-21 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
325 |  | 22 | 2015-07-22 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
326 |  | 23 | 2015-07-23 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
327 |  | 24 | 2015-07-24 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
328 |  | 25 | 2015-07-25 | Caso37 | 4.03% | 0.97 | 106.16 | 2303 | 881.56 | 10.6% | 524 | 0.041318
329 |  | 26 | 2015-07-26 | Caso38 | 21.19% | 5.09 | 706.33 | 2303 | 641.56 | 10.6% | 292 | 0.20273
330 |  | 27 | 2015-07-27 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2303 | 735.56 | 10.6% | 424 | 0.086916
331 |  | 28 | 2015-07-28 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2303 | 735.56 | 10.6% | 424 | 0.086916
332 |  | 29 | 2015-07-29 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2303 | 735.56 | 10.6% | 424 | 0.086916
333 |  | 30 | 2015-07-30 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2303 | 735.56 | 10.6% | 424 | 0.086916
334 |  | 31 | 2015-07-31 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2303 | 735.56 | 10.6% | 424 | 0.086916
335 | Agosto | 1 | 2015-08-01 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
336 |  | 2 | 2015-08-02 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
337 |  | 3 | 2015-08-03 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
338 |  | 4 | 2015-08-04 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
339 |  | 5 | 2015-08-05 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
340 |  | 6 | 2015-08-06 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
341 |  | 7 | 2015-08-07 | Caso39 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
342 |  | 8 | 2015-08-08 | Caso40 | 36.46% | 8.75 | 1284.28 | 2347 | 517.56 | 10.6% | 195 | 0.35545
343 |  | 9 | 2015-08-09 | Caso40 | 36.46% | 8.75 | 1284.28 | 2347 | 517.56 | 10.6% | 195 | 0.35545
344 |  | 10 | 2015-08-10 | Caso40 | 36.46% | 8.75 | 1284.28 | 2347 | 517.56 | 10.6% | 195 | 0.35545
345 |  | 11 | 2015-08-11 | Caso40 | 36.46% | 8.75 | 1284.28 | 2347 | 517.56 | 10.6% | 195 | 0.35545
346 |  | 12 | 2015-08-12 | Caso40 | 36.46% | 8.75 | 1284.28 | 2347 | 517.56 | 10.6% | 195 | 0.35545
347 |  | 13 | 2015-08-13 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
348 |  | 14 | 2015-08-14 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
349 |  | 15 | 2015-08-15 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
350 |  | 16 | 2015-08-16 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
351 |  | 17 | 2015-08-17 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
352 |  | 18 | 2015-08-18 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
353 |  | 19 | 2015-08-19 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
354 |  | 20 | 2015-08-20 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
355 |  | 21 | 2015-08-21 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
356 |  | 22 | 2015-08-22 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
357 |  | 23 | 2015-08-23 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
358 |  | 24 | 2015-08-24 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
359 |  | 25 | 2015-08-25 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
360 |  | 26 | 2015-08-26 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
361 |  | 27 | 2015-08-27 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
362 |  | 28 | 2015-08-28 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
363 |  | 29 | 2015-08-29 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
364 |  | 30 | 2015-08-30 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673
365 |  | 31 | 2015-08-31 | Caso41 | 12.41% | 2.98 | 367.92 | 2347 | 735.56 | 10.6% | 380 | 0.11673

## Tabla 21
CDEC-SING | [13 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2014 | [6 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2015
(GWh) | [13 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [13 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [13 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 284.7384 | 384.8167 | 374.7451 | 281.7785 | 267.0093 | 349.3334 | 391.2798 | 378.2992 | 390.8893 | 4067.9921 | C.T. Angamos | 387.7667 | 333.0899 | 388.3056 | 378.2992 | 258.3712 | 252.48 | 333.6944 | 390.9232 | 390.9232 |  |  |  | 3113.8534
Total Gen. Bruta | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 284.7384 | 384.8167 | 374.7451 | 281.7785 | 267.0093 | 349.3334 | 391.2798 | 378.2992 | 390.8893 | 4067.9921 | Total Gen. Bruta | 387.7667 | 333.0899 | 388.3056 | 378.2992 | 258.3712 | 252.48 | 333.6944 | 390.9232 | 390.9232 |  |  |  | 3113.8534
Consumos Propios | 36.3896 | 34.7211 | 29.9788 | 28.165 | 38.1591 | 37.6416 | 28.8994 | 28.0875 | 34.1619 | 21.0552 | 20.376 | 21.0099 | 358.6452 | Consumos Propios | 21.0552 | 18.9723 | 21.0552 | 20.3307 | 6.792 | 17.6592 | 21.0552 | 21.0552 | 19.6968 |  |  |  | 167.6718
Total Gen. Neta | 301.6758 | 301.3036 | 261.0334 | 256.5734 | 346.6577 | 337.1035 | 252.8791 | 238.9218 | 315.1715 | 370.2246 | 357.9232 | 369.8794 | 3709.3469 | Total Gen. Neta | 366.7115 | 314.1175 | 367.2504 | 357.9685 | 251.5792 | 234.8208 | 312.6392 | 369.868 | 371.2264 |  |  |  | 2946.1815
0
CT ANDINA SA | [12 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 28.929 | 79.499 | 93.828 | 93.268 | 107.541 | 97.055 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1133.708 | C.T. Andina | 116.808 | 105.504 | 86.664 | 48.984 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 116.808 |  |  |  | 938.232
Total Gen. Bruta | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 28.929 | 79.499 | 93.828 | 93.268 | 107.541 | 97.055 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1133.708 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 105.504 | 86.664 | 48.984 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 116.808 |  |  |  | 938.232
Consumos Propios | 10.8168 | 4.9844 | 10.6422 | 3.0244 | 9.3204 | 10.5729 | 10.872 | 11.9355 | 11.242 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 119.1802 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 8.9424 | 5.0544 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.2752 |  |  |  | 96.0336
Total Gen. Neta | 94.2892 | 75.7056 | 90.4938 | 25.9046 | 70.1786 | 83.2551 | 82.396 | 95.6055 | 85.813 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 1014.5278 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 94.6176 | 77.7216 | 43.9296 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 104.7552 | 105.5328 |  |  |  | 842.1984
0
INVERSIONES HORNITOS | [12 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 75.292 | 64.02 | 75.07 | 53.636 | 112.269 | 100.257 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1119.789 | C.T. Hornitos | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 117.552 |  |  |  | 1039.008
Total Gen. Bruta | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 75.292 | 64.02 | 75.07 | 53.636 | 112.269 | 100.257 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1119.789 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 117.552 |  |  |  | 1039.008
Consumos Propios | 11.2484 | 7.1152 | 11.0113 | 9.3696 | 8.7257 | 8.5131 | 6.2705 | 11.3862 | 10.6457 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 120.0553 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 7.776 |  |  |  | 102.2544
Total Gen. Neta | 90.7326 | 88.6748 | 81.5987 | 65.9224 | 55.2943 | 66.5569 | 47.3655 | 100.8828 | 89.6113 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 999.7337 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 95.2896 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 105.4992 | 109.776 |  |  |  | 936.7536
0
E-CL | [12 empty] | 0 | E-CL
C.H. Chapiquiña | 4.6439 | 4.3573 | 4.5404 | 3.7903 | 3.9785 | 3.6046 | 3.5436 | 3.3764 | 3.9374 | 4.278 | 3.66 | 3.782 | 47.4925 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.416 | 3.782 | 3.66 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 4.278 | 4.278 |  |  |  | 35.892
C.D. Arica | 1.2385 | 0.4478 | 0.9475 | 1.5115 | 1.1373 | 1.4701 | 1.017 | 0.7129 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 9.3666 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0.01344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01344
C.D. y T.G. Iquique | 0.4043 | 0.1567 | 0.6419 | 1.1159 | 0.7427 | 1.3279 | 0.8731 | 0.6644 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0.029017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029017
C.T. Mejillones 3 (CC) | 3.794 | 0 | 31.401 | 32.715 | 0 | 2.091 | 2.892 | 3.947 | 21.177 | 0 | 0 | 0 | 98.017 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 200 | 151.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 351.872
C.T. Mejillones 1 | 97.382 | 93.68 | 107.268 | 84.094 | 102.644 | 103.132 | 62.801 | 68.226 | 98.318 | 110.856 | 107.0416 | 110.856 | 1146.2986 | C.T. Mejillones 1 | 110.856 | 100.128 | 110.856 | 107.28 | 110.856 | 21.456 | 17.88 | 110.856 | 110.856 |  |  |  | 801.024
C.T. Mejillones 2 | 52.818 | 59.356 | 107.407 | 81.721 | 107.109 | 87.493 | 93.053 | 102.93 | 107.709 | 114.3296 | 81.312 | 51.744 | 1046.9816 | C.T. Mejillones 2 | 22.176 | 103.488 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 114.576 | 114.576 |  |  |  | 920.304
D Enaex | 0.01614 | 0.00201 | 0.00713 | 0.01739 | 0.00644 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06227 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C Enaex | 0.01055 | 0.00103 | 0.00108 |  | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01378 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Unidad 12 - 13 | 101.469 | 97.4876 | 99.3838 | 110.5127 | 105.843 | 90.5638 | 90.6354 | 41.5591 | 82.756 | 118.912 | 86.4 | 80.384 | 1105.9064 | Unidad 12 - 13 | 118.912 | 107.328 | 118.976 | 92.032 | 84.48 | 115.2 | 118.784 | 118.912 | 118.912 |  |  |  | 993.536
Unidad 14 - 15 | 141.3305 | 65.4511 | 130.8218 | 149.3776 | 87.3513 | 133.4418 | 172.4869 | 173.1739 | 162.8533 | 176.8768 | 171.36 | 177.072 | 1741.5971 | Unidad 14 - 15 | 176.8768 | 159.936 | 177.072 | 171.36 | 177.072 | 171.1744 | 159.504 | 86.304 | 86.304 |  |  |  | 1365.6032
Unidad 16 (CC) | 115.9247 | 131.3904 | 102.2434 | 120.5888 | 146.7887 | 138.172 | 117.8927 | 143.6279 | 92.1693 | 162.6782 | 169.2664 | 195.8805 | 1636.6231 | Unidad 16 (CC) | 129.9544 | 0 | 108.9969 | 224.3583 | 235.0179 | 213.4964 | 226.2625 | 248.9976 | 248.9976 |  |  |  | 1636.0818
T.Gas 1 | 0.30242 | 0 | 0 | 0.31272 | 0.13999 | 0.13096 | 0.12323 | 0.10084 | 0.27499 | 0 | 0 | 0 | 1.3852 | T.Gas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
T.Gas 2 | 0.29951 | 0 | 0 | 0.3336 | 0.13997 | 0.15232 | 0.07298 | 0.09685 | 0.21905 | 0 | 0 | 0 | 1.3143 | T.Gas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
T.Gas 3 | 1.6411 | 1.6368 | 1.5124 | 1.0042 | 1.5228 | 0.53655 | 1.3838 | 0.2126 | 0.39234 | 0 | 0 | 0 | 9.8425 | T.Gas 3 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
SUTA | 24.6959 | 18.2817 | 20.6937 | 25.7264 | 18.6358 | 14.2224 | 19.827 | 6.9332 | 7.7409 | 0 | 0 | 0 | 156.757 | SUTA | 0 | 0 | 0 | 0.14989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14989
Parque Solar el Águila | 0.39563 | 0.36815 | 0.38298 | 0.33389 | 0.31446 | 0.34597 | 0.34277 | 0.35165 | 0.345 |  |  |  | 3.1805 | Parque Solar el Águila | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 546.3663 | 472.6166 | 607.252 | 613.1549 | 576.3552 | 576.6975 | 566.9445 | 545.9128 | 579.7816 | 687.9306 | 619.04 | 619.7185 | 7011.7704 | Total Gen. Bruta | 762.5572 | 626.168 | 634.2589 | 709.7947 | 726.2799 | 636.3468 | 641.2845 | 683.9236 | 683.9236 |  |  |  | 6104.5373
Consumos Propios | 34.0746 | 29.2576 | 58.7359 | 75.5323 | 36.7145 | 37.9771 | 35.4436 | 34.1784 | 37.9248 | 41.2154 | 35.9643 | 34.6534 | 491.672 | Consumos Propios | 33.8235 | 33.6278 | 39.7569 | 39.4066 | 39.9777 | 34.6861 | 34.3451 | 36.3426 | 38.1267 |  |  |  | 330.093
Total Gen. Neta | 512.2916 | 443.3589 | 548.5161 | 537.6226 | 539.6406 | 538.7204 | 531.5009 | 511.7344 | 541.8567 | 646.7152 | 583.0757 | 585.0651 | 6520.0984 | Total Gen. Neta | 728.7338 | 592.5402 | 594.502 | 670.3881 | 686.3022 | 601.6608 | 606.9394 | 647.581 | 645.7969 |  |  |  | 5774.4444
0
CELTA | [12 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 67.8528 | 85.3089 | 101.5902 | 29.4132 | 68.2072 | 69.6355 | 90.6198 | 65.124 | 89.3188 | 103.712 | 100.8 | 104.16 | 975.7425 | C.T. Tarapacá | 104.16 | 94.08 | 3.36 | 100.576 | 103.936 | 100.576 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 819.168
TGTAR | 0.66182 | 0.38552 | 0.28941 | 0.66064 | 0.52287 | 0.57398 | 0.68524 | 0.18061 | 0.33968 | 0 | 0 | 0 | 4.2998 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | 0.017478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017478
Total Gen. Bruta | 68.5146 | 85.6945 | 101.8796 | 30.0739 | 68.7301 | 70.2095 | 91.305 | 65.3046 | 89.6585 | 103.712 | 100.8 | 104.16 | 980.0423 | Total Gen. Bruta | 104.16 | 94.08 | 3.36 | 100.5935 | 103.936 | 100.576 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 819.1855
Consumos Propios | 6.27 | 6.721 | 7.7871 | 2.3669 | 6.0885 | 5.7314 | 7.2103 | 5.0621 | 7.1882 | 7.0228 | 6.8256 | 7.0531 | 75.3272 | Consumos Propios | 7.0531 | 6.3706 | 0.22752 | 6.8107 | 7.038 | 6.8104 | 7.0531 | 7.0531 | 6.5981 |  |  |  | 55.0146
Total Gen. Neta | 62.2446 | 78.9734 | 94.0925 | 27.7069 | 62.6416 | 64.4781 | 84.0947 | 60.2425 | 82.4703 | 96.6892 | 93.9744 | 97.1069 | 904.7151 | Total Gen. Neta | 97.1069 | 87.7094 | 3.1325 | 93.7828 | 96.898 | 93.7656 | 97.1069 | 97.1069 | 97.5619 |  |  |  | 764.1709
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
NORGENER | [12 empty] | 0 | NORGENER
Nueva Tocopilla 1 | 71.8455 | 84.4131 | 99.9073 | 97.0636 | 98.8141 | [7 empty] | 452.0436 | Nueva Tocopilla 1 | [12 empty] | 0
Nueva Tocopilla 2 | 90.2516 | 86.3521 | 98.6988 | 80.3642 | 99.6028 | [7 empty] | 455.2695 | Nueva Tocopilla 2 | [12 empty] | 0
CTM3 (Norgener) |  | 24.785 | 6.233 | 75.193 | 20.03 | [7 empty] | 126.241 | CTM3-TG (Norgener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 162.0971 | 195.5502 | 204.8391 | 252.6208 | 218.4469 | 0 | [6 empty] | 1033.5542 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 13.0236 | 12.7162 | 14.9146 | 17.1039 | 15.5037 | [7 empty] | 73.262 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 149.0735 | 182.834 | 189.9245 | 235.517 | 202.9432 | 0 | [6 empty] | 960.2922 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
ENERNUEVAS | [12 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.74911 | 0.66343 | 0.72648 | 0.46133 | 0.69995 | 0.70308 | 0.71448 | 0.70246 | 0.67235 |  |  |  | 6.0927 | Mini Hidro Alto Hospicio | [12 empty] | 0
Mini Hidro El Toro | 0.75778 | 0.6659 | 0.73496 | 0.15528 | 0.69995 | 0.70369 | 0.70843 | 0.69024 | 0.66915 |  |  |  | 5.7854 | Mini Hidro El Toro | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | 0.61661 | 1.3999 | 1.4068 | 1.4229 | 1.3927 | 1.3415 |  |  |  | 11.8781 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | 0.61661 | 1.3999 | 1.4068 | 1.4229 | 1.3927 | 1.3415 |  |  |  | 11.8781 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
GASATACAMA CHILE | [12 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 25.0083 | 4.2412 | 26.7879 | 11.9005 |  |  |  | 4.4351 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 75.3838 | Atacama TG1A | 0.054839 | 0.037288 | 18.0783 | 13.5921 | 8.8069 | 31.962 | 14.0436 | 0.059814 | 0.059814 |  |  |  | 86.6946
Atacama TG1B | 19.9062 | 0 | 5.1213 |  |  |  | 13.1845 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 0.01618 | 41.0649 | Atacama TG1B | 0.043208 | 0.086819 | 16.7618 | 0.17517 | 5.1541 | 41.7871 | 22.9754 | 0.059814 | 0.059814 |  |  |  | 87.1032
Atacama TV1C | 22.5511 | 2.2702 | 16.9812 |  |  |  | 6.7812 | 3.2979 | 0 | 0 | 0 | 0.017923 | 51.8995 | Atacama TV1C | 0.10861 | 0.13748 | 38.5934 | 15.0888 | 15.465 | 81.694 | 41.0071 | 0.13252 | 0.13252 |  |  |  | 192.3594
Atacama TG2A | 19.5839 | 25.1717 | 9.9266 | 32.8373 | 21.9326 | 1.2686 | 10.3657 | 16.6997 | 22.2359 | 0.023796 | 0.097383 | 0.31406 | 160.4573 | Atacama TG2A | 6.971 | 25.5515 | 27.9591 | 28.7285 | 26.2561 | 7.8895 | 9.5242 | 52.2061 | 52.2061 |  |  |  | 237.2922
Atacama TG2B | 2.8708 | 9.4443 | 0 | 40.7107 | 22.0772 | 12.4528 | 16.0291 | 19.062 | 9.169 | 0 | 0 | 0 | 131.8159 | Atacama TG2B | 0 | 0 | 0 | 0.11198 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13278
Atacama TV2C | 10.7628 | 19.2433 | 5.4671 | 40.3582 | 22.443 | 6.6019 | 13.3942 | 17.1712 | 11.9851 | 0.025741 | 0.10534 | 0.33973 | 147.8976 | Atacama TV2C | 7.5408 | 27.64 | 30.2443 | 31.2008 | 28.4022 | 8.5574 | 10.3026 | 56.4732 | 56.4732 |  |  |  | 256.8346
Total Gen. Bruta | 100.6831 | 60.3707 | 64.2841 | 125.8067 | 66.4528 | 20.3233 | 59.7547 | 63.5026 | 46.4008 | 0.049537 | 0.20273 | 0.6879 | 608.519 | Total Gen. Bruta | 14.7184 | 53.4531 | 131.6369 | 88.8973 | 84.0843 | 171.9108 | 97.8529 | 108.9315 | 108.9315 |  |  |  | 860.4169
Consumos Propios | 3.9822 | 3.1779 | 3.4942 | 4.4025 | 3.2175 | 1.8276 | 3.0808 | 3.0611 | 2.3308 | 0.0010687 | 0.0043737 | 0.014843 | 28.5949 | Consumos Propios | 0.31756 | 1.1532 | 2.6597 | 1.747 | 1.7214 | 3.1307 | 1.8642 | 2.3502 | 1.3083 |  |  |  | 16.2524
Total Gen. Neta | 96.7009 | 57.1928 | 60.7899 | 121.4042 | 63.2353 | 18.4957 | 56.6739 | 60.4415 | 44.07 | 0.048468 | 0.19835 | 0.67305 | 579.924 | Total Gen. Neta | 14.4009 | 52.2999 | 128.9772 | 87.1503 | 82.363 | 168.7801 | 95.9887 | 106.5814 | 107.6232 |  |  |  | 844.1645
0
AES GENER | [12 empty] | 0 | AES GENER
Central Salta | 0 | [5 empty] | 4.541 | 0 |  |  |  |  | 4.541 | Central Salta | [12 empty] | 0
Nueva Tocopilla 1 | [5 empty] | 95.8589 | 95.8527 | 100.2769 | 97.0696 | 25.92 | 80.784 | 100.44 | 596.2021 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 90.72 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 96.984 | 81 | 0 | 0 |  |  |  | 667.224
Nueva Tocopilla 2 | [5 empty] | 94.0411 | 96.879 | 101.0439 | 30.738 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 620.7821 | Nueva Tocopilla 2 | 100.44 | 90.72 | 100.44 | 16.2 | 90.72 | 97.2 | 100.224 | 100.44 | 100.44 |  |  |  | 796.824
CTM3 (Norgener) | [5 empty] | 32.267 | 75.876 | 63.342 | 16.635 | 0.60484 | 5.0368 | 30.4725 | 224.2341 | CTM3 (Norgener) | 9.4114 | 0 | 89.7878 | 42.9368 | 38.9697 | 48.2935 | 46.1604 | 38.9704 | 38.9704 |  |  |  | 353.5004
Total Gen. Bruta | 0 |  |  |  |  | 222.1671 | 273.1488 | 264.6628 | 144.4426 | 126.9648 | 183.0208 | 231.3525 | 1445.7593 | Total Gen. Bruta | 210.2914 | 181.44 | 290.6678 | 156.3368 | 230.1297 | 242.4775 | 227.3844 | 139.4104 | 139.4104 |  |  |  | 1817.5484
Consumos Propios | [5 empty] | 15.7225 | 16.9413 | 17.7316 | 10.2446 | 8.5236 | 11.9042 | 13.4143 | 94.4821 | Consumos Propios | 13.4143 | 12.1162 | 13.4143 | 7.4796 | 12.7541 | 12.9674 | 12.1238 | 6.8225 | 9.7846 |  |  |  | 100.8768
Total Gen. Neta | [5 empty] | 206.4446 | 256.2075 | 246.9312 | 134.198 | 118.4412 | 171.1166 | 217.9382 | 1351.2773 | Total Gen. Neta | 196.8771 | 169.3238 | 277.2535 | 148.8572 | 217.3756 | 229.5101 | 215.2606 | 132.5879 | 129.6258 |  |  |  | 1716.6717
0
CAVANCHA | [12 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.4512 | 1.4705 | 1.3944 | 1.612 | 1.4384 | 1.488 | 17.0116 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.6103 | 1.6103 |  |  |  | 13.7645
Total Gen. Bruta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.4512 | 1.4705 | 1.3944 | 1.612 | 1.4384 | 1.488 | 17.0116 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.6103 | 1.6103 |  |  |  | 13.7645
Consumos Propios | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0062 | 0.0055323 | 0.0057231 | 0.017455 | Consumos Propios | 0.0057231 | 0.0051692 | 0.0057231 | 0.0055385 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0061933 | 0.0058 |  |  |  | 0.052547
Total Gen. Neta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.4512 | 1.4705 | 1.3944 | 1.6058 | 1.4329 | 1.4823 | 16.9941 | Total Gen. Neta | 1.4823 | 1.3388 | 1.4823 | 1.4345 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.6041 | 1.6045 |  |  |  | 13.712
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [12 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 1.4346 | 1.3012 | 1.1576 | 0.54139 | 0.0115 | 0.00285 | 0.00512 | 0.039227 | 0.028707 | 7.4818 | CD Inacal | 0.46016 | 2.1459 | 0.92736 | 0.94124 | 0.23552 | 0 | 0.38848 | 2.3725 | 2.3725 |  |  |  | 9.8436
Total Gen. Bruta | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 1.4346 | 1.3012 | 1.1576 | 0.54139 | 0.0115 | 0.00285 | 0.00512 | 0.039227 | 0.028707 | 7.4818 | Total Gen. Bruta | 0.46016 | 2.1459 | 0.92736 | 0.94124 | 0.23552 | 0 | 0.38848 | 2.3725 | 2.3725 |  |  |  | 9.8436
Consumos Propios | 0.062315 | 0.064002 | 0.020935 | 0.06537 | 0.059535 | 0.055632 | 0.065121 |  | 0 | 0.000704 | 0.0053937 | 0.0039471 | 0.40295 | Consumos Propios | 0.063272 | 0.29506 | 0.12751 | 0.1283 | 0.032384 | 0 | 0.053416 | 0.32622 | 0.01056 |  |  |  | 1.0367
Total Gen. Neta | 1.1759 | 1.2718 | 0.36461 | 1.3692 | 1.2417 | 1.102 | 0.47627 | 0.0115 | 0.00285 | 0.004416 | 0.033833 | 0.024759 | 7.0788 | Total Gen. Neta | 0.39689 | 1.8509 | 0.79985 | 0.81294 | 0.20314 | 0 | 0.33506 | 2.0463 | 2.3619 |  |  |  | 8.8069
0
ENORCHILE | [12 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.93855 | 0.37077 | 0.81602 | 0.88607 | 0.82904 | 0.99015 | 0.80593 | 0.65117 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 7.1052 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.D. M.Blancos | 1.3497 | 0.54094 | 0.92605 | 1.8298 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 20.7536 | 20.0883 | 20.7558 | 72.3517 | C.D. M.Blancos | 20.7558 | 18.751 | 20.7469 | 20.0771 | 20.7402 | 20.0794 | 20.729 | 20.7491 | 20.7491 |  |  |  | 183.3776
Total Gen. Bruta | 2.2883 | 0.91171 | 1.7421 | 2.7159 | 2.199 | 1.9438 | 2.8045 | 1.6191 | 1.6349 | 20.7536 | 20.0883 | 20.7558 | 79.4569 | Total Gen. Bruta | 20.7558 | 18.751 | 20.7469 | 20.0771 | 20.7402 | 20.0794 | 20.729 | 20.7491 | 20.7491 |  |  |  | 183.3776
Consumos Propios | 0.081081 | 0.053782 | 0.068148 | 0.099609 | 0.075141 | 0.061773 | 0.10225 | 0.062981 | 0.057647 | 5.3366 | 5.1656 | 5.3372 | 16.5018 | Consumos Propios | 5.3372 | 4.8217 | 5.3349 | 5.1627 | 5.3332 | 5.1633 | 5.3303 | 5.3355 | 4.9922 |  |  |  | 46.8109
Total Gen. Neta | 2.2072 | 0.85793 | 1.6739 | 2.6163 | 2.1238 | 1.8821 | 2.7022 | 1.5561 | 1.5772 | 15.417 | 14.9228 | 15.4186 | 62.9551 | Total Gen. Neta | 15.4186 | 13.9293 | 15.412 | 14.9144 | 15.407 | 14.9161 | 15.3987 | 15.4136 | 15.7569 |  |  |  | 136.5667
0
NORACID | [12 empty] | 0 | NORACID
PAM | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.7008 | 12.2976 | 12.7152 | 124.192 | PAM | 12.7728 | 11.5488 | 12.6864 | 12.3408 | 12.7584 | 12.2976 | 12.7872 | 12.6432 | 12.6432 |  |  |  | 112.4784
Total Gen. Bruta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.7008 | 12.2976 | 12.7152 | 124.192 | Total Gen. Bruta | 12.7728 | 11.5488 | 12.6864 | 12.3408 | 12.7584 | 12.2976 | 12.7872 | 12.6432 | 12.6432 |  |  |  | 112.4784
Consumos Propios | 0.60076 | 1.8544 | 0.12322 | 4.005 | 0.039167 | 3.52 | 0 | 0.029868 | 0 | 4.3183 | 4.1812 | 4.3232 | 22.995 | Consumos Propios | 4.3428 | 3.9266 | 4.3134 | 4.1959 | 4.3379 | 4.1812 | 4.3476 | 4.2987 | 4.0637 |  |  |  | 38.0076
Total Gen. Neta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 8.3825 | 8.1164 | 8.392 | 111.3693 | Total Gen. Neta | 8.43 | 7.6222 | 8.373 | 8.1449 | 8.4205 | 8.1164 | 8.4396 | 8.3445 | 8.5795 |  |  |  | 74.4708
0
SPS LA HUAYCA | [12 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Huayca1 | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | 1.3927 | 1.4547 | 1.3459 |  |  |  | 6.5329 | Huayca1 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | 1.3927 | 1.4547 | 1.3459 |  |  |  | 6.5329 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 0 | [5 empty] | 0.008 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0.021 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | 1.3847 | 1.4477 | 1.3399 |  |  |  | 6.5119 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
ON GROUP | [12 empty] | 0 | ON GROUP
AGB | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 |  |  |  | 1.5191 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0032
Total Gen. Bruta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 |  |  |  | 1.5191 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0032
Consumos Propios | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 |  |  |  | 1.5191 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0032
VALLE DE LOS VIENTOS | [13 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los vientos | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 14.2436 | 14.2151 | 14.8534 | 191.931 | Valle de los vientos | 13.6949 | 13.2915 | 15.3842 | 13.9256 | 14.3145 | 14.6012 | 14.7168 | 15.2926 | 15.2926 |  |  |  | 130.5138
Total Gen. Bruta | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 14.2436 | 14.2151 | 14.8534 | 191.931 | Total Gen. Bruta | 13.6949 | 13.2915 | 15.3842 | 13.9256 | 14.3145 | 14.6012 | 14.7168 | 15.2926 | 15.2926 |  |  |  | 130.5138
Consumos Propios | 0.041092 | 0.057169 | 0.058416 | 0.054715 | 0.037942 | 0.037074 | 0.034875 | 0.04491 | 0.043997 | 0 | 0 | 0 | 0.41019 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 11.3248 | 15.6038 | 14.5826 | 14.3643 | 17.4921 | 17.9719 | 18.5211 | 18.6911 | 19.657 | 14.2436 | 14.2151 | 14.8534 | 191.5209 | Total Gen. Neta | 13.6949 | 13.2915 | 15.3842 | 13.9256 | 14.3145 | 14.6012 | 14.7168 | 15.2926 | 15.2926 |  |  |  | 130.5138
LOS PUQUIOS | [13 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | 0.34879 | 0.37849 | 0.39777 |  |  |  | 2.5607 | Los Puquios | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | 0.34879 | 0.37849 | 0.39777 |  |  |  | 2.5607 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios |  | 0 | [10 empty] | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | 0.34879 | 0.37849 | 0.39777 |  |  |  | 2.5607 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 |  |  | 0.51765 | 1.3209 | 1.4752 | 1.404 | 1.4743 | 1.6876 | 1.7387 | 1.2036 | 1.2856 | 1.4937 | 13.6012 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.2931 | 1.1841 | 1.4191 | 1.2971 | 0.98295 | 1.6595 | 1.449 | 1.1546 | 1.1546 |  |  |  | 11.5941
Total Gen. Bruta |  |  | 0.51765 | 1.3209 | 1.4752 | 1.404 | 1.4743 | 1.6876 | 1.7387 | 1.2036 | 1.2856 | 1.4937 | 13.6012 | Total Gen. Bruta | 1.2931 | 1.1841 | 1.4191 | 1.2971 | 0.98295 | 1.6595 | 1.449 | 1.1546 | 1.1546 |  |  |  | 11.5941
Consumos Propios |  |  | 0.0051828 | 0.0081182 | 0.12099 | 0.0088155 | 0.0090643 | 0.0086867 | 0.00791 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta |  |  | 0.51247 | 1.3128 | 1.3542 | 1.3951 | 1.4652 | 1.6789 | 1.7308 | 1.2036 | 1.2856 | 1.4937 | 13.4324 | Total Gen. Neta | 1.2931 | 1.1841 | 1.4191 | 1.2971 | 0.98295 | 1.6595 | 1.449 | 1.1546 | 1.1546 |  |  |  | 11.5941
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 |  |  | 0.23057 | 2.1825 | 3.1396 | 3.0199 | 3.1457 | 3.3734 | 3.8299 | 2.2121 | 1.9703 | 2.9 | 26.0039 | Pozo Almonte Solar 3 | 2.3846 | 2.0132 | 2.5306 | 2.2722 | 1.747 | 2.9862 | 2.5076 | 2.1679 | 2.1679 |  |  |  | 20.7772
Total Gen. Bruta |  |  | 0.23057 | 2.1825 | 3.1396 | 3.0199 | 3.1457 | 3.3734 | 3.8299 | 2.2121 | 1.9703 | 2.9 | 26.0039 | Total Gen. Bruta | 2.3846 | 2.0132 | 2.5306 | 2.2722 | 1.747 | 2.9862 | 2.5076 | 2.1679 | 2.1679 |  |  |  | 20.7772
Consumos Propios |  |  | 0.0036721 | 0.013881 | 0.017215 | 0.017362 | 0.018016 | 0.016447 | 0.016277 | 0 | 0 | 0 | 0.10287 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta |  |  | 0.2269 | 2.1686 | 3.1224 | 3.0026 | 3.1277 | 3.357 | 3.8136 | 2.2121 | 1.9703 | 2.9 | 25.9011 | Total Gen. Neta | 2.3846 | 2.0132 | 2.5306 | 2.2722 | 1.747 | 2.9862 | 2.5076 | 2.1679 | 2.1679 |  |  |  | 20.7772
TECNET | [13 empty] | TECNET
Tecnet_1_6 | [7 empty] | 0.02718 | 0.14178 |  |  |  | 0.16896 | Tecnet_1_6 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | [7 empty] | 0.02718 | 0.14178 |  |  |  | 0.16896 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | [7 empty] | 0.001036 | 9e-06 |  |  |  | 0.001045 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | [7 empty] | 0.026144 | 0.14177 |  |  |  | 0.16791 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
TOTAL SING | [12 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1443.3899 | 1352.0015 | 1494.2313 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1597.0276 | 1559.4973 | 1635.403 | 17883.4725 | Generación Bruta | 1766.7031 | 1550.1896 | 1707.6277 | 1648.9627 | 1689.5518 | 1683.7751 | 1692.9263 | 1717.6989 | 1717.6989 |  |  |  | 15175.134
Consumos Propios | 116.5905 | 100.7229 | 136.8438 | 144.2113 | 118.0795 | 118.1669 | 108.9553 | 111.5833 | 113.8698 | 111.5855 | 107.7602 | 109.9213 | 1398.2902 | Consumos Propios | 109.5182 | 103.0614 | 107.8904 | 101.9854 | 102.0983 | 107.9323 | 110.2846 | 107.6958 | 103.6379 |  |  |  | 954.1044
Generación Neta | 1327.4001 | 1253.133 | 1357.5107 | 1306.0899 | 1382.1531 | 1355.0941 | 1353.8554 | 1357.1435 | 1336.764 | 1485.4421 | 1451.7371 | 1525.4818 | 16491.8048 | Generación Neta | 1657.1849 | 1447.1282 | 1599.7373 | 1546.9774 | 1587.4534 | 1575.8428 | 1582.6417 | 1610.0031 | 1614.061 |  |  |  | 14221.0297
Pérdidas | 46.2759 | 48.2654 | 35.7546 | 7.3 | 40.8619 | 43.5237 | 32.1564 | 45.8678 | 43.8882 | 48.6851 | 46.1171 | 48.6883 | 487.3843 | Pérdidas | 55.5196 | 52.4734 | 61.0647 | 51.0906 | 50.3928 | 48.3238 | 49.5119 | 53.6171 | 53.6171 |  |  |  | 475.6109
0
VENTAS SING | 1283.782 | 1207.875 | 1332.4013 | 1298.181 | 1335.9338 | 1311.7457 | 1299.8633 | 1310.6066 | 1292.8761 | 1436.757 | 1405.62 | 1476.7935 | 15992.4353 | VENTAS SING | 1601.6653 | 1394.6548 | 1538.6726 | 1495.8868 | 1537.0606 | 1527.519 | 1533.1298 | 1556.386 | 1560.4438 |  |  |  | 13745.4187
ENS | [6 empty] | 0 | [6 empty] | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 93.1576 | 98.5121 | 73.3669 | 100.0199 | 86.49 | 74.6935 | 85.7877 | 61.1862 | 62.3432 | 65.7841 | 72.7583 | 80.3447 | 79.537 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 78.9345 | 114.2154 | 122.6955 | 123.3125 | 121.5527 | 128.4297 | 124.9771 | 117.0251 | 124.8356 |  |  |  | 117.3309
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [13 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 22, 23 y 24
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio(1) | Potencia Neta MW | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio(1) | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio(1) | Demanda Media MVA
Parque Solar El Águila I | 2° Semestre 2014 | 2 | Ampliación S/E Salar 220 kV | 2° Semestre 2014 | Minera Pampa Camarones | 2° Semestre 2014 | 6
Ampliación de Planta FV La Huayca (Etapa 2) | 2° Semestre 2014 | 30 | Ampliación S/E Calama | 2° Semestre 2014 | Antucoya Fase II | 2° Semestre 2014 | 55
María Elena FV | 2014-10-01 | 72 | Tap Off Quiani | 2° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida Etapa 1 | 2° Semestre 2014 | 15
Complejo FV San Pedro (Etapa 1) | 2015-02-01 | 33.7 | Ampliación S/E Cerro Dragón y Alto Hospicio | 2° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida Etapa 2 | 2° Semestre 2014 | 65
Arica Solar I | 2015-04-01 | 40 | Interconexión Quillagua | 2° Semestre 2014 | OGP1 Minera Escondida Etapa 3 | 2014-11-01 | -
Complejo FV San Pedro (Etapa 2) | 2015-04-01 | 46 | Tap Off Angamos - Laberinto | 2014-11-01 | 3 S/E Tap Off Línea Muelle - Guayaques | 2014-11-01 | -
Parque FV Pampa Camarones | 2015-06-01 | 6 | Línea 220 kV Cochrane - Encuentro | 2014-11-01 | EWS Minera Escondida | 2016-07-01 | 165
Uribe Solar | 2015-06-01 | 50 | Tap Off Uribe | 2014-11-01
Andes Solar | 2015-06-01 | 21 | S/E Miraje | -
Complejo FV San Pedro (Etapa 3) | 2015-09-01 | 67.3 | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas | -
Kelar | 2016-05-01 | 517
Cochrane | 2016-05-01 | 472
Planta de Concentración Solar Cerro Dominador | 2017-03-01 | 110

## Tabla 25
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3613 | 2014-07-04 | 16:05 | Desenganche de la Unidad CTM2 y CTM3-TV | Corriente de In-Rush al energizar transformador principal de la unidad CTH. | 48.92 | 1 | 220 | 31.5
3614 | 2014-07-05 | 1:52 | Desenganche de la Unidad CTM2 | Trip de molino N°2 por atochamiento de carbón. | 49.99 | no | 43 | sin pérdida
3616 | 2014-07-05 | 11:16 | Desenganche de la Unidad ANG2 | Trip de ventilador de aire primario A. | 49.39 | no | 131 | sin pérdida
3618 | 2014-07-05 | 21:03 | Desenganche de la Unidad CTTAR | Falla en el sistema de filtros de mangas. | 49.5 | no | 140 | sin pérdida
3619 | 2014-07-07 | 5:06 | Desenganche de la Unidad CC1 | Pérdida de bombas del sistema de circulación principal, por obstrucción de condensador del sistema de enfriamiento principal. | 49.54 | no | 99 | sin pérdida
3620 | 2014-07-10 | 10:09 | Desenganche de la Unidad U14 | Trip de Caldera por error en lógica de control niveles de carbón. | 48.99 | 1 | 123 | 45.3
3621 | 2014-07-17 | 20:37 | Desenganche de la Unidad CTH | Señal errónea de bajo flujo de aire primario, por pérdida de aislación en cables de instrumentación de medida de flujo de aire primario. | 48.94 | 1 | 158.9 | 47.5
3624 | 2014-07-21 | 10:53 | Desenganche de la Unidad CTTAR | Trip de caldera por baja presión de aire de refrigeración de detectores de llama. | 49.23 | no | 136 | sin pérdida
3625 | 2014-07-23 | 4:53 | Desenganche de la Unidad U13 | Operación protección diferencial 87T, Transformador de la Unidad (SSAA). | 49.69 | no | 45 | sin pérdida
3626 | 2014-07-23 | 17:04 | Desenganche de la Unidad U13 | Perdida de vacío causada por desenganche de bombas circuladoras debido a obstrucción por marejadas. | 49.69 | no | 30 | sin pérdida
3632 | 2014-08-03 | 2:48 | Desenganche de la Unidad U13 | Falla en válvula agua de alimentación. | 49.76 | no | 48 | sin pérdida
3634 | 2014-08-06 | 16:39 | Desenganche de la Unidad CTH | Error operacional relacionado con trabajos de control tunning caldera FW, según la solicitud de conexión N°137177. | 49.14 | no | 158 | sin pérdida
3639 | 2014-08-14 | 16:47 | Regresión de Carga de la Unidad CTM2 de 167 MW a 107 MW y posterior desconexión | Señal errónea de nivel de domo. | 49 | 1 | 167 | 45
3642 | 2014-08-17 | 16:36 | Regresión de Carga de la Unidad ANG2 de 263 MW a 245 MW y posterior desconexión | Baja de presión de aceite en la bomba del sistema de lubricación. | 48.79 | 3 | 263 | 140
3645 | 2014-08-20 | 18:50 | Desenganche de unidad CTM3-TG | Alto nivel del domo de alta presión en proceso de puesta en servicio. | 49.9 | no | 20 | sin pérdida
3649 | 2014-09-02 | 7:58 | Desenganche de la Unidad NTO1 | Trip de Caldera por bajo nivel del Domo, debido a la desconexión de una bomba de agua alimentación. | 49.47 | no | 136 | 136
3652 | 2014-09-02 | 22:48 | Desenganche de la Unidad U14 | Descompensación del hogar provoca bajo nivel del domo. | 49.6 | no | 69 | sin pérdida
3653 | 2014-09-03 | 16:06 | Desenganche de la Unidad U14 | Trip de caldera por bajo nivel del domo, debido a descontrol ocasionado por el trip del Pulverizador C. | 50 | no | 24 | sin pérdida
3654 | 2014-09-05 | 16:14 | Desenganche de la Unidad CTM1 | Bajo nivel del Domo. | 49.34 | no | 59 | sin pérdida
3655 | 2014-09-05 | 17:28 | Desenganche de la Unidad ANG2 | Desconexión de la bomba de agua C, la cual produce una inestabilidad en el control del domo. | 48.77 | 3 | 263 | 185.4
3659 | 2014-09-16 | 12:00 | Desenganche de la Unidad CTH | Pérdida de enclavamiento de la protección de caldera. | 48.95 | 1 | 157 | 45.3
3660 | 2014-09-18 | 8:55 | Desenganche de la Unidad U13 | Falsa señal de nivel del domo. | 49.65 | no | 80 | sin pérdida
3661 | 2014-09-23 | 14:55 | Desenganche de la Unidad PAS3 | Al pasar la condición climática de estado nublado a despejado provocó un valor muy elevado de corriente operando la L90 P3. | 50 | no | 16.2 | sin pérdida
3664 | 2014-09-23 | 19:27 | Desenganche de la Componente TGIQ | Variación de tensión y frecuencia (zona de Iquique operando en isla). | 50 | no | 5.8 | 5.8
3665 | 2014-09-24 | 15:39 | Desenganche de la Unidad PAS3 | Al pasar la condición climática de estado nublado a despejado provocó un valor muy elevado de corriente operando la L90 P3. | 50 | no | 14.3 | sin pérdida
3667 | 2014-09-28 | 14:17 | Desenganche de la Unidad PAS3 | Al pasar la condición climática de estado nublado a despejado provocó un valor muy elevado de corriente operando la L90 P3. | 50 | no | 16.7 | sin pérdida

## Tabla 26
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3610 | 2014-07-01 | 7:43 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica-Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura N° 715 de la línea. | 50 | sin pérdida
3611 | 2014-07-02 | 11:45 | Interrupción de la Barra Crucero 220 kV-BP1 | Arco eléctrico en contactos del desconectador 89JR-1 durante trabajos de mantenimiento. | 50.53 | 1711.5
3612 | 2014-07-03 | 18:05 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica-Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura N° 29 de la línea. | 50 | 0.41
3617 | 2014-07-05 | 11:54 | Interrupción de la Línea 110 kV Central Tocopilla - A. Circuito N°2 | Conductor cortado (fase 3) entre estructuras 581 y 582. | 49.69 | sin pérdida
3622 | 2014-07-18 | 4:14 | Interrupción de la Línea 110 kV Valle los Vientos-Calama | Se desconoce. | 50 | sin pérdida
3623 | 2014-07-18 | 9:51 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica-Pozo Almonte por falla en Línea 23 kV Tap Off Vítor - Pampa Camarones | Poste chocado en Línea 23 kV Tap Off Vítor-Pampa Camarones. | 50 | 0.3
3627 | 2014-07-25 | 10:14 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica-Pozo Almonte por falla en Transformador Tap Off Vítor Nº2 110/23kV | Poste chocado en Línea 23 kV Tap Off Vítor-Pampa Camarones. | 50 | 1.42
3628 | 2014-07-26 | 18:51 | Interrupción de la Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°2 | Aves electrocutadas en la estructura N°101 de la línea. | 50 | sin pérdida
3629 | 2014-07-29 | 9:59 | Interrupción del Transformador El Abra 220/13 kV N°3 | Error operacional de la protección diferencial del Transformador, producto de mala señalización. | 50.37 | 91
3630 | 2014-08-01 | 5:03 | Interrupción de la Línea 220 kV O'Higgins-Coloso | Se desconoce. | 50.22 | 12
3633 | 2014-08-03 | 21:29 | Interrupción de la Línea 110 Arica-Pozo Almonte | Ave electrocutada en estructura N°648 de la línea. | 50 | 0.4
3635 | 2014-08-08 | 9:28 | Interrupción de la Línea 110 kV Chacaya-Muelle | Error operacional mientras se realizaban maniobras asociadas a la desconexión de la línea 110 kV Muelle - Guayaques (SD N° 137284). | 50 | sin pérdida
3636 | 2014-08-08 | 19:19 | Interrupción de la Línea 66 kV Parinacota-Quiani | Pérdida de distancia dieléctrica entre la fase A y tierra producto del contacto entre el conductor de fase y la cruceta. | 50 | 8
3637 | 2014-08-12 | 18:12 | Interrupción de la Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°1 | Se desconoce. | 50 | sin pérdida
3643 | 2014-08-17 | 17:33 | Interrupción de la Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°1 | Conductor cortado entre las estructuras 81 y 82. | 50 | sin pérdida
3644 | 2014-08-19 | 12:12 | Interrupción de la Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°1 | Perdida de distancia dieléctrica por pluma de grúa entre estructuras N°35 y N°36 de la línea. | 50 | sin pérdida
3646 | 2014-08-26 | 11:50 | Interrupción del Transformador Quiani 66/23 kV | Objeto lanzado a transformador de S/E Quiani. | 50 | 5.8
3647 | 2014-08-26 | 16:49 | Interrupción de Línea 66 kV Pozo Almonte-La Cascada HMC | En estructura cercana a planta de HMC tirante toca un bretel produciendo cortocircuito. | 50 | 4.9
3648 | 2014-08-29 | 10:54 | Interrupción del Transformador El Abra 220/13 kV N°3 | Sobrecarga del transformador N°3 por descoordinación en el área de distribución de la minera. | 50.5 | 100
3650 | 2014-09-02 | 18:25 | Interrupción de la Barra Tamarugal 23 kV | Se desconoce. | 50 | 5.4
3651 | 2014-09-02 | 19:42 | Interrupción de la Barra Tocopilla 220 kV | Error operacional relacionado con trabajos de la solicitud de precaución N°138730. | 48.81 | 110
3656 | 2014-09-07 | 19:34 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica-Pozo Almonte | Aves electrocutadas en la estructura N° 36 de la línea. | 50 | 2.48
3657 | 2014-09-12 | 19:55 | Interrupción de la Línea 110 kV Chacaya-Muelle | Ave electrocutada en la estructura N° 176 de la línea. | 50 | 23.6
3658 | 2014-09-15 | 9:25 | Interrupción de la Línea 110 kV Cóndores-Palafitos con reconexión exitosa | Ave electrocutada en estructura N°8 de la línea. | 50 | sin pérdida
3662 | 2014-09-23 | 15:50 | Interrupción de la Línea 220 kV Encuentro-Sierra Gorda. Circuito N°2 | Pérdida de aislación en polo de fase C de desconectador 89JS-1 correspondiente a PassMos JS (acoplador). | 50 | sin pérdida
3663 | 2014-09-23 | 16:00 | Interrupción del Transformador Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 (desconecta 8.3 MW de generación) | Se desconoce, posible mala operación de protección diferencial del Transformador. | 50 | 9,77 (1)
3666 | 2014-09-28 | 13:59 | Interrupción del Transformador Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 (desconecta 4.5 MW de generación) | Se desconoce, posible mala operación de protección diferencial del Transformador. | 50 | 9,70 (2)
3668 | 2014-09-28 | 21:10 | Interrupción de la Barra 110 kV S/E Esmeralda | Pérdida de aislación en cadena de aisladores de suspensión en fase 1 de la barra 110kV por excremento de ave. | 50.4 | 76.4
Nota (1): Además considera una desconexión de generación de 8,3 MW para el evento N° 3663.
Nota (2): Además considera una desconexión de generación de 4,5 MW para el evento N° 3666.

## Tabla 27
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3615 | 2014-07-05 | 7:03 | Rechazo carga MMH | Pérdida de tensión de control DC. | 50.69 | 60
3631 | 2014-08-02 | 17:32 | Rechazo carga Minera El Abra | Falla interna en línea 23 kV. | 50.77 | 70
3640 | 2014-08-15 | 15:36 | Rechazo de carga de Minera Escondida (Laguna Seca) y Minera Zaldívar | Falla a tierra en la fase B del alimentador 52-7 del molino de bolas N°1 en Planta Laguna Seca. | 50.78 | 93
3641 | 2014-08-15 | 23:22 | Rechazo de carga de Minera Escondida (Laguna Seca) | Falla interna en molino BOLAS1 en planta Laguna Seca. | 50.39 | 70

## Tabla 28
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3638 | 2014-08-13 | 20:04 | Interrupción del Transformador Cerro Dragón 110/13.8 kV | Sismo en la zona. | 50 | 21

## Tabla 29
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
2014-07-02 | 18:15 | 18:30 | Déficit de potencia en Isla eléctrica Atacama | Antofagasta, Centro, La Portada, Uribe, Sur y Alto Norte | 96.33 | 6 | 0 | 6.2
2014-07-02 | 18:30 | 18:36 | Déficit de potencia en Isla eléctrica Atacama | Antofagasta, Centro, La Portada, Uribe, Sur y Alto Norte | 90.1 | 7 | 0 | 6.2
2014-07-02 | 18:36 | 18:42 | Déficit de potencia en Isla eléctrica Atacama | Antofagasta, Centro, La Portada, Uribe, Sur y Alto Norte | 83.9 | 12 | 2.1 | 8.2
2014-09-05 | 21:15 | 22:33 | Déficit de potencia. | SING (solo Clientes libres) | 1956 | 5 | 86.4 | 0