## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE (27/02/2012).
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Con Informe Favorable de la CNE (31/07/2014).
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE (03/09/2014).
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Con informe desfavorable de la CNE (09/04/2015). V.2 publicada para observaciones de Coordinados (14-09-2015)
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE (30/10/2008).
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (13/10/2011).
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Con Informe Favorable de la CNE (08/08/2014).
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Con Informe Favorable de la CNE (31/07/2014).
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Con Informe Favorable de la CNE (31/07/2014).
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Enviado a CNE para Informe Favorable V.1. V.3 enviada a Informe Favorable (19/08/2015).
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Con informe desfavorable de la CNE (03/09/2014).
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE (13/09/2010).
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
40 | DP | DS 62 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | Publicado para observaciones de los Coordinados del CDEC-SING versión preliminar V.2 (01/12/2014).
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | Con informe favorable de la CNE V3 (09/04/2014).
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE (13/04/2011).
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | Con informe desfavorable V1. V.2 enviado a CNE para informe favorable (22-09-2015)
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | Con informe desfavorable V2. Con informe favorable V.3 (07/09/2015)

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | 2015 |  |  | 2014 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | 2015 | 2014 | Comparación 2015/2014 | Mes | Año 2015 | Año 2014 | Comparación 2015/2014
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Julio | Jul | 50.7877 | 86.0247 | -40.96% | Jul | 32.873 | 47.6922 | -31.07%
JUL | 1 | Julio |  | Miércoles | 634.54 | 30.5726 | 48.1808 | 550.64 | 56.2319 | 102.121 | Estadístico | 2015 | 2014 | Comparación 2015/2014 |  |  |  | Agosto | Ago | 59.8685 | 58.3219 | -2.652% | Ago | 40.9708 | 33.5904 | -21.97%
JUL | 2 |  |  | Jueves | 639.04 | 26.1554 | 40.9293 | 550.64 | 191.3808 | 347.5606 | Promedio | 55.9218 | 69.067 | -19.03% |  | Dia | Mes | Septiembre | Sep | 57.1489 | 62.6474 | -8.777% | Sep | 39.5072 | 37.1341 | -6.391%
JUL | 3 |  |  | Viernes | 639.04 | 26.5389 | 41.5293 | 552.09 | 63.7263 | 115.4273 | Máximo | 105.5206 | 347.5606 | -69.64% | Lunes | 27 | JUL
JUL | 4 |  |  | Sábado | 639.04 | 26.0965 | 40.837 | 552.09 | 64.1311 | 116.1606 | Mínimo | 39.4015 | 44.3926 | -11.24% | Viernes | 28 | AGO
JUL | 5 |  |  | Domingo | 639.04 | 26.4526 | 41.3943 | 552.09 | 40.9442 | 74.1622 | Desviación Estándar | 14.3135 | 40.816 | -64.93%
JUL | 6 |  | 6 | Lunes | 639.04 | 25.977 | 40.65 | 552.09 | 37.1773 | 67.3392 | Variación | 25.6% | 59.1% | -56.69%
JUL | 7 |  |  | Martes | 639.04 | 34.2915 | 53.661 | 552.09 | 26.746 | 48.445
JUL | 8 |  |  | Miércoles | 639.04 | 29.3105 | 45.8665 | 552.09 | 26.1914 | 47.4405
JUL | 9 |  |  | Jueves | 648.33 | 34.5746 | 53.3287 | 552.09 | 31.3026 | 56.6983
JUL | 10 |  |  | Viernes | 648.33 | 39.1273 | 60.3509 | 552.37 | 65.3149 | 118.2449
JUL | 11 |  |  | Sábado | 648.33 | 29.8929 | 46.1075 | 552.37 | 29.5129 | 53.4296
JUL | 12 |  |  | Domingo | 648.33 | 30.1498 | 46.5037 | 552.37 | 26.0372 | 47.1372
JUL | 13 |  | 13 | Lunes | 648.33 | 30.6535 | 47.2807 | 552.37 | 108.8299 | 197.0236
JUL | 14 |  |  | Martes | 648.33 | 28.8007 | 44.423 | 552.37 | 83.1612 | 150.5535
JUL | 15 |  |  | Miércoles | 648.33 | 29.8203 | 45.9956 | 552.37 | 48.2209 | 87.2982
JUL | 16 |  |  | Jueves | 643.6 | 28.0132 | 43.5259 | 552.37 | 27.4679 | 49.7274
JUL | 17 |  |  | Viernes | 643.6 | 31.9977 | 49.7167 | 553.93 | 85.5541 | 154.4492
JUL | 18 |  |  | Sábado | 643.6 | 28.8141 | 44.7702 | 553.93 | 49.0278 | 88.509
JUL | 19 |  |  | Domingo | 643.6 | 27.3291 | 42.4628 | 553.93 | 29.1285 | 52.5851
JUL | 20 |  | 20 | Lunes | 643.6 | 27.4325 | 42.6235 | 553.93 | 26.2925 | 47.4653
JUL | 21 |  |  | Martes | 643.6 | 26.6195 | 41.3603 | 553.93 | 35.3641 | 63.8422
JUL | 22 |  |  | Miércoles | 643.6 | 25.7505 | 40.0101 | 553.93 | 28.1585 | 50.834
JUL | 23 |  |  | Jueves | 651.17 | 28.1173 | 43.1797 | 553.93 | 28.2223 | 50.9492
JUL | 24 |  |  | Viernes | 651.17 | 33.5957 | 51.5928 | 563.71 | 44.5075 | 78.9547
JUL | 25 |  |  | Sábado | 651.17 | 48.0797 | 73.8359 | 563.71 | 29.9011 | 53.0434
JUL | 26 |  |  | Domingo | 651.17 | 48.8563 | 75.0285 | 563.71 | 39.9698 | 70.9049
JUL | 27 |  | 27 | Lunes | 651.17 | 68.7118 | 105.5206 | 563.71 | 29.3208 | 52.014
JUL | 28 |  |  | Martes | 651.17 | 34.4763 | 52.9452 | 563.71 | 27.3884 | 48.586
JUL | 29 |  |  | Miércoles | 651.17 | 31.5495 | 48.4504 | 563.71 | 39.7092 | 70.4427
JUL | 30 |  |  | Jueves | 664.5 | 45.9166 | 69.0995 | 563.71 | 30.0133 | 53.2425
JUL | 31 |  |  | Viernes | 664.5 | 35.3896 | 53.2574 | 565.88 | 29.5244 | 52.1743
AGO | 1 | Agosto |  | Sábado | 664.5 | 29.3122 | 44.1116 | 565.88 | 33.6196 | 59.4112
AGO | 2 |  |  | Domingo | 664.5 | 29.1795 | 43.912 | 565.88 | 31.8402 | 56.2666
AGO | 3 |  |  | Lunes | 664.5 | 28.4274 | 42.7801 | 565.88 | 38.167 | 67.4472
AGO | 4 |  |  | Martes | 664.5 | 29.9122 | 45.0146 | 565.88 | 35.4049 | 62.5662
AGO | 5 |  |  | Miércoles | 664.5 | 29.9627 | 45.0906 | 565.88 | 28.2346 | 49.895
AGO | 6 |  | 6 | Jueves | 677.36 | 29.9001 | 44.1421 | 565.88 | 29.2242 | 51.6438
AGO | 7 |  |  | Viernes | 677.36 | 37.7121 | 55.6751 | 576.66 | 28.1028 | 48.7337
AGO | 8 |  |  | Sábado | 677.36 | 37.6522 | 55.5867 | 576.66 | 29.5137 | 51.1804
AGO | 9 |  |  | Domingo | 677.36 | 48.8002 | 72.0447 | 576.66 | 29.956 | 51.9473
AGO | 10 |  |  | Lunes | 677.36 | 39.2371 | 57.9266 | 576.66 | 38.5028 | 66.7686
AGO | 11 |  |  | Martes | 677.36 | 62.6016 | 92.42 | 576.66 | 28.7464 | 49.8499
AGO | 12 |  |  | Miércoles | 677.36 | 39.115 | 57.7463 | 576.66 | 28.0419 | 48.628
AGO | 13 |  | 13 | Jueves | 680.32 | 47.7733 | 70.2218 | 576.66 | 38.5073 | 66.7764
AGO | 14 |  |  | Viernes | 680.32 | 58.2522 | 85.6246 | 576.23 | 43.1424 | 74.87
AGO | 15 |  |  | Sábado | 680.32 | 54.7678 | 80.503 | 576.23 | 27.8767 | 48.3777
AGO | 16 |  |  | Domingo | 680.32 | 53.1766 | 78.1641 | 576.23 | 27.2498 | 47.2898
AGO | 17 |  |  | Lunes | 680.32 | 35.5397 | 52.2396 | 576.23 | 32.3511 | 56.1427
AGO | 18 |  |  | Martes | 680.32 | 43.3007 | 63.6476 | 576.23 | 29.3717 | 50.9721
AGO | 19 |  |  | Miércoles | 680.32 | 55.6227 | 81.7596 | 576.23 | 37.0789 | 64.3475
AGO | 20 |  | 20 | Jueves | 697.25 | 42.549 | 61.024 | 576.23 | 87.532 | 151.9047
AGO | 21 |  |  | Viernes | 697.25 | 59.6303 | 85.5221 | 578.54 | 27.1249 | 46.8851
AGO | 22 |  |  | Sábado | 697.25 | 43.3183 | 62.1273 | 578.54 | 29.0423 | 50.1993
AGO | 23 |  |  | Domingo | 697.25 | 50.8265 | 72.8957 | 578.54 | 27.3448 | 47.2651
AGO | 24 |  |  | Lunes | 697.25 | 48.8482 | 70.0584 | 578.54 | 26.847 | 46.4048
AGO | 25 |  |  | Martes | 697.25 | 34.3165 | 49.2169 | 578.54 | 27.5749 | 47.6629
AGO | 26 |  |  | Miércoles | 697.25 | 36.6204 | 52.5212 | 578.54 | 28.1484 | 48.6542
AGO | 27 |  | 27 | Jueves | 699.91 | 40.6095 | 58.0211 | 578.54 | 27.4222 | 47.399
AGO | 28 |  |  | Viernes | 699.91 | 27.5775 | 39.4015 | 584.87 | 30.2041 | 51.6423
AGO | 29 |  |  | Sábado | 699.91 | 34.6634 | 49.5255 | 584.87 | 57.6381 | 98.5485
AGO | 30 |  |  | Domingo | 699.91 | 30.9595 | 44.2336 | 584.87 | 30.0569 | 51.3907
AGO | 31 |  |  | Lunes | 699.91 | 29.9316 | 42.7649 | 584.87 | 27.4355 | 46.9087
SEP | 1 | Septiembre |  | Martes | 699.91 | 35.7784 | 51.1186 | 584.87 | 41.807 | 71.4808
SEP | 2 |  |  | Miércoles | 699.91 | 38.5464 | 55.0734 | 584.87 | 72.5201 | 123.9935
SEP | 3 |  |  | Jueves | 691.88 | 39.2652 | 56.7515 | 584.87 | 34.4072 | 58.8287
SEP | 4 |  |  | Viernes | 691.88 | 42.7658 | 61.811 | 591.55 | 30.2063 | 51.063
SEP | 5 |  |  | Sábado | 691.88 | 28.1261 | 40.6518 | 591.55 | 76.7881 | 129.8083
SEP | 6 |  | 6 | Domingo | 691.88 | 35.1442 | 50.7952 | 591.55 | 42.5854 | 71.9895
SEP | 7 |  |  | Lunes | 691.88 | 48.6963 | 70.3826 | 591.55 | 35.0736 | 59.291
SEP | 8 |  |  | Martes | 691.88 | 41.7018 | 60.2731 | 591.55 | 34.855 | 58.9215
SEP | 9 |  |  | Miércoles | 691.88 | 43.9005 | 63.4511 | 591.55 | 30.6603 | 51.8304
SEP | 10 |  |  | Jueves | 688.33 | 32.9399 | 47.8548 | 591.55 | 28.586 | 48.3238
SEP | 11 |  |  | Viernes | 688.33 | 28.2499 | 41.0412 | 592.34 | 32.0992 | 54.1905
SEP | 12 |  |  | Sábado | 688.33 | 33.2704 | 48.335 | 592.34 | 31.9085 | 53.8686
SEP | 13 |  | 13 | Domingo | 688.33 | 29.6088 | 43.0154 | 592.34 | 42.8088 | 72.2706
SEP | 14 |  |  | Lunes | 688.33 | 27.7783 | 40.356 | 592.34 | 41.6662 | 70.3416
SEP | 15 |  |  | Martes | 688.33 | 28.1298 | 40.8667 | 592.34 | 44.6462 | 75.3725
SEP | 16 |  |  | Miércoles | 688.33 | 31.2215 | 45.3583 | 592.34 | 54.6348 | 92.2355
SEP | 17 |  |  | Jueves | 686.38 | 35.9018 | 52.306 | 592.34 | 37.4248 | 63.1813
SEP | 18 |  |  | Viernes | 686.38 | 39.6626 | 57.7851 | 593.76 | 30.0753 | 50.6523
SEP | 19 |  |  | Sábado | 686.38 | 43.8954 | 63.952 | 593.76 | 30.4829 | 51.3388
SEP | 20 |  | 20 | Domingo | 686.38 | 57.9132 | 84.3749 | 593.76 | 36.0851 | 60.7739
SEP | 21 |  |  | Lunes | 686.38 | 62.8377 | 91.5494 | 593.76 | 32.6215 | 54.9405
SEP | 22 |  |  | Martes | 686.38 | 50.6757 | 73.8304 | 593.76 | 26.4142 | 44.4864
SEP | 23 |  |  | Miércoles | 686.38 | 40.5095 | 59.019 | 593.76 | 28.0461 | 47.2347
SEP | 24 |  |  | Jueves | 696.47 | 45.2051 | 64.906 | 593.76 | 26.3586 | 44.3926
SEP | 25 |  |  | Viernes | 696.47 | 38.0838 | 54.6812 | 600.3 | 27.424 | 45.6838
SEP | 26 |  |  | Sábado | 696.47 | 41.7418 | 59.9334 | 600.3 | 27.3348 | 45.5352
SEP | 27 |  | 27 | Domingo | 696.47 | 30.1274 | 43.2573 | 600.3 | 30.5524 | 50.8953
SEP | 28 |  |  | Lunes | 696.47 | 48.0247 | 68.9545 | 600.3 | 35.9306 | 59.8544
SEP | 29 |  |  | Martes | 696.47 | 42.2884 | 60.7181 | 600.3 | 40.4792 | 67.4316
SEP | 30 |  |  | Miércoles | 696.47 | 43.2266 | 62.0653 | 600.3 | 29.5424 | 49.2127

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2015 | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | trimestre | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | trimestre
Carbón | 1211.9802 | 1154.6442 | 1182.4562 | 1132.0719 | 1193.3583 | 1105.1607 | 1062.4876 | 1150.5987 | 1245.2262 |  |  |  | 10437.984 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 180.496 | 33.5606 | 0.39537 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.021% | 0.2414% | 0.008402%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Carbón | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 14075.5731 | 10437.984 | 3458.3125 | Carbón | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.64% | 75.09% | 73.49%
Cogeneración | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 |  |  |  | 101.0571 | Hidro | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 80.7904 | 61.4464 | 20.7771 | Hidro | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.4421% | 0.4415%
Diesel | 105.0305 | 102.1966 | 78.659 | 96.6248 | 153.5803 | 182.3239 | 187.0135 | 113.4828 | 19.3274 |  |  |  | 1038.239 | Diesel + Fuel Oil | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 8.3409 | 8.7219 | 1.3792 | Diesel + Fuel Oil | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.04719% | 0.06275% | 0.02931%
Diesel + Fuel Oil | 0.66694 | 0.6737 | 1.1741 | 1.4119 | 1.8643 | 1.5517 | 0.82109 | 0.55815 | 0 |  |  |  | 8.7219 | Carbón + Petcoke | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 |  |  |  | 172.0021 | Gas Natural | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6776 | 1966.9287 | 1797.6745 | 709.6454 | Gas Natural | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 12.93% | 15.08%
Fuel Oil Nro. 6 | 4.9504 | 5.0622 | 6.1442 | 6.3926 | 8.4971 | 2.1187 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 |  |  |  | 33.5606 | Diesel | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 937.6573 | 1038.239 | 319.8238 | Diesel | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.305% | 7.469% | 6.796%
Gas Natural | 201.4023 | 108.9935 | 172.8196 | 233.259 | 156.9815 | 214.5732 | 230.2832 | 237.8276 | 241.5346 |  |  |  | 1797.6745 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 6.6933 | 6.5642 | 7.7673 | 6.7687 | 6.5807 | 6.295 | 6.8236 | 6.8754 | 7.0782 |  |  |  | 61.4464 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 122.2291 | 101.0571 | 33.3949 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.727% | 0.7096%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 87.0536 | 249.531 | 104.1412 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.4925% | 1.795% | 2.213% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 25.8908 | 23.0981 | 21.9878 | 24.0841 | 26.5835 | 23.7455 | 29.5261 | 34.362 | 40.2531 |  |  |  | 249.531 | Eólico | 2013: 0; 2014: 215.3399; 2015: 172.0021 | 58.0336 | Eólico | [8 empty] | 0% | 1.218% | 1.237% | 1.233% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1590.5781 | 1432.2438 | 1502.4845 | 1528.6209 | 1576.5094 | 1563.8769 | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 |  |  |  | 13900.2166 | Totales Mensuales | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 13900.2166 | 4705.9031 | GWh Anual | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 13900.2166 | 4705.9031 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | [13 empty] | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 | 1263.6616 | 1171.4155 | 1235.2087 | 14075.5731 | [13 empty] | Carbón | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.64% | 75.09% | 73.49% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Gas Natural | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 12.93% | 15.08% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.374% | 7.773% | 6.834% | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 | 73.632 | 102.2702 | 104.1194 | 937.6573 | [13 empty] | ERNC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.711% | 3.033% | 3.446% | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 8.3409 | [13 empty] | Hidro | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.4421% | 0.4415% | 3-2014 | 4382.1714 | -0.8503% | 1.189%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.727% | 0.7096% | 4-2014 | 4607.6464 | 5.145% | 3.808%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 | 6.3511 | 5.6437 | 4.3355 | 180.496 | [13 empty] | GWh Anual | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 13900.2166 | 4705.9031 | 1-2015 | 4525.3063 | -1.787% | 6.107%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 | 134.4921 | 172.5333 | 162.7654 | 1966.9287 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2-2015 | 4669.0072 | 3.175% | 5.64%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 | 6.6661 | 6.7203 | 7.2803 | 80.7904 | [26 empty] | 3-2015 | 4705.9031 | 0.7902% | 7.387%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 | 7.4306 | 9.0508 | 29.7581 | 87.0536
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1525.2477 | 1502.3897 | 1580.0091 | 17674.409
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609
Eólico | Sep: 0; Oct: 0; Nov: 0; Dic: 0 | 0
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6776
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2168 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6903 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.364 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9021 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.661 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2762 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
| Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diesel | 0.05846 | 6.1162 | 7.4393 | 7.4462 | 7.4635 | 7.4464 | 7.6113 | 7.5004 | 7.6159 | 7.7114 | 7.5356 | 5.5896 | 6.9995 | 7.4676 | 7.4881 | 7.5261 | 7.4599 | 7.4565 | 7.4555 | 7.3877 | 7.2654 | 0.0096 | 3.6945 | 5.2752 | 2.7054 | 3.8413 | 4.0574 | 5.4867 | 3.7861 | 4.5866 | 7.5301 | 7.4898 | 7.4881 | 5.5041 | 3.7366 | 3.992 | 7.591 | 7.7615 | 8.0379 | 5.3642 | 6.0166 | 8.2004 | 3.7745 | 3.7181 | 6.3022 | 4.1579 | 3.8087 | 3.7058 | 0.06872 | 0.75541 | 3.7108 | 2.4573 | 3.7577 | 0.02197 | 0 | 0 | 0 | 0.71587 | 3.7341 | 1.2974 | 0 | 0.5753 | 4.1619 | 7.6805 | 3.372 | 1.3163 | 0.01776 | 0 | 0.07156 | 0.03914 | 0.37471 | 0.14573 | 0.0831 | 0.02869 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.44158 | 0 | 0 | 0 | 0.23486 | 0.54908 | 0.05442 | 0.00301 | 0.40227 | 0.21204 | 0.1385 | 0 | 0.0002 | 0 | 0
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0.01355 | 0.00288 | 0 | 0.01423 | 0.00398 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0.06371 | 0.02573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01894 | 0.03607 | 0 | 0 | 0 | 0.01335 | 0.04041 | 0 | 0 | 0.01388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.04296 | 0.02178 | 0 | 0.01374 | 0.01022 | 0.0199 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel + Fuel Oil | 0.02434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0.03682 | 0.03477 | 0.05906 | 0.0267 | 0.11567 | 0.02896 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04949 | 0.03535 | 0.01605 | 0.0427 | 0.09361 | 0.04003 | 0.01302 | 0.16109 | 0.01197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05008 | 0.09858 | 0 | 0.0087 | 0.05627 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0.1134 | 0.03443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06362 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 34.1559 | 32.1273 | 32.9748 | 33.0117 | 33.1932 | 33.2495 | 34.0373 | 33.4928 | 33.849 | 34.2533 | 36.3159 | 35.0768 | 33.3384 | 32.662 | 32.8815 | 34.9645 | 31.7661 | 33.0582 | 34.3656 | 34.6288 | 32.2729 | 35.1328 | 35.5549 | 36.0227 | 36.7019 | 36.2039 | 36.7451 | 33.0985 | 35.4225 | 35.5193 | 36.4104 | 35.0913 | 35.071 | 34.5908 | 35.7063 | 33.6328 | 34.4825 | 35.846 | 36.0552 | 32.437 | 29.769 | 32.11 | 29.2873 | 31.8646 | 33.0977 | 37.24 | 38.2586 | 36.6742 | 38.7505 | 39.6281 | 38.9094 | 39.4683 | 39.1104 | 42.646 | 42.7104 | 41.7492 | 39.9711 | 41.3246 | 40.5832 | 41.9083 | 41.4273 | 41.1977 | 41.0794 | 36.8362 | 37.5788 | 40.1991 | 42.3289 | 44.2203 | 42.3498 | 43.9367 | 42.1521 | 40.2137 | 40.3953 | 42.4027 | 41.8247 | 42.4698 | 42.8405 | 44.1012 | 44.0744 | 44.5609 | 45.8613 | 43.8746 | 43.8486 | 39.72 | 42.9931 | 39.5258 | 38.5616 | 38.5825 | 39.1125 | 40.252 | 39.4562 | 39.8737
Gas Natural | 13.3275 | 9.9865 | 10.3035 | 8.593 | 8.602 | 9.2174 | 6.6426 | 5.502 | 8.6399 | 9.6126 | 5.8189 | 8.2176 | 6.3227 | 4.3453 | 5.6903 | 5.0327 | 7.2653 | 6.0287 | 4.0886 | 4.34 | 3.5988 | 8.7091 | 7.3412 | 5.8589 | 8.7425 | 8.5819 | 8.1647 | 7.818 | 8.3998 | 9.0291 | 6.4622 | 7.8526 | 7.6125 | 7.448 | 6.1254 | 7.88 | 4.738 | 4.64 | 4.8029 | 7.3915 | 7.2205 | 5.9697 | 11.4512 | 12.4179 | 9.2779 | 8.1364 | 8.2942 | 7.462 | 8.4965 | 8.1221 | 6.5315 | 8.4557 | 7.3748 | 6.826 | 7.0028 | 5.7267 | 7.281 | 8.7057 | 6.0085 | 9.0549 | 10.1351 | 9.3856 | 5.6275 | 5.5377 | 9.8605 | 10.3902 | 8.9815 | 6.9908 | 9.5241 | 6.8983 | 6.1097 | 6.0985 | 5.6298 | 6.7261 | 6.5567 | 4.6622 | 4.0909 | 2.8737 | 5.3494 | 6.1248 | 6.611 | 9.658 | 9.918 | 8.717 | 8.387 | 12.0302 | 11.8099 | 11.9865 | 10.892 | 11.5887 | 12.0459 | 9.858
Hidro | 0.1907 | 0.18186 | 0.19403 | 0.18977 | 0.1812 | 0.17851 | 0.18983 | 0.24106 | 0.25467 | 0.2354 | 0.23251 | 0.22268 | 0.21931 | 0.23974 | 0.21989 | 0.25058 | 0.25029 | 0.24973 | 0.25565 | 0.25574 | 0.23549 | 0.21708 | 0.18778 | 0.20573 | 0.22488 | 0.21367 | 0.22347 | 0.21788 | 0.21486 | 0.22633 | 0.22326 | 0.21053 | 0.22991 | 0.22425 | 0.22908 | 0.21089 | 0.21787 | 0.22436 | 0.2194 | 0.19697 | 0.23755 | 0.21143 | 0.23759 | 0.21842 | 0.22006 | 0.2296 | 0.2358 | 0.22435 | 0.22358 | 0.21338 | 0.22064 | 0.22369 | 0.22028 | 0.21537 | 0.22039 | 0.22104 | 0.21598 | 0.22111 | 0.21787 | 0.22579 | 0.2287 | 0.22949 | 0.20967 | 0.21253 | 0.207 | 0.21021 | 0.21877 | 0.23422 | 0.24101 | 0.24238 | 0.24208 | 0.24871 | 0.24289 | 0.25291 | 0.23411 | 0.25469 | 0.24539 | 0.24441 | 0.24085 | 0.24087 | 0.23524 | 0.24307 | 0.23618 | 0.24498 | 0.24483 | 0.24122 | 0.24288 | 0.21931 | 0.22241 | 0.23344 | 0.23696 | 0.25494
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 0.38139 | 0.3803 | 0.38588 | 0.38166 | 0.38391 | 0.3843 | 0.38221 | 0.38261 | 0.37845 | 0.38283 | 0.38258 | 0.38086 | 0.3799 | 0.37533 | 0.37282 | 0.36622 | 0.37162 | 0.37154 | 0.37486 | 0.37452 | 0.3725 | 0.36122 | 0.37164 | 0.37402 | 0.37191 | 0.37486 | 0.37286 | 0.37361 | 0.37442 | 0.36451 | 0.37379 | 0.37695 | 0.37658 | 0.37844 | 0.28921 | 0.36569 | 0.37316 | 0.3725 | 0.37587 | 0.20834 | 0.065 | 0.03406 | 0.32223 | 0.30398 | 0.26144 | 0.3068 | 0.35606 | 0.37039 | 0.38718 | 0.3854 | 0.37116 | 0.37959 | 0.38259 | 0.38754 | 0.38632 | 0.38449 | 0.3788 | 0.37289 | 0.37744 | 0.38363 | 0.38619 | 0.38258 | 0.38095 | 0.37465 | 0.38041 | 0.37897 | 0.37009 | 0.37592 | 0.35756 | 0.36857 | 0.37406 | 0.37948 | 0.38206 | 0.37591 | 0.38342 | 0.37941 | 0.38095 | 0.37492 | 0.37416 | 0.37606 | 0.37757 | 0.37815 | 0.37698 | 0.37328 | 0.36967 | 0.36823 | 0.37153 | 0.36845 | 0.37581 | 0.38108 | 0.37336 | 0.37158
Solar | 0.72076 | 0.7631 | 0.54971 | 0.78259 | 0.81728 | 0.667 | 0.8816 | 0.88482 | 0.95935 | 0.99808 | 0.97333 | 0.98734 | 0.89518 | 0.69815 | 0.9582 | 1.0314 | 1.0639 | 1.0689 | 1.0785 | 1.0765 | 0.86911 | 1.0099 | 1.0714 | 1.0581 | 1.0741 | 1.1143 | 1.1032 | 1.0537 | 1.0404 | 1.138 | 1.1382 | 1.1415 | 1.1423 | 1.1419 | 1.1236 | 0.967 | 1.0805 | 1.118 | 1.0219 | 0.59089 | 1.215 | 1.0231 | 1.1759 | 1.095 | 1.1556 | 1.2054 | 0.62453 | 1.0758 | 1.1356 | 0.73409 | 1.2247 | 0.91696 | 1.1168 | 1.2262 | 1.2494 | 1.2642 | 1.2732 | 1.2829 | 1.261 | 1.2617 | 1.2623 | 1.255 | 1.2758 | 1.2288 | 1.2501 | 1.0125 | 1.2555 | 1.1974 | 1.32 | 1.3534 | 1.3675 | 1.3611 | 1.3631 | 1.3652 | 1.1731 | 1.3603 | 1.3789 | 1.3785 | 1.3321 | 1.3153 | 1.3381 | 1.3887 | 1.3941 | 1.3892 | 1.3865 | 1.422 | 1.4505 | 1.4366 | 1.4422 | 1.4015 | 1.4541 | 1.461
Eólico | 0.52448 | 0.40253 | 0.44746 | 0.45206 | 0.86486 | 0.56762 | 0.17875 | 0.66221 | 0.55802 | 0.60077 | 0.62451 | 0.75037 | 1.0756 | 0.95482 | 0.56323 | 0.59872 | 0.8215 | 0.72195 | 0.69344 | 0.48406 | 0.64742 | 0.56064 | 0.38842 | 0.47814 | 0.49133 | 0.66026 | 0.69536 | 0.79888 | 0.75651 | 0.62944 | 0.58166 | 0.62966 | 0.57181 | 0.63606 | 0.52653 | 0.56534 | 0.44928 | 0.6553 | 0.68602 | 0.90096 | 0.82374 | 0.64992 | 1.1226 | 0.87475 | 0.7977 | 0.73267 | 0.87766 | 0.64115 | 0.60768 | 0.43763 | 0.71856 | 0.37786 | 0.45117 | 0.55776 | 0.44573 | 0.71187 | 0.5232 | 0.57875 | 0.57766 | 0.6376 | 0.82106 | 0.74528 | 0.54662 | 0.54192 | 0.5761 | 0.56451 | 0.37664 | 0.69149 | 0.94198 | 0.71709 | 0.69859 | 0.51405 | 0.4959 | 0.57821 | 0.58214 | 0.47344 | 0.68003 | 0.4567 | 0.69485 | 0.45968 | 0.42202 | 0.79904 | 0.6265 | 0.51046 | 0.82246 | 0.30573 | 0.97082 | 0.75917 | 0.5384 | 0.62042 | 0.7505 | 0.75018
Total | 49.3836 | 49.9578 | 52.2946 | 50.857 | 51.5059 | 51.7107 | 49.9542 | 48.7028 | 52.29 | 53.8535 | 51.9101 | 51.3408 | 49.2595 | 46.7457 | 48.1749 | 49.7702 | 48.9987 | 48.9555 | 48.3122 | 48.5473 | 45.2617 | 46.0003 | 48.6627 | 49.3081 | 50.3282 | 51.0329 | 51.4692 | 48.8902 | 50.0076 | 51.6686 | 52.7356 | 52.7923 | 52.4922 | 49.9242 | 47.7381 | 47.6137 | 48.9823 | 50.7163 | 51.1992 | 47.0986 | 45.4036 | 48.1986 | 47.3712 | 50.5175 | 51.3094 | 52.148 | 52.49 | 50.1537 | 49.6698 | 50.2761 | 51.6868 | 52.2794 | 52.4137 | 51.8808 | 52.0151 | 50.0575 | 49.6433 | 53.2843 | 52.7959 | 54.7694 | 54.2606 | 53.771 | 53.2952 | 52.4527 | 53.2249 | 54.0717 | 53.563 | 53.7101 | 54.806 | 53.5556 | 51.3188 | 48.9612 | 48.5922 | 51.7297 | 50.7541 | 49.5998 | 49.6169 | 49.871 | 52.0658 | 53.0776 | 54.8453 | 56.5836 | 56.9924 | 51.0311 | 54.2066 | 54.3092 | 53.6294 | 53.5109 | 52.5834 | 54.4773 | 54.317 | 52.5694

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible
Tipo Combustible | Jul | Ago | Sep | Total | Tipo Combustible | Jul | Ago | Sep | Promedio
Carbón | 1062.4876 | 1150.5987 | 1245.2262 | 3458.3125 | Carbón | 68.64% | 73.07% | 78.65% | 73.45%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 33.3949 | Cogeneración | 0.7532% | 0.6657% | 0.7107% | 0.7099%
Diesel | 187.0135 | 113.4828 | 19.3274 | 319.8238 | Diesel | 12.08% | 7.207% | 1.221% | 6.836%
Diesel + Fuel Oil | 0.82109 | 0.55815 | 0 | 1.3792 | Diesel + Fuel Oil | 0.05305% | 0.03545% | 0% | 0.0295%
Eólico | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 58.0336 | Eólico | 1.243% | 1.291% | 1.166% | 1.233%
Fuel Oil Nro. 6 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0.39537 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.002628% | 0.01088% | 0.01158% | 0.008363%
Gas Natural | 230.2832 | 237.8276 | 241.5346 | 709.6454 | Gas Natural | 14.88% | 15.1% | 15.25% | 15.08%
Hidro | 6.8236 | 6.8754 | 7.0782 | 20.7771 | Hidro | 0.4408% | 0.4366% | 0.447% | 0.4415%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 29.5261 | 34.362 | 40.2531 | 104.1412 | Solar | 1.908% | 2.182% | 2.542% | 2.211%
TOTAL | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 | 4705.9031 | TOTAL | 32.89% | 33.46% | 33.65%

## Tabla 6
Generación Gas Natural
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 248.464 | 35.01%
GAS ATACAMA | 74.8161 | 10.54%
E-CL | 386.3653 | 54.44%
Total | 709.6454 | 100%

## Figura 6
|  | GWh |  |  | 386.3653 | 248.464 | 74.8161
[5 empty] | E-CL | AES GENER | GASATACAMA
7 | Jul | 1 | Julio |  | 4.4619 | 1.405 | 7.4606
7 | Jul | 2 |  |  | 4.9454 | 3.668 | 1.3731
7 | Jul | 3 |  |  | 6.4385 | 3.865 | 0
7 | Jul | 4 |  |  | 4.745 | 3.848 | 0
7 | Jul | 5 |  |  | 4.754 | 3.848 | 0
7 | Jul | 6 |  | 6 | 5.3574 | 3.86 | 0
7 | Jul | 7 |  |  | 5.0676 | 1.575 | 0
7 | Jul | 8 |  |  | 3.606 | 1.896 | 0
7 | Jul | 9 |  |  | 4.7329 | 3.907 | 0
7 | Jul | 10 |  |  | 5.6756 | 3.937 | 0
7 | Jul | 11 |  |  | 4.1459 | 1.673 | 0
7 | Jul | 12 |  |  | 5.0356 | 3.182 | 0
7 | Jul | 13 |  | 13 | 4.4417 | 1.881 | 0
7 | Jul | 14 |  |  | 3.9333 | 0.412 | 0
7 | Jul | 15 |  |  | 3.5473 | 2.143 | 0
7 | Jul | 16 |  |  | 3.7317 | 1.301 | 0
7 | Jul | 17 |  |  | 4.5763 | 2.689 | 0
7 | Jul | 18 |  |  | 4.3567 | 1.672 | 0
7 | Jul | 19 |  |  | 4.0886 | 0 | 0
7 | Jul | 20 |  | 20 | 4.34 | 0 | 0
7 | Jul | 21 |  |  | 3.5655 | 0 | 0.0333
7 | Jul | 22 |  |  | 3.6672 | 0 | 5.0419
7 | Jul | 23 |  |  | 4.8655 | 0.013 | 2.4627
7 | Jul | 24 |  |  | 4.4549 | 1.404 | 0
7 | Jul | 25 |  |  | 4.5345 | 4.208 | 0
7 | Jul | 26 |  |  | 4.1679 | 4.414 | 0
7 | Jul | 27 |  | 27 | 4.7287 | 3.436 | 0
7 | Jul | 28 |  |  | 3.896 | 3.922 | 0
7 | Jul | 29 |  |  | 4.4778 | 3.922 | 0
7 | Jul | 30 |  |  | 4.8541 | 4.175 | 0
7 | Jul | 31 |  |  | 3.9842 | 2.478 | 0
8 | Ago | 1 | Agosto |  | 4.0136 | 3.839 | 0
8 | Ago | 2 |  |  | 3.7715 | 3.841 | 0
8 | Ago | 3 |  |  | 3.614 | 3.834 | 0
8 | Ago | 4 |  |  | 3.9834 | 2.142 | 0
8 | Ago | 5 |  |  | 4.041 | 3.839 | 0
8 | Ago | 6 |  | 6 | 4.65 | 0.088 | 0
8 | Ago | 7 |  |  | 4.64 | 0 | 0
8 | Ago | 8 |  |  | 4.6329 | 0.17 | 0
8 | Ago | 9 |  |  | 3.3775 | 4.014 | 0
8 | Ago | 10 |  |  | 3.1565 | 4.064 | 0
8 | Ago | 11 |  |  | 3.7607 | 2.209 | 0
8 | Ago | 12 |  |  | 3.7709 | 3.946 | 3.7343
8 | Ago | 13 |  | 13 | 5.4474 | 4.254 | 2.7165
8 | Ago | 14 |  |  | 4.8179 | 4.46 | 0
8 | Ago | 15 |  |  | 3.8424 | 4.294 | 0
8 | Ago | 16 |  |  | 4.0462 | 4.248 | 0
8 | Ago | 17 |  |  | 3.582 | 3.88 | 0
8 | Ago | 18 |  |  | 4.4705 | 4.026 | 0
8 | Ago | 19 |  |  | 3.7331 | 4.389 | 0
8 | Ago | 20 |  | 20 | 3.4065 | 3.125 | 0
8 | Ago | 21 |  |  | 3.9757 | 4.48 | 0
8 | Ago | 22 |  |  | 3.3258 | 4.049 | 0
8 | Ago | 23 |  |  | 3.582 | 3.244 | 0
8 | Ago | 24 |  |  | 3.9618 | 3.041 | 0
8 | Ago | 25 |  |  | 3.1867 | 2.54 | 0
8 | Ago | 26 |  |  | 3.246 | 4.035 | 0
8 | Ago | 27 |  | 27 | 4.0097 | 1.694 | 3.002
8 | Ago | 28 |  |  | 2.274 | 0 | 3.7345
8 | Ago | 29 |  |  | 4.457 | 0.863 | 3.7349
8 | Ago | 30 |  |  | 4.343 | 2.06 | 3.7321
8 | Ago | 31 |  |  | 4.247 | 3.842 | 1.2966
9 | Sep | 1 | Septiembre |  | 4.2925 | 1.335 | 0
9 | Sep | 2 |  |  | 4.2437 | 0.601 | 0.693
9 | Sep | 3 |  |  | 4.1229 | 3.999 | 1.7386
9 | Sep | 4 |  |  | 4.1078 | 4.009 | 2.2734
9 | Sep | 5 |  |  | 4.0766 | 1.175 | 3.7299
9 | Sep | 6 |  | 6 | 4.2074 | 1.111 | 1.6724
9 | Sep | 7 |  |  | 4.4119 | 4.343 | 0.76916
9 | Sep | 8 |  |  | 4.1639 | 2.385 | 0.3494
9 | Sep | 9 |  |  | 4.2952 | 1.7 | 0.11452
9 | Sep | 10 |  |  | 4.1158 | 1.529 | 0.4537
9 | Sep | 11 |  |  | 3.9368 | 1.693 | 0
9 | Sep | 12 |  |  | 4.3261 | 2.4 | 0
9 | Sep | 13 |  | 13 | 4.1657 | 2.391 | 0
9 | Sep | 14 |  |  | 3.7512 | 0.911 | 0
9 | Sep | 15 |  |  | 3.6689 | 0.422 | 0
9 | Sep | 16 |  |  | 1.4767 | 0 | 1.397
9 | Sep | 17 |  |  | 3.9164 | 1.433 | 0
9 | Sep | 18 |  |  | 3.2088 | 2.916 | 0
9 | Sep | 19 |  |  | 3.703 | 2.908 | 0
9 | Sep | 20 |  | 20 | 4.95 | 4.708 | 0
9 | Sep | 21 |  |  | 5.15 | 4.768 | 0
9 | Sep | 22 |  |  | 4.219 | 4.498 | 0
9 | Sep | 23 |  |  | 4.225 | 4.162 | 0
9 | Sep | 24 |  |  | 5.454 | 4.11 | 2.4662
9 | Sep | 25 |  |  | 5.1945 | 2.862 | 3.7534
9 | Sep | 26 |  |  | 4.2331 | 4.043 | 3.7104
9 | Sep | 27 |  | 27 | 5.0385 | 2.141 | 3.7125
9 | Sep | 28 |  |  | 5.373 | 4.078 | 2.1377
9 | Sep | 29 |  |  | 4.22 | 4.034 | 3.7919
9 | Sep | 30 |  |  | 3.5726 | 2.555 | 3.7304

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
| Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
Julio | 1 | 1 | 7 | 2015 | 2240.7 |  | Promedio | 2131.6915
| 2 | 1 | 7 | 2015 | 2222 |  | Desviación Estándar | 118.0877 | Dia | Mes | Hora
| 3 | 1 | 7 | 2015 | 2198 |  | Mínima | 1577.4 | 21 | 7 | 19
| 4 | 1 | 7 | 2015 | 2209.4 |  | Máxima | 2455.9 | 20 | 9 | 24
| 5 | 1 | 7 | 2015 | 2197.6 |  | Factor de Carga | 86.8%
| 6 | 1 | 7 | 2015 | 2157.7 |  | Coeficiente Variación | 5.54%
| 7 | 1 | 7 | 2015 | 2124.2
| 8 | 1 | 7 | 2015 | 2071.3
| 9 | 1 | 7 | 2015 | 2037.3
| 10 | 1 | 7 | 2015 | 2019.5
| 11 | 1 | 7 | 2015 | 1972.8
| 12 | 1 | 7 | 2015 | 1985.2
| 13 | 1 | 7 | 2015 | 1975
| 14 | 1 | 7 | 2015 | 1964.5
| 15 | 1 | 7 | 2015 | 1956.6
| 16 | 1 | 7 | 2015 | 1934.4
| 17 | 1 | 7 | 2015 | 1934.8
| 18 | 1 | 7 | 2015 | 1939.7
| 19 | 1 | 7 | 2015 | 1976.7
| 20 | 1 | 7 | 2015 | 2023.7
| 21 | 1 | 7 | 2015 | 2043.4
| 22 | 1 | 7 | 2015 | 2065.1
| 23 | 1 | 7 | 2015 | 2078.3
| 24 | 1 | 7 | 2015 | 2061.9
| 1 | 2 | 7 | 2015 | 2041.3
| 2 | 2 | 7 | 2015 | 2018.8
| 3 | 2 | 7 | 2015 | 2002.5
| 4 | 2 | 7 | 2015 | 2037.7
| 5 | 2 | 7 | 2015 | 2042.2
| 6 | 2 | 7 | 2015 | 2054
| 7 | 2 | 7 | 2015 | 2077.6
| 8 | 2 | 7 | 2015 | 2079.3
| 9 | 2 | 7 | 2015 | 2061.4
| 10 | 2 | 7 | 2015 | 2030.5
| 11 | 2 | 7 | 2015 | 2001.5
| 12 | 2 | 7 | 2015 | 1987.1
| 13 | 2 | 7 | 2015 | 2001.2
| 14 | 2 | 7 | 2015 | 2019.6
| 15 | 2 | 7 | 2015 | 1999.8
| 16 | 2 | 7 | 2015 | 2008
| 17 | 2 | 7 | 2015 | 2049
| 18 | 2 | 7 | 2015 | 2107
| 19 | 2 | 7 | 2015 | 2145.6
| 20 | 2 | 7 | 2015 | 2213.2
| 21 | 2 | 7 | 2015 | 2234.3
| 22 | 2 | 7 | 2015 | 2253.2
| 23 | 2 | 7 | 2015 | 2250.3
| 24 | 2 | 7 | 2015 | 2253.5
| 1 | 3 | 7 | 2015 | 2184.5
| 2 | 3 | 7 | 2015 | 2107.9
| 3 | 3 | 7 | 2015 | 2091.8
| 4 | 3 | 7 | 2015 | 2151.3
| 5 | 3 | 7 | 2015 | 2143.2
| 6 | 3 | 7 | 2015 | 2150.5
| 7 | 3 | 7 | 2015 | 2175
| 8 | 3 | 7 | 2015 | 2202.9
| 9 | 3 | 7 | 2015 | 2154.6
| 10 | 3 | 7 | 2015 | 2177.7
| 11 | 3 | 7 | 2015 | 2192.9
| 12 | 3 | 7 | 2015 | 2185.5
| 13 | 3 | 7 | 2015 | 2190.6
| 14 | 3 | 7 | 2015 | 2156.9
| 15 | 3 | 7 | 2015 | 2165
| 16 | 3 | 7 | 2015 | 2181.9
| 17 | 3 | 7 | 2015 | 2185
| 18 | 3 | 7 | 2015 | 2175.9
| 19 | 3 | 7 | 2015 | 2166.1
| 20 | 3 | 7 | 2015 | 2224.6
| 21 | 3 | 7 | 2015 | 2235.4
| 22 | 3 | 7 | 2015 | 2227.5
| 23 | 3 | 7 | 2015 | 2239.7
| 24 | 3 | 7 | 2015 | 2232.8
| 1 | 4 | 7 | 2015 | 2208.5
| 2 | 4 | 7 | 2015 | 2157.9
| 3 | 4 | 7 | 2015 | 2133
| 4 | 4 | 7 | 2015 | 2142.6
| 5 | 4 | 7 | 2015 | 2130.4
| 6 | 4 | 7 | 2015 | 2127.8
| 7 | 4 | 7 | 2015 | 2148.6
| 8 | 4 | 7 | 2015 | 2094.8
| 9 | 4 | 7 | 2015 | 2086.1
| 10 | 4 | 7 | 2015 | 2129.8
| 11 | 4 | 7 | 2015 | 2116.8
| 12 | 4 | 7 | 2015 | 2100.8
| 13 | 4 | 7 | 2015 | 2109.4
| 14 | 4 | 7 | 2015 | 2097.3
| 15 | 4 | 7 | 2015 | 2081.1
| 16 | 4 | 7 | 2015 | 2097.3
| 17 | 4 | 7 | 2015 | 2085.5
| 18 | 4 | 7 | 2015 | 2002.6
| 19 | 4 | 7 | 2015 | 2021.5
| 20 | 4 | 7 | 2015 | 2051.3
| 21 | 4 | 7 | 2015 | 2122.5
| 22 | 4 | 7 | 2015 | 2200.6
| 23 | 4 | 7 | 2015 | 2227.8
| 24 | 4 | 7 | 2015 | 2190.1
| 1 | 5 | 7 | 2015 | 2157
| 2 | 5 | 7 | 2015 | 2116.3
| 3 | 5 | 7 | 2015 | 2113.2
| 4 | 5 | 7 | 2015 | 2136.4
| 5 | 5 | 7 | 2015 | 2140.1
| 6 | 5 | 7 | 2015 | 2129.4
| 7 | 5 | 7 | 2015 | 2122.5
| 8 | 5 | 7 | 2015 | 2071.2
| 9 | 5 | 7 | 2015 | 2025.9
| 10 | 5 | 7 | 2015 | 2087.9
| 11 | 5 | 7 | 2015 | 2091
| 12 | 5 | 7 | 2015 | 2103.1
| 13 | 5 | 7 | 2015 | 2094.6
| 14 | 5 | 7 | 2015 | 2117.8
| 15 | 5 | 7 | 2015 | 2106.6
| 16 | 5 | 7 | 2015 | 2124.2
| 17 | 5 | 7 | 2015 | 2134.7
| 18 | 5 | 7 | 2015 | 2134.9
| 19 | 5 | 7 | 2015 | 2154.3
| 20 | 5 | 7 | 2015 | 2239.2
| 21 | 5 | 7 | 2015 | 2263.4
| 22 | 5 | 7 | 2015 | 2300.4
| 23 | 5 | 7 | 2015 | 2295.4
| 24 | 5 | 7 | 2015 | 2250.5
| 1 | 6 | 7 | 2015 | 2232
| 2 | 6 | 7 | 2015 | 2213.8
| 3 | 6 | 7 | 2015 | 2197.3
| 4 | 6 | 7 | 2015 | 2216.9
| 5 | 6 | 7 | 2015 | 2184
| 6 | 6 | 7 | 2015 | 2176.9
| 7 | 6 | 7 | 2015 | 2180.3
| 8 | 6 | 7 | 2015 | 2174.7
| 9 | 6 | 7 | 2015 | 2120
| 10 | 6 | 7 | 2015 | 2105.4
| 11 | 6 | 7 | 2015 | 2061
| 12 | 6 | 7 | 2015 | 2077.6
| 13 | 6 | 7 | 2015 | 2084.6
| 14 | 6 | 7 | 2015 | 2080.6
| 15 | 6 | 7 | 2015 | 2086
| 16 | 6 | 7 | 2015 | 2091.9
| 17 | 6 | 7 | 2015 | 2112.3
| 18 | 6 | 7 | 2015 | 2104.6
| 19 | 6 | 7 | 2015 | 2141.4
| 20 | 6 | 7 | 2015 | 2204.1
| 21 | 6 | 7 | 2015 | 2226.4
| 22 | 6 | 7 | 2015 | 2234.9
| 23 | 6 | 7 | 2015 | 2221.9
| 24 | 6 | 7 | 2015 | 2185.1
| 1 | 7 | 7 | 2015 | 2171.5
| 2 | 7 | 7 | 2015 | 2119.3
| 3 | 7 | 7 | 2015 | 2089.5
| 4 | 7 | 7 | 2015 | 2114.2
| 5 | 7 | 7 | 2015 | 2097.3
| 6 | 7 | 7 | 2015 | 2081.8
| 7 | 7 | 7 | 2015 | 2128
| 8 | 7 | 7 | 2015 | 2134
| 9 | 7 | 7 | 2015 | 2097.6
| 10 | 7 | 7 | 2015 | 2104.3
| 11 | 7 | 7 | 2015 | 2079.9
| 12 | 7 | 7 | 2015 | 2058.5
| 13 | 7 | 7 | 2015 | 2035.3
| 14 | 7 | 7 | 2015 | 2010.7
| 15 | 7 | 7 | 2015 | 1966.3
| 16 | 7 | 7 | 2015 | 1960
| 17 | 7 | 7 | 2015 | 1944.3
| 18 | 7 | 7 | 2015 | 1959.3
| 19 | 7 | 7 | 2015 | 1966.7
| 20 | 7 | 7 | 2015 | 2055.9
| 21 | 7 | 7 | 2015 | 2129.1
| 22 | 7 | 7 | 2015 | 2219.5
| 23 | 7 | 7 | 2015 | 2241.6
| 24 | 7 | 7 | 2015 | 2197.5
| 1 | 8 | 7 | 2015 | 2148
| 2 | 8 | 7 | 2015 | 2103.1
| 3 | 8 | 7 | 2015 | 2095.6
| 4 | 8 | 7 | 2015 | 2096.6
| 5 | 8 | 7 | 2015 | 2094
| 6 | 8 | 7 | 2015 | 2089.3
| 7 | 8 | 7 | 2015 | 2091.3
| 8 | 8 | 7 | 2015 | 2079.1
| 9 | 8 | 7 | 2015 | 2030.4
| 10 | 8 | 7 | 2015 | 2029.3
| 11 | 8 | 7 | 2015 | 2013.6
| 12 | 8 | 7 | 2015 | 2005.6
| 13 | 8 | 7 | 2015 | 1995.2
| 14 | 8 | 7 | 2015 | 1938.3
| 15 | 8 | 7 | 2015 | 1886.4
| 16 | 8 | 7 | 2015 | 1874.1
| 17 | 8 | 7 | 2015 | 1921.1
| 18 | 8 | 7 | 2015 | 1943.2
| 19 | 8 | 7 | 2015 | 1971.1
| 20 | 8 | 7 | 2015 | 2017.7
| 21 | 8 | 7 | 2015 | 2035.3
| 22 | 8 | 7 | 2015 | 2045.5
| 23 | 8 | 7 | 2015 | 2068.1
| 24 | 8 | 7 | 2015 | 2139.3
| 1 | 9 | 7 | 2015 | 2169.8
| 2 | 9 | 7 | 2015 | 2140.5
| 3 | 9 | 7 | 2015 | 2131.7
| 4 | 9 | 7 | 2015 | 2111.6
| 5 | 9 | 7 | 2015 | 2122.8
| 6 | 9 | 7 | 2015 | 2134.4
| 7 | 9 | 7 | 2015 | 2192.2
| 8 | 9 | 7 | 2015 | 2179.1
| 9 | 9 | 7 | 2015 | 2156.6
| 10 | 9 | 7 | 2015 | 2149.6
| 11 | 9 | 7 | 2015 | 2148.2
| 12 | 9 | 7 | 2015 | 2150.9
| 13 | 9 | 7 | 2015 | 2152.5
| 14 | 9 | 7 | 2015 | 2131.2
| 15 | 9 | 7 | 2015 | 2118.6
| 16 | 9 | 7 | 2015 | 2123.3
| 17 | 9 | 7 | 2015 | 2170.2
| 18 | 9 | 7 | 2015 | 2140.6
| 19 | 9 | 7 | 2015 | 2165.2
| 20 | 9 | 7 | 2015 | 2231.3
| 21 | 9 | 7 | 2015 | 2299.5
| 22 | 9 | 7 | 2015 | 2340.6
| 23 | 9 | 7 | 2015 | 2315.5
| 24 | 9 | 7 | 2015 | 2320.7
| 1 | 10 | 7 | 2015 | 2308.3
| 2 | 10 | 7 | 2015 | 2267
| 3 | 10 | 7 | 2015 | 2204.8
| 4 | 10 | 7 | 2015 | 2218.2
| 5 | 10 | 7 | 2015 | 2226.5
| 6 | 10 | 7 | 2015 | 2223.5
| 7 | 10 | 7 | 2015 | 2221.5
| 8 | 10 | 7 | 2015 | 2195.5
| 9 | 10 | 7 | 2015 | 2219.6
| 10 | 10 | 7 | 2015 | 2225.5
| 11 | 10 | 7 | 2015 | 2217.6
| 12 | 10 | 7 | 2015 | 2237.7
| 13 | 10 | 7 | 2015 | 2231
| 14 | 10 | 7 | 2015 | 2226
| 15 | 10 | 7 | 2015 | 2210.2
| 16 | 10 | 7 | 2015 | 2194.9
| 17 | 10 | 7 | 2015 | 2215.8
| 18 | 10 | 7 | 2015 | 2204.6
| 19 | 10 | 7 | 2015 | 2240.2
| 20 | 10 | 7 | 2015 | 2267.5
| 21 | 10 | 7 | 2015 | 2315
| 22 | 10 | 7 | 2015 | 2344.1
| 23 | 10 | 7 | 2015 | 2332.8
| 24 | 10 | 7 | 2015 | 2307.3
| 1 | 11 | 7 | 2015 | 2278.6
| 2 | 11 | 7 | 2015 | 2261.9
| 3 | 11 | 7 | 2015 | 2222.4
| 4 | 11 | 7 | 2015 | 2216.8
| 5 | 11 | 7 | 2015 | 2233.7
| 6 | 11 | 7 | 2015 | 2195.2
| 7 | 11 | 7 | 2015 | 2217.9
| 8 | 11 | 7 | 2015 | 2205.6
| 9 | 11 | 7 | 2015 | 2173.2
| 10 | 11 | 7 | 2015 | 2168.2
| 11 | 11 | 7 | 2015 | 2159.8
| 12 | 11 | 7 | 2015 | 2152.8
| 13 | 11 | 7 | 2015 | 2102.4
| 14 | 11 | 7 | 2015 | 2138.6
| 15 | 11 | 7 | 2015 | 2144.1
| 16 | 11 | 7 | 2015 | 2120.8
| 17 | 11 | 7 | 2015 | 2091
| 18 | 11 | 7 | 2015 | 2070.7
| 19 | 11 | 7 | 2015 | 2057.7
| 20 | 11 | 7 | 2015 | 2107.1
| 21 | 11 | 7 | 2015 | 2122.7
| 22 | 11 | 7 | 2015 | 2160.2
| 23 | 11 | 7 | 2015 | 2156.9
| 24 | 11 | 7 | 2015 | 2157.1
| 1 | 12 | 7 | 2015 | 2138.4
| 2 | 12 | 7 | 2015 | 2138
| 3 | 12 | 7 | 2015 | 2151
| 4 | 12 | 7 | 2015 | 2152.3
| 5 | 12 | 7 | 2015 | 2154.5
| 6 | 12 | 7 | 2015 | 2150.9
| 7 | 12 | 7 | 2015 | 2152.7
| 8 | 12 | 7 | 2015 | 2136.7
| 9 | 12 | 7 | 2015 | 2116.9
| 10 | 12 | 7 | 2015 | 2118.1
| 11 | 12 | 7 | 2015 | 2115.9
| 12 | 12 | 7 | 2015 | 2116.1
| 13 | 12 | 7 | 2015 | 2112.3
| 14 | 12 | 7 | 2015 | 2108.4
| 15 | 12 | 7 | 2015 | 2095.4
| 16 | 12 | 7 | 2015 | 2087.6
| 17 | 12 | 7 | 2015 | 2054.9
| 18 | 12 | 7 | 2015 | 2082
| 19 | 12 | 7 | 2015 | 2111.1
| 20 | 12 | 7 | 2015 | 2166.4
| 21 | 12 | 7 | 2015 | 2198.9
| 22 | 12 | 7 | 2015 | 2235.2
| 23 | 12 | 7 | 2015 | 2232.6
| 24 | 12 | 7 | 2015 | 2218.2
| 1 | 13 | 7 | 2015 | 2190.9
| 2 | 13 | 7 | 2015 | 2182.7
| 3 | 13 | 7 | 2015 | 2160.8
| 4 | 13 | 7 | 2015 | 2170.8
| 5 | 13 | 7 | 2015 | 2165
| 6 | 13 | 7 | 2015 | 2129.2
| 7 | 13 | 7 | 2015 | 2196.7
| 8 | 13 | 7 | 2015 | 2129.3
| 9 | 13 | 7 | 2015 | 2046.9
| 10 | 13 | 7 | 2015 | 2029.2
| 11 | 13 | 7 | 2015 | 1997.2
| 12 | 13 | 7 | 2015 | 1971
| 13 | 13 | 7 | 2015 | 1961.2
| 14 | 13 | 7 | 2015 | 1896.8
| 15 | 13 | 7 | 2015 | 1899.6
| 16 | 13 | 7 | 2015 | 1925.5
| 17 | 13 | 7 | 2015 | 1942.1
| 18 | 13 | 7 | 2015 | 1959.4
| 19 | 13 | 7 | 2015 | 1985.1
| 20 | 13 | 7 | 2015 | 2061.8
| 21 | 13 | 7 | 2015 | 2074.8
| 22 | 13 | 7 | 2015 | 2077.8
| 23 | 13 | 7 | 2015 | 2088.8
| 24 | 13 | 7 | 2015 | 2025.5
| 1 | 14 | 7 | 2015 | 1992.5
| 2 | 14 | 7 | 2015 | 1962.3
| 3 | 14 | 7 | 2015 | 1893.3
| 4 | 14 | 7 | 2015 | 1903.2
| 5 | 14 | 7 | 2015 | 1946.5
| 6 | 14 | 7 | 2015 | 1950.3
| 7 | 14 | 7 | 2015 | 1971
| 8 | 14 | 7 | 2015 | 1971.2
| 9 | 14 | 7 | 2015 | 1958.2
| 10 | 14 | 7 | 2015 | 1945.5
| 11 | 14 | 7 | 2015 | 1885.5
| 12 | 14 | 7 | 2015 | 1914.7
| 13 | 14 | 7 | 2015 | 1893.1
| 14 | 14 | 7 | 2015 | 1908.1
| 15 | 14 | 7 | 2015 | 1921.3
| 16 | 14 | 7 | 2015 | 1926
| 17 | 14 | 7 | 2015 | 1881.1
| 18 | 14 | 7 | 2015 | 1879.2
| 19 | 14 | 7 | 2015 | 1914.6
| 20 | 14 | 7 | 2015 | 1971.4
| 21 | 14 | 7 | 2015 | 2013.3
| 22 | 14 | 7 | 2015 | 2040.8
| 23 | 14 | 7 | 2015 | 2058.4
| 24 | 14 | 7 | 2015 | 2048.6
| 1 | 15 | 7 | 2015 | 2043.7
| 2 | 15 | 7 | 2015 | 2022.7
| 3 | 15 | 7 | 2015 | 2015.1
| 4 | 15 | 7 | 2015 | 1981.5
| 5 | 15 | 7 | 2015 | 1957.5
| 6 | 15 | 7 | 2015 | 1958.4
| 7 | 15 | 7 | 2015 | 2027.6
| 8 | 15 | 7 | 2015 | 2028.6
| 9 | 15 | 7 | 2015 | 2000.3
| 10 | 15 | 7 | 2015 | 1988.5
| 11 | 15 | 7 | 2015 | 1980.3
| 12 | 15 | 7 | 2015 | 1960.9 | Julio
| 13 | 15 | 7 | 2015 | 1957.1
| 14 | 15 | 7 | 2015 | 1932.3
| 15 | 15 | 7 | 2015 | 1906.2
| 16 | 15 | 7 | 2015 | 1942.7
| 17 | 15 | 7 | 2015 | 1919.8
| 18 | 15 | 7 | 2015 | 1975.9
| 19 | 15 | 7 | 2015 | 2004.5
| 20 | 15 | 7 | 2015 | 2045.9
| 21 | 15 | 7 | 2015 | 2083.3
| 22 | 15 | 7 | 2015 | 2128.3
| 23 | 15 | 7 | 2015 | 2155.7
| 24 | 15 | 7 | 2015 | 2167.1
| 1 | 16 | 7 | 2015 | 2144.3
| 2 | 16 | 7 | 2015 | 2099.2
| 3 | 16 | 7 | 2015 | 2087
| 4 | 16 | 7 | 2015 | 2096
| 5 | 16 | 7 | 2015 | 2074.4
| 6 | 16 | 7 | 2015 | 2081.2
| 7 | 16 | 7 | 2015 | 2097.4
| 8 | 16 | 7 | 2015 | 2084.4
| 9 | 16 | 7 | 2015 | 2044.5
| 10 | 16 | 7 | 2015 | 2065.1
| 11 | 16 | 7 | 2015 | 2083.1
| 12 | 16 | 7 | 2015 | 2037.1
| 13 | 16 | 7 | 2015 | 1988.7
| 14 | 16 | 7 | 2015 | 1976.8
| 15 | 16 | 7 | 2015 | 2002.1
| 16 | 16 | 7 | 2015 | 2045.5
| 17 | 16 | 7 | 2015 | 2056.1
| 18 | 16 | 7 | 2015 | 2066.8
| 19 | 16 | 7 | 2015 | 2034.1
| 20 | 16 | 7 | 2015 | 2054
| 21 | 16 | 7 | 2015 | 2095.4
| 22 | 16 | 7 | 2015 | 2168.9
| 23 | 16 | 7 | 2015 | 2164.2
| 24 | 16 | 7 | 2015 | 2125.7
| 1 | 17 | 7 | 2015 | 2072.7
| 2 | 17 | 7 | 2015 | 2054.6
| 3 | 17 | 7 | 2015 | 2050.4
| 4 | 17 | 7 | 2015 | 2058.8
| 5 | 17 | 7 | 2015 | 2061.5
| 6 | 17 | 7 | 2015 | 2043.2
| 7 | 17 | 7 | 2015 | 2079.8
| 8 | 17 | 7 | 2015 | 2084.7
| 9 | 17 | 7 | 2015 | 2046.2
| 10 | 17 | 7 | 2015 | 2069.5
| 11 | 17 | 7 | 2015 | 2015.8
| 12 | 17 | 7 | 2015 | 1981.4
| 13 | 17 | 7 | 2015 | 1957.6
| 14 | 17 | 7 | 2015 | 1992.7
| 15 | 17 | 7 | 2015 | 1996
| 16 | 17 | 7 | 2015 | 1995
| 17 | 17 | 7 | 2015 | 1956.9
| 18 | 17 | 7 | 2015 | 1949.3
| 19 | 17 | 7 | 2015 | 1958
| 20 | 17 | 7 | 2015 | 2064.6
| 21 | 17 | 7 | 2015 | 2081.6
| 22 | 17 | 7 | 2015 | 2120.6
| 23 | 17 | 7 | 2015 | 2158.1
| 24 | 17 | 7 | 2015 | 2158.6
| 1 | 18 | 7 | 2015 | 2115.9
| 2 | 18 | 7 | 2015 | 2081
| 3 | 18 | 7 | 2015 | 2070.8
| 4 | 18 | 7 | 2015 | 2048.2
| 5 | 18 | 7 | 2015 | 2035
| 6 | 18 | 7 | 2015 | 2039.3
| 7 | 18 | 7 | 2015 | 2045.3
| 8 | 18 | 7 | 2015 | 2036.7
| 9 | 18 | 7 | 2015 | 2021.2
| 10 | 18 | 7 | 2015 | 2049.7
| 11 | 18 | 7 | 2015 | 2015.1
| 12 | 18 | 7 | 2015 | 1999
| 13 | 18 | 7 | 2015 | 2029.2
| 14 | 18 | 7 | 2015 | 2030
| 15 | 18 | 7 | 2015 | 2001.6
| 16 | 18 | 7 | 2015 | 1994.2
| 17 | 18 | 7 | 2015 | 1969.9
| 18 | 18 | 7 | 2015 | 1981.4
| 19 | 18 | 7 | 2015 | 1963.8
| 20 | 18 | 7 | 2015 | 2055.1
| 21 | 18 | 7 | 2015 | 2077.1
| 22 | 18 | 7 | 2015 | 2100
| 23 | 18 | 7 | 2015 | 2108
| 24 | 18 | 7 | 2015 | 2094
| 1 | 19 | 7 | 2015 | 2061.9
| 2 | 19 | 7 | 2015 | 2034.1
| 3 | 19 | 7 | 2015 | 2028
| 4 | 19 | 7 | 2015 | 2031.8
| 5 | 19 | 7 | 2015 | 2007.2
| 6 | 19 | 7 | 2015 | 2009
| 7 | 19 | 7 | 2015 | 2008.6
| 8 | 19 | 7 | 2015 | 1994.5
| 9 | 19 | 7 | 2015 | 1987.3
| 10 | 19 | 7 | 2015 | 2005.2
| 11 | 19 | 7 | 2015 | 1981.5
| 12 | 19 | 7 | 2015 | 1971.9
| 13 | 19 | 7 | 2015 | 1946.9
| 14 | 19 | 7 | 2015 | 1942.1
| 15 | 19 | 7 | 2015 | 1942.3
| 16 | 19 | 7 | 2015 | 1960.8
| 17 | 19 | 7 | 2015 | 1967.4
| 18 | 19 | 7 | 2015 | 1980.4
| 19 | 19 | 7 | 2015 | 1993.3
| 20 | 19 | 7 | 2015 | 2037.5
| 21 | 19 | 7 | 2015 | 2083.4
| 22 | 19 | 7 | 2015 | 2126.2
| 23 | 19 | 7 | 2015 | 2115.7
| 24 | 19 | 7 | 2015 | 2099
| 1 | 20 | 7 | 2015 | 2049
| 2 | 20 | 7 | 2015 | 2005.4
| 3 | 20 | 7 | 2015 | 2016.6
| 4 | 20 | 7 | 2015 | 2037.3
| 5 | 20 | 7 | 2015 | 2044.1
| 6 | 20 | 7 | 2015 | 2017
| 7 | 20 | 7 | 2015 | 2031.3
| 8 | 20 | 7 | 2015 | 2039.6
| 9 | 20 | 7 | 2015 | 2016.3
| 10 | 20 | 7 | 2015 | 2049.2
| 11 | 20 | 7 | 2015 | 2033.3
| 12 | 20 | 7 | 2015 | 2010.6
| 13 | 20 | 7 | 2015 | 1995.2
| 14 | 20 | 7 | 2015 | 1969.7
| 15 | 20 | 7 | 2015 | 1913.9
| 16 | 20 | 7 | 2015 | 1922.5
| 17 | 20 | 7 | 2015 | 1949.4
| 18 | 20 | 7 | 2015 | 1946.4
| 19 | 20 | 7 | 2015 | 1981.7
| 20 | 20 | 7 | 2015 | 2060.4
| 21 | 20 | 7 | 2015 | 2097.6
| 22 | 20 | 7 | 2015 | 2122.7
| 23 | 20 | 7 | 2015 | 2127.1
| 24 | 20 | 7 | 2015 | 2116.5
| 1 | 21 | 7 | 2015 | 2070.4
| 2 | 21 | 7 | 2015 | 2036.9
| 3 | 21 | 7 | 2015 | 2006.1
| 4 | 21 | 7 | 2015 | 1998.7
| 5 | 21 | 7 | 2015 | 1989.7
| 6 | 21 | 7 | 2015 | 2013.4
| 7 | 21 | 7 | 2015 | 2042.9
| 8 | 21 | 7 | 2015 | 1997.1
| 9 | 21 | 7 | 2015 | 1956.6
| 10 | 21 | 7 | 2015 | 1962
| 11 | 21 | 7 | 2015 | 1924.5
| 12 | 21 | 7 | 2015 | 1878.3
| 13 | 21 | 7 | 2015 | 1868.3
| 14 | 21 | 7 | 2015 | 1861.6
| 15 | 21 | 7 | 2015 | 1824.1
| 16 | 21 | 7 | 2015 | 1807.6
| 17 | 21 | 7 | 2015 | 1781.9
| 18 | 21 | 7 | 2015 | 1665
| 19 | 21 | 7 | 2015 | 1577.4
| 20 | 21 | 7 | 2015 | 1682.7
| 21 | 21 | 7 | 2015 | 1767.6
| 22 | 21 | 7 | 2015 | 1841.7
| 23 | 21 | 7 | 2015 | 1863.3
| 24 | 21 | 7 | 2015 | 1851.6
| 1 | 22 | 7 | 2015 | 1841.5
| 2 | 22 | 7 | 2015 | 1849.9
| 3 | 22 | 7 | 2015 | 1845.6
| 4 | 22 | 7 | 2015 | 1867.8
| 5 | 22 | 7 | 2015 | 1865.8
| 6 | 22 | 7 | 2015 | 1830.3
| 7 | 22 | 7 | 2015 | 1864.5
| 8 | 22 | 7 | 2015 | 1845
| 9 | 22 | 7 | 2015 | 1830.2
| 10 | 22 | 7 | 2015 | 1819.3
| 11 | 22 | 7 | 2015 | 1847.9
| 12 | 22 | 7 | 2015 | 1862
| 13 | 22 | 7 | 2015 | 1869.4
| 14 | 22 | 7 | 2015 | 1870.4
| 15 | 22 | 7 | 2015 | 1900.6
| 16 | 22 | 7 | 2015 | 1943.3
| 17 | 22 | 7 | 2015 | 1962.2
| 18 | 22 | 7 | 2015 | 1953.9
| 19 | 22 | 7 | 2015 | 1928
| 20 | 22 | 7 | 2015 | 2018
| 21 | 22 | 7 | 2015 | 2022.1
| 22 | 22 | 7 | 2015 | 2108.5
| 23 | 22 | 7 | 2015 | 2133.6
| 24 | 22 | 7 | 2015 | 2127.8
| 1 | 23 | 7 | 2015 | 2116.6
| 2 | 23 | 7 | 2015 | 2083.3
| 3 | 23 | 7 | 2015 | 2057.1
| 4 | 23 | 7 | 2015 | 2062.3
| 5 | 23 | 7 | 2015 | 2053.7
| 6 | 23 | 7 | 2015 | 2030.2
| 7 | 23 | 7 | 2015 | 2026.4
| 8 | 23 | 7 | 2015 | 2002.3
| 9 | 23 | 7 | 2015 | 1954.2
| 10 | 23 | 7 | 2015 | 1930.7
| 11 | 23 | 7 | 2015 | 1931.1
| 12 | 23 | 7 | 2015 | 1953
| 13 | 23 | 7 | 2015 | 1978.7
| 14 | 23 | 7 | 2015 | 1969.7
| 15 | 23 | 7 | 2015 | 1986.9
| 16 | 23 | 7 | 2015 | 1985.6
| 17 | 23 | 7 | 2015 | 1961.7
| 18 | 23 | 7 | 2015 | 1969.9
| 19 | 23 | 7 | 2015 | 2001.5
| 20 | 23 | 7 | 2015 | 2071.6
| 21 | 23 | 7 | 2015 | 2119.6
| 22 | 23 | 7 | 2015 | 2149
| 23 | 23 | 7 | 2015 | 2143.7
| 24 | 23 | 7 | 2015 | 2129
| 1 | 24 | 7 | 2015 | 2107
| 2 | 24 | 7 | 2015 | 2071.9
| 3 | 24 | 7 | 2015 | 2061.7
| 4 | 24 | 7 | 2015 | 2050.6
| 5 | 24 | 7 | 2015 | 2048.8
| 6 | 24 | 7 | 2015 | 2035.9
| 7 | 24 | 7 | 2015 | 2036.7
| 8 | 24 | 7 | 2015 | 2031.9
| 9 | 24 | 7 | 2015 | 2002.8
| 10 | 24 | 7 | 2015 | 2024.1
| 11 | 24 | 7 | 2015 | 2025.1
| 12 | 24 | 7 | 2015 | 2048.9
| 13 | 24 | 7 | 2015 | 2044.9
| 14 | 24 | 7 | 2015 | 2046.3
| 15 | 24 | 7 | 2015 | 2016.9
| 16 | 24 | 7 | 2015 | 1986.5
| 17 | 24 | 7 | 2015 | 2027.6
| 18 | 24 | 7 | 2015 | 1993
| 19 | 24 | 7 | 2015 | 1988.7
| 20 | 24 | 7 | 2015 | 2095.7
| 21 | 24 | 7 | 2015 | 2119.6
| 22 | 24 | 7 | 2015 | 2152.2
| 23 | 24 | 7 | 2015 | 2157.2
| 24 | 24 | 7 | 2015 | 2142.8
| 1 | 25 | 7 | 2015 | 2122.4
| 2 | 25 | 7 | 2015 | 2100.7
| 3 | 25 | 7 | 2015 | 2077.2
| 4 | 25 | 7 | 2015 | 2094.6
| 5 | 25 | 7 | 2015 | 2095.7
| 6 | 25 | 7 | 2015 | 2083.9
| 7 | 25 | 7 | 2015 | 2090.9
| 8 | 25 | 7 | 2015 | 2075.6
| 9 | 25 | 7 | 2015 | 2052.8
| 10 | 25 | 7 | 2015 | 2038.4
| 11 | 25 | 7 | 2015 | 2035.3
| 12 | 25 | 7 | 2015 | 2038.3
| 13 | 25 | 7 | 2015 | 2040.3
| 14 | 25 | 7 | 2015 | 2042.9
| 15 | 25 | 7 | 2015 | 2028
| 16 | 25 | 7 | 2015 | 2063
| 17 | 25 | 7 | 2015 | 2077.5
| 18 | 25 | 7 | 2015 | 2096.8
| 19 | 25 | 7 | 2015 | 2117
| 20 | 25 | 7 | 2015 | 2160.3
| 21 | 25 | 7 | 2015 | 2162.5
| 22 | 25 | 7 | 2015 | 2205.5
| 23 | 25 | 7 | 2015 | 2228.7
| 24 | 25 | 7 | 2015 | 2203.8
| 1 | 26 | 7 | 2015 | 2173.8
| 2 | 26 | 7 | 2015 | 2145.6
| 3 | 26 | 7 | 2015 | 2156.9
| 4 | 26 | 7 | 2015 | 2140.4
| 5 | 26 | 7 | 2015 | 2133.4
| 6 | 26 | 7 | 2015 | 2122
| 7 | 26 | 7 | 2015 | 2151
| 8 | 26 | 7 | 2015 | 2123.8
| 9 | 26 | 7 | 2015 | 2106.8
| 10 | 26 | 7 | 2015 | 2113.8
| 11 | 26 | 7 | 2015 | 2099.1
| 12 | 26 | 7 | 2015 | 2089.6
| 13 | 26 | 7 | 2015 | 2068.3
| 14 | 26 | 7 | 2015 | 2055.2
| 15 | 26 | 7 | 2015 | 2055.7
| 16 | 26 | 7 | 2015 | 2069.3
| 17 | 26 | 7 | 2015 | 2092.2
| 18 | 26 | 7 | 2015 | 2067.3
| 19 | 26 | 7 | 2015 | 2080.9
| 20 | 26 | 7 | 2015 | 2136.7
| 21 | 26 | 7 | 2015 | 2180.3
| 22 | 26 | 7 | 2015 | 2231.6
| 23 | 26 | 7 | 2015 | 2230.5
| 24 | 26 | 7 | 2015 | 2213.1
| 1 | 27 | 7 | 2015 | 2171.1
| 2 | 27 | 7 | 2015 | 2144
| 3 | 27 | 7 | 2015 | 2134.1
| 4 | 27 | 7 | 2015 | 2151.4
| 5 | 27 | 7 | 2015 | 2140.4
| 6 | 27 | 7 | 2015 | 2124.2
| 7 | 27 | 7 | 2015 | 2185
| 8 | 27 | 7 | 2015 | 2187.3
| 9 | 27 | 7 | 2015 | 2179.8
| 10 | 27 | 7 | 2015 | 2186.5
| 11 | 27 | 7 | 2015 | 2131.2
| 12 | 27 | 7 | 2015 | 2089.6
| 13 | 27 | 7 | 2015 | 2065.9
| 14 | 27 | 7 | 2015 | 2072.6
| 15 | 27 | 7 | 2015 | 2149.8
| 16 | 27 | 7 | 2015 | 2130.4
| 17 | 27 | 7 | 2015 | 2152.6
| 18 | 27 | 7 | 2015 | 2103.9
| 19 | 27 | 7 | 2015 | 2077.4
| 20 | 27 | 7 | 2015 | 2145.6
| 21 | 27 | 7 | 2015 | 2149.8
| 22 | 27 | 7 | 2015 | 2184.8
| 23 | 27 | 7 | 2015 | 2220.7
| 24 | 27 | 7 | 2015 | 2203.9
| 1 | 28 | 7 | 2015 | 2145.6
| 2 | 28 | 7 | 2015 | 2122.3
| 3 | 28 | 7 | 2015 | 2102.5
| 4 | 28 | 7 | 2015 | 2118
| 5 | 28 | 7 | 2015 | 2125.8
| 6 | 28 | 7 | 2015 | 2118.6
| 7 | 28 | 7 | 2015 | 2126.2
| 8 | 28 | 7 | 2015 | 2103.4
| 9 | 28 | 7 | 2015 | 2052.6
| 10 | 28 | 7 | 2015 | 2046.4
| 11 | 28 | 7 | 2015 | 2010.9
| 12 | 28 | 7 | 2015 | 1973.3
| 13 | 28 | 7 | 2015 | 1940.8
| 14 | 28 | 7 | 2015 | 1913.6
| 15 | 28 | 7 | 2015 | 1891.5
| 16 | 28 | 7 | 2015 | 1876.5
| 17 | 28 | 7 | 2015 | 1864.2
| 18 | 28 | 7 | 2015 | 1899.4
| 19 | 28 | 7 | 2015 | 1941.6
| 20 | 28 | 7 | 2015 | 1977.8
| 21 | 28 | 7 | 2015 | 2084.5
| 22 | 28 | 7 | 2015 | 2149.6
| 23 | 28 | 7 | 2015 | 2163.1
| 24 | 28 | 7 | 2015 | 2145.6
| 1 | 29 | 7 | 2015 | 2101.6
| 2 | 29 | 7 | 2015 | 2059.4
| 3 | 29 | 7 | 2015 | 2047.4
| 4 | 29 | 7 | 2015 | 2062.4
| 5 | 29 | 7 | 2015 | 2039.4
| 6 | 29 | 7 | 2015 | 2002.9
| 7 | 29 | 7 | 2015 | 2091.7
| 8 | 29 | 7 | 2015 | 2091.9
| 9 | 29 | 7 | 2015 | 2040.3
| 10 | 29 | 7 | 2015 | 2067.5
| 11 | 29 | 7 | 2015 | 2064.3
| 12 | 29 | 7 | 2015 | 2067.5
| 13 | 29 | 7 | 2015 | 2055.3
| 14 | 29 | 7 | 2015 | 2034.6
| 15 | 29 | 7 | 2015 | 2027.4
| 16 | 29 | 7 | 2015 | 2032.8
| 17 | 29 | 7 | 2015 | 2057.8
| 18 | 29 | 7 | 2015 | 2100.5
| 19 | 29 | 7 | 2015 | 2117.3
| 20 | 29 | 7 | 2015 | 2123.5
| 21 | 29 | 7 | 2015 | 2127.5
| 22 | 29 | 7 | 2015 | 2169.3
| 23 | 29 | 7 | 2015 | 2220.8
| 24 | 29 | 7 | 2015 | 2210.8
| 1 | 30 | 7 | 2015 | 2150.5
| 2 | 30 | 7 | 2015 | 2112.9
| 3 | 30 | 7 | 2015 | 2111
| 4 | 30 | 7 | 2015 | 2126.4
| 5 | 30 | 7 | 2015 | 2143.1
| 6 | 30 | 7 | 2015 | 2144.5
| 7 | 30 | 7 | 2015 | 2149.2
| 8 | 30 | 7 | 2015 | 2169.6
| 9 | 30 | 7 | 2015 | 2140.2
| 10 | 30 | 7 | 2015 | 2135
| 11 | 30 | 7 | 2015 | 2119
| 12 | 30 | 7 | 2015 | 2083.2
| 13 | 30 | 7 | 2015 | 2096.2
| 14 | 30 | 7 | 2015 | 2057.4
| 15 | 30 | 7 | 2015 | 2092.1
| 16 | 30 | 7 | 2015 | 2146.2
| 17 | 30 | 7 | 2015 | 2189.2
| 18 | 30 | 7 | 2015 | 2138.7
| 19 | 30 | 7 | 2015 | 2170.8
| 20 | 30 | 7 | 2015 | 2198.1
| 21 | 30 | 7 | 2015 | 2199.2
| 22 | 30 | 7 | 2015 | 2221.6
| 23 | 30 | 7 | 2015 | 2272.4
| 24 | 30 | 7 | 2015 | 2306.9
| 1 | 31 | 7 | 2015 | 2250.1
| 2 | 31 | 7 | 2015 | 2195
| 3 | 31 | 7 | 2015 | 2178.1
| 4 | 31 | 7 | 2015 | 2184.4
| 5 | 31 | 7 | 2015 | 2184
| 6 | 31 | 7 | 2015 | 2174.4
| 7 | 31 | 7 | 2015 | 2238.2
| 8 | 31 | 7 | 2015 | 2236.7
| 9 | 31 | 7 | 2015 | 2181.6
| 10 | 31 | 7 | 2015 | 2151.6
| 11 | 31 | 7 | 2015 | 2148.5
| 12 | 31 | 7 | 2015 | 2164.5
| 13 | 31 | 7 | 2015 | 2146.7
| 14 | 31 | 7 | 2015 | 2177.6
| 15 | 31 | 7 | 2015 | 2162.8
| 16 | 31 | 7 | 2015 | 2160.5
| 17 | 31 | 7 | 2015 | 2154.2
| 18 | 31 | 7 | 2015 | 2146
| 19 | 31 | 7 | 2015 | 2145.9
| 20 | 31 | 7 | 2015 | 2221.4
| 21 | 31 | 7 | 2015 | 2291.7
| 22 | 31 | 7 | 2015 | 2318.7
| 23 | 31 | 7 | 2015 | 2252
| 24 | 31 | 7 | 2015 | 2278.5
Agosto | 1 | 1 | 8 | 2015 | 2285.3
| 2 | 1 | 8 | 2015 | 2227.4
| 3 | 1 | 8 | 2015 | 2217.2
| 4 | 1 | 8 | 2015 | 2187.6
| 5 | 1 | 8 | 2015 | 2196.3
| 6 | 1 | 8 | 2015 | 2184
| 7 | 1 | 8 | 2015 | 2187.9
| 8 | 1 | 8 | 2015 | 2185.3
| 9 | 1 | 8 | 2015 | 2167.6
| 10 | 1 | 8 | 2015 | 2197.9
| 11 | 1 | 8 | 2015 | 2138.8
| 12 | 1 | 8 | 2015 | 2121.7
| 13 | 1 | 8 | 2015 | 2135.8
| 14 | 1 | 8 | 2015 | 2143.4
| 15 | 1 | 8 | 2015 | 2146.7
| 16 | 1 | 8 | 2015 | 2170.5
| 17 | 1 | 8 | 2015 | 2166.8
| 18 | 1 | 8 | 2015 | 2190.8
| 19 | 1 | 8 | 2015 | 2192.2
| 20 | 1 | 8 | 2015 | 2224.8
| 21 | 1 | 8 | 2015 | 2285.7
| 22 | 1 | 8 | 2015 | 2308.8
| 23 | 1 | 8 | 2015 | 2305.5
| 24 | 1 | 8 | 2015 | 2228.5
| 1 | 2 | 8 | 2015 | 2259.6
| 2 | 2 | 8 | 2015 | 2256.3
| 3 | 2 | 8 | 2015 | 2233.8
| 4 | 2 | 8 | 2015 | 2245.2
| 5 | 2 | 8 | 2015 | 2222.7
| 6 | 2 | 8 | 2015 | 2209.5
| 7 | 2 | 8 | 2015 | 2231.6
| 8 | 2 | 8 | 2015 | 2199.4
| 9 | 2 | 8 | 2015 | 2175.7
| 10 | 2 | 8 | 2015 | 2173.1
| 11 | 2 | 8 | 2015 | 2153.8
| 12 | 2 | 8 | 2015 | 2137.6
| 13 | 2 | 8 | 2015 | 2133.6
| 14 | 2 | 8 | 2015 | 2169.3
| 15 | 2 | 8 | 2015 | 2167.2
| 16 | 2 | 8 | 2015 | 2173.1
| 17 | 2 | 8 | 2015 | 2174
| 18 | 2 | 8 | 2015 | 2137.9
| 19 | 2 | 8 | 2015 | 2112.3
| 20 | 2 | 8 | 2015 | 2134.7
| 21 | 2 | 8 | 2015 | 2177.8
| 22 | 2 | 8 | 2015 | 2217.3
| 23 | 2 | 8 | 2015 | 2229.8
| 24 | 2 | 8 | 2015 | 2172.9
| 1 | 3 | 8 | 2015 | 2131
| 2 | 3 | 8 | 2015 | 2135.8
| 3 | 3 | 8 | 2015 | 2143.2
| 4 | 3 | 8 | 2015 | 2137.7
| 5 | 3 | 8 | 2015 | 2169.9
| 6 | 3 | 8 | 2015 | 2146.7
| 7 | 3 | 8 | 2015 | 2112.9
| 8 | 3 | 8 | 2015 | 2136.4
| 9 | 3 | 8 | 2015 | 2102.3
| 10 | 3 | 8 | 2015 | 2108.1
| 11 | 3 | 8 | 2015 | 2078.5
| 12 | 3 | 8 | 2015 | 2023.8
| 13 | 3 | 8 | 2015 | 2031.7
| 14 | 3 | 8 | 2015 | 2006.5
| 15 | 3 | 8 | 2015 | 1969.9
| 16 | 3 | 8 | 2015 | 1970.2
| 17 | 3 | 8 | 2015 | 1995.8
| 18 | 3 | 8 | 2015 | 2021.4
| 19 | 3 | 8 | 2015 | 2018.9
| 20 | 3 | 8 | 2015 | 2043.1
| 21 | 3 | 8 | 2015 | 2068.3
| 22 | 3 | 8 | 2015 | 2125.4
| 23 | 3 | 8 | 2015 | 2135
| 24 | 3 | 8 | 2015 | 2121.7
| 1 | 4 | 8 | 2015 | 2095.4
| 2 | 4 | 8 | 2015 | 2065.1
| 3 | 4 | 8 | 2015 | 2054.6
| 4 | 4 | 8 | 2015 | 2056.3
| 5 | 4 | 8 | 2015 | 2073.7
| 6 | 4 | 8 | 2015 | 2029.6
| 7 | 4 | 8 | 2015 | 2035.7
| 8 | 4 | 8 | 2015 | 2014.2
| 9 | 4 | 8 | 2015 | 1931.5
| 10 | 4 | 8 | 2015 | 1909.5
| 11 | 4 | 8 | 2015 | 1897.6
| 12 | 4 | 8 | 2015 | 1886.7
| 13 | 4 | 8 | 2015 | 1862.6
| 14 | 4 | 8 | 2015 | 1868.8
| 15 | 4 | 8 | 2015 | 1861.9
| 16 | 4 | 8 | 2015 | 1911.5
| 17 | 4 | 8 | 2015 | 1940.8
| 18 | 4 | 8 | 2015 | 1923
| 19 | 4 | 8 | 2015 | 1935.1
| 20 | 4 | 8 | 2015 | 1989.3
| 21 | 4 | 8 | 2015 | 2055.1
| 22 | 4 | 8 | 2015 | 2105.4
| 23 | 4 | 8 | 2015 | 2133.6
| 24 | 4 | 8 | 2015 | 2108
| 1 | 5 | 8 | 2015 | 2082.4
| 2 | 5 | 8 | 2015 | 2060.7
| 3 | 5 | 8 | 2015 | 2024.8
| 4 | 5 | 8 | 2015 | 2043.7
| 5 | 5 | 8 | 2015 | 2048.2
| 6 | 5 | 8 | 2015 | 2002.8
| 7 | 5 | 8 | 2015 | 2015.5
| 8 | 5 | 8 | 2015 | 1976.3
| 9 | 5 | 8 | 2015 | 1945.9
| 10 | 5 | 8 | 2015 | 1961
| 11 | 5 | 8 | 2015 | 1971.3
| 12 | 5 | 8 | 2015 | 1981
| 13 | 5 | 8 | 2015 | 1942.5
| 14 | 5 | 8 | 2015 | 1902.3
| 15 | 5 | 8 | 2015 | 1904.5
| 16 | 5 | 8 | 2015 | 1923.5
| 17 | 5 | 8 | 2015 | 1909.3
| 18 | 5 | 8 | 2015 | 1932.2
| 19 | 5 | 8 | 2015 | 1929.8
| 20 | 5 | 8 | 2015 | 1969.9
| 21 | 5 | 8 | 2015 | 2008.6
| 22 | 5 | 8 | 2015 | 2016.9
| 23 | 5 | 8 | 2015 | 2033.1
| 24 | 5 | 8 | 2015 | 2035.5
| 1 | 6 | 8 | 2015 | 2015.4
| 2 | 6 | 8 | 2015 | 1980.6
| 3 | 6 | 8 | 2015 | 1967.5
| 4 | 6 | 8 | 2015 | 1999.4
| 5 | 6 | 8 | 2015 | 1992
| 6 | 6 | 8 | 2015 | 2012
| 7 | 6 | 8 | 2015 | 2045.3
| 8 | 6 | 8 | 2015 | 2064.5
| 9 | 6 | 8 | 2015 | 2042.3
| 10 | 6 | 8 | 2015 | 2043.2
| 11 | 6 | 8 | 2015 | 1993.7
| 12 | 6 | 8 | 2015 | 1989.8
| 13 | 6 | 8 | 2015 | 1995.7
| 14 | 6 | 8 | 2015 | 1978.7
| 15 | 6 | 8 | 2015 | 1980.6
| 16 | 6 | 8 | 2015 | 1999.2
| 17 | 6 | 8 | 2015 | 2034.2
| 18 | 6 | 8 | 2015 | 2051.6
| 19 | 6 | 8 | 2015 | 2076.3
| 20 | 6 | 8 | 2015 | 2111.1
| 21 | 6 | 8 | 2015 | 2135.2
| 22 | 6 | 8 | 2015 | 2143
| 23 | 6 | 8 | 2015 | 2162.1
| 24 | 6 | 8 | 2015 | 2171
| 1 | 7 | 8 | 2015 | 2150
| 2 | 7 | 8 | 2015 | 2146.5
| 3 | 7 | 8 | 2015 | 2126
| 4 | 7 | 8 | 2015 | 2136.2
| 5 | 7 | 8 | 2015 | 2105.6
| 6 | 7 | 8 | 2015 | 2118.2
| 7 | 7 | 8 | 2015 | 2139
| 8 | 7 | 8 | 2015 | 2161.4
| 9 | 7 | 8 | 2015 | 2130.8
| 10 | 7 | 8 | 2015 | 2140.1
| 11 | 7 | 8 | 2015 | 2104.7
| 12 | 7 | 8 | 2015 | 2095.2
| 13 | 7 | 8 | 2015 | 2090.6
| 14 | 7 | 8 | 2015 | 2069
| 15 | 7 | 8 | 2015 | 2059.1
| 16 | 7 | 8 | 2015 | 2034.3
| 17 | 7 | 8 | 2015 | 2021.2
| 18 | 7 | 8 | 2015 | 2021.1
| 19 | 7 | 8 | 2015 | 2034.2
| 20 | 7 | 8 | 2015 | 2102.2
| 21 | 7 | 8 | 2015 | 2118.9
| 22 | 7 | 8 | 2015 | 2185.1
| 23 | 7 | 8 | 2015 | 2203.9
| 24 | 7 | 8 | 2015 | 2230
| 1 | 8 | 8 | 2015 | 2206.4
| 2 | 8 | 8 | 2015 | 2168.2
| 3 | 8 | 8 | 2015 | 2127.4
| 4 | 8 | 8 | 2015 | 2158
| 5 | 8 | 8 | 2015 | 2164.2
| 6 | 8 | 8 | 2015 | 2146.2
| 7 | 8 | 8 | 2015 | 2172.2
| 8 | 8 | 8 | 2015 | 2168.7
| 9 | 8 | 8 | 2015 | 2118.8
| 10 | 8 | 8 | 2015 | 2118.1
| 11 | 8 | 8 | 2015 | 2113.6
| 12 | 8 | 8 | 2015 | 2088.1
| 13 | 8 | 8 | 2015 | 2085.5
| 14 | 8 | 8 | 2015 | 2095.7
| 15 | 8 | 8 | 2015 | 2093.7
| 16 | 8 | 8 | 2015 | 2068.9
| 17 | 8 | 8 | 2015 | 2056.5
| 18 | 8 | 8 | 2015 | 2079.3
| 19 | 8 | 8 | 2015 | 2088.5
| 20 | 8 | 8 | 2015 | 2127.7
| 21 | 8 | 8 | 2015 | 2172.2
| 22 | 8 | 8 | 2015 | 2188.2
| 23 | 8 | 8 | 2015 | 2199.5
| 24 | 8 | 8 | 2015 | 2198.7
| 1 | 9 | 8 | 2015 | 2160
| 2 | 9 | 8 | 2015 | 2131.9
| 3 | 9 | 8 | 2015 | 2098.1
| 4 | 9 | 8 | 2015 | 2091
| 5 | 9 | 8 | 2015 | 2058.5
| 6 | 9 | 8 | 2015 | 2048.4
| 7 | 9 | 8 | 2015 | 2091.8
| 8 | 9 | 8 | 2015 | 2085.5
| 9 | 9 | 8 | 2015 | 2049.2
| 10 | 9 | 8 | 2015 | 2041.7
| 11 | 9 | 8 | 2015 | 2041.1
| 12 | 9 | 8 | 2015 | 1954.4
| 13 | 9 | 8 | 2015 | 1885.5
| 14 | 9 | 8 | 2015 | 1921.4
| 15 | 9 | 8 | 2015 | 1949.8
| 16 | 9 | 8 | 2015 | 1923.3
| 17 | 9 | 8 | 2015 | 1876.4
| 18 | 9 | 8 | 2015 | 1827.2
| 19 | 9 | 8 | 2015 | 1789.4
| 20 | 9 | 8 | 2015 | 1799
| 21 | 9 | 8 | 2015 | 1823.1
| 22 | 9 | 8 | 2015 | 1842
| 23 | 9 | 8 | 2015 | 1836
| 24 | 9 | 8 | 2015 | 1784.2
| 1 | 10 | 8 | 2015 | 1787.1
| 2 | 10 | 8 | 2015 | 1751
| 3 | 10 | 8 | 2015 | 1758.9
| 4 | 10 | 8 | 2015 | 1770.8
| 5 | 10 | 8 | 2015 | 1800.1
| 6 | 10 | 8 | 2015 | 1791.7
| 7 | 10 | 8 | 2015 | 1818.2
| 8 | 10 | 8 | 2015 | 1817
| 9 | 10 | 8 | 2015 | 1792.7
| 10 | 10 | 8 | 2015 | 1786.7
| 11 | 10 | 8 | 2015 | 1787.1
| 12 | 10 | 8 | 2015 | 1809.1
| 13 | 10 | 8 | 2015 | 1801.3
| 14 | 10 | 8 | 2015 | 1799.7
| 15 | 10 | 8 | 2015 | 1870.9
| 16 | 10 | 8 | 2015 | 1937.1
| 17 | 10 | 8 | 2015 | 1951.4
| 18 | 10 | 8 | 2015 | 1998.7
| 19 | 10 | 8 | 2015 | 1968.6
| 20 | 10 | 8 | 2015 | 2082.3
| 21 | 10 | 8 | 2015 | 2128.8
| 22 | 10 | 8 | 2015 | 2152.2
| 23 | 10 | 8 | 2015 | 2135.9
| 24 | 10 | 8 | 2015 | 2111.4
| 1 | 11 | 8 | 2015 | 2082.7
| 2 | 11 | 8 | 2015 | 2016.8
| 3 | 11 | 8 | 2015 | 1999.4
| 4 | 11 | 8 | 2015 | 2009.5
| 5 | 11 | 8 | 2015 | 2034.8
| 6 | 11 | 8 | 2015 | 2015.9
| 7 | 11 | 8 | 2015 | 2030.7
| 8 | 11 | 8 | 2015 | 2037.6
| 9 | 11 | 8 | 2015 | 2006.9
| 10 | 11 | 8 | 2015 | 2019.5
| 11 | 11 | 8 | 2015 | 1981.7
| 12 | 11 | 8 | 2015 | 1970.8
| 13 | 11 | 8 | 2015 | 1937.6
| 14 | 11 | 8 | 2015 | 1938.5
| 15 | 11 | 8 | 2015 | 1901.8
| 16 | 11 | 8 | 2015 | 1928.2
| 17 | 11 | 8 | 2015 | 1968.3
| 18 | 11 | 8 | 2015 | 1968
| 19 | 11 | 8 | 2015 | 1975
| 20 | 11 | 8 | 2015 | 2028.5
| 21 | 11 | 8 | 2015 | 2052
| 22 | 11 | 8 | 2015 | 2098.5
| 23 | 11 | 8 | 2015 | 2116.7
| 24 | 11 | 8 | 2015 | 2085.7
| 1 | 12 | 8 | 2015 | 2077.3
| 2 | 12 | 8 | 2015 | 2055.6
| 3 | 12 | 8 | 2015 | 2019.4
| 4 | 12 | 8 | 2015 | 2005.5
| 5 | 12 | 8 | 2015 | 1963.8
| 6 | 12 | 8 | 2015 | 1950.4
| 7 | 12 | 8 | 2015 | 1986.2
| 8 | 12 | 8 | 2015 | 1997
| 9 | 12 | 8 | 2015 | 1955.5
| 10 | 12 | 8 | 2015 | 1954.7
| 11 | 12 | 8 | 2015 | 1900.8
| 12 | 12 | 8 | 2015 | 1838.4
| 13 | 12 | 8 | 2015 | 1779.4
| 14 | 12 | 8 | 2015 | 1819.2
| 15 | 12 | 8 | 2015 | 1841.5
| 16 | 12 | 8 | 2015 | 1887.7
| 17 | 12 | 8 | 2015 | 1910.2
| 18 | 12 | 8 | 2015 | 1927.8
| 19 | 12 | 8 | 2015 | 1959.5
| 20 | 12 | 8 | 2015 | 2014.5
| 21 | 12 | 8 | 2015 | 2077.5
| 22 | 12 | 8 | 2015 | 2156.4
| 23 | 12 | 8 | 2015 | 2162.5
| 24 | 12 | 8 | 2015 | 2136.8
| 1 | 13 | 8 | 2015 | 2100.8
| 2 | 13 | 8 | 2015 | 2057.6
| 3 | 13 | 8 | 2015 | 2049.8
| 4 | 13 | 8 | 2015 | 2034.5
| 5 | 13 | 8 | 2015 | 2051.5
| 6 | 13 | 8 | 2015 | 2050.3
| 7 | 13 | 8 | 2015 | 2089.3
| 8 | 13 | 8 | 2015 | 2067.6
| 9 | 13 | 8 | 2015 | 2036.8
| 10 | 13 | 8 | 2015 | 2067.4
| 11 | 13 | 8 | 2015 | 2088.5
| 12 | 13 | 8 | 2015 | 2072.3
| 13 | 13 | 8 | 2015 | 2080
| 14 | 13 | 8 | 2015 | 2090.2
| 15 | 13 | 8 | 2015 | 2105.1
| 16 | 13 | 8 | 2015 | 2139.3
| 17 | 13 | 8 | 2015 | 2127.9
| 18 | 13 | 8 | 2015 | 2148.6
| 19 | 13 | 8 | 2015 | 2157.6
| 20 | 13 | 8 | 2015 | 2116.7
| 21 | 13 | 8 | 2015 | 2145.1
| 22 | 13 | 8 | 2015 | 2230.8
| 23 | 13 | 8 | 2015 | 2236.9
| 24 | 13 | 8 | 2015 | 2177.8
| 1 | 14 | 8 | 2015 | 2150.8
| 2 | 14 | 8 | 2015 | 2111.9
| 3 | 14 | 8 | 2015 | 2175.8
| 4 | 14 | 8 | 2015 | 2180.2
| 5 | 14 | 8 | 2015 | 2200.2
| 6 | 14 | 8 | 2015 | 2155.4
| 7 | 14 | 8 | 2015 | 2164.2
| 8 | 14 | 8 | 2015 | 2170.9
| 9 | 14 | 8 | 2015 | 2126.1
| 10 | 14 | 8 | 2015 | 2134.5
| 11 | 14 | 8 | 2015 | 2151.4
| 12 | 14 | 8 | 2015 | 2140.6
| 13 | 14 | 8 | 2015 | 2135.6
| 14 | 14 | 8 | 2015 | 2123.2
| 15 | 14 | 8 | 2015 | 2109.5
| 16 | 14 | 8 | 2015 | 2124.4
| 17 | 14 | 8 | 2015 | 2133.5
| 18 | 14 | 8 | 2015 | 2134.4
| 19 | 14 | 8 | 2015 | 2153.5
| 20 | 14 | 8 | 2015 | 2181.9
| 21 | 14 | 8 | 2015 | 2160.6
| 22 | 14 | 8 | 2015 | 1959.7
| 23 | 14 | 8 | 2015 | 2080.9
| 24 | 14 | 8 | 2015 | 2154.1
| 1 | 15 | 8 | 2015 | 2184.1
| 2 | 15 | 8 | 2015 | 2134.2
| 3 | 15 | 8 | 2015 | 2108.7
| 4 | 15 | 8 | 2015 | 2122.7
| 5 | 15 | 8 | 2015 | 2156.6
| 6 | 15 | 8 | 2015 | 2167.2
| 7 | 15 | 8 | 2015 | 2167.7
| 8 | 15 | 8 | 2015 | 2169.1
| 9 | 15 | 8 | 2015 | 2110.9
| 10 | 15 | 8 | 2015 | 2128
| 11 | 15 | 8 | 2015 | 2140.3
| 12 | 15 | 8 | 2015 | 2151 | Agosto
| 13 | 15 | 8 | 2015 | 2150.9
| 14 | 15 | 8 | 2015 | 2146.9
| 15 | 15 | 8 | 2015 | 2158.8
| 16 | 15 | 8 | 2015 | 2147.6
| 17 | 15 | 8 | 2015 | 2157.3
| 18 | 15 | 8 | 2015 | 2185.7
| 19 | 15 | 8 | 2015 | 2158.8
| 20 | 15 | 8 | 2015 | 2176.3
| 21 | 15 | 8 | 2015 | 2249.8
| 22 | 15 | 8 | 2015 | 2301
| 23 | 15 | 8 | 2015 | 2294
| 24 | 15 | 8 | 2015 | 2282.4
| 1 | 16 | 8 | 2015 | 2254.4
| 2 | 16 | 8 | 2015 | 2203.6
| 3 | 16 | 8 | 2015 | 2193.3
| 4 | 16 | 8 | 2015 | 2191.4
| 5 | 16 | 8 | 2015 | 2170.5
| 6 | 16 | 8 | 2015 | 2163.6
| 7 | 16 | 8 | 2015 | 2188.5
| 8 | 16 | 8 | 2015 | 2153.2
| 9 | 16 | 8 | 2015 | 2147.5
| 10 | 16 | 8 | 2015 | 2165.8
| 11 | 16 | 8 | 2015 | 2189.2
| 12 | 16 | 8 | 2015 | 2151.8
| 13 | 16 | 8 | 2015 | 2112.8
| 14 | 16 | 8 | 2015 | 2127
| 15 | 16 | 8 | 2015 | 2134.3
| 16 | 16 | 8 | 2015 | 2124.6
| 17 | 16 | 8 | 2015 | 2151.4
| 18 | 16 | 8 | 2015 | 2156
| 19 | 16 | 8 | 2015 | 2184.9
| 20 | 16 | 8 | 2015 | 2217.4
| 21 | 16 | 8 | 2015 | 2264.9
| 22 | 16 | 8 | 2015 | 2281.5
| 23 | 16 | 8 | 2015 | 2294.6
| 24 | 16 | 8 | 2015 | 2274.3
| 1 | 17 | 8 | 2015 | 2229.5
| 2 | 17 | 8 | 2015 | 2168.5
| 3 | 17 | 8 | 2015 | 2147.2
| 4 | 17 | 8 | 2015 | 2146.2
| 5 | 17 | 8 | 2015 | 2139.9
| 6 | 17 | 8 | 2015 | 2167
| 7 | 17 | 8 | 2015 | 2217.3
| 8 | 17 | 8 | 2015 | 2198.9
| 9 | 17 | 8 | 2015 | 2163
| 10 | 17 | 8 | 2015 | 2160.5
| 11 | 17 | 8 | 2015 | 2130.5
| 12 | 17 | 8 | 2015 | 2070.5
| 13 | 17 | 8 | 2015 | 1965.2
| 14 | 17 | 8 | 2015 | 1916.7
| 15 | 17 | 8 | 2015 | 1904
| 16 | 17 | 8 | 2015 | 1979.8
| 17 | 17 | 8 | 2015 | 2011.8
| 18 | 17 | 8 | 2015 | 1984.4
| 19 | 17 | 8 | 2015 | 1967.6
| 20 | 17 | 8 | 2015 | 2020.3
| 21 | 17 | 8 | 2015 | 2096.1
| 22 | 17 | 8 | 2015 | 2148.3
| 23 | 17 | 8 | 2015 | 2119.6
| 24 | 17 | 8 | 2015 | 2110.1
| 1 | 18 | 8 | 2015 | 2079.1
| 2 | 18 | 8 | 2015 | 2068.2
| 3 | 18 | 8 | 2015 | 2084.8
| 4 | 18 | 8 | 2015 | 2090.6
| 5 | 18 | 8 | 2015 | 2092.2
| 6 | 18 | 8 | 2015 | 2086.7
| 7 | 18 | 8 | 2015 | 2110.4
| 8 | 18 | 8 | 2015 | 2130.3
| 9 | 18 | 8 | 2015 | 2097.7
| 10 | 18 | 8 | 2015 | 2099.5
| 11 | 18 | 8 | 2015 | 2071.5
| 12 | 18 | 8 | 2015 | 2044.5
| 13 | 18 | 8 | 2015 | 2046.8
| 14 | 18 | 8 | 2015 | 2044.9
| 15 | 18 | 8 | 2015 | 2008.4
| 16 | 18 | 8 | 2015 | 2005.1
| 17 | 18 | 8 | 2015 | 2006
| 18 | 18 | 8 | 2015 | 1983.3
| 19 | 18 | 8 | 2015 | 2014.9
| 20 | 18 | 8 | 2015 | 2065.6
| 21 | 18 | 8 | 2015 | 2098.7
| 22 | 18 | 8 | 2015 | 2123.7
| 23 | 18 | 8 | 2015 | 2106.8
| 24 | 18 | 8 | 2015 | 2118.8
| 1 | 19 | 8 | 2015 | 2078.2
| 2 | 19 | 8 | 2015 | 2045.6
| 3 | 19 | 8 | 2015 | 2064.9
| 4 | 19 | 8 | 2015 | 2083.8
| 5 | 19 | 8 | 2015 | 2060.6
| 6 | 19 | 8 | 2015 | 2067.6
| 7 | 19 | 8 | 2015 | 2071.1
| 8 | 19 | 8 | 2015 | 2084.5
| 9 | 19 | 8 | 2015 | 2047.5
| 10 | 19 | 8 | 2015 | 2076.6
| 11 | 19 | 8 | 2015 | 2083.7
| 12 | 19 | 8 | 2015 | 2059
| 13 | 19 | 8 | 2015 | 2063.6
| 14 | 19 | 8 | 2015 | 2069.6
| 15 | 19 | 8 | 2015 | 2077
| 16 | 19 | 8 | 2015 | 2075.4
| 17 | 19 | 8 | 2015 | 2092.6
| 18 | 19 | 8 | 2015 | 2063.6
| 19 | 19 | 8 | 2015 | 2071.4
| 20 | 19 | 8 | 2015 | 2130.3
| 21 | 19 | 8 | 2015 | 2167.7
| 22 | 19 | 8 | 2015 | 2207.1
| 23 | 19 | 8 | 2015 | 2225.6
| 24 | 19 | 8 | 2015 | 2218.2
| 1 | 20 | 8 | 2015 | 2171.4
| 2 | 20 | 8 | 2015 | 2152.9
| 3 | 20 | 8 | 2015 | 2108.9
| 4 | 20 | 8 | 2015 | 2097.7
| 5 | 20 | 8 | 2015 | 2126.5
| 6 | 20 | 8 | 2015 | 2148.7
| 7 | 20 | 8 | 2015 | 2184.6
| 8 | 20 | 8 | 2015 | 2201.4
| 9 | 20 | 8 | 2015 | 2154.3
| 10 | 20 | 8 | 2015 | 2172.3
| 11 | 20 | 8 | 2015 | 2170
| 12 | 20 | 8 | 2015 | 2156
| 13 | 20 | 8 | 2015 | 2159.7
| 14 | 20 | 8 | 2015 | 2147
| 15 | 20 | 8 | 2015 | 2106.8
| 16 | 20 | 8 | 2015 | 2107.7
| 17 | 20 | 8 | 2015 | 2080.5
| 18 | 20 | 8 | 2015 | 2092.1
| 19 | 20 | 8 | 2015 | 2132.1
| 20 | 20 | 8 | 2015 | 2173.3
| 21 | 20 | 8 | 2015 | 2173.3
| 22 | 20 | 8 | 2015 | 2226.6
| 23 | 20 | 8 | 2015 | 2241.9
| 24 | 20 | 8 | 2015 | 2206.9
| 1 | 21 | 8 | 2015 | 2190.3
| 2 | 21 | 8 | 2015 | 2154.3
| 3 | 21 | 8 | 2015 | 2135.2
| 4 | 21 | 8 | 2015 | 2154.5
| 5 | 21 | 8 | 2015 | 2194.7
| 6 | 21 | 8 | 2015 | 2172.7
| 7 | 21 | 8 | 2015 | 2204.3
| 8 | 21 | 8 | 2015 | 2234.5
| 9 | 21 | 8 | 2015 | 2200.9
| 10 | 21 | 8 | 2015 | 2203.8
| 11 | 21 | 8 | 2015 | 2146.6
| 12 | 21 | 8 | 2015 | 2152
| 13 | 21 | 8 | 2015 | 2147
| 14 | 21 | 8 | 2015 | 2094.1
| 15 | 21 | 8 | 2015 | 2068.5
| 16 | 21 | 8 | 2015 | 2098
| 17 | 21 | 8 | 2015 | 2106
| 18 | 21 | 8 | 2015 | 2132.3
| 19 | 21 | 8 | 2015 | 2180.5
| 20 | 21 | 8 | 2015 | 2229.3
| 21 | 21 | 8 | 2015 | 2241.3
| 22 | 21 | 8 | 2015 | 2293.5
| 23 | 21 | 8 | 2015 | 2287.3
| 24 | 21 | 8 | 2015 | 2260.7
| 1 | 22 | 8 | 2015 | 2240.8
| 2 | 22 | 8 | 2015 | 2204.9
| 3 | 22 | 8 | 2015 | 2174.1
| 4 | 22 | 8 | 2015 | 2209.6
| 5 | 22 | 8 | 2015 | 2183.9
| 6 | 22 | 8 | 2015 | 2195.6
| 7 | 22 | 8 | 2015 | 2200.2
| 8 | 22 | 8 | 2015 | 2180.4
| 9 | 22 | 8 | 2015 | 2154.4
| 10 | 22 | 8 | 2015 | 2164
| 11 | 22 | 8 | 2015 | 2169.2
| 12 | 22 | 8 | 2015 | 2175.2
| 13 | 22 | 8 | 2015 | 2182.1
| 14 | 22 | 8 | 2015 | 2158.9
| 15 | 22 | 8 | 2015 | 2147.2
| 16 | 22 | 8 | 2015 | 2152.7
| 17 | 22 | 8 | 2015 | 2154.5
| 18 | 22 | 8 | 2015 | 2132.8
| 19 | 22 | 8 | 2015 | 2123.2
| 20 | 22 | 8 | 2015 | 2164.3
| 21 | 22 | 8 | 2015 | 2188.6
| 22 | 22 | 8 | 2015 | 2241.8
| 23 | 22 | 8 | 2015 | 2256.3
| 24 | 22 | 8 | 2015 | 2269.8
| 1 | 23 | 8 | 2015 | 2239.1
| 2 | 23 | 8 | 2015 | 2211.3
| 3 | 23 | 8 | 2015 | 2191.1
| 4 | 23 | 8 | 2015 | 2178.6
| 5 | 23 | 8 | 2015 | 2133.2
| 6 | 23 | 8 | 2015 | 2155.8
| 7 | 23 | 8 | 2015 | 2203.9
| 8 | 23 | 8 | 2015 | 2163.9
| 9 | 23 | 8 | 2015 | 2119.7
| 10 | 23 | 8 | 2015 | 2142.8
| 11 | 23 | 8 | 2015 | 2124.8
| 12 | 23 | 8 | 2015 | 2096.5
| 13 | 23 | 8 | 2015 | 2100.3
| 14 | 23 | 8 | 2015 | 2091.5
| 15 | 23 | 8 | 2015 | 2007.9
| 16 | 23 | 8 | 2015 | 2086.7
| 17 | 23 | 8 | 2015 | 2114.6
| 18 | 23 | 8 | 2015 | 2116.9
| 19 | 23 | 8 | 2015 | 2154
| 20 | 23 | 8 | 2015 | 2202.3
| 21 | 23 | 8 | 2015 | 2223
| 22 | 23 | 8 | 2015 | 2283
| 23 | 23 | 8 | 2015 | 2272.9
| 24 | 23 | 8 | 2015 | 2274.4
| 1 | 24 | 8 | 2015 | 2270.3
| 2 | 24 | 8 | 2015 | 2267.4
| 3 | 24 | 8 | 2015 | 2226.9
| 4 | 24 | 8 | 2015 | 2223.2
| 5 | 24 | 8 | 2015 | 2209.7
| 6 | 24 | 8 | 2015 | 2208.4
| 7 | 24 | 8 | 2015 | 2249.2
| 8 | 24 | 8 | 2015 | 2244.5
| 9 | 24 | 8 | 2015 | 2154.5
| 10 | 24 | 8 | 2015 | 2136.6
| 11 | 24 | 8 | 2015 | 2148.3
| 12 | 24 | 8 | 2015 | 2160.7
| 13 | 24 | 8 | 2015 | 2128.6
| 14 | 24 | 8 | 2015 | 2082.5
| 15 | 24 | 8 | 2015 | 2090.4
| 16 | 24 | 8 | 2015 | 2071.1
| 17 | 24 | 8 | 2015 | 2070.5
| 18 | 24 | 8 | 2015 | 2071.8
| 19 | 24 | 8 | 2015 | 2095.5
| 20 | 24 | 8 | 2015 | 2143.3
| 21 | 24 | 8 | 2015 | 2187.3
| 22 | 24 | 8 | 2015 | 2212
| 23 | 24 | 8 | 2015 | 2191.7
| 24 | 24 | 8 | 2015 | 2174.5
| 1 | 25 | 8 | 2015 | 2172
| 2 | 25 | 8 | 2015 | 2120.5
| 3 | 25 | 8 | 2015 | 2112.2
| 4 | 25 | 8 | 2015 | 2113.9
| 5 | 25 | 8 | 2015 | 2119.1
| 6 | 25 | 8 | 2015 | 2079
| 7 | 25 | 8 | 2015 | 2131.4
| 8 | 25 | 8 | 2015 | 2147.6
| 9 | 25 | 8 | 2015 | 2084.8
| 10 | 25 | 8 | 2015 | 2088
| 11 | 25 | 8 | 2015 | 2067.2
| 12 | 25 | 8 | 2015 | 2079.9
| 13 | 25 | 8 | 2015 | 2084.2
| 14 | 25 | 8 | 2015 | 2086.7
| 15 | 25 | 8 | 2015 | 2058
| 16 | 25 | 8 | 2015 | 2068.3
| 17 | 25 | 8 | 2015 | 2076.8
| 18 | 25 | 8 | 2015 | 2087.4
| 19 | 25 | 8 | 2015 | 2008.7
| 20 | 25 | 8 | 2015 | 2003.8
| 21 | 25 | 8 | 2015 | 2055.1
| 22 | 25 | 8 | 2015 | 2089.4
| 23 | 25 | 8 | 2015 | 2064.1
| 24 | 25 | 8 | 2015 | 2065.9
| 1 | 26 | 8 | 2015 | 2027.6
| 2 | 26 | 8 | 2015 | 1997.3
| 3 | 26 | 8 | 2015 | 2017.7
| 4 | 26 | 8 | 2015 | 2050.5
| 5 | 26 | 8 | 2015 | 2068.2
| 6 | 26 | 8 | 2015 | 2057
| 7 | 26 | 8 | 2015 | 2075.3
| 8 | 26 | 8 | 2015 | 2107.1
| 9 | 26 | 8 | 2015 | 2052.4
| 10 | 26 | 8 | 2015 | 2052
| 11 | 26 | 8 | 2015 | 2006.4
| 12 | 26 | 8 | 2015 | 2002.5
| 13 | 26 | 8 | 2015 | 2037.5
| 14 | 26 | 8 | 2015 | 2050.5
| 15 | 26 | 8 | 2015 | 2058.2
| 16 | 26 | 8 | 2015 | 2054.7
| 17 | 26 | 8 | 2015 | 2045.1
| 18 | 26 | 8 | 2015 | 2038.5
| 19 | 26 | 8 | 2015 | 2065
| 20 | 26 | 8 | 2015 | 2098.9
| 21 | 26 | 8 | 2015 | 2155.9
| 22 | 26 | 8 | 2015 | 2176.6
| 23 | 26 | 8 | 2015 | 2172.5
| 24 | 26 | 8 | 2015 | 2183.8
| 1 | 27 | 8 | 2015 | 2169.4
| 2 | 27 | 8 | 2015 | 2153.4
| 3 | 27 | 8 | 2015 | 2190.7
| 4 | 27 | 8 | 2015 | 2214.2
| 5 | 27 | 8 | 2015 | 2191.4
| 6 | 27 | 8 | 2015 | 2187.2
| 7 | 27 | 8 | 2015 | 2196.8
| 8 | 27 | 8 | 2015 | 2224
| 9 | 27 | 8 | 2015 | 2183.1
| 10 | 27 | 8 | 2015 | 2182.3
| 11 | 27 | 8 | 2015 | 2187
| 12 | 27 | 8 | 2015 | 2162
| 13 | 27 | 8 | 2015 | 2127.7
| 14 | 27 | 8 | 2015 | 2143
| 15 | 27 | 8 | 2015 | 2149.1
| 16 | 27 | 8 | 2015 | 2190.3
| 17 | 27 | 8 | 2015 | 2220.6
| 18 | 27 | 8 | 2015 | 2265.9
| 19 | 27 | 8 | 2015 | 2261.8
| 20 | 27 | 8 | 2015 | 2288.2
| 21 | 27 | 8 | 2015 | 2342.2
| 22 | 27 | 8 | 2015 | 2357.6
| 23 | 27 | 8 | 2015 | 2363.4
| 24 | 27 | 8 | 2015 | 2345
| 1 | 28 | 8 | 2015 | 2317.2
| 2 | 28 | 8 | 2015 | 2291.9
| 3 | 28 | 8 | 2015 | 2257.7
| 4 | 28 | 8 | 2015 | 2252
| 5 | 28 | 8 | 2015 | 2243.6
| 6 | 28 | 8 | 2015 | 2240.1
| 7 | 28 | 8 | 2015 | 2219
| 8 | 28 | 8 | 2015 | 2249.1
| 9 | 28 | 8 | 2015 | 2221.2
| 10 | 28 | 8 | 2015 | 2220.7
| 11 | 28 | 8 | 2015 | 2175.3
| 12 | 28 | 8 | 2015 | 2091.3
| 13 | 28 | 8 | 2015 | 2065.4
| 14 | 28 | 8 | 2015 | 2072.8
| 15 | 28 | 8 | 2015 | 2077.9
| 16 | 28 | 8 | 2015 | 2109.5
| 17 | 28 | 8 | 2015 | 2135
| 18 | 28 | 8 | 2015 | 2130.1
| 19 | 28 | 8 | 2015 | 2149.3
| 20 | 28 | 8 | 2015 | 2213
| 21 | 28 | 8 | 2015 | 2243.9
| 22 | 28 | 8 | 2015 | 2272.9
| 23 | 28 | 8 | 2015 | 2275.9
| 24 | 28 | 8 | 2015 | 2285.7
| 1 | 29 | 8 | 2015 | 2344
| 2 | 29 | 8 | 2015 | 2286.3
| 3 | 29 | 8 | 2015 | 2268.1
| 4 | 29 | 8 | 2015 | 2262.8
| 5 | 29 | 8 | 2015 | 2277.2
| 6 | 29 | 8 | 2015 | 2243.7
| 7 | 29 | 8 | 2015 | 2263.3
| 8 | 29 | 8 | 2015 | 2253.8
| 9 | 29 | 8 | 2015 | 2226.1
| 10 | 29 | 8 | 2015 | 2259.2
| 11 | 29 | 8 | 2015 | 2258.4
| 12 | 29 | 8 | 2015 | 2269.7
| 13 | 29 | 8 | 2015 | 2259.8
| 14 | 29 | 8 | 2015 | 2249.7
| 15 | 29 | 8 | 2015 | 2239.2
| 16 | 29 | 8 | 2015 | 2244.9
| 17 | 29 | 8 | 2015 | 2258.6
| 18 | 29 | 8 | 2015 | 2267.6
| 19 | 29 | 8 | 2015 | 2267.1
| 20 | 29 | 8 | 2015 | 2290.6
| 21 | 29 | 8 | 2015 | 2351.7
| 22 | 29 | 8 | 2015 | 2395.2
| 23 | 29 | 8 | 2015 | 2382.9
| 24 | 29 | 8 | 2015 | 2359.3
| 1 | 30 | 8 | 2015 | 2349.8
| 2 | 30 | 8 | 2015 | 2297
| 3 | 30 | 8 | 2015 | 2233.3
| 4 | 30 | 8 | 2015 | 2226.5
| 5 | 30 | 8 | 2015 | 2230
| 6 | 30 | 8 | 2015 | 2217.2
| 7 | 30 | 8 | 2015 | 2232.4
| 8 | 30 | 8 | 2015 | 2236.6
| 9 | 30 | 8 | 2015 | 2181.8
| 10 | 30 | 8 | 2015 | 2208.8
| 11 | 30 | 8 | 2015 | 2264
| 12 | 30 | 8 | 2015 | 2257.7
| 13 | 30 | 8 | 2015 | 2242.8
| 14 | 30 | 8 | 2015 | 2241.8
| 15 | 30 | 8 | 2015 | 2160.5
| 16 | 30 | 8 | 2015 | 2202.1
| 17 | 30 | 8 | 2015 | 2205.7
| 18 | 30 | 8 | 2015 | 2215.3
| 19 | 30 | 8 | 2015 | 2258.8
| 20 | 30 | 8 | 2015 | 2300.3
| 21 | 30 | 8 | 2015 | 2347.9
| 22 | 30 | 8 | 2015 | 2403.3
| 23 | 30 | 8 | 2015 | 2392.3
| 24 | 30 | 8 | 2015 | 2366.8
| 1 | 31 | 8 | 2015 | 2303.3
| 2 | 31 | 8 | 2015 | 2279.5
| 3 | 31 | 8 | 2015 | 2266.8
| 4 | 31 | 8 | 2015 | 2254.5
| 5 | 31 | 8 | 2015 | 2264.4
| 6 | 31 | 8 | 2015 | 2230.4
| 7 | 31 | 8 | 2015 | 2258
| 8 | 31 | 8 | 2015 | 2254
| 9 | 31 | 8 | 2015 | 2167.4
| 10 | 31 | 8 | 2015 | 2207.1
| 11 | 31 | 8 | 2015 | 2191.5
| 12 | 31 | 8 | 2015 | 2164.3
| 13 | 31 | 8 | 2015 | 2129.2
| 14 | 31 | 8 | 2015 | 2116
| 15 | 31 | 8 | 2015 | 2167.1
| 16 | 31 | 8 | 2015 | 2197.2
| 17 | 31 | 8 | 2015 | 2231.8
| 18 | 31 | 8 | 2015 | 2214
| 19 | 31 | 8 | 2015 | 2219.4
| 20 | 31 | 8 | 2015 | 2271.6
| 21 | 31 | 8 | 2015 | 2304
| 22 | 31 | 8 | 2015 | 2363.1
| 23 | 31 | 8 | 2015 | 2377.6
| 24 | 31 | 8 | 2015 | 2347.4
Septiembre | 1 | 1 | 9 | 2015 | 2296.1
| 2 | 1 | 9 | 2015 | 2248.1
| 3 | 1 | 9 | 2015 | 2224.5
| 4 | 1 | 9 | 2015 | 2246.1
| 5 | 1 | 9 | 2015 | 2254.4
| 6 | 1 | 9 | 2015 | 2241.6
| 7 | 1 | 9 | 2015 | 2268.7
| 8 | 1 | 9 | 2015 | 2291.3
| 9 | 1 | 9 | 2015 | 2273.9
| 10 | 1 | 9 | 2015 | 2226.6
| 11 | 1 | 9 | 2015 | 2218.1
| 12 | 1 | 9 | 2015 | 2233.2
| 13 | 1 | 9 | 2015 | 2194.7
| 14 | 1 | 9 | 2015 | 2175.2
| 15 | 1 | 9 | 2015 | 2111.4
| 16 | 1 | 9 | 2015 | 2099.4
| 17 | 1 | 9 | 2015 | 2104.6
| 18 | 1 | 9 | 2015 | 2132.6
| 19 | 1 | 9 | 2015 | 2139.2
| 20 | 1 | 9 | 2015 | 2214.7
| 21 | 1 | 9 | 2015 | 2222.9
| 22 | 1 | 9 | 2015 | 2287.6
| 23 | 1 | 9 | 2015 | 2298.5
| 24 | 1 | 9 | 2015 | 2299
| 1 | 2 | 9 | 2015 | 2242.1
| 2 | 2 | 9 | 2015 | 2193.3
| 3 | 2 | 9 | 2015 | 2184.4
| 4 | 2 | 9 | 2015 | 2193
| 5 | 2 | 9 | 2015 | 2188.6
| 6 | 2 | 9 | 2015 | 2172.7
| 7 | 2 | 9 | 2015 | 2203.8
| 8 | 2 | 9 | 2015 | 2211.8
| 9 | 2 | 9 | 2015 | 2133.2
| 10 | 2 | 9 | 2015 | 2095.4
| 11 | 2 | 9 | 2015 | 2098.2
| 12 | 2 | 9 | 2015 | 2107.9
| 13 | 2 | 9 | 2015 | 2120.2
| 14 | 2 | 9 | 2015 | 2139.7
| 15 | 2 | 9 | 2015 | 2139.2
| 16 | 2 | 9 | 2015 | 2125.5
| 17 | 2 | 9 | 2015 | 2205.9
| 18 | 2 | 9 | 2015 | 2163.5
| 19 | 2 | 9 | 2015 | 2198.6
| 20 | 2 | 9 | 2015 | 2220.7
| 21 | 2 | 9 | 2015 | 2279.6
| 22 | 2 | 9 | 2015 | 2304.8
| 23 | 2 | 9 | 2015 | 2280.7
| 24 | 2 | 9 | 2015 | 2259.3
| 1 | 3 | 9 | 2015 | 2262.3
| 2 | 3 | 9 | 2015 | 2236.7
| 3 | 3 | 9 | 2015 | 2207.5
| 4 | 3 | 9 | 2015 | 2202.4
| 5 | 3 | 9 | 2015 | 2215
| 6 | 3 | 9 | 2015 | 2209.4
| 7 | 3 | 9 | 2015 | 2256.6
| 8 | 3 | 9 | 2015 | 2256.7
| 9 | 3 | 9 | 2015 | 2195.4
| 10 | 3 | 9 | 2015 | 2187.3
| 11 | 3 | 9 | 2015 | 2168
| 12 | 3 | 9 | 2015 | 2189.9
| 13 | 3 | 9 | 2015 | 2182.5
| 14 | 3 | 9 | 2015 | 2183.2
| 15 | 3 | 9 | 2015 | 2163.1
| 16 | 3 | 9 | 2015 | 2176
| 17 | 3 | 9 | 2015 | 2197.7
| 18 | 3 | 9 | 2015 | 2161
| 19 | 3 | 9 | 2015 | 2215.5
| 20 | 3 | 9 | 2015 | 2256.3
| 21 | 3 | 9 | 2015 | 2283.5
| 22 | 3 | 9 | 2015 | 2288.9
| 23 | 3 | 9 | 2015 | 2276.5
| 24 | 3 | 9 | 2015 | 2263
| 1 | 4 | 9 | 2015 | 2217.5
| 2 | 4 | 9 | 2015 | 2206.2
| 3 | 4 | 9 | 2015 | 2180.4
| 4 | 4 | 9 | 2015 | 2201.5
| 5 | 4 | 9 | 2015 | 2208
| 6 | 4 | 9 | 2015 | 2238.7
| 7 | 4 | 9 | 2015 | 2276.7
| 8 | 4 | 9 | 2015 | 2291.4
| 9 | 4 | 9 | 2015 | 2175.7
| 10 | 4 | 9 | 2015 | 2186.8
| 11 | 4 | 9 | 2015 | 2198.9
| 12 | 4 | 9 | 2015 | 2223.7
| 13 | 4 | 9 | 2015 | 2236
| 14 | 4 | 9 | 2015 | 2241.7
| 15 | 4 | 9 | 2015 | 2227.6
| 16 | 4 | 9 | 2015 | 2227.1
| 17 | 4 | 9 | 2015 | 2273.5
| 18 | 4 | 9 | 2015 | 2266.4
| 19 | 4 | 9 | 2015 | 2265.6
| 20 | 4 | 9 | 2015 | 2296.4
| 21 | 4 | 9 | 2015 | 2346.7
| 22 | 4 | 9 | 2015 | 2376
| 23 | 4 | 9 | 2015 | 2363
| 24 | 4 | 9 | 2015 | 2347.7
| 1 | 5 | 9 | 2015 | 2317.5
| 2 | 5 | 9 | 2015 | 2282.9
| 3 | 5 | 9 | 2015 | 2256.5
| 4 | 5 | 9 | 2015 | 2244.9
| 5 | 5 | 9 | 2015 | 2222.4
| 6 | 5 | 9 | 2015 | 2199
| 7 | 5 | 9 | 2015 | 2216.5
| 8 | 5 | 9 | 2015 | 2165.5
| 9 | 5 | 9 | 2015 | 2151.4
| 10 | 5 | 9 | 2015 | 2180.7
| 11 | 5 | 9 | 2015 | 2186.9
| 12 | 5 | 9 | 2015 | 2196.7
| 13 | 5 | 9 | 2015 | 2209.5
| 14 | 5 | 9 | 2015 | 2218.7
| 15 | 5 | 9 | 2015 | 2220.6
| 16 | 5 | 9 | 2015 | 2202.8
| 17 | 5 | 9 | 2015 | 2215.9
| 18 | 5 | 9 | 2015 | 2203.2
| 19 | 5 | 9 | 2015 | 2207.1
| 20 | 5 | 9 | 2015 | 2260
| 21 | 5 | 9 | 2015 | 2295.4
| 22 | 5 | 9 | 2015 | 2319.4
| 23 | 5 | 9 | 2015 | 2313.3
| 24 | 5 | 9 | 2015 | 2280.5
| 1 | 6 | 9 | 2015 | 2247
| 2 | 6 | 9 | 2015 | 2215.3
| 3 | 6 | 9 | 2015 | 2179.2
| 4 | 6 | 9 | 2015 | 2187.9
| 5 | 6 | 9 | 2015 | 2187.9
| 6 | 6 | 9 | 2015 | 2179.2
| 7 | 6 | 9 | 2015 | 2164.2
| 8 | 6 | 9 | 2015 | 2168.6
| 9 | 6 | 9 | 2015 | 2148.4
| 10 | 6 | 9 | 2015 | 2192.6
| 11 | 6 | 9 | 2015 | 2205.8
| 12 | 6 | 9 | 2015 | 2218.2
| 13 | 6 | 9 | 2015 | 2213.7
| 14 | 6 | 9 | 2015 | 2235.8
| 15 | 6 | 9 | 2015 | 2227.5
| 16 | 6 | 9 | 2015 | 2230.1
| 17 | 6 | 9 | 2015 | 2236.9
| 18 | 6 | 9 | 2015 | 2248.6
| 19 | 6 | 9 | 2015 | 2248.7
| 20 | 6 | 9 | 2015 | 2272.2
| 21 | 6 | 9 | 2015 | 2363.2
| 22 | 6 | 9 | 2015 | 2387.7
| 23 | 6 | 9 | 2015 | 2378.4
| 24 | 6 | 9 | 2015 | 2381.7
| 1 | 7 | 9 | 2015 | 2350.4
| 2 | 7 | 9 | 2015 | 2283.3
| 3 | 7 | 9 | 2015 | 2253.1
| 4 | 7 | 9 | 2015 | 2306
| 5 | 7 | 9 | 2015 | 2286.9
| 6 | 7 | 9 | 2015 | 2297.7
| 7 | 7 | 9 | 2015 | 2352
| 8 | 7 | 9 | 2015 | 2309.9
| 9 | 7 | 9 | 2015 | 2353
| 10 | 7 | 9 | 2015 | 2300.8
| 11 | 7 | 9 | 2015 | 2274.2
| 12 | 7 | 9 | 2015 | 2238.9
| 13 | 7 | 9 | 2015 | 2245.1
| 14 | 7 | 9 | 2015 | 2242.2
| 15 | 7 | 9 | 2015 | 2239.5
| 16 | 7 | 9 | 2015 | 2212.3
| 17 | 7 | 9 | 2015 | 2195
| 18 | 7 | 9 | 2015 | 2176.1
| 19 | 7 | 9 | 2015 | 2182.5
| 20 | 7 | 9 | 2015 | 2229
| 21 | 7 | 9 | 2015 | 2343.6
| 22 | 7 | 9 | 2015 | 2384.4
| 23 | 7 | 9 | 2015 | 2384
| 24 | 7 | 9 | 2015 | 2372.9
| 1 | 8 | 9 | 2015 | 2352.9
| 2 | 8 | 9 | 2015 | 2310.1
| 3 | 8 | 9 | 2015 | 2267.3
| 4 | 8 | 9 | 2015 | 2247.1
| 5 | 8 | 9 | 2015 | 2255.9
| 6 | 8 | 9 | 2015 | 2236.3
| 7 | 8 | 9 | 2015 | 2267.1
| 8 | 8 | 9 | 2015 | 2260.9
| 9 | 8 | 9 | 2015 | 2198.5
| 10 | 8 | 9 | 2015 | 2214.6
| 11 | 8 | 9 | 2015 | 2191.8
| 12 | 8 | 9 | 2015 | 2178.9
| 13 | 8 | 9 | 2015 | 2199.5
| 14 | 8 | 9 | 2015 | 2184.2
| 15 | 8 | 9 | 2015 | 2152.9
| 16 | 8 | 9 | 2015 | 2174.1
| 17 | 8 | 9 | 2015 | 2187.7
| 18 | 8 | 9 | 2015 | 2200.9
| 19 | 8 | 9 | 2015 | 2218
| 20 | 8 | 9 | 2015 | 2231.2
| 21 | 8 | 9 | 2015 | 2262.8
| 22 | 8 | 9 | 2015 | 2296.5
| 23 | 8 | 9 | 2015 | 2280.7
| 24 | 8 | 9 | 2015 | 2194.3
| 1 | 9 | 9 | 2015 | 2192.6
| 2 | 9 | 9 | 2015 | 2153.2
| 3 | 9 | 9 | 2015 | 2143.2
| 4 | 9 | 9 | 2015 | 2175.4
| 5 | 9 | 9 | 2015 | 2193.1
| 6 | 9 | 9 | 2015 | 2181.3
| 7 | 9 | 9 | 2015 | 2197.4
| 8 | 9 | 9 | 2015 | 2206.4
| 9 | 9 | 9 | 2015 | 2156.5
| 10 | 9 | 9 | 2015 | 2085.6
| 11 | 9 | 9 | 2015 | 2059.9
| 12 | 9 | 9 | 2015 | 2051
| 13 | 9 | 9 | 2015 | 2040.9
| 14 | 9 | 9 | 2015 | 2048.7
| 15 | 9 | 9 | 2015 | 2057.1
| 16 | 9 | 9 | 2015 | 2106.7
| 17 | 9 | 9 | 2015 | 2156.5
| 18 | 9 | 9 | 2015 | 2165.5
| 19 | 9 | 9 | 2015 | 2161.5
| 20 | 9 | 9 | 2015 | 2197.6
| 21 | 9 | 9 | 2015 | 2134.8
| 22 | 9 | 9 | 2015 | 2157.9
| 23 | 9 | 9 | 2015 | 2142.5
| 24 | 9 | 9 | 2015 | 2159.6
| 1 | 10 | 9 | 2015 | 2146.6
| 2 | 10 | 9 | 2015 | 2124.7
| 3 | 10 | 9 | 2015 | 2112.4
| 4 | 10 | 9 | 2015 | 2100.2
| 5 | 10 | 9 | 2015 | 2074
| 6 | 10 | 9 | 2015 | 2057.9
| 7 | 10 | 9 | 2015 | 2092.4
| 8 | 10 | 9 | 2015 | 2085.8
| 9 | 10 | 9 | 2015 | 2022.4
| 10 | 10 | 9 | 2015 | 1997.6
| 11 | 10 | 9 | 2015 | 1981.6
| 12 | 10 | 9 | 2015 | 1980.3
| 13 | 10 | 9 | 2015 | 1907
| 14 | 10 | 9 | 2015 | 1882.7
| 15 | 10 | 9 | 2015 | 1939.7
| 16 | 10 | 9 | 2015 | 1982.6
| 17 | 10 | 9 | 2015 | 1996.2
| 18 | 10 | 9 | 2015 | 2009.2
| 19 | 10 | 9 | 2015 | 2024.8
| 20 | 10 | 9 | 2015 | 2047.6
| 21 | 10 | 9 | 2015 | 2061.1
| 22 | 10 | 9 | 2015 | 2117.5
| 23 | 10 | 9 | 2015 | 2125.6
| 24 | 10 | 9 | 2015 | 2097.9
| 1 | 11 | 9 | 2015 | 2063.4
| 2 | 11 | 9 | 2015 | 2031.3
| 3 | 11 | 9 | 2015 | 2006
| 4 | 11 | 9 | 2015 | 2013.5
| 5 | 11 | 9 | 2015 | 1974.8
| 6 | 11 | 9 | 2015 | 1971.5
| 7 | 11 | 9 | 2015 | 1995.4
| 8 | 11 | 9 | 2015 | 2002.9
| 9 | 11 | 9 | 2015 | 1945.9
| 10 | 11 | 9 | 2015 | 1966.2
| 11 | 11 | 9 | 2015 | 1954.1
| 12 | 11 | 9 | 2015 | 1963.1
| 13 | 11 | 9 | 2015 | 1991.2
| 14 | 11 | 9 | 2015 | 1959.3
| 15 | 11 | 9 | 2015 | 1951.5
| 16 | 11 | 9 | 2015 | 1972.2
| 17 | 11 | 9 | 2015 | 2057.1
| 18 | 11 | 9 | 2015 | 2007.4
| 19 | 11 | 9 | 2015 | 2082
| 20 | 11 | 9 | 2015 | 2088.9
| 21 | 11 | 9 | 2015 | 2121.2
| 22 | 11 | 9 | 2015 | 2169.5
| 23 | 11 | 9 | 2015 | 2164.3
| 24 | 11 | 9 | 2015 | 2146.1
| 1 | 12 | 9 | 2015 | 2159.3
| 2 | 12 | 9 | 2015 | 2127
| 3 | 12 | 9 | 2015 | 2098.1
| 4 | 12 | 9 | 2015 | 2121.1
| 5 | 12 | 9 | 2015 | 2126.4
| 6 | 12 | 9 | 2015 | 2125.3
| 7 | 12 | 9 | 2015 | 2127.8
| 8 | 12 | 9 | 2015 | 2122.9
| 9 | 12 | 9 | 2015 | 2107.9
| 10 | 12 | 9 | 2015 | 2093.5
| 11 | 12 | 9 | 2015 | 2111.3
| 12 | 12 | 9 | 2015 | 2116.8
| 13 | 12 | 9 | 2015 | 2153.5
| 14 | 12 | 9 | 2015 | 2146.8
| 15 | 12 | 9 | 2015 | 2149.3
| 16 | 12 | 9 | 2015 | 2137.9
| 17 | 12 | 9 | 2015 | 2141.4
| 18 | 12 | 9 | 2015 | 2153.9
| 19 | 12 | 9 | 2015 | 2170.7
| 20 | 12 | 9 | 2015 | 2212.5
| 21 | 12 | 9 | 2015 | 2239.3
| 22 | 12 | 9 | 2015 | 2285.9
| 23 | 12 | 9 | 2015 | 2268.6
| 24 | 12 | 9 | 2015 | 2237
| 1 | 13 | 9 | 2015 | 2211.5
| 2 | 13 | 9 | 2015 | 2171.6
| 3 | 13 | 9 | 2015 | 2154.9
| 4 | 13 | 9 | 2015 | 2154.7
| 5 | 13 | 9 | 2015 | 2144.7
| 6 | 13 | 9 | 2015 | 2132.6
| 7 | 13 | 9 | 2015 | 2163.1
| 8 | 13 | 9 | 2015 | 2156.1
| 9 | 13 | 9 | 2015 | 2082.3
| 10 | 13 | 9 | 2015 | 2083.2
| 11 | 13 | 9 | 2015 | 2123.1
| 12 | 13 | 9 | 2015 | 2156.6
| 13 | 13 | 9 | 2015 | 2154.7
| 14 | 13 | 9 | 2015 | 2134.1
| 15 | 13 | 9 | 2015 | 2097.8
| 16 | 13 | 9 | 2015 | 2083.4
| 17 | 13 | 9 | 2015 | 2061.1
| 18 | 13 | 9 | 2015 | 2017.2
| 19 | 13 | 9 | 2015 | 2016.6
| 20 | 13 | 9 | 2015 | 2084.1
| 21 | 13 | 9 | 2015 | 2118.1
| 22 | 13 | 9 | 2015 | 2122.9
| 23 | 13 | 9 | 2015 | 2078.4
| 24 | 13 | 9 | 2015 | 2060
| 1 | 14 | 9 | 2015 | 2035.8
| 2 | 14 | 9 | 2015 | 2012.1
| 3 | 14 | 9 | 2015 | 1984.5
| 4 | 14 | 9 | 2015 | 2016.9
| 5 | 14 | 9 | 2015 | 2033.7
| 6 | 14 | 9 | 2015 | 2022.9
| 7 | 14 | 9 | 2015 | 2088.4
| 8 | 14 | 9 | 2015 | 2078.4
| 9 | 14 | 9 | 2015 | 2033.7
| 10 | 14 | 9 | 2015 | 2030.7
| 11 | 14 | 9 | 2015 | 2019.5
| 12 | 14 | 9 | 2015 | 2063.7
| 13 | 14 | 9 | 2015 | 2053
| 14 | 14 | 9 | 2015 | 2012.9
| 15 | 14 | 9 | 2015 | 2023.2
| 16 | 14 | 9 | 2015 | 2056.4
| 17 | 14 | 9 | 2015 | 2068.9
| 18 | 14 | 9 | 2015 | 2075.1
| 19 | 14 | 9 | 2015 | 2096.1
| 20 | 14 | 9 | 2015 | 2122.5
| 21 | 14 | 9 | 2015 | 2162.7
| 22 | 14 | 9 | 2015 | 2185.2
| 23 | 14 | 9 | 2015 | 2164.1
| 24 | 14 | 9 | 2015 | 2168.9
| 1 | 15 | 9 | 2015 | 2134.1
| 2 | 15 | 9 | 2015 | 2109.1
| 3 | 15 | 9 | 2015 | 2077.7
| 4 | 15 | 9 | 2015 | 2097.2
| 5 | 15 | 9 | 2015 | 2084.8
| 6 | 15 | 9 | 2015 | 2067.4
| 7 | 15 | 9 | 2015 | 2106
| 8 | 15 | 9 | 2015 | 2111.3
| 9 | 15 | 9 | 2015 | 2063.9
| 10 | 15 | 9 | 2015 | 2036
| 11 | 15 | 9 | 2015 | 2023
| 12 | 15 | 9 | 2015 | 2035.6 | Septiembre
| 13 | 15 | 9 | 2015 | 2036.1
| 14 | 15 | 9 | 2015 | 2046.8
| 15 | 15 | 9 | 2015 | 1986.5
| 16 | 15 | 9 | 2015 | 1972.9
| 17 | 15 | 9 | 2015 | 2002.8
| 18 | 15 | 9 | 2015 | 2000.5
| 19 | 15 | 9 | 2015 | 2011
| 20 | 15 | 9 | 2015 | 2050.1
| 21 | 15 | 9 | 2015 | 2091.9
| 22 | 15 | 9 | 2015 | 2173.3
| 23 | 15 | 9 | 2015 | 2165.1
| 24 | 15 | 9 | 2015 | 2141.4
| 1 | 16 | 9 | 2015 | 2120.2
| 2 | 16 | 9 | 2015 | 2083.8
| 3 | 16 | 9 | 2015 | 2055.1
| 4 | 16 | 9 | 2015 | 2061.8
| 5 | 16 | 9 | 2015 | 2050.1
| 6 | 16 | 9 | 2015 | 2012.8
| 7 | 16 | 9 | 2015 | 2102.5
| 8 | 16 | 9 | 2015 | 2093.2
| 9 | 16 | 9 | 2015 | 2073.6
| 10 | 16 | 9 | 2015 | 2084
| 11 | 16 | 9 | 2015 | 2090.9
| 12 | 16 | 9 | 2015 | 2084.6
| 13 | 16 | 9 | 2015 | 2103.6
| 14 | 16 | 9 | 2015 | 2096.6
| 15 | 16 | 9 | 2015 | 2033.5
| 16 | 16 | 9 | 2015 | 2022.7
| 17 | 16 | 9 | 2015 | 2009.3
| 18 | 16 | 9 | 2015 | 2012.3
| 19 | 16 | 9 | 2015 | 2048.8
| 20 | 16 | 9 | 2015 | 2093.2
| 21 | 16 | 9 | 2015 | 2134.3
| 22 | 16 | 9 | 2015 | 2133.4
| 23 | 16 | 9 | 2015 | 2142.5
| 24 | 16 | 9 | 2015 | 2144.6
| 1 | 17 | 9 | 2015 | 2130.2
| 2 | 17 | 9 | 2015 | 2133.6
| 3 | 17 | 9 | 2015 | 2138.3
| 4 | 17 | 9 | 2015 | 2164.3
| 5 | 17 | 9 | 2015 | 2171.9
| 6 | 17 | 9 | 2015 | 2165.2
| 7 | 17 | 9 | 2015 | 2185.8
| 8 | 17 | 9 | 2015 | 2185.1
| 9 | 17 | 9 | 2015 | 2129.1
| 10 | 17 | 9 | 2015 | 2141.1
| 11 | 17 | 9 | 2015 | 2093.7
| 12 | 17 | 9 | 2015 | 2077.6
| 13 | 17 | 9 | 2015 | 2091.9
| 14 | 17 | 9 | 2015 | 2121.1
| 15 | 17 | 9 | 2015 | 2129.9
| 16 | 17 | 9 | 2015 | 2143.6
| 17 | 17 | 9 | 2015 | 2177.1
| 18 | 17 | 9 | 2015 | 2180.2
| 19 | 17 | 9 | 2015 | 2182.9
| 20 | 17 | 9 | 2015 | 2228.5
| 21 | 17 | 9 | 2015 | 2273.9
| 22 | 17 | 9 | 2015 | 2308
| 23 | 17 | 9 | 2015 | 2304.7
| 24 | 17 | 9 | 2015 | 2219.1
| 1 | 18 | 9 | 2015 | 2194.2
| 2 | 18 | 9 | 2015 | 2139.8
| 3 | 18 | 9 | 2015 | 2152.1
| 4 | 18 | 9 | 2015 | 2224.2
| 5 | 18 | 9 | 2015 | 2234.7
| 6 | 18 | 9 | 2015 | 2233.4
| 7 | 18 | 9 | 2015 | 2260.3
| 8 | 18 | 9 | 2015 | 2243.5
| 9 | 18 | 9 | 2015 | 2211.4
| 10 | 18 | 9 | 2015 | 2173.4
| 11 | 18 | 9 | 2015 | 2174.5
| 12 | 18 | 9 | 2015 | 2135.6
| 13 | 18 | 9 | 2015 | 2128.8
| 14 | 18 | 9 | 2015 | 2164.2
| 15 | 18 | 9 | 2015 | 2170.4
| 16 | 18 | 9 | 2015 | 2179.4
| 17 | 18 | 9 | 2015 | 2173
| 18 | 18 | 9 | 2015 | 2170.6
| 19 | 18 | 9 | 2015 | 2206.9
| 20 | 18 | 9 | 2015 | 2241.3
| 21 | 18 | 9 | 2015 | 2270.4
| 22 | 18 | 9 | 2015 | 2313.2
| 23 | 18 | 9 | 2015 | 2351.1
| 24 | 18 | 9 | 2015 | 2338.9
| 1 | 19 | 9 | 2015 | 2315.2
| 2 | 19 | 9 | 2015 | 2315.7
| 3 | 19 | 9 | 2015 | 2292
| 4 | 19 | 9 | 2015 | 2310.7
| 5 | 19 | 9 | 2015 | 2308.2
| 6 | 19 | 9 | 2015 | 2285.9
| 7 | 19 | 9 | 2015 | 2315.6
| 8 | 19 | 9 | 2015 | 2314
| 9 | 19 | 9 | 2015 | 2262.2
| 10 | 19 | 9 | 2015 | 2258
| 11 | 19 | 9 | 2015 | 2255
| 12 | 19 | 9 | 2015 | 2234.4
| 13 | 19 | 9 | 2015 | 2181.8
| 14 | 19 | 9 | 2015 | 2165.4
| 15 | 19 | 9 | 2015 | 2206.2
| 16 | 19 | 9 | 2015 | 2249.5
| 17 | 19 | 9 | 2015 | 2277.3
| 18 | 19 | 9 | 2015 | 2284.7
| 19 | 19 | 9 | 2015 | 2297.1
| 20 | 19 | 9 | 2015 | 2294.9
| 21 | 19 | 9 | 2015 | 2342.4
| 22 | 19 | 9 | 2015 | 2374.3
| 23 | 19 | 9 | 2015 | 2350.6
| 24 | 19 | 9 | 2015 | 2361.9
| 1 | 20 | 9 | 2015 | 2360
| 2 | 20 | 9 | 2015 | 2344.3
| 3 | 20 | 9 | 2015 | 2304.9
| 4 | 20 | 9 | 2015 | 2341.4
| 5 | 20 | 9 | 2015 | 2351.9
| 6 | 20 | 9 | 2015 | 2340
| 7 | 20 | 9 | 2015 | 2349.3
| 8 | 20 | 9 | 2015 | 2326.1
| 9 | 20 | 9 | 2015 | 2280.6
| 10 | 20 | 9 | 2015 | 2312
| 11 | 20 | 9 | 2015 | 2338.5
| 12 | 20 | 9 | 2015 | 2350.3
| 13 | 20 | 9 | 2015 | 2347.6
| 14 | 20 | 9 | 2015 | 2351.3
| 15 | 20 | 9 | 2015 | 2326.8
| 16 | 20 | 9 | 2015 | 2340.7
| 17 | 20 | 9 | 2015 | 2334.7
| 18 | 20 | 9 | 2015 | 2338.6
| 19 | 20 | 9 | 2015 | 2373.3
| 20 | 20 | 9 | 2015 | 2389
| 21 | 20 | 9 | 2015 | 2428
| 22 | 20 | 9 | 2015 | 2446.9
| 23 | 20 | 9 | 2015 | 2454
| 24 | 20 | 9 | 2015 | 2455.9
| 1 | 21 | 9 | 2015 | 2418.2
| 2 | 21 | 9 | 2015 | 2393.1
| 3 | 21 | 9 | 2015 | 2362.1
| 4 | 21 | 9 | 2015 | 2378.5
| 5 | 21 | 9 | 2015 | 2376.6
| 6 | 21 | 9 | 2015 | 2373.8
| 7 | 21 | 9 | 2015 | 2400.2
| 8 | 21 | 9 | 2015 | 2401.5
| 9 | 21 | 9 | 2015 | 2365
| 10 | 21 | 9 | 2015 | 2395.5
| 11 | 21 | 9 | 2015 | 2378.5
| 12 | 21 | 9 | 2015 | 2363.7
| 13 | 21 | 9 | 2015 | 2334.9
| 14 | 21 | 9 | 2015 | 2318.4
| 15 | 21 | 9 | 2015 | 2326.3
| 16 | 21 | 9 | 2015 | 2341.4
| 17 | 21 | 9 | 2015 | 2337.4
| 18 | 21 | 9 | 2015 | 2349.9
| 19 | 21 | 9 | 2015 | 2345.2
| 20 | 21 | 9 | 2015 | 2360.7
| 21 | 21 | 9 | 2015 | 2409.7
| 22 | 21 | 9 | 2015 | 2448.2
| 23 | 21 | 9 | 2015 | 2418.2
| 24 | 21 | 9 | 2015 | 2399.4
| 1 | 22 | 9 | 2015 | 2221.2
| 2 | 22 | 9 | 2015 | 2174.2
| 3 | 22 | 9 | 2015 | 2159.1
| 4 | 22 | 9 | 2015 | 2167.4
| 5 | 22 | 9 | 2015 | 2157.5
| 6 | 22 | 9 | 2015 | 2127.7
| 7 | 22 | 9 | 2015 | 2161
| 8 | 22 | 9 | 2015 | 2145
| 9 | 22 | 9 | 2015 | 2117
| 10 | 22 | 9 | 2015 | 2140.6
| 11 | 22 | 9 | 2015 | 2125.2
| 12 | 22 | 9 | 2015 | 2116.1
| 13 | 22 | 9 | 2015 | 2093.4
| 14 | 22 | 9 | 2015 | 2050.9
| 15 | 22 | 9 | 2015 | 2022.8
| 16 | 22 | 9 | 2015 | 2032.2
| 17 | 22 | 9 | 2015 | 2042.5
| 18 | 22 | 9 | 2015 | 2057.5
| 19 | 22 | 9 | 2015 | 2115
| 20 | 22 | 9 | 2015 | 2135.2
| 21 | 22 | 9 | 2015 | 2171.1
| 22 | 22 | 9 | 2015 | 2195.5
| 23 | 22 | 9 | 2015 | 2181.8
| 24 | 22 | 9 | 2015 | 2123.7
| 1 | 23 | 9 | 2015 | 2280.5
| 2 | 23 | 9 | 2015 | 2256.8
| 3 | 23 | 9 | 2015 | 2245.9
| 4 | 23 | 9 | 2015 | 2231.3
| 5 | 23 | 9 | 2015 | 2227.7
| 6 | 23 | 9 | 2015 | 2218.6
| 7 | 23 | 9 | 2015 | 2259.4
| 8 | 23 | 9 | 2015 | 2285.8
| 9 | 23 | 9 | 2015 | 2263.7
| 10 | 23 | 9 | 2015 | 2277.6
| 11 | 23 | 9 | 2015 | 2274.6
| 12 | 23 | 9 | 2015 | 2245.9
| 13 | 23 | 9 | 2015 | 2217.5
| 14 | 23 | 9 | 2015 | 2175.2
| 15 | 23 | 9 | 2015 | 2177.9
| 16 | 23 | 9 | 2015 | 2199.9
| 17 | 23 | 9 | 2015 | 2217.4
| 18 | 23 | 9 | 2015 | 2239.3
| 19 | 23 | 9 | 2015 | 2237.9
| 20 | 23 | 9 | 2015 | 2292.1
| 21 | 23 | 9 | 2015 | 2305.3
| 22 | 23 | 9 | 2015 | 2347.6
| 23 | 23 | 9 | 2015 | 2368.2
| 24 | 23 | 9 | 2015 | 2364
| 1 | 24 | 9 | 2015 | 2365.9
| 2 | 24 | 9 | 2015 | 2327.9
| 3 | 24 | 9 | 2015 | 2288.3
| 4 | 24 | 9 | 2015 | 2317.2
| 5 | 24 | 9 | 2015 | 2326.9
| 6 | 24 | 9 | 2015 | 2296.1
| 7 | 24 | 9 | 2015 | 2267.9
| 8 | 24 | 9 | 2015 | 2225.6
| 9 | 24 | 9 | 2015 | 2226.1
| 10 | 24 | 9 | 2015 | 2224
| 11 | 24 | 9 | 2015 | 2208.7
| 12 | 24 | 9 | 2015 | 2221.6
| 13 | 24 | 9 | 2015 | 2220.9
| 14 | 24 | 9 | 2015 | 2219.1
| 15 | 24 | 9 | 2015 | 2175.2
| 16 | 24 | 9 | 2015 | 2188.3
| 17 | 24 | 9 | 2015 | 2239.5
| 18 | 24 | 9 | 2015 | 2257.6
| 19 | 24 | 9 | 2015 | 2240.4
| 20 | 24 | 9 | 2015 | 2267.5
| 21 | 24 | 9 | 2015 | 2308.1
| 22 | 24 | 9 | 2015 | 2339.9
| 23 | 24 | 9 | 2015 | 2324.1
| 24 | 24 | 9 | 2015 | 2238.5
| 1 | 25 | 9 | 2015 | 2209.7
| 2 | 25 | 9 | 2015 | 2189.2
| 3 | 25 | 9 | 2015 | 2143.6
| 4 | 25 | 9 | 2015 | 2221.3
| 5 | 25 | 9 | 2015 | 2233.2
| 6 | 25 | 9 | 2015 | 2229.3
| 7 | 25 | 9 | 2015 | 2272
| 8 | 25 | 9 | 2015 | 2264
| 9 | 25 | 9 | 2015 | 2211.5
| 10 | 25 | 9 | 2015 | 2212.6
| 11 | 25 | 9 | 2015 | 2206.1
| 12 | 25 | 9 | 2015 | 2224.2
| 13 | 25 | 9 | 2015 | 2238.1
| 14 | 25 | 9 | 2015 | 2217.1
| 15 | 25 | 9 | 2015 | 2215.8
| 16 | 25 | 9 | 2015 | 2178.7
| 17 | 25 | 9 | 2015 | 2199.5
| 18 | 25 | 9 | 2015 | 2217.9
| 19 | 25 | 9 | 2015 | 2221.6
| 20 | 25 | 9 | 2015 | 2242.7
| 21 | 25 | 9 | 2015 | 2307.9
| 22 | 25 | 9 | 2015 | 2335.8
| 23 | 25 | 9 | 2015 | 2325.8
| 24 | 25 | 9 | 2015 | 2313.1
| 1 | 26 | 9 | 2015 | 2289.4
| 2 | 26 | 9 | 2015 | 2277.7
| 3 | 26 | 9 | 2015 | 2252.3
| 4 | 26 | 9 | 2015 | 2188
| 5 | 26 | 9 | 2015 | 2177.4
| 6 | 26 | 9 | 2015 | 2163.9
| 7 | 26 | 9 | 2015 | 2191.4
| 8 | 26 | 9 | 2015 | 2218.2
| 9 | 26 | 9 | 2015 | 2192.6
| 10 | 26 | 9 | 2015 | 2239.4
| 11 | 26 | 9 | 2015 | 2246.6
| 12 | 26 | 9 | 2015 | 2249.4
| 13 | 26 | 9 | 2015 | 2236.1
| 14 | 26 | 9 | 2015 | 2230.3
| 15 | 26 | 9 | 2015 | 2208.7
| 16 | 26 | 9 | 2015 | 2193.8
| 17 | 26 | 9 | 2015 | 2212.9
| 18 | 26 | 9 | 2015 | 2230.4
| 19 | 26 | 9 | 2015 | 2236.3
| 20 | 26 | 9 | 2015 | 2235.6
| 21 | 26 | 9 | 2015 | 2241.6
| 22 | 26 | 9 | 2015 | 2263.4
| 23 | 26 | 9 | 2015 | 2279.7
| 24 | 26 | 9 | 2015 | 2259.1
| 1 | 27 | 9 | 2015 | 2199
| 2 | 27 | 9 | 2015 | 2167.9
| 3 | 27 | 9 | 2015 | 2178.6
| 4 | 27 | 9 | 2015 | 2194
| 5 | 27 | 9 | 2015 | 2176.9
| 6 | 27 | 9 | 2015 | 2142.1
| 7 | 27 | 9 | 2015 | 2161.4
| 8 | 27 | 9 | 2015 | 2157.1
| 9 | 27 | 9 | 2015 | 2110
| 10 | 27 | 9 | 2015 | 2099.9
| 11 | 27 | 9 | 2015 | 2097.8
| 12 | 27 | 9 | 2015 | 2106.9
| 13 | 27 | 9 | 2015 | 2093.9
| 14 | 27 | 9 | 2015 | 2092.7
| 15 | 27 | 9 | 2015 | 2106.1
| 16 | 27 | 9 | 2015 | 2172.9
| 17 | 27 | 9 | 2015 | 2204.7
| 18 | 27 | 9 | 2015 | 2213.7
| 19 | 27 | 9 | 2015 | 2253.2
| 20 | 27 | 9 | 2015 | 2306.9
| 21 | 27 | 9 | 2015 | 2319.6
| 22 | 27 | 9 | 2015 | 2331.7
| 23 | 27 | 9 | 2015 | 2359.3
| 24 | 27 | 9 | 2015 | 2343
| 1 | 28 | 9 | 2015 | 2297.4
| 2 | 28 | 9 | 2015 | 2275.5
| 3 | 28 | 9 | 2015 | 2222.7
| 4 | 28 | 9 | 2015 | 2218.7
| 5 | 28 | 9 | 2015 | 2228.4
| 6 | 28 | 9 | 2015 | 2235.1
| 7 | 28 | 9 | 2015 | 2272.6
| 8 | 28 | 9 | 2015 | 2288.5
| 9 | 28 | 9 | 2015 | 2247.5
| 10 | 28 | 9 | 2015 | 2246.1
| 11 | 28 | 9 | 2015 | 2278.8
| 12 | 28 | 9 | 2015 | 2300.4
| 13 | 28 | 9 | 2015 | 2283.1
| 14 | 28 | 9 | 2015 | 2278.9
| 15 | 28 | 9 | 2015 | 2261.5
| 16 | 28 | 9 | 2015 | 2255.8
| 17 | 28 | 9 | 2015 | 2228.2
| 18 | 28 | 9 | 2015 | 2204.6
| 19 | 28 | 9 | 2015 | 2215.4
| 20 | 28 | 9 | 2015 | 2267.8
| 21 | 28 | 9 | 2015 | 2322.4
| 22 | 28 | 9 | 2015 | 2361.2
| 23 | 28 | 9 | 2015 | 2346.6
| 24 | 28 | 9 | 2015 | 2345.1
| 1 | 29 | 9 | 2015 | 2325.8
| 2 | 29 | 9 | 2015 | 2279
| 3 | 29 | 9 | 2015 | 2255.5
| 4 | 29 | 9 | 2015 | 2270.1
| 5 | 29 | 9 | 2015 | 2273.6
| 6 | 29 | 9 | 2015 | 2269.6
| 7 | 29 | 9 | 2015 | 2283.5
| 8 | 29 | 9 | 2015 | 2261.1
| 9 | 29 | 9 | 2015 | 2223.7
| 10 | 29 | 9 | 2015 | 2256.1
| 11 | 29 | 9 | 2015 | 2257.4
| 12 | 29 | 9 | 2015 | 2248.6
| 13 | 29 | 9 | 2015 | 2225
| 14 | 29 | 9 | 2015 | 2215
| 15 | 29 | 9 | 2015 | 2223.4
| 16 | 29 | 9 | 2015 | 2244
| 17 | 29 | 9 | 2015 | 2289.5
| 18 | 29 | 9 | 2015 | 2253
| 19 | 29 | 9 | 2015 | 2239.5
| 20 | 29 | 9 | 2015 | 2253.9
| 21 | 29 | 9 | 2015 | 2273
| 22 | 29 | 9 | 2015 | 2298.6
| 23 | 29 | 9 | 2015 | 2302.7
| 24 | 29 | 9 | 2015 | 2299.2
| 1 | 30 | 9 | 2015 | 2277
| 2 | 30 | 9 | 2015 | 2227.8
| 3 | 30 | 9 | 2015 | 2199.3
| 4 | 30 | 9 | 2015 | 2191.6
| 5 | 30 | 9 | 2015 | 2209.8
| 6 | 30 | 9 | 2015 | 2193
| 7 | 30 | 9 | 2015 | 2224.7
| 8 | 30 | 9 | 2015 | 2197.7
| 9 | 30 | 9 | 2015 | 2152.3
| 10 | 30 | 9 | 2015 | 2135.3
| 11 | 30 | 9 | 2015 | 2132.5
| 12 | 30 | 9 | 2015 | 2139.1
| 13 | 30 | 9 | 2015 | 2145.5
| 14 | 30 | 9 | 2015 | 2120
| 15 | 30 | 9 | 2015 | 2118.2
| 16 | 30 | 9 | 2015 | 2162.3
| 17 | 30 | 9 | 2015 | 2172.7
| 18 | 30 | 9 | 2015 | 2169.6
| 19 | 30 | 9 | 2015 | 2170.6
| 20 | 30 | 9 | 2015 | 2228.6
| 21 | 30 | 9 | 2015 | 2228.4
| 22 | 30 | 9 | 2015 | 2256
| 23 | 30 | 9 | 2015 | 2256.9
| 24 | 30 | 9 | 2015 | 2271

## Figura 8 y Tabla 8
|  |  | 2015 | 2014
Julio |  | 1 | 49.3836 | 49.0739 | Energía Bruta Diaria | 2015 | 2014
|  | 2 | 49.9578 | 33.1825 | Promedio | 51.154 | 47.6323 | 7.393%
|  | 3 | 52.2946 | 40.3235 | Desviación Estándar | 2.4093 | 2.5669
|  | 4 | 50.857 | 46.0953 | Coeficiente Variación | 4.71% | 5.389%
|  | 5 | 51.5059 | 46.0898 | Máximo | 56.9924 | 52.8741
| 6 | 6 | 51.7107 | 47.1407 | Mínimo | 45.2617 | 33.1825
|  | 7 | 49.9542 | 48.5818
|  | 8 | 48.7028 | 48.7141
|  | 9 | 52.29 | 48.4727
|  | 10 | 53.8535 | 49.5916
|  | 11 | 51.9101 | 49.4091
|  | 12 | 51.3408 | 47.9749
| 13 | 13 | 49.2595 | 49.5483
|  | 14 | 46.7457 | 49.9067
|  | 15 | 48.1749 | 48.9159
|  | 16 | 49.7702 | 48.9517
|  | 17 | 48.9987 | 49.3634
|  | 18 | 48.9555 | 49.2649
|  | 19 | 48.3122 | 49.997
| 20 | 20 | 48.5473 | 48.9417
|  | 21 | 45.2617 | 47.1593
|  | 22 | 46.0003 | 45.2084
|  | 23 | 48.6627 | 45.324
|  | 24 | 49.3081 | 46.5278
|  | 25 | 50.3282 | 46.0601
|  | 26 | 51.0329 | 46.3246
| 27 | 27 | 51.4692 | 46.2766
|  | 28 | 48.8902 | 47.368
|  | 29 | 50.0076 | 47.1176
|  | 30 | 51.6686 | 47.8117
|  | 31 | 52.7356 | 48.0934
Agosto |  | 1 | 52.7923 | 47.8007
|  | 2 | 52.4922 | 47.0553
|  | 3 | 49.9242 | 47.6056
|  | 4 | 47.7381 | 47.2466
|  | 5 | 47.6137 | 46.0466
| 6 | 6 | 48.9823 | 44.5935
|  | 7 | 50.7163 | 43.5859
|  | 8 | 51.1992 | 44.563
|  | 9 | 47.0986 | 44.1496
|  | 10 | 45.4036 | 45.0522
|  | 11 | 48.1986 | 45.9887
|  | 12 | 47.3712 | 47.4746
| 13 | 13 | 50.5175 | 47.1427
|  | 14 | 51.3094 | 48.5722
|  | 15 | 52.148 | 48.6648
|  | 16 | 52.49 | 47.6768
|  | 17 | 50.1537 | 48.9649
|  | 18 | 49.6698 | 47.2248
|  | 19 | 50.2761 | 47.9076
| 20 | 20 | 51.6868 | 47.1701
|  | 21 | 52.2794 | 47.4703
|  | 22 | 52.4137 | 49.4782
|  | 23 | 51.8808 | 49.1076
|  | 24 | 52.0151 | 48.2921
|  | 25 | 50.0575 | 49.4511
|  | 26 | 49.6433 | 48.7888
| 27 | 27 | 53.2843 | 47.5425
|  | 28 | 52.7959 | 48.4271
|  | 29 | 54.7694 | 49.3375
|  | 30 | 54.2606 | 49.0336
|  | 31 | 53.771 | 47.3122
Septiembre |  | 1 | 53.2952 | 48.1168
|  | 2 | 52.4527 | 47.1826
|  | 3 | 53.2249 | 45.3696
|  | 4 | 54.0717 | 46.3275
|  | 5 | 53.563 | 46.1132
| 6 | 6 | 53.7101 | 46.0285
|  | 7 | 54.806 | 44.8607
|  | 8 | 53.5556 | 46.3223
|  | 9 | 51.3188 | 45.2626
|  | 10 | 48.9612 | 45.588
|  | 11 | 48.5922 | 46.3546
|  | 12 | 51.7297 | 47.1939
| 13 | 13 | 50.7541 | 48.3438
|  | 14 | 49.5998 | 48.6437
|  | 15 | 49.6169 | 49.5714
|  | 16 | 49.871 | 50.2972
|  | 17 | 52.0658 | 51.1159
|  | 18 | 53.0776 | 50.4228
|  | 19 | 54.8453 | 50.8569
| 20 | 20 | 56.5836 | 50.7521
|  | 21 | 56.9924 | 50.3708
|  | 22 | 51.0311 | 46.0117
|  | 23 | 54.2066 | 47.1825
|  | 24 | 54.3092 | 45.3414
|  | 25 | 53.6294 | 47.3005
|  | 26 | 53.5109 | 51.4776
| 27 | 27 | 52.5834 | 51.8892
|  | 28 | 54.4773 | 51.264
|  | 29 | 54.317 | 52.8741
|  | 30 | 52.5694 | 52.1984

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 298.18 | 299.44 | 317.23 | 914.85
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 67.86 | 66.63 | 56.35 | 190.84
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 192.99 | 225.03 | 231.54 | 649.56
CAVANCHA | CAVANCHA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CAVANCHA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 75.11 | 64.26 | 78.25 | 217.62
E-CL | E-CL | Regulado | 163.37 | 162.54 | 152.06 | 477.97
E-CL |  | Libre | 433.97 | 434.9 | 425.99 | 1294.86
ENERNUEVAS | ENERNUEVAS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENERNUEVAS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 40.79 | 43.42 | 42.74 | 126.95
EQUIPOS DE GENERACION | EQUIPOS DE GENERACION | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPOS DE GENERACION |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 17.22 | 13.29 | 17.75 | 48.26
GENERACIÓN SOLAR | GENERACIÓN SOLAR | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 104.83 | 102.92 | 92.26 | 300.01
LOS PUQUIOS | LOS PUQUIOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
LOS PUQUIOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.49 | 0.85 | 1.02 | 2.36
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.46 | 1.55 | 1.43 | 4.44
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 1 | PAS1 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 1 |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 |  | Libre | 0.94 | 1.35 | 1.39 | 3.68
POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 3 |  | Libre | 3.14 | 3.46 | 3.95 | 10.55
SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SPS LA HUAYCA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET | TECNET | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 163.37 | 162.54 | 152.06 | 477.97 | 11.27%
TOTAL |  | Libre | 1236.98 | 1257.1 | 1269.9 | 3763.98 | 88.73%
[5 empty] | Total ambos | 4241.95
| Empresa | Ventas por Empresa [GWh]
|  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 298.18 |  | 299.44 |  | 317.23 |  | 914.85
| ANDINA | 67.86 |  | 66.63 |  | 56.35 |  | 190.84
| ANGAMOS | 192.99 |  | 225.03 |  | 231.54 |  | 649.56
| CAVANCHA | [6 empty] | 0
| CELTA | 75.11 |  | 64.26 |  | 78.25 |  | 217.62
| E-CL | 433.97 | 163.37 | 434.9 | 162.54 | 425.99 | 152.06 | 1772.83
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 40.79 |  | 43.42 |  | 42.74 |  | 126.95
| EQUIPOS DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 17.22 |  | 13.29 |  | 17.75 |  | 48.26
| GENERACIÓN SOLAR SpA. | [6 empty] | 0
| HORNITOS | 104.83 |  | 102.92 |  | 92.26 |  | 300.01
| LOS PUQUIOS | [6 empty] | 0
| NORACID | 0.49 |  | 0.85 |  | 1.02 |  | 2.36
| ON GROUP | 1.46 |  | 1.55 |  | 1.43 |  | 4.44
| PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | [6 empty] | 0
| POZO ALMONTE SOLAR 1 | [6 empty] | 0
| POZO ALMONTE SOLAR 2 | 0.94 |  | 1.35 |  | 1.39 |  | 3.68
| POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.14 |  | 3.46 |  | 3.95 |  | 10.55
| SPS LA HUAYCA | [6 empty] | 0
| TECNET | [6 empty] | 0
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1236.98 | 163.37 | 1257.1 | 162.54 | 1269.9 | 152.06 | 4241.95

## Figura 9
VENTAS
Empresa | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total
AES GENER | 298.18 | 299.44 | 317.23 | 914.85 |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
ANDINA | 67.86 | 66.63 | 56.35 | 190.84 | AES GENER | 275.2448 | 298.18 | 288.6094 | 299.44 | 266.469 | 317.23 | 830.3232 | 914.85
ANGAMOS | 192.99 | 225.03 | 231.54 | 649.56 | ANDINA | 107.394 | 67.86 | 115.842 | 66.63 | 97.845 | 56.35 | 321.081 | 190.84
CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ANGAMOS | 191.4903 | 192.99 | 289.2575 | 225.03 | 363.0611 | 231.54 | 843.8089 | 649.56
CELTA | 75.11 | 64.26 | 78.25 | 217.62 | CAVANCHA | 1.4824 | 0 | 1.5163 | 0 | 1.4736 | 0 | 4.4723 | 0
E-CL | 597.34 | 597.44 | 578.05 | 1772.83 | CELTA | 102.6424 | 75.11 | 60.3224 | 64.26 | 80.9092 | 78.25 | 243.874 | 217.62
ENERNUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | E-CL | 489.929 | 597.34 | 501.6276 | 597.44 | 534.5338 | 578.05 | 1526.0904 | 1772.83
ENORCHILE | 40.79 | 43.42 | 42.74 | 126.95 | ENERNUEVAS | 1.5779 | 0 | 1.7751 | 0 | 1.7115 | 0 | 5.0645 | 0
EQUIPOS DE GENERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | ENORCHILE | 1.193 | 40.79 | 1.695 | 43.42 | 1.2107 | 42.74 | 4.0987 | 126.95
GASATACAMA | 17.22 | 13.29 | 17.75 | 48.26 | E. DE GENERACION | 0.0407 | 0 | 0.1714 | 0 | 0.1833 | 0 | 0.3954 | 0
GENERACIÓN SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | GASATACAMA | 200.2333 | 17.22 | 131.1394 | 13.29 | 52.2263 | 17.75 | 383.599 | 48.26
HORNITOS | 104.83 | 102.92 | 92.26 | 300.01 | GENERACIÓN SOLAR | 12.477 | 0 | 13.9387 | 0 | 16.9704 | 0 | 43.3861 | 0
LOS PUQUIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | HORNITOS | 116.535 | 104.83 | 117.783 | 102.92 | 113.917 | 92.26 | 348.235 | 300.01
NORACID | 0.49 | 0.85 | 1.02 | 2.36 | LOS PUQUIOS | 0.3637 | 0 | 0.3856 | 0 | 0.4194 | 0 | 1.1687 | 0
ON GROUP | 1.46 | 1.55 | 1.43 | 4.44 | NORACID | 11.6591 | 0.49 | 10.4825 | 0.85 | 11.2532 | 1.02 | 33.3948 | 2.36
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 0 | 0 | 0 | 0 | ON GROUP | 0.0423 | 1.46 | 0.1008 | 1.55 | 0.1229 | 1.43 | 0.266 | 4.44
POZO ALMONTE SOLAR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOLAR SAN PEDRO III | 6.6474 | 0 | 7.2875 | 0 | 8.7511 | 0 | 22.686 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 0.94 | 1.35 | 1.39 | 3.68 | PAS1 | 1.9142 | 0 | 2.2063 | 0 | 2.5335 | 0 | 6.654 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.14 | 3.46 | 3.95 | 10.55 | PAS2 | 1.4549 | 0.94 | 1.6128 | 1.35 | 1.8413 | 1.39 | 4.909 | 3.68
SPS LA HUAYCA | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS3 | 3.1373 | 3.14 | 3.4574 | 3.46 | 3.9497 | 3.95 | 10.5444 | 10.55
TECNET | 0 | 0 | 0 | 0 | SPS LA HUAYCA | 3.1742 | 0 | 5.0947 | 0 | 5.3978 | 0 | 13.6667 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | TECNET | 0.0222 | 0 | 0.0535 | 0 | 0.0763 | 0 | 0.152 | 0
TOTAL | 1400.35 | 1419.64 | 1421.96 | 4241.95 | VALLE DE LOS VIENTOS | 19.235 | 0 | 20.3329 | 0 | 18.4656 | 0 | 58.0335 | 0
[6 empty] | 1547.8901 | 1400.35 | 1574.6918 | 1419.64 | 1583.3217 | 1421.96 | 4705.9036 | 4241.95
GENERACIÓN
Empresa | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre
AES GENER | 275.2448 | 288.6094 | 266.469 | 830.3232
ANDINA | 107.394 | 115.842 | 97.845 | 321.081
ANGAMOS | 191.4903 | 289.2575 | 363.0611 | 843.8089
CAVANCHA | 1.4824 | 1.5163 | 1.4736 | 4.4723
CELTA | 102.6424 | 60.3224 | 80.9092 | 243.874
E-CL | 489.929 | 501.6276 | 534.5338 | 1526.0904
ENERNUEVAS | 1.5779 | 1.7751 | 1.7115 | 5.0645
ENORCHILE | 1.193 | 1.695 | 1.2107 | 4.0987
EQUIPOS DE GENERACION | 0.0407 | 0.1714 | 0.1833 | 0.3954
GASATACAMA | 200.2333 | 131.1394 | 52.2263 | 383.599
GENERACIÓN SOLAR | 12.477 | 13.9387 | 16.9704 | 43.3861
HORNITOS | 116.535 | 117.783 | 113.917 | 348.235
LOS PUQUIOS | 0.3637 | 0.3856 | 0.4194 | 1.1687
NORACID | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 33.3948
ON GROUP | 0.0423 | 0.1008 | 0.1229 | 0.266
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 6.6474 | 7.2875 | 8.7511 | 22.686
POZO ALMONTE SOLAR 1 | 1.9142 | 2.2063 | 2.5335 | 6.654
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.4549 | 1.6128 | 1.8413 | 4.909
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.1373 | 3.4574 | 3.9497 | 10.5444
SPS LA HUAYCA | 3.1742 | 5.0947 | 5.3978 | 13.6667
TECNET | 0.0222 | 0.0535 | 0.0763 | 0.152
VALLE DE LOS VIENTOS | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 58.0335
TOTAL | 1547.8901 | 1574.6918 | 1583.3217 | 4705.9036

## Tabla 10
Mantenimiento Mayor Realizado
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
ANG1 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 9
ANG2 | 2015-07-23 09:29 | 2015-08-16 04:34 | 24
CTM1 | 2015-07-01 06:45 | 2015-08-23 | 52
GMAR4 | 2015-09-28 11:08 | 2015-10-01 | 3
M1AR1 | 2015-08-24 09:12 | 2015-09-10 16:56 | 17
M1AR2 | 2015-07-06 10:38 | 2015-07-15 18:11 | 10
M1AR3 | 2015-07-29 10:43 | 2015-08-17 08:00 | 19
TG1B | 2015-09-24 18:25 | 2015-10-01 | 7
TG3 | 2015-08-04 07:05 | 2015-08-20 | 16
U14 | 2015-09-20 | 2015-10-01 | 11

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 75.291 | 74.6332 | 70.75
ANGAMOS | 76.75 | 74.4087 | 72.93
TOCOPILLA | 74.5371 | 75.42 | 71.1547
ANDINA | 72.6835 | 65.68 | 65.68
HORNITOS | 72.6835 | 67.1348 | 68.302
NORGENER | 81.11 | 74.4845 | 70.3
TARAPACÁ | 74.8 | 76.7897 | 79.94

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 526.0559 | 465.5657 | 447.749
ATACAMA | 546.2316 | 487.2252 | 475.1736
TOCOPILLA | 527.2457 | 466.6916 | 448.8628
TARAPACÁ | 506.2916 | 451.0624 | 437.0691

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES/TOCOPILLA | 4.7795 | 4.7844 | 4.6786
MEJILLONES/ATACAMA (AES Gener) | 13.3039 | 11.897 | 11.2384
ATACAMA | 12.5574 | 11.3281 | 11.06

## Figura 13
ENS
Abril | 124.7
Mayo | 116.9
Junio | 30
Julio | 4.5917
Agosto | 212.393
Septiembre | 21.8226
Nota: El 25 de junio se produjo un evento adicional por déficit de potencia con 196,9 MWh de ENS, el cual no fue considerando en esta estadística.

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Otros | Total
Abril | 5 | 7 | 0 | 0 | 12
Mayo | 8 | 12 | 1 | 0 | 21
Junio | 12 | 6 | 1 | 1 | 20
Julio | 3 | 10 | 3 | 0 | 16
Agosto | 8 | 11 | 2 | 0 | 21
Septiembre | 10 | 9 | 0 | 0 | 19
Total | 46 | 55 | 7 | 1 | 109
Nota (1): | el 25 de junio se produce un evento asociado a Déficit de Generación, el cual se contabilizó en el apartado "Otros".

## Figura 15
| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
Tarapacá | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100%
Atacama | 99.92% | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 100%
Lagunas | 99.97% | 99.99% | 99.98% | 100% | 99.87% | 99.7%
Encuentro | 100% | 100% | 99.98% | 100% | 100% | 99.99%
Crucero | 99.99% | 99.67% | 99.39% | 99.89% | 99.73% | 99.78%
Mínimo Art. 5-64 NTSyCS | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto (máximo y mínimo).
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[17 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[17 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[15 empty] | 2015 | 4 | Abril | 0.01133% | 3.961% | 84.72% | 11.3% | 0%
[15 empty] | 2015 | 5 | Mayo | 0.007097% | 3.532% | 84.64% | 11.8% | 0%
[15 empty] | 2015 | 6 | Junio | 0.018% | 4.067% | 85.26% | 10.64% | 0.001333%
[15 empty] | 2015 | 7 | Julio | 0.005806% | 2.661% | 88.36% | 8.961% | 0%
[15 empty] | 2015 | 8 | Agosto | 0.009355% | 3.001% | 86.32% | 10.65% | 0.0003226%
[15 empty] | 2015 | 9 | Septiembre | 0.002% | 3.404% | 86.63% | 9.945% | 0%
[10 empty] | Rango exigido por la NTSyCS | [6 empty] | Abril-Septiembre | 0.008932% | 3.438% | 85.99% | 10.55% | 0.000276%
[7 empty] | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
[6 empty] | TOTAL DE REGISTROS | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7 | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[6 empty] | 100% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
| 2015-04-01 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.74% | 84.89% | 13.35% | 0% | 0% | 5.94% | 78.11% | 15.91% | 0.01%
| 2015-04-02 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.58% | 84.54% | 10.87% | 0% | 0% | 5.37% | 81.44% | 13.17% | 0%
| 2015-04-03 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.26% | 82.8% | 13.92% | 0% | 0% | 4.01% | 83.52% | 12.45% | 0%
| 2015-04-04 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.72% | 91.45% | 5.82% | 0% | 0% | 3.8% | 85.47% | 10.72% | 0%
| 2015-04-05 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.53% | 87.18% | 10.28% | 0% | 0% | 3.16% | 86.35% | 10.48% | 0%
| 2015-04-06 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.36% | 76.62% | 17.01% | 0% | 0% | 3.66% | 84.71% | 11.61% | 0%
| 2015-04-07 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.89% | 86.75% | 8.35% | 0% | 0% | 3.73% | 84.89% | 11.37% | 0%
| 2015-04-08 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.05% | 83.93% | 12.01% | 0% | 0% | 4.05% | 84.75% | 11.18% | 0%
| 2015-04-09 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.56% | 81.24% | 12.18% | 0% | 0% | 4.34% | 84.28% | 11.37% | 0%
| 2015-04-10 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.51% | 80.26% | 14.22% | 0% | 0% | 4.66% | 83.92% | 11.41% | 0%
| 2015-04-11 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.8% | 88.85% | 8.34% | 0% | 0% | 4.67% | 83.55% | 11.77% | 0%
| 2015-04-12 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.78% | 88.63% | 7.58% | 0% | 0% | 4.85% | 83.75% | 11.39% | 0%
| 2015-04-13 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.06% | 90.22% | 5.7% | 0% | 0% | 4.52% | 85.7% | 9.77% | 0%
| 2015-04-14 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.79% | 86.33% | 8.87% | 0% | 0% | 4.51% | 85.64% | 9.84% | 0%
Abril | 2015-04-15 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.3% | 89.4% | 8.29% | 0% | 0% | 4.26% | 86.42% | 9.31% | 0%
| 2015-04-16 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 3.17% | 84.7% | 12.12% | 0% | 0% | 3.77% | 86.91% | 9.3% | 0%
| 2015-04-17 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.88% | 84.5% | 13.6% | 0% | 0% | 3.25% | 87.52% | 9.21% | 0%
| 2015-04-18 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.87% | 86.65% | 8.46% | 0% | 0% | 3.55% | 87.2% | 9.23% | 0%
| 2015-04-19 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.6% | 91.62% | 5.76% | 0% | 0% | 3.38% | 87.63% | 8.97% | 0%
| 2015-04-20 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.57% | 81.77% | 12.62% | 0% | 0% | 3.6% | 86.42% | 9.96% | 0%
| 2015-04-21 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.81% | 88.7% | 8.47% | 0% | 0% | 3.32% | 86.76% | 9.9% | 0%
| 2015-04-22 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.87% | 77.17% | 16.94% | 0% | 0% | 3.83% | 85.02% | 11.14% | 0%
| 2015-04-23 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.13% | 78.64% | 17.22% | 0% | 0% | 3.96% | 84.15% | 11.87% | 0%
| 2015-04-24 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.66% | 79.93% | 15.39% | 0% | 0% | 4.36% | 83.5% | 12.12% | 0%
| 2015-04-25 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.15% | 6.4% | 79.03% | 14.4% | 0% | 0.02% | 4.58% | 82.41% | 12.97% | 0%
| 2015-04-26 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.13% | 84.09% | 11.77% | 0% | 0.02% | 4.8% | 81.33% | 13.83% | 0%
| 2015-04-27 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.83% | 83.64% | 12.52% | 0% | 0.02% | 4.55% | 81.6% | 13.82% | 0%
| 2015-04-28 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.19% | 3.93% | 85.26% | 10.6% | 0% | 0.04% | 4.71% | 81.11% | 14.12% | 0%
| 2015-04-29 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.6% | 89.31% | 9.07% | 0% | 0.04% | 4.1% | 82.84% | 13% | 0%
| 2015-04-30 | 2015 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.44% | 83.37% | 13.17% | 0% | 0.04% | 4% | 83.52% | 12.42% | 0%
| 2015-05-01 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.05% | 86.17% | 9.76% | 0% | 0.04% | 3.91% | 84.41% | 11.61% | 0%
| 2015-05-02 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.15% | 92.55% | 6.28% | 0% | 0.02% | 3.16% | 86.34% | 10.45% | 0%
| 2015-05-03 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0.03% | 3.4% | 85.43% | 11.12% | 0% | 0.03% | 3.06% | 86.53% | 10.36% | 0%
| 2015-05-04 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.52% | 89.26% | 8.21% | 0% | 0.03% | 2.87% | 87.34% | 9.74% | 0%
| 2015-05-05 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.65% | 76.96% | 18.37% | 0% | 0% | 2.97% | 86.15% | 10.86% | 0%
| 2015-05-06 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.87% | 80.79% | 14.32% | 0% | 0% | 3.44% | 84.93% | 11.61% | 0%
| 2015-05-07 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0.15% | 4.57% | 79.39% | 15.88% | 0% | 0.02% | 3.6% | 84.37% | 11.99% | 0%
| 2015-05-08 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.7% | 76.39% | 20.89% | 0% | 0.02% | 3.41% | 82.97% | 13.58% | 0%
| 2015-05-09 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.96% | 81.62% | 15.4% | 0% | 0.02% | 3.67% | 81.41% | 14.88% | 0%
| 2015-05-10 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0.04% | 4.29% | 84.07% | 11.58% | 0% | 0.02% | 3.79% | 81.21% | 14.95% | 0%
| 2015-05-11 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.21% | 87.42% | 10.36% | 0% | 0.02% | 3.75% | 80.95% | 15.26% | 0%
| 2015-05-12 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.83% | 85.06% | 10.09% | 0% | 0.02% | 3.78% | 82.11% | 14.07% | 0%
| 2015-05-13 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.04% | 84.13% | 12.82% | 0% | 0.02% | 3.51% | 82.58% | 13.86% | 0%
| 2015-05-14 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.29% | 86.08% | 9.61% | 0% | 0% | 3.48% | 83.54% | 12.96% | 0%
Mayo | 2015-05-15 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.53% | 87.41% | 9.05% | 0% | 0% | 3.59% | 85.11% | 11.27% | 0%
| 2015-05-16 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.24% | 82.9% | 13.85% | 0% | 0% | 3.63% | 85.29% | 11.05% | 0%
| 2015-05-17 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.64% | 75.87% | 20.47% | 0% | 0% | 3.54% | 84.12% | 12.32% | 0%
| 2015-05-18 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.9% | 85.15% | 11.93% | 0% | 0% | 3.64% | 83.8% | 12.55% | 0%
| 2015-05-19 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.84% | 84.5% | 12.64% | 0% | 0% | 3.35% | 83.72% | 12.91% | 0%
| 2015-05-20 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.62% | 84.05% | 11.32% | 0% | 0% | 3.58% | 83.71% | 12.7% | 0%
| 2015-05-21 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.98% | 84.84% | 10.16% | 0% | 0% | 3.68% | 83.53% | 12.77% | 0%
| 2015-05-22 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 7.61% | 82.44% | 9.93% | 0% | 0% | 4.26% | 82.82% | 12.9% | 0%
| 2015-05-23 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.28% | 87.52% | 9.19% | 0% | 0% | 4.27% | 83.48% | 12.23% | 0%
| 2015-05-24 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.95% | 88.28% | 9.75% | 0% | 0% | 4.03% | 85.26% | 10.7% | 0%
| 2015-05-25 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.97% | 86.48% | 11.53% | 0% | 0% | 3.89% | 85.45% | 10.64% | 0%
| 2015-05-26 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.16% | 86.52% | 10.31% | 0% | 0% | 3.94% | 85.73% | 10.31% | 0%
| 2015-05-27 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.58% | 82.42% | 14.99% | 0% | 0% | 3.65% | 85.5% | 10.83% | 0%
| 2015-05-28 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.57% | 87.09% | 10.33% | 0% | 0% | 3.3% | 85.82% | 10.86% | 0%
| 2015-05-29 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.34% | 90.39% | 6.26% | 0% | 0% | 2.69% | 86.96% | 10.34% | 0%
| 2015-05-30 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.69% | 90.16% | 6.13% | 0% | 0% | 2.75% | 87.33% | 9.9% | 0%
| 2015-05-31 | 2015 | 5 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.07% | 82.6% | 13.31% | 0% | 0% | 3.05% | 86.52% | 10.41% | 0%
| 2015-06-01 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.97% | 83.36% | 12.66% | 0% | 0% | 3.34% | 86.08% | 10.57% | 0%
| 2015-06-02 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.21% | 83.46% | 11.32% | 0% | 0% | 3.63% | 85.64% | 10.71% | 0%
| 2015-06-03 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.14% | 88.03% | 8.81% | 0% | 0% | 3.71% | 86.44% | 9.83% | 0%
| 2015-06-04 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.8% | 88.91% | 7.28% | 0% | 0% | 3.89% | 86.7% | 9.4% | 0%
| 2015-06-05 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0.26% | 4.66% | 86.39% | 8.66% | 0% | 0.03% | 4.08% | 86.13% | 9.74% | 0%
| 2015-06-06 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.94% | 84.84% | 10.2% | 0% | 0.03% | 4.26% | 85.37% | 10.32% | 0%
| 2015-06-07 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.18% | 86.3% | 11.5% | 0% | 0.03% | 3.99% | 85.9% | 10.06% | 0%
| 2015-06-08 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.14% | 83.76% | 11.09% | 0% | 0.03% | 4.15% | 85.96% | 9.84% | 0%
| 2015-06-09 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.48% | 81.54% | 14.96% | 0% | 0.03% | 3.91% | 85.68% | 10.36% | 0%
| 2015-06-10 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.9% | 85.74% | 10.34% | 0% | 0.03% | 4.01% | 85.36% | 10.58% | 0%
| 2015-06-11 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.03% | 82.3% | 12.66% | 0% | 0.03% | 4.19% | 84.41% | 11.35% | 0%
| 2015-06-12 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.82% | 86.85% | 10.32% | 0% | 0% | 3.93% | 84.48% | 11.58% | 0%
| 2015-06-13 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.72% | 84.78% | 12.48% | 0% | 0% | 3.61% | 84.47% | 11.91% | 0%
| 2015-06-14 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.85% | 81.82% | 13.27% | 0.04% | 0% | 3.99% | 83.83% | 12.16% | 0%
Junio | 2015-06-15 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.25% | 86.18% | 10.56% | 0% | 0% | 3.72% | 84.17% | 12.09% | 0%
| 2015-06-16 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.69% | 78.46% | 17.83% | 0% | 0% | 3.75% | 83.73% | 12.5% | 0%
| 2015-06-17 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0.02% | 4.76% | 80.56% | 14.65% | 0% | 0% | 3.87% | 82.99% | 13.11% | 0%
| 2015-06-18 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0.23% | 5.53% | 78.44% | 15.79% | 0% | 0.03% | 3.94% | 82.44% | 13.56% | 0%
| 2015-06-19 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.12% | 81.44% | 13.42% | 0% | 0.03% | 4.27% | 81.67% | 14% | 0%
| 2015-06-20 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.65% | 77.35% | 17.98% | 0% | 0.03% | 4.55% | 80.61% | 14.79% | 0%
| 2015-06-21 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.66% | 89.49% | 6.84% | 0% | 0.03% | 4.38% | 81.7% | 13.87% | 0%
| 2015-06-22 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.2% | 86.83% | 7.95% | 0% | 0.03% | 4.66% | 81.8% | 13.5% | 0%
| 2015-06-23 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.71% | 85.33% | 7.95% | 0% | 0.03% | 5.09% | 82.78% | 12.08% | 0%
| 2015-06-24 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0.03% | 4.87% | 81.04% | 14.04% | 0% | 0.03% | 5.1% | 82.85% | 12% | 0%
| 2015-06-25 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.13% | 92.54% | 3.31% | 0% | 0% | 4.91% | 84.86% | 10.21% | 0%
| 2015-06-26 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.86% | 92.3% | 3.83% | 0% | 0% | 4.73% | 86.41% | 8.84% | 0%
| 2015-06-27 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.7% | 93.46% | 4.82% | 0% | 0% | 4.3% | 88.71% | 6.96% | 0%
| 2015-06-28 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.22% | 87.87% | 8.89% | 0% | 0% | 4.24% | 88.48% | 7.26% | 0%
| 2015-06-29 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.32% | 92.66% | 5.01% | 0% | 0% | 3.83% | 89.31% | 6.84% | 0%
| 2015-06-30 | 2015 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.5% | 85.64% | 10.85% | 0% | 0% | 3.37% | 89.36% | 7.25% | 0%
| 2015-07-01 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.54% | 87.71% | 10.73% | 0% | 0% | 2.9% | 90.31% | 6.78% | 0%
| 2015-07-02 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.56% | 80.62% | 15.81% | 0% | 0% | 2.81% | 88.61% | 8.56% | 0%
| 2015-07-03 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.52% | 91.8% | 6.66% | 0% | 0% | 2.48% | 88.54% | 8.97% | 0%
| 2015-07-04 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.24% | 87.01% | 10.74% | 0% | 0% | 2.56% | 87.61% | 9.81% | 0%
| 2015-07-05 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.59% | 89.38% | 9.01% | 0% | 0% | 2.33% | 87.83% | 9.83% | 0%
| 2015-07-06 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.2% | 91.82% | 6.97% | 0% | 0% | 2.17% | 87.71% | 10.11% | 0%
| 2015-07-07 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.28% | 87.24% | 6.47% | 0% | 0% | 2.56% | 87.94% | 9.48% | 0%
| 2015-07-08 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.28% | 85.05% | 11.65% | 0% | 0% | 2.81% | 87.56% | 9.61% | 0%
| 2015-07-09 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.76% | 91.06% | 6.17% | 0% | 0% | 2.7% | 89.05% | 8.24% | 0%
| 2015-07-10 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.84% | 93.58% | 4.57% | 0% | 0% | 2.74% | 89.31% | 7.94% | 0%
| 2015-07-11 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.24% | 82.68% | 15.07% | 0% | 0% | 2.74% | 88.69% | 8.56% | 0%
| 2015-07-12 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.46% | 90.52% | 7% | 0% | 0% | 2.87% | 88.85% | 8.27% | 0%
| 2015-07-13 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.28% | 85.46% | 11.25% | 0% | 0% | 3.16% | 87.94% | 8.88% | 0%
| 2015-07-14 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.01% | 82.92% | 14.06% | 0% | 0% | 2.7% | 87.32% | 9.97% | 0%
Julio | 2015-07-15 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.83% | 80.31% | 16.85% | 0% | 0% | 2.63% | 86.65% | 10.71% | 0%
| 2015-07-16 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.98% | 92.91% | 6.09% | 0% | 0% | 2.38% | 86.91% | 10.7% | 0%
| 2015-07-17 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.39% | 88.9% | 7.7% | 0% | 0% | 2.6% | 86.24% | 11.15% | 0%
| 2015-07-18 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.02% | 90.2% | 6.77% | 0% | 0% | 2.71% | 87.32% | 9.96% | 0%
| 2015-07-19 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.8% | 93.66% | 4.52% | 0% | 0% | 2.61% | 87.76% | 9.61% | 0%
| 2015-07-20 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.44% | 91.53% | 6.01% | 0% | 0% | 2.49% | 88.63% | 8.86% | 0%
| 2015-07-21 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.75% | 84.54% | 12.69% | 0% | 0% | 2.46% | 88.87% | 8.66% | 0%
| 2015-07-22 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0.17% | 2.47% | 87.14% | 10.19% | 0% | 0.02% | 2.41% | 89.84% | 7.71% | 0%
| 2015-07-23 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.14% | 87.62% | 10.23% | 0% | 0.02% | 2.57% | 89.09% | 8.3% | 0%
| 2015-07-24 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.94% | 88.53% | 7.51% | 0% | 0.02% | 2.65% | 89.03% | 8.28% | 0%
| 2015-07-25 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.21% | 91.36% | 5.41% | 0% | 0.02% | 2.68% | 89.2% | 8.08% | 0%
| 2015-07-26 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.77% | 90.64% | 7.58% | 0% | 0.02% | 2.67% | 88.77% | 8.52% | 0%
| 2015-07-27 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0.01% | 5.96% | 85.13% | 8.88% | 0% | 0.02% | 3.18% | 87.85% | 8.93% | 0%
| 2015-07-28 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.1% | 91.49% | 6.4% | 0% | 0.02% | 3.08% | 88.85% | 8.03% | 0%
| 2015-07-29 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.41% | 87% | 10.57% | 0% | 0% | 3.08% | 88.82% | 8.08% | 0%
| 2015-07-30 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.32% | 91.66% | 6.01% | 0% | 0% | 3.1% | 89.4% | 7.48% | 0%
| 2015-07-31 | 2015 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.17% | 89.6% | 8.21% | 0% | 0% | 2.85% | 89.55% | 7.58% | 0%
| 2015-08-01 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.61% | 89.67% | 8.71% | 0% | 0% | 2.62% | 89.31% | 8.05% | 0%
| 2015-08-02 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.67% | 87.7% | 10.61% | 0% | 0% | 2.61% | 88.89% | 8.48% | 0%
| 2015-08-03 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.44% | 81.5% | 16.05% | 0% | 0% | 2.1% | 88.37% | 9.51% | 0%
| 2015-08-04 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.66% | 83.45% | 14.87% | 0% | 0% | 2.04% | 87.23% | 10.72% | 0%
| 2015-08-05 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.31% | 86.55% | 11.12% | 0% | 0% | 2.03% | 87.16% | 10.8% | 0%
| 2015-08-06 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.71% | 92.06% | 6.21% | 0% | 0% | 1.94% | 87.22% | 10.83% | 0%
| 2015-08-07 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.68% | 90.03% | 7.28% | 0% | 0% | 2.01% | 87.28% | 10.69% | 0%
| 2015-08-08 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.95% | 89.12% | 6.91% | 0% | 0% | 2.35% | 87.2% | 10.44% | 0%
| 2015-08-09 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0.28% | 3.47% | 75.75% | 20.48% | 0% | 0.04% | 2.6% | 85.5% | 11.85% | 0%
| 2015-08-10 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.89% | 84.47% | 12.62% | 0% | 0.04% | 2.67% | 85.92% | 11.36% | 0%
| 2015-08-11 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.83% | 89.26% | 7.9% | 0% | 0.04% | 2.83% | 86.75% | 10.36% | 0%
| 2015-08-12 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.79% | 84.98% | 12.22% | 0% | 0.04% | 2.9% | 86.52% | 10.52% | 0%
| 2015-08-13 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.26% | 91.75% | 5.98% | 0% | 0.04% | 2.98% | 86.48% | 10.48% | 0%
| 2015-08-14 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0.01% | 2.65% | 92.64% | 4.68% | 0% | 0.04% | 2.98% | 86.85% | 10.11% | 0%
Agosto | 2015-08-15 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.18% | 89.93% | 7.87% | 0% | 0.04% | 2.72% | 86.97% | 10.25% | 0%
| 2015-08-16 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.17% | 88.67% | 8.14% | 0% | 0% | 2.68% | 88.82% | 8.49% | 0%
| 2015-08-17 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.18% | 83.22% | 13.58% | 0% | 0% | 2.72% | 88.64% | 8.62% | 0%
| 2015-08-18 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.21% | 85.41% | 11.36% | 0% | 0% | 2.78% | 88.09% | 9.12% | 0%
| 2015-08-19 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.66% | 86% | 9.33% | 0% | 0% | 3.04% | 88.23% | 8.71% | 0%
| 2015-08-20 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.52% | 86.4% | 11.07% | 0% | 0% | 3.08% | 87.47% | 9.43% | 0%
| 2015-08-21 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.12% | 88.1% | 8.76% | 0% | 0% | 3.15% | 86.82% | 10.02% | 0%
| 2015-08-22 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.63% | 86.02% | 11.34% | 0% | 0% | 3.21% | 86.26% | 10.51% | 0%
| 2015-08-23 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.46% | 87.52% | 10.01% | 0% | 0% | 3.11% | 86.1% | 10.78% | 0%
| 2015-08-24 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.45% | 88.45% | 9.08% | 0% | 0% | 3.01% | 86.84% | 10.14% | 0%
| 2015-08-25 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.36% | 86.83% | 9.78% | 0.01% | 0% | 3.03% | 87.05% | 9.91% | 0%
| 2015-08-26 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.43% | 85.55% | 12.01% | 0% | 0% | 2.71% | 86.98% | 10.29% | 0%
| 2015-08-27 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.1% | 83.49% | 10.4% | 0% | 0% | 3.22% | 86.57% | 10.2% | 0%
| 2015-08-28 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.68% | 79.96% | 14.35% | 0% | 0% | 3.58% | 85.4% | 11% | 0%
| 2015-08-29 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.31% | 83.27% | 12.4% | 0% | 0% | 3.83% | 85.01% | 11.15% | 0%
| 2015-08-30 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.8% | 81.89% | 14.29% | 0% | 0% | 4.02% | 84.21% | 11.76% | 0%
| 2015-08-31 | 2015 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.84% | 86.27% | 10.87% | 0% | 0% | 4.07% | 83.89% | 12.01% | 0%
| 2015-09-01 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.7% | 82.83% | 13.46% | 0% | 0% | 4.12% | 83.32% | 12.54% | 0%
| 2015-09-02 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.34% | 86.28% | 10.36% | 0% | 0% | 4.25% | 83.43% | 12.3% | 0%
| 2015-09-03 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.19% | 82.97% | 13.83% | 0% | 0% | 3.84% | 83.35% | 12.79% | 0%
| 2015-09-04 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.39% | 90% | 7.59% | 0% | 0% | 3.37% | 84.79% | 11.83% | 0%
| 2015-09-05 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.2% | 86.28% | 10.51% | 0% | 0% | 3.21% | 85.22% | 11.56% | 0%
| 2015-09-06 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.18% | 87.66% | 8.15% | 0% | 0% | 3.26% | 86.04% | 10.68% | 0%
| 2015-09-07 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.02% | 3.64% | 83.37% | 12.95% | 0% | 0% | 3.38% | 85.63% | 10.98% | 0%
| 2015-09-08 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.4% | 85.4% | 11.19% | 0% | 0% | 3.33% | 85.99% | 10.65% | 0%
| 2015-09-09 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.39% | 87.74% | 8.85% | 0% | 0% | 3.34% | 86.2% | 10.44% | 0%
| 2015-09-10 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.78% | 79.67% | 16.54% | 0% | 0% | 3.43% | 85.73% | 10.82% | 0%
Septiembre | 2015-09-11 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.43% | 82.23% | 13.32% | 0% | 0% | 3.72% | 84.62% | 11.64% | 0%
| 2015-09-12 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.53% | 88.61% | 5.84% | 0% | 0% | 4.05% | 84.95% | 10.98% | 0%
| 2015-09-13 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.75% | 83.44% | 12.8% | 0% | 0% | 3.99% | 84.35% | 11.64% | 0%
| 2015-09-14 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.92% | 82.34% | 13.72% | 0% | 0% | 4.03% | 84.21% | 11.75% | 0%
| 2015-09-15 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.12% | 87.39% | 9.48% | 0% | 0% | 3.99% | 84.49% | 11.51% | 0%
| 2015-09-16 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.03% | 5.13% | 79.21% | 15.61% | 0% | 0% | 4.24% | 83.27% | 12.47% | 0%
| 2015-09-17 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.01% | 3.61% | 86.57% | 9.79% | 0% | 0% | 4.21% | 84.26% | 11.51% | 0%
| 2015-09-18 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.65% | 83.05% | 13.28% | 0% | 0% | 4.1% | 84.37% | 11.5% | 0%
| 2015-09-19 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.63% | 84.67% | 11.68% | 0% | 0% | 3.83% | 83.81% | 12.34% | 0%
| 2015-09-20 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.99% | 91.54% | 6.46% | 0% | 0% | 3.58% | 84.97% | 11.43% | 0%
| 2015-09-21 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.7% | 92.42% | 3.87% | 0% | 0% | 3.55% | 86.41% | 10.02% | 0%
| 2015-09-22 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.2% | 86.38% | 10.41% | 0% | 0% | 3.56% | 86.26% | 10.16% | 0%
| 2015-09-23 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.95% | 89.81% | 8.22% | 0% | 0% | 3.11% | 87.78% | 9.1% | 0%
| 2015-09-24 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.87% | 85.98% | 10.13% | 0% | 0% | 3.14% | 87.69% | 9.15% | 0%
| 2015-09-25 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.6% | 94.31% | 4.07% | 0% | 0% | 2.85% | 89.3% | 7.83% | 0%
| 2015-09-26 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.5% | 91.72% | 5.77% | 0% | 0% | 2.69% | 90.31% | 6.99% | 0%
| 2015-09-27 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.9% | 91.63% | 5.46% | 0% | 0% | 2.82% | 90.32% | 6.85% | 0%
| 2015-09-28 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.7% | 91.01% | 6.27% | 0% | 0% | 2.67% | 90.12% | 7.19% | 0%
| 2015-09-29 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.62% | 90.62% | 7.75% | 0% | 0% | 2.45% | 90.73% | 6.81% | 0%
| 2015-09-30 | 2015 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.11% | 83.87% | 11% | 0% | 0% | 2.9% | 89.88% | 7.21% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima / Máxima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Abril | 3835 | 48.79 | 185.38 | 142.37 | 76.8%
Mayo | 3843(1) | 48.71 | 185.38 | 194.57 | 105%
| 3845 | 49 | 45.33 | 17.81 | 39.29%
Junio | 3864(2) | 49.08 | 45.33 | 2.17 | 4.787%
| 3873 | 48.86 | 95.71 | 53.2 | 55.58%
Julio | 3891(3) | 49.06 | 45.33 | 3.5 | 7.721%
| 3895 | 48.98 | 45.33 | 27.8 | 61.33%
Agosto | 3905(4) | 49 | 45.33 | 1.3 | 2.868%
| 3909 | 48.7 | 273.73 | 185.49 | 67.76%
Septiembre | 3931 | 48.93 | 45.33 | 43.16 | 95.21%
Nota (1): Para el Evento de Falla N°3843 se produce la operación parcial del cuarto escalón del EDAC.
Nota (2): Para el Evento de Falla N°3864 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (3): Para el Evento de Falla N°3891 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (4): Para el Evento de Falla N°3905 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Abril | 3835 | 52.2%
Mayo | 3843 | 59.41%
| 3845 | 66.31%
Junio | 3864 | 60.48%
| 3873 | 54.73%
Julio | 3891 | 60.43%
| 3895 | 61.85%
Agosto | 3905 | 55.68%
| 3909 | 54.91%
Septiembre | 3931 | 48.19%

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Mes actual: | 9
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Año: | 2015
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  |  | Fila: | 118
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable | 2014 | Oct | 12 | OCT 2014 | 6.176% | 66.4% | 2.578% | 0.29545 | Malo | 2.591% | 13.04% | 2.901% | 0.068316 | Aceptable
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | Nov | 11 | NOV 2014 | 4.355% | 38.41% | 2.872% | 0.17679 | Deficiente | 2.671% | 12.57% | 2.892% | 0.066747 | Aceptable
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | Dic | 10 | DIC 2014 | 3.834% | 31.81% | 2.648% | 0.14785 | Deficiente | 2.365% | 6.739% | 1.581% | 0.039577 | Bueno
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable | 2015 | Ene | 9 | ENE 2015 | 3.441% | 25.07% | 2.57% | 0.11917 | Deficiente | 2.585% | 13.21% | 2.273% | 0.067715 | Aceptable
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | Feb | 8 | FEB 2015 | 4.415% | 38.95% | 3.174% | 0.1798 | Deficiente | 2.653% | 13.53% | 2.126% | 0.069002 | Aceptable
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | Mar | 7 | MAR 2015 | 5.38% | 44.88% | 4.188% | 0.20942 | Malo | 3.108% | 19.8% | 2.562% | 0.09674 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable |  | Abr | 6 | ABR 2015 | 4.313% | 34.91% | 3.174% | 0.16324 | Deficiente | 2.445% | 9.597% | 1.804% | 0.051773 | Aceptable
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable |  | May | 5 | MAY 2015 | 3.83% | 30.5% | 2.361% | 0.14204 | Deficiente | 2.399% | 8.232% | 1.673% | 0.04587 | Bueno
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable |  | Jun | 4 | JUN 2015 | 3.287% | 23.4% | 2.742% | 0.11222 | Deficiente | 2.781% | 15.6% | 2.236% | 0.077993 | Aceptable
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente |  | Jul | 3 | Julio 2015 | 6.543% | 60.48% | 3.727% | 0.27556 | Malo | 3.341% | 22.31% | 2.688% | 0.10799 | Deficiente
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente |  | Ago | 2 | Agosto 2015 | 7.652% | 73.05% | 4.674% | 0.33214 | Malo | 3.852% | 24.39% | 3.711% | 0.12041 | Deficiente
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo |  | Sep | 1 | Septiembre 2015 | 6.268% | 60% | 3.687% | 0.27245 | Malo | 3.182% | 22.36% | 2.558% | 0.10729 | Deficiente
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  |  | Promedio | 4.958% | 43.99% | 3.199% | 0.20218 | Malo | 2.831% | 15.11% | 2.417% | 0.076618 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [14 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [14 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057821 | 0.56944 | 0.032903 | 0.25749 | Malo | 0.032586 | 0.20139 | 0.029433 | 0.099477 | Aceptable
103 | JUL | 2014 | 0.068616 | 0.7256 | 0.029616 | 0.32361 | Malo | 0.032604 | 0.22489 | 0.032227 | 0.10944 | Deficiente
104 | AGO | 2014 | 0.069779 | 0.77688 | 0.026075 | 0.34388 | Malo | 0.031696 | 0.21237 | 0.026474 | 0.10292 | Deficiente
105 | SEPT | 2014 | 0.056113 | 0.52301 | 0.034383 | 0.23853 | Malo | 0.029581 | 0.11855 | 0.032522 | 0.065756 | Aceptable
106 | OCT | 2014 | 0.061756 | 0.66398 | 0.025776 | 0.29545 | Malo | 0.025908 | 0.13038 | 0.029011 | 0.068316 | Aceptable
107 | NOV | 2014 | 0.043546 | 0.38408 | 0.028725 | 0.17679 | Deficiente | 0.026708 | 0.1257 | 0.02892 | 0.066747 | Aceptable
108 | DIC | 2014 | 0.038338 | 0.31806 | 0.026476 | 0.14785 | Deficiente | 0.023654 | 0.067385 | 0.015805 | 0.039577 | Bueno
109 | ENE | 2015 | 0.034414 | 0.25067 | 0.025697 | 0.11917 | Deficiente | 0.02585 | 0.13208 | 0.022726 | 0.067715 | Aceptable
110 | FEB | 2015 | 0.044152 | 0.38947 | 0.031743 | 0.1798 | Deficiente | 0.026534 | 0.13534 | 0.021263 | 0.069002 | Aceptable
111 | MAR | 2015 | 0.0538 | 0.44881 | 0.041875 | 0.20942 | Malo | 0.031085 | 0.19795 | 0.025625 | 0.09674 | Aceptable
112 | ABR | 2015 | 0.043127 | 0.3491 | 0.031743 | 0.16324 | Deficiente | 0.024446 | 0.095967 | 0.018042 | 0.051773 | Aceptable
113 | MAY | 2015 | 0.038297 | 0.30499 | 0.023611 | 0.14204 | Deficiente | 0.023989 | 0.082321 | 0.016729 | 0.04587 | Bueno
114 | JUN | 2015 | 0.032866 | 0.23398 | 0.02742 | 0.11222 | Deficiente | 0.027814 | 0.15599 | 0.022361 | 0.077993 | Aceptable
115 | Julio | 2015 | 0.065426 | 0.60484 | 0.037272 | 0.27556 | Malo | 0.033413 | 0.22312 | 0.02688 | 0.10799 | Deficiente
116 | Agosto | 2015 | 0.076524 | 0.73046 | 0.046738 | 0.33214 | Malo | 0.038524 | 0.24394 | 0.037113 | 0.12041 | Deficiente
117 | Septiembre | 2015 | 0.062683 | 0.6 | 0.036865 | 0.27245 | Malo | 0.031818 | 0.22361 | 0.025579 | 0.10729 | Deficiente
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES
Pegar aquí (como valores) los indices Totales del mes (hoja RANKING TOTAL) para que se guarde en la estadística.

## Figura 18, Tabla 18 y 19
Número de Interrupciones |  | Ciudad |  |  | Interrupciones de suministro por ciudad | Total de interrupciones de suministro por ciudad
Año | Mes | Arica | Iquique | Antofagasta
2015 | Abril | 1 | 1 | 1
| Mayo | 1 | 1 | 1
| Junio | 0 | 0 | 0
| Julio | 0 | 1 | 1
| Agosto | 1 | 1 | 1
| Septiembre | 0 | 0 | 0
Total Últimos 6 Meses |  | 3 | 4 | 4
Duración Desconexiones
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Abril | 3835 | 0.23333 | 0.23333 | 0.23333
Mayo | 3843 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667
Junio | - | 0 | 0 | 0
Julio | 3888 | 0 | 0 | 0.66667
| 3893 | 0 | 0.48333 | 0
Agosto | 3909 | 0.58333 | 0.5 | 0.15
Septiembre | - | - | - | -

## Tabla 20 y 21
Proyectos de generación consideradas en el programa de 12 meses |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor
Central | Potencia [MW] | Fecha Entrada | Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
Andes Solar | 21 | 2015-10-01 | AES GENER | NTO1 | 2015-10-19 | 2015-11-07 | 20 | CDEC-SING N° 74/2015
Parque Eólico Quillagua I | 23 | 2015-10-01 | AES GENER | NTO2 | 2015-03-23 | 2015-05-31 | 70 | CDEC-SING N° 42/2015
Finis Terrae I | 69 | 2015-10-01 | ANDINA | CTA1 | 2015-04-20 | 2015-05-14 | 25 | CTA/2015/008
Planta Solar Jama Etapa II | 22 | 2015-12-01 | ANGAMOS | ANG1 | 2015-06-15 | 2015-07-09 | 25 | CDEC-SING N° 05/2015
PV Cerro Dominador | 100 | 2015-12-01 | ANGAMOS | ANG2 | 2015-07-20 | 2015-08-13 | 25 | CDEC-SING N° 02/2015
Cochrane (Unidad 1) | 236 | 2015-12-01 | CELTA | CTTAR | 2015-03-09 | 2015-04-07 | 30 | CDEC-SING N° 067/2014
Pampa Camarones I | 6 | 2015-12-01 | CELTA | TGTAR | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 15 | CDEC-SING N° 067/2014
Solar Pular | 29 | 2016-04-01 | E-CL | CTM1 | 2015-07-01 | 2015-08-22 | 53 | E-CL N° 128/2015
Solar Paruma | 21 | 2016-04-01 | E-CL | CTM2 | 2015-01-05 | 2015-01-29 | 25 | E-CL N° 097/2015
Arica Solar I | 40 | 2016-04-01 | E-CL | CTM3-TG | 2015-11-08 | 2015-11-12 | 5 | E-CL N° 112/2015
Bolero Etapa I | 42 | 2016-05-01 | E-CL | CTM3-TV | 2015-11-08 | 2015-11-12 | 5 | E-CL N° 112/2015
Kelar | 517 | 2016-05-01 | E-CL | TG3 | 2015-05-18 | 2015-06-21 | 35 | E-CL N° 071/2014
Cochrane (Unidad 2) | 236 | 2016-05-01 | E-CL | U13 | 2015-05-29 | 2015-06-27 | 30 | E-CL N° 062/2015
Bolero Etapa II | 42 | 2016-06-01 | E-CL | U14 | 2015-09-21 | 2015-11-04 | 45 | E-CL N° 062/2015
Finis Terrae II | 69 | 2016-06-01 | E-CL | U16-TG | 2015-01-26 | 2015-03-16 | 50 | E-CL N° 071/2014
Uribe Solar | 50 | 2016-07-01 | E-CL | U16-TV | 2015-01-26 | 2015-03-16 | 50 | E-CL N° 071/2014
Solar Lascar Etapa I y II | 65 | 2016-07-01 | GASATACAMA | TG1A | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 10 | CDEC-SING-A N° 0012/2015
Bolero Etapa III | 21 | 2016-08-01 | HORNITOS | CTH1 | 2015-11-24 | 2015-11-28 | 5 | E-CL N° 128/2015

## Figura 19 y Figura 20
Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
2015-09-01 | Caso1 | 4.97% | 1.19 | 135.49 | 2374 | 1170.13 | 5.23% | 579 | 0.051786
2015-09-02 | Caso1 | 4.97% | 1.19 | 135.49 | 2374 | 1170.13 | 5.23% | 579 | 0.051786
2015-09-03 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-04 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-05 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-06 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-07 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-08 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-09 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-10 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-11 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-12 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-13 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-14 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-15 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-16 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-17 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-18 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-19 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-20 | Caso2 | 4.45% | 1.07 | 111.21 | 2374 | 1198.13 | 5.23% | 602 | 0.04294
2015-09-21 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-22 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-23 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-24 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-25 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-26 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-27 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-28 | Caso3 | 10.13% | 2.43 | 290.16 | 2374 | 1084.13 | 5.23% | 491 | 0.10086
2015-09-29 | Caso4 | 25.69% | 6.17 | 870.78 | 2374 | 921.13 | 5.23% | 343 | 0.25932
2015-09-30 | Caso4 | 25.69% | 6.17 | 870.78 | 2374 | 921.13 | 5.23% | 343 | 0.25932
2015-10-01 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-02 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-03 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-04 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-05 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-06 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-07 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-08 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-09 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-10 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-11 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-12 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-13 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-14 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-15 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-16 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-17 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-18 | Caso5 | 22.76% | 5.46 | 756.03 | 2355 | 1020.13 | 5.23% | 363 | 0.23089
2015-10-19 | Caso6 | 45.61% | 10.95 | 1760.27 | 2355 | 894.13 | 5.23% | 238 | 0.45445
2015-10-20 | Caso6 | 45.61% | 10.95 | 1760.27 | 2355 | 894.13 | 5.23% | 238 | 0.45445
2015-10-21 | Caso6 | 45.61% | 10.95 | 1760.27 | 2355 | 894.13 | 5.23% | 238 | 0.45445
2015-10-22 | Caso6 | 45.61% | 10.95 | 1760.27 | 2355 | 894.13 | 5.23% | 238 | 0.45445
2015-10-23 | Caso6 | 45.61% | 10.95 | 1760.27 | 2355 | 894.13 | 5.23% | 238 | 0.45445
2015-10-24 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-25 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-26 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-27 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-28 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-29 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-30 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-10-31 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2355 | 1028.13 | 5.23% | 386 | 0.20119
2015-11-01 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2384 | 1028.13 | 5.23% | 357 | 0.23915
2015-11-02 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2384 | 1028.13 | 5.23% | 357 | 0.23915
2015-11-03 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2384 | 1028.13 | 5.23% | 357 | 0.23915
2015-11-04 | Caso7 | 25.32% | 6.08 | 823.6 | 2384 | 1028.13 | 5.23% | 357 | 0.23915
2015-11-05 | Caso8 | 11.96% | 2.87 | 357.18 | 2384 | 1142.13 | 5.23% | 468 | 0.11843
2015-11-06 | Caso8 | 11.96% | 2.87 | 357.18 | 2384 | 1142.13 | 5.23% | 468 | 0.11843
2015-11-07 | Caso8 | 11.96% | 2.87 | 357.18 | 2384 | 1142.13 | 5.23% | 468 | 0.11843
2015-11-08 | Caso9 | 13% | 3.12 | 384 | 2384 | 1050.13 | 5.23% | 433 | 0.14966
2015-11-09 | Caso9 | 13% | 3.12 | 384 | 2384 | 1050.13 | 5.23% | 433 | 0.14966
2015-11-10 | Caso9 | 13% | 3.12 | 384 | 2384 | 1050.13 | 5.23% | 433 | 0.14966
2015-11-11 | Caso9 | 13% | 3.12 | 384 | 2384 | 1050.13 | 5.23% | 433 | 0.14966
2015-11-12 | Caso9 | 13% | 3.12 | 384 | 2384 | 1050.13 | 5.23% | 433 | 0.14966
2015-11-13 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-14 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-15 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-16 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-17 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-18 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-19 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-20 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-21 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-22 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-23 | Caso10 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-24 | Caso11 | 11.8% | 2.83 | 336.83 | 2384 | 1114.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2015-11-25 | Caso11 | 11.8% | 2.83 | 336.83 | 2384 | 1114.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2015-11-26 | Caso11 | 11.8% | 2.83 | 336.83 | 2384 | 1114.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2015-11-27 | Caso11 | 11.8% | 2.83 | 336.83 | 2384 | 1114.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2015-11-28 | Caso11 | 11.8% | 2.83 | 336.83 | 2384 | 1114.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2015-11-29 | Caso12 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-11-30 | Caso12 | 4.82% | 1.16 | 121.84 | 2384 | 1268.13 | 5.23% | 592 | 0.046611
2015-12-01 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-02 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-03 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-04 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-05 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-06 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-07 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-08 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-09 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-10 | Caso13 | 3.78% | 0.91 | 99.8 | 2421 | 1404.13 | 5.23% | 626 | 0.035152
2015-12-11 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-12 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-13 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-14 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-15 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-16 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-17 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-18 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-19 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-20 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-21 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-22 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-23 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-24 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-25 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-26 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-27 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-28 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-29 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-30 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2015-12-31 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2421 | 1561.13 | 5.23% | 780 | 0.010408
2016-01-01 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-02 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-03 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-04 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-05 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-06 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-07 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-08 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-09 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-10 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-11 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-12 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-13 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-14 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-15 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-16 | Caso14 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-17 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-18 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-19 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-20 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-21 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-22 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-23 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-24 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-25 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-26 | Caso15 | 12.64% | 3.03 | 360.82 | 2427 | 1228.13 | 5.23% | 461 | 0.12423
2016-01-27 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-28 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-29 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-30 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-01-31 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2427 | 1561.13 | 5.23% | 774 | 0.010795
2016-02-01 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-02 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-03 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-04 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-05 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-06 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-07 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-08 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-09 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-10 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-11 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-12 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-13 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-14 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-15 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-16 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-17 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-18 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-19 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-20 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-21 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-22 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-23 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-24 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-25 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-26 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-27 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-28 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-02-29 | Caso16 | 1.05% | 0.25 | 25.82 | 2370 | 1561.13 | 5.23% | 831 | 0.0082092
2016-03-01 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-02 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-03 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-04 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-05 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-06 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-07 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-08 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-09 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-10 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-11 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-12 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-13 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-14 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-15 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-16 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-17 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-18 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-19 | Caso17 | 3.71% | 0.89 | 93.27 | 2447 | 1387.13 | 5.23% | 622 | 0.036354
2016-03-20 | Caso18 | 3.54% | 0.85 | 94.71 | 2447 | 1370.13 | 5.23% | 618 | 0.037594
2016-03-21 | Caso18 | 3.54% | 0.85 | 94.71 | 2447 | 1370.13 | 5.23% | 618 | 0.037594
2016-03-22 | Caso19 | 8.8% | 2.11 | 235.59 | 2447 | 1239.13 | 5.23% | 504 | 0.091876
2016-03-23 | Caso19 | 8.8% | 2.11 | 235.59 | 2447 | 1239.13 | 5.23% | 504 | 0.091876
2016-03-24 | Caso19 | 8.8% | 2.11 | 235.59 | 2447 | 1239.13 | 5.23% | 504 | 0.091876
2016-03-25 | Caso19 | 8.8% | 2.11 | 235.59 | 2447 | 1239.13 | 5.23% | 504 | 0.091876
2016-03-26 | Caso20 | 3.24% | 0.78 | 84.34 | 2447 | 1393.13 | 5.23% | 636 | 0.032304
2016-03-27 | Caso20 | 3.24% | 0.78 | 84.34 | 2447 | 1393.13 | 5.23% | 636 | 0.032304
2016-03-28 | Caso20 | 3.24% | 0.78 | 84.34 | 2447 | 1393.13 | 5.23% | 636 | 0.032304
2016-03-29 | Caso20 | 3.24% | 0.78 | 84.34 | 2447 | 1393.13 | 5.23% | 636 | 0.032304
2016-03-30 | Caso20 | 3.24% | 0.78 | 84.34 | 2447 | 1393.13 | 5.23% | 636 | 0.032304
2016-03-31 | Caso20 | 3.24% | 0.78 | 84.34 | 2447 | 1393.13 | 5.23% | 636 | 0.032304
2016-04-01 | Caso21 | 3.83% | 0.92 | 102.22 | 2458 | 1472.13 | 5.23% | 625 | 0.035449
2016-04-02 | Caso21 | 3.83% | 0.92 | 102.22 | 2458 | 1472.13 | 5.23% | 625 | 0.035449
2016-04-03 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-04 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-05 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-06 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-07 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-08 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-09 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-10 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-11 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-12 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-13 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-14 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-15 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-16 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-17 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-18 | Caso22 | 6.87% | 1.65 | 186.06 | 2458 | 1398.13 | 5.23% | 556 | 0.062133
2016-04-19 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-20 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-21 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-22 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-23 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-24 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-25 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-26 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-27 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-28 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-29 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-04-30 | Caso23 | 6.62% | 1.59 | 183.31 | 2458 | 1415.13 | 5.23% | 560 | 0.060219
2016-05-01 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-02 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-03 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-04 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-05 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-06 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-07 | Caso24 | 0.15% | 0.04 | 3.97 | 2446 | 2054.13 | 5.23% | 1168 | 0.0031517
2016-05-08 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-09 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-10 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-11 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-12 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-13 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-14 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-15 | Caso25 | 0.06% | 0.02 | 1.51 | 2446 | 2185.13 | 5.23% | 1282 | -0.0010201
2016-05-16 | Caso26 | 0.07% | 0.02 | 1.66 | 2446 | 2166.13 | 5.23% | 1272 | -0.00073002
2016-05-17 | Caso26 | 0.07% | 0.02 | 1.66 | 2446 | 2166.13 | 5.23% | 1272 | -0.00073002
2016-05-18 | Caso27 | 0.03% | 0.01 | 0.85 | 2446 | 2240.13 | 5.23% | 1341 | -0.0018667
2016-05-19 | Caso27 | 0.03% | 0.01 | 0.85 | 2446 | 2240.13 | 5.23% | 1341 | -0.0018667
2016-05-20 | Caso27 | 0.03% | 0.01 | 0.85 | 2446 | 2240.13 | 5.23% | 1341 | -0.0018667
2016-05-21 | Caso28 | 0.01% | 0 | 0.25 | 2446 | 2366.13 | 5.23% | 1460 | 0.0053511
2016-05-22 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-23 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-24 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-25 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-26 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-27 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-28 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-29 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-30 | Caso29 | 0.02% | 0.01 | 0.51 | 2446 | 2295.13 | 5.23% | 1393 | -0.00065927
2016-05-31 | Caso30 | 0.02% | 0 | 0.46 | 2446 | 2314.13 | 5.23% | 1403 | -0.00012887
2016-06-01 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-02 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-03 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-04 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-05 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-06 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-07 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-08 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-09 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-10 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-11 | Caso31 | 0.04% | 0.01 | 0.94 | 2506 | 2376.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-06-12 | Caso32 | 0.05% | 0.01 | 1.16 | 2506 | 2348.13 | 5.23% | 1321 | -0.0017823
2016-06-13 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-14 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-15 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-16 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-17 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-18 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-19 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-20 | Caso33 | 0.31% | 0.07 | 8.21 | 2506 | 2104.13 | 5.23% | 1090 | 0.005615
2016-06-21 | Caso34 | 0.18% | 0.04 | 4.5 | 2506 | 2175.13 | 5.23% | 1158 | 0.0035212
2016-06-22 | Caso34 | 0.18% | 0.04 | 4.5 | 2506 | 2175.13 | 5.23% | 1158 | 0.0035212
2016-06-23 | Caso34 | 0.18% | 0.04 | 4.5 | 2506 | 2175.13 | 5.23% | 1158 | 0.0035212
2016-06-24 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-06-25 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-06-26 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-06-27 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-06-28 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-06-29 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-06-30 | Caso35 | 0.5% | 0.12 | 14.13 | 2506 | 2032.13 | 5.23% | 1023 | 0.0067616
2016-07-01 | Caso36 | 0.31% | 0.07 | 8.13 | 2439 | 2214.13 | 5.23% | 1091 | 0.0055907
2016-07-02 | Caso37 | 0.25% | 0.06 | 6.67 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1113 | 0.0050026
2016-07-03 | Caso37 | 0.25% | 0.06 | 6.67 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1113 | 0.0050026
2016-07-04 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-05 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-06 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-07 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-08 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-09 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-10 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-11 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-12 | Caso38 | 0.04% | 0.01 | 0.91 | 2439 | 2486.13 | 5.23% | 1344 | -0.0018569
2016-07-13 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-14 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-15 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-16 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-17 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-18 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-19 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-20 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-21 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-22 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-23 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-24 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-25 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-26 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-27 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-28 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-29 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-30 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-07-31 | Caso39 | 0.23% | 0.06 | 6.12 | 2439 | 2242.13 | 5.23% | 1117 | 0.0048852
2016-08-01 | Caso40 | 1.12% | 0.27 | 31.3 | 2485 | 1999.13 | 5.23% | 912 | 0.0072048
2016-08-02 | Caso40 | 1.12% | 0.27 | 31.3 | 2485 | 1999.13 | 5.23% | 912 | 0.0072048
2016-08-03 | Caso41 | 0.21% | 0.05 | 5.37 | 2485 | 2243.13 | 5.23% | 1139 | 0.0041871
2016-08-04 | Caso41 | 0.21% | 0.05 | 5.37 | 2485 | 2243.13 | 5.23% | 1139 | 0.0041871
2016-08-05 | Caso41 | 0.21% | 0.05 | 5.37 | 2485 | 2243.13 | 5.23% | 1139 | 0.0041871
2016-08-06 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-07 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-08 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-09 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-10 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-11 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-12 | Caso42 | 0.06% | 0.02 | 1.59 | 2485 | 2461.13 | 5.23% | 1298 | -0.0014127
2016-08-13 | Caso43 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2485 | 2604.13 | 5.23% | 1432 | 0.0020906
2016-08-14 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-15 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-16 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-17 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-18 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-19 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-20 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-21 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-22 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-23 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-24 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-25 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-26 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-27 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-28 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-29 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
2016-08-30 | Caso44 | 0.05% | 0.01 | 1.34 | 2485 | 2490.13 | 5.23% | 1322 | -0.0017923
Crear Resumen

## Tabla 22
CDEC-SING | [14 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2015 | [7 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2016
(GWh) | [14 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [14 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [14 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 324.5387 | 279.2569 | 326.1075 | 355.2777 | 376.2709 | 256.5827 | 191.4903 | 289.2574 | 363.0611 | 390.5024 | 378.72 | 304.7788 |  | 3835.8445 | C.T. Angamos | 369.5558 | 257.1321 | 388.8409 | 373.305 | 252.817 | 218.1179 | 215.9615 | 219.9479 | 228.2322 |  |  |  | 2523.9103
Total Gen. Bruta | 324.5387 | 279.2569 | 326.1075 | 355.2777 | 376.2709 | 256.5827 | 191.4903 | 289.2574 | 363.0611 | 390.5024 | 378.72 | 304.7788 |  | 3835.8445 | Total Gen. Bruta | 369.5558 | 257.1321 | 388.8409 | 373.305 | 252.817 | 218.1179 | 215.9615 | 219.9479 | 228.2322 | 0 | 0 | 0 | 2523.9103
Consumos Propios | 33.4812 | 34.9324 | 36.01 | 36.3937 | 36.3619 | 27.1592 | 21.5625 | 27.6584 | 36.2332 | 42.0198 | 40.752 | 32.8273 |  | 405.3916 | Consumos Propios | 39.7924 | 27.7978 | 41.8438 | 40.1837 | 27.2043 | 23.476 | 23.2384 | 23.6707 | 24.5649 |  |  |  | 271.7721
Total Gen. Neta | 291.0576 | 244.3245 | 290.0975 | 318.884 | 339.9089 | 229.4235 | 169.9278 | 261.599 | 326.8279 | 348.4826 | 337.968 | 271.9515 |  | 3430.4528 | Total Gen. Neta | 329.7634 | 229.3342 | 346.9971 | 333.1212 | 225.6127 | 194.642 | 192.7231 | 196.2771 | 203.6673 | 0 | 0 | 0 | 2252.1381
0
CT ANDINA SA | [13 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 115.825 | 104.055 | 105.881 | 71.341 | 36.9856 | 101.225 | 107.394 | 115.842 | 97.845 | 116.808 | 113.04 | 116.808 |  | 1203.0496 | C.T. Andina | 116.808 | 109.272 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 94.2 |  |  |  | 1013.592
Total Gen. Bruta | 115.825 | 104.055 | 105.881 | 71.341 | 36.9856 | 101.225 | 107.394 | 115.842 | 97.845 | 116.808 | 113.04 | 116.808 |  | 1203.0496 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 109.272 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 1013.592
Consumos Propios | 11.3951 | 10.282 | 10.9463 | 7.0962 | 5.228 | 10.4981 | 11.0391 | 11.4846 | 9.8587 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 |  | 123.5978 | Consumos Propios | 12.0528 | 11.2752 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 9.72 |  |  |  | 104.5872
Total Gen. Neta | 104.4299 | 93.773 | 94.9347 | 64.2448 | 31.7576 | 90.7269 | 96.3549 | 104.3574 | 87.9863 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 |  | 1079.4518 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 97.9968 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 104.7552 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 909.0048
0
INVERSIONES HORNITOS | [13 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 105.249 | 98.54 | 115.038 | 114.277 | 112.41 | 84.472 | 116.535 | 117.783 | 113.917 | 117.552 | 94.8 | 117.552 |  | 1308.125 | C.T. Hornitos | 117.552 | 109.968 | 22.752 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 113.76 |  |  |  | 944.208
Total Gen. Bruta | 105.249 | 98.54 | 115.038 | 114.277 | 112.41 | 84.472 | 116.535 | 117.783 | 113.917 | 117.552 | 94.8 | 117.552 |  | 1308.125 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 109.968 | 22.752 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 944.208
Consumos Propios | 11.7096 | 10.7861 | 12.2062 | 11.9346 | 11.9789 | 8.9258 | 12.1153 | 12.2353 | 11.819 | 12.0528 | 9.72 | 12.0528 |  | 137.5365 | Consumos Propios | 12.0528 | 11.2752 | 2.3328 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 |  |  |  | 96.8112
Total Gen. Neta | 93.5394 | 87.7539 | 102.8318 | 102.3424 | 100.4311 | 75.5462 | 104.4197 | 105.5477 | 102.098 | 105.4992 | 85.08 | 105.4992 |  | 1170.5885 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 98.6928 | 20.4192 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 105.4992 | 102.096 | 0 | 0 | 0 | 847.3968
0
E-CL | [13 empty] | 0 | E-CL
C.H. Chapiquiña | 3.9844 | 3.7362 | 4.4314 | 3.6075 | 3.3265 | 3.1835 | 3.7633 | 3.584 | 3.893 | 4.278 | 3.66 | 3.782 |  | 45.2299 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.538 | 3.782 | 3.66 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 4.278 | 4.14 |  |  |  | 35.876
C.D. Arica | 0.8565 | 0.6235 | 0.9774 | 1.31 | 0.9504 | 1.9994 | 0.7676 | 0.89953 | 0.7812 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1655 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.8122 | 0.6196 | 0.784 | 1.3362 | 0.8844 | 2.3071 | 0.9062 | 0.8437 | 0.4655 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9589 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 30.219 | 99.015 | 57.724 | 21.93 | 2.103 | 0.036 |  | 6.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.614 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.T. Mejillones 1 | 103.442 | 96.848 | 99.269 | 53.316 | 109.025 | 107.423 | 0.695 | 0.001 | 67.737 | 110.856 | 107.28 | 110.856 |  | 966.748 | C.T. Mejillones 1 | 110.856 | 103.2272 | 110.856 | 107.28 | 110.856 | 107.0416 | 110.856 | 110.6176 | 107.0416 |  |  |  | 978.632
C.T. Mejillones 2 | 30.408 | 98.989 | 94.351 | 103.706 | 113.537 | 108.01 | 114.267 | 113.313 | 110.361 | 114.576 | 110.88 | 114.576 |  | 1226.974 | C.T. Mejillones 2 | 114.576 | 107.184 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 85.008 | 0 | 70.224 | 110.88 |  |  |  | 827.904
D Enaex |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C Enaex |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Unidad 12 - 13 | 70.0756 | 56.5938 | 55.398 | 91.0729 | 102.3202 | 89.7484 | 62.3152 | 91.9054 | 92.7201 | 110.1216 | 93.0688 | 0.17018 |  | 915.5102 | Unidad 12 - 13 | 26.6485 | 0 | 50.5698 | 18.807 | 0.004789 | 0.71597 | 0.12829 | 0 | 0 |  |  |  | 96.8744
Unidad 14 - 15 | 168.8612 | 157.3936 | 149.8812 | 169.51 | 144.0543 | 112.6724 | 167.1344 | 168.9079 | 131.9455 | 86.304 | 155.198 | 176.8864 |  | 1788.749 | Unidad 14 - 15 | 177.072 | 165.648 | 176.3499 | 171.1648 | 176.8768 | 171.1623 | 177.0097 | 124.3368 | 136.224 |  |  |  | 1475.8443
Unidad 16 (CC) | 115.2839 | 2.5107 | 99.3916 | 124.068 | 133.6465 | 124.8054 | 139.1776 | 114.7797 | 125.821 | 245.8204 | 234.5635 | 245.8106 |  | 1705.6789 | Unidad 16 (CC) | 165.6519 | 230.6276 | 245.9314 | 238.6898 | 246.3514 | 237.8365 | 244.7191 | 246.3119 | 238.3674 |  |  |  | 2094.4869
T.Gas 1 | 0.23819 | 0.10803 | 0.13487 | 0.13489 | 0.06039 | 1.0178 | 0.20458 | 0.21465 | 0.04519 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1586 | T.Gas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
T.Gas 2 | 0.1706 | 0.10599 | 0.162 | 0.15478 | 0.06705 | 1.0798 | 0.20568 | 0.2123 | 0.0544 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2126 | T.Gas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
T.Gas 3 | 0.4433 | 0.63364 | 0.67878 | 0.71724 | 0.51917 | 1.4552 | 0.13496 |  | 0.3198 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9021 | T.Gas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUTA | 4.9504 | 5.0622 | 6.1294 | 6.3852 | 8.4971 | 2.1064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.1307 | SUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Parque Solar el Águila | 0.39505 | 0.28416 | 0.42778 | 0.36718 | 0.35339 | 0.34973 | 0.35731 | 0.37916 | 0.38997 | 0.54622 | 0.67459 | 0.54502 |  | 5.0696 | Parque Solar el Águila | 0.59771 | 0.55753 | 0.59374 | 0.61579 | 0.54272 | 0.58105 | 0.59808 | 0.59876 | 0.57836 |  |  |  | 5.2637
Pampa Camarones FV | [9 empty] | 0 | 0 | 1.7227 |  | 1.7227 | Pampa Camarones FV | 1.8763 | 1.6306 | 1.7272 | 1.8608 | 1.7676 | 1.6896 | 1.782 | 1.7831 | 1.7255 |  |  |  | 15.8428
Total Gen. Bruta | 530.1404 | 522.5234 | 569.7405 | 577.6159 | 619.3445 | 556.1942 | 489.9288 | 501.6274 | 534.5337 | 672.5023 | 705.3249 | 654.3489 |  | 6933.8248 | Total Gen. Bruta | 601.0605 | 612.4129 | 704.3861 | 652.9582 | 655.2533 | 608.175 | 539.3711 | 558.1502 | 598.9569 | 0 | 0 | 0 | 5530.7242
Consumos Propios | 32.6109 | 28.3118 | 39.2611 | 41.6555 | 42.2848 | 39.7575 | 28.909 | 32.8213 | 32.8213 | 36.3202 | 39.3799 | 33.9189 |  | 428.0523 | Consumos Propios | 34.4742 | 31.7044 | 38.9398 | 34.9223 | 33.7554 | 30.887 | 25.6198 | 27.1221 | 30.326 |  |  |  | 287.751
Total Gen. Neta | 497.5295 | 494.2116 | 530.4794 | 535.9604 | 577.0596 | 516.4367 | 461.0198 | 468.8061 | 501.7124 | 636.1821 | 665.945 | 620.4299 |  | 6505.7724 | Total Gen. Neta | 566.5863 | 580.7085 | 665.4463 | 618.036 | 621.4979 | 577.288 | 513.7513 | 531.028 | 568.6308 | 0 | 0 | 0 | 5242.9731
0
CELTA | [13 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 102.3749 | 93.111 | 70.5262 | 77.1937 | 98.2361 | 84.8487 | 102.1459 | 59.4895 | 80.3904 | 103.936 | 100.576 | 103.712 |  | 1076.5405 | C.T. Tarapacá | 104.16 | 97.44 | 70.56 | 0 | 80.192 | 100.8 | 104.16 | 103.488 | 100.8 |  |  |  | 761.6
TGTAR | 0.17691 | 0.39677 | 0.50705 | 0.7037 | 0.3926 | 1.7701 | 0.49651 | 0.83288 | 0.51874 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7953 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Bruta | 102.5518 | 93.5078 | 71.0333 | 77.8974 | 98.6287 | 86.6188 | 102.6424 | 60.3224 | 80.9091 | 103.936 | 100.576 | 103.712 |  | 1082.3357 | Total Gen. Bruta | 104.16 | 97.44 | 70.56 | 0 | 80.192 | 100.8 | 104.16 | 103.488 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 761.6
Consumos Propios | 8.2523 | 7.3554 | 5.6141 | 6.4651 | 8.2372 | 7.0077 | 8.5628 | 4.7775 | 6.9531 | 7.038 | 6.8104 | 7.0228 |  | 84.0965 | Consumos Propios | 7.0531 | 6.5981 | 4.7779 | 0 | 5.4301 | 6.8256 | 7.0531 | 7.0076 | 6.8256 |  |  |  | 51.5712
Total Gen. Neta | 94.2995 | 86.1523 | 65.4192 | 71.4323 | 90.3915 | 79.6112 | 94.0796 | 55.5448 | 73.956 | 96.898 | 93.7656 | 96.6892 |  | 998.2393 | Total Gen. Neta | 97.1069 | 90.8419 | 65.7821 | 0 | 74.7619 | 93.9744 | 97.1069 | 96.4804 | 93.9744 | 0 | 0 | 0 | 710.0288
ENERNUEVAS | [13 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.33641 | 0.65356 | 0.74953 | 0.6972 | 0.75805 | 0.69718 | 0.56116 | 0.73015 | 0.71534 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 |  | 8.3274 | Mini Hidro Alto Hospicio | 0.8184 | 0.7656 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.8184 | 0.792 |  |  |  | 7.2336
Mini Hidro El Toro | 0.61023 | 0.66951 | 0.74854 | 0.72063 | 0.7552 | 0.68787 | 0.69682 | 0.70259 | 0.66964 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 |  | 8.6898 | Mini Hidro El Toro | 0.8184 | 0.7656 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.8184 | 0.792 |  |  |  | 7.2336
Mini Hidro Santa Rosa | 0.27461 | 0.2058 | 0.31973 | 0.32242 | 0.35195 | 0.33034 | 0.31994 | 0.34234 | 0.32656 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 |  | 5.4433 | Mini Hidro Santa Rosa | 0.8928 | 0.8352 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.8928 | 0.864 |  |  |  | 7.8912
Total Gen. Bruta | 1.2212 | 1.5289 | 1.8178 | 1.7403 | 1.8652 | 1.7154 | 1.5779 | 1.7751 | 1.7115 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 |  | 22.4605 | Total Gen. Bruta | 2.5296 | 2.3664 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.5296 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 22.3584
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 1.2212 | 1.5289 | 1.8178 | 1.7403 | 1.8652 | 1.7154 | 1.5779 | 1.7751 | 1.7115 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 |  | 22.4605 | Total Gen. Neta | 2.5296 | 2.3664 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.5296 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 22.3584
GASATACAMA CHILE | [13 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 18.9506 | 12.7499 | 33.0203 | 12.2962 | 18.9017 | 28.3451 | 3.9178 | 3.2545 | 5.0169 | 0.28425 | 0.75165 | 0 |  | 137.4889 | Atacama TG1A | 0 | 0 | 0.048953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.048953
Atacama TG1B | 35.4796 | 22.7395 | 4.9253 | 2.5562 | 31.8297 | 46.2844 | 31.0299 | 42.4701 | 1.434 | 0.10111 | 4.2245 | 0 |  | 223.0743 | Atacama TG1B | 0 | 0 | 0.27159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.27159
Atacama TV1C | 28.5168 | 17.7516 | 15.9837 | 2.914 | 24.2099 | 37.8375 | 16.707 | 22.9517 | 3.2319 | 0.42688 | 5.5122 | 0 |  | 176.0432 | Atacama TV1C | 0 | 0 | 0.35507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.35507
Atacama TG2A | 0.7805 | 15.6552 | 0 | 31.9234 | 22.5857 | 26.7347 | 46.6945 | 23.8141 | 16.7042 | 33.0285 | 6.3625 | 0 |  | 224.2833 | Atacama TG2A | 0 | 0 | 0 | 0.77596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.77596
Atacama TG2B | 11.6612 | 14.3122 | 13.6873 | 17.3091 | 27.186 | 19.0523 | 48.7081 | 17.5789 | 11.7605 | 0 | 0 | 0 |  | 181.2556 | Atacama TG2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Atacama TV2C | 6.4848 | 16.0512 | 7.0739 | 24.4683 | 25.3227 | 23.3691 | 53.176 | 21.0701 | 14.0789 | 35.7281 | 6.8825 | 0 |  | 233.7057 | Atacama TV2C | 0 | 0 | 0 | 0.83938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.83938
Total Gen. Bruta | 101.8735 | 99.2596 | 74.6905 | 91.4672 | 150.0357 | 181.6231 | 200.2333 | 131.1394 | 52.2263 | 69.5689 | 23.7334 | 0 |  | 1175.851 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0.67561 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291
Consumos Propios | 3.6841 | 4.0221 | 3.0463 | 3.4938 | 4.4942 | 5.0058 | 5.1025 | 4.6073 | 2.9258 | 1.501 | 0.51274 | 0 |  | 38.3956 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0.014621 | 0.03485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.049471
Total Gen. Neta | 98.1894 | 95.2375 | 71.6442 | 87.9734 | 145.5415 | 176.6173 | 195.1308 | 126.5321 | 49.3005 | 68.068 | 23.2207 | 0 |  | 1137.4554 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0.66099 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2415
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
AES GENER | [13 empty] | 0 | AES GENER
Nueva Tocopilla 1 | 98.5974 | 83.3609 | 94.452 | 96.3776 | 100.5191 | 95.491 | 100.4536 | 98.5463 | 97.5943 | 58.32 | 74.52 | 100.44 |  | 1098.6722 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 93.96 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 100.44 | 64.8 |  |  |  | 855.36
Nueva Tocopilla 2 | 92.6084 | 86.496 | 71.5523 |  |  | 64.6874 | 100.0573 | 95.5531 | 89.6547 | 100.44 | 97.2 | 100.44 |  | 898.6892 | Nueva Tocopilla 2 | 100.44 | 93.96 | 100.44 | 97.2 | 35.64 | 97.2 | 100.44 | 100.44 | 96.984 |  |  |  | 822.744
Andes Solar | [9 empty] | 5.8812 | 6.4164 | 6.3195 |  | 18.6171 | Andes Solar | 6.6162 | 5.071 | 6.6657 | 6.4916 | 5.6344 | 6.1423 | 6.4268 | 6.0724 | 5.7235 |  |  |  | 54.844
CTM3 (AES Gener) | 26.868 | 0 | 15.704 | 87.261 | 21.232 | 78.166 | 74.734 | 94.51 | 79.22 | 0 | 0 | 0 |  | 477.695 | CTM3 (AES Gener) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Atacama TG1B (AES Gener) | 18.3384 | 4.7082 | 0 | [10 empty] | 23.0466 | Atacama TG1B (AES Gener) | [12 empty] | 0
Atacama TV1C (AES Gener) | 10.693 | 2.7596 | 0 | [10 empty] | 13.4526 | Atacama TV1C (AES Gener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 247.1052 | 177.3247 | 181.7082 | 183.6386 | 121.7511 | 238.3444 | 275.2448 | 288.6094 | 266.469 | 164.6412 | 178.1364 | 207.1995 |  | 2530.1727 | Total Gen. Bruta | 207.4962 | 192.991 | 207.5457 | 200.8916 | 141.7144 | 200.5423 | 207.3068 | 206.9524 | 167.5075 | 0 | 0 | 0 | 1732.948
Consumos Propios | 15.9578 | 12.92 | 12.95 | 11.8071 | 9.1125 | 16.2552 | 18.7319 | 18.941 | 19.5019 | 10.65 | 11.4931 | 13.4143 |  | 171.7349 | Consumos Propios | 13.4143 | 12.5489 | 13.4143 | 12.9816 | 9.0127 | 12.9816 | 13.4143 | 13.4143 | 10.8405 |  |  |  | 112.0226
Total Gen. Neta | 231.1474 | 164.4047 | 168.7583 | 171.8315 | 112.6387 | 222.0892 | 256.5129 | 269.6684 | 246.9671 | 153.9912 | 166.6433 | 193.7852 |  | 2358.4378 | Total Gen. Neta | 194.0819 | 180.4422 | 194.1313 | 187.91 | 132.7017 | 187.5607 | 193.8925 | 193.5381 | 156.667 | 0 | 0 | 0 | 1620.9254
0
CAVANCHA | [13 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.4877 | 1.2991 | 1.5181 | 1.4209 | 1.389 | 1.3962 | 1.4824 | 1.5163 | 1.4736 | 1.612 | 1.44 | 1.488 |  | 17.5232 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 |  |  |  | 13.764
Total Gen. Bruta | 1.4877 | 1.2991 | 1.5181 | 1.4209 | 1.389 | 1.3962 | 1.4824 | 1.5163 | 1.4736 | 1.612 | 1.44 | 1.488 |  | 17.5232 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 13.764
Consumos Propios | 0.01807 | 0.016097 | 0.018295 | 0.0172 | 0.0167 | 0.016748 | 0.0174 | 0.01802 | 0.01703 | 0.0062 | 0.0055385 | 0.0057231 |  | 0.17302 | Consumos Propios | 0.0057231 | 0.0053538 | 0.0057231 | 0.0055385 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | 0.006 |  |  |  | 0.052938
Total Gen. Neta | 1.4696 | 1.283 | 1.4998 | 1.4037 | 1.3723 | 1.3794 | 1.465 | 1.4983 | 1.4566 | 1.6058 | 1.4345 | 1.4823 |  | 17.3502 | Total Gen. Neta | 1.4823 | 1.3866 | 1.4823 | 1.4345 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.6058 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 13.7111
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [13 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal |  | 0 | 0.01484 | 0.0074 | 0 | 0.01235 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42996 | CD Inacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0.01484 | 0.0074 | 0 | 0.01235 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42996 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0.011306 | 0.001821 | 0 | 0 | 0.001983 | 0.007357 | 0.033407 | 0 | 0 | 0 |  | 0.055874 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0.003534 | 0.005579 | 0 | 0.01235 | 0.038697 | 0.16398 | 0.14994 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37409 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ENORCHILE | [13 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.31662 | 0.37789 | 0.62825 | 0.7288 | 0.57767 | 1.3945 | 0.3718 | 0.65067 | 0.52489 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5711 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C.D. M.Blancos | 0.66324 | 0.648 | 1.1741 | 1.4064 | 1.8643 | 2.5144 | 0.82109 | 1.0443 | 0.68582 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8217 | C.D. M.Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Bruta | 0.97986 | 1.0259 | 1.8024 | 2.1352 | 2.4419 | 3.909 | 1.1929 | 1.695 | 1.2107 | 0 | 0 | 0 |  | 16.3929 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.051764 | 0.049786 | 0.071241 | 0.074498 | 0.094472 | 0.11973 | 0.053891 | 0.06537 | 0.055416 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63616 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0.9281 | 0.9761 | 1.7311 | 2.0607 | 2.3475 | 3.7893 | 1.139 | 1.6296 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7567 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
NORACID | [13 empty] | 0 | NORACID
PAM | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 12.7728 | 12.2976 | 12.7728 |  | 138.9003 | PAM | 12.7008 | 11.8944 | 12.7008 | 12.3264 | 12.7296 | 12.2688 | 12.7584 | 12.7296 | 12.2688 |  |  |  | 112.3776
Total Gen. Bruta | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 12.7728 | 12.2976 | 12.7728 |  | 138.9003 | Total Gen. Bruta | 12.7008 | 11.8944 | 12.7008 | 12.3264 | 12.7296 | 12.2688 | 12.7584 | 12.7296 | 12.2688 | 0 | 0 | 0 | 112.3776
Consumos Propios | 0.10261 | 0.10261 | 0.11399 | 0 | 0.016077 | 0.03646 | 0 | 0.15666 | 0 | 4.3428 | 4.1812 | 4.3428 |  | 13.3951 | Consumos Propios | 4.3183 | 4.0441 | 4.3183 | 4.191 | 4.3281 | 4.1714 | 4.3379 | 4.3281 | 4.1714 |  |  |  | 38.2084
Total Gen. Neta | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 12.7728 | 12.2976 | 12.7728 |  | 138.9003 | Total Gen. Neta | 12.7008 | 11.8944 | 12.7008 | 12.3264 | 12.7296 | 12.2688 | 12.7584 | 12.7296 | 12.2688 | 0 | 0 | 0 | 112.3776
0
SPS LA HUAYCA | [13 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Solar La Huayca | 1.4928 | 1.3584 | 1.4769 | 1.4735 | 1.4351 | 0.70508 | 3.1742 | 5.0947 | 5.3978 | 8.9061 | 9.1579 | 8.4155 |  | 48.0879 | Solar La Huayca | 8.9995 | 8.303 | 8.8626 | 8.8331 | 8.8351 | 8.6037 | 8.8995 | 8.952 | 8.6792 |  |  |  | 78.9677
Total Gen. Bruta | 1.4928 | 1.3584 | 1.4769 | 1.4735 | 1.4351 | 0.70508 | 3.1742 | 5.0947 | 5.3978 | 8.9061 | 9.1579 | 8.4155 |  | 48.0879 | Total Gen. Bruta | 8.9995 | 8.303 | 8.8626 | 8.8331 | 8.8351 | 8.6037 | 8.8995 | 8.952 | 8.6792 | 0 | 0 | 0 | 78.9677
Consumos Propios | 0.006 | 0.005852 | 0.007 | 0.0068 | 0.007 | 0.003615 | 0.023451 | 0.02639 | 0.025997 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11211 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 1.4868 | 1.3525 | 1.4699 | 1.4667 | 1.4281 | 0.70147 | 3.1508 | 5.0683 | 5.3718 | 8.9061 | 9.1579 | 8.4155 |  | 47.9758 | Total Gen. Neta | 8.9995 | 8.303 | 8.8626 | 8.8331 | 8.8351 | 8.6037 | 8.8995 | 8.952 | 8.6792 | 0 | 0 | 0 | 78.9677
ON GROUP | [13 empty] | 0 | ON GROUP
C.D. Aguas Blancas | 0.06028 | 0.03838 | 0.01042 | 0.051 | 0.03377 | 0.16637 | 0.04232 | 0.10082 | 0.12291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62627 | C.D. Aguas Blancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.06028 | 0.03838 | 0.01042 | 0.051 | 0.03377 | 0.16637 | 0.04232 | 0.10082 | 0.12291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62627 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0.06028 | 0.03838 | 0.01042 | 0.051 | 0.03377 | 0.16637 | 0.04232 | 0.10082 | 0.12291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62627 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | [14 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los Vientos | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 23.832 | 19.2191 | 20.3008 |  | 235.354 | Valle de los Vientos | 21.6338 | 20.2101 | 21.3758 | 21.0109 | 21.283 | 21.0958 | 21.5717 | 20.7101 | 20.8989 |  |  |  | 189.7902
Finis Terrae | [9 empty] | 17.3576 | 23.077 | 20.4554 |  |  | Finis Terrae | 19.7735 | 18.5835 | 22.0471 | 21.8948 | 18.198 | 39.6713 | 39.4457 | 43.0033 | 39.6863
Total Gen. Bruta | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 41.1897 | 42.2961 | 40.7562 |  | 296.2441 | Total Gen. Bruta | 41.4073 | 38.7935 | 43.4229 | 42.9057 | 39.4811 | 60.7671 | 61.0175 | 63.7134 | 60.5853 | 0 | 0 | 0 | 452.0937
Consumos Propios | 0.099602 | 0.08838 | 0.10046 | 0.076991 | 0.054331 | 0.056139 | 0.049619 | 0.045908 | 0.047286 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61872 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 22.4984 | 20.5521 | 20.6396 | 16.0327 | 16.999 | 16.7708 | 19.1854 | 20.287 | 18.4183 | 41.1897 | 42.2961 | 40.7562 |  | 295.6253 | Total Gen. Neta | 41.4073 | 38.7935 | 43.4229 | 42.9057 | 39.4811 | 60.7671 | 61.0175 | 63.7134 | 60.5853 | 0 | 0 | 0 | 452.0937
LOS PUQUIOS | [14 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios | 0.32946 | 0.36816 | 0.40713 | 0.38526 | 0.3684 | 0.3307 | 0.36373 | 0.38556 | 0.41937 | 0.86061 | 1.0223 | 0.76462 |  | 6.0053 | Los Puquios | 0.84852 | 0.85873 | 0.91916 | 0.85975 | 0.88243 | 0.87082 | 0.91898 | 0.87084 | 0.82899 |  |  |  | 7.8582
Total Gen. Bruta | 0.32946 | 0.36816 | 0.40713 | 0.38526 | 0.3684 | 0.3307 | 0.36373 | 0.38556 | 0.41937 | 0.86061 | 1.0223 | 0.76462 |  | 6.0053 | Total Gen. Bruta | 0.84852 | 0.85873 | 0.91916 | 0.85975 | 0.88243 | 0.87082 | 0.91898 | 0.87084 | 0.82899 | 0 | 0 | 0 | 7.8582
Consumos Propios | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.00201 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01931 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0.32756 | 0.36626 | 0.40503 | 0.38316 | 0.366 | 0.3284 | 0.36153 | 0.38316 | 0.41736 | 0.86061 | 1.0223 | 0.76462 |  | 5.986 | Total Gen. Neta | 0.84852 | 0.85873 | 0.91916 | 0.85975 | 0.88243 | 0.87082 | 0.91898 | 0.87084 | 0.82899 | 0 | 0 | 0 | 7.8582
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 | 1.4942 | 1.5365 | 1.5232 | 1.5974 | 1.4677 | 1.3794 | 1.4549 | 1.6128 | 1.8413 | 1.23 | 1.4482 | 1.3041 |  | 17.8897 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.4109 | 1.1826 | 1.2776 | 1.4926 | 1.2646 | 1.3559 | 1.2103 | 1.3694 | 1.2798 |  |  |  | 11.8438
Total Gen. Bruta | 1.4942 | 1.5365 | 1.5232 | 1.5974 | 1.4677 | 1.3794 | 1.4549 | 1.6128 | 1.8413 | 1.23 | 1.4482 | 1.3041 |  | 17.8897 | Total Gen. Bruta | 1.4109 | 1.1826 | 1.2776 | 1.4926 | 1.2646 | 1.3559 | 1.2103 | 1.3694 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 11.8438
Consumos Propios | 0.0056154 | 0.0070032 | 0.0070458 | 0.0086632 | 0.00907 | 0.0085992 | 0.0089219 | 0.0086315 | 0.0080853 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071635 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 1.4886 | 1.5295 | 1.5162 | 1.5887 | 1.4587 | 1.3708 | 1.446 | 1.6042 | 1.8332 | 1.23 | 1.4482 | 1.3041 |  | 17.8181 | Total Gen. Neta | 1.4109 | 1.1826 | 1.2776 | 1.4926 | 1.2646 | 1.3559 | 1.2103 | 1.3694 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 11.8438
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 | 4.5925 | 3.6495 | 3.751 | 3.373 | 3.1719 | 2.9706 | 3.1373 | 3.4574 | 3.9497 | 2.1307 | 2.7757 | 2.1091 |  | 39.0684 | Pozo Almonte Solar 3 | 2.592 | 2.0784 | 2.2492 | 2.8108 | 2.1618 | 2.3866 | 2.0542 | 2.5177 | 2.1995 |  |  |  | 21.05
Total Gen. Bruta | 4.5925 | 3.6495 | 3.751 | 3.373 | 3.1719 | 2.9706 | 3.1373 | 3.4574 | 3.9497 | 2.1307 | 2.7757 | 2.1091 |  | 39.0684 | Total Gen. Bruta | 2.592 | 2.0784 | 2.2492 | 2.8108 | 2.1618 | 2.3866 | 2.0542 | 2.5177 | 2.1995 | 0 | 0 | 0 | 21.05
Consumos Propios | 0.015203 | 0.01515 | 0.016215 | 0.017275 | 0.01819 | 0.01735 | 0.018097 | 0.01758 | 0.016404 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15146 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 4.5773 | 3.6343 | 3.7348 | 3.3557 | 3.1537 | 2.9532 | 3.1192 | 3.4398 | 3.9333 | 2.1307 | 2.7757 | 2.1091 |  | 38.9169 | Total Gen. Neta | 2.592 | 2.0784 | 2.2492 | 2.8108 | 2.1618 | 2.3866 | 2.0542 | 2.5177 | 2.1995 | 0 | 0 | 0 | 21.05
TECNET | [14 empty] | TECNET
C.D. La Portada | 0.08605 | 0.05894 | 0.08578 | 0.02651 | 0.05917 | 0.11349 | 0.02217 | 0.05354 | 0.07628 | 0 | 0 | 0 |  | 0.58193 | C.D. La Portada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Bruta | 0.08605 | 0.05894 | 0.08578 | 0.02651 | 0.05917 | 0.11349 | 0.02217 | 0.05354 | 0.07628 | 0 | 0 | 0 |  | 0.58193 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0.08605 | 0.05894 | 0.08578 | 0.02651 | 0.05917 | 0.11349 | 0.02217 | 0.05354 | 0.07628 | 0 | 0 | 0 |  | 0.58193 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR | [14 empty] | GENERACIÓN SOLAR
María Elena FV | 17.5868 | 15.9015 | 14.4018 | 14.2487 | 13.017 | 11.3219 | 12.477 | 13.9387 | 16.9704 | 18.2008 | 22.6879 | 18.4986 |  | 189.2511 | María Elena FV | 22.9179 | 16.894 | 20.6158 | 20.0345 | 20.5219 | 18.8467 | 19.4179 | 20.7048 | 19.5597 |  |  |  | 179.5132
Total Gen. Bruta | 17.5868 | 15.9015 | 14.4018 | 14.2487 | 13.017 | 11.3219 | 12.477 | 13.9387 | 16.9704 | 18.2008 | 22.6879 | 18.4986 |  | 189.2511 | Total Gen. Bruta | 22.9179 | 16.894 | 20.6158 | 20.0345 | 20.5219 | 18.8467 | 19.4179 | 20.7048 | 19.5597 | 0 | 0 | 0 | 179.5132
Consumos Propios | 0.07974 | 0.073613 | 0.07542 | 0.087824 | 0.091922 | 0.089128 | 0.089092 | 0.08946 | 0.085416 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76161 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 17.5071 | 15.8278 | 14.3264 | 14.1609 | 12.9251 | 11.2328 | 12.3879 | 13.8492 | 16.885 | 18.2008 | 22.6879 | 18.4986 |  | 188.4895 | Total Gen. Neta | 22.9179 | 16.894 | 20.6158 | 20.0345 | 20.5219 | 18.8467 | 19.4179 | 20.7048 | 19.5597 | 0 | 0 | 0 | 179.5132
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | [14 empty] | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III
Solar Jama |  |  |  | 2.639 | 6.77 | 5.9192 | 6.6474 | 7.2874 | 8.7511 | 8.9656 | 9.4804 | 14.6504 |  | 71.1105 | Solar Jama | 15.5153 | 14.1302 | 15.8601 | 14.4609 | 15.5159 | 15.1871 | 15.0129 | 16.0693 | 14.9936 |  |  |  | 136.7452
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 6.77 | 5.9192 | 6.6474 | 7.2874 | 8.7511 | 8.9656 | 9.4804 | 14.6504 |  | 71.1105 | Total Gen. Bruta | 15.5153 | 14.1302 | 15.8601 | 14.4609 | 15.5159 | 15.1871 | 15.0129 | 16.0693 | 14.9936 | 0 | 0 | 0 | 136.7452
Consumos Propios |  |  |  | 0.03 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 6.686 | 5.8351 | 6.5634 | 7.2034 | 8.6671 | 8.9656 | 9.4804 | 14.6504 |  | 70.6605 | Total Gen. Neta | 15.5153 | 14.1302 | 15.8601 | 14.4609 | 15.5159 | 15.1871 | 15.0129 | 16.0693 | 14.9936 | 0 | 0 | 0 | 136.7452
RIJN CAPITAL | [13 empty] | 0 | RIJN CAPITAL
Solar Paruma | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Solar Paruma | 0 | 0 | 0 | 5.9575 | 6.2682 | 6.1636 | 6.108 | 6.3475 | 6.2211 |  |  |  | 37.0659
Solar Pular | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Solar Pular | 0 | 0 | 0 | 7.0143 | 7.0844 | 6.9252 | 7.0868 | 7.1406 | 7.1382 |  |  |  | 42.3894
Solar Lascar | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Solar Lascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2704 | 19.4176 | 18.1341 |  |  |  | 56.8221
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta |  |  |  | 12.9717 | 13.3526 | 13.0889 | 32.4651 | 32.9057 | 31.4935 | 0 | 0 | 0 | 136.2775
Consumos Propios |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 12.9717 | 13.3526 | 13.0889 | 32.4651 | 32.9057 | 31.4935 | 0 | 0 | 0 | 136.2775
COCHRANE | [14 empty] | COCHRANE
C.T. Cochrane | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6067 |  | 149.6067 | C.T. Cochrane | 139.7153 | 131.8384 | 160.0388 | 146.9227 | 274.2392 | 232.4035 | 221.9304 | 215.5239 | 217.5012 |  |  |  | 1740.1135
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6067 |  | 149.6067 | Total Gen. Bruta | 139.7153 | 131.8384 | 160.0388 | 146.9227 | 274.2392 | 232.4035 | 221.9304 | 215.5239 | 217.5012 | 0 | 0 | 0 | 1740.1135
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8583 |  | 15.8583 | Consumos Propios | 14.8098 | 13.9749 | 16.9641 | 15.5738 | 29.0694 | 24.6348 | 23.5246 | 22.8455 | 23.0551 |  |  |  | 184.452
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7484 |  | 133.7484 | Total Gen. Neta | 124.9055 | 117.8636 | 143.0747 | 131.3489 | 245.1698 | 207.7688 | 198.4058 | 192.6784 | 194.4461 | 0 | 0 | 0 | 1555.6615
SKY SOLAR | [14 empty] | SKY SOLAR
Arica Solar 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Arica Solar 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | 11.4291 | 11.5845 | 11.772 | 11.9184 | 11.4996 |  |  |  | 70.2516
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | 11.4291 | 11.5845 | 11.772 | 11.9184 | 11.4996 | 0 | 0 | 0 | 70.2516
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 12.0479 | 11.4291 | 11.5845 | 11.772 | 11.9184 | 11.4996 | 0 | 0 | 0 | 70.2516
FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | [14 empty] | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5
Uribe Solar |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Uribe Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7237 | 32.7483 | 31.6439 |  |  |  | 97.1159
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7237 | 32.7483 | 31.6439 | 0 | 0 | 0 | 97.1159
Consumos Propios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7237 | 32.7483 | 31.6439 | 0 | 0 | 0 | 97.1159
ABENGOA SOLAR | [14 empty] | ABENGOA SOLAR
PV Cerro Dominador |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3392 |  | 28.3392 | PV Cerro Dominador | 29.2782 | 27.432 | 31.2595 | 32.0586 | 27.3345 | 28.8011 | 29.0589 | 30.4379 | 28.3489 |  |  |  | 264.0097
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3392 |  | 28.3392 | Total Gen. Bruta | 29.2782 | 27.432 | 31.2595 | 32.0586 | 27.3345 | 28.8011 | 29.0589 | 30.4379 | 28.3489 | 0 | 0 | 0 | 264.0097
Consumos Propios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3392 |  | 28.3392 | Total Gen. Neta | 29.2782 | 27.432 | 31.2595 | 32.0586 | 27.3345 | 28.8011 | 29.0589 | 30.4379 | 28.3489 | 0 | 0 | 0 | 264.0097
PARQUE EÓLICO QUILLAGUA | [14 empty] | PARQUE EÓLICO QUILLAGUA
Parque Eólico Quillagua |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.487 | 7.4706 | 6.3277 |  | 20.2852 | Parque Eólico Quillagua | 6.7098 | 6.0333 | 7.3876 | 6.961 | 6.5993 | 6.3652 | 6.9096 | 6.9378 | 6.5289 |  |  |  | 60.4325
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 7.4706 | 6.3277 |  | 20.2852 | Total Gen. Bruta | 6.7098 | 6.0333 | 7.3876 | 6.961 | 6.5993 | 6.3652 | 6.9096 | 6.9378 | 6.5289 | 0 | 0 | 0 | 60.4325
Consumos Propios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.487 | 7.4706 | 6.3277 |  | 20.2852 | Total Gen. Neta | 6.7098 | 6.0333 | 7.3876 | 6.961 | 6.5993 | 6.3652 | 6.9096 | 6.9378 | 6.5289 | 0 | 0 | 0 | 60.4325
POZO ALMONTE SOLAR 1 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 1
Pozo Almonte Solar 1 | [5 empty] | 0.7689 | 1.9142 | 2.2063 | 2.5335 |  |  |  |  | 7.4229 | Pozo Almonte Solar 1 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7689 | 1.9142 | 2.2063 | 2.5335 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4229 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0.0048829 | 0.0068074 | 0.0068593 | 0.0063183 | 0 | 0 | 0 |  | 0.024868 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76402 | 1.9074 | 2.1994 | 2.5271 | 0 | 0 | 0 |  | 7.398 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
EDF EN CHILE | [14 empty] | EDF EN CHILE
Bolero | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Bolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8948 | 23.8257 | 27.7079 | 29.5092 | 31.517 |  |  |  | 124.4546
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8948 | 23.8257 | 27.7079 | 29.5092 | 31.517 | 0 | 0 | 0 | 124.4546
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8948 | 23.8257 | 27.7079 | 29.5092 | 31.517 | 0 | 0 | 0 | 124.4546
TAMAKAYA ENERGÍA | [14 empty] | TAMAKAYA ENERGÍA
Kelar | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019737 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0019737
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019737
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046539 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00046539
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015083
TOTAL SING | [13 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1590.5781 | 1432.2438 | 1502.4845 | 1528.6209 | 1576.5094 | 1563.8769 | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 | 1740.3955 | 1706.8554 | 1791.9617 |  | 19139.4292 | Generación Bruta | 1802.7458 | 1642.4131 | 1820.1799 | 1774.1437 | 1814.7201 | 1794.8008 | 1789.1584 | 1813.9483 | 1786.3924 | 0 | 0 | 0 | 16038.5024
Consumos Propios | 117.4714 | 108.9703 | 120.457 | 119.1692 | 118.0918 | 115.0483 | 106.3786 | 113.0542 | 120.4944 | 125.9835 | 124.5189 | 131.4957 |  | 1421.1334 | Consumos Propios | 137.9735 | 119.2239 | 134.6642 | 131.2208 | 132.9117 | 126.3108 | 121.3 | 122.5002 | 121.1736 | 0 | 0 | 0 | 1147.2787
Generación Neta | 1473.2093 | 1323.3761 | 1382.1414 | 1409.4517 | 1458.4336 | 1448.8651 | 1441.5113 | 1461.7939 | 1462.8273 | 1618.7547 | 1586.5177 | 1664.8087 |  | 17731.6909 | Generación Neta | 1669.0906 | 1527.2333 | 1689.834 | 1647.1139 | 1686.1364 | 1672.6613 | 1672.1963 | 1695.7761 | 1669.3902 | 0 | 0 | 0 | 14929.4321
Pérdidas | 43.956 | 46.5791 | 43.4176 | 36.0087 | 37.698 | 35.1971 | 38.9326 | 43.2399 | 42.6604 | 45.8957 | 47.4675 | 47.8615 |  | 508.9141 | Pérdidas | 50.3078 | 43.035 | 53.1177 | 55.0469 | 48.905 | 46.723 | 43.9761 | 44.012 | 44.4238 |  |  |  | 429.5473
0
RETIROS SING | 1429.2535 | 1276.7973 | 1338.724 | 1373.4392 | 1420.7222 | 1413.6367 | 1402.5833 | 1418.4023 | 1420.169 | 1572.8591 | 1539.0502 | 1616.9473 |  | 17222.584 | RETIROS SING | 1618.7828 | 1484.1983 | 1636.7163 | 1592.067 | 1637.2314 | 1625.9384 | 1628.2202 | 1651.7642 | 1624.9664 | 0 | 0 | 0 | 14499.8848
ENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 49.9696 | 49.5835 | 48.2479 | 52.7792 | 46.3819 | 77.045 | 50.7877 | 59.9313 | 57.1489 | 69.0542 | 61.7585 | 42.0738 |  | 55.3968 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 44.0348 | 41.8704 | 48.6401 | 48.0613 | 41.6211 | 41.5615 | 41.1742 | 41.0771 | 41.2136 |  |  |  | 43.2505
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [14 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 23, 24 y 25
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio | Potencia Neta MW | Tipo Tecnología | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio
Andes Solar | 2015-10-01 | 21 | Solar FV | Ampliación S/E Lagunas | 2015-10-01 | Línea Atacama - MOLYB | 2015-11-01
Parque Eólico Quillagua I | 2015-10-01 | 23 | Solar FV | Transformador S/E Atacama | 2015-11-01 | Reemplazo de transformadores 5 y 6 S/E 10 | 2016-01-01
Finis Terrae I | 2015-10-01 | 69 | Solar FV | Ampliación Línea Crucero - Encuentro | 2015-12-01 | Reemplazo de paños S/E 10A | 2016-05-01
Planta Solar Jama Etapa II | 2015-12-01 | 22.5 | Solar FV | S/E Miraje | 2016-01-01 | EWS Minera Escondida | 2016-06-01
PV Cerro Dominador | 2015-12-01 | 100 | Solar FV | Barra seccionadora en 220 kV S/E Tarapacá | 2016-03-01
Cochrane (Unidad 1) | 2015-12-01 | 236 | Termoeléctrica | Conexión en S/E Lagunas de proyecto Pintados-Pica-Llamara | 2016-07-01
Pampa Camarones I | 2015-12-01 | 6 | Solar FV | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas | 2017-04-01
Planta Solar Pular | 2016-04-01 | 28.9 | Solar FV | Nueva línea Kapatur - Los Changos | 2018-01-01
Planta Solar Paruma | 2016-04-01 | 21.4 | Solar FV | Nueva S/E Crucero Encuentro | 2018-11-01
Arica Solar I | 2016-04-01 | 40 | Solar FV | Ampliación de conexiones S/E Crucero para reubicación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2018-11-01
Bolero Etapa I | 2016-05-01 | 42 | Solar FV | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro | 2020-10-01
Kelar | 2016-05-01 | 517 | Ciclo Combinado
Cochrane (Unidad 2) | 2016-05-01 | 236 | Termoeléctrica
Bolero Etapa II | 2016-06-01 | 42 | Solar FV
Finis Terrae II | 2016-06-01 | 69 | Solar FV
Uribe Solar | 2016-07-01 | 50 | Solar FV
Planta Solar Lascar Etapa I y II | 2016-07-01 | 64.6 | Solar FV
Bolero Etapa III | 2016-08-01 | 21 | Solar FV
Bolero Etapa IV | 2016-10-01 | 41 | Solar FV
Blue Sky 2 | 2016-10-01 | 34 | Solar FV
Blue Sky 1 | 2016-10-01 | 51.6 | Solar FV
Parque Eólico Quillagua II | 2016-12-01 | 27 | Solar FV
CSP Cerro Dominador | 2016-12-01 | 110 | Solar Térmica
Cerro Pabellón | 2016-12-01 | 48 | Geotérmica
Huatacondo | 2017-01-01 | 98 | Solar FV
Parque Eólico Quillagua III | 2017-08-01 | 50 | Solar FV
Infraestructura Energética Mejillones | 2018-02-01 | 375 | Termoeléctrica

## Tabla 26
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3881 | 2015-07-02 | 14:23 | Desenganche de la unidad U15. | Pérdida de llama por descontrol de combustión. | 50.13 | No | 60 | 0
3891 | 2015-07-22 | 11:17 | Desenganche de la unidad CC1 (TG1B + 0.5 TV1C). | Alta temperatura en descanso externo de bomba alimentación. | 49.06 | 1 | 143.45 | 3.5
3895 | 2015-07-27 | 17:46 | Desenganche de la unidad CTM3_AES GENER. | Perturbación externa a la central, la cual no se ha podido determinar. | 48.98 | 1 | 165.95 | 66.4
3900 | 2015-08-09 | 10:57 | Desenganche de la unidad U13. | Desenganche por bajo vacío Condensador por disparo de bomba Circuladora debido a Falsa señal T° motor eléctrico. | 49.75 | No | 60 | 0
3902 | 2015-08-09 | 12:10 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Falla en Transformador Auxiliar por operación de protección relé 86. | 49.33 | No | 135 | 0
3904 | 2015-08-09 | 12:57 | Desenganche de la Central PAM. | Falla en bomba recirculadora N° 2, producto de sobretensión. | 50 | No | 21 | 0
3905 | 2015-08-09 | 23:19 | Desenganche de la unidad U16. | Falla en solenoide de válvula atemperación recalentado. | 49 | 1 | 128.09 | 1.3
3907 | 2015-08-12 | 20:55 | Desenganche de la unidad U13. | Falla a tierra en cabezal de la turbina. | 49.69 | No | 52 | 0
3908 | 2015-08-12 | 21:01 | Desenganche de la unidad PAM. | Bajo Flujo de la torre de ácido por problemas en bomba de ácido de la planta productora. | 50 | No | 20.6 | 0
3909 | 2015-08-14 | 20:54 | Desenganche de las unidades CC1 y CC2. | Baja presión de combustible líquido. | 48.7 | 4 | 308.2 | 185.49
3915 | 2015-08-26 | 15:24 | Desenganche de la unidad NTO1. | Pérdida de vacío. | 49.65 | No | 65 | 0
3919 | 2015-09-03 | 4:49 | Desenganche de la unidad U13. | Bajo vacío condensador, provocado por perdida bomba circuladora. | 49.78 | No | 51 | 0
3821 | 2015-09-03 | 17:24 | Desenganche de la unidad CTM1. | Falla en la llama, debido a descontrol de combustión. | 49.58 | No | 89 | 0
3923 | 2015-09-03 | 21:43 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta temperatura descanso axial lado acoplamiento alternador-turbina. | 49.7 | No | 60 | 0
3924 | 2015-09-04 | 12:05 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta temperatura Trafo Excitación. | 49.7 | No | 35 | 0
3926 | 2015-09-07 | 0:21 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Fallo Excitatriz 2000. | 49.21 | No | 140 | 0
3927 | 2015-09-07 | 11:51 | Desenganche de la unidad CTM1. | Falla de la válvula de drenaje de emergencia del Calentador de Alta presión N° 2 al Condensador. | 49.6 | No | 94 | 0
3929 | 2015-09-08 | 14:58 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad CTM1. | Error en procedimiento en ajuste de control de la turbina. | 49.29 | No | 122 | 0
3931 | 2015-09-16 | 2:37 | Desenganche de la unidad U16. | Falla en caja eléctrica de conexionado válvula de agua alimentación del OTC. | 48.93 | 2 | 154.7 | 43.16
3932 | 2015-09-17 | 9:52 | Desenganche de la unidad U14. | Alta presión en hogar de caldera por disparo de VTI-C. | 49.4 | No | 122 | 0
3933 | 2015-09-18 | 1:24 | Desenganche de la unidad U14. | Bajo nivel de colector. | 49.41 | No | 127 | 0
Nota (1): Para el Evento de Falla N°3891 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (2): Para el Evento de Falla N°3831 se produce la operación parcial del segundo escalón del EDAC.

## Tabla 27
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3882 | 2015-07-05 | 6:40 | Interrupción de la Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas. | Corte de conductor de Línea Fase 3. | 50 | 1.8
3884 | 2015-07-06 | 19:29 | Interrupción del Circuito Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. Circuito N°1. | Jote electrocutado en estructura N°180. | 50 | 0
3885 | 2015-07-10 | 4:42 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Domeyko. Circuito N° 2. | Conductor cortado en estructura N° 186. | 50 | 13
3888 | 2015-07-14 | 12:05 | Interrupción del Transformador de 110/23 kV de la S/E La Portada. | Se investiga. | 50.35 | 20
3889 | 2015-07-20 | 16:11 | Interrupción de la línea 220 kV Chacaya - Mejillones. | Operación 87L por roce involuntario del personal de control y protecciones. | 50 | 0
3890 | 2015-07-21 | 2:16 | Interrupción de la Línea 66 kV Palestina - El Peñón. | Conductor Fase B Cortado, en estructura 254. | 50 | 13
3892 | 2015-07-24 | 13:29 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Domeyko. Circuito N° 1 y línea 220 kV Domeyko - Escondida. | Al realizar la inspección visual, se pasó a llevar un cable de comunicaciones del equipo multiplexor. | 50 | 0
3893 | 2015-07-24 | 20:14 | Interrupción de Transformador Cerro Dragón 110/13,8 kV. | Operación relé Buchholz por “Fuerte Sismo en la Zona”. | 50 | 16
3894 | 2015-07-26 | 3:10 | Interrupción de la línea 66 kV Tap Off LLanos - Aguas Blancas. | Cortocircuito monofásico por conductor cortado en estructura 124. | 50 | 2.5
3896 | 2015-07-28 | 21:55 | Interrupción de la línea 220 kV Chacaya - Mejillones. | Error de control frente a chequeo de circuitos de protección 87L. | 50 | 0
3897 | 2015-08-04 | 11:13 | Interrupción del Línea 110 kV Mejillones - Enaex. | Flashover en T/C de fase 3 producto de lavado en S/E C.D. Enaex. | 50 | 6
3898 | 2015-08-05 | 20:16 | Interrupción de Subestación Tap Off Palestina. | Conexión de un banco condensador de 6,6 kV con baja carga en S/E El Peñón. | 50 | 2.5
3899 | 2015-08-09 | 5:19 | Interrupción Alimentador Elecda Barra Central Tocopilla 5 kV . | Aislador quebrado en el seccionador 89ES-3. | 50 | 2.75
3901 | 2015-08-09 | 11:36 | Interrupción Circuito Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna. | Descarga atmosférica. | 50 | 4
3903 | 2015-08-09 | 12:54 | Interrupción Circuito Línea 110 kV Chacaya - Mejillones. | Sala eléctrica con humedad producto del frente de mal tiempo. | 50 | 0.5
3910 | 2015-08-17 | 0:35 | Interrupción de la Subestación El Peñón. | Hebra cortada en fase A. | 50 | 13
3911 | 2015-08-21 | 11:15 | Interrupción del Transformador Mejillones 23/13,2/2,5 kV. | Falla no despejada en la línea 23 kV Mejillones-Polpaico. | 50 | 3.42
3912 | 2015-08-22 | 14:40 | Interrupción de la Línea 345 kV Central Salta - Andes. | Se Investiga. | 50 | 0
3914 | 2015-08-26 | 9:59 | Interrupción de la Línea 110 kV Chacaya - Mejillones. | Relé de disparo de transformador de arranque de unidad CTM1 quemado. | 50 | 2.2
3916 | 2015-08-28 | 10:11 | Interrupción del Transformador Sulfuros 220/69/13,8 kV N°1. | Flashover mientras se realizaba lavado de aislación en S/E Súlfuros. | 50.37 | 70
3917 | 2015-08-28 | 14:48 | Interrupción del Línea 220 kV Salar - Chuquicamata. | Se Investiga. | 50 | 0
3918 | 2015-09-01 | 5:30 | Interrupción de la Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas. | Corte de la fase 1 estructura 145. | 50 | 2.4
3920 | 2015-09-03 | 13:40 | Interrupción del Transformador de 110/23 kV de S/E Mantos de la Luna. | Se investiga. | 50 | 4
3922 | 2015-09-03 | 19:10 | Interrupción de la líneas 110 kV Mejillones - El Lince. | Línea M.T. cortada acorta distancia con Línea 110 kV en vano entre estructuras 7 y 8. | 50 | 11.6
3925 | 2015-09-05 | 18:15 | Interrupción de la línea 66 kV Tap Off Nueva Victoria - Llamara. | Conductor cortado poste 67. | 50 | 8
3928 | 2015-09-07 | 17:02 | Interrupción de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Acortamiento de la distancia entre la línea y tierra causada por ejercicios militares que se realizaban en el sector. | 50 | 3.38
3930 | 2015-09-14 | 10:50 | Interrupción de la Sub Estación Mantos de la Luna. | Aislación contaminada por alta camanchaca en estructuras 46 y 48 de Línea 23 kV S/E Mantos de la Luna. | 50 | 8
3934 | 2015-09-24 | 10:54 | Interrupción de la Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna. | Se investiga. | 50 | 6.8
3935 | 2015-09-24 | 20:30 | Interrupción del Circuito N°1 de la Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. | Tirante suelto de estructura N°39 y preformada desprendida. | 50 | 0
3936 | 2015-09-29 | 9:07 | Interrupción de la Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna. | Se investiga. | 50 | 4.8
Nota (1): El Evento de Falla N°3894 además considera una desconexión de generación de 6,0 MW.
Nota (2): Para el Evento de Falla N°3911 se desconectan además consumos no Coordinados de Megapuerto y Polpaico con 3,17 MW y 1,92 MW respectivamente.

## Tabla 28
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3883 | 2015-07-05 | 7:40 | Rechazo de carga de cliente Alto Norte. | Corto circuito provocado por roedor en 52CS seccionador de Barras 3 y 4 de 13,2 kV. | 50.45 | 40
3886 | 2015-07-13 | 7:45 | Rechazo de carga de minera El Tesoro. | Falla interna en 23 kV. | 50.48 | 96.2
3887 | 2015-07-14 | 10:00 | Rechazo de carga de minera El Tesoro. | Falla interna en línea 23 kV N°2 chancado, flashover por alta humedad. | 50.35 | 106.18
3906 | 2015-08-12 | 10:35 | Rechazo de carga de minera Gaby. | Amago de incendio en sala de control de rectificadores. | 50.52 | 45
3913 | 2015-08-25 | 17:56 | Rechazo de carga de minera Escondida. | Ante salida de molino SAG, los filtros no se desconectaron en forma automática, generando una sobretensión. | 50.52 | 80