## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE. (27/02/2012).
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (20/01/2016).
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (03/09/2014).
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (29/04/2016).
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE. (30/10/2008).
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011).
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico a NTSyCS (21-12-2015).
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Con Informe Favorable de la CNE (18/12/2015).
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Con informe desfavorable de la CNE (03/09/2014).
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/09/2010).
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
40 | DP | DS 62 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | Publicado para observaciones de los Coordinados del CDEC-SING versión preliminar V.2 (01/12/2014).
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | Con informe favorable de la CNE V3 (09/04/2014).
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE (13/04/2011).
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | Con informe favorable de la CNE V.2 (16-10-2015)
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | Con informe favorable de la CNE V.3 (07/09/2015)

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | 2016 |  |  | 2015 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | 2016 | 2015 | Comparación 2016/2015 | Mes | 2016 | 2015 | Comparación 2016/2015
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Julio | Jul | 82.1161 | 50.7877 | 61.69% | JUL | 54.3282 | 32.873 | 65.27%
JUL | 1 | Julio |  | Viernes | 674.16 | 74.1631 | 110.0082 | 634.54 | 30.5726 | 48.1808 | Estadístico | 2016 | 2015 | Comparación 2016/2015 |  |  |  | Agosto | Ago | 49.6214 | 59.8685 | -17.12% | AGO | 32.6051 | 40.9708 | -20.42%
JUL | 2 |  |  | Sabado | 674.16 | 64.8053 | 96.1274 | 639.04 | 26.1554 | 40.9293 | Promedio | 65.2027 | 55.9218 | 16.6% |  | Dia | Mes | Septiembre | Sep | 63.826 | 57.1489 | 11.68% | SEP | 42.8418 | 39.5072 | 8.44%
JUL | 3 |  |  | Domingo | 674.16 | 58.1427 | 86.2447 | 639.04 | 26.5389 | 41.5293 | Máximo | 125.1165 | 105.5206 | 18.57% | Viernes | 22 | JUL
JUL | 4 |  |  | Lunes | 674.16 | 66.2723 | 98.3035 | 639.04 | 26.0965 | 40.837 | Mínimo | 33.5378 | 39.4015 | -14.88% | Domingo | 4 | SEP
JUL | 5 |  |  | Martes | 674.16 | 69.6123 | 103.2578 | 639.04 | 26.4526 | 41.3943 | Desviación Estándar | 26.9543 | 14.3135 | 88.31%
JUL | 6 |  | 6 | Miércoles | 674.16 | 54.0338 | 80.1498 | 639.04 | 25.977 | 40.65 | Variación | 41.34% | 25.6% | 61.51%
JUL | 7 |  |  | Jueves | 661.29 | 81.8174 | 123.7239 | 639.04 | 34.2915 | 53.661
JUL | 8 |  |  | Viernes | 661.29 | 76.1089 | 115.0915 | 639.04 | 29.3105 | 45.8665
JUL | 9 |  |  | Sabado | 661.29 | 48.8678 | 73.8977 | 648.33 | 34.5746 | 53.3287
JUL | 10 |  |  | Domingo | 661.29 | 79.7051 | 120.5298 | 648.33 | 39.1273 | 60.3509
JUL | 11 |  |  | Lunes | 661.29 | 65.5568 | 99.1347 | 648.33 | 29.8929 | 46.1075
JUL | 12 |  |  | Martes | 661.29 | 42.5263 | 64.3081 | 648.33 | 30.1498 | 46.5037
JUL | 13 |  | 13 | Miércoles | 661.29 | 56.917 | 86.0697 | 648.33 | 30.6535 | 47.2807
JUL | 14 |  |  | Jueves | 657.82 | 59.864 | 91.0037 | 648.33 | 28.8007 | 44.423
JUL | 15 |  |  | Viernes | 657.82 | 51.755 | 78.6766 | 648.33 | 29.8203 | 45.9956
JUL | 16 |  |  | Sabado | 657.82 | 69.9164 | 106.285 | 643.6 | 28.0132 | 43.5259
JUL | 17 |  |  | Domingo | 657.82 | 63.1823 | 96.048 | 643.6 | 31.9977 | 49.7167
JUL | 18 |  |  | Lunes | 657.82 | 46.8135 | 71.1645 | 643.6 | 28.8141 | 44.7702
JUL | 19 |  |  | Martes | 657.82 | 60.2491 | 91.5891 | 643.6 | 27.3291 | 42.4628
JUL | 20 |  | 20 | Miércoles | 657.82 | 51.5577 | 78.3766 | 643.6 | 27.4325 | 42.6235
JUL | 21 |  |  | Jueves | 651.53 | 37.7533 | 57.9456 | 643.6 | 26.6195 | 41.3603
JUL | 22 |  |  | Viernes | 651.53 | 81.5172 | 125.1165 | 643.6 | 25.7505 | 40.0101
JUL | 23 |  |  | Sabado | 651.53 | 50.3003 | 77.2033 | 651.17 | 28.1173 | 43.1797
JUL | 24 |  |  | Domingo | 651.53 | 29.1638 | 44.7621 | 651.17 | 33.5957 | 51.5928
JUL | 25 |  |  | Lunes | 651.53 | 29.9193 | 45.9216 | 651.17 | 48.0797 | 73.8359
JUL | 26 |  |  | Martes | 651.53 | 37.2719 | 57.2067 | 651.17 | 48.8563 | 75.0285
JUL | 27 |  | 27 | Miércoles | 651.53 | 28.5667 | 43.8456 | 651.17 | 68.7118 | 105.5206
JUL | 28 |  |  | Jueves | 661.04 | 26.1921 | 39.6225 | 651.17 | 34.4763 | 52.9452
JUL | 29 |  |  | Viernes | 661.04 | 24.5286 | 37.106 | 651.17 | 31.5495 | 48.4504
JUL | 30 |  |  | Sabado | 661.04 | 47.2549 | 71.4856 | 664.5 | 45.9166 | 69.0995
JUL | 31 |  |  | Domingo | 661.04 | 49.8381 | 75.3935 | 664.5 | 35.3896 | 53.2574
AGO | 1 | Agosto |  | Lunes | 661.04 | 72.048 | 108.992 | 664.5 | 29.3122 | 44.1116
AGO | 2 |  |  | Martes | 661.04 | 28.9994 | 43.8693 | 664.5 | 29.1795 | 43.912
AGO | 3 |  |  | Miércoles | 661.04 | 34.8403 | 52.7053 | 664.5 | 28.4274 | 42.7801
AGO | 4 |  |  | Jueves | 654.76 | 42.9036 | 65.5257 | 664.5 | 29.9122 | 45.0146
AGO | 5 |  |  | Viernes | 654.76 | 37.4527 | 57.2007 | 664.5 | 29.9627 | 45.0906
AGO | 6 |  | 6 | Sabado | 654.76 | 48.3494 | 73.8429 | 677.36 | 29.9001 | 44.1421
AGO | 7 |  |  | Domingo | 654.76 | 26.9286 | 41.1274 | 677.36 | 37.7121 | 55.6751
AGO | 8 |  |  | Lunes | 654.76 | 33.8939 | 51.7654 | 677.36 | 37.6522 | 55.5867
AGO | 9 |  |  | Martes | 654.76 | 33.3599 | 50.9498 | 677.36 | 48.8002 | 72.0447
AGO | 10 |  |  | Miércoles | 654.76 | 38.8321 | 59.3073 | 677.36 | 39.2371 | 57.9266
AGO | 11 |  |  | Jueves | 653.06 | 39.3209 | 60.2102 | 677.36 | 62.6016 | 92.42
AGO | 12 |  |  | Viernes | 653.06 | 28.9403 | 44.3149 | 677.36 | 39.115 | 57.7463
AGO | 13 |  | 13 | Sabado | 653.06 | 31.4193 | 48.1109 | 680.32 | 47.7733 | 70.2218
AGO | 14 |  |  | Domingo | 653.06 | 29.8256 | 45.6705 | 680.32 | 58.2522 | 85.6246
AGO | 15 |  |  | Lunes | 653.06 | 25.3003 | 38.7412 | 680.32 | 54.7678 | 80.503
AGO | 16 |  |  | Martes | 653.06 | 29.318 | 44.8933 | 680.32 | 53.1766 | 78.1641
AGO | 17 |  |  | Miércoles | 653.06 | 24.2734 | 37.1687 | 680.32 | 35.5397 | 52.2396
AGO | 18 |  |  | Jueves | 649.01 | 22.2344 | 34.259 | 680.32 | 43.3007 | 63.6476
AGO | 19 |  |  | Viernes | 649.01 | 24.6465 | 37.9755 | 680.32 | 55.6227 | 81.7596
AGO | 20 |  | 20 | Sabado | 649.01 | 25.563 | 39.3877 | 697.25 | 42.549 | 61.024
AGO | 21 |  |  | Domingo | 649.01 | 27.1938 | 41.9004 | 697.25 | 59.6303 | 85.5221
AGO | 22 |  |  | Lunes | 649.01 | 29.8236 | 45.9524 | 697.25 | 43.3183 | 62.1273
AGO | 23 |  |  | Martes | 649.01 | 31.7398 | 48.905 | 697.25 | 50.8265 | 72.8957
AGO | 24 |  |  | Miércoles | 649.01 | 26.6828 | 41.113 | 697.25 | 48.8482 | 70.0584
AGO | 25 |  |  | Jueves | 668.57 | 34.0009 | 50.8561 | 697.25 | 34.3165 | 49.2169
AGO | 26 |  |  | Viernes | 668.57 | 36.1788 | 54.1137 | 697.25 | 36.6204 | 52.5212
AGO | 27 |  | 27 | Sabado | 668.57 | 27.7248 | 41.4688 | 699.91 | 40.6095 | 58.0211
AGO | 28 |  |  | Domingo | 668.57 | 27.7025 | 41.4355 | 699.91 | 27.5775 | 39.4015
AGO | 29 |  |  | Lunes | 668.57 | 27.0217 | 40.4171 | 699.91 | 34.6634 | 49.5255
AGO | 30 |  |  | Martes | 668.57 | 40.2996 | 60.2773 | 699.91 | 30.9595 | 44.2336
AGO | 31 |  |  | Miércoles | 668.57 | 23.9399 | 35.8076 | 699.91 | 29.9316 | 42.7649
SEP | 1 | Septiembre |  | Jueves | 673.17 | 24.5789 | 36.5121 | 699.91 | 35.7784 | 51.1186
SEP | 2 |  |  | Viernes | 673.17 | 26.354 | 39.1491 | 699.91 | 38.5464 | 55.0734
SEP | 3 |  |  | Sabado | 673.17 | 34.828 | 51.7373 | 691.88 | 39.2652 | 56.7515
SEP | 4 |  |  | Domingo | 673.17 | 22.5766 | 33.5378 | 691.88 | 42.7658 | 61.811
SEP | 5 |  |  | Lunes | 673.17 | 26.4956 | 39.3594 | 691.88 | 28.1261 | 40.6518
SEP | 6 |  | 6 | Martes | 673.17 | 25.2981 | 37.5806 | 691.88 | 35.1442 | 50.7952
SEP | 7 |  |  | Miércoles | 673.17 | 32.7485 | 48.6482 | 691.88 | 48.6963 | 70.3826
SEP | 8 |  |  | Jueves | 669.49 | 83.4869 | 124.7022 | 691.88 | 41.7018 | 60.2731
SEP | 9 |  |  | Viernes | 669.49 | 56.4973 | 84.3886 | 691.88 | 43.9005 | 63.4511
SEP | 10 |  |  | Sabado | 669.49 | 80.0738 | 119.6042 | 688.33 | 32.9399 | 47.8548
SEP | 11 |  |  | Domingo | 669.49 | 72.0879 | 107.6759 | 688.33 | 28.2499 | 41.0412
SEP | 12 |  |  | Lunes | 669.49 | 60.7552 | 90.7485 | 688.33 | 33.2704 | 48.335
SEP | 13 |  | 13 | Martes | 669.49 | 44.9618 | 67.1583 | 688.33 | 29.6088 | 43.0154
SEP | 14 |  |  | Miércoles | 669.49 | 62.3598 | 93.1452 | 688.33 | 27.7783 | 40.356
SEP | 15 |  |  | Jueves | 672.97 | 31.3266 | 46.5498 | 688.33 | 28.1298 | 40.8667
SEP | 16 |  |  | Viernes | 672.97 | 42.9864 | 63.8756 | 688.33 | 31.2215 | 45.3583
SEP | 17 |  |  | Sabado | 672.97 | 27.8995 | 41.4573 | 686.38 | 35.9018 | 52.306
SEP | 18 |  |  | Domingo | 672.97 | 23.9135 | 35.5342 | 686.38 | 39.6626 | 57.7851
SEP | 19 |  |  | Lunes | 672.97 | 23.55 | 34.9941 | 686.38 | 43.8954 | 63.952
SEP | 20 |  | 20 | Martes | 672.97 | 25.1673 | 37.3973 | 686.38 | 57.9132 | 84.3749
SEP | 21 |  |  | Miércoles | 672.97 | 33.0015 | 49.0386 | 686.38 | 62.8377 | 91.5494
SEP | 22 |  |  | Jueves | 672.73 | 38.1281 | 56.6766 | 686.38 | 50.6757 | 73.8304
SEP | 23 |  |  | Viernes | 672.73 | 51.1701 | 76.0633 | 686.38 | 40.5095 | 59.019
SEP | 24 |  |  | Sabado | 672.73 | 54.2316 | 80.6142 | 696.47 | 45.2051 | 64.906
SEP | 25 |  |  | Domingo | 672.73 | 75.2762 | 111.8966 | 696.47 | 38.0838 | 54.6812
SEP | 26 |  |  | Lunes | 672.73 | 74.9638 | 111.4322 | 696.47 | 41.7418 | 59.9334
SEP | 27 |  | 27 | Martes | 672.73 | 36.2872 | 53.9402 | 696.47 | 30.1274 | 43.2573
SEP | 28 |  |  | Miércoles | 672.73 | 41.9762 | 62.3968 | 696.47 | 48.0247 | 68.9545
SEP | 29 |  |  | Jueves | 661.96 | 26.5141 | 40.0539 | 696.47 | 42.2884 | 60.7181
SEP | 30 |  | . | Viernes | 661.96 | 25.7591 | 38.9133 | 696.47 | 43.2266 | 62.0653

## Figura 3 y Tabla 4
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
| Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
Julio | 1 | 1 | 7 | 2016 | 2341.0209 |  | Promedio | 2204.488
| 2 | 1 | 7 | 2016 | 2317.4089 |  | Desviación Estándar | 113.467 | Dia | Mes | Hora
| 3 | 1 | 7 | 2016 | 2276.6037 |  | Mínima | 1822.8439 | 4 | 8 | 14
| 4 | 1 | 7 | 2016 | 2271.1431 |  | Máxima | 2461.9406 | 13 | 9 | 1
| 5 | 1 | 7 | 2016 | 2246.3275 |  | Factor de Carga | 89.54%
| 6 | 1 | 7 | 2016 | 2229.3961 |  | Coeficiente Variación | 5.147%
| 7 | 1 | 7 | 2016 | 2267.4716
| 8 | 1 | 7 | 2016 | 2270.678
| 9 | 1 | 7 | 2016 | 2235.6444
| 10 | 1 | 7 | 2016 | 2230.3772
| 11 | 1 | 7 | 2016 | 2206.9744
| 12 | 1 | 7 | 2016 | 2180.6997
| 13 | 1 | 7 | 2016 | 2192.0814
| 14 | 1 | 7 | 2016 | 2222.1301
| 15 | 1 | 7 | 2016 | 2244.9694
| 16 | 1 | 7 | 2016 | 2269.6531
| 17 | 1 | 7 | 2016 | 2307.544
| 18 | 1 | 7 | 2016 | 2249.1142
| 19 | 1 | 7 | 2016 | 2328.3406
| 20 | 1 | 7 | 2016 | 2385.8933
| 21 | 1 | 7 | 2016 | 2379.9547
| 22 | 1 | 7 | 2016 | 2394.2975
| 23 | 1 | 7 | 2016 | 2391.5388
| 24 | 1 | 7 | 2016 | 2356.1266
| 1 | 2 | 7 | 2016 | 2368.8911
| 2 | 2 | 7 | 2016 | 2316.2006
| 3 | 2 | 7 | 2016 | 2273.1296
| 4 | 2 | 7 | 2016 | 2261.3156
| 5 | 2 | 7 | 2016 | 2271.1873
| 6 | 2 | 7 | 2016 | 2277.9918
| 7 | 2 | 7 | 2016 | 2304.3494
| 8 | 2 | 7 | 2016 | 2287.0784
| 9 | 2 | 7 | 2016 | 2261.2678
| 10 | 2 | 7 | 2016 | 2292.493
| 11 | 2 | 7 | 2016 | 2289.3748
| 12 | 2 | 7 | 2016 | 2292.9816
| 13 | 2 | 7 | 2016 | 2241.6055
| 14 | 2 | 7 | 2016 | 2176.8249
| 15 | 2 | 7 | 2016 | 2196.449
| 16 | 2 | 7 | 2016 | 2203.5108
| 17 | 2 | 7 | 2016 | 2168.5233
| 18 | 2 | 7 | 2016 | 2078.86
| 19 | 2 | 7 | 2016 | 2145.0183
| 20 | 2 | 7 | 2016 | 2214.7706
| 21 | 2 | 7 | 2016 | 2250.6933
| 22 | 2 | 7 | 2016 | 2311.7956
| 23 | 2 | 7 | 2016 | 2322.4064
| 24 | 2 | 7 | 2016 | 2318.3646
| 1 | 3 | 7 | 2016 | 2298.9367
| 2 | 3 | 7 | 2016 | 2294.9381
| 3 | 3 | 7 | 2016 | 2272.346
| 4 | 3 | 7 | 2016 | 2259.7438
| 5 | 3 | 7 | 2016 | 2252.4571
| 6 | 3 | 7 | 2016 | 2246.9667
| 7 | 3 | 7 | 2016 | 2271.9154
| 8 | 3 | 7 | 2016 | 2249.5244
| 9 | 3 | 7 | 2016 | 2178.4603
| 10 | 3 | 7 | 2016 | 2208.7868
| 11 | 3 | 7 | 2016 | 2210.2501
| 12 | 3 | 7 | 2016 | 2216.3107
| 13 | 3 | 7 | 2016 | 2220.6901
| 14 | 3 | 7 | 2016 | 2174.5896
| 15 | 3 | 7 | 2016 | 2112.0428
| 16 | 3 | 7 | 2016 | 2079.7732
| 17 | 3 | 7 | 2016 | 2116.1513
| 18 | 3 | 7 | 2016 | 2136.3386
| 19 | 3 | 7 | 2016 | 2205.9282
| 20 | 3 | 7 | 2016 | 2267.7412
| 21 | 3 | 7 | 2016 | 2239.6108
| 22 | 3 | 7 | 2016 | 2282.1215
| 23 | 3 | 7 | 2016 | 2316.2844
| 24 | 3 | 7 | 2016 | 2295.3516
| 1 | 4 | 7 | 2016 | 2266.9447
| 2 | 4 | 7 | 2016 | 2249.2398
| 3 | 4 | 7 | 2016 | 2221.0526
| 4 | 4 | 7 | 2016 | 2233.2038
| 5 | 4 | 7 | 2016 | 2225.9047
| 6 | 4 | 7 | 2016 | 2204.7679
| 7 | 4 | 7 | 2016 | 2225.2551
| 8 | 4 | 7 | 2016 | 2230.1518
| 9 | 4 | 7 | 2016 | 2167.7148
| 10 | 4 | 7 | 2016 | 2195.4531
| 11 | 4 | 7 | 2016 | 2151.5465
| 12 | 4 | 7 | 2016 | 2169.3447
| 13 | 4 | 7 | 2016 | 2196.7922
| 14 | 4 | 7 | 2016 | 2197.252
| 15 | 4 | 7 | 2016 | 2169.2127
| 16 | 4 | 7 | 2016 | 2190.3244
| 17 | 4 | 7 | 2016 | 2129.8034
| 18 | 4 | 7 | 2016 | 2113.3331
| 19 | 4 | 7 | 2016 | 2186.0329
| 20 | 4 | 7 | 2016 | 2232.0403
| 21 | 4 | 7 | 2016 | 2268.134
| 22 | 4 | 7 | 2016 | 2301.7283
| 23 | 4 | 7 | 2016 | 2271.4182
| 24 | 4 | 7 | 2016 | 2238.8167
| 1 | 5 | 7 | 2016 | 2216.1439
| 2 | 5 | 7 | 2016 | 2174.787
| 3 | 5 | 7 | 2016 | 2176.1272
| 4 | 5 | 7 | 2016 | 2178.7226
| 5 | 5 | 7 | 2016 | 2162.4281
| 6 | 5 | 7 | 2016 | 2147.9958
| 7 | 5 | 7 | 2016 | 2161.3381
| 8 | 5 | 7 | 2016 | 2148.8965
| 9 | 5 | 7 | 2016 | 2137.5469
| 10 | 5 | 7 | 2016 | 2129.4501
| 11 | 5 | 7 | 2016 | 2121.9561
| 12 | 5 | 7 | 2016 | 2113.2836
| 13 | 5 | 7 | 2016 | 2068.1942
| 14 | 5 | 7 | 2016 | 2066.6561
| 15 | 5 | 7 | 2016 | 2066.7388
| 16 | 5 | 7 | 2016 | 2097.6724
| 17 | 5 | 7 | 2016 | 2138.83
| 18 | 5 | 7 | 2016 | 2136.6674
| 19 | 5 | 7 | 2016 | 2205.7076
| 20 | 5 | 7 | 2016 | 2260.2994
| 21 | 5 | 7 | 2016 | 2246.1033
| 22 | 5 | 7 | 2016 | 2276.3483
| 23 | 5 | 7 | 2016 | 2269.4
| 24 | 5 | 7 | 2016 | 2274.6022
| 1 | 6 | 7 | 2016 | 2226.7298
| 2 | 6 | 7 | 2016 | 2201.7446
| 3 | 6 | 7 | 2016 | 2161.0737
| 4 | 6 | 7 | 2016 | 2159.3085
| 5 | 6 | 7 | 2016 | 2165.8512
| 6 | 6 | 7 | 2016 | 2120.7624
| 7 | 6 | 7 | 2016 | 2136.6291
| 8 | 6 | 7 | 2016 | 2110.4955
| 9 | 6 | 7 | 2016 | 2081.4196
| 10 | 6 | 7 | 2016 | 2090.6456
| 11 | 6 | 7 | 2016 | 2088.3452
| 12 | 6 | 7 | 2016 | 2077.8473
| 13 | 6 | 7 | 2016 | 2040.6479
| 14 | 6 | 7 | 2016 | 2013.7752
| 15 | 6 | 7 | 2016 | 2014.7172
| 16 | 6 | 7 | 2016 | 2021.455
| 17 | 6 | 7 | 2016 | 1977.2081
| 18 | 6 | 7 | 2016 | 1991.1037
| 19 | 6 | 7 | 2016 | 2088.2033
| 20 | 6 | 7 | 2016 | 2132.4339
| 21 | 6 | 7 | 2016 | 2120.1478
| 22 | 6 | 7 | 2016 | 2177.5343
| 23 | 6 | 7 | 2016 | 2191.7073
| 24 | 6 | 7 | 2016 | 2178.4593
| 1 | 7 | 7 | 2016 | 2135.3154
| 2 | 7 | 7 | 2016 | 2101.8156
| 3 | 7 | 7 | 2016 | 2075.8443
| 4 | 7 | 7 | 2016 | 2087.7209
| 5 | 7 | 7 | 2016 | 2087.7729
| 6 | 7 | 7 | 2016 | 2059.7134
| 7 | 7 | 7 | 2016 | 2071.2036
| 8 | 7 | 7 | 2016 | 2075.027
| 9 | 7 | 7 | 2016 | 2053.0519
| 10 | 7 | 7 | 2016 | 2093.2569
| 11 | 7 | 7 | 2016 | 2061.6179
| 12 | 7 | 7 | 2016 | 2084.5746
| 13 | 7 | 7 | 2016 | 2068.9517
| 14 | 7 | 7 | 2016 | 2082.6625
| 15 | 7 | 7 | 2016 | 2074.5701
| 16 | 7 | 7 | 2016 | 2117.1564
| 17 | 7 | 7 | 2016 | 2156.3037
| 18 | 7 | 7 | 2016 | 2131.5841
| 19 | 7 | 7 | 2016 | 2154.7159
| 20 | 7 | 7 | 2016 | 2152.287
| 21 | 7 | 7 | 2016 | 2130.5682
| 22 | 7 | 7 | 2016 | 2183.7232
| 23 | 7 | 7 | 2016 | 2213.9851
| 24 | 7 | 7 | 2016 | 2183.0036
| 1 | 8 | 7 | 2016 | 2143.9917
| 2 | 8 | 7 | 2016 | 2125.8305
| 3 | 8 | 7 | 2016 | 2096.0194
| 4 | 8 | 7 | 2016 | 2097.7151
| 5 | 8 | 7 | 2016 | 2047.6465
| 6 | 8 | 7 | 2016 | 1980.5159
| 7 | 8 | 7 | 2016 | 1954.1023
| 8 | 8 | 7 | 2016 | 1885.269
| 9 | 8 | 7 | 2016 | 1866.7744
| 10 | 8 | 7 | 2016 | 1915.1638
| 11 | 8 | 7 | 2016 | 1932.8928
| 12 | 8 | 7 | 2016 | 1950.494
| 13 | 8 | 7 | 2016 | 1947.4597
| 14 | 8 | 7 | 2016 | 1925.4644
| 15 | 8 | 7 | 2016 | 1919.8002
| 16 | 8 | 7 | 2016 | 1937.3791
| 17 | 8 | 7 | 2016 | 1927.9087
| 18 | 8 | 7 | 2016 | 1970.1656
| 19 | 8 | 7 | 2016 | 2047.1723
| 20 | 8 | 7 | 2016 | 2074.6603
| 21 | 8 | 7 | 2016 | 2085.8754
| 22 | 8 | 7 | 2016 | 2155.6564
| 23 | 8 | 7 | 2016 | 2126.9988
| 24 | 8 | 7 | 2016 | 2085.9255
| 1 | 9 | 7 | 2016 | 2073.7801
| 2 | 9 | 7 | 2016 | 2066.8559
| 3 | 9 | 7 | 2016 | 2057.7642
| 4 | 9 | 7 | 2016 | 2113.3753
| 5 | 9 | 7 | 2016 | 2096.7102
| 6 | 9 | 7 | 2016 | 2055.5492
| 7 | 9 | 7 | 2016 | 2073.8717
| 8 | 9 | 7 | 2016 | 2081.2672
| 9 | 9 | 7 | 2016 | 2063.5805
| 10 | 9 | 7 | 2016 | 2093.9611
| 11 | 9 | 7 | 2016 | 2074.6351
| 12 | 9 | 7 | 2016 | 2083.9811
| 13 | 9 | 7 | 2016 | 2073.4913
| 14 | 9 | 7 | 2016 | 2060.4858
| 15 | 9 | 7 | 2016 | 2065.2901
| 16 | 9 | 7 | 2016 | 2088.0025
| 17 | 9 | 7 | 2016 | 2096.28
| 18 | 9 | 7 | 2016 | 2090.2854
| 19 | 9 | 7 | 2016 | 2122.4621
| 20 | 9 | 7 | 2016 | 2183.3871
| 21 | 9 | 7 | 2016 | 2203.555
| 22 | 9 | 7 | 2016 | 2257.7556
| 23 | 9 | 7 | 2016 | 2260.0327
| 24 | 9 | 7 | 2016 | 2270.2278
| 1 | 10 | 7 | 2016 | 2235.4025
| 2 | 10 | 7 | 2016 | 2193.2926
| 3 | 10 | 7 | 2016 | 2114.7458
| 4 | 10 | 7 | 2016 | 2126.0039
| 5 | 10 | 7 | 2016 | 2161.1773
| 6 | 10 | 7 | 2016 | 2156.9298
| 7 | 10 | 7 | 2016 | 2137.753
| 8 | 10 | 7 | 2016 | 2118.3345
| 9 | 10 | 7 | 2016 | 2084.7151
| 10 | 10 | 7 | 2016 | 2120.6012
| 11 | 10 | 7 | 2016 | 2131.3091
| 12 | 10 | 7 | 2016 | 2123.3934
| 13 | 10 | 7 | 2016 | 2148.0846
| 14 | 10 | 7 | 2016 | 2111.7316
| 15 | 10 | 7 | 2016 | 2081.7993
| 16 | 10 | 7 | 2016 | 2025.883
| 17 | 10 | 7 | 2016 | 2031.4797
| 18 | 10 | 7 | 2016 | 2088.432
| 19 | 10 | 7 | 2016 | 2172.4857
| 20 | 10 | 7 | 2016 | 2217.3999
| 21 | 10 | 7 | 2016 | 2190.8151
| 22 | 10 | 7 | 2016 | 2235.1333
| 23 | 10 | 7 | 2016 | 2232.8199
| 24 | 10 | 7 | 2016 | 2219.0363
| 1 | 11 | 7 | 2016 | 2189.0923
| 2 | 11 | 7 | 2016 | 2162.7323
| 3 | 11 | 7 | 2016 | 2138.5629
| 4 | 11 | 7 | 2016 | 2098.4708
| 5 | 11 | 7 | 2016 | 2059.7012
| 6 | 11 | 7 | 2016 | 2039.9171
| 7 | 11 | 7 | 2016 | 2040.3486
| 8 | 11 | 7 | 2016 | 2026.258
| 9 | 11 | 7 | 2016 | 2013.4598
| 10 | 11 | 7 | 2016 | 2041.4788
| 11 | 11 | 7 | 2016 | 1988.0807
| 12 | 11 | 7 | 2016 | 2011.8496
| 13 | 11 | 7 | 2016 | 2007.1516
| 14 | 11 | 7 | 2016 | 2010.8359
| 15 | 11 | 7 | 2016 | 2016.1717
| 16 | 11 | 7 | 2016 | 2026.0081
| 17 | 11 | 7 | 2016 | 2004.9843
| 18 | 11 | 7 | 2016 | 2035.0561
| 19 | 11 | 7 | 2016 | 2106.0543
| 20 | 11 | 7 | 2016 | 2155.4494
| 21 | 11 | 7 | 2016 | 2154.652
| 22 | 11 | 7 | 2016 | 2162.0894
| 23 | 11 | 7 | 2016 | 2132.5202
| 24 | 11 | 7 | 2016 | 2094.5483
| 1 | 12 | 7 | 2016 | 2086.1747
| 2 | 12 | 7 | 2016 | 2042.8944
| 3 | 12 | 7 | 2016 | 2027.0897
| 4 | 12 | 7 | 2016 | 2040.6292
| 5 | 12 | 7 | 2016 | 2046.0456
| 6 | 12 | 7 | 2016 | 2011.795
| 7 | 12 | 7 | 2016 | 2015.5461
| 8 | 12 | 7 | 2016 | 2019.5081
| 9 | 12 | 7 | 2016 | 1982.3468
| 10 | 12 | 7 | 2016 | 2014.888
| 11 | 12 | 7 | 2016 | 2030.569
| 12 | 12 | 7 | 2016 | 2040.6455
| 13 | 12 | 7 | 2016 | 1997.5065
| 14 | 12 | 7 | 2016 | 2009.1906
| 15 | 12 | 7 | 2016 | 1999.4832
| 16 | 12 | 7 | 2016 | 2018.6981
| 17 | 12 | 7 | 2016 | 2047.4736
| 18 | 12 | 7 | 2016 | 2036.9409
| 19 | 12 | 7 | 2016 | 2082.2021
| 20 | 12 | 7 | 2016 | 2112.3095
| 21 | 12 | 7 | 2016 | 2080.7285
| 22 | 12 | 7 | 2016 | 2122.3935
| 23 | 12 | 7 | 2016 | 2126.1394
| 24 | 12 | 7 | 2016 | 2127.1998
| 1 | 13 | 7 | 2016 | 2109.8357
| 2 | 13 | 7 | 2016 | 2088.0628
| 3 | 13 | 7 | 2016 | 2050.8391
| 4 | 13 | 7 | 2016 | 2067.7203
| 5 | 13 | 7 | 2016 | 2061.7866
| 6 | 13 | 7 | 2016 | 2047.1706
| 7 | 13 | 7 | 2016 | 2046.3404
| 8 | 13 | 7 | 2016 | 2047.2211
| 9 | 13 | 7 | 2016 | 2011.3024
| 10 | 13 | 7 | 2016 | 2005.9521
| 11 | 13 | 7 | 2016 | 1984.7726
| 12 | 13 | 7 | 2016 | 1951.1676
| 13 | 13 | 7 | 2016 | 1963.9323
| 14 | 13 | 7 | 2016 | 1897.0596
| 15 | 13 | 7 | 2016 | 1931.85
| 16 | 13 | 7 | 2016 | 1939.7421
| 17 | 13 | 7 | 2016 | 1956.6958
| 18 | 13 | 7 | 2016 | 1990.8402
| 19 | 13 | 7 | 2016 | 2061.5789
| 20 | 13 | 7 | 2016 | 2079.9086
| 21 | 13 | 7 | 2016 | 2073.5451
| 22 | 13 | 7 | 2016 | 2121.2152
| 23 | 13 | 7 | 2016 | 2118.3759
| 24 | 13 | 7 | 2016 | 2114.2937
| 1 | 14 | 7 | 2016 | 2094.9566
| 2 | 14 | 7 | 2016 | 2048.5071
| 3 | 14 | 7 | 2016 | 2058.4894
| 4 | 14 | 7 | 2016 | 2042.4879
| 5 | 14 | 7 | 2016 | 2042.9775
| 6 | 14 | 7 | 2016 | 2037.1701
| 7 | 14 | 7 | 2016 | 1973.6101
| 8 | 14 | 7 | 2016 | 1978.4589
| 9 | 14 | 7 | 2016 | 1947.0783
| 10 | 14 | 7 | 2016 | 1958.4115
| 11 | 14 | 7 | 2016 | 2033.9721
| 12 | 14 | 7 | 2016 | 2003.8044
| 13 | 14 | 7 | 2016 | 1955.1152
| 14 | 14 | 7 | 2016 | 1961.8021
| 15 | 14 | 7 | 2016 | 1974.2447
| 16 | 14 | 7 | 2016 | 1976.6383
| 17 | 14 | 7 | 2016 | 2001.0382
| 18 | 14 | 7 | 2016 | 2067.2968
| 19 | 14 | 7 | 2016 | 2166.2022
| 20 | 14 | 7 | 2016 | 2175.7488
| 21 | 14 | 7 | 2016 | 2189.2974
| 22 | 14 | 7 | 2016 | 2217.7198
| 23 | 14 | 7 | 2016 | 2219.8086
| 24 | 14 | 7 | 2016 | 2210.6687
| 1 | 15 | 7 | 2016 | 2188.0625
| 2 | 15 | 7 | 2016 | 2161.4386
| 3 | 15 | 7 | 2016 | 2098.9044
| 4 | 15 | 7 | 2016 | 2098.6459
| 5 | 15 | 7 | 2016 | 2110.4851
| 6 | 15 | 7 | 2016 | 2111.5034
| 7 | 15 | 7 | 2016 | 2149.9814
| 8 | 15 | 7 | 2016 | 2145.6171
| 9 | 15 | 7 | 2016 | 2093.0063
| 10 | 15 | 7 | 2016 | 2132.2229
| 11 | 15 | 7 | 2016 | 2138.0844
| 12 | 15 | 7 | 2016 | 2085.9473
| 13 | 15 | 7 | 2016 | 2037.5278
| 14 | 15 | 7 | 2016 | 2036.4192
| 15 | 15 | 7 | 2016 | 2053.1618
| 16 | 15 | 7 | 2016 | 2105.0006
| 17 | 15 | 7 | 2016 | 2153.4406
| 18 | 15 | 7 | 2016 | 2189.5666
| 19 | 15 | 7 | 2016 | 2240.2817
| 20 | 15 | 7 | 2016 | 2272.5457
| 21 | 15 | 7 | 2016 | 2243.5671
| 22 | 15 | 7 | 2016 | 2290.841
| 23 | 15 | 7 | 2016 | 2275.3291
| 24 | 15 | 7 | 2016 | 2248.2411
| 1 | 16 | 7 | 2016 | 2229.7529
| 2 | 16 | 7 | 2016 | 2155.4292
| 3 | 16 | 7 | 2016 | 2148.4893
| 4 | 16 | 7 | 2016 | 2145.1989
| 5 | 16 | 7 | 2016 | 2135.8788
| 6 | 16 | 7 | 2016 | 2131.866
| 7 | 16 | 7 | 2016 | 2146.61
| 8 | 16 | 7 | 2016 | 2104.4484
| 9 | 16 | 7 | 2016 | 2078.016
| 10 | 16 | 7 | 2016 | 2106.8871
| 11 | 16 | 7 | 2016 | 2092.7823
| 12 | 16 | 7 | 2016 | 2074.5076
| 13 | 16 | 7 | 2016 | 1983.788
| 14 | 16 | 7 | 2016 | 2024.8427
| 15 | 16 | 7 | 2016 | 2063.3021
| 16 | 16 | 7 | 2016 | 2064.884
| 17 | 16 | 7 | 2016 | 2045.2261
| 18 | 16 | 7 | 2016 | 2053.2378
| 19 | 16 | 7 | 2016 | 2161.0989
| 20 | 16 | 7 | 2016 | 2188.4701
| 21 | 16 | 7 | 2016 | 2196.2825
| 22 | 16 | 7 | 2016 | 2181.6443
| 23 | 16 | 7 | 2016 | 2183.3214
| 24 | 16 | 7 | 2016 | 2135.0783
| 1 | 17 | 7 | 2016 | 2110.6809
| 2 | 17 | 7 | 2016 | 2109.1249
| 3 | 17 | 7 | 2016 | 2111.9378
| 4 | 17 | 7 | 2016 | 2141.7548
| 5 | 17 | 7 | 2016 | 2158.5022
| 6 | 17 | 7 | 2016 | 2169.2667
| 7 | 17 | 7 | 2016 | 2194.2662
| 8 | 17 | 7 | 2016 | 2190.3984
| 9 | 17 | 7 | 2016 | 2171.7579
| 10 | 17 | 7 | 2016 | 2192.4459
| 11 | 17 | 7 | 2016 | 2212.211
| 12 | 17 | 7 | 2016 | 2172.675
| 13 | 17 | 7 | 2016 | 2167.5252
| 14 | 17 | 7 | 2016 | 2164.2388
| 15 | 17 | 7 | 2016 | 2159.8466
| 16 | 17 | 7 | 2016 | 2194.5073
| 17 | 17 | 7 | 2016 | 2185.8068
| 18 | 17 | 7 | 2016 | 2244.0474
| 19 | 17 | 7 | 2016 | 2286.281
| 20 | 17 | 7 | 2016 | 2319.319
| 21 | 17 | 7 | 2016 | 2329.4813
| 22 | 17 | 7 | 2016 | 2381.4647
| 23 | 17 | 7 | 2016 | 2371.2519
| 24 | 17 | 7 | 2016 | 2361.7307
| 1 | 18 | 7 | 2016 | 2353.8035
| 2 | 18 | 7 | 2016 | 2320.6616
| 3 | 18 | 7 | 2016 | 2311.596
| 4 | 18 | 7 | 2016 | 2269.4153
| 5 | 18 | 7 | 2016 | 2251.6393
| 6 | 18 | 7 | 2016 | 2238.1375
| 7 | 18 | 7 | 2016 | 2247.1276
| 8 | 18 | 7 | 2016 | 2222.9957
| 9 | 18 | 7 | 2016 | 2203.346
| 10 | 18 | 7 | 2016 | 2200.6086
| 11 | 18 | 7 | 2016 | 2212.38
| 12 | 18 | 7 | 2016 | 2260.4024
| 13 | 18 | 7 | 2016 | 2276.1055
| 14 | 18 | 7 | 2016 | 2251.3395
| 15 | 18 | 7 | 2016 | 2194.0665
| 16 | 18 | 7 | 2016 | 2212.8791
| 17 | 18 | 7 | 2016 | 2260.3557
| 18 | 18 | 7 | 2016 | 2317.6916
| 19 | 18 | 7 | 2016 | 2375.9169
| 20 | 18 | 7 | 2016 | 2393.2542
| 21 | 18 | 7 | 2016 | 2384.4981
| 22 | 18 | 7 | 2016 | 2385.7608
| 23 | 18 | 7 | 2016 | 2370.2504
| 24 | 18 | 7 | 2016 | 2343.1311
| 1 | 19 | 7 | 2016 | 2351.2279
| 2 | 19 | 7 | 2016 | 2283.9618
| 3 | 19 | 7 | 2016 | 2286.2407
| 4 | 19 | 7 | 2016 | 2295.5297
| 5 | 19 | 7 | 2016 | 2281.2261
| 6 | 19 | 7 | 2016 | 2271.0334
| 7 | 19 | 7 | 2016 | 2270.1657
| 8 | 19 | 7 | 2016 | 2238.5525
| 9 | 19 | 7 | 2016 | 2157.9956
| 10 | 19 | 7 | 2016 | 2178.3992
| 11 | 19 | 7 | 2016 | 2147.127
| 12 | 19 | 7 | 2016 | 2141.5702
| 13 | 19 | 7 | 2016 | 2127.4893
| 14 | 19 | 7 | 2016 | 2099.3495
| 15 | 19 | 7 | 2016 | 2125.7418
| 16 | 19 | 7 | 2016 | 2148.2825
| 17 | 19 | 7 | 2016 | 2147.1846
| 18 | 19 | 7 | 2016 | 2158.9418
| 19 | 19 | 7 | 2016 | 2053.7867
| 20 | 19 | 7 | 2016 | 2138.2164
| 21 | 19 | 7 | 2016 | 2164.2579
| 22 | 19 | 7 | 2016 | 2228.0528
| 23 | 19 | 7 | 2016 | 2220.5587
| 24 | 19 | 7 | 2016 | 2241.1982
| 1 | 20 | 7 | 2016 | 2254.689
| 2 | 20 | 7 | 2016 | 2215.6233
| 3 | 20 | 7 | 2016 | 2194.8425
| 4 | 20 | 7 | 2016 | 2200.2034
| 5 | 20 | 7 | 2016 | 2179.4125
| 6 | 20 | 7 | 2016 | 2165.9312
| 7 | 20 | 7 | 2016 | 2202.5716
| 8 | 20 | 7 | 2016 | 2185.2171
| 9 | 20 | 7 | 2016 | 2131.1876
| 10 | 20 | 7 | 2016 | 2161.7259
| 11 | 20 | 7 | 2016 | 2163.4352
| 12 | 20 | 7 | 2016 | 2126.1514
| 13 | 20 | 7 | 2016 | 2127.8537
| 14 | 20 | 7 | 2016 | 2128.8308
| 15 | 20 | 7 | 2016 | 2122.6079
| 16 | 20 | 7 | 2016 | 2036.821
| 17 | 20 | 7 | 2016 | 2040.1709
| 18 | 20 | 7 | 2016 | 2032.6538
| 19 | 20 | 7 | 2016 | 2142.1432
| 20 | 20 | 7 | 2016 | 2171.4758
| 21 | 20 | 7 | 2016 | 2155.5145
| 22 | 20 | 7 | 2016 | 2203.4258
| 23 | 20 | 7 | 2016 | 2187.5147
| 24 | 20 | 7 | 2016 | 2180.032
| 1 | 21 | 7 | 2016 | 2199.2312
| 2 | 21 | 7 | 2016 | 2190.0663
| 3 | 21 | 7 | 2016 | 2181.2722
| 4 | 21 | 7 | 2016 | 2177.6072
| 5 | 21 | 7 | 2016 | 2192.9873
| 6 | 21 | 7 | 2016 | 2190.1404
| 7 | 21 | 7 | 2016 | 2197.299
| 8 | 21 | 7 | 2016 | 2200.8417
| 9 | 21 | 7 | 2016 | 2163.3042
| 10 | 21 | 7 | 2016 | 2139.4387
| 11 | 21 | 7 | 2016 | 2111.018
| 12 | 21 | 7 | 2016 | 2101.4449
| 13 | 21 | 7 | 2016 | 2091.172
| 14 | 21 | 7 | 2016 | 2104.1924
| 15 | 21 | 7 | 2016 | 2090.7319
| 16 | 21 | 7 | 2016 | 2033.5794
| 17 | 21 | 7 | 2016 | 2065.1518
| 18 | 21 | 7 | 2016 | 2053.7661
| 19 | 21 | 7 | 2016 | 2151.2078
| 20 | 21 | 7 | 2016 | 2224.7493
| 21 | 21 | 7 | 2016 | 2209.7821
| 22 | 21 | 7 | 2016 | 2243.0891
| 23 | 21 | 7 | 2016 | 2251.6794
| 24 | 21 | 7 | 2016 | 2240.9482
| 1 | 22 | 7 | 2016 | 2187.7296
| 2 | 22 | 7 | 2016 | 2098.1846
| 3 | 22 | 7 | 2016 | 2077.946
| 4 | 22 | 7 | 2016 | 2175.0992
| 5 | 22 | 7 | 2016 | 2166.6648
| 6 | 22 | 7 | 2016 | 2166.0962
| 7 | 22 | 7 | 2016 | 2174.3128
| 8 | 22 | 7 | 2016 | 2157.8639
| 9 | 22 | 7 | 2016 | 2105.1944
| 10 | 22 | 7 | 2016 | 1846.8908
| 11 | 22 | 7 | 2016 | 2033.9757
| 12 | 22 | 7 | 2016 | 2105.84
| 13 | 22 | 7 | 2016 | 2097.7881
| 14 | 22 | 7 | 2016 | 2108.5095
| 15 | 22 | 7 | 2016 | 2074.1808
| 16 | 22 | 7 | 2016 | 2101.0022
| 17 | 22 | 7 | 2016 | 2092.921
| 18 | 22 | 7 | 2016 | 2116.1596
| 19 | 22 | 7 | 2016 | 2200.2555
| 20 | 22 | 7 | 2016 | 2230.9355
| 21 | 22 | 7 | 2016 | 2196.2462
| 22 | 22 | 7 | 2016 | 2183.9544
| 23 | 22 | 7 | 2016 | 2197.3914
| 24 | 22 | 7 | 2016 | 2207.6751
| 1 | 23 | 7 | 2016 | 2182.6933
| 2 | 23 | 7 | 2016 | 2162.1302
| 3 | 23 | 7 | 2016 | 2151.5541
| 4 | 23 | 7 | 2016 | 2143.4681
| 5 | 23 | 7 | 2016 | 2134.7817
| 6 | 23 | 7 | 2016 | 2128.8259
| 7 | 23 | 7 | 2016 | 2144.9248
| 8 | 23 | 7 | 2016 | 2113.3349
| 9 | 23 | 7 | 2016 | 2057.6498
| 10 | 23 | 7 | 2016 | 2125.3225
| 11 | 23 | 7 | 2016 | 2134.0836
| 12 | 23 | 7 | 2016 | 2136.8765
| 13 | 23 | 7 | 2016 | 2189.2794
| 14 | 23 | 7 | 2016 | 2189.4063
| 15 | 23 | 7 | 2016 | 2195.19
| 16 | 23 | 7 | 2016 | 2193.8404
| 17 | 23 | 7 | 2016 | 2173.421
| 18 | 23 | 7 | 2016 | 2104.3466
| 19 | 23 | 7 | 2016 | 2146.3085
| 20 | 23 | 7 | 2016 | 2221.8399
| 21 | 23 | 7 | 2016 | 2203.0787
| 22 | 23 | 7 | 2016 | 2206.3224
| 23 | 23 | 7 | 2016 | 2215.6854
| 24 | 23 | 7 | 2016 | 2169.001
| 1 | 24 | 7 | 2016 | 2146.4196
| 2 | 24 | 7 | 2016 | 2128.9039
| 3 | 24 | 7 | 2016 | 2143.5104
| 4 | 24 | 7 | 2016 | 2159.097
| 5 | 24 | 7 | 2016 | 2143.6966
| 6 | 24 | 7 | 2016 | 2136.1722
| 7 | 24 | 7 | 2016 | 2137.3819
| 8 | 24 | 7 | 2016 | 2098.7279
| 9 | 24 | 7 | 2016 | 2052.8224
| 10 | 24 | 7 | 2016 | 2051.5338
| 11 | 24 | 7 | 2016 | 2050.3682
| 12 | 24 | 7 | 2016 | 2057.706
| 13 | 24 | 7 | 2016 | 2054.8172
| 14 | 24 | 7 | 2016 | 2025.292
| 15 | 24 | 7 | 2016 | 2105.2463
| 16 | 24 | 7 | 2016 | 2132.3311
| 17 | 24 | 7 | 2016 | 2131.9847
| 18 | 24 | 7 | 2016 | 2147.1375
| 19 | 24 | 7 | 2016 | 2223.7542
| 20 | 24 | 7 | 2016 | 2267.0017
| 21 | 24 | 7 | 2016 | 2233.8924
| 22 | 24 | 7 | 2016 | 2277.9571
| 23 | 24 | 7 | 2016 | 2269.8254
| 24 | 24 | 7 | 2016 | 2261.5774
| 1 | 25 | 7 | 2016 | 2243.4381
| 2 | 25 | 7 | 2016 | 2198.9427
| 3 | 25 | 7 | 2016 | 2178.0411
| 4 | 25 | 7 | 2016 | 2164.7955
| 5 | 25 | 7 | 2016 | 2151.1763
| 6 | 25 | 7 | 2016 | 2120.2553
| 7 | 25 | 7 | 2016 | 2136.654
| 8 | 25 | 7 | 2016 | 2144.6534
| 9 | 25 | 7 | 2016 | 2150.006
| 10 | 25 | 7 | 2016 | 2155.8799
| 11 | 25 | 7 | 2016 | 2156.3724
| 12 | 25 | 7 | 2016 | 2175.1209
| 13 | 25 | 7 | 2016 | 2212.9653
| 14 | 25 | 7 | 2016 | 2208.9219
| 15 | 25 | 7 | 2016 | 2215.2922
| 16 | 25 | 7 | 2016 | 2141.5986
| 17 | 25 | 7 | 2016 | 2123.4688
| 18 | 25 | 7 | 2016 | 2116.3971
| 19 | 25 | 7 | 2016 | 2204.2902
| 20 | 25 | 7 | 2016 | 2200.5943
| 21 | 25 | 7 | 2016 | 2266.4706
| 22 | 25 | 7 | 2016 | 2295.0251
| 23 | 25 | 7 | 2016 | 2275.5327
| 24 | 25 | 7 | 2016 | 2235.2952
| 1 | 26 | 7 | 2016 | 2242.8054
| 2 | 26 | 7 | 2016 | 2219.8709
| 3 | 26 | 7 | 2016 | 2205.5722
| 4 | 26 | 7 | 2016 | 2228.1898
| 5 | 26 | 7 | 2016 | 2243.0167
| 6 | 26 | 7 | 2016 | 2146.5456
| 7 | 26 | 7 | 2016 | 2223.9308
| 8 | 26 | 7 | 2016 | 2255.2548
| 9 | 26 | 7 | 2016 | 2216.8447
| 10 | 26 | 7 | 2016 | 2218.9822
| 11 | 26 | 7 | 2016 | 2236.0544
| 12 | 26 | 7 | 2016 | 2216.1014
| 13 | 26 | 7 | 2016 | 2200.407
| 14 | 26 | 7 | 2016 | 2175.8151
| 15 | 26 | 7 | 2016 | 2185.0058
| 16 | 26 | 7 | 2016 | 2213.5256
| 17 | 26 | 7 | 2016 | 2219.5877
| 18 | 26 | 7 | 2016 | 2219.5992
| 19 | 26 | 7 | 2016 | 2274.2705
| 20 | 26 | 7 | 2016 | 2310.5563
| 21 | 26 | 7 | 2016 | 2299.5638
| 22 | 26 | 7 | 2016 | 2312.8167
| 23 | 26 | 7 | 2016 | 2320.941
| 24 | 26 | 7 | 2016 | 2315.5989
| 1 | 27 | 7 | 2016 | 2288.4091
| 2 | 27 | 7 | 2016 | 2265.0516
| 3 | 27 | 7 | 2016 | 2224.3765
| 4 | 27 | 7 | 2016 | 2072.8721
| 5 | 27 | 7 | 2016 | 2097.1686
| 6 | 27 | 7 | 2016 | 2098.6045
| 7 | 27 | 7 | 2016 | 2122.1931
| 8 | 27 | 7 | 2016 | 2128.6054
| 9 | 27 | 7 | 2016 | 2097.4102
| 10 | 27 | 7 | 2016 | 2137.9235
| 11 | 27 | 7 | 2016 | 2145.4895
| 12 | 27 | 7 | 2016 | 2167.2382
| 13 | 27 | 7 | 2016 | 2115.4436
| 14 | 27 | 7 | 2016 | 2141.4874
| 15 | 27 | 7 | 2016 | 2130.7042
| 16 | 27 | 7 | 2016 | 2186.1698
| 17 | 27 | 7 | 2016 | 2220.7133
| 18 | 27 | 7 | 2016 | 2214.4009
| 19 | 27 | 7 | 2016 | 2290.4644
| 20 | 27 | 7 | 2016 | 2304.5659
| 21 | 27 | 7 | 2016 | 2322.764
| 22 | 27 | 7 | 2016 | 2350.6412
| 23 | 27 | 7 | 2016 | 2341.7613
| 24 | 27 | 7 | 2016 | 2310.4733
| 1 | 28 | 7 | 2016 | 2284.7523
| 2 | 28 | 7 | 2016 | 2287.9733
| 3 | 28 | 7 | 2016 | 2283.9572
| 4 | 28 | 7 | 2016 | 2269.625
| 5 | 28 | 7 | 2016 | 2247.6978
| 6 | 28 | 7 | 2016 | 2238.3398
| 7 | 28 | 7 | 2016 | 2267.344
| 8 | 28 | 7 | 2016 | 2284.7708
| 9 | 28 | 7 | 2016 | 2236.5696
| 10 | 28 | 7 | 2016 | 2213.1517
| 11 | 28 | 7 | 2016 | 2175.6255
| 12 | 28 | 7 | 2016 | 2148.4917
| 13 | 28 | 7 | 2016 | 2119.9884
| 14 | 28 | 7 | 2016 | 2167.6973
| 15 | 28 | 7 | 2016 | 2120.2405
| 16 | 28 | 7 | 2016 | 2106.6078
| 17 | 28 | 7 | 2016 | 2090.6104
| 18 | 28 | 7 | 2016 | 2129.8422
| 19 | 28 | 7 | 2016 | 2278.5383
| 20 | 28 | 7 | 2016 | 2333.0264
| 21 | 28 | 7 | 2016 | 2310.0988
| 22 | 28 | 7 | 2016 | 2316.413
| 23 | 28 | 7 | 2016 | 2333.6816
| 24 | 28 | 7 | 2016 | 2301.3648
| 1 | 29 | 7 | 2016 | 2188.2833
| 2 | 29 | 7 | 2016 | 2156.7092
| 3 | 29 | 7 | 2016 | 2137.258
| 4 | 29 | 7 | 2016 | 2154.08
| 5 | 29 | 7 | 2016 | 2131.8681
| 6 | 29 | 7 | 2016 | 2137.7806
| 7 | 29 | 7 | 2016 | 2145.3502
| 8 | 29 | 7 | 2016 | 2140.6604
| 9 | 29 | 7 | 2016 | 2123.5321
| 10 | 29 | 7 | 2016 | 2145.2039
| 11 | 29 | 7 | 2016 | 2133.7594
| 12 | 29 | 7 | 2016 | 2054.3011
| 13 | 29 | 7 | 2016 | 2064.3939
| 14 | 29 | 7 | 2016 | 2079.106
| 15 | 29 | 7 | 2016 | 2170.9839
| 16 | 29 | 7 | 2016 | 2215.2645
| 17 | 29 | 7 | 2016 | 2198.043
| 18 | 29 | 7 | 2016 | 2217.8193
| 19 | 29 | 7 | 2016 | 2309.5071
| 20 | 29 | 7 | 2016 | 2314.0831
| 21 | 29 | 7 | 2016 | 2335.3324
| 22 | 29 | 7 | 2016 | 2349.1219
| 23 | 29 | 7 | 2016 | 2329.3649
| 24 | 29 | 7 | 2016 | 2334.5522
| 1 | 30 | 7 | 2016 | 2333.4973
| 2 | 30 | 7 | 2016 | 2306.2268
| 3 | 30 | 7 | 2016 | 2247.6623
| 4 | 30 | 7 | 2016 | 2220.3899
| 5 | 30 | 7 | 2016 | 2212.7782
| 6 | 30 | 7 | 2016 | 2207.1067
| 7 | 30 | 7 | 2016 | 2220.97
| 8 | 30 | 7 | 2016 | 2256.153
| 9 | 30 | 7 | 2016 | 2224.7828
| 10 | 30 | 7 | 2016 | 2193.0998
| 11 | 30 | 7 | 2016 | 2201.3397
| 12 | 30 | 7 | 2016 | 2200.6153
| 13 | 30 | 7 | 2016 | 2198.6269
| 14 | 30 | 7 | 2016 | 2221.1314
| 15 | 30 | 7 | 2016 | 2212.7923
| 16 | 30 | 7 | 2016 | 2212.4476
| 17 | 30 | 7 | 2016 | 2157.2148
| 18 | 30 | 7 | 2016 | 2169.8749
| 19 | 30 | 7 | 2016 | 2214.9407
| 20 | 30 | 7 | 2016 | 2279.0648
| 21 | 30 | 7 | 2016 | 2308.4442
| 22 | 30 | 7 | 2016 | 2346.333
| 23 | 30 | 7 | 2016 | 2355.7028
| 24 | 30 | 7 | 2016 | 2345.4999
| 1 | 31 | 7 | 2016 | 2312.4314
| 2 | 31 | 7 | 2016 | 2247.8197
| 3 | 31 | 7 | 2016 | 2188.1879
| 4 | 31 | 7 | 2016 | 2172.183
| 5 | 31 | 7 | 2016 | 2168.8463
| 6 | 31 | 7 | 2016 | 2178.3927
| 7 | 31 | 7 | 2016 | 2173.7148
| 8 | 31 | 7 | 2016 | 2099.4332
| 9 | 31 | 7 | 2016 | 2016.4255
| 10 | 31 | 7 | 2016 | 1982.0615
| 11 | 31 | 7 | 2016 | 1970.8297
| 12 | 31 | 7 | 2016 | 1982.0844
| 13 | 31 | 7 | 2016 | 2078.0389
| 14 | 31 | 7 | 2016 | 2047.8051
| 15 | 31 | 7 | 2016 | 2096.1294
| 16 | 31 | 7 | 2016 | 2154.4367
| 17 | 31 | 7 | 2016 | 2205.7925
| 18 | 31 | 7 | 2016 | 2225.5651
| 19 | 31 | 7 | 2016 | 2244.39
| 20 | 31 | 7 | 2016 | 2309.8366
| 21 | 31 | 7 | 2016 | 2324.6612
| 22 | 31 | 7 | 2016 | 2366.9057
| 23 | 31 | 7 | 2016 | 2347.7272
| 24 | 31 | 7 | 2016 | 2333.3489
Agosto | 1 | 1 | 8 | 2016 | 2293.9181
| 2 | 1 | 8 | 2016 | 2248.8421
| 3 | 1 | 8 | 2016 | 2219.1681
| 4 | 1 | 8 | 2016 | 2253.9958
| 5 | 1 | 8 | 2016 | 2272.3059
| 6 | 1 | 8 | 2016 | 2277.2703
| 7 | 1 | 8 | 2016 | 2326.7112
| 8 | 1 | 8 | 2016 | 2339.8651
| 9 | 1 | 8 | 2016 | 2310.6053
| 10 | 1 | 8 | 2016 | 2312.6387
| 11 | 1 | 8 | 2016 | 2269.9004
| 12 | 1 | 8 | 2016 | 2330.8979
| 13 | 1 | 8 | 2016 | 2335.9823
| 14 | 1 | 8 | 2016 | 2311.5612
| 15 | 1 | 8 | 2016 | 2304.6368
| 16 | 1 | 8 | 2016 | 2292.7626
| 17 | 1 | 8 | 2016 | 2334.7237
| 18 | 1 | 8 | 2016 | 2349.0153
| 19 | 1 | 8 | 2016 | 2339.0775
| 20 | 1 | 8 | 2016 | 2419.2517
| 21 | 1 | 8 | 2016 | 2411.493
| 22 | 1 | 8 | 2016 | 2437.9314
| 23 | 1 | 8 | 2016 | 2427.6365
| 24 | 1 | 8 | 2016 | 2378.0559
| 1 | 2 | 8 | 2016 | 2316.9912
| 2 | 2 | 8 | 2016 | 2312.7863
| 3 | 2 | 8 | 2016 | 2271.2257
| 4 | 2 | 8 | 2016 | 2289.2333
| 5 | 2 | 8 | 2016 | 2284.9387
| 6 | 2 | 8 | 2016 | 2203.299
| 7 | 2 | 8 | 2016 | 2140.4612
| 8 | 2 | 8 | 2016 | 2129.7817
| 9 | 2 | 8 | 2016 | 2109.8909
| 10 | 2 | 8 | 2016 | 2133.8165
| 11 | 2 | 8 | 2016 | 2128.3634
| 12 | 2 | 8 | 2016 | 2129.62
| 13 | 2 | 8 | 2016 | 2094.1897
| 14 | 2 | 8 | 2016 | 2091.496
| 15 | 2 | 8 | 2016 | 2089.9687
| 16 | 2 | 8 | 2016 | 2113.9069
| 17 | 2 | 8 | 2016 | 2083.6309
| 18 | 2 | 8 | 2016 | 2073.7316
| 19 | 2 | 8 | 2016 | 2163.0963
| 20 | 2 | 8 | 2016 | 2196.6522
| 21 | 2 | 8 | 2016 | 2147.3796
| 22 | 2 | 8 | 2016 | 2181.7631
| 23 | 2 | 8 | 2016 | 2186.0973
| 24 | 2 | 8 | 2016 | 2161.2907
| 1 | 3 | 8 | 2016 | 2140.4206
| 2 | 3 | 8 | 2016 | 2094.8274
| 3 | 3 | 8 | 2016 | 2051.6591
| 4 | 3 | 8 | 2016 | 2038.2793
| 5 | 3 | 8 | 2016 | 2052.6224
| 6 | 3 | 8 | 2016 | 2039.5754
| 7 | 3 | 8 | 2016 | 2048.5334
| 8 | 3 | 8 | 2016 | 2028.897
| 9 | 3 | 8 | 2016 | 1970.3986
| 10 | 3 | 8 | 2016 | 1914.2941
| 11 | 3 | 8 | 2016 | 1905.1407
| 12 | 3 | 8 | 2016 | 1933.6133
| 13 | 3 | 8 | 2016 | 1936.9748
| 14 | 3 | 8 | 2016 | 1907.9027
| 15 | 3 | 8 | 2016 | 1885.3731
| 16 | 3 | 8 | 2016 | 1874.6643
| 17 | 3 | 8 | 2016 | 1854.8086
| 18 | 3 | 8 | 2016 | 1877.1973
| 19 | 3 | 8 | 2016 | 1937.3165
| 20 | 3 | 8 | 2016 | 1985.1494
| 21 | 3 | 8 | 2016 | 1953.1098
| 22 | 3 | 8 | 2016 | 1946.7906
| 23 | 3 | 8 | 2016 | 2001.9539
| 24 | 3 | 8 | 2016 | 2038.4693
| 1 | 4 | 8 | 2016 | 2020.9155
| 2 | 4 | 8 | 2016 | 2010.2674
| 3 | 4 | 8 | 2016 | 1989.8212
| 4 | 4 | 8 | 2016 | 1996.0432
| 5 | 4 | 8 | 2016 | 1986.7859
| 6 | 4 | 8 | 2016 | 1967.8924
| 7 | 4 | 8 | 2016 | 2014.1306
| 8 | 4 | 8 | 2016 | 1984.8213
| 9 | 4 | 8 | 2016 | 1982.9718
| 10 | 4 | 8 | 2016 | 1948.0694
| 11 | 4 | 8 | 2016 | 1916.6552
| 12 | 4 | 8 | 2016 | 1862.7106
| 13 | 4 | 8 | 2016 | 1918.4647
| 14 | 4 | 8 | 2016 | 1822.8439
| 15 | 4 | 8 | 2016 | 1846.6785
| 16 | 4 | 8 | 2016 | 1899.6331
| 17 | 4 | 8 | 2016 | 1941.3635
| 18 | 4 | 8 | 2016 | 1945.6445
| 19 | 4 | 8 | 2016 | 1996.0193
| 20 | 4 | 8 | 2016 | 2043.2434
| 21 | 4 | 8 | 2016 | 2034.513
| 22 | 4 | 8 | 2016 | 2067.2828
| 23 | 4 | 8 | 2016 | 2078.6524
| 24 | 4 | 8 | 2016 | 2087.0661
| 1 | 5 | 8 | 2016 | 2039.523
| 2 | 5 | 8 | 2016 | 2037.7607
| 3 | 5 | 8 | 2016 | 2027.8233
| 4 | 5 | 8 | 2016 | 2058.7085
| 5 | 5 | 8 | 2016 | 2083.5336
| 6 | 5 | 8 | 2016 | 2087.087
| 7 | 5 | 8 | 2016 | 2127.2163
| 8 | 5 | 8 | 2016 | 2113.1135
| 9 | 5 | 8 | 2016 | 2081.7397
| 10 | 5 | 8 | 2016 | 2065.3706
| 11 | 5 | 8 | 2016 | 2089.6975
| 12 | 5 | 8 | 2016 | 2091.0847
| 13 | 5 | 8 | 2016 | 2082.2147
| 14 | 5 | 8 | 2016 | 2054.816
| 15 | 5 | 8 | 2016 | 2063.83
| 16 | 5 | 8 | 2016 | 2090.0527
| 17 | 5 | 8 | 2016 | 2106.97
| 18 | 5 | 8 | 2016 | 2126.6885
| 19 | 5 | 8 | 2016 | 2197.3859
| 20 | 5 | 8 | 2016 | 2254.8667
| 21 | 5 | 8 | 2016 | 2251.1977
| 22 | 5 | 8 | 2016 | 2244.2647
| 23 | 5 | 8 | 2016 | 2198.9942
| 24 | 5 | 8 | 2016 | 2219.2522
| 1 | 6 | 8 | 2016 | 2229.0516
| 2 | 6 | 8 | 2016 | 2188.5755
| 3 | 6 | 8 | 2016 | 2189.8268
| 4 | 6 | 8 | 2016 | 2200.6078
| 5 | 6 | 8 | 2016 | 2218.6165
| 6 | 6 | 8 | 2016 | 2200.736
| 7 | 6 | 8 | 2016 | 2205.5899
| 8 | 6 | 8 | 2016 | 2182.1202
| 9 | 6 | 8 | 2016 | 2210.8553
| 10 | 6 | 8 | 2016 | 2274.9523
| 11 | 6 | 8 | 2016 | 2289.1696
| 12 | 6 | 8 | 2016 | 2295.8306
| 13 | 6 | 8 | 2016 | 2232.6719
| 14 | 6 | 8 | 2016 | 2221.4674
| 15 | 6 | 8 | 2016 | 2211.8171
| 16 | 6 | 8 | 2016 | 2223.3143
| 17 | 6 | 8 | 2016 | 2265.2136
| 18 | 6 | 8 | 2016 | 2232.9941
| 19 | 6 | 8 | 2016 | 2298.1587
| 20 | 6 | 8 | 2016 | 2356.2041
| 21 | 6 | 8 | 2016 | 2370.9724
| 22 | 6 | 8 | 2016 | 2376.4408
| 23 | 6 | 8 | 2016 | 2376.8625
| 24 | 6 | 8 | 2016 | 2343.4195
| 1 | 7 | 8 | 2016 | 2337.8408
| 2 | 7 | 8 | 2016 | 2301.6691
| 3 | 7 | 8 | 2016 | 2245.1205
| 4 | 7 | 8 | 2016 | 2232.4538
| 5 | 7 | 8 | 2016 | 2255.2003
| 6 | 7 | 8 | 2016 | 2244.2639
| 7 | 7 | 8 | 2016 | 2238.9023
| 8 | 7 | 8 | 2016 | 2183.6817
| 9 | 7 | 8 | 2016 | 2150.5427
| 10 | 7 | 8 | 2016 | 2118.7746
| 11 | 7 | 8 | 2016 | 2108.4491
| 12 | 7 | 8 | 2016 | 2164.3552
| 13 | 7 | 8 | 2016 | 2202.2232
| 14 | 7 | 8 | 2016 | 2230.2234
| 15 | 7 | 8 | 2016 | 2222.0332
| 16 | 7 | 8 | 2016 | 2198.0037
| 17 | 7 | 8 | 2016 | 2226.1952
| 18 | 7 | 8 | 2016 | 2240.7983
| 19 | 7 | 8 | 2016 | 2318.5223
| 20 | 7 | 8 | 2016 | 2316.6294
| 21 | 7 | 8 | 2016 | 2277.4796
| 22 | 7 | 8 | 2016 | 2328.6755
| 23 | 7 | 8 | 2016 | 2342.0729
| 24 | 7 | 8 | 2016 | 2325.5688
| 1 | 8 | 8 | 2016 | 2277.3556
| 2 | 8 | 8 | 2016 | 2259.8145
| 3 | 8 | 8 | 2016 | 2238.4987
| 4 | 8 | 8 | 2016 | 2242.1192
| 5 | 8 | 8 | 2016 | 2255.1235
| 6 | 8 | 8 | 2016 | 2271.6439
| 7 | 8 | 8 | 2016 | 2303.3541
| 8 | 8 | 8 | 2016 | 2302.7193
| 9 | 8 | 8 | 2016 | 2274.3921
| 10 | 8 | 8 | 2016 | 2264.6898
| 11 | 8 | 8 | 2016 | 2230.9259
| 12 | 8 | 8 | 2016 | 2236.3939
| 13 | 8 | 8 | 2016 | 2259.5042
| 14 | 8 | 8 | 2016 | 2240.8942
| 15 | 8 | 8 | 2016 | 2221.9687
| 16 | 8 | 8 | 2016 | 2206.6973
| 17 | 8 | 8 | 2016 | 2224.4779
| 18 | 8 | 8 | 2016 | 2228.1058
| 19 | 8 | 8 | 2016 | 2280.3434
| 20 | 8 | 8 | 2016 | 2325.6675
| 21 | 8 | 8 | 2016 | 2275.289
| 22 | 8 | 8 | 2016 | 2324.0775
| 23 | 8 | 8 | 2016 | 2323.1443
| 24 | 8 | 8 | 2016 | 2292.5347
| 1 | 9 | 8 | 2016 | 2304.0689
| 2 | 9 | 8 | 2016 | 2264.7191
| 3 | 9 | 8 | 2016 | 2241.1376
| 4 | 9 | 8 | 2016 | 2234.7611
| 5 | 9 | 8 | 2016 | 2246.5692
| 6 | 9 | 8 | 2016 | 2242.3383
| 7 | 9 | 8 | 2016 | 2254.2003
| 8 | 9 | 8 | 2016 | 2225.9912
| 9 | 9 | 8 | 2016 | 2151.8505
| 10 | 9 | 8 | 2016 | 2105.2765
| 11 | 9 | 8 | 2016 | 2134.2033
| 12 | 9 | 8 | 2016 | 2142.1341
| 13 | 9 | 8 | 2016 | 2126.5059
| 14 | 9 | 8 | 2016 | 2148.3347
| 15 | 9 | 8 | 2016 | 2132.1217
| 16 | 9 | 8 | 2016 | 2107.2767
| 17 | 9 | 8 | 2016 | 2101.4448
| 18 | 9 | 8 | 2016 | 2104.5507
| 19 | 9 | 8 | 2016 | 2139.4104
| 20 | 9 | 8 | 2016 | 2184.6646
| 21 | 9 | 8 | 2016 | 2240.0147
| 22 | 9 | 8 | 2016 | 2273.1549
| 23 | 9 | 8 | 2016 | 2251.825
| 24 | 9 | 8 | 2016 | 2232.4242
| 1 | 10 | 8 | 2016 | 2176.975
| 2 | 10 | 8 | 2016 | 2281.6183
| 3 | 10 | 8 | 2016 | 2242.1991
| 4 | 10 | 8 | 2016 | 2233.7127
| 5 | 10 | 8 | 2016 | 2232.7916
| 6 | 10 | 8 | 2016 | 2210.8535
| 7 | 10 | 8 | 2016 | 2244.9712
| 8 | 10 | 8 | 2016 | 2207.7257
| 9 | 10 | 8 | 2016 | 2170.3065
| 10 | 10 | 8 | 2016 | 2128.4994
| 11 | 10 | 8 | 2016 | 2108.5915
| 12 | 10 | 8 | 2016 | 2114.3482
| 13 | 10 | 8 | 2016 | 2138.4552
| 14 | 10 | 8 | 2016 | 2150.0628
| 15 | 10 | 8 | 2016 | 2113.5126
| 16 | 10 | 8 | 2016 | 2057.4555
| 17 | 10 | 8 | 2016 | 2061.2897
| 18 | 10 | 8 | 2016 | 2057.8694
| 19 | 10 | 8 | 2016 | 2147.2012
| 20 | 10 | 8 | 2016 | 2243.4224
| 21 | 10 | 8 | 2016 | 2165.1273
| 22 | 10 | 8 | 2016 | 2268.3732
| 23 | 10 | 8 | 2016 | 2302.896
| 24 | 10 | 8 | 2016 | 2285.3789
| 1 | 11 | 8 | 2016 | 2265.5905
| 2 | 11 | 8 | 2016 | 2246.4016
| 3 | 11 | 8 | 2016 | 2218.5349
| 4 | 11 | 8 | 2016 | 2212.6676
| 5 | 11 | 8 | 2016 | 2212.8736
| 6 | 11 | 8 | 2016 | 2233.32
| 7 | 11 | 8 | 2016 | 2258.4344
| 8 | 11 | 8 | 2016 | 2266.7846
| 9 | 11 | 8 | 2016 | 2239.651
| 10 | 11 | 8 | 2016 | 2236.9035
| 11 | 11 | 8 | 2016 | 2234.4077
| 12 | 11 | 8 | 2016 | 2218.0277
| 13 | 11 | 8 | 2016 | 2218.6493
| 14 | 11 | 8 | 2016 | 2197.3326
| 15 | 11 | 8 | 2016 | 2208.483
| 16 | 11 | 8 | 2016 | 2201.0803
| 17 | 11 | 8 | 2016 | 2240.9848
| 18 | 11 | 8 | 2016 | 2290.2549
| 19 | 11 | 8 | 2016 | 2341.6169
| 20 | 11 | 8 | 2016 | 2371.0487
| 21 | 11 | 8 | 2016 | 2350.4813
| 22 | 11 | 8 | 2016 | 2365.9663
| 23 | 11 | 8 | 2016 | 2371.8662
| 24 | 11 | 8 | 2016 | 2310.0077
| 1 | 12 | 8 | 2016 | 2298.3324
| 2 | 12 | 8 | 2016 | 2278.5506
| 3 | 12 | 8 | 2016 | 2273.6055
| 4 | 12 | 8 | 2016 | 2268.5325
| 5 | 12 | 8 | 2016 | 2274.6019
| 6 | 12 | 8 | 2016 | 2279.7452
| 7 | 12 | 8 | 2016 | 2282.8785
| 8 | 12 | 8 | 2016 | 2271.17
| 9 | 12 | 8 | 2016 | 2274.0374
| 10 | 12 | 8 | 2016 | 2295.2769
| 11 | 12 | 8 | 2016 | 2273.6243
| 12 | 12 | 8 | 2016 | 2260.7751
| 13 | 12 | 8 | 2016 | 2229.8602
| 14 | 12 | 8 | 2016 | 2216.7074
| 15 | 12 | 8 | 2016 | 2235.2207
| 16 | 12 | 8 | 2016 | 2256.8244
| 17 | 12 | 8 | 2016 | 2239.4066
| 18 | 12 | 8 | 2016 | 2206.7673
| 19 | 12 | 8 | 2016 | 2263.6312
| 20 | 12 | 8 | 2016 | 2308.548
| 21 | 12 | 8 | 2016 | 2299.4227
| 22 | 12 | 8 | 2016 | 2317.0292
| 23 | 12 | 8 | 2016 | 2319.9649
| 24 | 12 | 8 | 2016 | 2285.58
| 1 | 13 | 8 | 2016 | 2251.5921
| 2 | 13 | 8 | 2016 | 2225.3591
| 3 | 13 | 8 | 2016 | 2229.995
| 4 | 13 | 8 | 2016 | 2235.1843
| 5 | 13 | 8 | 2016 | 2242.0846
| 6 | 13 | 8 | 2016 | 2239.7649
| 7 | 13 | 8 | 2016 | 2231.9419
| 8 | 13 | 8 | 2016 | 2259.5948
| 9 | 13 | 8 | 2016 | 2344.0519
| 10 | 13 | 8 | 2016 | 2272.7548
| 11 | 13 | 8 | 2016 | 2259.2699
| 12 | 13 | 8 | 2016 | 2258.3645
| 13 | 13 | 8 | 2016 | 2229.8783
| 14 | 13 | 8 | 2016 | 2226.6167
| 15 | 13 | 8 | 2016 | 2224.2393
| 16 | 13 | 8 | 2016 | 2218.0492
| 17 | 13 | 8 | 2016 | 2194.1447
| 18 | 13 | 8 | 2016 | 2232.3449
| 19 | 13 | 8 | 2016 | 2284.5417
| 20 | 13 | 8 | 2016 | 2325.8088
| 21 | 13 | 8 | 2016 | 2330.6965
| 22 | 13 | 8 | 2016 | 2356.0067
| 23 | 13 | 8 | 2016 | 2280.8384
| 24 | 13 | 8 | 2016 | 2288.8564
| 2 | 14 | 8 | 2016 | 2319.0277
| 3 | 14 | 8 | 2016 | 2310.8317
| 4 | 14 | 8 | 2016 | 2271.7422
| 5 | 14 | 8 | 2016 | 2258.6945
| 6 | 14 | 8 | 2016 | 2237.7604
| 7 | 14 | 8 | 2016 | 2264.8366
| 8 | 14 | 8 | 2016 | 2228.1363
| 9 | 14 | 8 | 2016 | 2187.3814
| 10 | 14 | 8 | 2016 | 2194.7111
| 11 | 14 | 8 | 2016 | 2194.2108
| 12 | 14 | 8 | 2016 | 2168.3152
| 13 | 14 | 8 | 2016 | 2184.6924
| 14 | 14 | 8 | 2016 | 2198.2113
| 15 | 14 | 8 | 2016 | 2192.3776
| 16 | 14 | 8 | 2016 | 2184.0258
| 17 | 14 | 8 | 2016 | 2181.5867
| 18 | 14 | 8 | 2016 | 2177.0096
| 19 | 14 | 8 | 2016 | 2184.6939
| 20 | 14 | 8 | 2016 | 2271.7359
| 21 | 14 | 8 | 2016 | 2306.9432
| 22 | 14 | 8 | 2016 | 2319.7907
| 23 | 14 | 8 | 2016 | 2320.0117
| 24 | 14 | 8 | 2016 | 2323.9423
| 1 | 15 | 8 | 2016 | 2317.3843
| 2 | 15 | 8 | 2016 | 2297.9548
| 3 | 15 | 8 | 2016 | 2280.5775
| 4 | 15 | 8 | 2016 | 2265.2042
| 5 | 15 | 8 | 2016 | 2280.8457
| 6 | 15 | 8 | 2016 | 2283.6172
| 7 | 15 | 8 | 2016 | 2326.341
| 8 | 15 | 8 | 2016 | 2329.4937
| 9 | 15 | 8 | 2016 | 2265.3285
| 10 | 15 | 8 | 2016 | 2253.4394
| 11 | 15 | 8 | 2016 | 2199.8148
| 12 | 15 | 8 | 2016 | 2263.1055
| 13 | 15 | 8 | 2016 | 2284.3705
| 14 | 15 | 8 | 2016 | 2272.2922
| 15 | 15 | 8 | 2016 | 2262.0693
| 16 | 15 | 8 | 2016 | 2209.4134
| 17 | 15 | 8 | 2016 | 2265.6754
| 18 | 15 | 8 | 2016 | 2283.2426
| 19 | 15 | 8 | 2016 | 2324.6387
| 20 | 15 | 8 | 2016 | 2335.6301
| 21 | 15 | 8 | 2016 | 2397.6208
| 22 | 15 | 8 | 2016 | 2417.2799
| 23 | 15 | 8 | 2016 | 2418.8117
| 24 | 15 | 8 | 2016 | 2418.0373
| 1 | 16 | 8 | 2016 | 2363.8746
| 2 | 16 | 8 | 2016 | 2329.7533
| 3 | 16 | 8 | 2016 | 2301.9578
| 4 | 16 | 8 | 2016 | 2298.6257
| 5 | 16 | 8 | 2016 | 2268.8326
| 6 | 16 | 8 | 2016 | 2226.2016
| 7 | 16 | 8 | 2016 | 2209.2378
| 8 | 16 | 8 | 2016 | 2161.3518
| 9 | 16 | 8 | 2016 | 2120.4481
| 10 | 16 | 8 | 2016 | 2099.0901
| 11 | 16 | 8 | 2016 | 2065.4035
| 12 | 16 | 8 | 2016 | 2031.3604
| 13 | 16 | 8 | 2016 | 1986.8288
| 14 | 16 | 8 | 2016 | 1982.7027
| 15 | 16 | 8 | 2016 | 1930.1261
| 16 | 16 | 8 | 2016 | 1929.3735
| 17 | 16 | 8 | 2016 | 1883.6317
| 18 | 16 | 8 | 2016 | 1913.8666
| 19 | 16 | 8 | 2016 | 1906.8966
| 20 | 16 | 8 | 2016 | 1920.0358
| 21 | 16 | 8 | 2016 | 2010.1433
| 22 | 16 | 8 | 2016 | 2084.288
| 23 | 16 | 8 | 2016 | 2114.4709
| 24 | 16 | 8 | 2016 | 2113.1855
| 1 | 17 | 8 | 2016 | 2113.4435
| 2 | 17 | 8 | 2016 | 2062.9214
| 3 | 17 | 8 | 2016 | 2046.3897
| 4 | 17 | 8 | 2016 | 2052.2385
| 5 | 17 | 8 | 2016 | 2064.5005
| 6 | 17 | 8 | 2016 | 2054.2381
| 7 | 17 | 8 | 2016 | 2080.7765
| 8 | 17 | 8 | 2016 | 2096.9382
| 9 | 17 | 8 | 2016 | 2035.9141
| 10 | 17 | 8 | 2016 | 2052.7782
| 11 | 17 | 8 | 2016 | 2043.5809
| 12 | 17 | 8 | 2016 | 2039.2954
| 13 | 17 | 8 | 2016 | 2025.3574
| 14 | 17 | 8 | 2016 | 1986.941
| 15 | 17 | 8 | 2016 | 2008.2388
| 16 | 17 | 8 | 2016 | 1997.9547
| 17 | 17 | 8 | 2016 | 2025.5468
| 18 | 17 | 8 | 2016 | 2005.3237
| 19 | 17 | 8 | 2016 | 2041.9372
| 20 | 17 | 8 | 2016 | 2101.7945
| 21 | 17 | 8 | 2016 | 2140.903
| 22 | 17 | 8 | 2016 | 2199.2998
| 23 | 17 | 8 | 2016 | 2202.4987
| 24 | 17 | 8 | 2016 | 2188.1999
| 1 | 18 | 8 | 2016 | 2166.4981
| 2 | 18 | 8 | 2016 | 2149.1225
| 3 | 18 | 8 | 2016 | 2115.251
| 4 | 18 | 8 | 2016 | 2120.3153
| 5 | 18 | 8 | 2016 | 2130.5383
| 6 | 18 | 8 | 2016 | 2121.6291
| 7 | 18 | 8 | 2016 | 2145.8091
| 8 | 18 | 8 | 2016 | 2146.2101
| 9 | 18 | 8 | 2016 | 2081.5648
| 10 | 18 | 8 | 2016 | 2034.9144
| 11 | 18 | 8 | 2016 | 2011.3165
| 12 | 18 | 8 | 2016 | 1986.3931
| 13 | 18 | 8 | 2016 | 1956.4458
| 14 | 18 | 8 | 2016 | 1992.5804
| 15 | 18 | 8 | 2016 | 2028.7692
| 16 | 18 | 8 | 2016 | 2002.0877
| 17 | 18 | 8 | 2016 | 2008.9567
| 18 | 18 | 8 | 2016 | 2012.086
| 19 | 18 | 8 | 2016 | 1987.2193
| 20 | 18 | 8 | 2016 | 2105.1193
| 21 | 18 | 8 | 2016 | 2175.7498
| 22 | 18 | 8 | 2016 | 2246.8254
| 23 | 18 | 8 | 2016 | 2253.9663
| 24 | 18 | 8 | 2016 | 2254.1771
| 1 | 19 | 8 | 2016 | 2204.9028
| 2 | 19 | 8 | 2016 | 2174.5669
| 3 | 19 | 8 | 2016 | 2159.5619
| 4 | 19 | 8 | 2016 | 2155.5071
| 5 | 19 | 8 | 2016 | 2123.4837
| 6 | 19 | 8 | 2016 | 2116.3299
| 7 | 19 | 8 | 2016 | 2129.5563
| 8 | 19 | 8 | 2016 | 2133.8016
| 9 | 19 | 8 | 2016 | 2162.1623
| 10 | 19 | 8 | 2016 | 2174.9459
| 11 | 19 | 8 | 2016 | 2172.3235
| 12 | 19 | 8 | 2016 | 2161.5873
| 13 | 19 | 8 | 2016 | 2152.7254
| 14 | 19 | 8 | 2016 | 2129.351
| 15 | 19 | 8 | 2016 | 2148.76
| 16 | 19 | 8 | 2016 | 2159.6292
| 17 | 19 | 8 | 2016 | 2153.2747
| 18 | 19 | 8 | 2016 | 2163.6445
| 19 | 19 | 8 | 2016 | 2177.4964
| 20 | 19 | 8 | 2016 | 2251.164
| 21 | 19 | 8 | 2016 | 2281.2957
| 22 | 19 | 8 | 2016 | 2284.1244
| 23 | 19 | 8 | 2016 | 2300.9186
| 24 | 19 | 8 | 2016 | 2287.3965
| 1 | 20 | 8 | 2016 | 2285.1746
| 2 | 20 | 8 | 2016 | 2274.1549
| 3 | 20 | 8 | 2016 | 2242.6171
| 4 | 20 | 8 | 2016 | 2236.8329
| 5 | 20 | 8 | 2016 | 2223.0281
| 6 | 20 | 8 | 2016 | 2223.1083
| 7 | 20 | 8 | 2016 | 2222.2291
| 8 | 20 | 8 | 2016 | 2216.4194
| 9 | 20 | 8 | 2016 | 2187.0046
| 10 | 20 | 8 | 2016 | 2244.6436
| 11 | 20 | 8 | 2016 | 2215.7762
| 12 | 20 | 8 | 2016 | 2220.3879
| 13 | 20 | 8 | 2016 | 2222.2645
| 14 | 20 | 8 | 2016 | 2223.9546
| 15 | 20 | 8 | 2016 | 2214.4405
| 16 | 20 | 8 | 2016 | 2235.9423
| 17 | 20 | 8 | 2016 | 2260.7008
| 18 | 20 | 8 | 2016 | 2273.6628
| 19 | 20 | 8 | 2016 | 2229.3836
| 20 | 20 | 8 | 2016 | 2261.7635
| 21 | 20 | 8 | 2016 | 2296.5631
| 22 | 20 | 8 | 2016 | 2331.0952
| 23 | 20 | 8 | 2016 | 2303.8926
| 24 | 20 | 8 | 2016 | 2319.4713
| 1 | 21 | 8 | 2016 | 2323.4148
| 2 | 21 | 8 | 2016 | 2297.6313
| 3 | 21 | 8 | 2016 | 2276.4712
| 4 | 21 | 8 | 2016 | 2271.5278
| 5 | 21 | 8 | 2016 | 2271.3969
| 6 | 21 | 8 | 2016 | 2253.8199
| 7 | 21 | 8 | 2016 | 2270.2286
| 8 | 21 | 8 | 2016 | 2274.1178
| 9 | 21 | 8 | 2016 | 2231.6753
| 10 | 21 | 8 | 2016 | 2198.3594
| 11 | 21 | 8 | 2016 | 2180.0997
| 12 | 21 | 8 | 2016 | 2164.1008
| 13 | 21 | 8 | 2016 | 2166.3662
| 14 | 21 | 8 | 2016 | 2172.9219
| 15 | 21 | 8 | 2016 | 2150.374
| 16 | 21 | 8 | 2016 | 2146.6993
| 17 | 21 | 8 | 2016 | 2152.9771
| 18 | 21 | 8 | 2016 | 2140.8865
| 19 | 21 | 8 | 2016 | 2141.9127
| 20 | 21 | 8 | 2016 | 2177.2748
| 21 | 21 | 8 | 2016 | 2252.784
| 22 | 21 | 8 | 2016 | 2336.4783
| 23 | 21 | 8 | 2016 | 2315.3335
| 24 | 21 | 8 | 2016 | 2316.018
| 1 | 22 | 8 | 2016 | 2321.7458
| 2 | 22 | 8 | 2016 | 2309.6929
| 3 | 22 | 8 | 2016 | 2302.0858
| 4 | 22 | 8 | 2016 | 2272.9011
| 5 | 22 | 8 | 2016 | 2285.2936
| 6 | 22 | 8 | 2016 | 2290.2223
| 7 | 22 | 8 | 2016 | 2290.8376
| 8 | 22 | 8 | 2016 | 2291.482
| 9 | 22 | 8 | 2016 | 2257.669
| 10 | 22 | 8 | 2016 | 2202.7378
| 11 | 22 | 8 | 2016 | 2193.8786
| 12 | 22 | 8 | 2016 | 2196.1272
| 13 | 22 | 8 | 2016 | 2197.531
| 14 | 22 | 8 | 2016 | 2160.3064
| 15 | 22 | 8 | 2016 | 2185.6851
| 16 | 22 | 8 | 2016 | 2227.5385
| 17 | 22 | 8 | 2016 | 2240.5258
| 18 | 22 | 8 | 2016 | 2237.6775
| 19 | 22 | 8 | 2016 | 2241.9915
| 20 | 22 | 8 | 2016 | 2284.9531
| 21 | 22 | 8 | 2016 | 2325.1003
| 22 | 22 | 8 | 2016 | 2354.2892
| 23 | 22 | 8 | 2016 | 2372.9607
| 24 | 22 | 8 | 2016 | 2330.2714
| 1 | 23 | 8 | 2016 | 2295.2145
| 2 | 23 | 8 | 2016 | 2297.09
| 3 | 23 | 8 | 2016 | 2296.1897
| 4 | 23 | 8 | 2016 | 2305.7825
| 5 | 23 | 8 | 2016 | 2324.3759
| 6 | 23 | 8 | 2016 | 2316.33
| 7 | 23 | 8 | 2016 | 2323.4825
| 8 | 23 | 8 | 2016 | 2345.5563
| 9 | 23 | 8 | 2016 | 2286.8273
| 10 | 23 | 8 | 2016 | 2262.3233
| 11 | 23 | 8 | 2016 | 2153.6762
| 12 | 23 | 8 | 2016 | 2152.9672
| 13 | 23 | 8 | 2016 | 2122.9812
| 14 | 23 | 8 | 2016 | 2155.9461
| 15 | 23 | 8 | 2016 | 2099.206
| 16 | 23 | 8 | 2016 | 2132.9947
| 17 | 23 | 8 | 2016 | 2138.4624
| 18 | 23 | 8 | 2016 | 2129.2978
| 19 | 23 | 8 | 2016 | 2125.5251
| 20 | 23 | 8 | 2016 | 2139.8211
| 21 | 23 | 8 | 2016 | 2190.2493
| 22 | 23 | 8 | 2016 | 2185.8267
| 23 | 23 | 8 | 2016 | 2194.8725
| 24 | 23 | 8 | 2016 | 2192.2539
| 1 | 24 | 8 | 2016 | 2174.5348
| 2 | 24 | 8 | 2016 | 2159.2181
| 3 | 24 | 8 | 2016 | 2112.1602
| 4 | 24 | 8 | 2016 | 2105.3527
| 5 | 24 | 8 | 2016 | 2123.9227
| 6 | 24 | 8 | 2016 | 2135.8922
| 7 | 24 | 8 | 2016 | 2168.1622
| 8 | 24 | 8 | 2016 | 2167.8539
| 9 | 24 | 8 | 2016 | 2144.1852
| 10 | 24 | 8 | 2016 | 2136.4454
| 11 | 24 | 8 | 2016 | 2130.0524
| 12 | 24 | 8 | 2016 | 2116.5193
| 13 | 24 | 8 | 2016 | 2069.393
| 14 | 24 | 8 | 2016 | 2100.1379
| 15 | 24 | 8 | 2016 | 2089.7439
| 16 | 24 | 8 | 2016 | 2092.5411
| 17 | 24 | 8 | 2016 | 2081.4826
| 18 | 24 | 8 | 2016 | 2088.8109
| 19 | 24 | 8 | 2016 | 2096.4857
| 20 | 24 | 8 | 2016 | 2140.0846
| 21 | 24 | 8 | 2016 | 2217.5278
| 22 | 24 | 8 | 2016 | 2261.918
| 23 | 24 | 8 | 2016 | 2237.0222
| 24 | 24 | 8 | 2016 | 2200.5155
| 1 | 25 | 8 | 2016 | 2201.7235
| 2 | 25 | 8 | 2016 | 2206.8246
| 3 | 25 | 8 | 2016 | 2193.7675
| 4 | 25 | 8 | 2016 | 2225.0064
| 5 | 25 | 8 | 2016 | 2250.1752
| 6 | 25 | 8 | 2016 | 2235.4331
| 7 | 25 | 8 | 2016 | 2251.7407
| 8 | 25 | 8 | 2016 | 2286.359
| 9 | 25 | 8 | 2016 | 2272.2083
| 10 | 25 | 8 | 2016 | 2250.5258
| 11 | 25 | 8 | 2016 | 2275.8343
| 12 | 25 | 8 | 2016 | 2225.4259
| 13 | 25 | 8 | 2016 | 2201.2285
| 14 | 25 | 8 | 2016 | 2237.7637
| 15 | 25 | 8 | 2016 | 2232.4704
| 16 | 25 | 8 | 2016 | 2259.8183
| 17 | 25 | 8 | 2016 | 2309.5914
| 18 | 25 | 8 | 2016 | 2309.7512
| 19 | 25 | 8 | 2016 | 2254.4473
| 20 | 25 | 8 | 2016 | 2314.6163
| 21 | 25 | 8 | 2016 | 2322.2211
| 22 | 25 | 8 | 2016 | 2356.7123
| 23 | 25 | 8 | 2016 | 2356.7994
| 24 | 25 | 8 | 2016 | 2356.9431
| 1 | 26 | 8 | 2016 | 2361.7232
| 2 | 26 | 8 | 2016 | 2360.0371
| 3 | 26 | 8 | 2016 | 2314.7506
| 4 | 26 | 8 | 2016 | 2292.4989
| 5 | 26 | 8 | 2016 | 2320.4365
| 6 | 26 | 8 | 2016 | 2324.9969
| 7 | 26 | 8 | 2016 | 2360.4719
| 8 | 26 | 8 | 2016 | 2376.5798
| 9 | 26 | 8 | 2016 | 2359.2206
| 10 | 26 | 8 | 2016 | 2361.3048
| 11 | 26 | 8 | 2016 | 2286.5259
| 12 | 26 | 8 | 2016 | 2265.8239
| 13 | 26 | 8 | 2016 | 2245.2984
| 14 | 26 | 8 | 2016 | 2272.1543
| 15 | 26 | 8 | 2016 | 2143.468
| 16 | 26 | 8 | 2016 | 2195.407
| 17 | 26 | 8 | 2016 | 2296.8859
| 18 | 26 | 8 | 2016 | 2282.1832
| 19 | 26 | 8 | 2016 | 2179.1922
| 20 | 26 | 8 | 2016 | 2244.8312
| 21 | 26 | 8 | 2016 | 2298.1408
| 22 | 26 | 8 | 2016 | 2281.3477
| 23 | 26 | 8 | 2016 | 2337.4956
| 24 | 26 | 8 | 2016 | 2358.2756
| 1 | 27 | 8 | 2016 | 2363.3779
| 2 | 27 | 8 | 2016 | 2362.9311
| 3 | 27 | 8 | 2016 | 2338.4457
| 4 | 27 | 8 | 2016 | 2330.5771
| 5 | 27 | 8 | 2016 | 2329.7504
| 6 | 27 | 8 | 2016 | 2332.2463
| 7 | 27 | 8 | 2016 | 2338.5897
| 8 | 27 | 8 | 2016 | 2346.8725
| 9 | 27 | 8 | 2016 | 2330.339
| 10 | 27 | 8 | 2016 | 2352.9558
| 11 | 27 | 8 | 2016 | 2297.3838
| 12 | 27 | 8 | 2016 | 2317.5664
| 13 | 27 | 8 | 2016 | 2330.7483
| 14 | 27 | 8 | 2016 | 2292.253
| 15 | 27 | 8 | 2016 | 2245.2485
| 16 | 27 | 8 | 2016 | 2232.1839
| 17 | 27 | 8 | 2016 | 2312.4308
| 18 | 27 | 8 | 2016 | 2308.6868
| 19 | 27 | 8 | 2016 | 2330.6738
| 20 | 27 | 8 | 2016 | 2374.7633
| 21 | 27 | 8 | 2016 | 2389.4657
| 22 | 27 | 8 | 2016 | 2400.4976
| 23 | 27 | 8 | 2016 | 2388.632
| 24 | 27 | 8 | 2016 | 2409.7558
| 1 | 28 | 8 | 2016 | 2385.0775
| 2 | 28 | 8 | 2016 | 2357.1674
| 3 | 28 | 8 | 2016 | 2328.1993
| 4 | 28 | 8 | 2016 | 2330.6382
| 5 | 28 | 8 | 2016 | 2309.9145
| 6 | 28 | 8 | 2016 | 2307.9837
| 7 | 28 | 8 | 2016 | 2329.9729
| 8 | 28 | 8 | 2016 | 2318.6796
| 9 | 28 | 8 | 2016 | 2304.7181
| 10 | 28 | 8 | 2016 | 2268.218
| 11 | 28 | 8 | 2016 | 2255.1679
| 12 | 28 | 8 | 2016 | 2262.4305
| 13 | 28 | 8 | 2016 | 2295.85
| 14 | 28 | 8 | 2016 | 2275.686
| 15 | 28 | 8 | 2016 | 2262.6179
| 16 | 28 | 8 | 2016 | 2319.8003
| 17 | 28 | 8 | 2016 | 2308.6544
| 18 | 28 | 8 | 2016 | 2297.9778
| 19 | 28 | 8 | 2016 | 2289.265
| 20 | 28 | 8 | 2016 | 2330.2297
| 21 | 28 | 8 | 2016 | 2371.7943
| 22 | 28 | 8 | 2016 | 2418.9248
| 23 | 28 | 8 | 2016 | 2419.4701
| 24 | 28 | 8 | 2016 | 2378.4432
| 1 | 29 | 8 | 2016 | 2351.9703
| 2 | 29 | 8 | 2016 | 2314.6078
| 3 | 29 | 8 | 2016 | 2313.4208
| 4 | 29 | 8 | 2016 | 2333.059
| 5 | 29 | 8 | 2016 | 2337.4666
| 6 | 29 | 8 | 2016 | 2318.691
| 7 | 29 | 8 | 2016 | 2320.5593
| 8 | 29 | 8 | 2016 | 2324.9063
| 9 | 29 | 8 | 2016 | 2285.7896
| 10 | 29 | 8 | 2016 | 2261.5478
| 11 | 29 | 8 | 2016 | 2172.2058
| 12 | 29 | 8 | 2016 | 2152.1655
| 13 | 29 | 8 | 2016 | 2128.0527
| 14 | 29 | 8 | 2016 | 2082.4418
| 15 | 29 | 8 | 2016 | 2153.6449
| 16 | 29 | 8 | 2016 | 2165.2567
| 17 | 29 | 8 | 2016 | 2173.5158
| 18 | 29 | 8 | 2016 | 2188.3799
| 19 | 29 | 8 | 2016 | 2192.7242
| 20 | 29 | 8 | 2016 | 2294.565
| 21 | 29 | 8 | 2016 | 2330.5363
| 22 | 29 | 8 | 2016 | 2284.643
| 23 | 29 | 8 | 2016 | 2315.7851
| 24 | 29 | 8 | 2016 | 2324.5971
| 1 | 30 | 8 | 2016 | 2312.2677
| 2 | 30 | 8 | 2016 | 2299.9549
| 3 | 30 | 8 | 2016 | 2250.7856
| 4 | 30 | 8 | 2016 | 2234.1263
| 5 | 30 | 8 | 2016 | 2230.937
| 6 | 30 | 8 | 2016 | 2218.6333
| 7 | 30 | 8 | 2016 | 2269.231
| 8 | 30 | 8 | 2016 | 2283.1929
| 9 | 30 | 8 | 2016 | 2283.6844
| 10 | 30 | 8 | 2016 | 2252.1528
| 11 | 30 | 8 | 2016 | 2226.1998
| 12 | 30 | 8 | 2016 | 2225.3837
| 13 | 30 | 8 | 2016 | 2221.317
| 14 | 30 | 8 | 2016 | 2205.6136
| 15 | 30 | 8 | 2016 | 2184.404
| 16 | 30 | 8 | 2016 | 2156.2882
| 17 | 30 | 8 | 2016 | 2108.8197
| 18 | 30 | 8 | 2016 | 2091.3349
| 19 | 30 | 8 | 2016 | 2070.7917
| 20 | 30 | 8 | 2016 | 2066.7778
| 21 | 30 | 8 | 2016 | 2107.5551
| 22 | 30 | 8 | 2016 | 2167.2522
| 23 | 30 | 8 | 2016 | 2157.1958
| 24 | 30 | 8 | 2016 | 2153.9314
| 1 | 31 | 8 | 2016 | 2139.1022
| 2 | 31 | 8 | 2016 | 2120.3129
| 3 | 31 | 8 | 2016 | 2094.8527
| 4 | 31 | 8 | 2016 | 2098.1055
| 5 | 31 | 8 | 2016 | 2090.1375
| 6 | 31 | 8 | 2016 | 2087.1263
| 7 | 31 | 8 | 2016 | 2107.583
| 8 | 31 | 8 | 2016 | 2178.16
| 9 | 31 | 8 | 2016 | 2133.3443
| 10 | 31 | 8 | 2016 | 2136.3345
| 11 | 31 | 8 | 2016 | 2152.9286
| 12 | 31 | 8 | 2016 | 2184.2577
| 13 | 31 | 8 | 2016 | 2219.9912
| 14 | 31 | 8 | 2016 | 2170.9391
| 15 | 31 | 8 | 2016 | 2172.9187
| 16 | 31 | 8 | 2016 | 2176.2672
| 17 | 31 | 8 | 2016 | 2167.2641
| 18 | 31 | 8 | 2016 | 2189.8331
| 19 | 31 | 8 | 2016 | 2208.9164
| 20 | 31 | 8 | 2016 | 2216.5328
| 21 | 31 | 8 | 2016 | 2189.5695
| 22 | 31 | 8 | 2016 | 2212.9146
| 23 | 31 | 8 | 2016 | 2227.0073
| 24 | 31 | 8 | 2016 | 2225.3804
Septiembre | 1 | 1 | 9 | 2016 | 2204.875
| 2 | 1 | 9 | 2016 | 2195.6068
| 3 | 1 | 9 | 2016 | 2145.3308
| 4 | 1 | 9 | 2016 | 2139.5893
| 5 | 1 | 9 | 2016 | 2143.4472
| 6 | 1 | 9 | 2016 | 2130.6322
| 7 | 1 | 9 | 2016 | 2155.7132
| 8 | 1 | 9 | 2016 | 2141.4393
| 9 | 1 | 9 | 2016 | 2098.7398
| 10 | 1 | 9 | 2016 | 2087.1105
| 11 | 1 | 9 | 2016 | 2027.2693
| 12 | 1 | 9 | 2016 | 2007.3844
| 13 | 1 | 9 | 2016 | 1953.858
| 14 | 1 | 9 | 2016 | 1989.7216
| 15 | 1 | 9 | 2016 | 1973.2347
| 16 | 1 | 9 | 2016 | 1966.3257
| 17 | 1 | 9 | 2016 | 2036.7961
| 18 | 1 | 9 | 2016 | 2046.5865
| 19 | 1 | 9 | 2016 | 2037.5425
| 20 | 1 | 9 | 2016 | 2151.3782
| 21 | 1 | 9 | 2016 | 2189.4413
| 22 | 1 | 9 | 2016 | 2210.4922
| 23 | 1 | 9 | 2016 | 2204.9728
| 24 | 1 | 9 | 2016 | 2222.283
| 1 | 2 | 9 | 2016 | 2178.6687
| 2 | 2 | 9 | 2016 | 2196.734
| 3 | 2 | 9 | 2016 | 2181.6642
| 4 | 2 | 9 | 2016 | 2167.7542
| 5 | 2 | 9 | 2016 | 2162.8837
| 6 | 2 | 9 | 2016 | 2151.1319
| 7 | 2 | 9 | 2016 | 2179.3397
| 8 | 2 | 9 | 2016 | 2205.4643
| 9 | 2 | 9 | 2016 | 2139.5708
| 10 | 2 | 9 | 2016 | 2156.6458
| 11 | 2 | 9 | 2016 | 2141.4719
| 12 | 2 | 9 | 2016 | 2075.897
| 13 | 2 | 9 | 2016 | 2088.0001
| 14 | 2 | 9 | 2016 | 2070.8229
| 15 | 2 | 9 | 2016 | 2065.0704
| 16 | 2 | 9 | 2016 | 2098.2762
| 17 | 2 | 9 | 2016 | 2117.8725
| 18 | 2 | 9 | 2016 | 2118.2233
| 19 | 2 | 9 | 2016 | 2097.1242
| 20 | 2 | 9 | 2016 | 2179.4814
| 21 | 2 | 9 | 2016 | 2215.988
| 22 | 2 | 9 | 2016 | 2226.2858
| 23 | 2 | 9 | 2016 | 2207.8325
| 24 | 2 | 9 | 2016 | 2180.9955
| 1 | 3 | 9 | 2016 | 2228.4988
| 2 | 3 | 9 | 2016 | 2211.8561
| 3 | 3 | 9 | 2016 | 2204.6149
| 4 | 3 | 9 | 2016 | 2193.0027
| 5 | 3 | 9 | 2016 | 2194.8827
| 6 | 3 | 9 | 2016 | 2244.647
| 7 | 3 | 9 | 2016 | 2220.465
| 8 | 3 | 9 | 2016 | 2182.0274
| 9 | 3 | 9 | 2016 | 2159.2886
| 10 | 3 | 9 | 2016 | 2188.0695
| 11 | 3 | 9 | 2016 | 2154.2865
| 12 | 3 | 9 | 2016 | 2183.7592
| 13 | 3 | 9 | 2016 | 2165.3577
| 14 | 3 | 9 | 2016 | 2107.9852
| 15 | 3 | 9 | 2016 | 2091.213
| 16 | 3 | 9 | 2016 | 2099.5177
| 17 | 3 | 9 | 2016 | 2112.7926
| 18 | 3 | 9 | 2016 | 2103.6012
| 19 | 3 | 9 | 2016 | 2094.6434
| 20 | 3 | 9 | 2016 | 2112.7901
| 21 | 3 | 9 | 2016 | 2163.4876
| 22 | 3 | 9 | 2016 | 2181.4698
| 23 | 3 | 9 | 2016 | 2092.0252
| 24 | 3 | 9 | 2016 | 2131.5953
| 1 | 4 | 9 | 2016 | 2080.8721
| 2 | 4 | 9 | 2016 | 2059.649
| 3 | 4 | 9 | 2016 | 2059.0363
| 4 | 4 | 9 | 2016 | 2044.8254
| 5 | 4 | 9 | 2016 | 2130.3944
| 6 | 4 | 9 | 2016 | 2136.2362
| 7 | 4 | 9 | 2016 | 2132.7693
| 8 | 4 | 9 | 2016 | 2090.956
| 9 | 4 | 9 | 2016 | 2065.3389
| 10 | 4 | 9 | 2016 | 2070.9238
| 11 | 4 | 9 | 2016 | 2016.6898
| 12 | 4 | 9 | 2016 | 1935.7019
| 13 | 4 | 9 | 2016 | 1945.7126
| 14 | 4 | 9 | 2016 | 1922.5384
| 15 | 4 | 9 | 2016 | 1901.6881
| 16 | 4 | 9 | 2016 | 1908.2291
| 17 | 4 | 9 | 2016 | 1923.7054
| 18 | 4 | 9 | 2016 | 1937.3832
| 19 | 4 | 9 | 2016 | 1930.7173
| 20 | 4 | 9 | 2016 | 1981.4372
| 21 | 4 | 9 | 2016 | 2030.8412
| 22 | 4 | 9 | 2016 | 2050.0416
| 23 | 4 | 9 | 2016 | 2053.2878
| 24 | 4 | 9 | 2016 | 2071.2966
| 1 | 5 | 9 | 2016 | 2045.6687
| 2 | 5 | 9 | 2016 | 2025.642
| 3 | 5 | 9 | 2016 | 2011.9707
| 4 | 5 | 9 | 2016 | 2044.7509
| 5 | 5 | 9 | 2016 | 2038.624
| 6 | 5 | 9 | 2016 | 1979.9001
| 7 | 5 | 9 | 2016 | 1987.6652
| 8 | 5 | 9 | 2016 | 2018.9159
| 9 | 5 | 9 | 2016 | 2057.1149
| 10 | 5 | 9 | 2016 | 2111.6226
| 11 | 5 | 9 | 2016 | 2086.3201
| 12 | 5 | 9 | 2016 | 2098.1509
| 13 | 5 | 9 | 2016 | 2120.627
| 14 | 5 | 9 | 2016 | 2088.0765
| 15 | 5 | 9 | 2016 | 2060.2175
| 16 | 5 | 9 | 2016 | 2077.0947
| 17 | 5 | 9 | 2016 | 2077.6853
| 18 | 5 | 9 | 2016 | 2103.1102
| 19 | 5 | 9 | 2016 | 2135.4665
| 20 | 5 | 9 | 2016 | 2220.7916
| 21 | 5 | 9 | 2016 | 2288.5777
| 22 | 5 | 9 | 2016 | 2337.3934
| 23 | 5 | 9 | 2016 | 2344.8718
| 24 | 5 | 9 | 2016 | 2338.842
| 1 | 6 | 9 | 2016 | 2301.346
| 2 | 6 | 9 | 2016 | 2285.2167
| 3 | 6 | 9 | 2016 | 2282.3831
| 4 | 6 | 9 | 2016 | 2262.2159
| 5 | 6 | 9 | 2016 | 2265.9026
| 6 | 6 | 9 | 2016 | 2245.5888
| 7 | 6 | 9 | 2016 | 2272.4281
| 8 | 6 | 9 | 2016 | 2294.0215
| 9 | 6 | 9 | 2016 | 2236.3249
| 10 | 6 | 9 | 2016 | 2277.2905
| 11 | 6 | 9 | 2016 | 2274.5331
| 12 | 6 | 9 | 2016 | 2270.0688
| 13 | 6 | 9 | 2016 | 2287.3756
| 14 | 6 | 9 | 2016 | 2270
| 15 | 6 | 9 | 2016 | 2232.5612
| 16 | 6 | 9 | 2016 | 2237.6276
| 17 | 6 | 9 | 2016 | 2280.1437
| 18 | 6 | 9 | 2016 | 2252.9762
| 19 | 6 | 9 | 2016 | 2225.8386
| 20 | 6 | 9 | 2016 | 2244.177
| 21 | 6 | 9 | 2016 | 2330.2562
| 22 | 6 | 9 | 2016 | 2343.2515
| 23 | 6 | 9 | 2016 | 2326.7488
| 24 | 6 | 9 | 2016 | 2310.741
| 1 | 7 | 9 | 2016 | 2284.7139
| 2 | 7 | 9 | 2016 | 2277.8362
| 3 | 7 | 9 | 2016 | 2257.3096
| 4 | 7 | 9 | 2016 | 2268.471
| 5 | 7 | 9 | 2016 | 2277.6764
| 6 | 7 | 9 | 2016 | 2254.3546
| 7 | 7 | 9 | 2016 | 2288.8232
| 8 | 7 | 9 | 2016 | 2296.8724
| 9 | 7 | 9 | 2016 | 2299.0052
| 10 | 7 | 9 | 2016 | 2217.5089
| 11 | 7 | 9 | 2016 | 2219.5085
| 12 | 7 | 9 | 2016 | 2250.1342
| 13 | 7 | 9 | 2016 | 2221.4038
| 14 | 7 | 9 | 2016 | 2199.6636
| 15 | 7 | 9 | 2016 | 2172.7304
| 16 | 7 | 9 | 2016 | 2193.007
| 17 | 7 | 9 | 2016 | 2213.4809
| 18 | 7 | 9 | 2016 | 2206.3157
| 19 | 7 | 9 | 2016 | 2215.0373
| 20 | 7 | 9 | 2016 | 2250.689
| 21 | 7 | 9 | 2016 | 2300.4134
| 22 | 7 | 9 | 2016 | 2335.3009
| 23 | 7 | 9 | 2016 | 2358.8497
| 24 | 7 | 9 | 2016 | 2346.1285
| 1 | 8 | 9 | 2016 | 2341.7886
| 2 | 8 | 9 | 2016 | 2308.6499
| 3 | 8 | 9 | 2016 | 2289.1492
| 4 | 8 | 9 | 2016 | 2293.2196
| 5 | 8 | 9 | 2016 | 2304.0186
| 6 | 8 | 9 | 2016 | 2293.8854
| 7 | 8 | 9 | 2016 | 2338.9263
| 8 | 8 | 9 | 2016 | 2315.4135
| 9 | 8 | 9 | 2016 | 2285.2574
| 10 | 8 | 9 | 2016 | 2310.8185
| 11 | 8 | 9 | 2016 | 2304.283
| 12 | 8 | 9 | 2016 | 2256.5544
| 13 | 8 | 9 | 2016 | 2235.9906
| 14 | 8 | 9 | 2016 | 2263.8648
| 15 | 8 | 9 | 2016 | 2280.5996
| 16 | 8 | 9 | 2016 | 2278.9831
| 17 | 8 | 9 | 2016 | 2238.5482
| 18 | 8 | 9 | 2016 | 2262.087
| 19 | 8 | 9 | 2016 | 2294.0688
| 20 | 8 | 9 | 2016 | 2368.9612
| 21 | 8 | 9 | 2016 | 2417.6602
| 22 | 8 | 9 | 2016 | 2420.2484
| 23 | 8 | 9 | 2016 | 2431.6714
| 24 | 8 | 9 | 2016 | 2430.1387
| 1 | 9 | 9 | 2016 | 2409.2551
| 2 | 9 | 9 | 2016 | 2354.4516
| 3 | 9 | 9 | 2016 | 2328.4118
| 4 | 9 | 9 | 2016 | 2334.9471
| 5 | 9 | 9 | 2016 | 2339.4987
| 6 | 9 | 9 | 2016 | 2335.4197
| 7 | 9 | 9 | 2016 | 2360.8016
| 8 | 9 | 9 | 2016 | 2353.9551
| 9 | 9 | 9 | 2016 | 2347.4447
| 10 | 9 | 9 | 2016 | 2383.1001
| 11 | 9 | 9 | 2016 | 2365.5135
| 12 | 9 | 9 | 2016 | 2358.8235
| 13 | 9 | 9 | 2016 | 2334.1269
| 14 | 9 | 9 | 2016 | 2309.6757
| 15 | 9 | 9 | 2016 | 2320.2005
| 16 | 9 | 9 | 2016 | 2330.8052
| 17 | 9 | 9 | 2016 | 2331.2695
| 18 | 9 | 9 | 2016 | 2319.9251
| 19 | 9 | 9 | 2016 | 2255.8214
| 20 | 9 | 9 | 2016 | 2306.8782
| 21 | 9 | 9 | 2016 | 2403.6575
| 22 | 9 | 9 | 2016 | 2395.3616
| 23 | 9 | 9 | 2016 | 2420.2987
| 24 | 9 | 9 | 2016 | 2420.9628
| 1 | 10 | 9 | 2016 | 2390.7286
| 2 | 10 | 9 | 2016 | 2337.1146
| 3 | 10 | 9 | 2016 | 2328.4344
| 4 | 10 | 9 | 2016 | 2342.5033
| 5 | 10 | 9 | 2016 | 2330.1044
| 6 | 10 | 9 | 2016 | 2334.0339
| 7 | 10 | 9 | 2016 | 2351.9793
| 8 | 10 | 9 | 2016 | 2334.3278
| 9 | 10 | 9 | 2016 | 2315.1807
| 10 | 10 | 9 | 2016 | 2320.1165
| 11 | 10 | 9 | 2016 | 2307.5646
| 12 | 10 | 9 | 2016 | 2319.251
| 13 | 10 | 9 | 2016 | 2280.0258
| 14 | 10 | 9 | 2016 | 2306.5586
| 15 | 10 | 9 | 2016 | 2278.8099
| 16 | 10 | 9 | 2016 | 2267.323
| 17 | 10 | 9 | 2016 | 2283.999
| 18 | 10 | 9 | 2016 | 2264.6454
| 19 | 10 | 9 | 2016 | 2214.1625
| 20 | 10 | 9 | 2016 | 2280.1808
| 21 | 10 | 9 | 2016 | 2355.6078
| 22 | 10 | 9 | 2016 | 2391.2492
| 23 | 10 | 9 | 2016 | 2406.1868
| 24 | 10 | 9 | 2016 | 2419.3886
| 1 | 11 | 9 | 2016 | 2372.7137
| 2 | 11 | 9 | 2016 | 2370.4155
| 3 | 11 | 9 | 2016 | 2387.3283
| 4 | 11 | 9 | 2016 | 2359.5119
| 5 | 11 | 9 | 2016 | 2371.4345
| 6 | 11 | 9 | 2016 | 2349.7542
| 7 | 11 | 9 | 2016 | 2372.8067
| 8 | 11 | 9 | 2016 | 2330.8785
| 9 | 11 | 9 | 2016 | 2324.7788
| 10 | 11 | 9 | 2016 | 2330.9433
| 11 | 11 | 9 | 2016 | 2313.5908
| 12 | 11 | 9 | 2016 | 2323.8453
| 13 | 11 | 9 | 2016 | 2317.8346
| 14 | 11 | 9 | 2016 | 2311.681
| 15 | 11 | 9 | 2016 | 2319.8075
| 16 | 11 | 9 | 2016 | 2311.1829
| 17 | 11 | 9 | 2016 | 2316.1861
| 18 | 11 | 9 | 2016 | 2273.9613
| 19 | 11 | 9 | 2016 | 2307.0165
| 20 | 11 | 9 | 2016 | 2377.5793
| 21 | 11 | 9 | 2016 | 2386.222
| 22 | 11 | 9 | 2016 | 2408.0041
| 23 | 11 | 9 | 2016 | 2429.2374
| 24 | 11 | 9 | 2016 | 2434.9292
| 1 | 12 | 9 | 2016 | 2405.0269
| 2 | 12 | 9 | 2016 | 2370.8048
| 3 | 12 | 9 | 2016 | 2374.0702
| 4 | 12 | 9 | 2016 | 2378.8168
| 5 | 12 | 9 | 2016 | 2373.9351
| 6 | 12 | 9 | 2016 | 2373.6345
| 7 | 12 | 9 | 2016 | 2391.7165
| 8 | 12 | 9 | 2016 | 2421.3283
| 9 | 12 | 9 | 2016 | 2408.2917
| 10 | 12 | 9 | 2016 | 2237.9463
| 11 | 12 | 9 | 2016 | 2283.6744
| 12 | 12 | 9 | 2016 | 2253.2393
| 13 | 12 | 9 | 2016 | 2254.6849
| 14 | 12 | 9 | 2016 | 2250.4754
| 15 | 12 | 9 | 2016 | 2290.5492
| 16 | 12 | 9 | 2016 | 2318.353
| 17 | 12 | 9 | 2016 | 2361.4259
| 18 | 12 | 9 | 2016 | 2339.7628
| 19 | 12 | 9 | 2016 | 2339.1747
| 20 | 12 | 9 | 2016 | 2376.8087
| 21 | 12 | 9 | 2016 | 2415.253
| 22 | 12 | 9 | 2016 | 2437.5469
| 23 | 12 | 9 | 2016 | 2436.5736
| 24 | 12 | 9 | 2016 | 2410.6763
| 1 | 13 | 9 | 2016 | 2461.9406
| 2 | 13 | 9 | 2016 | 2425.5901
| 3 | 13 | 9 | 2016 | 2395.5261
| 4 | 13 | 9 | 2016 | 2397.1631
| 5 | 13 | 9 | 2016 | 2408.1198
| 6 | 13 | 9 | 2016 | 2384.32
| 7 | 13 | 9 | 2016 | 2384.3493
| 8 | 13 | 9 | 2016 | 2359.7098
| 9 | 13 | 9 | 2016 | 2382.7955
| 10 | 13 | 9 | 2016 | 2363.1605
| 11 | 13 | 9 | 2016 | 2344.4547
| 12 | 13 | 9 | 2016 | 2284.3463
| 13 | 13 | 9 | 2016 | 2312.1313
| 14 | 13 | 9 | 2016 | 2315.3688
| 15 | 13 | 9 | 2016 | 2257.1878
| 16 | 13 | 9 | 2016 | 2181.3702
| 17 | 13 | 9 | 2016 | 2150.7154
| 18 | 13 | 9 | 2016 | 2203.1574
| 19 | 13 | 9 | 2016 | 2232.9146
| 20 | 13 | 9 | 2016 | 2220.4611
| 21 | 13 | 9 | 2016 | 2346.8376
| 22 | 13 | 9 | 2016 | 2367.413
| 23 | 13 | 9 | 2016 | 2395.2963
| 24 | 13 | 9 | 2016 | 2391.4567
| 1 | 14 | 9 | 2016 | 2350.4128
| 2 | 14 | 9 | 2016 | 2309.4718
| 3 | 14 | 9 | 2016 | 2292.7077
| 4 | 14 | 9 | 2016 | 2337.6353
| 5 | 14 | 9 | 2016 | 2309.3448
| 6 | 14 | 9 | 2016 | 2239.0817
| 7 | 14 | 9 | 2016 | 2294.5988
| 8 | 14 | 9 | 2016 | 2228.2543
| 9 | 14 | 9 | 2016 | 2218.3227
| 10 | 14 | 9 | 2016 | 2092.9488
| 11 | 14 | 9 | 2016 | 2228.2695
| 12 | 14 | 9 | 2016 | 2212.9268
| 13 | 14 | 9 | 2016 | 2211.8202
| 14 | 14 | 9 | 2016 | 2204.9468
| 15 | 14 | 9 | 2016 | 2174.533
| 16 | 14 | 9 | 2016 | 2181.4048
| 17 | 14 | 9 | 2016 | 2272.3228
| 18 | 14 | 9 | 2016 | 2278.6772
| 19 | 14 | 9 | 2016 | 2322.941
| 20 | 14 | 9 | 2016 | 2320.7121
| 21 | 14 | 9 | 2016 | 2344.2619
| 22 | 14 | 9 | 2016 | 2420.1973
| 23 | 14 | 9 | 2016 | 2332.6749
| 24 | 14 | 9 | 2016 | 2329.6107
| 1 | 15 | 9 | 2016 | 2265.6575
| 2 | 15 | 9 | 2016 | 2286.0575
| 3 | 15 | 9 | 2016 | 2292.6695
| 4 | 15 | 9 | 2016 | 2300.6995
| 5 | 15 | 9 | 2016 | 2295.7854
| 6 | 15 | 9 | 2016 | 2297.6977
| 7 | 15 | 9 | 2016 | 2311.6072
| 8 | 15 | 9 | 2016 | 2229.8057
| 9 | 15 | 9 | 2016 | 2220.5182
| 10 | 15 | 9 | 2016 | 2264.3128
| 11 | 15 | 9 | 2016 | 2223.7528
| 12 | 15 | 9 | 2016 | 2169.0601
| 13 | 15 | 9 | 2016 | 2092.5792
| 14 | 15 | 9 | 2016 | 2034.0331
| 15 | 15 | 9 | 2016 | 1985.9768
| 16 | 15 | 9 | 2016 | 2027.2826
| 17 | 15 | 9 | 2016 | 2093.6559
| 18 | 15 | 9 | 2016 | 2061.8677
| 19 | 15 | 9 | 2016 | 2123.3506
| 20 | 15 | 9 | 2016 | 2179.901
| 21 | 15 | 9 | 2016 | 2329.3115
| 22 | 15 | 9 | 2016 | 2278.9451
| 23 | 15 | 9 | 2016 | 2326.4627
| 24 | 15 | 9 | 2016 | 2302.224
| 1 | 16 | 9 | 2016 | 2291.1327
| 2 | 16 | 9 | 2016 | 2247.9895
| 3 | 16 | 9 | 2016 | 2228.6935
| 4 | 16 | 9 | 2016 | 2224.7461
| 5 | 16 | 9 | 2016 | 2213.6016
| 6 | 16 | 9 | 2016 | 2182.5615
| 7 | 16 | 9 | 2016 | 2178.2928
| 8 | 16 | 9 | 2016 | 2173.9406
| 9 | 16 | 9 | 2016 | 2180.7449
| 10 | 16 | 9 | 2016 | 2191.0958
| 11 | 16 | 9 | 2016 | 2192.4967
| 12 | 16 | 9 | 2016 | 2168.9674
| 13 | 16 | 9 | 2016 | 2208.9328
| 14 | 16 | 9 | 2016 | 2237.9512 | Septiembre
| 15 | 16 | 9 | 2016 | 2230.5631
| 16 | 16 | 9 | 2016 | 2270.2896
| 17 | 16 | 9 | 2016 | 2264.0648
| 18 | 16 | 9 | 2016 | 2243.5906
| 19 | 16 | 9 | 2016 | 2256.5167
| 20 | 16 | 9 | 2016 | 2274.2643
| 21 | 16 | 9 | 2016 | 2327.2154
| 22 | 16 | 9 | 2016 | 2354.686
| 23 | 16 | 9 | 2016 | 2365.5025
| 24 | 16 | 9 | 2016 | 2349.2824
| 1 | 17 | 9 | 2016 | 2320.0719
| 2 | 17 | 9 | 2016 | 2318.5062
| 3 | 17 | 9 | 2016 | 2296.1241
| 4 | 17 | 9 | 2016 | 2280.6444
| 5 | 17 | 9 | 2016 | 2287.6622
| 6 | 17 | 9 | 2016 | 2282.2733
| 7 | 17 | 9 | 2016 | 2274.3063
| 8 | 17 | 9 | 2016 | 2258.2101
| 9 | 17 | 9 | 2016 | 2272.5248
| 10 | 17 | 9 | 2016 | 2263.6202
| 11 | 17 | 9 | 2016 | 2250.5139
| 12 | 17 | 9 | 2016 | 2223.0349
| 13 | 17 | 9 | 2016 | 2246.8699
| 14 | 17 | 9 | 2016 | 2249.1158
| 15 | 17 | 9 | 2016 | 2249.4238
| 16 | 17 | 9 | 2016 | 2244.269
| 17 | 17 | 9 | 2016 | 2242.8096
| 18 | 17 | 9 | 2016 | 2215.5398
| 19 | 17 | 9 | 2016 | 2187.059
| 20 | 17 | 9 | 2016 | 2239.4944
| 21 | 17 | 9 | 2016 | 2246.7829
| 22 | 17 | 9 | 2016 | 2263.8784
| 23 | 17 | 9 | 2016 | 2280.5423
| 24 | 17 | 9 | 2016 | 2251.214
| 1 | 18 | 9 | 2016 | 2232.4173
| 2 | 18 | 9 | 2016 | 2188.0682
| 3 | 18 | 9 | 2016 | 2162.7441
| 4 | 18 | 9 | 2016 | 2163.7053
| 5 | 18 | 9 | 2016 | 2173.2212
| 6 | 18 | 9 | 2016 | 2164.559
| 7 | 18 | 9 | 2016 | 2157.791
| 8 | 18 | 9 | 2016 | 2119.3429
| 9 | 18 | 9 | 2016 | 2121.7984
| 10 | 18 | 9 | 2016 | 2103.4082
| 11 | 18 | 9 | 2016 | 2084.0793
| 12 | 18 | 9 | 2016 | 1979.5366
| 13 | 18 | 9 | 2016 | 1952.4683
| 14 | 18 | 9 | 2016 | 1951.439
| 15 | 18 | 9 | 2016 | 1963.5686
| 16 | 18 | 9 | 2016 | 2019.987
| 17 | 18 | 9 | 2016 | 2053.0232
| 18 | 18 | 9 | 2016 | 2073.0512
| 19 | 18 | 9 | 2016 | 2090.0527
| 20 | 18 | 9 | 2016 | 2129.7509
| 21 | 18 | 9 | 2016 | 2166.8837
| 22 | 18 | 9 | 2016 | 2200.4585
| 23 | 18 | 9 | 2016 | 2200.8286
| 24 | 18 | 9 | 2016 | 2200.0275
| 1 | 19 | 9 | 2016 | 2164.8409
| 2 | 19 | 9 | 2016 | 2126.0597
| 3 | 19 | 9 | 2016 | 2105.9847
| 4 | 19 | 9 | 2016 | 2100.5885
| 5 | 19 | 9 | 2016 | 2105.6237
| 6 | 19 | 9 | 2016 | 2084.3711
| 7 | 19 | 9 | 2016 | 2073.243
| 8 | 19 | 9 | 2016 | 2080.1995
| 9 | 19 | 9 | 2016 | 2064.9135
| 10 | 19 | 9 | 2016 | 2100.6435
| 11 | 19 | 9 | 2016 | 2083.5594
| 12 | 19 | 9 | 2016 | 2078.9924
| 13 | 19 | 9 | 2016 | 2055.9087
| 14 | 19 | 9 | 2016 | 2064.38
| 15 | 19 | 9 | 2016 | 2083.4597
| 16 | 19 | 9 | 2016 | 2026.0925
| 17 | 19 | 9 | 2016 | 1991.4513
| 18 | 19 | 9 | 2016 | 1988.7156
| 19 | 19 | 9 | 2016 | 2002.2796
| 20 | 19 | 9 | 2016 | 2025.026
| 21 | 19 | 9 | 2016 | 2085.1415
| 22 | 19 | 9 | 2016 | 2166.3773
| 23 | 19 | 9 | 2016 | 2207.7339
| 24 | 19 | 9 | 2016 | 2188.3298
| 1 | 20 | 9 | 2016 | 2109.0371
| 2 | 20 | 9 | 2016 | 2053.4781
| 3 | 20 | 9 | 2016 | 2040.7806
| 4 | 20 | 9 | 2016 | 2052.8532
| 5 | 20 | 9 | 2016 | 2067.2936
| 6 | 20 | 9 | 2016 | 2072.6116
| 7 | 20 | 9 | 2016 | 2105.2854
| 8 | 20 | 9 | 2016 | 2122.5646
| 9 | 20 | 9 | 2016 | 2118.8329
| 10 | 20 | 9 | 2016 | 2116.4069
| 11 | 20 | 9 | 2016 | 2128.5582
| 12 | 20 | 9 | 2016 | 2108.6049
| 13 | 20 | 9 | 2016 | 2099.6584
| 14 | 20 | 9 | 2016 | 2130.5735
| 15 | 20 | 9 | 2016 | 2121.6448
| 16 | 20 | 9 | 2016 | 2120.7927
| 17 | 20 | 9 | 2016 | 2175.2381
| 18 | 20 | 9 | 2016 | 2201.4791
| 19 | 20 | 9 | 2016 | 2215.6666
| 20 | 20 | 9 | 2016 | 2211.8487
| 21 | 20 | 9 | 2016 | 2342.6548
| 22 | 20 | 9 | 2016 | 2392.0489
| 23 | 20 | 9 | 2016 | 2370.5178
| 24 | 20 | 9 | 2016 | 2346.8782
| 1 | 21 | 9 | 2016 | 2341.1744
| 2 | 21 | 9 | 2016 | 2332.5549
| 3 | 21 | 9 | 2016 | 2311.4511
| 4 | 21 | 9 | 2016 | 2317.3333
| 5 | 21 | 9 | 2016 | 2353.5893
| 6 | 21 | 9 | 2016 | 2323.4417
| 7 | 21 | 9 | 2016 | 2297.7672
| 8 | 21 | 9 | 2016 | 2272.1692
| 9 | 21 | 9 | 2016 | 2249.5806
| 10 | 21 | 9 | 2016 | 2270.9672
| 11 | 21 | 9 | 2016 | 2226.5551
| 12 | 21 | 9 | 2016 | 2257.4344
| 13 | 21 | 9 | 2016 | 2239.8095
| 14 | 21 | 9 | 2016 | 2253.7482
| 15 | 21 | 9 | 2016 | 2253.7469
| 16 | 21 | 9 | 2016 | 2273.1436
| 17 | 21 | 9 | 2016 | 2265.5178
| 18 | 21 | 9 | 2016 | 2224.9882
| 19 | 21 | 9 | 2016 | 2237.8644
| 20 | 21 | 9 | 2016 | 2277.0157
| 21 | 21 | 9 | 2016 | 2315.1289
| 22 | 21 | 9 | 2016 | 2363.4488
| 23 | 21 | 9 | 2016 | 2368.5713
| 24 | 21 | 9 | 2016 | 2380.4115
| 1 | 22 | 9 | 2016 | 2352.636
| 2 | 22 | 9 | 2016 | 2287.0792
| 3 | 22 | 9 | 2016 | 2244.7704
| 4 | 22 | 9 | 2016 | 2257.4814
| 5 | 22 | 9 | 2016 | 2273.0047
| 6 | 22 | 9 | 2016 | 2268.6743
| 7 | 22 | 9 | 2016 | 2285.4836
| 8 | 22 | 9 | 2016 | 2283.511
| 9 | 22 | 9 | 2016 | 2248.5837
| 10 | 22 | 9 | 2016 | 2288.665
| 11 | 22 | 9 | 2016 | 2304.7349
| 12 | 22 | 9 | 2016 | 2309.9477
| 13 | 22 | 9 | 2016 | 2301.6291
| 14 | 22 | 9 | 2016 | 2325.9354
| 15 | 22 | 9 | 2016 | 2342.5769
| 16 | 22 | 9 | 2016 | 2339.1771
| 17 | 22 | 9 | 2016 | 2346.9139
| 18 | 22 | 9 | 2016 | 2355.81
| 19 | 22 | 9 | 2016 | 2304.3511
| 20 | 22 | 9 | 2016 | 2291.9589
| 21 | 22 | 9 | 2016 | 2319.6706
| 22 | 22 | 9 | 2016 | 2372.7331
| 23 | 22 | 9 | 2016 | 2368.2112
| 24 | 22 | 9 | 2016 | 2307.7186
| 1 | 23 | 9 | 2016 | 2343.0297
| 2 | 23 | 9 | 2016 | 2377.2046
| 3 | 23 | 9 | 2016 | 2355.2336
| 4 | 23 | 9 | 2016 | 2349.9905
| 5 | 23 | 9 | 2016 | 2380.382
| 6 | 23 | 9 | 2016 | 2388.4396
| 7 | 23 | 9 | 2016 | 2393.3279
| 8 | 23 | 9 | 2016 | 2403.0696
| 9 | 23 | 9 | 2016 | 2375.0363
| 10 | 23 | 9 | 2016 | 2375.0275
| 11 | 23 | 9 | 2016 | 2345.9555
| 12 | 23 | 9 | 2016 | 2349.1059
| 13 | 23 | 9 | 2016 | 2338.6274
| 14 | 23 | 9 | 2016 | 2335.8341
| 15 | 23 | 9 | 2016 | 2316.0283
| 16 | 23 | 9 | 2016 | 2269.5473
| 17 | 23 | 9 | 2016 | 2280.2844
| 18 | 23 | 9 | 2016 | 2298.9213
| 19 | 23 | 9 | 2016 | 2321.2238
| 20 | 23 | 9 | 2016 | 2346.375
| 21 | 23 | 9 | 2016 | 2414.3895
| 22 | 23 | 9 | 2016 | 2409.6148
| 23 | 23 | 9 | 2016 | 2434.5233
| 24 | 23 | 9 | 2016 | 2437.9826
| 1 | 24 | 9 | 2016 | 2427.6767
| 2 | 24 | 9 | 2016 | 2419.6136
| 3 | 24 | 9 | 2016 | 2346.9608
| 4 | 24 | 9 | 2016 | 2297.0912
| 5 | 24 | 9 | 2016 | 2349.2662
| 6 | 24 | 9 | 2016 | 2357.869
| 7 | 24 | 9 | 2016 | 2358.0999
| 8 | 24 | 9 | 2016 | 2337.8667
| 9 | 24 | 9 | 2016 | 2297.7832
| 10 | 24 | 9 | 2016 | 2298.6201
| 11 | 24 | 9 | 2016 | 2304.8802
| 12 | 24 | 9 | 2016 | 2314.5175
| 13 | 24 | 9 | 2016 | 2281.7671
| 14 | 24 | 9 | 2016 | 2247.8034
| 15 | 24 | 9 | 2016 | 2312.2585
| 16 | 24 | 9 | 2016 | 2329.7547
| 17 | 24 | 9 | 2016 | 2365.7605
| 18 | 24 | 9 | 2016 | 2311.1042
| 19 | 24 | 9 | 2016 | 2335.9262
| 20 | 24 | 9 | 2016 | 2345.6292
| 21 | 24 | 9 | 2016 | 2398.0908
| 22 | 24 | 9 | 2016 | 2426.4873
| 23 | 24 | 9 | 2016 | 2289.8981
| 24 | 24 | 9 | 2016 | 2338.2691
| 1 | 25 | 9 | 2016 | 2355.0572
| 2 | 25 | 9 | 2016 | 2350.3891
| 3 | 25 | 9 | 2016 | 2334.2829
| 4 | 25 | 9 | 2016 | 2347.3263
| 5 | 25 | 9 | 2016 | 2309.5277
| 6 | 25 | 9 | 2016 | 2317.1366
| 7 | 25 | 9 | 2016 | 2335.2165
| 8 | 25 | 9 | 2016 | 2296.1605
| 9 | 25 | 9 | 2016 | 2260.29
| 10 | 25 | 9 | 2016 | 2273.9258
| 11 | 25 | 9 | 2016 | 2317.4905
| 12 | 25 | 9 | 2016 | 2334.8212
| 13 | 25 | 9 | 2016 | 2309.2994
| 14 | 25 | 9 | 2016 | 2319.646
| 15 | 25 | 9 | 2016 | 2316.6882
| 16 | 25 | 9 | 2016 | 2326.7686
| 17 | 25 | 9 | 2016 | 2288.9247
| 18 | 25 | 9 | 2016 | 2319.1598
| 19 | 25 | 9 | 2016 | 2321.9244
| 20 | 25 | 9 | 2016 | 2271.375
| 21 | 25 | 9 | 2016 | 2303.3113
| 22 | 25 | 9 | 2016 | 2351.5639
| 23 | 25 | 9 | 2016 | 2386.1435
| 24 | 25 | 9 | 2016 | 2392.2706
| 1 | 26 | 9 | 2016 | 2355.2741
| 2 | 26 | 9 | 2016 | 2291.3389
| 3 | 26 | 9 | 2016 | 2263.2903
| 4 | 26 | 9 | 2016 | 2260.8178
| 5 | 26 | 9 | 2016 | 2249.0719
| 6 | 26 | 9 | 2016 | 2227.4326
| 7 | 26 | 9 | 2016 | 2258.8759
| 8 | 26 | 9 | 2016 | 2301.7232
| 9 | 26 | 9 | 2016 | 2300.3571
| 10 | 26 | 9 | 2016 | 2276.8696
| 11 | 26 | 9 | 2016 | 2247.5971
| 12 | 26 | 9 | 2016 | 2261.6607
| 13 | 26 | 9 | 2016 | 2272.6986
| 14 | 26 | 9 | 2016 | 2292.2976
| 15 | 26 | 9 | 2016 | 2300.1147
| 16 | 26 | 9 | 2016 | 2345.8411
| 17 | 26 | 9 | 2016 | 2373.1732
| 18 | 26 | 9 | 2016 | 2416.6699
| 19 | 26 | 9 | 2016 | 2382.9485
| 20 | 26 | 9 | 2016 | 2368.0104
| 21 | 26 | 9 | 2016 | 2410
| 22 | 26 | 9 | 2016 | 2411.4885
| 23 | 26 | 9 | 2016 | 2411.4638
| 24 | 26 | 9 | 2016 | 2438.9711
| 1 | 27 | 9 | 2016 | 2418.5901
| 2 | 27 | 9 | 2016 | 2386.9173
| 3 | 27 | 9 | 2016 | 2395.1127
| 4 | 27 | 9 | 2016 | 2391.9027
| 5 | 27 | 9 | 2016 | 2392.4014
| 6 | 27 | 9 | 2016 | 2380.715
| 7 | 27 | 9 | 2016 | 2391.0027
| 8 | 27 | 9 | 2016 | 2380.9598
| 9 | 27 | 9 | 2016 | 2353.3022
| 10 | 27 | 9 | 2016 | 2368.0098
| 11 | 27 | 9 | 2016 | 2264.7114
| 12 | 27 | 9 | 2016 | 2264.4277
| 13 | 27 | 9 | 2016 | 2234.4402
| 14 | 27 | 9 | 2016 | 2215.0321
| 15 | 27 | 9 | 2016 | 2196.222
| 16 | 27 | 9 | 2016 | 2181.5945
| 17 | 27 | 9 | 2016 | 2149.6382
| 18 | 27 | 9 | 2016 | 2187.6467
| 19 | 27 | 9 | 2016 | 2212.1832
| 20 | 27 | 9 | 2016 | 2217.9021
| 21 | 27 | 9 | 2016 | 2285.5043
| 22 | 27 | 9 | 2016 | 2351.6729
| 23 | 27 | 9 | 2016 | 2375.3102
| 24 | 27 | 9 | 2016 | 2375.5961
| 1 | 28 | 9 | 2016 | 2367.1457
| 2 | 28 | 9 | 2016 | 2349.8419
| 3 | 28 | 9 | 2016 | 2329.1152
| 4 | 28 | 9 | 2016 | 2328.4327
| 5 | 28 | 9 | 2016 | 2304.4523
| 6 | 28 | 9 | 2016 | 2313.2181
| 7 | 28 | 9 | 2016 | 2324.7582
| 8 | 28 | 9 | 2016 | 2307.5082
| 9 | 28 | 9 | 2016 | 2261.8505
| 10 | 28 | 9 | 2016 | 2240.4081
| 11 | 28 | 9 | 2016 | 2239.215
| 12 | 28 | 9 | 2016 | 2294.0064
| 13 | 28 | 9 | 2016 | 2238.1347
| 14 | 28 | 9 | 2016 | 2224.0184
| 15 | 28 | 9 | 2016 | 2249.8953
| 16 | 28 | 9 | 2016 | 2260.9122
| 17 | 28 | 9 | 2016 | 2229.523
| 18 | 28 | 9 | 2016 | 2246.6216
| 19 | 28 | 9 | 2016 | 2190.0821
| 20 | 28 | 9 | 2016 | 2227.6216
| 21 | 28 | 9 | 2016 | 2253.9054
| 22 | 28 | 9 | 2016 | 2260.297
| 23 | 28 | 9 | 2016 | 2275.2551
| 24 | 28 | 9 | 2016 | 2259.1952
| 1 | 29 | 9 | 2016 | 2237.6782
| 2 | 29 | 9 | 2016 | 2224.5308
| 3 | 29 | 9 | 2016 | 2259.5864
| 4 | 29 | 9 | 2016 | 2272.1703
| 5 | 29 | 9 | 2016 | 2253.9482
| 6 | 29 | 9 | 2016 | 2229.7643
| 7 | 29 | 9 | 2016 | 2259.7942
| 8 | 29 | 9 | 2016 | 2269.1672
| 9 | 29 | 9 | 2016 | 2219.2363
| 10 | 29 | 9 | 2016 | 2224.9415
| 11 | 29 | 9 | 2016 | 2226.2682
| 12 | 29 | 9 | 2016 | 2251.7729
| 13 | 29 | 9 | 2016 | 2240.504
| 14 | 29 | 9 | 2016 | 2222.1687
| 15 | 29 | 9 | 2016 | 2183.6135
| 16 | 29 | 9 | 2016 | 2174.9495
| 17 | 29 | 9 | 2016 | 2164.9155
| 18 | 29 | 9 | 2016 | 2163.3777
| 19 | 29 | 9 | 2016 | 2187.6826
| 20 | 29 | 9 | 2016 | 2205.0999
| 21 | 29 | 9 | 2016 | 2243.2463
| 22 | 29 | 9 | 2016 | 2283.6804
| 23 | 29 | 9 | 2016 | 2285.0813
| 24 | 29 | 9 | 2016 | 2257.4771
| 1 | 30 | 9 | 2016 | 2244.112
| 2 | 30 | 9 | 2016 | 2235.7841
| 3 | 30 | 9 | 2016 | 2222.2655
| 4 | 30 | 9 | 2016 | 2209.1083
| 5 | 30 | 9 | 2016 | 2173.7167
| 6 | 30 | 9 | 2016 | 2195.8693
| 7 | 30 | 9 | 2016 | 2230.2984
| 8 | 30 | 9 | 2016 | 2231.5012
| 9 | 30 | 9 | 2016 | 2278.6314
| 10 | 30 | 9 | 2016 | 2248.1877
| 11 | 30 | 9 | 2016 | 2206.4871
| 12 | 30 | 9 | 2016 | 2165.6572
| 13 | 30 | 9 | 2016 | 2130.4362
| 14 | 30 | 9 | 2016 | 2099.4341
| 15 | 30 | 9 | 2016 | 2140.3473
| 16 | 30 | 9 | 2016 | 2210.0706
| 17 | 30 | 9 | 2016 | 2250.5308
| 18 | 30 | 9 | 2016 | 2197.8902
| 19 | 30 | 9 | 2016 | 2208.3226
| 20 | 30 | 9 | 2016 | 2209.1724
| 21 | 30 | 9 | 2016 | 2258.53
| 22 | 30 | 9 | 2016 | 2277.3006
| 23 | 30 | 9 | 2016 | 2269.1819
| 24 | 30 | 9 | 2016 | 2265.979

## Figura 4 y Tabla 5
|  |  | 2016 | 2015
Julio |  | 1 | 54.7932 | 54.3538 | Energía Bruta Diaria | 2016 | 2015
|  | 2 | 54.1018 | 53.8868 | Promedio | 52.8716 | 51.1687 | 3.328%
|  | 3 | 53.3841 | 49.3836 | Desviación Estándar | 2.2389 | 2.4222
|  | 4 | 53.0137 | 49.9578 | Coeficiente Variación | 4.235% | 4.734%
|  | 5 | 51.9578 | 52.2946 | Máximo | 56.6191 | 56.9924
| 6 | 6 | 50.5567 | 50.857 | Mínimo | 47.3257 | 45.2617
|  | 7 | 50.6139 | 51.5059
|  | 8 | 48.1825 | 51.7107
|  | 9 | 50.698 | 49.9542
|  | 10 | 51.4419 | 48.7028
|  | 11 | 49.703 | 52.29
|  | 12 | 49.1054 | 53.8535
| 13 | 13 | 48.6993 | 51.9101
|  | 14 | 49.3065 | 51.3408
|  | 15 | 51.6412 | 49.2595
|  | 16 | 50.81 | 46.7457
|  | 17 | 53.0874 | 48.1749
|  | 18 | 54.8461 | 49.7702
|  | 19 | 52.7429 | 48.9987
| 20 | 20 | 51.7042 | 48.9555
|  | 21 | 51.7829 | 48.3122
|  | 22 | 51.0807 | 48.5473
|  | 23 | 51.8181 | 45.2617
|  | 24 | 51.4287 | 46.0003
|  | 25 | 52.457 | 48.6627
|  | 26 | 53.6949 | 49.3081
| 27 | 27 | 52.7623 | 50.3282
|  | 28 | 53.545 | 51.0329
|  | 29 | 52.5528 | 51.4692
|  | 30 | 53.8392 | 48.8902
|  | 31 | 52.2043 | 50.0076
Agosto |  | 1 | 55.774 | 51.6686
|  | 2 | 52.0063 | 52.7356
|  | 3 | 47.3843 | 52.7923
|  | 4 | 47.3257 | 52.4922
|  | 5 | 50.7728 | 49.9242
| 6 | 6 | 54.1799 | 47.7381
|  | 7 | 53.7958 | 47.6137
|  | 8 | 54.339 | 48.9823
|  | 9 | 52.5752 | 50.7163
|  | 10 | 52.3177 | 51.1992
|  | 11 | 54.3014 | 47.0986
|  | 12 | 54.5005 | 45.4036
| 13 | 13 | 54.2373 | 48.1986
|  | 14 | 51.4685 | 47.3712
|  | 15 | 55.2446 | 50.5175
|  | 16 | 50.2299 | 51.3094
|  | 17 | 49.6396 | 52.148
|  | 18 | 50.2068 | 52.49
|  | 19 | 52.3426 | 50.1537
| 20 | 20 | 53.9514 | 49.6698
|  | 21 | 53.4744 | 50.2761
|  | 22 | 54.3658 | 51.6868
|  | 23 | 53.1411 | 52.2794
|  | 24 | 51.3282 | 52.4137
|  | 25 | 54.3648 | 51.8808
|  | 26 | 55.0942 | 52.0151
| 27 | 27 | 56.0306 | 50.0575
|  | 28 | 55.7093 | 49.6433
|  | 29 | 54.1017 | 53.2843
|  | 30 | 52.7637 | 52.7959
|  | 31 | 51.879 | 54.7694
Septiembre |  | 1 | 50.4379 | 54.2606
|  | 2 | 51.5833 | 53.771
|  | 3 | 51.8055 | 53.2952
|  | 4 | 48.4694 | 52.4527
|  | 5 | 50.6791 | 53.2249
| 6 | 6 | 54.5884 | 54.0717
|  | 7 | 54.1844 | 53.563
|  | 8 | 55.5373 | 53.7101
|  | 9 | 56.4073 | 54.806
|  | 10 | 55.7475 | 53.5556
|  | 11 | 56.3891 | 51.3188
|  | 12 | 56.4855 | 48.9612
| 13 | 13 | 55.9456 | 48.5922
|  | 14 | 54.4906 | 51.7297
|  | 15 | 52.9821 | 50.7541
|  | 16 | 53.8503 | 49.5998
|  | 17 | 54.2296 | 49.6169
|  | 18 | 50.6433 | 49.871
|  | 19 | 50.0449 | 52.0658
| 20 | 20 | 51.8098 | 53.0776
|  | 21 | 55.1244 | 54.8453
|  | 22 | 55.5172 | 56.5836
|  | 23 | 56.6191 | 56.9924
|  | 24 | 56.0647 | 51.0311
|  | 25 | 55.7253 | 54.2066
|  | 26 | 55.7049 | 54.3092
| 27 | 27 | 55.3524 | 53.6294
|  | 28 | 54.7084 | 53.5109
|  | 29 | 53.5226 | 52.5834
| . | 30 | 53.1344 | 54.4773

## Figuras 5 y 6 - Tabla 6
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2016 | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trimestre | Tipo Combustible | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trimestre
Carbón | 1300.5548 | 1166.8605 | 1334.5018 | 1223.8122 | 1258.8682 | 1253.8314 | 1167.0233 | 1331.4073 | 1308.0742 |  |  |  | 11344.9336 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 180.496 | 34.5387 | 75.8301 | 32.7962 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.021% | 0.1837% | 0.518% | 0.6742%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Carbón | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 14075.5731 | 14176.0155 | 11344.9336 | 3806.5047 | Carbón | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.64% | 75.38% | 77.5% | 78.26%
Cogeneración | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 13.2256 | 12.7908 | 12.172 |  |  |  | 95.2397 | Hidro | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 80.7904 | 84.0518 | 56.0806 | 18.2926 | Hidro | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.447% | 0.3831% | 0.3761%
Diesel | 118.3945 | 117.7029 | 68.1104 | 107.6415 | 188.8484 | 129.6195 | 115.8606 | 6.396 | 41.4984 |  |  |  | 894.0722 | Diesel + Fuel Oil | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 8.3409 | 8.7219 | 0 | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.04719% | 0.04638% | 0% | 0%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Carbón + Petcoke | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 23.4868 | 20.6199 | 20.1095 | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 17.9119 | 18.9345 | 20.8268 |  |  |  | 174.8253 | Gas Natural | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 1966.9287 | 2543.8204 | 1427.4534 | 523.6375 | Gas Natural | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 13.53% | 9.751% | 10.77%
Fuel Oil Nro. 6 | 0.22724 | 0.28812 | 0.16601 | 3.9129 | 20.0724 | 18.3672 | 14.9207 | 6.8825 | 10.9931 |  |  |  | 75.8301 | Diesel | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 937.6573 | 1214.1262 | 894.0722 | 163.7551 | Diesel | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.305% | 6.456% | 6.108% | 3.367%
Gas Natural | 120.48 | 214.6636 | 166.6782 | 130.696 | 112.0928 | 159.2053 | 210.4723 | 181.3454 | 131.8198 |  |  |  | 1427.4534 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 7.0749 | 6.9624 | 6.5328 | 5.8373 | 5.7356 | 5.6449 | 6.2892 | 5.8969 | 6.1065 |  |  |  | 56.0806 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 122.2291 | 133.9063 | 95.2397 | 38.1885 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7121% | 0.6506% | 0.7851%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 87.0536 | 377.7097 | 570.2882 | 223.3379 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.4925% | 2.009% | 3.896% | 4.591%
Solar | 49.7045 | 54.9152 | 68.3961 | 59.4571 | 58.5431 | 55.9342 | 61.8516 | 75.1929 | 86.2934 |  |  |  | 570.2882 | Eólico | [8 empty] | 0 | 215.3399 | 232.2185 | 174.8253 | 57.6732 | Eólico | [7 empty] | 0% | 1.218% | 1.235% | 1.194% | 1.186%
Totales Mensuales | 1622.0069 | 1590.9616 | 1673.9305 | 1561.3497 | 1674.8093 | 1651.4794 | 1607.5553 | 1638.8462 | 1617.7841 |  |  |  | 14638.7231 | Totales Mensuales | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 14638.7231 | 4864.1856 | GWh Anual | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 14638.7231 | 4864.1856
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2015 | [14 empty] | Tipo Combustible | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Trimestre
Carbón | 1211.9802 | 1154.6442 | 1182.4562 | 1132.0719 | 1193.3583 | 1105.1607 | 1062.4876 | 1150.5987 | 1245.2262 | 1205.2086 | 1215.2209 | 1317.602 | 14176.0155 | [14 empty] | Carbón | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.64% | 75.38% | 77.5% | 78.26%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Gas Natural | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 13.53% | 9.751% | 10.77%
Cogeneración | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 | 133.9063 | [14 empty] | Diesel + Fuel Oil | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.374% | 6.686% | 6.626% | 4.041%
Diesel | 105.0305 | 102.1966 | 78.659 | 96.6248 | 153.5803 | 182.3239 | 187.0135 | 113.4828 | 19.3274 | 41.1502 | 94.254 | 40.483 | 1214.1262 | [14 empty] | Solar+Eólico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.711% | 3.243% | 5.09% | 5.777%
Diesel + Fuel Oil | 0.66694 | 0.6737 | 1.1741 | 1.4119 | 1.8643 | 1.5517 | 0.82109 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7219 | [14 empty] | Hidro | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.447% | 0.3831% | 0.3761%
Eólico | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 | 232.2185 | [14 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7121% | 0.6506% | 0.7851%
Fuel Oil Nro. 6 | 4.9504 | 5.0622 | 6.1442 | 6.3926 | 8.4971 | 2.1187 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0.21036 | 0.41105 | 0.35661 | 34.5387 | [14 empty] | GWh Anual | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 14638.7231 | 4864.1856
Gas Natural | 201.4023 | 108.9935 | 172.8196 | 233.259 | 156.9815 | 214.5732 | 230.2832 | 237.8276 | 241.5346 | 358.4638 | 192.7211 | 194.9609 | 2543.8204 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hidro | 6.6933 | 6.5642 | 7.7673 | 6.7687 | 6.5807 | 6.295 | 6.8236 | 6.8754 | 7.0782 | 7.8616 | 7.2781 | 7.4657 | 84.0518
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 25.8908 | 23.0981 | 21.9878 | 24.0841 | 26.5835 | 23.7455 | 29.5261 | 34.362 | 40.2531 | 41.4755 | 44.4501 | 42.2531 | 377.7097 | [27 empty] | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1590.5781 | 1432.2438 | 1502.4845 | 1528.6209 | 1576.5094 | 1563.8769 | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 | 1683.9359 | 1585.9616 | 1634.9949 | 18805.1089 | [27 empty] | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[41 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | [27 empty] | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 | 1263.6616 | 1171.4155 | 1235.2087 | 14075.5731 | [27 empty] | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | [27 empty] | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 | 73.632 | 102.2702 | 104.1194 | 937.6573 | [27 empty] | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 8.3409 | [27 empty] | 3-2014 | 4382.1714 | -0.8503% | 1.189%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | [27 empty] | 4-2014 | 4607.6464 | 5.145% | 3.808%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 | 6.3511 | 5.6437 | 4.3355 | 180.496 | [27 empty] | 1-2015 | 4525.3063 | -1.787% | 6.107%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 | 134.4921 | 172.5333 | 162.7654 | 1966.9287 | [27 empty] | 2-2015 | 4669.0072 | 3.175% | 5.64%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 | 6.6661 | 6.7203 | 7.2803 | 80.7904 | [27 empty] | 3-2015 | 4705.9031 | 0.7902% | 7.387%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 4-2015 | 4904.8924 | 4.229% | 6.451%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 1-2016 | 4886.8991 | -0.3668% | 7.99%
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 | 7.4306 | 9.0508 | 29.7581 | 87.0536 | [27 empty] | 2-2016 | 4887.6384 | 0.01513% | 4.683%
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1525.2477 | 1502.3897 | 1580.0091 | 17674.409 | [27 empty] | 3-2016 | 4864.1856 | -0.4798% | 3.363%
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 7
| Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 |  |  | .
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diesel | 5.5555 | 4.6536 | 4.8161 | 2.7844 | 1.2808 | 4.8442 | 2.9976 | 5.1707 | 4.7682 | 5.6316 | 6.0778 | 5.4452 | 6.1062 | 2.7954 | 1.88 | 3.5276 | 6.7426 | 7.2602 | 5.2028 | 5.8865 | 2.9552 | 6.8566 | 7.6755 | 0.25845 | 0.85745 | 1.5894 | 0.00039 | 0 | 0 | 1.137 | 1.1036 | 0.77787 | 0.1316 | 0.29877 | 0.59643 | 0.08107 | 0.35443 | 0.00683 | 0.6166 | 0.27112 | 0.08469 | 0.0945 | 0.026 | 0.02419 | 0 | 0.00234 | 0 | 0.4174 | 0.3707 | 0.3116 | 0 | 0.1512 | 0.59161 | 0.36393 | 0 | 0 | 0.54726 | 0 | 0 | 0.24099 | 0.03065 | 0.00424 | 0.00449 | 0 | 0.12349 | 0.36655 | 0.18789 | 0.15397 | 0.08315 | 2.6338 | 1.8672 | 4.2668 | 3.3729 | 2.6354 | 0.385 | 0.95522 | 0.5307 | 0.73447 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 3.5824 | 2.9277 | 1.1117 | 2.6052 | 3.5704 | 3.9724 | 3.1366 | 1.5616 | 0.7162 | 0
Fuel Oil Nro. 6 | 0.5704 | 0.50365 | 0.45618 | 0.61772 | 0.6102 | 0.52046 | 0.78972 | 1.0602 | 0.21934 | 0.96914 | 0.78214 | 0.27365 | 0.59646 | 0.70895 | 0.35514 | 0.62056 | 0.67988 | 0.61288 | 0.75521 | 0.57162 | 0.41453 | 0.69767 | 0.31681 | 0.05223 | 0.15397 | 0.2421 | 0.15537 | 0 | 0 | 0.25507 | 0.35946 | 0.80234 | 0.21589 | 0.15282 | 0.53661 | 0.54436 | 0.55245 | 0.08733 | 0.28884 | 0.33385 | 0.49627 | 0.41444 | 0.24266 | 0.23156 | 0.28152 | 0 | 0.13296 | 0 | 0 | 0 | 0.08993 | 0.10999 | 0.22733 | 0.35595 | 0 | 0.29533 | 0.4353 | 0 | 0.01467 | 0.04018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29726 | 0 | 0.15388 | 0.00427 | 0.22629 | 0.96303 | 0.53157 | 0.86445 | 0.93933 | 0.96804 | 0.26582 | 0.69571 | 0.15567 | 0.2539 | 0.02734 | 0 | 0 | 0 | 0.10981 | 0.49739 | 0.59569 | 0.64239 | 0.71515 | 1.0758 | 0.35324 | 0.56489 | 0.00029 | 0.09193
Carbón | 40.8499 | 41.7302 | 40.6668 | 40.1731 | 39.5007 | 37.6048 | 36.2651 | 33.8887 | 34.8572 | 34.7353 | 31.6594 | 32.8894 | 35.8497 | 41.0873 | 39.7321 | 37.4351 | 37.2047 | 37.5816 | 37.0495 | 32.9613 | 36.5261 | 33.1399 | 32.6867 | 42.4025 | 42.1151 | 40.9473 | 40.5235 | 38.5933 | 38.4475 | 38.9043 | 39.0153 | 45.329 | 43.3614 | 40.4951 | 38.2112 | 40.5766 | 44.3151 | 43.9636 | 43.899 | 44.1084 | 42.7668 | 45.0693 | 43.8298 | 39.248 | 40.9469 | 43.3865 | 37.0951 | 40.0847 | 40.7963 | 43.0884 | 43.8055 | 43.0485 | 46.4586 | 42.4003 | 42.6436 | 45.4254 | 44.0904 | 47.149 | 46.9357 | 41.6065 | 43.6035 | 43.6693 | 41.9131 | 40.1903 | 38.38 | 36.5558 | 42.0343 | 45.9123 | 40.8883 | 42.7563 | 45.928 | 42.7654 | 45.1926 | 42.899 | 44.4783 | 44.2801 | 44.7912 | 46.9388 | 47.3971 | 44.5781 | 43.8576 | 46.1821 | 43.9743 | 45.1039 | 45.3303 | 44.8817 | 41.9476 | 41.2595 | 43.3283 | 45.1704 | 44.3108 | 44.8488
Gas Natural | 4.683 | 4.4339 | 4.507 | 7.044 | 6.8917 | 4.4872 | 8.4697 | 5.866 | 7.7621 | 7.541 | 7.9956 | 7.0608 | 2.7436 | 1.4046 | 6.3419 | 5.7754 | 4.8924 | 6.2439 | 6.6833 | 8.9958 | 8.2805 | 7.0334 | 7.715 | 5.172 | 6.0468 | 7.658 | 8.4678 | 11.4244 | 10.4872 | 10.0842 | 8.2802 | 5.5559 | 4.756 | 2.9576 | 4.4458 | 6.1053 | 6.1722 | 5.963 | 5.8109 | 4.2322 | 5.033 | 5.1397 | 6.7099 | 11.0817 | 7.5087 | 7.9849 | 9.1882 | 5.3032 | 4.983 | 5.1135 | 6.2886 | 6.1103 | 3.2003 | 6.6313 | 5.2455 | 4.9955 | 6.0885 | 6.0992 | 4.7897 | 8.6966 | 5.1759 | 3.9791 | 4.3473 | 7.5296 | 8.814 | 7.258 | 4.3327 | 4.5827 | 8.8834 | 5.0151 | 3.7981 | 3.5622 | 2.6392 | 5.7017 | 6.5868 | 4.9245 | 3.254 | 1.7996 | 2.5681 | 1.8453 | 2.0595 | 1.2722 | 3.209 | 2.7133 | 5.2903 | 3.6869 | 5.1504 | 5.0818 | 4.4181 | 3.3183 | 4.2819 | 3.8957
Hidro | 0.23443 | 0.2102 | 0.2072 | 0.20669 | 0.20156 | 0.20489 | 0.20524 | 0.18932 | 0.20175 | 0.20929 | 0.18287 | 0.23897 | 0.22354 | 0.19792 | 0.13815 | 0.19605 | 0.20007 | 0.2041 | 0.2027 | 0.20722 | 0.20139 | 0.20521 | 0.20677 | 0.20866 | 0.20911 | 0.20351 | 0.19962 | 0.19981 | 0.18938 | 0.19876 | 0.2048 | 0.20674 | 0.20187 | 0.20322 | 0.20267 | 0.20991 | 0.19982 | 0.19867 | 0.202 | 0.19837 | 0.19611 | 0.19888 | 0.18839 | 0.17537 | 0.16214 | 0.1748 | 0.18573 | 0.19241 | 0.20334 | 0.18579 | 0.18569 | 0.17971 | 0.18715 | 0.18628 | 0.18212 | 0.18487 | 0.17483 | 0.18582 | 0.17999 | 0.16984 | 0.18719 | 0.20716 | 0.25223 | 0.20288 | 0.1895 | 0.18855 | 0.20496 | 0.20151 | 0.1573 | 0.2032 | 0.20351 | 0.20874 | 0.205 | 0.2087 | 0.20284 | 0.20815 | 0.20936 | 0.2023 | 0.20595 | 0.19813 | 0.19824 | 0.20401 | 0.20342 | 0.20654 | 0.20549 | 0.19311 | 0.21983 | 0.20872 | 0.21014 | 0.20682 | 0.1982 | 0.19909
Cogeneración | 0.42066 | 0.41786 | 0.42271 | 0.42775 | 0.42012 | 0.42268 | 0.42307 | 0.417 | 0.43097 | 0.432 | 0.42686 | 0.42813 | 0.37444 | 0.42818 | 0.42917 | 0.435 | 0.43165 | 0.43083 | 0.43734 | 0.43503 | 0.42991 | 0.42685 | 0.42522 | 0.43284 | 0.42561 | 0.43821 | 0.43541 | 0.43482 | 0.42858 | 0.42758 | 0.42916 | 0.43684 | 0.43112 | 0.42839 | 0.43378 | 0.43292 | 0.43159 | 0.42938 | 0.42665 | 0.42147 | 0.42325 | 0.27245 | 0.42216 | 0.41398 | 0.38676 | 0.40766 | 0.31272 | 0.41248 | 0.41447 | 0.41416 | 0.42492 | 0.41898 | 0.42485 | 0.41661 | 0.40771 | 0.41964 | 0.42335 | 0.42452 | 0.41842 | 0.41493 | 0.42164 | 0.423 | 0.42048 | 0.41531 | 0.41998 | 0.42507 | 0.4215 | 0.42107 | 0.40584 | 0.40817 | 0.41812 | 0.40455 | 0.38065 | 0.36778 | 0.39456 | 0.40464 | 0.40876 | 0.40785 | 0.40947 | 0.40999 | 0.40852 | 0.40462 | 0.4024 | 0.40585 | 0.39884 | 0.397 | 0.40007 | 0.40619 | 0.40348 | 0.40429 | 0.39794 | 0.39902
Solar | 1.9179 | 1.5571 | 1.6964 | 0.94204 | 2.0208 | 2.0013 | 1.0482 | 1.4225 | 1.807 | 1.37 | 2.0889 | 2.1579 | 2.1573 | 2.1845 | 2.1842 | 2.1928 | 2.2525 | 2.1743 | 1.9785 | 2.1799 | 2.1531 | 2.2033 | 2.2629 | 2.2056 | 2.2135 | 2.2988 | 2.3049 | 2.1478 | 2.2947 | 2.1524 | 2.2809 | 2.2765 | 2.3234 | 2.321 | 2.302 | 2.3526 | 1.6865 | 2.4513 | 2.4453 | 2.3068 | 2.4874 | 2.4598 | 2.4644 | 2.5257 | 1.5962 | 2.5681 | 2.5562 | 2.5119 | 2.571 | 2.5701 | 2.5062 | 2.6804 | 2.5165 | 2.1904 | 2.5785 | 2.475 | 2.5701 | 1.7376 | 2.7587 | 2.8396 | 2.8063 | 2.7573 | 2.7821 | 2.6371 | 2.8325 | 2.9407 | 2.8743 | 2.6048 | 2.8886 | 2.8756 | 2.8843 | 2.899 | 2.8932 | 2.9609 | 2.9024 | 2.5131 | 2.9247 | 2.9135 | 2.9286 | 2.9016 | 2.8845 | 2.9599 | 2.9047 | 2.9459 | 2.9241 | 3.0065 | 2.984 | 3.0187 | 2.7906 | 2.7959 | 3.0349 | 2.8867
Eólico | 0.56141 | 0.59526 | 0.61165 | 0.81811 | 1.032 | 0.47116 | 0.4153 | 0.168 | 0.6515 | 0.5536 | 0.48934 | 0.61126 | 0.64819 | 0.49965 | 0.58048 | 0.62746 | 0.68365 | 0.3383 | 0.43354 | 0.46694 | 0.82214 | 0.51789 | 0.52922 | 0.69645 | 0.43546 | 0.31757 | 0.67526 | 0.7449 | 0.70554 | 0.67981 | 0.53088 | 0.38874 | 0.58509 | 0.52749 | 0.59725 | 0.47008 | 0.46778 | 0.69568 | 0.64979 | 0.70291 | 0.83014 | 0.65235 | 0.61722 | 0.53683 | 0.58624 | 0.72033 | 0.75901 | 0.71749 | 0.86801 | 0.659 | 0.65061 | 0.7754 | 0.75942 | 0.59642 | 0.27078 | 0.56902 | 0.76448 | 0.43443 | 0.61216 | 0.09302 | 0.5385 | 0.83885 | 0.71814 | 0.60813 | 0.7488 | 0.73472 | 0.46963 | 0.70775 | 0.65146 | 0.68218 | 0.77664 | 0.77632 | 0.76627 | 0.744 | 0.72978 | 0.5092 | 0.70754 | 0.59994 | 0.67974 | 0.71014 | 0.63661 | 0.78694 | 0.73843 | 0.71648 | 0.76275 | 0.65178 | 0.73786 | 0.68181 | 0.71194 | 0.6862 | 0.58241 | 0.81316
Total | 54.7932 | 54.1018 | 53.3841 | 53.0137 | 51.9578 | 50.5567 | 50.6139 | 48.1825 | 50.698 | 51.4419 | 49.703 | 49.1054 | 48.6993 | 49.3065 | 51.6412 | 50.81 | 53.0874 | 54.8461 | 52.7429 | 51.7042 | 51.7829 | 51.0807 | 51.8181 | 51.4287 | 52.457 | 53.6949 | 52.7623 | 53.545 | 52.5528 | 53.8392 | 52.2043 | 55.774 | 52.0063 | 47.3843 | 47.3257 | 50.7728 | 54.1799 | 53.7958 | 54.339 | 52.5752 | 52.3177 | 54.3014 | 54.5005 | 54.2373 | 51.4685 | 55.2446 | 50.2299 | 49.6396 | 50.2068 | 52.3426 | 53.9514 | 53.4744 | 54.3658 | 53.1411 | 51.3282 | 54.3648 | 55.0942 | 56.0306 | 55.7093 | 54.1017 | 52.7637 | 51.879 | 50.4379 | 51.5833 | 51.8055 | 48.4694 | 50.6791 | 54.5884 | 54.1844 | 55.5373 | 56.4073 | 55.7475 | 56.3891 | 56.4855 | 55.9456 | 54.4906 | 52.9821 | 53.8503 | 54.2296 | 50.6433 | 50.0449 | 51.8098 | 55.1244 | 55.5172 | 56.6191 | 56.0647 | 55.7253 | 55.7049 | 55.3524 | 54.7084 | 53.5226 | 53.1344

## Tabla 7
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible
Tipo Combustible | Jul | Ago | Sep | Total | Tipo Combustible | Jul | Ago | Sep | Promedio
Carbón | 1167.0233 | 1331.4073 | 1308.0742 | 3806.5047 | Carbón | 72.6% | 81.24% | 80.86% | 78.23%
Carbón + Petcoke |  |  |  | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 13.2256 | 12.7908 | 12.172 | 38.1885 | Cogeneración | 0.8227% | 0.7805% | 0.7524% | 0.7852%
Diesel | 115.8606 | 6.396 | 41.4984 | 163.7551 | Diesel | 7.207% | 0.3903% | 2.565% | 3.388%
Diesel + Fuel Oil |  |  |  | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 17.9119 | 18.9345 | 20.8268 | 57.6732 | Eólico | 1.114% | 1.155% | 1.287% | 1.186%
Fuel Oil Nro. 6 | 14.9207 | 6.8825 | 10.9931 | 32.7962 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.9282% | 0.42% | 0.6795% | 0.6759%
Gas Natural | 210.4723 | 181.3454 | 131.8198 | 523.6375 | Gas Natural | 13.09% | 11.07% | 8.148% | 10.77%
Hidro | 6.2892 | 5.8969 | 6.1065 | 18.2926 | Hidro | 0.3912% | 0.3598% | 0.3775% | 0.3762%
Otro |  |  |  | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke |  |  |  | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 61.8516 | 75.1929 | 86.2934 | 223.3379 | Solar | 3.848% | 4.588% | 5.334% | 4.59%
TOTAL | 1607.5553 | 1638.8462 | 1617.7841 | 4864.1856 | TOTAL | 33.05% | 33.69% | 33.26%

## Tabla 8
Generación Gas Natural
Empresa | GWh | Participación
AES GENER | 0 | 0%
GAS ATACAMA | 7.3226 | 1.398%
ENGIE | 401.1153 | 76.6%
TAMAKAYA ENERGÍA | 115.1995 | 22%
Total | 523.6375 | 100%

## Figura 8
GWh |  |  | 401.1153 | 0 | 7.3226 | 115.1995
|  |  | ENGIE | AES GENER | GASATACAMA | TAMAKAYA ENERGÍA
Julio |  | 1 | 4.683 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 4.4339 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 4.507 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4.949 | 0 | 2.095 | 0
|  | 5 | 4.12 | 0 | 2.7717 | 0
| 6 | 6 | 4.375 | 0 | 0.11222 | 0
|  | 7 | 6.126 | 0 | 2.3437 | 0
|  | 8 | 5.866 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 7.7621 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 7.541 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 7.9956 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 7.0608 | 0 | 0 | 0
| 13 | 13 | 2.7436 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | 1.4046 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 6.3419 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 5.7754 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 4.8924 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 6.2258 | 0 | 0 | 0.0181
|  | 19 | 5.9049 | 0 | 0 | 0.77839
| 20 | 20 | 8.1086 | 0 | 0 | 0.88721
|  | 21 | 8.2805 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 7.0334 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 7.715 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 5.172 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 5.382 | 0 | 0 | 0.66481
|  | 26 | 7.067 | 0 | 0 | 0.59102
| 27 | 27 | 6.126 | 0 | 0 | 2.3418
|  | 28 | 7.305 | 0 | 0 | 4.1194
|  | 29 | 7.307 | 0 | 0 | 3.1802
|  | 30 | 8.705 | 0 | 0 | 1.3792
|  | 31 | 6.015 | 0 | 0 | 2.2652
Agosto |  | 1 | 3.441 | 0 | 0 | 2.1149
|  | 2 | 2.336 | 0 | 0 | 2.42
|  | 3 | 0.652 | 0 | 0 | 2.3056
|  | 4 | 2.68 | 0 | 0 | 1.7658
|  | 5 | 3.841 | 0 | 0 | 2.2643
| 6 | 6 | 3.918 | 0 | 0 | 2.2542
|  | 7 | 3.702 | 0 | 0 | 2.261
|  | 8 | 4.5882 | 0 | 0 | 1.2227
|  | 9 | 3.7649 | 0 | 0 | 0.46737
|  | 10 | 4.3151 | 0 | 0 | 0.71795
|  | 11 | 5.1397 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 4.5061 | 0 | 0 | 2.2038
| 13 | 13 | 8.7704 | 0 | 0 | 2.3112
|  | 14 | 5.332 | 0 | 0 | 2.1767
|  | 15 | 5.0776 | 0 | 0 | 2.9073
|  | 16 | 6.583 | 0 | 0 | 2.6052
|  | 17 | 3.5127 | 0 | 0 | 1.7906
|  | 18 | 3.0653 | 0 | 0 | 1.9177
|  | 19 | 3.573 | 0 | 0 | 1.5405
| 20 | 20 | 4.042 | 0 | 0 | 2.2466
|  | 21 | 3.8416 | 0 | 0 | 2.2687
|  | 22 | 2.3144 | 0 | 0 | 0.88592
|  | 23 | 5.995 | 0 | 0 | 0.63626
|  | 24 | 4.843 | 0 | 0 | 0.40248
|  | 25 | 4.0652 | 0 | 0 | 0.93029
|  | 26 | 4.0913 | 0 | 0 | 1.9972
| 27 | 27 | 3.3443 | 0 | 0 | 2.7549
|  | 28 | 2.7589 | 0 | 0 | 2.0308
|  | 29 | 5.7908 | 0 | 0 | 2.9058
|  | 30 | 2.0041 | 0 | 0 | 3.1718
|  | 31 | 1.2464 | 0 | 0 | 2.7327
Septiembre |  | 1 | 1.9637 | 0 | 0 | 2.3837
|  | 2 | 3.3544 | 0 | 0 | 4.1752
|  | 3 | 3.3572 | 0 | 0 | 5.4568
|  | 4 | 3.5709 | 0 | 0 | 3.6871
|  | 5 | 4.2378 | 0 | 0 | 0.09489
| 6 | 6 | 2.7328 | 0 | 0 | 1.8498
|  | 7 | 2.6877 | 0 | 0 | 6.1957
|  | 8 | 3.2316 | 0 | 0 | 1.7835
|  | 9 | 3.0972 | 0 | 0 | 0.70084
|  | 10 | 3.5599 | 0 | 0 | 0.00229
|  | 11 | 2.6392 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 2.9672 | 0 | 0 | 2.7345
| 13 | 13 | 2.7037 | 0 | 0 | 3.8831
|  | 14 | 4.2731 | 0 | 0 | 0.65142
|  | 15 | 3.2526 | 0 | 0 | 0.0015
|  | 16 | 1.7996 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 2.5681 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 1.8453 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 2.0595 | 0 | 0 | 0
| 20 | 20 | 1.2722 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 3.0687 | 0 | 0 | 0.14025
|  | 22 | 2.7133 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 4.9502 | 0 | 0 | 0.3401
|  | 24 | 2.5618 | 0 | 0 | 1.1252
|  | 25 | 4.0331 | 0 | 0 | 1.1173
|  | 26 | 3.8823 | 0 | 0 | 1.1995
| 27 | 27 | 3.2186 | 0 | 0 | 1.1995
|  | 28 | 2.1191 | 0 | 0 | 1.1992
|  | 29 | 3.6809 | 0 | 0 | 0.60109
| . | 30 | 3.654 | 0 | 0 | 0.24173

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 187.73 | 182.254 | 196.8 | 566.784
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 62.36 | 65.767 | 61.4 | 189.527
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 239.05 | 221.278 | 220.68 | 681.008
CAVANCHA | CAVANCHA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CAVANCHA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 109.04 | 102.582 | 97.83 | 309.452
COCHRANE | COCHRANE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
COCHRANE |  | Libre | 110.42 | 114.843 | 117.73 | 342.993
ENGIE | ENGIE | Regulado | 162.09 | 157.788 | 150.8 | 470.678
ENGIE |  | Libre | 405.99 | 401.859 | 380.52 | 1188.369
ENERNUEVAS | ENERNUEVAS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENERNUEVAS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 35.04 | 34.474 | 33.19 | 102.704
E. DE GENERACION | EQUIPOS DE GENERACION | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
E. DE GENERACION |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 10.55 | 11.235 | 11.17 | 32.955
GENERACIÓN SOLAR | GENERACIÓN SOLAR | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 103.98 | 98.998 | 104.3 | 307.278
LOS PUQUIOS | LOS PUQUIOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
LOS PUQUIOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.59 | 0.43 | 0.62 | 1.64
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.57 | 1.536 | 1.5 | 4.606
SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR SAN PEDRO III |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT | PMGD PICA PILOT | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PAS1 | PAS1 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS1 |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PAS2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS2 |  | Libre | 1.45 | 1.742 | 1.92 | 5.112
PAS3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS3 |  | Libre | 2.63 | 3.07 | 3.42 | 9.12
SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SPS LA HUAYCA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET | TECNET | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 162.09 | 157.788 | 150.8 | 470.678 | 11.17%
TOTAL |  | Libre | 1270.4 | 1240.068 | 1231.08 | 3741.548 | 88.83%
[5 empty] | Total ambos | 4212.226
|  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre
Ventas por Empresa [GWh]
|  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 187.73 |  | 182.254 |  | 196.8 |  | 566.784
| ANDINA | 62.36 |  | 65.767 |  | 61.4 |  | 189.527
| ANGAMOS | 239.05 |  | 221.278 |  | 220.68 |  | 681.008
| CAVANCHA | [6 empty] | 0
| CELTA | 109.04 |  | 102.582 |  | 97.83 |  | 309.452
| COCHRANE | 110.42 |  | 114.843 |  | 117.73 |  | 342.993
| ENGIE | 405.99 | 162.09 | 401.859 | 157.788 | 380.52 | 150.8 | 1659.047
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 35.04 |  | 34.474 |  | 33.19 |  | 102.704
| E. DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 10.55 |  | 11.235 |  | 11.17 |  | 32.955
| GENERACIÓN SOLAR | [6 empty] | 0
| HORNITOS | 103.98 |  | 98.998 |  | 104.3 |  | 307.278
| LOS PUQUIOS | [6 empty] | 0
| NORACID | 0.59 |  | 0.43 |  | 0.62 |  | 1.64
| ON GROUP | 1.57 |  | 1.536 |  | 1.5 |  | 4.606
| SOLAR SAN PEDRO III | [6 empty] | 0
| PMGD PICA PILOT | [6 empty] | 0
| PAS1 | [6 empty] | 0
| PAS2 | 1.45 |  | 1.742 |  | 1.92 |  | 5.112
| PAS3 | 2.63 |  | 3.07 |  | 3.42 |  | 9.12
| SPS LA HUAYCA | [6 empty] | 0
| TECNET | [6 empty] | 0
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1270.4 | 162.09 | 1240.068 | 157.788 | 1231.08 | 150.8 | 4212.226

## Figura 9
[6 empty] | Julio | Julio | Agosto | Agosto | Septiembre | Septiembre
VENTAS | [5 empty] | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total
Empresa | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
AES GENER | 187.73 | 182.254 | 196.8 | 566.784 | AES GENER | 185.005 | 187.73 | 188.4359 | 182.254 | 147.6272 | 196.8 | 521.0682 | 566.784
ANDINA | 62.36 | 65.767 | 61.4 | 189.527 | ANDINA | 114.58 | 62.36 | 107.895 | 65.767 | 95.488 | 61.4 | 317.963 | 189.527
ANGAMOS | 239.05 | 221.278 | 220.68 | 681.008 | ANGAMOS | 321.5485 | 239.05 | 392.5904 | 221.278 | 367.0233 | 220.68 | 1081.1622 | 681.008
CAVANCHA |  |  |  | 0 | CAVANCHA | 1.4982 | 0 | 1.485 | 0 | 1.3833 | 0 | 4.3664 | 0
CELTA | 109.04 | 102.582 | 97.83 | 309.452 | CELTA | 1.0292 | 109.04 | 0.35839 | 102.582 | 3.9392 | 97.83 | 5.3268 | 309.452
COCHRANE | 110.42 | 114.843 | 117.73 | 342.993 | COCHRANE | 93.0959 | 110.42 | 206.4083 | 114.843 | 255.818 | 117.73 | 555.3222 | 342.993
EGP SUR |  |  |  | 0 | EGP SUR | 22.4847 | 0 | 27.0537 | 0 | 32.9579 | 0 | 82.4963 | 0
ENERNUEVAS |  |  |  | 0 | ENERNUEVAS | 1.7185 | 0 | 1.8151 | 0 | 1.7064 | 0 | 5.2399 | 0
ENGIE | 568.08 | 559.647 | 531.32 | 1659.047 | ENGIE | 574.3638 | 568.08 | 460.8608 | 559.647 | 432.0502 | 531.32 | 1467.2748 | 1659.047
ENORCHILE | 35.04 | 34.474 | 33.19 | 102.704 | ENORCHILE | 3.4894 | 35.04 | 0.41435 | 34.474 | 1.6865 | 33.19 | 5.5902 | 102.704
E. DE GENERACION |  |  |  | 0 | E. DE GENERACION | 0.89345 | 0 | 0.06907 | 0 | 0.65607 | 0 | 1.6186 | 0
GASATACAMA | 10.55 | 11.235 | 11.17 | 32.955 | GASATACAMA | 113.6409 | 10.55 | 4.5327 | 11.235 | 37.4786 | 11.17 | 155.6522 | 32.955
GENERACIÓN SOLAR |  |  |  | 0 | GENERACIÓN SOLAR | 12.1907 | 0 | 14.7325 | 0 | 16.7671 | 0 | 43.6903 | 0
HORNITOS | 103.98 | 98.998 | 104.3 | 307.278 | HORNITOS | 78.041 | 103.98 | 108.779 | 98.998 | 109.937 | 104.3 | 296.757 | 307.278
LOS PUQUIOS |  |  |  | 0 | LOS PUQUIOS | 0.31477 | 0 | 0.393 | 0 | 0.08403 | 0 | 0.7918 | 0
MINERA COLLAHUASI |  |  |  | 0 | MINERA COLLAHUASI | 14.0272 | 0 | 6.8134 | 0 | 10.337 | 0 | 31.1776 | 0
NORACID | 0.59 | 0.43 | 0.62 | 1.64 | NORACID | 13.2256 | 0.59 | 12.7908 | 0.43 | 12.172 | 0.62 | 38.1885 | 1.64
ON GROUP | 1.57 | 1.536 | 1.5 | 4.606 | ON GROUP | 0.32431 | 1.57 | 0.02798 | 1.536 | 0.14732 | 1.5 | 0.49961 | 4.606
SOLAR SAN PEDRO III |  |  |  | 0 | SOLAR SAN PEDRO III | 10.4826 | 0 | 13.047 | 0 | 14.7158 | 0 | 38.2454 | 0
PMGD PICA PILOT |  |  |  | 0 | PMGD PICA PILOT | 0.08631 | 0 | 0.09307 | 0 | 0.09829 | 0 | 0.27767 | 0
PAS1 |  |  |  | 0 | PAS1 | 1.929 | 0 | 2.1772 | 0 | 2.576 | 0 | 6.6822 | 0
PAS2 | 1.45 | 1.742 | 1.92 | 5.112 | PAS2 | 1.4545 | 1.45 | 1.742 | 1.742 | 1.9203 | 1.92 | 5.1167 | 5.112
PAS3 | 2.63 | 3.07 | 3.42 | 9.12 | PAS3 | 3.1413 | 2.63 | 3.7105 | 3.07 | 4.0779 | 3.42 | 10.9298 | 9.12
SPS LA HUAYCA |  |  |  | 0 | SPS LA HUAYCA | 4.8532 | 0 | 5.4764 | 0 | 5.5457 | 0 | 15.8754 | 0
TAMAKAYA ENERGÍA |  |  |  | 0 | TAMAKAYA ENERGÍA | 16.2252 | 0 | 58.2102 | 0 | 40.7641 | 0 | 115.1995 | 0
TECNET |  |  |  | 0 | TECNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  |  |  | 0 | VALLE DE LOS VIENTOS | 17.9119 | 0 | 18.9345 | 0 | 20.8268 | 0 | 57.6732 | 0
TOTAL | 1432.49 | 1397.856 | 1381.88 | 4212.226 | TOTAL | 1607.5553 | 1432.49 | 1638.8462 | 1397.856 | 1617.7841 | 1381.88 | 4864.1856 | 4212.226
GENERACIÓN
Empresa | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre
AES GENER | 185.005 | 188.4359 | 147.6272 | 521.0682
ANDINA | 114.58 | 107.895 | 95.488 | 317.963
ANGAMOS | 321.5485 | 392.5904 | 367.0233 | 1081.1622
CAVANCHA | 1.4982 | 1.485 | 1.3833 | 4.3664
CELTA | 1.0292 | 0.35839 | 3.9392 | 5.3268
COCHRANE | 93.0959 | 206.4083 | 255.818 | 555.3222
EGP SUR | 22.4847 | 27.0537 | 32.9579 | 82.4963
ENERNUEVAS | 1.7185 | 1.8151 | 1.7064 | 5.2399
ENGIE | 574.3638 | 460.8608 | 432.0502 | 1467.2748
ENORCHILE | 3.4894 | 0.41435 | 1.6865 | 5.5902
E. DE GENERACION | 0.89345 | 0.06907 | 0.65607 | 1.6186
GASATACAMA | 113.6409 | 4.5327 | 37.4786 | 155.6522
GENERACIÓN SOLAR | 12.1907 | 14.7325 | 16.7671 | 43.6903
HORNITOS | 78.041 | 108.779 | 109.937 | 296.757
LOS PUQUIOS | 0.31477 | 0.393 | 0.08403 | 0.7918
MINERA COLLAHUASI | 14.0272 | 6.8134 | 10.337 | 31.1776
NORACID | 13.2256 | 12.7908 | 12.172 | 38.1885
ON GROUP | 0.32431 | 0.02798 | 0.14732 | 0.49961
SOLAR SAN PEDRO III | 10.4826 | 13.047 | 14.7158 | 38.2454
PMGD PICA PILOT | 0.08631 | 0.09307 | 0.09829 | 0.27767
PAS1 | 1.929 | 2.1772 | 2.576 | 6.6822
PAS2 | 1.4545 | 1.742 | 1.9203 | 5.1167
PAS3 | 3.1413 | 3.7105 | 4.0779 | 10.9298
SPS LA HUAYCA | 4.8532 | 5.4764 | 5.5457 | 15.8754
TAMAKAYA ENERGÍA | 16.2252 | 58.2102 | 40.7641
TECNET |  | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | 17.9119 | 18.9345 | 20.8268 | 57.6732
TOTAL | 1607.5553 | 1638.8462 | 1617.7841 | 4864.1856

## Tabla 10
Mantenimiento Mayor Realizado
Unidad | Empresa | Desde | Hasta | Duración [Días]
CTTAR | CELTA | 2016-07-01 | 2016-09-23 00:19 | 85.0132
CHAP1 | ENGIE | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 5
ZOFRI_12 | ENORCHILE | 2016-07-21 | 2016-07-23 | 3
NTO1 | AES GENER | 2016-07-25 | 2016-07-28 | 4
ZOFRI_11 | ENORCHILE | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 3
ZOFRI_10 | ENORCHILE | 2016-07-28 | 2016-07-30 | 3
ZOFRI_9 | ENORCHILE | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 3
GMAR3 | ENGIE | 2016-08-01 | 2016-08-19 | 19
ZOFRI_7 | ENORCHILE | 2016-08-04 | 2016-08-06 | 3
U15 | ENGIE | 2016-08-08 | 2016-09-07 | 31
CHAP1 | ENGIE | 2016-08-13 | 2016-08-18 | 6
M2AR1 | ENGIE | 2016-08-24 | 2016-09-01 | 9
M2AR1 | ENGIE | 2016-09-01 | 2016-09-01 17:44 | 1.7389
UG3 | MINERA COLLAHUASI | 2016-09-02 11:27 | 2016-09-06 19:09 | 5.3208
UG4 | MINERA COLLAHUASI | 2016-09-08 09:29 | 2016-09-09 09:36 | 2.0049
UG5 | MINERA COLLAHUASI | 2016-09-09 09:36 | 2016-09-10 17:17 | 2.3201
UG1 | MINERA COLLAHUASI | 2016-09-10 18:04 | 2016-09-11 17:38 | 1.9819
UG2 | MINERA COLLAHUASI | 2016-09-12 10:03 | 2016-09-13 19:11 | 2.3806
M2AR2 | ENGIE | 2016-09-15 | 2016-09-28 | 14
M1AR3 | ENGIE | 2016-09-21 09:23 | 2016-09-30 12:14 | 10.1188
NTO1 | AES GENER | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 9

## Figura 10
Intercambios de Energía [GWh]
| Importación | Exportación
Sep | 0 | 0
Ago | 0 | 0
Jul | 0 | 1.3921
Jun | 0 | 29.179
May | 0 | 25.2828
Abr | 1.636 | 2.6663
Mar | 0 | 6.5815
Feb | 0 | 37.0184
Ene | 0 | 0

## Tabla 11 y Figura 11
Carbón [US$/Ton] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 63.27 | 65.7 | 69.25
ANGAMOS | 59.2 | 60.68 | 62.51
TOCOPILLA | 61.33 | 58.42 | 61.21
ANDINA | 61.38 | 64.44 | 64.3
HORNITOS | 59.91 | 61.53 | 65.63
NORGENER | 66.68 | 67.96 | 74.68
TARAPACÁ | 71.04 | 71.04 | 71.04

## Tabla 12 y Figura 12
Diesel [US$/m3] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES | 405.77 | 369.85 | 403.01
ATACAMA | 435.01 | 401.2 | 431.05
TOCOPILLA | 407.14 | 371.19 | 404.32
TARAPACÁ | 439.7 | 398.4 | 428.05

## Tabla 13 y Figura 13
Gas Natural [US$/MMBTU] | Julio | Agosto | Septiembre
MEJILLONES/TOCOPILLA | 4.11 | 4.85 | 4.97
ATACAMA | 6.57 | 7.03 | 7.6

## Figura 14
ENS
Abril | 936.7
Mayo | 120.4
Junio | 76.4
Julio | 223.4
Agosto | 112.4
Septiembre | 203.6

## Figura 15
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Otros | Total
Abril | 15 | 8 | 2 | 0 | 25
Mayo | 14 | 18 | 0 | 0 | 32
Junio | 15 | 16 | 1 | 0 | 32
Julio | 27 | 15 | 1 | 0 | 43
Agosto | 17 | 8 | 0 | 0 | 25
Septiembre | 11 | 8 | 0 | 0 | 19
Total | 99 | 73 | 4 | 0 | 176

## Figura 16
| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre
Atacama | 99.91% | 99.19% | 99.99% | 99.48% | 99.92% | 100%
Crucero | 99.93% | 99.94% | 100% | 99.97% | 99.96% | 99.99%
Encuentro | 99.89% | 99.61% | 99.95% | 99.29% | 99.47% | 99.85%
Lagunas | 99.86% | 99.51% | 99.57% | 99.66% | 99.52% | 99.53%
Tarapacá | 99.93% | 99.97% | 99.98% | 98.61% | 99.91% | 99.98%
Mínimo Art. 5-64 NTSyCS | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestreo corresponde a dos muestras por minuto (máximo y mínimo).
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 17
| Título 5-4 de la NTSyCS: |  |  | Estándares de Generación y Transmisión para Estado Normal y Estado de Alerta. | [6 empty] | Desempeño periodo mensual de control
[11 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[11 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[9 empty] | 2016 | 4 | Abril | 0.001667% | 4.913% | 77.67% | 14.05% | 0.01133%
[9 empty] | 2016 | 5 | Mayo | 0.02458% | 3.007% | 86.85% | 10.11% | 0%
[9 empty] | 2016 | 6 | Junio | 0.001333% | 1.715% | 91.7% | 6.545% | 0.02667%
[9 empty] | 2016 | 7 | Julio | 0.003226% | 5.573% | 78.7% | 15.7% | 0.005161%
[9 empty] | 2016 | 8 | Agosto | 0.06419% | 4.634% | 71.94% | 16.87% | 0.02774%
[9 empty] | 2016 | 9 | Septiembre | 0.02933% | 5.178% | 77.88% | 16.9% | 0.0003333%
[11 empty] | Abril - Septiembre | 0.009194% | 3.212% | 85.41% | 10.23% | 0.01267%
| Fecha |  |  | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
|  |  |  | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7 | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
|  |  |  | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
| 2016-04-01 | 2016 | 4 | 0% | 0.6% | 98.2% | 1.19% | 0% | 0.05% | 3.26% | 86.34% | 10.33% | 0%
| 2016-04-02 | 2016 | 4 | 0% | 5.07% | 74.42% | 20.5% | 0% | 0.05% | 3.16% | 85.91% | 10.86% | 0%
| 2016-04-03 | 2016 | 4 | 0.01% | 6.78% | 83.34% | 9.84% | 0.01% | 0.05% | 3.45% | 86.48% | 10% | 0%
| 2016-04-04 | 2016 | 4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.49% | 90.34% | 7.15% | 0%
| 2016-04-05 | 2016 | 4 | 0% | 5.48% | 81.19% | 13.32% | 0% | 0% | 2.58% | 90.37% | 7.03% | 0%
| 2016-04-06 | 2016 | 4 | 0% | 4.38% | 84.42% | 11.19% | 0% | 0% | 3.18% | 88.26% | 8.53% | 0%
| 2016-04-07 | 2016 | 4 | 0% | 2.73% | 79.01% | 18.25% | 0% | 0% | 3.57% | 85.8% | 10.61% | 0%
| 2016-04-08 | 2016 | 4 | 0% | 5.05% | 81.6% | 13.33% | 0% | 0% | 4.21% | 83.42% | 12.35% | 0%
| 2016-04-09 | 2016 | 4 | 0% | 9.36% | 73.58% | 17.04% | 0% | 0% | 4.82% | 83.3% | 11.85% | 0%
| 2016-04-10 | 2016 | 4 | 0.02% | 7.84% | 81.29% | 10.83% | 0% | 0% | 4.98% | 83.01% | 11.99% | 0%
Abril | 2016-04-11 | 2016 | 4 | 0% | 2.96% | 87.04% | 9.98% | 0% | 0% | 5.4% | 81.16% | 13.42% | 0%
| 2016-04-12 | 2016 | 4 | 0% | 3.47% | 71.94% | 24.58% | 0% | 0% | 5.11% | 79.84% | 15.03% | 0%
| 2016-04-13 | 2016 | 4 | 0% | 0.66% | 86.47% | 12.86% | 0% | 0% | 4.58% | 80.13% | 15.27% | 0%
| 2016-04-14 | 2016 | 4 | 0% | 6.14% | 79.05% | 14.8% | 0% | 0% | 5.07% | 80.14% | 14.77% | 0%
| 2016-04-15 | 2016 | 4 | 0% | 3.93% | 81.74% | 14.31% | 0% | 0% | 4.91% | 80.16% | 14.91% | 0%
| 2016-04-16 | 2016 | 4 | 0% | 5.39% | 75.69% | 18.91% | 0% | 0% | 4.34% | 80.46% | 15.18% | 0%
| 2016-04-17 | 2016 | 4 | 0% | 6.32% | 75.24% | 18.43% | 0% | 0% | 4.12% | 79.59% | 16.27% | 0%
| 2016-04-18 | 2016 | 4 | 0% | 7.56% | 75.97% | 16.45% | 0% | 0% | 4.78% | 78.01% | 17.19% | 0%
| 2016-04-19 | 2016 | 4 | 0% | 1.77% | 83.59% | 14.63% | 0% | 0% | 4.54% | 79.68% | 15.77% | 0%
| 2016-04-20 | 2016 | 4 | 0% | 8.68% | 70.6% | 20.39% | 0.31% | 0% | 5.68% | 77.41% | 16.85% | 0.04%
| 2016-04-21 | 2016 | 4 | 0% | 7.33% | 73.44% | 19.21% | 0% | 0% | 5.85% | 76.61% | 17.48% | 0.04%
| 2016-04-22 | 2016 | 4 | 0% | 8.58% | 77.21% | 14.2% | 0% | 0% | 6.52% | 75.96% | 17.46% | 0.04%
| 2016-04-23 | 2016 | 4 | 0% | 5.96% | 83.26% | 10.77% | 0% | 0% | 6.6% | 77.04% | 16.3% | 0.04%
| 2016-04-24 | 2016 | 4 | 0% | 6.84% | 79.53% | 13.59% | 0.02% | 0% | 6.67% | 77.66% | 15.61% | 0.04%
| 2016-04-25 | 2016 | 4 | 0.01% | 5.33% | 81.86% | 12.78% | 0% | 0% | 6.36% | 78.5% | 15.08% | 0.04%
| 2016-04-26 | 2016 | 4 | 0% | 5.06% | 80.45% | 14.47% | 0% | 0% | 6.83% | 78.05% | 15.06% | 0.04%
| 2016-04-27 | 2016 | 4 | 0% | 2.63% | 81.04% | 16.31% | 0% | 0% | 5.96% | 79.54% | 14.48% | 0%
| 2016-04-28 | 2016 | 4 | 0% | 4.75% | 68.8% | 26.43% | 0% | 0% | 5.59% | 78.88% | 15.51% | 0%
| 2016-04-29 | 2016 | 4 | 0.01% | 6.75% | 80.23% | 13% | 0% | 0% | 5.33% | 79.31% | 15.34% | 0%
| 2016-04-30 | 2016 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.48% | 67.41% | 13.8% | 0%
| 2016-05-01 | 2016 | 5 | 0% | 2.37% | 80.12% | 17.5% | 0% | 0% | 3.84% | 67.5% | 14.35% | 0%
| 2016-05-02 | 2016 | 5 | 0% | 1.5% | 85.27% | 13.22% | 0% | 0% | 3.29% | 67.99% | 14.42% | 0%
| 2016-05-03 | 2016 | 5 | 0% | 4.25% | 80.42% | 15.31% | 0% | 0% | 3.18% | 67.98% | 14.54% | 0%
| 2016-05-04 | 2016 | 5 | 0% | 2.47% | 79.65% | 17.86% | 0% | 0% | 3.16% | 67.78% | 14.76% | 0%
| 2016-05-05 | 2016 | 5 | 0% | 7.81% | 74.22% | 17.96% | 0% | 0% | 3.59% | 68.56% | 13.55% | 0%
| 2016-05-06 | 2016 | 5 | 0% | 6.79% | 77.74% | 15.46% | 0% | 0% | 3.6% | 68.2% | 13.9% | 0%
| 2016-05-07 | 2016 | 5 | 0% | 4.32% | 85.85% | 9.81% | 0% | 0% | 4.22% | 80.47% | 15.3% | 0%
| 2016-05-08 | 2016 | 5 | 0% | 5.81% | 78.96% | 15.21% | 0% | 0% | 4.71% | 80.3% | 14.98% | 0%
| 2016-05-09 | 2016 | 5 | 0% | 5.96% | 84.63% | 9.39% | 0% | 0% | 5.34% | 80.21% | 14.43% | 0%
| 2016-05-10 | 2016 | 5 | 0% | 5.14% | 75.16% | 19.69% | 0% | 0% | 5.47% | 79.46% | 15.05% | 0%
Mayo | 2016-05-11 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 99.96% | 0.03% | 0% | 0% | 5.12% | 82.36% | 12.51% | 0%
| 2016-05-12 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 96.08% | 3.91% | 0% | 0% | 4% | 85.48% | 10.5% | 0%
| 2016-05-13 | 2016 | 5 | 0% | 7.36% | 69.14% | 23.49% | 0% | 0% | 4.08% | 84.26% | 11.65% | 0%
| 2016-05-21 | 2016 | 5 | 0% | 0.02% | 99.78% | 0.19% | 0% | 0% | 0.03% | 99.27% | 0.68% | 0%
| 2016-05-22 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 95.18% | 4.81% | 0% | 0% | 0.03% | 98.59% | 1.37% | 0%
| 2016-05-23 | 2016 | 5 | 0% | 0.02% | 99.23% | 0.74% | 0% | 0% | 0.03% | 98.53% | 1.42% | 0%
| 2016-05-24 | 2016 | 5 | 0% | 0.41% | 97.87% | 1.71% | 0% | 0% | 0.09% | 98.33% | 1.56% | 0%
| 2016-05-25 | 2016 | 5 | 0.59% | 6.22% | 78.76% | 14.42% | 0% | 0.08% | 0.98% | 95.35% | 3.57% | 0%
| 2016-05-26 | 2016 | 5 | 0% | 4.96% | 82.04% | 12.98% | 0% | 0.08% | 1.69% | 92.79% | 5.43% | 0%
| 2016-05-27 | 2016 | 5 | 0% | 3.17% | 88.42% | 8.4% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.61% | 6.18% | 0%
| 2016-05-28 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 98.48% | 1.51% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.42% | 6.37% | 0%
| 2016-05-29 | 2016 | 5 | 0% | 0% | 96.6% | 3.39% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.63% | 6.16% | 0%
| 2016-05-30 | 2016 | 5 | 0% | 0.02% | 94.96% | 5.01% | 0% | 0.08% | 2.11% | 91.02% | 6.77% | 0%
| 2016-05-31 | 2016 | 5 | 0% | 3.56% | 85.9% | 10.53% | 0% | 0.08% | 2.56% | 89.31% | 8.03% | 0%
| 2016-06-01 | 2016 | 6 | 0.04% | 1.5% | 87.56% | 10.47% | 0.4% | 0% | 1.89% | 90.57% | 7.47% | 0.05%
| 2016-06-02 | 2016 | 6 | 0% | 0.06% | 98.18% | 1.74% | 0% | 0% | 1.19% | 92.87% | 5.86% | 0.05%
| 2016-06-03 | 2016 | 6 | 0% | 1.78% | 94.68% | 3.53% | 0% | 0% | 0.99% | 93.77% | 5.17% | 0.05%
| 2016-06-04 | 2016 | 6 | 0% | 0.25% | 91.84% | 7.9% | 0% | 0% | 1.02% | 92.82% | 6.08% | 0.05%
| 2016-06-05 | 2016 | 6 | 0% | 0.01% | 99.42% | 0.56% | 0% | 0% | 1.03% | 93.22% | 5.68% | 0.05%
| 2016-06-06 | 2016 | 6 | 0% | 1.78% | 84.74% | 13.06% | 0.4% | 0% | 1.28% | 91.76% | 6.83% | 0.11%
| 2016-06-07 | 2016 | 6 | 0% | 0.71% | 89.22% | 10.05% | 0% | 0% | 0.87% | 92.23% | 6.76% | 0.11%
| 2016-06-08 | 2016 | 6 | 0% | 1.36% | 94.07% | 4.56% | 0% | 0% | 0.85% | 93.16% | 5.91% | 0.05%
| 2016-06-09 | 2016 | 6 | 0% | 0.01% | 97.44% | 2.54% | 0% | 0% | 0.84% | 93.06% | 6.03% | 0.05%
| 2016-06-10 | 2016 | 6 | 0% | 0% | 98.25% | 1.74% | 0% | 0% | 0.59% | 93.57% | 5.77% | 0.05%
Junio | 2016-06-11 | 2016 | 6 | 0% | 0.09% | 98.79% | 1.11% | 0% | 0% | 0.56% | 94.56% | 4.8% | 0.05%
| 2016-06-12 | 2016 | 6 | 0% | 0.09% | 98.35% | 1.55% | 0% | 0% | 0.58% | 94.41% | 4.94% | 0.05%
| 2016-06-13 | 2016 | 6 | 0% | 0.02% | 99.81% | 0.16% | 0% | 0% | 0.32% | 96.56% | 3.1% | 0%
| 2016-06-14 | 2016 | 6 | 0% | 0.02% | 98.41% | 1.56% | 0% | 0% | 0.22% | 97.87% | 1.89% | 0%
| 2016-06-15 | 2016 | 6 | 0% | 0% | 93.16% | 6.83% | 0% | 0% | 0.03% | 97.74% | 2.21% | 0%
| 2016-06-16 | 2016 | 6 | 0% | 5.01% | 86.52% | 8.46% | 0% | 0% | 0.74% | 96.18% | 3.06% | 0%
| 2016-06-17 | 2016 | 6 | 0% | 1.7% | 86.68% | 11.6% | 0% | 0% | 0.99% | 94.53% | 4.47% | 0%
| 2016-06-18 | 2016 | 6 | 0% | 1.48% | 91.79% | 6.72% | 0% | 0% | 1.19% | 93.53% | 5.27% | 0%
| 2016-06-19 | 2016 | 6 | 0% | 6.8% | 79.65% | 13.54% | 0% | 0% | 2.14% | 90.86% | 6.98% | 0%
| 2016-06-20 | 2016 | 6 | 0% | 7.32% | 76.84% | 15.83% | 0% | 0% | 3.19% | 87.58% | 9.22% | 0%
| 2016-06-21 | 2016 | 6 | 0% | 0.02% | 88.31% | 11.66% | 0% | 0% | 3.19% | 86.13% | 10.66% | 0%
| 2016-06-22 | 2016 | 6 | 0% | 1.46% | 92.87% | 5.65% | 0% | 0% | 3.4% | 86.09% | 10.49% | 0%
| 2016-06-23 | 2016 | 6 | 0% | 0.05% | 97.97% | 1.96% | 0% | 0% | 2.69% | 87.73% | 9.57% | 0%
| 2016-06-24 | 2016 | 6 | 0% | 1.27% | 96.71% | 2.01% | 0% | 0% | 2.63% | 89.16% | 8.2% | 0%
| 2016-06-25 | 2016 | 6 | 0% | 8.59% | 71.82% | 19.57% | 0% | 0% | 3.65% | 86.31% | 10.03% | 0%
| 2016-06-26 | 2016 | 6 | 0% | 6.36% | 77.68% | 15.94% | 0% | 0% | 3.58% | 86.03% | 10.38% | 0%
| 2016-06-27 | 2016 | 6 | 0% | 3.12% | 88.39% | 8.48% | 0% | 0% | 2.98% | 87.68% | 9.33% | 0%
| 2016-06-28 | 2016 | 6 | 0% | 0.56% | 97.32% | 2.1% | 0% | 0% | 3.06% | 88.96% | 7.96% | 0%
| 2016-06-29 | 2016 | 6 | 0% | 0% | 96.13% | 3.86% | 0% | 0% | 2.85% | 89.43% | 7.7% | 0%
| 2016-06-30 | 2016 | 6 | 0% | 0.03% | 98.35% | 1.6% | 0% | 0% | 2.85% | 89.49% | 7.65% | 0%
| 2016-07-01 | 2016 | 7 | 0% | 0.43% | 97.06% | 2.5% | 0% | 0% | 2.73% | 89.54% | 7.72% | 0%
| 2016-07-02 | 2016 | 7 | 0% | 6.49% | 79.66% | 13.84% | 0% | 0% | 2.43% | 90.65% | 6.9% | 0%
| 2016-07-03 | 2016 | 7 | 0% | 7.32% | 76.79% | 15.88% | 0% | 0% | 2.56% | 90.53% | 6.89% | 0%
| 2016-07-04 | 2016 | 7 | 0% | 7.84% | 69.71% | 22.44% | 0% | 0% | 3.24% | 87.86% | 8.89% | 0%
| 2016-07-05 | 2016 | 7 | 0% | 6.88% | 72.17% | 20.89% | 0.04% | 0% | 4.14% | 84.27% | 11.57% | 0%
| 2016-07-06 | 2016 | 7 | 0% | 8.24% | 67.56% | 24.19% | 0% | 0% | 5.32% | 80.18% | 14.48% | 0%
| 2016-07-07 | 2016 | 7 | 0% | 9.42% | 78.18% | 12.38% | 0% | 0% | 6.66% | 77.3% | 16.02% | 0%
| 2016-07-08 | 2016 | 7 | 0% | 6.04% | 75.09% | 18.86% | 0% | 0% | 7.46% | 74.16% | 18.35% | 0%
| 2016-07-09 | 2016 | 7 | 0% | 3.5% | 90.07% | 6.41% | 0% | 0% | 7.03% | 75.65% | 17.29% | 0%
| 2016-07-10 | 2016 | 7 | 0% | 6.91% | 76.1% | 16.97% | 0% | 0% | 6.98% | 75.55% | 17.45% | 0%
Julio | 2016-07-11 | 2016 | 7 | 0% | 3.17% | 85.08% | 11.73% | 0% | 0% | 6.31% | 77.75% | 15.92% | 0%
| 2016-07-12 | 2016 | 7 | 0% | 3.65% | 84.65% | 11.68% | 0% | 0% | 5.85% | 79.53% | 14.61% | 0%
| 2016-07-13 | 2016 | 7 | 0% | 8.12% | 69.68% | 22.18% | 0% | 0% | 5.83% | 79.84% | 14.32% | 0%
| 2016-07-14 | 2016 | 7 | 0.04% | 11.6% | 67.23% | 21.11% | 0% | 0% | 6.14% | 78.27% | 15.56% | 0%
| 2016-07-15 | 2016 | 7 | 0% | 7.84% | 68.34% | 23.8% | 0% | 0% | 6.4% | 77.31% | 16.27% | 0%
| 2016-07-16 | 2016 | 7 | 0.01% | 6.88% | 73.73% | 19.36% | 0% | 0% | 6.88% | 74.97% | 18.12% | 0%
| 2016-07-17 | 2016 | 7 | 0% | 5.21% | 82.6% | 12.17% | 0% | 0% | 6.64% | 75.9% | 17.43% | 0%
| 2016-07-18 | 2016 | 7 | 0% | 8.15% | 75.99% | 15.84% | 0% | 0% | 7.35% | 74.6% | 18.02% | 0%
| 2016-07-19 | 2016 | 7 | 0.01% | 4.66% | 79.61% | 15.71% | 0% | 0% | 7.5% | 73.88% | 18.6% | 0%
| 2016-07-20 | 2016 | 7 | 0% | 1.31% | 82.16% | 16.51% | 0% | 0% | 6.52% | 75.67% | 17.79% | 0%
| 2016-07-21 | 2016 | 7 | 0% | 7.29% | 74.54% | 18.15% | 0% | 0% | 5.91% | 76.71% | 17.36% | 0%
| 2016-07-22 | 2016 | 7 | 0.01% | 7.14% | 74.9% | 17.93% | 0% | 0% | 5.81% | 77.65% | 16.53% | 0%
| 2016-07-23 | 2016 | 7 | 0% | 1.4% | 90.69% | 7.9% | 0% | 0% | 5.02% | 80.07% | 14.89% | 0%
| 2016-07-24 | 2016 | 7 | 0% | 2.77% | 82.07% | 15.15% | 0% | 0% | 4.67% | 79.99% | 15.31% | 0%
| 2016-07-25 | 2016 | 7 | 0.01% | 3.86% | 87.12% | 8.99% | 0% | 0% | 4.06% | 81.58% | 14.33% | 0%
| 2016-07-26 | 2016 | 7 | 0% | 0.92% | 88.88% | 10.18% | 0% | 0% | 3.53% | 82.91% | 13.55% | 0%
| 2016-07-27 | 2016 | 7 | 0% | 5.91% | 82.41% | 11.54% | 0.12% | 0% | 4.18% | 82.94% | 12.84% | 0.01%
| 2016-07-28 | 2016 | 7 | 0% | 0.5% | 84.83% | 14.65% | 0% | 0% | 3.21% | 84.41% | 12.33% | 0.01%
| 2016-07-29 | 2016 | 7 | 0% | 7.01% | 74.96% | 18.01% | 0% | 0% | 3.2% | 84.42% | 12.35% | 0.01%
| 2016-07-30 | 2016 | 7 | 0.01% | 4.8% | 78.75% | 16.43% | 0% | 0% | 3.68% | 82.72% | 13.56% | 0.01%
| 2016-07-31 | 2016 | 7 | 0.01% | 7.51% | 69.03% | 23.44% | 0% | 0% | 4.36% | 80.85% | 14.75% | 0.01%
| 2016-08-01 | 2016 | 8 | 0% | 7.87% | 69.83% | 22.28% | 0% | 0% | 4.93% | 78.38% | 16.65% | 0.01%
| 2016-08-02 | 2016 | 8 | 0% | 6.67% | 60.47% | 32.11% | 0.72% | 0% | 5.75% | 74.33% | 19.78% | 0.12%
| 2016-08-03 | 2016 | 8 | 0.01% | 12.09% | 66.47% | 21.41% | 0% | 0% | 6.64% | 72.05% | 21.19% | 0.1%
| 2016-08-04 | 2016 | 8 | 0.38% | 9.33% | 68.16% | 22.11% | 0% | 0.05% | 7.9% | 69.67% | 22.26% | 0.1%
| 2016-08-05 | 2016 | 8 | 0% | 6.48% | 72.03% | 21.48% | 0% | 0.05% | 7.82% | 69.25% | 22.75% | 0.1%
| 2016-08-06 | 2016 | 8 | 0% | 4.8% | 67.59% | 27.6% | 0% | 0.05% | 7.82% | 67.65% | 24.35% | 0.1%
| 2016-08-07 | 2016 | 8 | 0% | 5.26% | 75.85% | 18.87% | 0% | 0.05% | 7.5% | 68.63% | 23.7% | 0.1%
| 2016-08-08 | 2016 | 8 | 0.11% | 6.42% | 77.32% | 16.13% | 0% | 0.07% | 7.29% | 69.7% | 22.82% | 0.1%
| 2016-08-09 | 2016 | 8 | 0% | 2.48% | 78.58% | 18.92% | 0% | 0.07% | 6.69% | 72.29% | 20.93% | 0%
| 2016-08-10 | 2016 | 8 | 0.12% | 6.29% | 76.28% | 17.29% | 0% | 0.08% | 5.87% | 73.69% | 20.34% | 0%
Agosto | 2016-08-11 | 2016 | 8 | 0% | 3.25% | 89.36% | 7.38% | 0% | 0.03% | 5% | 76.72% | 18.24% | 0%
| 2016-08-12 | 2016 | 8 | 0% | 2.89% | 87.3% | 9.79% | 0% | 0.03% | 4.48% | 78.9% | 16.57% | 0%
| 2016-08-13 | 2016 | 8 | 0% | 2.18% | 89.65% | 8.15% | 0% | 0.03% | 4.11% | 82.05% | 13.79% | 0%
| 2016-08-14 | 2016 | 8 | 0% | 5.52% | 82.05% | 12.41% | 0% | 0.03% | 4.15% | 82.93% | 12.87% | 0%
| 2016-08-15 | 2016 | 8 | 0% | 0.07% | 91.98% | 7.94% | 0% | 0.01% | 3.24% | 85.03% | 11.7% | 0%
| 2016-08-16 | 2016 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 2.89% | 73.8% | 8.99% | 0%
| 2016-08-17 | 2016 | 8 | 0.01% | 7.51% | 70.27% | 22.2% | 0% | 0% | 3.06% | 72.94% | 9.7% | 0%
| 2016-08-18 | 2016 | 8 | 0% | 6.65% | 74.06% | 19.28% | 0% | 0% | 3.55% | 70.76% | 11.4% | 0%
| 2016-08-19 | 2016 | 8 | 0% | 4.5% | 77.04% | 18.44% | 0% | 0% | 3.78% | 69.29% | 12.63% | 0%
| 2016-08-20 | 2016 | 8 | 0% | 1.82% | 72.64% | 25.53% | 0% | 0% | 3.72% | 66.86% | 15.11% | 0%
| 2016-08-21 | 2016 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.93% | 55.14% | 13.34% | 0%
| 2016-08-22 | 2016 | 8 | 0% | 0.3% | 97.56% | 2.13% | 0% | 0% | 2.97% | 55.94% | 12.51% | 0%
| 2016-08-23 | 2016 | 8 | 0% | 5.67% | 77.06% | 17.26% | 0% | 0% | 3.78% | 66.94% | 14.98% | 0%
| 2016-08-24 | 2016 | 8 | 0% | 3.91% | 74.55% | 21.45% | 0.07% | 0% | 3.26% | 67.56% | 14.87% | 0.01%
| 2016-08-25 | 2016 | 8 | 0.9% | 4.26% | 74.95% | 19.87% | 0% | 0.12% | 2.92% | 67.68% | 14.95% | 0.01%
| 2016-08-26 | 2016 | 8 | 0.46% | 3.87% | 73.91% | 21.68% | 0.06% | 0.19% | 2.83% | 67.23% | 15.42% | 0.01%
| 2016-08-27 | 2016 | 8 | 0% | 5.67% | 81.45% | 12.87% | 0% | 0.19% | 3.38% | 68.49% | 13.61% | 0.01%
| 2016-08-28 | 2016 | 8 | 0% | 5.9% | 80.23% | 13.85% | 0.01% | 0.19% | 4.22% | 79.96% | 15.59% | 0.02%
| 2016-08-29 | 2016 | 8 | 0% | 4.32% | 77.18% | 18.48% | 0% | 0.19% | 4.8% | 77.05% | 17.92% | 0.02%
| 2016-08-30 | 2016 | 8 | 0% | 2.7% | 77.62% | 19.66% | 0% | 0.19% | 4.38% | 77.13% | 18.26% | 0.02%
| 2016-08-31 | 2016 | 8 | 0% | 4.96% | 68.55% | 26.48% | 0% | 0.19% | 4.53% | 76.27% | 18.98% | 0.01%
| 2016-09-01 | 2016 | 9 | 0% | 5.39% | 71.85% | 22.75% | 0% | 0.06% | 4.69% | 75.83% | 19.39% | 0.01%
| 2016-09-02 | 2016 | 9 | 0% | 3.87% | 77.15% | 18.96% | 0% | 0% | 4.69% | 76.29% | 19.01% | 0%
| 2016-09-03 | 2016 | 9 | 0% | 3.99% | 69.25% | 26.74% | 0% | 0% | 4.45% | 74.55% | 20.99% | 0%
| 2016-09-04 | 2016 | 9 | 0% | 3.64% | 74.54% | 21.8% | 0% | 0% | 4.13% | 73.74% | 22.12% | 0%
| 2016-09-05 | 2016 | 9 | 0% | 7.91% | 78.58% | 13.49% | 0% | 0% | 4.64% | 73.94% | 21.41% | 0%
| 2016-09-06 | 2016 | 9 | 0% | 6.62% | 77.92% | 15.44% | 0% | 0% | 5.2% | 73.98% | 20.81% | 0%
Septiembre | 2016-09-07 | 2016 | 9 | 0% | 7.88% | 77.29% | 14.82% | 0% | 0% | 5.61% | 75.23% | 19.14% | 0%
| 2016-09-08 | 2016 | 9 | 0% | 8.43% | 78.01% | 13.54% | 0% | 0% | 6.05% | 76.11% | 17.83% | 0%
| 2016-09-09 | 2016 | 9 | 0% | 3.8% | 76% | 20.18% | 0% | 0% | 6.04% | 75.94% | 18% | 0%
| 2016-09-10 | 2016 | 9 | 0% | 4.81% | 84.01% | 11.17% | 0% | 0% | 6.16% | 78.05% | 15.78% | 0%
| 2016-09-11 | 2016 | 9 | 0% | 6.52% | 80.35% | 13.11% | 0% | 0% | 6.57% | 78.88% | 14.54% | 0%
| 2016-09-12 | 2016 | 9 | 0.06% | 5.01% | 81.12% | 13.79% | 0% | 0% | 6.15% | 79.24% | 14.58% | 0%
| 2016-09-13 | 2016 | 9 | 0% | 3.87% | 79.56% | 16.55% | 0% | 0% | 5.76% | 79.48% | 14.74% | 0%
| 2016-09-14 | 2016 | 9 | 0% | 4.54% | 85.27% | 10.18% | 0% | 0% | 5.28% | 80.62% | 14.07% | 0%
| 2016-09-15 | 2016 | 9 | 0% | 4.16% | 83.7% | 12.12% | 0% | 0% | 4.67% | 81.43% | 13.87% | 0%
| 2016-09-16 | 2016 | 9 | 0% | 1.92% | 76.86% | 21.21% | 0% | 0% | 4.4% | 81.55% | 14.02% | 0%
| 2016-09-17 | 2016 | 9 | 0% | 5.93% | 79.56% | 14.5% | 0% | 0% | 4.57% | 80.92% | 14.5% | 0%
| 2016-09-18 | 2016 | 9 | 0% | 2.99% | 82.43% | 14.57% | 0% | 0% | 4.06% | 81.21% | 14.7% | 0%
| 2016-09-19 | 2016 | 9 | 0% | 3.36% | 81.15% | 15.47% | 0% | 0% | 3.83% | 81.22% | 14.94% | 0%
| 2016-09-20 | 2016 | 9 | 0% | 5.96% | 85.76% | 8.27% | 0% | 0% | 4.12% | 82.1% | 13.76% | 0%
| 2016-09-21 | 2016 | 9 | 0% | 6.65% | 70.75% | 22.58% | 0.01% | 0% | 4.43% | 80.03% | 15.53% | 0%
| 2016-09-22 | 2016 | 9 | 0% | 3.71% | 70.72% | 25.55% | 0% | 0% | 4.36% | 78.17% | 17.45% | 0%
| 2016-09-23 | 2016 | 9 | 0% | 5.98% | 75.9% | 18.11% | 0% | 0% | 4.94% | 78.04% | 17.01% | 0%
| 2016-09-24 | 2016 | 9 | 0.47% | 9.81% | 71.18% | 18.53% | 0% | 0.06% | 5.5% | 76.84% | 17.58% | 0%
| 2016-09-25 | 2016 | 9 | 0.11% | 6.36% | 79.39% | 14.12% | 0% | 0.08% | 5.98% | 76.41% | 17.52% | 0%
| 2016-09-26 | 2016 | 9 | 0% | 6.5% | 80.85% | 12.64% | 0% | 0.08% | 6.42% | 76.36% | 17.11% | 0%
| 2016-09-27 | 2016 | 9 | 0% | 2.58% | 74.93% | 22.48% | 0% | 0.08% | 5.94% | 74.82% | 19.14% | 0%
| 2016-09-28 | 2016 | 9 | 0.24% | 3.19% | 80.39% | 16.16% | 0% | 0.11% | 5.45% | 76.19% | 18.23% | 0%
| 2016-09-29 | 2016 | 9 | 0% | 4.28% | 78.92% | 16.79% | 0% | 0.11% | 5.53% | 77.36% | 16.97% | 0%
| 2016-09-30 | 2016 | 9 | 0% | 5.69% | 72.97% | 21.33% | 0% | 0.11% | 5.49% | 76.95% | 17.43% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima / Máxima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Abril | 4085 | 48.41 | 527.74 | 251.47 | 47.65%
| 4092 | 48.79 | 206.43 | 120.8 | 58.52%
| 4106 | 48.79 | 206.43 | 132.68 | 64.27%
Mayo | 4128(1) | 48.77 | 196.6 | 127.97 | 65.09%
Junio | 4139 | 48.96 | 43.11 | 16.98 | 39.39%
Julio | 4190 | 49 | 43.11 | 21.31 | 49.43%
| 4194 | 48.83 | 196.6 | 103.84 | 52.82%
| 4197 | 48.8 | 196.6 | 118.8 | 60.43%
| 4200 | 48.6 | 393.8 | 223.28 | 56.7%
| 4212 | 48.79 | 196.6 | 115.84 | 58.92%
Agosto | 4216 | 48.69 | 199.5 | 152.46 | 76.42%
| 4217 | 49.01 | 43.11 | 3.18 | 7.376%
| 4225 | 48.88 | 97.15 | 40.64 | 41.83%
| 4227 | 48.89 | 97.15 | 41.01 | 42.21%
| 4235 | 48.9 | 97.15 | 33.58 | 34.57%
Septiembre | 4243 | 48.81 | 97.15 | 73.13 | 75.28%
| 4252 | 48.81 | 87.55 | 57.14 | 65.27%
(1) En el EAF N°4128, se ha considerado la desconexión del EDAC asociada al Eventos de Falla N°4128 correspondiente a la regresión y posterior desconexión de la Unidad U16 y al Evento de Falla N°4129 correspondiente a la desconexión intempestiva de la Unidad CTM1. Estos eventos ocurrieron sucesivamente con algunos segundos de diferencia.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada [%]
Abril | 4092 | 67.93%
| 4106 | 51.06%
Mayo | 4128 | 112.6%
Junio | 4139 | 100.8%
Julio | 4190 | 67.39%
| 4194 | 72.52%
| 4197 | 83.67%
| 4200 | 52.2%
| 4212 | 58.88%
Agosto | 4216 | 68.4%
| 4217 | 67.7%
| 4225 | 85.34%
| 4227 | 85.32%
| 4235 | 119.6%
Septiembre | 4243 | 72.45%

## Tabla 17 y Figura 18
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Mes actual: | 9
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Año: | 2016
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  |  | Fila: | 130
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable | 2015 | Oct | 12 | Octubre 2015 | 3.532% | 22.98% | 2.465% | 0.11099 | Deficiente | 2.34% | 10.62% | 1.868% | 0.055569 | Aceptable
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | Nov | 11 | Noviembre 2015 | 5.423% | 47.98% | 3.34% | 0.22028 | Malo | 3.007% | 20.92% | 2.739% | 0.10119 | Deficiente
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | Dic | 10 | Diciembre 2015 | 3.656% | 28.83% | 2.513% | 0.13495 | Deficiente | 2.747% | 14.07% | 2.081% | 0.071434 | Aceptable
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | Ene | 9 | Enero 2016 | 3.9% | 30.7% | 2.8% | 0.1439 | Deficiente | 2.9% | 20.1% | 2.3% | 0.0966 | Aceptable
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | Feb | 8 | Febrero 2016 | 2.9% | 17.7% | 2.4% | 0.0873 | Aceptable | 2.1% | 7.3% | 1.9% | 0.0415 | Bueno
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | Mar | 7 | Marzo 2016 | 2.8% | 16.2% | 2.5% | 0.0811 | Aceptable | 2.2% | 8.5% | 2.2% | 0.0474 | Bueno
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable |  | Abr | 6 | Abril 2016 | 5.2% | 46.2% | 3.2% | 0.2122 | Malo | 3.9% | 31.1% | 3% | 0.1457 | Deficiente
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable |  | May | 5 | Mayo 2016 | 4.81% | 44.95% | 2.81% | 0.2046 | Malo | 3.55% | 23.77% | 2.36% | 0.114 | Deficiente
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable |  | Jun | 4 | Junio 2016 | 4.59% | 35.62% | 3.51% | 0.1679 | Deficiente | 3.55% | 25.81% | 3.17% | 0.1328 | Deficiente
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente |  | Jul | 3 | Julio 2016 | 7.139% | 77.9% | 2.829% | 0.34582 | Malo | 4.141% | 33.07% | 2.549% | 0.15393 | Deficiente
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente |  | Ago | 2 | Agosto 2016 | 4.536% | 39.53% | 2.673% | 0.18163 | Deficiente | 2.693% | 11.34% | 2.259% | 0.060639 | Aceptable
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo |  | Sep | 1 | Septiembre 2016 | 4.521% | 36.16% | 3.075% | 0.16888 | Deficiente | 3.121% | 18.6% | 2.643% | 0.092175 | Aceptable
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  |  | Promedio | 4.417% | 37.06% | 2.843% | 0.17163 | Deficiente | 3.021% | 18.77% | 2.422% | 0.092745 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [14 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [14 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057821 | 0.56944 | 0.032903 | 0.25749 | Malo | 0.032586 | 0.20139 | 0.029433 | 0.099477 | Aceptable
103 | JUL | 2014 | 0.068616 | 0.7256 | 0.029616 | 0.32361 | Malo | 0.032604 | 0.22489 | 0.032227 | 0.10944 | Deficiente
104 | AGO | 2014 | 0.069779 | 0.77688 | 0.026075 | 0.34388 | Malo | 0.031696 | 0.21237 | 0.026474 | 0.10292 | Deficiente
105 | SEPT | 2014 | 0.056113 | 0.52301 | 0.034383 | 0.23853 | Malo | 0.029581 | 0.11855 | 0.032522 | 0.065756 | Aceptable
106 | OCT | 2014 | 0.061756 | 0.66398 | 0.025776 | 0.29545 | Malo | 0.025908 | 0.13038 | 0.029011 | 0.068316 | Aceptable
107 | NOV | 2014 | 0.043546 | 0.38408 | 0.028725 | 0.17679 | Deficiente | 0.026708 | 0.1257 | 0.02892 | 0.066747 | Aceptable
108 | DIC | 2014 | 0.038338 | 0.31806 | 0.026476 | 0.14785 | Deficiente | 0.023654 | 0.067385 | 0.015805 | 0.039577 | Bueno
109 | ENE | 2015 | 0.034414 | 0.25067 | 0.025697 | 0.11917 | Deficiente | 0.02585 | 0.13208 | 0.022726 | 0.067715 | Aceptable
110 | FEB | 2015 | 0.044152 | 0.38947 | 0.031743 | 0.1798 | Deficiente | 0.026534 | 0.13534 | 0.021263 | 0.069002 | Aceptable
111 | MAR | 2015 | 0.0538 | 0.44881 | 0.041875 | 0.20942 | Malo | 0.031085 | 0.19795 | 0.025625 | 0.09674 | Aceptable
112 | ABR | 2015 | 0.043127 | 0.3491 | 0.031743 | 0.16324 | Deficiente | 0.024446 | 0.095967 | 0.018042 | 0.051773 | Aceptable
113 | MAY | 2015 | 0.038297 | 0.30499 | 0.023611 | 0.14204 | Deficiente | 0.023989 | 0.082321 | 0.016729 | 0.04587 | Bueno
114 | JUN | 2015 | 0.032866 | 0.23398 | 0.02742 | 0.11222 | Deficiente | 0.027814 | 0.15599 | 0.022361 | 0.077993 | Aceptable
115 | Julio | 2015 | 0.065426 | 0.60484 | 0.037272 | 0.27556 | Malo | 0.033413 | 0.22312 | 0.02688 | 0.10799 | Deficiente
116 | Agosto | 2015 | 0.076524 | 0.73046 | 0.046738 | 0.33214 | Malo | 0.038524 | 0.24394 | 0.037113 | 0.12041 | Deficiente
117 | Septiembre | 2015 | 0.062683 | 0.6 | 0.036865 | 0.27245 | Malo | 0.031818 | 0.22361 | 0.025579 | 0.10729 | Deficiente
118 | Octubre | 2015 | 0.035322 | 0.22984 | 0.024646 | 0.11099 | Deficiente | 0.023399 | 0.10618 | 0.018683 | 0.055569 | Aceptable
119 | Noviembre | 2015 | 0.05423 | 0.47978 | 0.033397 | 0.22028 | Malo | 0.030072 | 0.20921 | 0.027389 | 0.10119 | Deficiente
120 | Diciembre | 2015 | 0.036556 | 0.28825 | 0.025126 | 0.13495 | Deficiente | 0.027468 | 0.14071 | 0.020812 | 0.071434 | Aceptable
121 | Enero | 2016 | 0.039 | 0.307 | 0.028 | 0.1439 | Deficiente | 0.029 | 0.201 | 0.023 | 0.0966 | Aceptable
122 | Febrero | 2016 | 0.029 | 0.177 | 0.024 | 0.0873 | Aceptable | 0.021 | 0.073 | 0.019 | 0.0415 | Bueno
123 | Marzo | 2016 | 0.028 | 0.162 | 0.025 | 0.0811 | Aceptable | 0.022 | 0.085 | 0.022 | 0.0474 | Bueno
124 | Abril | 2016 | 0.052 | 0.462 | 0.032 | 0.2122 | Malo | 0.039 | 0.311 | 0.03 | 0.1457 | Deficiente
125 | Mayo | 2016 | 0.0481 | 0.4495 | 0.0281 | 0.2046 | Malo | 0.0355 | 0.2377 | 0.0236 | 0.114 | Deficiente
126 | Junio | 2016 | 0.0459 | 0.3562 | 0.0351 | 0.1679 | Deficiente | 0.0355 | 0.2581 | 0.0317 | 0.1328 | Deficiente
127 | Julio | 2016 | 0.071389 | 0.77901 | 0.028285 | 0.34582 | Malo | 0.041407 | 0.33068 | 0.025488 | 0.15393 | Deficiente
128 | Agosto | 2016 | 0.045364 | 0.39535 | 0.026729 | 0.18163 | Deficiente | 0.02693 | 0.11337 | 0.02259 | 0.060639 | Aceptable
129 | Septiembre | 2016 | 0.045211 | 0.36161 | 0.030752 | 0.16888 | Deficiente | 0.031211 | 0.18601 | 0.026427 | 0.092175 | Aceptable
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES

## Figura 19, Tabla 18 y 19
Número de Interrupciones |  | Ciudad
Año | Mes | Arica | Iquique | Antofagasta
2016 | Abril | 3 | 3 | 3
| Mayo | 1 | 3 | 2
| Junio | 0 | 0 | 0
| Julio | 4 | 4 | 4
| Agosto | 1 | 1 | 1
| Septiembre | 2 | 1 | 0
| Total | 11 | 12 | 10
Duración Desconexiones
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Abril | 4085 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
| 4092 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 4106 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
Mayo | 4107 | 0 | 0.21667 | 0
| 4123 | 0 | 0 | 0.083333
| 4129 | 0.28333 | 0.28333 | 0.28333
| 4134 | 0 | 0.38333 | 0
Junio | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 4194 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 4197 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| 4200 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 4212 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Agosto | 4216 | 0.23 | 0.23 | 0.23
Septiembre | 4241 | 0 | 0.25 | 0
| 4247 | 2.83 | 0 | 0
| 4249 | 0.12 | 0 | 0
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Abril | 4085 | 0:10 | 0:10 | 0:10
| 4092 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |  |  | 4085 | 4092 | 4106 | 4107 | 4123 | 4129 | 4134 | 4194 | 4197 | 4200 | 4212 | 4216 | 4241 | 4247 | 4249
| 4106 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | Abril | Arica | 0.16667 | 0.1 | 0.066667
Mayo | 4107 | - | 0:13 | - |  | Iquique | 0.16667 | 0.1 | 0.066667
| 4123 | - | - | 0:05 |  | Antofagasta | 0.16667 | 0.1 | 0.066667
| 4129 | 0:17 | 0:17 | 0:17 | Mayo | Arica |  |  |  | 0 | 0 | 0.28333 | 0
| 4134 | - | 0:23 | - |  | Iquique |  |  |  | 0.21667 | 0 | 0.28333 | 0.38333
Junio | - | - | - | - |  | Antofagasta |  |  |  | 0 | 0.083333 | 0.28333 | 0
Julio | 4194 | 0:09 | 0:09 | 0:09 | Julio | Arica | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.13
| 4197 | 0:09 | 0:09 | 0:09 |  | Iquique | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.13
| 4200 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |  | Antofagasta | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.13
| 4212 | 0:08 | 0:08 | 0:08 | Agosto | Arica | [11 empty] | 0.23
Agosto | 4216 | 0:14 | 0:14 | 0:14 |  | Iquique | [11 empty] | 0.23
Septiembre | 4241 | - | 0:15 | - |  | Antofagasta | [11 empty] | 0.23
| 4247 | 2:50 | - | - | Septiembre | Arica | [12 empty] | 0 | 2.83 | 0.12
| 4249 | 0:07 | - | - |  | Iquique | [12 empty] | 0.25 | 0 | 0
[6 empty] | Antofagasta | [12 empty] | 0 | 0 | 0

## Tabla 20 y 21
Proyectos de generación consideradas en el programa de 12 meses |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor
Central | Potencia [MW] | Fecha Entrada | Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
Pampa Camarones I | 6 | 2016-04-01 | AES GENER | NTO1 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 3 | CDEC-SING N° 1096/2016
Planta Solar Pular | 28.9 | 2016-04-01 | AES GENER | NTO1 | 2016-09-21 | 2016-11-11 | 52 | AES - CDEC SING N° 040/2016
Planta Solar Paruma | 21.4 | 2016-04-01 | AES GENER | NTO2 | 2016-11-24 | 2016-12-15 | 22 | AES - CDEC SING N° 040/2016
Bolero Etapa I | 42 | 2016-05-01 | ANDINA | CTA1 | 2016-11-12 | 2016-12-06 | 25 | CDEC-SING N° 0986/2016
Kelar | 517 | 2016-05-01 | ANDINA | CTA1 | 2017-10-12 | 2017-11-05 | 25 | CDEC-SING N° 0986/2016
Cochrane (Unidad 2) | 236 | 2016-05-01 | ANGAMOS | ANG1 | 2017-01-15 | 2017-02-05 | 22 | CDEC-SING N° 1194/2016
Finis Terrae II | 69 | 2016-06-01 | ANGAMOS | ANG2 | 2017-02-01 | 2017-02-22 | 22 | CDEC-SING N° 1194/2016
Bolero Etapa II | 42 | 2016-06-01 | CELTA | CTTAR | 2016-04-09 | 2016-05-26 | 48 | FAX - CDEC-SING N° 034/2016
Planta Solar Lascar Etapa I y II | 64.6 | 2016-07-01 | CELTA | CTTAR | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
Sierra Gorda | 112 | 2016-08-01 | CELTA | TGTAR | 2017-07-01 | 2017-07-16 | 16 | FAX - CDEC - SING N° 033/2016
Bolero Etapa III | 21 | 2016-08-01 | COCHRANE | CCR1 | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 48 | FAX CCR - CDEC SING N° 12/2016
PV Cerro Dominador | 100 | 2016-10-01 | COCHRANE | CCR1 | 2017-01-01 | 2017-01-14 | 14 | FAX CCR - CDEC SING N° 12/2016
Uribe Solar | 50 | 2016-10-01 | COCHRANE | CCR2 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 22 | FAX CCR - CDEC SING N° 12/2016
Bolero Etapa IV | 41 | 2016-10-01 | E-CL | CHAP1 | 2016-08-13 | 2016-08-18 | 6 | E-CL N° 156/2016
Blue Sky 2 | 34 | 2016-10-01 | E-CL | CTM1 | 2016-11-13 | 2016-11-23 | 11 | E-CL N° 75/2016
Blue Sky 1 | 51.6 | 2016-10-01 | E-CL | CTM1 | 2017-06-01 | 2017-07-16 | 46 | CDEC-SING N° 0986/2016
Cerro Pabellón | 48 | 2016-12-01 | E-CL | CTM2 | 2017-01-16 | 2017-03-12 | 56 | E-CL N° 75/2016
Arica Solar I | 40 | 2017-01-01 | E-CL | CTM3-TG | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 36 | CDEC-SING N° 0986/2016
Quillagua I | 23 | 2017-03-01 | E-CL | CTM3-TG | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 34 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | CTM3-TV | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 36 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | CTM3-TV | 2017-11-28 | 2017-12-31 | 34 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - H2 Línea Central Tocopilla - A. Circuito N°2 | 2016-10-17 | 2016-11-17 | 32 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - H4 Línea Central Tocopilla  Central Diesel Tamaya. Circuito N°4 | 2016-11-21 | 2016-12-22 | 32 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - HAT1 Booster N°1 | 2016-08-22 | 2016-09-02 | 12 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - HAT2 Booster N°2 | 2016-08-08 | 2016-08-19 | 12 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - HS1 Acoplador de Barras BP1 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 16 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - HS2 Acoplador de Barras BP2 | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 20 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - HT1 Transformador 115/5/11.5 kV | 2016-08-05 | 2016-09-07 | 34 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Central Tocopilla 110 kV - HT2 Transformador 115/5/11.5 kV | 2016-07-01 | 2016-08-03 | 34 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | GMAR3 | 2016-08-01 | 2016-08-12 | 12 | E-CL N° 135/2016
|  |  | E-CL | Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°2 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 3 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 | 2016-07-21 | 2016-07-23 | 3 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A | 2016-07-04 | 2016-07-17 | 14 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A | 2016-07-24 | 2016-08-05 | 13 | E-CL N° 108/2016
|  |  | E-CL | M2AR1 | 2016-08-22 | 2016-09-02 | 12 | E-CL N° 165/2016
|  |  | E-CL | U12 | 2017-07-27 | 2017-08-15 | 20 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U13 | 2017-04-12 | 2017-05-01 | 20 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U14 | 2016-07-19 | 2016-07-28 | 10 | CDEC-SING N° 1098/2016
|  |  | E-CL | U14 | 2017-09-12 | 2017-10-11 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U15 | 2016-08-08 | 2016-09-06 | 30 | ENGIE N° 177/2016
|  |  | E-CL | U15 | 2017-03-13 | 2017-04-11 | 30 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TG | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 9 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U16-TG | 2016-11-02 | 2016-11-12 | 11 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TG | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 10 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TV | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 9 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U16-TV | 2016-11-02 | 2016-11-12 | 11 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | E-CL | U16-TV | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 10 | CDEC-SING N° 0986/2016
|  |  | ELIQSA | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | ELIQSA | Pacífico 110/13.8 kV | 2016-09-25 | 2016-09-25 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | ELIQSA | Palafitos 110/13.8 kV | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | EMELARI | Sub Estacion Pukara | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 1 | Fax-0858-2016
|  |  | EMELARI | Sub Estacion Quiani | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2 | Fax-0858-2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB2 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB2 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB3 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB3 | 2017-04-01 | 2017-04-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB4 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB4 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB6 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB6 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB8 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB8 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB9 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | MIMB9 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 6 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_1 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_10 | 2016-07-28 | 2016-07-30 | 3 | OP-043/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_10 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_11 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 3 | OP-043/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_11 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_12 | 2016-07-21 | 2016-07-23 | 3 | OP-043/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_12 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_2 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_3 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_4 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_5 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_6 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_7 | 2016-08-04 | 2016-08-06 | 3 | OP-043/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_7 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_8 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_9 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 3 | OP-043/2016
|  |  | ENORCHILE | ZOFRI_9 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 3 | OP-028/2016
|  |  | GASATACAMA | TG2A | 2016-03-14 | 2016-03-23 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2A | 2016-04-19 | 2016-04-28 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-04-02 | 2016-04-11 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-06-06 | 2016-06-18 | 13 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | GASATACAMA | TV2C | 2016-03-14 | 2016-03-20 | 7 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TV2C | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 8 | FAX CDEC-SING G/E N° 0026/2016
|  |  | HORNITOS | CTH1 | 2016-06-01 | 2016-06-28 | 28 | CDEC-SING N° 1097/2016
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2016-09-14 | 2016-09-24 | 11 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG1 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 11 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG2 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2016-07-17 | 2016-07-22 | 6 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2017-05-20 | 2017-05-22 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG3 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2016-09-11 | 2016-09-13 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 11 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG4 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG5 | 2017-10-30 | 2017-11-09 | 11 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2016-08-30 | 2016-09-04 | 6 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2017-01-02 | 2017-01-04 | 3 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2 | GSO-006-16
|  |  | MINERA COLLAHUASI | UG6 | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 3 | GSO-006-16
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR TG1 | 2017-08-23 | 2017-08-27 | 5 | TMKYA - 20160506-195
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR TG2 | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 5 | TMKYA - 20160506-195
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR TV | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 10 | TMKYA - 20160506-195

## Figura 20 y Figura 21
Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
2016-10-01 | CASO33 | 0.02% | 0 | 0.31 | 2539 | 2422.37 | 0.1% | 1253 | 0.00047834
2016-10-02 | CASO33 | 0.02% | 0 | 0.31 | 2539 | 2422.37 | 0.1% | 1253 | 0.00047834
2016-10-03 | CASO34 | 0.02% | 0 | 0.35 | 2539 | 2430.74 | 0.1% | 1256 | 0.00047963
2016-10-04 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-05 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-06 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-07 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-08 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-09 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-10 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-11 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-12 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-13 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-14 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-15 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-16 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-17 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-18 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-19 | CASO35 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-20 | CASO36 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2539 | 2428.86 | 0.1% | 1254 | 0.00047879
2016-10-21 | CASO36 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2539 | 2428.86 | 0.1% | 1254 | 0.00047879
2016-10-22 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-23 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-24 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-25 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-26 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-27 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-28 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-29 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-30 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-10-31 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2539 | 2437.31 | 0.1% | 1261 | 0.00048134
2016-11-01 | CASO37 | 0.02% | 0 | 0.34 | 2477 | 2437.31 | 0.1% | 1323 | 0.00044819
2016-11-02 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-03 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-04 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-05 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-06 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-07 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-08 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-09 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-10 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-11 | CASO38 | 0.31% | 0.07 | 6.34 | 2477 | 2109.74 | 0.1% | 955 | 0.0017479
2016-11-12 | CASO39 | 0.31% | 0.07 | 6.77 | 2477 | 2084.07 | 0.1% | 937 | 0.0021619
2016-11-13 | CASO40 | 0.04% | 0.01 | 0.76 | 2477 | 2326.9 | 0.1% | 1167 | 0.00039607
2016-11-14 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-15 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-16 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-17 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-18 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-19 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-20 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-21 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-22 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-23 | CASO41 | 0.31% | 0.07 | 7.01 | 2477 | 2090.9 | 0.1% | 943 | 0.0020155
2016-11-24 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-11-25 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-11-26 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-11-27 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-11-28 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-11-29 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-11-30 | CASO42 | 0.29% | 0.07 | 6.16 | 2477 | 2108.71 | 0.1% | 959 | 0.0016659
2016-12-01 | CASO43 | 0.16% | 0.04 | 3.49 | 2462 | 2171.71 | 0.1% | 1012 | 0.0008707
2016-12-02 | CASO43 | 0.16% | 0.04 | 3.49 | 2462 | 2171.71 | 0.1% | 1012 | 0.0008707
2016-12-03 | CASO43 | 0.16% | 0.04 | 3.49 | 2462 | 2171.71 | 0.1% | 1012 | 0.0008707
2016-12-04 | CASO43 | 0.16% | 0.04 | 3.49 | 2462 | 2171.71 | 0.1% | 1012 | 0.0008707
2016-12-05 | CASO43 | 0.16% | 0.04 | 3.49 | 2462 | 2171.71 | 0.1% | 1012 | 0.0008707
2016-12-06 | CASO43 | 0.16% | 0.04 | 3.49 | 2462 | 2171.71 | 0.1% | 1012 | 0.0008707
2016-12-07 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-08 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-09 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-10 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-11 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-12 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-13 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-14 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-15 | CASO44 | 0.04% | 0.01 | 0.78 | 2462 | 2324.05 | 0.1% | 1154 | 0.00038528
2016-12-16 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-17 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-18 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-19 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-20 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-21 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-22 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-23 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-24 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-25 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-26 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-27 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-28 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-29 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-30 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2016-12-31 | CASO45 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2462 | 2452.98 | 0.1% | 1277 | 0.00048282
2017-01-01 | CASO46 | 0% | 0 | 0.07 | 2391 | 2563.98 | 0.1% | 1348 | 0.00040331
2017-01-02 | CASO47 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2791.52 | 0.1% | 1566 | -0.00022544
2017-01-03 | CASO47 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2791.52 | 0.1% | 1566 | -0.00022544
2017-01-04 | CASO47 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2791.52 | 0.1% | 1566 | -0.00022544
2017-01-05 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-06 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-07 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-08 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-09 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-10 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-11 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-12 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-13 | CASO48 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2799.98 | 0.1% | 1572 | -0.00022168
2017-01-14 | CASO49 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2793.4 | 0.1% | 1567 | -0.00022502
2017-01-15 | CASO50 | 0% | 0 | 0.01 | 2391 | 2781.53 | 0.1% | 1557 | -0.00022565
2017-01-16 | CASO51 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2628.85 | 0.1% | 1412 | 0.00021363
2017-01-17 | CASO52 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2628.85 | 0.1% | 1412 | 0.00021363
2017-01-18 | CASO52 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2628.85 | 0.1% | 1412 | 0.00021363
2017-01-19 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-20 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-21 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-22 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-23 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-24 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-25 | CASO53 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-26 | CASO54 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2628.85 | 0.1% | 1412 | 0.00021363
2017-01-27 | CASO54 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2628.85 | 0.1% | 1412 | 0.00021363
2017-01-28 | CASO55 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-29 | CASO55 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-30 | CASO55 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-01-31 | CASO55 | 0% | 0 | 0.04 | 2391 | 2635.42 | 0.1% | 1417 | 0.00019536
2017-02-01 | CASO56 | 0.03% | 0.01 | 0.61 | 2418 | 2366.41 | 0.1% | 1160 | 0.00038987
2017-02-02 | CASO56 | 0.03% | 0.01 | 0.61 | 2418 | 2366.41 | 0.1% | 1160 | 0.00038987
2017-02-03 | CASO56 | 0.03% | 0.01 | 0.61 | 2418 | 2366.41 | 0.1% | 1160 | 0.00038987
2017-02-04 | CASO56 | 0.03% | 0.01 | 0.61 | 2418 | 2366.41 | 0.1% | 1160 | 0.00038987
2017-02-05 | CASO56 | 0.03% | 0.01 | 0.61 | 2418 | 2366.41 | 0.1% | 1160 | 0.00038987
2017-02-06 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-07 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-08 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-09 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-10 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-11 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-12 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-13 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-14 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-15 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-16 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-17 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-18 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-19 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-20 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-21 | CASO57 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2607.7 | 0.1% | 1390 | 0.00028918
2017-02-22 | CASO58 | 0% | 0 | 0.06 | 2418 | 2599.24 | 0.1% | 1383 | 0.00031122
2017-02-23 | CASO59 | 0% | 0 | 0.01 | 2418 | 2841.26 | 0.1% | 1613 | -0.00010156
2017-02-24 | CASO59 | 0% | 0 | 0.01 | 2418 | 2841.26 | 0.1% | 1613 | -0.00010156
2017-02-25 | CASO60 | 0% | 0 | 0 | 2418 | 2849.71 | 0.1% | 1619 | -6.765e-05
2017-02-26 | CASO60 | 0% | 0 | 0 | 2418 | 2849.71 | 0.1% | 1619 | -6.765e-05
2017-02-27 | CASO60 | 0% | 0 | 0 | 2418 | 2849.71 | 0.1% | 1619 | -6.765e-05
2017-02-28 | CASO60 | 0% | 0 | 0 | 2418 | 2849.71 | 0.1% | 1619 | -6.765e-05
2017-03-01 | CASO61 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2821.77 | 0.1% | 1577 | -0.00021617
2017-03-02 | CASO61 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2821.77 | 0.1% | 1577 | -0.00021617
2017-03-03 | CASO61 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2821.77 | 0.1% | 1577 | -0.00021617
2017-03-04 | CASO61 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2821.77 | 0.1% | 1577 | -0.00021617
2017-03-05 | CASO61 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2821.77 | 0.1% | 1577 | -0.00021617
2017-03-06 | CASO61 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2821.77 | 0.1% | 1577 | -0.00021617
2017-03-07 | CASO62 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2835.71 | 0.1% | 1583 | -0.00020654
2017-03-08 | CASO62 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2835.71 | 0.1% | 1583 | -0.00020654
2017-03-09 | CASO62 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2835.71 | 0.1% | 1583 | -0.00020654
2017-03-10 | CASO62 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2835.71 | 0.1% | 1583 | -0.00020654
2017-03-11 | CASO62 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2835.71 | 0.1% | 1583 | -0.00020654
2017-03-12 | CASO62 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2835.71 | 0.1% | 1583 | -0.00020654
2017-03-13 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-14 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-15 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-16 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-17 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-18 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-19 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-20 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-21 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-22 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-23 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-24 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-25 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-26 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-27 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-28 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-29 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-30 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-03-31 | CASO63 | 0% | 0 | 0.01 | 2455 | 2872.22 | 0.1% | 1615 | -9.078e-05
2017-04-01 | CASO64 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2810.43 | 0.1% | 1555 | -0.00022487
2017-04-02 | CASO64 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2810.43 | 0.1% | 1555 | -0.00022487
2017-04-03 | CASO64 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2810.43 | 0.1% | 1555 | -0.00022487
2017-04-04 | CASO64 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2810.43 | 0.1% | 1555 | -0.00022487
2017-04-05 | CASO64 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2810.43 | 0.1% | 1555 | -0.00022487
2017-04-06 | CASO64 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2810.43 | 0.1% | 1555 | -0.00022487
2017-04-07 | CASO65 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2813.22 | 0.1% | 1556 | -0.0002253
2017-04-08 | CASO65 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2813.22 | 0.1% | 1556 | -0.0002253
2017-04-09 | CASO65 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2813.22 | 0.1% | 1556 | -0.0002253
2017-04-10 | CASO65 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2813.22 | 0.1% | 1556 | -0.0002253
2017-04-11 | CASO65 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2813.22 | 0.1% | 1556 | -0.0002253
2017-04-12 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-13 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-14 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-15 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-16 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-17 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-18 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-19 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-20 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-21 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-22 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-23 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-24 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-25 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-26 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-27 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-28 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-29 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-04-30 | CASO66 | 0% | 0 | 0.01 | 2514 | 2860.3 | 0.1% | 1604 | -0.00014385
2017-05-01 | CASO67 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2929.67 | 0.1% | 1676 | 0.00053145
2017-05-02 | CASO68 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2877.89 | 0.1% | 1637 | 6.412e-05
2017-05-03 | CASO68 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2877.89 | 0.1% | 1637 | 6.412e-05
2017-05-04 | CASO69 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-05 | CASO69 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-06 | CASO69 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-07 | CASO70 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2875.07 | 0.1% | 1633 | 3.073e-05
2017-05-08 | CASO70 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2875.07 | 0.1% | 1633 | 3.073e-05
2017-05-09 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-10 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-11 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-12 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-13 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-14 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-15 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-16 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-17 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-18 | CASO71 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-19 | CASO72 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-05-20 | CASO73 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2870.37 | 0.1% | 1630 | 7.28e-06
2017-05-21 | CASO73 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2870.37 | 0.1% | 1630 | 7.28e-06
2017-05-22 | CASO74 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2863.8 | 0.1% | 1625 | -2.889e-05
2017-05-23 | CASO75 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2870.37 | 0.1% | 1630 | 7.28e-06
2017-05-24 | CASO75 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2870.37 | 0.1% | 1630 | 7.28e-06
2017-05-25 | CASO76 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-05-26 | CASO76 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-05-27 | CASO76 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-05-28 | CASO76 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-05-29 | CASO76 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-05-30 | CASO77 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2883.53 | 0.1% | 1640 | 9.078e-05
2017-05-31 | CASO78 | 0% | 0 | 0 | 2439 | 2876.95 | 0.1% | 1635 | 4.712e-05
2017-06-01 | CASO79 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2860.66 | 0.1% | 1495 | -9.778e-05
2017-06-02 | CASO79 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2860.66 | 0.1% | 1495 | -9.778e-05
2017-06-03 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-04 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-05 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-06 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-07 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-08 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-09 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-10 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-11 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-12 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-13 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-14 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-15 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-16 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-17 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-18 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-19 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-20 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-21 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-22 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-23 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-24 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-25 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-26 | CASO80 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-27 | CASO81 | 0% | 0 | 0.04 | 2551 | 2858.78 | 0.1% | 1494 | -9.444e-05
2017-06-28 | CASO81 | 0% | 0 | 0.04 | 2551 | 2858.78 | 0.1% | 1494 | -9.444e-05
2017-06-29 | CASO82 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-06-30 | CASO82 | 0% | 0 | 0.03 | 2551 | 2867.24 | 0.1% | 1500 | -0.00011404
2017-07-01 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-02 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-03 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-04 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-05 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-06 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-07 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-08 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-09 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-10 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-11 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-12 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-13 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-14 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-15 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-16 | CASO83 | 0% | 0 | 0.02 | 2507 | 2887.65 | 0.1% | 1533 | -0.00019892
2017-07-17 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-18 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-19 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-20 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-21 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-22 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-23 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-24 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-25 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-26 | CASO84 | 0.01% | 0 | 0.19 | 2507 | 2668.4 | 0.1% | 1314 | 0.00045981
2017-07-27 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2507 | 2979.38 | 0.1% | 1608 | -0.00012628
2017-07-28 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2507 | 2979.38 | 0.1% | 1608 | -0.00012628
2017-07-29 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2507 | 2979.38 | 0.1% | 1608 | -0.00012628
2017-07-30 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2507 | 2979.38 | 0.1% | 1608 | -0.00012628
2017-07-31 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2507 | 2979.38 | 0.1% | 1608 | -0.00012628
2017-08-01 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-02 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-03 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-04 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-05 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-06 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-07 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-08 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-09 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-10 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-11 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-12 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-13 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-14 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-15 | CASO85 | 0% | 0 | 0.01 | 2506 | 2979.38 | 0.1% | 1609 | -0.00012159
2017-08-16 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-17 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-18 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-19 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-20 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-21 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-22 | CASO86 | 0% | 0 | 0 | 2506 | 3058.98 | 0.1% | 1683 | 0.00064592
2017-08-23 | CASO87 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-24 | CASO87 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-25 | CASO87 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-26 | CASO87 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-27 | CASO87 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-28 | CASO88 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-29 | CASO88 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-30 | CASO88 | 0.01% | 0 | 0.16 | 2506 | 2713.94 | 0.1% | 1356 | 0.00038514
2017-08-31 | CASO89 | 0.01% | 0 | 0.25 | 2506 | 2774.94 | 0.1% | 1357 | 0.00038274
2017-09-01 | CASO89 | 0.01% | 0 | 0.25 | 2543 | 2774.94 | 0.1% | 1320 | 0.00045233
2017-09-02 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-03 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-04 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-05 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-06 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-07 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-08 | CASO90 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3119.98 | 0.1% | 1647 | 0.0001586
2017-09-09 | CASO91 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3111.52 | 0.1% | 1641 | 9.998e-05
2017-09-10 | CASO91 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3111.52 | 0.1% | 1641 | 9.998e-05
2017-09-11 | CASO91 | 0% | 0 | 0.01 | 2543 | 3111.52 | 0.1% | 1641 | 9.998e-05
2017-09-12 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-13 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-14 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-15 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-16 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-17 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-18 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-19 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-20 | CASO92 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-21 | CASO93 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2987.44 | 0.1% | 1520 | -0.00017091
2017-09-22 | CASO94 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2980.86 | 0.1% | 1515 | -0.00015809
2017-09-23 | CASO95 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2987.44 | 0.1% | 1520 | -0.00017091
2017-09-24 | CASO96 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2987.44 | 0.1% | 1520 | -0.00017091
2017-09-25 | CASO96 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2987.44 | 0.1% | 1520 | -0.00017091
2017-09-26 | CASO97 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-27 | CASO97 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-28 | CASO97 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-29 | CASO97 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
2017-09-30 | CASO97 | 0% | 0 | 0.03 | 2543 | 2994.01 | 0.1% | 1525 | -0.00018264
Crear Resumen

## Tabla 22
CDEC-SING | [14 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2016 | [7 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2017
(GWh) | [14 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [14 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [14 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 348.925 | 345.4958 | 386.1083 | 330.192 | 383.5875 | 361.7036 | 321.5485 | 392.5904 | 367.0233 | 390.9232 | 378.72 | 390.5024 |  | 4397.3199 | C.T. Angamos | 284.04 | 182.6272 | 390.9232 | 377.8784 | 391.344 | 378.72 | 390.5024 | 391.344 | 366.096 |  |  |  | 3153.4752
Total Gen. Bruta | 348.925 | 345.4958 | 386.1083 | 330.192 | 383.5875 | 361.7036 | 321.5485 | 392.5904 | 367.0233 | 390.9232 | 378.72 | 390.5024 |  | 4397.3199 | Total Gen. Bruta | 284.04 | 182.6272 | 390.9232 | 377.8784 | 391.344 | 378.72 | 390.5024 | 391.344 | 366.096 | 0 | 0 | 0 | 3153.4752
Consumos Propios | 34.9547 | 33.7606 | 33.7606 | 31.4725 | 36.8744 | 34.7893 | 30.9192 | 37.2095 | 34.6486 | 42.0651 | 40.752 | 42.0198 |  | 433.2263 | Consumos Propios | 30.564 | 19.6515 | 42.0651 | 40.6614 | 42.1104 | 40.752 | 42.0198 | 42.1104 | 39.3936 |  |  |  | 339.3283
Total Gen. Neta | 313.9703 | 311.7352 | 352.3477 | 298.7194 | 346.7131 | 326.9143 | 290.6293 | 355.3809 | 332.3747 | 348.8581 | 337.968 | 348.4826 |  | 3964.0936 | Total Gen. Neta | 253.476 | 162.9757 | 348.8581 | 337.217 | 349.2336 | 337.968 | 348.4826 | 349.2336 | 326.7024 | 0 | 0 | 0 | 2814.1469
0
CT ANDINA SA | [13 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 114.628 | 109.98 | 80.022 | 103.054 | 118.079 | 110.283 | 114.58 | 107.895 | 95.488 | 116.808 | 41.448 | 94.2 |  | 1206.465 | C.T. Andina | 116.808 | 105.504 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 109.272 |  |  |  | 1024.896
Total Gen. Bruta | 114.628 | 109.98 | 80.022 | 103.054 | 118.079 | 110.283 | 114.58 | 107.895 | 95.488 | 116.808 | 41.448 | 94.2 |  | 1206.465 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 105.504 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 109.272 | 0 | 0 | 0 | 1024.896
Consumos Propios | 11.508 | 10.9182 | 8.3008 | 10.7041 | 11.7459 | 11.7406 | 12.5455 | 11.986 | 10.5 | 12.0528 | 4.2768 | 9.72 |  | 125.9987 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.2752 |  |  |  | 105.7536
Total Gen. Neta | 103.12 | 99.0618 | 71.7212 | 92.3499 | 106.3331 | 98.5424 | 102.0345 | 95.909 | 84.988 | 104.7552 | 37.1712 | 84.48 |  | 1080.4663 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 94.6176 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 104.7552 | 97.9968 | 0 | 0 | 0 | 919.1424
0
INVERSIONES HORNITOS | [13 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 115.973 | 106.16 | 101.029 | 82.307 | 89.703 | 2.009 | 78.041 | 108.779 | 109.937 | 117.552 | 11.376 | 49.296 |  | 972.162 | C.T. Hornitos | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 109.968 |  |  |  | 1031.424
Total Gen. Bruta | 115.973 | 106.16 | 101.029 | 82.307 | 89.703 | 2.009 | 78.041 | 108.779 | 109.937 | 117.552 | 11.376 | 49.296 |  | 972.162 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 109.968 | 0 | 0 | 0 | 1031.424
Consumos Propios | 12.1549 | 11.0308 | 10.3056 | 9.0073 | 9.6352 | 0.31064 | 7.6598 | 11.4216 | 10.4023 | 12.0528 | 1.1664 | 5.0544 |  | 100.2018 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.2752 |  |  |  | 105.7536
Total Gen. Neta | 103.8181 | 95.1292 | 90.7234 | 73.2997 | 80.0678 | 1.6984 | 70.3812 | 97.3574 | 99.5347 | 105.4992 | 10.2096 | 44.2416 |  | 871.9602 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 95.2896 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 105.4992 | 98.6928 | 0 | 0 | 0 | 925.6704
0
ENGIE | [13 empty] | 0 | ENGIE
C.H. Chapiquiña | 3.8367 | 3.8158 | 3.1576 | 2.6585 | 2.4848 | 2.4775 | 3.0726 | 2.5968 | 3.0168 | 4.278 | 3.66 | 3.782 |  | 38.8372 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.416 | 3.782 | 3.66 | 4.2775 | 4.14 | 4.278 | 4.278 | 4.001 |  |  |  | 35.6144
C.D. Arica | 0.8046 | 0.6716 | 0.82901 | 0.6821 | 1.9285 | 1.7785 | 1.3974 | 0.1763 | 0.5413 |  |  |  |  | 8.8093 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.2331 | 0.1294 | 0.1276 | 0.0743 | 0.2111 | 0.0049 | 0.0775 | 0.0244 | 0.0873 |  |  |  |  | 0.9696 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 72.154 | 113.364 | 68.374 | 1.374 | 0 | 0 | 33.506 | 34.743 | 7.191 |  |  |  |  | 330.706 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 0 | 0 | 1.4463 | 0.24106 | 0.24106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9284
C.T. Mejillones 1 | 106.646 | 89.795 | 105.209 | 74.382 | 53.258 | 95.74 | 94.596 | 82.363 | 69.341 | 40.6628 | 63.4037 | 60.2403 |  | 935.6368 | C.T. Mejillones 1 | 60.3441 | 92.3025 | 27.06 | 14.8391 | 6.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200.8099
C.T. Mejillones 2 | 58.527 | 40.745 | 111.031 | 99.469 | 89.255 | 109.46 | 87.547 | 93.363 | 76.031 | 114.576 | 110.88 | 114.3296 |  | 1105.2136 | C.T. Mejillones 2 | 55.44 | 0 | 69.9776 | 110.88 | 114.576 | 110.88 | 114.0832 | 114.576 | 107.184 |  |  |  | 797.5968
D Enaex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | D Enaex | [12 empty] | 0
C Enaex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | C Enaex | [12 empty] | 0
Unidad 12 - 13 | 107.7125 | 78.0655 | 83.3621 | 88.9384 | 77.6437 | 80.6506 | 75.4391 | 60.8349 | 64.3362 | 0.55943 | 47.6965 | 9.4109 |  | 774.6497 | Unidad 12 - 13 | 0.60113 | 2.5858 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3389
Unidad 14 - 15 | 171.4711 | 160.0716 | 152.2495 | 166.5607 | 172.2672 | 136.0622 | 120.6503 | 95.8351 | 124.8071 | 176.9783 | 171.1424 | 176.6641 |  | 1824.7595 | Unidad 14 - 15 | 176.2767 | 159.7408 | 123.5838 | 139.8582 | 161.115 | 83.4021 | 111.9451 | 82.5161 | 64.6961 |  |  |  | 1103.1338
Unidad 16 (CC) | 48.317 | 98.7203 | 98.3042 | 120.9612 | 101.0142 | 119.5519 | 153.4091 | 87.9255 | 81.6886 | 21.4033 | 15.5411 | 18.0458 |  | 964.8823 | Unidad 16 (CC) | 35.379 | 34.093 | 42.2029 | 39.7269 | 71.3364 | 238.3874 | 167.2429 | 246.3514 | 230.9544 |  |  |  | 1105.6743
T.Gas 1 | 0.12078 | 0.2975 | 0.36862 | 0.47514 | 1.5584 | 1.4665 | 0.83736 | 0.11504 | 0 |  |  |  |  | 5.2393 | T.Gas 1 | [12 empty] | 0
T.Gas 2 | 0.22688 | 0.29686 | 0.31329 | 0.54728 | 0.87046 | 1.2973 | 0.14537 | 0 | 0.38779 |  |  |  |  | 4.0852 | T.Gas 2 | [12 empty] | 0
T.Gas 3 | 1.0079 | 0.37476 | 0.85206 | 0.41304 | 0 | 0.06534 | 2.2511 | 1.2135 | 2.8167 |  |  |  |  | 8.9944 | T.Gas 3 | [12 empty] | 0
SUTA | 0.01594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01594 | SUTA | [12 empty] | 0
Parque Solar el Águila | 0.43146 | 0.36623 | 0.41102 | 0.32589 | 0.33324 | 0.31865 | 0.34129 | 0.35296 | 0.32524 | 0.4542 | 0.57298 | 0.50681 |  | 4.74 | Parque Solar el Águila | 0.50476 | 0.45094 | 0.4567 | 0.42364 | 0.36147 | 0.35917 | 0.39392 | 0.43703 | 0.45265 |  |  |  | 3.8403
Pampa Camarones FV |  |  | 0 | 0 | 0.69526 | 1.1071 | 1.0937 | 1.3173 | 1.4802 | 1.3962 | 1.5697 | 1.5863 |  | 10.2457 | Pampa Camarones FV | 1.5735 | 1.3635 | 1.35 | 1.1655 | 1.1787 | 1.0886 | 1.2189 | 1.2816 | 1.3237 |  |  |  | 11.544
Total Gen. Bruta | 571.5049 | 586.7135 | 624.589 | 556.8615 | 501.5199 | 549.9806 | 574.3638 | 460.8608 | 432.0502 | 360.3082 | 414.4663 | 384.5658 |  | 6017.7845 | Total Gen. Bruta | 333.9012 | 293.9525 | 270.0112 | 310.7944 | 359.3503 | 438.2573 | 399.162 | 449.4401 | 408.6118 | 0 | 0 | 0 | 3263.4809
Consumos Propios | 39.6118 | 37.8207 | 49.3658 | 38.5522 | 32.8844 | 36.9952 | 36.5769 | 27.8773 | 22.8962 | 24.2175 | 28.4864 | 26.1425 |  | 401.4267 | Consumos Propios | 21.6064 | 18.953 | 16.6014 | 19.6305 | 21.5535 | 18.9444 | 19.6508 | 19.3577 | 17.1478 |  |  |  | 173.4454
Total Gen. Neta | 531.8932 | 548.8928 | 575.2232 | 518.3094 | 468.6354 | 512.9854 | 537.7868 | 432.9835 | 409.1541 | 336.0908 | 385.98 | 358.4233 |  | 5616.3577 | Total Gen. Neta | 312.2948 | 274.9996 | 253.4099 | 291.1638 | 337.7968 | 419.3129 | 379.5112 | 430.0824 | 391.4641 | 0 | 0 | 0 | 3090.0354
0
CELTA | [13 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 81.8226 | 80.288 | 92.7067 | 28.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4101 | 104.16 | 100.8 | 104.16 |  | 595.3515 | C.T. Tarapacá | 104.16 | 94.08 | 103.712 | 100.352 | 104.16 | 100.8 | 103.936 | 103.936 | 97.44 |  |  |  | 912.576
TGTAR | 0.72452 | 0.70731 | 0.50747 | 0.30172 | 1.4508 | 1.7358 | 1.0292 | 0.35839 | 0.52904 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3443 | TGTAR | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 82.5471 | 80.9954 | 93.2141 | 28.3058 | 1.4508 | 1.7358 | 1.0292 | 0.35839 | 3.9391 | 104.16 | 100.8 | 104.16 |  | 602.6958 | Total Gen. Bruta | 104.16 | 94.08 | 103.712 | 100.352 | 104.16 | 100.8 | 103.936 | 103.936 | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 912.576
Consumos Propios | 6.7456 | 6.5764 | 7.3722 | 2.2164 | 0.0033588 | 0.0042687 | 0.0024676 | 0.00088792 | 0.38177 | 7.0531 | 6.8256 | 7.0531 |  | 44.2352 | Consumos Propios | 7.0531 | 6.3706 | 7.0228 | 6.7953 | 7.0531 | 6.8256 | 7.038 | 7.038 | 6.5981 |  |  |  | 61.7944
Total Gen. Neta | 75.8015 | 74.4189 | 85.842 | 26.0894 | 1.4475 | 1.7315 | 1.0268 | 0.3575 | 3.5574 | 97.1069 | 93.9744 | 97.1069 |  | 558.4606 | Total Gen. Neta | 97.1069 | 87.7094 | 96.6892 | 93.5567 | 97.1069 | 93.9744 | 96.898 | 96.898 | 90.8419 | 0 | 0 | 0 | 850.7816
ENERNUEVAS | [13 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.65895 | 0.70738 | 0.72688 | 0.72808 | 0.7282 | 0.70958 | 0.65783 | 0.72542 | 0.66488 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 |  | 8.736 | Mini Hidro Alto Hospicio | 0.8184 | 0.7392 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.8184 | 0.7656 |  |  |  | 7.1808
Mini Hidro El Toro | 0.7025 | 0.70109 | 0.74493 | 0.72102 | 0.69415 | 0.68917 | 0.72243 | 0.72677 | 0.69331 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 |  | 8.8242 | Mini Hidro El Toro | 0.8184 | 0.7392 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.8184 | 0.7656 |  |  |  | 7.1808
Mini Hidro Santa Rosa | 0.31024 | 0.29689 | 0.33979 | 0.34014 | 0.35415 | 0.32575 | 0.33821 | 0.3629 | 0.34817 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 |  | 5.6658 | Mini Hidro Santa Rosa | 0.8928 | 0.8064 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8352 |  |  |  | 7.8336
Total Gen. Bruta | 1.6717 | 1.7054 | 1.8116 | 1.7892 | 1.7765 | 1.7245 | 1.7185 | 1.8151 | 1.7064 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 |  | 23.226 | Total Gen. Bruta | 2.5296 | 2.2848 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.5296 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 22.1952
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.6717 | 1.7054 | 1.8116 | 1.7892 | 1.7765 | 1.7245 | 1.7185 | 1.8151 | 1.7064 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 |  | 23.226 | Total Gen. Neta | 2.5296 | 2.2848 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.5296 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 22.1952
GASATACAMA CHILE | [13 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 9.7052 | 7.3511 | 7.6371 | 4.8574 | 13.3697 | 22.2261 | 14.5642 | 0.4574 | 2.3565 | 0 | 0 | 0 |  | 82.5247 | Atacama TG1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Atacama TG1B | 17.6929 | 16.309 | 14.1819 | 14.4039 | 36.3255 | 33.9505 | 22.0477 | 0.0889 | 6.5679 | 0 | 0 | 0 |  | 161.5681 | Atacama TG1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Atacama TV1C | 13.9996 | 9.88 | 10.9415 | 9.2382 | 22.4497 | 29.7994 | 23.5119 | 0 | 4.6912 | 0 | 0 | 0 |  | 124.5115 | Atacama TV1C | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Atacama TG2A | 26.6499 | 14.488 | 3.4332 | 18.4145 | 32.0043 | 19.7465 | 14.8342 | 2.3353 | 4.1433 |  |  |  |  | 136.0492 | Atacama TG2A | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Atacama TG2B | 20.1215 | 38.0786 | 17.0577 | 36.3013 | 47.7072 | 30.5818 | 19.5742 | 1.2459 | 11.9776 |  |  |  |  | 222.6459 | Atacama TG2B | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Atacama TV2C | 25.9227 | 30.5669 | 9.6366 | 28.1365 | 37.7879 | 20.7904 | 19.1087 | 0.4052 | 7.7421 |  |  |  |  | 180.097 | Atacama TV2C | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 114.0917 | 116.6737 | 62.888 | 111.3518 | 189.6443 | 157.0947 | 113.6409 | 4.5327 | 37.4786 | 0 | 0 | 0 |  | 907.3964 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 5.1026 | 5.369 | 5.8653 | 5.3724 | 6.0823 | 5.6689 | 5.903 | 3.171 | 4.8328 |  |  |  |  | 47.3673 | Consumos Propios | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 108.9891 | 111.3047 | 57.0227 | 105.9794 | 183.562 | 151.4258 | 107.738 | 1.3617 | 32.6458 | 0 | 0 | 0 |  | 860.0291 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
AES GENER | [13 empty] | 0 | AES GENER
Nueva Tocopilla 1 | 99.7008 | 87.6231 | 98.8994 | 86.3788 | 87.397 | 92.3662 | 85.9116 | 97.0611 | 58.154 | 0 | 61.56 | 100.44 |  | 955.4921 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 90.504 | 100.44 | 96.984 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 100.44 | 93.96 |  |  |  | 880.848
Nueva Tocopilla 2 | 95.1488 | 68.6273 | 96.4889 | 93.1096 | 95.1858 | 94.0598 | 95.6139 | 86.2776 | 83.7285 | 100.224 | 74.088 | 51.408 |  | 1033.9602 | Nueva Tocopilla 2 | 100.44 | 90.72 | 100.44 | 96.768 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 100.44 | 93.96 |  |  |  | 880.848
Andes Solar | 0 | 2.5994 | 4.3264 | 2.8539 | 3.0279 | 3.1463 | 3.4795 | 5.0973 | 5.7447 | 4.7013 | 5.8999 | 5.4661 |  | 46.3428 | Andes Solar | 4.9542 | 5.2096 | 4.7059 | 4.6886 | 3.3137 | 4.0126 | 3.79 | 4.9818 | 4.6705 |  |  |  | 40.3268
Atacama TG1B (AES Gener) | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.006 | Atacama TG1B (AES Gener) | [12 empty] | 0
Atacama TV1C (AES Gener) | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | Atacama TV1C (AES Gener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 194.8586 | 158.8499 | 199.7147 | 182.3423 | 185.6107 | 189.5724 | 185.005 | 188.4359 | 147.6272 | 104.9253 | 141.5479 | 157.3141 |  | 2035.8041 | Total Gen. Bruta | 205.8342 | 186.4336 | 205.5859 | 198.4406 | 204.1937 | 198.4126 | 204.67 | 205.8618 | 192.5905 | 0 | 0 | 0 | 1802.0228
Consumos Propios | 16.3563 | 13.3387 | 13.3387 | 15.1652 | 15.5713 | 15.8275 | 15.4227 | 15.5021 | 12.2024 | 6.8078 | 9.0727 | 10.0838 |  | 158.6892 | Consumos Propios | 13.4143 | 12.102 | 13.4143 | 12.9381 | 13.4143 | 12.9816 | 13.4143 | 13.4143 | 12.5489 |  |  |  | 117.6421
Total Gen. Neta | 178.5023 | 145.5111 | 186.376 | 167.177 | 170.0395 | 173.7448 | 169.5824 | 172.9339 | 135.4248 | 98.1175 | 132.4753 | 147.2303 |  | 1877.1149 | Total Gen. Neta | 192.4199 | 174.3316 | 192.1716 | 185.5025 | 190.7794 | 185.431 | 191.2556 | 192.4475 | 180.0416 | 0 | 0 | 0 | 1684.3806
0
CAVANCHA | [13 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.5665 | 1.4412 | 1.5636 | 1.3895 | 1.4743 | 1.4429 | 1.4982 | 1.485 | 1.3833 | 1.612 | 1.44 | 1.488 |  | 17.7846 | C.H. Cavancha | 1.4864 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.508 |  |  |  | 13.6624
Total Gen. Bruta | 1.5665 | 1.4412 | 1.5636 | 1.3895 | 1.4743 | 1.4429 | 1.4982 | 1.485 | 1.3833 | 1.612 | 1.44 | 1.488 |  | 17.7846 | Total Gen. Bruta | 1.4864 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 13.6624
Consumos Propios | 0.0202 | 0.017868 | 0.018761 | 0.017376 | 0.01843 | 0.0176 | 0.019 | 0.019 | 0.0176 | 0.0062 | 0.0055385 | 0.0057231 |  | 0.1833 | Consumos Propios | 0.0057169 | 0.0051692 | 0.0057231 | 0.0055385 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0058 |  |  |  | 0.052548
Total Gen. Neta | 1.5463 | 1.4234 | 1.5449 | 1.3721 | 1.4559 | 1.4253 | 1.4792 | 1.466 | 1.3657 | 1.6058 | 1.4345 | 1.4823 |  | 17.6013 | Total Gen. Neta | 1.4807 | 1.3388 | 1.4823 | 1.4345 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.6058 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 13.6099
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [13 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 0.2194 | 0.28812 | 0.16601 | 0.24592 | 0.75058 | 1.1714 | 0.89345 | 0.06907 | 0.65607 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4601 | CD Inacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.2194 | 0.28812 | 0.16601 | 0.24592 | 0.75058 | 1.1714 | 0.89345 | 0.06907 | 0.65607 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4601 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.03895 | 0.027568 | 0.02543 | 0.027052 | 0.019 | 0.01728 | 0.022174 | 0.032731 | 0.025926 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23611 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.18045 | 0.26055 | 0.14058 | 0.21887 | 0.73158 | 1.1542 | 0.87128 | 0.036339 | 0.63014 | 0 | 0 | 0 |  | 4.224 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ENORCHILE | [13 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.63859 | 0.48248 | 0.92244 | 0.70968 | 1.8165 | 2.0318 | 1.3939 | 0.21685 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9303 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.D. M.Blancos | 0.43146 | 0.54939 | 0.79976 | 0.85601 | 2.2329 | 3.281 | 2.0955 | 0.1975 | 0.96838 | 0 | 0 | 0 |  | 11.412 | C.D. M.Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 1.0701 | 1.0319 | 1.7222 | 1.5657 | 4.0494 | 5.3128 | 3.4894 | 0.41435 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 |  | 20.3422 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.048471 | 0.050307 | 0.063346 | 0.060181 | 0.1021 | 0.094502 | 0.069798 | 0.035838 | 0.046804 |  |  |  |  | 0.57135 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.0216 | 0.98156 | 1.6589 | 1.5055 | 3.9473 | 5.2183 | 3.4196 | 0.37851 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7709 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
NORACID | [13 empty] | 0 | NORACID
PAM | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 13.2256 | 12.7908 | 12.172 | 12.744 | 12.2976 | 12.744 |  | 133.0253 | PAM | 12.7152 | 11.4912 | 12.7296 | 12.3408 | 12.6864 | 12.312 | 12.7152 | 12.7008 | 11.8512 |  |  |  | 111.5424
Total Gen. Bruta | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 13.2256 | 12.7908 | 12.172 | 12.744 | 12.2976 | 12.744 |  | 133.0253 | Total Gen. Bruta | 12.7152 | 11.4912 | 12.7296 | 12.3408 | 12.6864 | 12.312 | 12.7152 | 12.7008 | 11.8512 | 0 | 0 | 0 | 111.5424
Consumos Propios | 0.83671 | 0.72038 | 0.41524 | 3.93 | 0.017102 | 0.017102 | 0.023236 | 7.1725e-05 | 0.013149 | 4.333 | 4.1812 | 4.333 |  | 18.8201 | Consumos Propios | 4.3232 | 3.907 | 4.3281 | 4.1959 | 4.3134 | 4.1861 | 4.3232 | 4.3183 | 4.0294 |  |  |  | 37.9244
Total Gen. Neta | 2.0842 | 8.949 | 9.4357 | 11.8365 | 12.6019 | 12.144 | 13.2256 | 12.7908 | 12.172 | 12.744 | 12.2976 | 12.744 |  | 133.0253 | Total Gen. Neta | 12.7152 | 11.4912 | 12.7296 | 12.3408 | 12.6864 | 12.312 | 12.7152 | 12.7008 | 11.8512 | 0 | 0 | 0 | 111.5424
0
SPS LA HUAYCA | [13 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Solar La Huayca | 5.3156 | 4.8217 | 5.4048 | 4.7587 | 4.972 | 3.9689 | 4.8532 | 5.4764 | 5.5457 | 7.2629 | 7.9295 | 7.7941 |  | 68.1037 | Solar La Huayca | 7.7801 | 6.7484 | 6.6808 | 5.9164 | 5.8522 | 5.3956 | 5.9646 | 6.5076 | 6.7535 |  |  |  | 57.599
Total Gen. Bruta | 5.3156 | 4.8217 | 5.4048 | 4.7587 | 4.972 | 3.9689 | 4.8532 | 5.4764 | 5.5457 | 7.2629 | 7.9295 | 7.7941 |  | 68.1037 | Total Gen. Bruta | 7.7801 | 6.7484 | 6.6808 | 5.9164 | 5.8522 | 5.3956 | 5.9646 | 6.5076 | 6.7535 | 0 | 0 | 0 | 57.599
Consumos Propios | 0.024591 | 0.023872 | 0.026887 | 0.027037 | 0.029365 | 0.02768 | 0.02996 | 0.029262 | 0.027042 |  |  |  |  | 0.2457 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 5.291 | 4.7979 | 5.378 | 4.7316 | 4.9427 | 3.9412 | 4.8233 | 5.4472 | 5.5187 | 7.2629 | 7.9295 | 7.7941 |  | 67.858 | Total Gen. Neta | 7.7801 | 6.7484 | 6.6808 | 5.9164 | 5.8522 | 5.3956 | 5.9646 | 6.5076 | 6.7535 | 0 | 0 | 0 | 57.599
ON GROUP | [13 empty] | 0 | ON GROUP
C.D. Aguas Blancas | 0.02133 | 0.02312 | 0.0574 | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0.32431 | 0.02798 | 0.14732 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4069 | C.D. Aguas Blancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.02133 | 0.02312 | 0.0574 | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0.32431 | 0.02798 | 0.14732 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4069 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.02133 | 0.02312 | 0.0574 | 0.07443 | 0.21401 | 0.517 | 0.32431 | 0.02798 | 0.14732 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4069 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | [14 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los Vientos | 23.4868 | 20.6199 | 20.1095 | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 17.9119 | 18.9345 | 20.8268 | 17.3408 | 20.8979 | 21.8945 |  | 234.9586 | Valle de los Vientos | 21.4931 | 21.4082 | 21.1659 | 15.1658 | 17.9997 | 16.827 | 19.1868 | 20.449 | 17.9329 |  |  |  | 171.6284
Total Gen. Bruta | 23.4868 | 20.6199 | 20.1095 | 18.1563 | 18.0469 | 16.7328 | 17.9119 | 18.9345 | 20.8268 | 17.3408 | 20.8979 | 21.8945 |  | 234.9586 | Total Gen. Bruta | 21.4931 | 21.4082 | 21.1659 | 15.1658 | 17.9997 | 16.827 | 19.1868 | 20.449 | 17.9329 | 0 | 0 | 0 | 171.6284
Consumos Propios | 0.081042 | 0.093561 | 0.086797 | 0.064741 | 0.064286 | 0.046171 | 0.047621 | 0.06299 | 0.064582 |  |  |  |  | 0.61179 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 23.4057 | 20.5263 | 20.0227 | 18.0915 | 17.9826 | 16.6867 | 17.8643 | 18.8715 | 20.7622 | 17.3408 | 20.8979 | 21.8945 |  | 234.3468 | Total Gen. Neta | 21.4931 | 21.4082 | 21.1659 | 15.1658 | 17.9997 | 16.827 | 19.1868 | 20.449 | 17.9329 | 0 | 0 | 0 | 171.6284
LOS PUQUIOS | [14 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios | 0.09947 | 0.3816 | 0.42633 | 0.37658 | 0.38026 | 0.34202 | 0.31477 | 0.393 | 0.08403 | 0.7098 | 0.83362 | 0.74404 |  | 5.0855 | Los Puquios | 0.72216 | 0.69928 | 0.71067 | 0.63178 | 0.55847 | 0.52616 | 0.59667 | 0.6259 | 0.67483 |  |  |  | 5.7459
Total Gen. Bruta | 0.09947 | 0.3816 | 0.42633 | 0.37658 | 0.38026 | 0.34202 | 0.31477 | 0.393 | 0.08403 | 0.7098 | 0.83362 | 0.74404 |  | 5.0855 | Total Gen. Bruta | 0.72216 | 0.69928 | 0.71067 | 0.63178 | 0.55847 | 0.52616 | 0.59667 | 0.6259 | 0.67483 | 0 | 0 | 0 | 5.7459
Consumos Propios | 0.002087 | 0.002001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 |  |  |  |  | 0.016588 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.097383 | 0.3796 | 0.42433 | 0.37458 | 0.37826 | 0.34002 | 0.31277 | 0.391 | 0.08353 | 0.7098 | 0.83362 | 0.74404 |  | 5.0689 | Total Gen. Neta | 0.72216 | 0.69928 | 0.71067 | 0.63178 | 0.55847 | 0.52616 | 0.59667 | 0.6259 | 0.67483 | 0 | 0 | 0 | 5.7459
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 | 2.2052 | 1.8185 | 1.9581 | 1.5563 | 1.5265 | 1.3039 | 1.4545 | 1.742 | 1.9203 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 |  | 20.7844 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.7856 | 1.6128 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.7856 | 1.6704 |  |  |  | 15.6672
Total Gen. Bruta | 2.2052 | 1.8185 | 1.9581 | 1.5563 | 1.5265 | 1.3039 | 1.4545 | 1.742 | 1.9203 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 |  | 20.7844 | Total Gen. Bruta | 1.7856 | 1.6128 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.7856 | 1.6704 | 0 | 0 | 0 | 15.6672
Consumos Propios | 0.0078262 | 0.0077701 | 0.0085261 | 0.0087427 | 0.0085261 | 0.0090696 | 0.0091355 | 0.0088863 | 0.008342 |  |  |  |  | 0.076825 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 2.1973 | 1.8107 | 1.9495 | 1.5476 | 1.518 | 1.2949 | 1.4454 | 1.7331 | 1.912 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 |  | 20.7076 | Total Gen. Neta | 1.7856 | 1.6128 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.728 | 1.7856 | 1.7856 | 1.6704 | 0 | 0 | 0 | 15.6672
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 | 4.7637 | 3.8997 | 4.2093 | 3.355 | 3.2934 | 2.8052 | 3.1413 | 3.7105 | 4.0779 | 4.8698 | 11.4504 | 11.9323 |  | 61.5086 | Pozo Almonte Solar 3 | 11.9323 | 10.7775 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.9323 | 11.1624 |  |  |  | 104.6961
Total Gen. Bruta | 4.7637 | 3.8997 | 4.2093 | 3.355 | 3.2934 | 2.8052 | 3.1413 | 3.7105 | 4.0779 | 4.8698 | 11.4504 | 11.9323 |  | 61.5086 | Total Gen. Bruta | 11.9323 | 10.7775 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.9323 | 11.1624 | 0 | 0 | 0 | 104.6961
Consumos Propios | 0.01591 | 0.01576 | 0.017263 | 0.017593 | 0.017263 | 0.018025 | 0.018231 | 0.017796 | 0.015904 |  |  |  |  | 0.15374 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 4.7478 | 3.8839 | 4.192 | 3.3375 | 3.2761 | 2.7872 | 3.1231 | 3.6927 | 4.062 | 4.8698 | 11.4504 | 11.9323 |  | 61.3548 | Total Gen. Neta | 11.9323 | 10.7775 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.5474 | 11.9323 | 11.9323 | 11.1624 | 0 | 0 | 0 | 104.6961
TECNET | [14 empty] | TECNET
C.D. La Portada | 0.08554 | 0.0761 | 0.17598 | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44624 | C.D. La Portada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.08554 | 0.0761 | 0.17598 | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44624 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.08554 | 0.0761 | 0.17598 | 0.10862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44624 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR | [14 empty] | GENERACIÓN SOLAR
María Elena FV | 19.6624 | 16.3106 | 17.3112 | 13.2011 | 12.2936 | 11.2126 | 12.1907 | 14.7325 | 16.7671 | 15.9367 | 18.6541 | 17.512 |  | 185.7846 | María Elena FV | 16.6606 | 17.1514 | 15.0611 | 14.4722 | 12.9217 | 11.1903 | 11.9762 | 14.7646 | 16.0851 |  |  |  | 130.2831
Total Gen. Bruta | 19.6624 | 16.3106 | 17.3112 | 13.2011 | 12.2936 | 11.2126 | 12.1907 | 14.7325 | 16.7671 | 15.9367 | 18.6541 | 17.512 |  | 185.7846 | Total Gen. Bruta | 16.6606 | 17.1514 | 15.0611 | 14.4722 | 12.9217 | 11.1903 | 11.9762 | 14.7646 | 16.0851 | 0 | 0 | 0 | 130.2831
Consumos Propios | 0.083228 | 0.083228 | 0.093144 | 0.09083 | 0.094705 | 0.09 | 0.089434 | 0.089222 | 0.084463 |  |  |  |  | 0.79825 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 19.5792 | 16.2274 | 17.2181 | 13.1103 | 12.1989 | 11.1226 | 12.1013 | 14.6432 | 16.6827 | 15.9367 | 18.6541 | 17.512 |  | 184.9863 | Total Gen. Neta | 16.6606 | 17.1514 | 15.0611 | 14.4722 | 12.9217 | 11.1903 | 11.9762 | 14.7646 | 16.0851 | 0 | 0 | 0 | 130.2831
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | [14 empty] | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III
Solar Jama | 10.8351 | 14.4284 | 15.4573 | 12.3813 | 11.2332 | 10.4032 | 10.4826 | 13.047 | 14.7158 | 12.4624 | 14.4497 | 12.7267 |  | 152.6225 | Solar Jama | 13.9817 | 11.4936 | 11.4919 | 10.541 | 9.6887 | 9.5214 | 10.5376 | 11.0411 | 11.7141 |  |  |  | 100.0111
Total Gen. Bruta | 10.8351 | 14.4284 | 15.4573 | 12.3813 | 11.2332 | 10.4032 | 10.4826 | 13.047 | 14.7158 | 12.4624 | 14.4497 | 12.7267 |  | 152.6225 | Total Gen. Bruta | 13.9817 | 11.4936 | 11.4919 | 10.541 | 9.6887 | 9.5214 | 10.5376 | 11.0411 | 11.7141 | 0 | 0 | 0 | 100.0111
Consumos Propios | 0.085 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 1.045 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 10.7501 | 14.3084 | 15.3373 | 12.2613 | 11.1132 | 10.2832 | 10.3626 | 12.927 | 14.5958 | 12.4624 | 14.4497 | 12.7267 |  | 151.5775 | Total Gen. Neta | 13.9817 | 11.4936 | 11.4919 | 10.541 | 9.6887 | 9.5214 | 10.5376 | 11.0411 | 11.7141 | 0 | 0 | 0 | 100.0111
RIJN CAPITAL | [13 empty] | 0 | RIJN CAPITAL
Solar Paruma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3623 | 5.6147 | 5.4174 |  | 16.3944 | Solar Paruma | 5.4032 | 4.7937 | 4.935 | 4.533 | 4.0552 | 3.6555 | 4.5824 | 4.3355 | 4.5263 |  |  |  | 40.8197
Solar Pular |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0719 | 7.5109 | 7.4489 |  | 22.0316 | Solar Pular | 7.7703 | 6.6186 | 6.3021 | 5.9469 | 5.7569 | 4.8881 | 5.6507 | 6.3651 | 6.7169 |  |  |  | 56.0156
Solar Lascar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1695 | 17.2727 | 16.952 |  | 50.3942 | Solar Lascar | 16.7775 | 13.9453 | 14.6405 | 13.223 | 11.9202 | 12.0456 | 12.3846 | 14.4206 | 14.6878 |  |  |  | 124.0451
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6037 | 30.3983 | 29.8183 |  | 88.8202 | Total Gen. Bruta | 29.951 | 25.3575 | 25.8775 | 23.7029 | 21.7323 | 20.5893 | 22.6177 | 25.1211 | 25.9309 | 0 | 0 | 0 | 220.8804
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6037 | 30.3983 | 29.8183 |  | 88.8202 | Total Gen. Neta | 29.951 | 25.3575 | 25.8775 | 23.7029 | 21.7323 | 20.5893 | 22.6177 | 25.1211 | 25.9309 | 0 | 0 | 0 | 220.8804
COCHRANE | [14 empty] | COCHRANE
C.T. Cochrane | 0 | 0.00919 | 27.3959 | 71.4166 | 92.492 | 171.4969 | 93.0959 | 206.4083 | 255.818 | 359.9616 | 343.2209 | 353.8603 |  | 1975.1757 | C.T. Cochrane | 346.7673 | 320.1264 | 348.9752 | 336.2866 | 308.2803 | 180.4165 | 160.0265 | 101.4284 | 93.8992 |  |  |  | 2196.2063
Total Gen. Bruta | 0 | 0.00919 | 27.3959 | 71.4166 | 92.492 | 171.4969 | 93.0959 | 206.4083 | 255.818 | 359.9616 | 343.2209 | 353.8603 |  | 1975.1757 | Total Gen. Bruta | 346.7673 | 320.1264 | 348.9752 | 336.2866 | 308.2803 | 180.4165 | 160.0265 | 101.4284 | 93.8992 | 0 | 0 | 0 | 2196.2063
Consumos Propios |  |  |  | 8.7389 | 20.3431 | 17.3165 | 10.7238 | 25.5978 | 28.1905 | 39.0656 | 37.2512 | 38.4034 |  | 225.6308 | Consumos Propios | 37.6337 | 34.7424 | 37.8733 | 36.4983 | 33.4598 | 19.5932 | 17.3903 | 11.026 | 10.2517 |  |  |  | 238.4687
Total Gen. Neta | 0 | 0.00919 | 27.3959 | 62.6777 | 72.1489 | 154.1805 | 82.3721 | 180.8105 | 227.6276 | 320.896 | 305.9697 | 315.4569 |  | 1749.545 | Total Gen. Neta | 309.1336 | 285.384 | 311.1019 | 299.7883 | 274.8205 | 160.8233 | 142.6361 | 90.4024 | 83.6475 | 0 | 0 | 0 | 1957.7376
SKY SOLAR | [14 empty] | SKY SOLAR
Arica Solar 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Arica Solar 1 | 10.175 | 9.0253 | 9.0477 | 7.8846 | 7.8802 | 7.1207 | 7.947 | 8.7411 | 8.9085 |  |  |  | 76.73
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 10.175 | 9.0253 | 9.0477 | 7.8846 | 7.8802 | 7.1207 | 7.947 | 8.7411 | 8.9085 | 0 | 0 | 0 | 76.73
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 10.175 | 9.0253 | 9.0477 | 7.8846 | 7.8802 | 7.1207 | 7.947 | 8.7411 | 8.9085 | 0 | 0 | 0 | 76.73
FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | [14 empty] | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5
Uribe Solar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8296 | 13.5778 | 12.6992 |  | 38.1065 | Uribe Solar | 12.7819 | 11.5454 | 11.2258 | 9.9562 | 9.6543 | 8.9963 | 10.1254 | 10.5488 | 11.3258 |  |  |  | 96.1598
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8296 | 13.5778 | 12.6992 |  | 38.1065 | Total Gen. Bruta | 12.7819 | 11.5454 | 11.2258 | 9.9562 | 9.6543 | 8.9963 | 10.1254 | 10.5488 | 11.3258 | 0 | 0 | 0 | 96.1598
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8296 | 13.5778 | 12.6992 |  | 38.1065 | Total Gen. Neta | 12.7819 | 11.5454 | 11.2258 | 9.9562 | 9.6543 | 8.9963 | 10.1254 | 10.5488 | 11.3258 | 0 | 0 | 0 | 96.1598
ABENGOA SOLAR | [14 empty] | ABENGOA SOLAR
PV Cerro Dominador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.7327 | 28.3863 | 23.9863 |  | 77.1053 | PV Cerro Dominador | 25.8192 | 22.7097 | 21.685 | 20.0738 | 19.9659 | 17.1739 | 20.1423 | 21.2805 | 22.7192 |  |  |  | 191.5695
CSP Cerro Dominador |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CSP Cerro Dominador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.36 | 65.5253 | 65.2695 | 61.0092 |  |  |  | 255.164
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7327 | 28.3863 | 23.9863 |  | 77.1053 | Total Gen. Bruta | 25.8192 | 22.7097 | 21.685 | 20.0738 | 19.9659 | 80.5339 | 85.6676 | 86.5499 | 83.7284 | 0 | 0 | 0 | 446.7335
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7327 | 28.3863 | 23.9863 |  | 77.1053 | Total Gen. Neta | 25.8192 | 22.7097 | 21.685 | 20.0738 | 19.9659 | 80.5339 | 85.6676 | 86.5499 | 83.7284 | 0 | 0 | 0 | 446.7335
PARQUE EÓLICO QUILLAGUA | [14 empty] | PARQUE EÓLICO QUILLAGUA
Quillagua |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Quillagua | 0 | 0 | 5.1165 | 4.6658 | 4.4955 | 3.9978 | 4.682 | 4.7816 | 5.1943 |  |  |  | 32.9335
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 5.1165 | 4.6658 | 4.4955 | 3.9978 | 4.682 | 4.7816 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 32.9335
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 5.1165 | 4.6658 | 4.4955 | 3.9978 | 4.682 | 4.7816 | 5.1943 | 0 | 0 | 0 | 32.9335
POZO ALMONTE SOLAR 1 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 1
Pozo Almonte Solar 1 | 2.9103 | 2.4651 | 2.6192 | 2.0878 | 2.0611 | 1.7232 | 1.929 | 2.1772 | 2.576 | 0 | 0 | 0 |  | 20.549 | Pozo Almonte Solar 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 2.9103 | 2.4651 | 2.6192 | 2.0878 | 2.0611 | 1.7232 | 1.929 | 2.1772 | 2.576 | 0 | 0 | 0 |  | 20.549 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.0063022 | 0.0059042 | 0.0070954 | 0.007032 | 0.0070954 | 0.0073399 | 0.0072136 | 0.0075645 | 0.0067439 |  |  |  |  | 0.062291 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Total Gen. Neta | 2.904 | 2.4592 | 2.6121 | 2.0808 | 2.054 | 1.7159 | 1.9218 | 2.1696 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 |  | 20.4867 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
EDF EN CHILE | [14 empty] | EDF EN CHILE
Bolero |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 32.4737 | 42.8156 | 36.1013 |  | 111.3907 | Bolero | 35.3801 | 37.4999 | 30.8153 | 29.1739 | 27.3085 | 27.0495 | 27.2837 | 32.6453 | 33.4991 |  |  |  | 280.6554
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4737 | 42.8156 | 36.1013 |  | 111.3907 | Total Gen. Bruta | 35.3801 | 37.4999 | 30.8153 | 29.1739 | 27.3085 | 27.0495 | 27.2837 | 32.6453 | 33.4991 | 0 | 0 | 0 | 280.6554
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4737 | 42.8156 | 36.1013 |  | 111.3907 | Total Gen. Neta | 35.3801 | 37.4999 | 30.8153 | 29.1739 | 27.3085 | 27.0495 | 27.2837 | 32.6453 | 33.4991 | 0 | 0 | 0 | 280.6554
TAMAKAYA ENERGÍA | [14 empty] | TAMAKAYA ENERGÍA
Kelar |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.2252 | 58.2102 | 40.7641 | 0 | 21.6341 | 0.24718 |  | 137.0808 | Kelar | 9.1637 | 89.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 98.9549
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2252 | 58.2102 | 40.7641 | 0 | 21.6341 | 0.24718 |  | 137.0808 | Total Gen. Bruta | 9.1637 | 89.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9549
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.78617 | 1.017 | 0 | 0.93027 | 0.010629 |  | 2.7441 | Consumos Propios | 0.39404 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2551
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2252 | 57.424 | 39.747 | 0 | 20.7038 | 0.23656 |  | 134.3367 | Total Gen. Neta | 8.7697 | 85.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6998
CRUCERO ESTE TRES | [14 empty] | CRUCERO ESTE TRES
Blue Sky 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1867 | 14.5795 | 13.3583 |  | 40.1246 | Blue Sky 1 | 12.8467 | 11.9911 | 11.6436 | 9.9854 | 10.7318 | 9.0338 | 10.8475 | 10.8063 | 11.5957 |  |  |  | 99.482
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1867 | 14.5795 | 13.3583 |  | 40.1246 | Total Gen. Bruta | 12.8467 | 11.9911 | 11.6436 | 9.9854 | 10.7318 | 9.0338 | 10.8475 | 10.8063 | 11.5957 | 0 | 0 | 0 | 99.482
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1867 | 14.5795 | 13.3583 |  | 40.1246 | Total Gen. Neta | 12.8467 | 11.9911 | 11.6436 | 9.9854 | 10.7318 | 9.0338 | 10.8475 | 10.8063 | 11.5957 | 0 | 0 | 0 | 99.482
CRUCERO ESTE DOS | [14 empty] | CRUCERO ESTE DOS
Blue Sky 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3605 | 9.1651 | 8.7554 |  | 26.281 | Blue Sky 2 | 8.4282 | 7.7768 | 7.6026 | 6.6848 | 6.8237 | 5.9441 | 6.7906 | 7.224 | 7.5631 |  |  |  | 64.8379
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3605 | 9.1651 | 8.7554 |  | 26.281 | Total Gen. Bruta | 8.4282 | 7.7768 | 7.6026 | 6.6848 | 6.8237 | 5.9441 | 6.7906 | 7.224 | 7.5631 | 0 | 0 | 0 | 64.8379
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3605 | 9.1651 | 8.7554 |  | 26.281 | Total Gen. Neta | 8.4282 | 7.7768 | 7.6026 | 6.6848 | 6.8237 | 5.9441 | 6.7906 | 7.224 | 7.5631 | 0 | 0 | 0 | 64.8379
ENEL GREEN POWER | [13 empty] | 0 | ENEL GREEN POWER
Sierra Gorda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.5766 | 26.5713 | 26.2383 |  | 75.3862 | Sierra Gorda | 27.989 | 27.6596 | 23.5256 | 20.2554 | 22.0746 | 19.883 | 24.8512 | 24.6857 | 22.097 |  |  |  | 213.0211
Cerro Pabellón |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.1235 |  | 12.1235 | Cerro Pabellón | 12.495 | 10.8263 | 10.7734 | 9.7596 | 8.9028 | 8.8001 | 9.0856 | 10.9088 | 10.7191 |  |  |  | 92.2708
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5766 | 26.5713 | 38.3618 |  | 87.5097 | Total Gen. Bruta | 40.484 | 38.486 | 34.2991 | 30.0149 | 30.9774 | 28.6831 | 33.9368 | 35.5945 | 32.816 | 0 | 0 | 0 | 305.2919
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5766 | 26.5713 | 38.3618 |  | 87.5097 | Total Gen. Neta | 40.484 | 38.486 | 34.2991 | 30.0149 | 30.9774 | 28.6831 | 33.9368 | 35.5945 | 32.816 | 0 | 0 | 0 | 305.2919
AUSTRIAN SOLAR | [14 empty] | AUSTRIAN SOLAR
Huatacondo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Huatacondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCIONA | [14 empty] | ACCIONA
Usya |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Usya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT | [14 empty] | PMGD PICA PILOT
PMGD Pica | 0.4276 | 0.08896 | 0.10244 | 0.08868 | 0.0889 | 0.07935 | 0.08631 | 0.09307 | 0.09829 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1536 | PMGD Pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Bruta | 0.4276 | 0.08896 | 0.10244 | 0.08868 | 0.0889 | 0.07935 | 0.08631 | 0.09307 | 0.09829 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1536 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.00031753 | 0.00033514 | 0.00040038 | 0.00039925 | 0.00036057 | 0.00034504 | 0.00035762 | 0.00034618 | 0.00031381 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031755 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Neta | 0.42728 | 0.088625 | 0.10204 | 0.088281 | 0.088539 | 0.079005 | 0.085952 | 0.092724 | 0.097976 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1504 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENEL GREEN POWER DEL SUR | [14 empty] | ENEL GREEN POWER DEL SUR
Finis Terrae | 3.0538 | 7.7349 | 16.17 | 18.4718 | 18.6378 | 19.5237 | 22.4847 | 27.0537 | 32.9579 | 32.7099 | 37.9973 | 36.3635 |  | 273.1591 | Finis Terrae | 33.3298 | 31.8021 | 31.0979 | 27.6828 | 26.2033 | 25.0687 | 27.813 | 28.729 | 32.0704 |  |  |  | 263.797
Total Gen. Bruta | 3.0538 | 7.7349 | 16.17 | 18.4718 | 18.6378 | 19.5237 | 22.4847 | 27.0537 | 32.9579 | 32.7099 | 37.9973 | 36.3635 |  | 273.1591 | Total Gen. Bruta | 33.3298 | 31.8021 | 31.0979 | 27.6828 | 26.2033 | 25.0687 | 27.813 | 28.729 | 32.0704 | 0 | 0 | 0 | 263.797
Consumos Propios | 0.16542 | 0.051654 | 0.091567 | 0.11998 | 0.13791 | 0.12211 | 0.12827 | 0.12529 | 0.12017 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0624 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 2.8884 | 7.6833 | 16.0785 | 18.3518 | 18.4999 | 19.4016 | 22.3564 | 26.9284 | 32.8378 | 32.7099 | 37.9973 | 36.3635 |  | 272.0967 | Total Gen. Neta | 33.3298 | 31.8021 | 31.0979 | 27.6828 | 26.2033 | 25.0687 | 27.813 | 28.729 | 32.0704 | 0 | 0 | 0 | 263.797
MINERA COLLAHUASI | [14 empty] | MINERA COLLAHUASI
Ujina |  |  | 0.26883 | 4.0751 | 19.3219 | 17.1957 | 14.0272 | 6.8134 | 10.337 | 0 | 0 | 0 |  | 72.0392 | Ujina | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0.26883 | 4.0751 | 19.3219 | 17.1957 | 14.0272 | 6.8134 | 10.337 | 0 | 0 | 0 |  | 72.0392 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios |  |  | 0.0118 | 0.18823 | 1.115 | 1.047 | 0.92444 | 0.582 | 0.739 |  |  |  |  | 4.6075 | Consumos Propios | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0.25703 | 3.8869 | 18.2069 | 16.1487 | 13.1028 | 6.2314 | 9.598 | 0 | 0 | 0 |  | 67.4317 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SING | [13 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1622.0069 | 1590.9616 | 1673.9305 | 1561.3497 | 1674.8093 | 1651.4794 | 1607.5553 | 1638.8462 | 1617.7841 | 1805.3653 | 1748.8332 | 1824.7408 |  | 20017.6623 | Generación Bruta | 1818.5092 | 1659.896 | 1827.5538 | 1796.6083 | 1845.0279 | 1813.4795 | 1809.2046 | 1821.0604 | 1712.2286 | 0 | 0 | 0 | 16103.568
Consumos Propios | 127.85 | 120.0346 | 129.2972 | 125.9102 | 134.8931 | 124.2892 | 121.2643 | 134.6854 | 126.3621 | 147.6539 | 132.948 | 142.8264 |  | 1568.0143 | Consumos Propios | 139.1 | 121.3654 | 145.4163 | 144.053 | 146.0164 | 126.6169 | 127.9482 | 121.3764 | 112.5257 | 0 | 0 | 0 | 1184.4182
Generación Neta | 1494.9936 | 1471.6474 | 1545.0486 | 1439.3695 | 1539.9333 | 1527.2073 | 1486.3142 | 1504.1609 | 1491.4352 | 1662.0444 | 1620.0664 | 1686.2474 |  | 18468.4681 | Generación Neta | 1683.7323 | 1542.4375 | 1686.4656 | 1656.7511 | 1703.3249 | 1691.0486 | 1685.5795 | 1704.0022 | 1603.7323 | 0 | 0 | 0 | 14957.0742
Pérdidas | 40.3038 | 77.5993 | 57.8358 | 59.6586 | 99.0996 | 78.8612 | 77.3288 | 51.9277 | 49.9345 | 33.4503 | 34.2593 | 34.6395 |  | 694.8984 | Pérdidas | 39.293 | 35.9333 | 35.7919 | 35.8656 | 36.3415 | 37.7784 | 33.8743 | 35.6217 | 33.7657 |  |  |  | 324.2654
0
RETIROS SING | 1454.6898 | 1394.0481 | 1487.2129 | 1379.7109 | 1440.8337 | 1448.346 | 1408.9854 | 1452.2333 | 1441.5006 | 1628.5941 | 1585.8071 | 1651.6078 |  | 17773.5697 | RETIROS SING | 1644.4393 | 1506.5043 | 1650.6737 | 1620.8855 | 1666.9834 | 1653.2702 | 1651.7052 | 1668.3806 | 1569.9666 | 0 | 0 | 0 | 14632.8088
ENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 48.4609 | 47.2424 | 49.6464 | 52.3323 | 73.421 | 85.0727 | 82.1161 | 49.6214 | 63.9631 | 51.3918 | 57.6719 | 51.9433 |  | 59.4069 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 51.8882 | 56.318 | 49.6887 | 49.6677 | 49.1595 | 47.6727 | 47.6778 | 47.6664 | 47.6662 |  |  |  | 49.7117
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [14 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 23, 24 y 25
Proyectos de Generación | Fecha Estimada Puesta en Servicio | Potencia Neta MW | Tipo Tecnología | Proyectos de Transmisión | Fecha Estimada Puesta en Servicio | Proyectos de Consumo | Fecha Estimada Puesta en Servicio
Sierra Gorda | 2016-10-01 | 112 | Eólico | Conexión en S/E Lagunas de proyecto Pintados-Pica-Llamara | 2016-11-01 | Reemplazo de transformadores 5 y 6 S/E 10 | 2016-09-01
Cochrane U2 | 2016-10-01 | 236 | Termoeléctrica | Tendido segundo circuito línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas | 2016-11-01 | Reemplazo de paños transformadores 11 y 12 S/E 10A | 2016-09-01
Uribe Solar | 2016-10-01 | 50 | Solar FV | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas. Primer circuito | 2017-04-01
Blue Sky 1 | 2016-10-01 | 51.6 | Solar FV | Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Los Changos y S/E Kapatur | 2018-06-01
Blue Sky 2 | 2016-10-01 | 34 | Solar FV | S/E Nueva Crucero Encuentro | 2018-12-01
PV Cerro Dominador | 2016-11-01 | 100 | Solar FV | Extensión Líneas 2x220 kV Crucero – Lagunas para reubicación de conexiones desde S/E Crucero a S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01
Kelar (TV) | 2016-11-01 | 154.922 | Termoeléctrica | Ampliación de conexiones S/E Crucero para reubicación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01
Cerro Pabellón | 2016-12-01 | 48 | Geotérmica | Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01
Bolero I y IV | 2016-12-01 | 84 | Solar FV | Nueva Línea 2x500 kV entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro | 2020-12-01
Bolero II | 2017-01-01 | 42 | Solar FV
Bolero III | 2017-02-01 | 20 | Solar FV
Quillagua I | 2017-03-01 | 23 | Solar FV
Pular | 2017-06-01 | 28.9 | Solar FV
Paruma | 2017-06-01 | 21.4 | Solar FV
Lascar I | 2017-06-01 | 30 | Solar FV
Lascar II | 2017-06-01 | 34.6 | Solar FV
Cerro Dominador | 2017-06-01 | 110 | Termosolar
Arica Solar I | 2017-09-01 | 18 | Solar FV
Arica Solar II | 2017-09-01 | 22 | Solar FV
Huatacondo | 2017-09-01 | 98 | Solar FV
Usya | 2017-10-01 | 25 | Solar FV
Quillagua II | 2017-10-01 | 27 | Solar FV
Infraestructura Energética Mejillones | 2018-02-01 | 375 | Termoeléctrica
Quillagua III | 2018-06-01 | 50 | Solar FV
Nota: Los proyectos anteriores corresponden a la Resolución Exenta N° 675 del 22 de septiembre de 2016, considerando la siguiente modificación:
· Adición de la componente TV de central Kelar, cuya puesta en servicio se espera para noviembre 2016.

## Hoja1
Transmisión/Consumo | Reemplazo de transformadores 5 y 6 S/E 10 | 2016-09-01 | -
Transmisión/Consumo | Reemplazo de paños 11 y 12 S/E 10A | 2016-09-01 | -
Transmisión | Conexión en S/E Lagunas de proyecto Pintados-Pica-Llamara | 2016-11-01 | -
Transmisión | Tendido segundo circuito línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas | 2016-11-01 | 1900-10-16
Transmisión | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas. Primer circuito | 2017-04-01 | 1900-10-16
Transmisión | Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Los Changos y S/E Kapatur | 2018-06-01 | 1904-02-08
Transmisión | S/E Nueva Crucero Encuentro | 2018-12-01 | -
Transmisión | Extensión Líneas 2x220 kV Crucero – Lagunas para reubicación de conexiones desde S/E Crucero a S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01 | -
Transmisión | Ampliación de conexiones S/E Crucero para reubicación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01 | -
Transmisión | Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-06-01 | -
Transmisión | Nueva Línea 2x500 kV entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro | 2020-12-01 | 1904-02-08

## Tabla 26
Eventos de Falla asociados a unidades generadoras.
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
4171 | 2016-07-01 | 4:52 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM1. | Disparo de la excitatriz. | 49.97 | No | 149 | 0
4173 | 2016-07-06 | 9:48 | Regresión de Carga de la unidad CCH1. | Cierre de la válvula de control de turbina por falla del módulo de control. | 49.6 | No | 128 | 0
4174 | 2016-07-06 | 17:38 | Desconexión Intempestiva de la componente TG1B. | Problemas en válvula de purga. | 49.8 | No | 30 | 0
4175 | 2016-07-07 | 18:03 | Desconexión Intempestiva de la Central Ujina. | Baja tensión en barras de la central por problema interno. | 49.71 | No | 42 | 0
4176 | 2016-07-07 | 19:31 | Desconexión Intempestiva de la Central Ujina. | Baja tensión en barras de la central por problema interno. | 49.9 | No | 42 | 0
4179 | 2016-07-08 | 7:29 | Desconexión Intempestiva de la unidad U13. | Bajo flujo de aire combustión, por falla de posicionador del VTI. | 49.67 | No | 50 | 0
4183 | 2016-07-08 | 12:47 | Desconexión Intempestiva de la componente TG1A. | Alta temperatura gases de escape. | 49.62 | No | 43.3 | 0
4185 | 2016-07-09 | 1:12 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTH. | Trip de turbina por baja temperatura debido a desajuste de la válvula de control de temperación. | 49.7 | No | 61 | 0
4186 | 2016-07-09 | 4:29 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTH. | Cable suelto en la tarjeta de control del sistema DCS de la turbina. | 49.74 | No | 60 | 0
4189 | 2016-07-11 | 10:18 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM1. | Alta presión del hogar de la caldera, por error operacional. | 49.24 | No | 142 | 0
4190 | 2016-07-11 | 10:30 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTH. | Problema en la tarjeta de control de oxígeno del Sistema de Control de Aire Combustión | 49 | 1 | 100.9 | 21.31
4191 | 2016-07-13 | 11:36 | Regresión de carga de la unidad PAM. | Error operacional. | 50 | No | 18.1 | 0
4192 | 2016-07-14 | 19:46 | Desconexión Intempestiva de la unidad CC2 en configuración TG2B+0.5TV2C. | Alta temperatura de gases de escape por alta diferencial de presión de cámaras. | 49.13 | No | 60 | 0
4194 | 2016-07-16 | 11:33 | Desconexión Intempestiva de la unidad ANG1. | Disparo de ambas bombas circuladoras, por falsa señal en el sensor de nivel de pozo de torres de enfriamiento. | 48.798 | 3 | 206 | 103.84
4195 | 2016-07-18 | 2:28 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH1. | Fuga en sistema de mitigación de emisiones. | 49.62 | No | 133 | 0
4196 | 2016-07-19 | 0:47 | Regresión de carga y posterior Desconexión Intempestiva de la unidad NTO2. | Bajo nivel en domo debido a rotura en tubo de calentador de alta presión 1. | 49.688 | No | 133 | 0
4198 | 2016-07-21 | 1:19 | Desconexión Intempestiva de la componente CTM3-TV. | Falla tarjeta de transmisión de temperatura cojinete N° 5 de la turbina a vapor. | 49.68 | No | 71 | 0
4199 | 2016-07-22 | 2:29 | Regresión de carga de la unidad CTM2. | Rgresión de carga por disparo de molinos 2, 3 y 4. | 49.71 | No | 110 | 0
4201 | 2016-07-22 | 12:18 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM3. | Válvula piloto de gas descalibrada. | 49.7 | No | 94 | 0
4203 | 2016-07-25 | 11:16 | Desconexión Intempestiva de unidad TGTAR. | Operación por baja baja presión de combustible, que actúa directamene sobre válvula de corte de combustible. | 50 | No | 10 | 0
4204 | 2016-07-25 | 17:21 | Desconexión Intempestiva de componente Kelar TG1. | Error operacional en la calibración de la válvula principal de gas de la TG1 (ajustes durante las pruebas). | 49.12 | No | 171 | 0
4205 | 2016-07-25 | 18:20 | Desconexión Intempestiva de unidad NTO1. | Falla por alto vacío de ducto de gases desulfurizado. | 49.48 | No | 137 | 0
4206 | 2016-07-26 | 14:04 | Desconexión Intempestiva de la componente KELAR TG1. | Error operacional en la activación de señal de sistema contra incendio. | 49.47 | No | 120 | 0
4209 | 2016-07-29 | 0:53 | Desconexión Intempestiva de la unidad NTO1. | Problemas en válvula de control de nivel del domo. | 50.08 | No | 23 | 0
4211 | 2016-07-30 | 17:15 | Desconexión Intempestiva de la unidad NTO1. | Oscilación de presión de vapor. | 49.5 | No | 135 | 0
4212 | 2016-07-30 | 17:24 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH1. | Trip en la caldera provocado por la pérdida de 5 detectores de llamas. | 48.79 | 3 | 239.5 | 113.84
4213 | 2016-07-31 | 17:58 | Desconexión Intempestiva de la unidad U15. | Descontrol de nivel desaireador por trabamiento de válvula. | 49.3 | No | 120 | 0
4214 | 2016-08-02 | 4:55 | Desconexión Intempestiva de la Central UJINA. | Baja de tensión en transformadores de SS/AA de 11/0,4 kV. | 49.74 | No | 40 | 0
4215 | 2016-08-03 | 16:29 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH2. | CCH2 se desconecta mientras se encontraba en pruebas de puesta en servicio, según solicitud de conexión N°176240. | 49.6 | No | 76 | 0
4216 | 2016-08-03 | 20:25 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH1. | Falla en los sensores de llamas de los quemadores. | 48.69 | 4 | 252 | 153.8
4217 | 2016-08-04 | 2:52 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH1. | Falla en los sensores de llama, mientras la unidad se encontraba en proceso de partida. | 49 | 1 | 107.8 | 4.9
4218 | 2016-08-04 | 19:14 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH2. | Falla en los sensores del nivel del condensador. | 49.686 | No | 123 | 0
4219 | 2016-08-04 | 21:03 | Desconexión Intempestiva de la componente TG1B. | Muy alto nivel del domo. | 50 | No | 14 | 0
4221 | 2016-08-05 | 12:56 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH2. | Alto nivel del domo. | 50 | No | 35 | 0
4222 | 2016-08-06 | 4:33 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM2. | Alto nivel del domo por descontrol de combustión. | 49.69 | No | 30 | 0
4223 | 2016-08-08 | 10:33 | Desconexión Intempestiva de la unidad NTO2. | Bajo nivel del domo, por falla de la válvula de descarga de bomba de agua. | 49.05 | No | 139 | 0
4224 | 2016-08-09 | 17:22 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTA. | Falla en válvula de control del desaireador de altas cargas. | 49.31 | No | 137 | 0
4225 | 2016-08-10 | 20:06 | Desconexión Intempestiva de la unidad KELAR TG2. | Falla de fusible en el sistema de distribución de energía del sistema de control. | 48.88 | 2 | 173 | 42.34
4227 | 2016-08-16 | 11:32 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTH. | Activación del botón de parada de emergencia por cable suelto. | 48.89 | 2 | 158.67 | 41
4228 | 2016-08-17 | 1:05 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM3, en configuración TG + TV. | Falla por demora en cierre de válvula piloto, durante cambio del modo de combustión. | 49.25 | No | 117 | 0
4229 | 2016-08-20 | 4:09 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM3, en configuración TG + TV. | Falsa señal de temperatura de la válvula solenoide de corte de gas. | 49.46 | No | 120 | 0
4230 | 2016-08-20 | 18:33 | Desconexión Intempestiva de la unidad NTO1. | Falla en el sensor del FGD, que está relacionado con la presión de vacío. | 49.41 | No | 136 | 0
4235 | 2016-08-26 | 10:20 | Desconexión Intempestiva de la unidad CCH1. | Ruptura del sello de la caldera por alto grado de escoriamiento de ésta. | 48.88 | 2 | 189.8 | 37.05
4238 | 2016-08-28 | 23:07 | Desconexión Intempestiva de la unidad U13. | Señal eléctrica errónea en válvula de cierre rápido de la turbina. | 49.79 | No | 51 | 0
4239 | 2016-09-02 | 19:48 | Desconexión Intempestiva de la unidad U15. | Descontrol de válvula de gobierno. | 49.71 | No | 62 | 0
4240 | 2016-09-03 | 1:08 | Desconexión Intempestiva de la unidad U15. | Bajo nivel domo. | 49.6 | No | 105 | 0
4242 | 2016-09-08 | 11:25 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM1. | Descontrol caldera por atascamiento de carbón en silo. | 49.71 | No | 90 | 0
4243 | 2016-09-12 | 9:09 | Desconexión Intempestiva de la unidad ANG2. | Falla en controlador DROP 14 provocando el trip de turbina. | 48.81 | 2 | 272 | 91.6
4244 | 2016-09-12 | 11:35 | Desconexión Intempestiva de la unidad U14. | Trip de VTF‐B por sobrecarga produciendo bajo aire de combustión. | 49.56 | No | 127 | 0
4245 | 2016-09-12 | 12:58 | Desconexión Intempestiva de la unidad U15. | Bajo vacío de condensador. | 49.88 | No | 80 | 0
4251 | 2016-09-24 | 21:26 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM1. | Alta temperatura de vapor principal. | 49.35 | No | 149 | 0
4252 | 2016-09-24 | 21:59 | Desconexión Intempestiva de la unidad ANG1. | Falla debido a la operación de las protecciones por baja excitación producto de falla en rectificador del AVR. | 48.81 | 2 | 151.2 | 59.26
4253 | 2016-09-25 | 15:40 | Desconexión Intempestiva de la unidad ANG1. | Desconexión por revisión del sistema de excitación de Unidad ANG1, según solicitud de desconexión N° 181053. | 49.07 | No | 151 | 0
4254 | 2016-09-26 | 5:32 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTM2. | Falla en sistema de excitación del generador. | 49.38 | No | 153 | 0
4255 | 2016-09-26 | 20:17 | Desconexión Intempestiva de la unidad CTTAR. | Disparo de los dos molinos con los que estaba funcionando la unidad. | 49.98 | No | 50 | 0

## Tabla 27
Eventos de Falla asociados a instalaciones de transmisión.
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
4172 | 2016-07-01 | 19:26 | Desconexión Intempestiva del Alimentador Elecda Tocopilla. | Condiciones climáticas adversas en la zona. | 50 | 4.6
4178 | 2016-07-08 | 6:45 | Desconexión Intempestiva de Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna. | Acercamiento de conductor Fase A rompiendo la distancia dieléctrica hacia la postación, provocando un Flashover por fuerte viento en la zona. | 50 | 2.94
4180 | 2016-07-08 | 7:47 | Desconexión Intempestiva de Línea 66 kV Chapiquiña - Arica. | Condiciones climáticas adversas en la zona. | 50 | 2.46
4181 | 2016-07-08 | 8:37 | Desconexión Intempestiva de Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte N° 1. | Condiciones climáticas adversas en la zona. | 50 | 0
4182 | 2016-07-08 | 8:52 | Interrupción de Transformador Solar Jama 220/23 kV N° 1. | Filtración de agua en la válvula de retención que se encuentra entre el estanque y el conservador. | 50 | 0
4184 | 2016-07-08 | 21:14 | Desconexión Intempestiva de Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Condiciones climáticas adversas en la zona. | 49.96 | 0.82
4187 | 2016-07-09 | 19:20 | Desconexión Intempestiva de Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Condiciones climáticas adversas en la zona. | 50.01 | 0.72
4188 | 2016-07-10 | 4:12 | Desconexión Intempestiva de LÍnea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Condiciones climáticas adversas en la zona. | 49.95 | 0.62
4193 | 2016-07-14 | 23:42 | Interrumpción del Transformador Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 en S/E Tamaya. | Robo de conductor. | 50 | 0
4197 | 2016-07-19 | 17:56 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV Angamos - Kapatur. Circuito N°1. | Operación indeseada de la protección 87L en S/E Kapatur por medición de un desbalance de corriente. | 48.795 | 118.8
4200 | 2016-07-22 | 8:49 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°1. | Operación erronea de la función sobrecorriente de emergencia del relé (sistema 1) ubicado en el paño J11 de S/E Laberinto. | 48.59 | 223.28
4202 | 2016-07-25 | 3:26 | Interrupción de la S/E Tap-Off El Negro. | Cortocircuito bifásico por corte de amarra de conductor en estructura N° 79 de línea 23 kV SQM-EL Negro. | 50 | 3.1
4207 | 2016-07-27 | 3:01 | Interrupción del Transformador Puri 220/6.9 kV N°2. | Operación del relé Buchholz por cortocircuito en el Trasnformador Puri 220/6.9 kV N°2. | 50.67 | 145
4208 | 2016-07-28 | 17:17 | Interrupción del paño 52J14 en S/E Encuentro. | Se investiga. | 50 | 0
4210 | 2016-07-29 | 17:36 | Interrupción de la Barra S/E O'Higgins BP1. | Error operacional. Falsa lectura de sobretensión en barra 220 kV N° 1 en S/E O´Higgins. | 50 | 12
4220 | 2016-08-04 | 19:13 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV O´higgins - Kapatur N°1. | Problema en el block de prueba de protecciones del paño 52J13 en SE Kapatur. | 50 | 0
4226 | 2016-08-14 | 8:49 | Interrupción de los Transformadores Rande 220/33 kV N°1 y N°2. | Error en medición de TT/CC. | 50 | 0
4231 | 2016-08-21 | 14:50 | Interrupción de Transformador Calama 110/23 kV N°1. | Poste chocado en Alimentador Florida. | 50 | 20
4232 | 2016-08-23 | 20:29 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins. | Operación de función de sobrecorriente en el sistema 2 del paño 52J2 de S/E Mejillones, por causa desconocida. | 50 | 0
4233 | 2016-08-24 | 17:32 | Interrupción del Transformador Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3. | Opera la protección 86T, por puente realizado en forma involuntaria con un atornillador en una bornera cuando se realizaban trabajos de limpieza y reapriete de armarios de control y protecciones. | 50 | 0
4234 | 2016-08-25 | 15:51 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV Chacaya - Mejillones. | Error humano en retiro de alambrado en la protección 87B. | 50 | 0
4236 | 2016-08-26 | 10:22 | Interrupción del Transformador SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1. | Operación del 86T, por falla en el sistema de enfriamiento. | 50 | 0
4237 | 2016-08-26 | 13:46 | Interrupción del Transformador N°1 en S/E Esperanza. | Perdida de muestra de corriente de la fase B en protección diferencial del Transformador Esperanza 220/24 kV N°1. | 50.71 | 115.3
4241 | 2016-09-06 | 10:07 | Interrupción del Transformador Alto Hospicio 110/13.8 kV. | Generación de una señal falsa de trip en el interruptor 52HT1 del Transformador Alto Hospicio 110/13.8 kV de S/E Alto Hospicio mientras se realizaban trabajos en banco de baterías. | 50 | 8.5
4246 | 2016-09-14 | 18:11 | Interrupción deTransformador Mejillones 220/115/13.8 kV. | Señal de trip errónea al interruptor 52 HT. | 50.02 | 1.7
4247 | 2016-09-16 | 4:39 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV Cóndores - Parinacota. | Corcocircuito monofásico a tierra en fase C de la línea, originado por una descarga eléctrica por contaminación de aislación en la estructura N° 421 de la línea en condiciones de abundante neblina en la zona. | 50 | 30.17
4248 | 2016-09-16 | 6:27 | Desconexión Intempestiva de Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Reconecta con éxito en extremo Pozo Almonte y sin éxito en extremo Arica por exceso de humedad y neblina en la zona. | 50 | 0
4249 | 2016-09-16 | 7:22 | Desconexión Intempestiva de Línea 220 kV Cóndores - Parinacota | Corcocircuito monofásico a tierra en fase B de la línea, originado por una descarga eléctrica por contaminación de aislación en la estructura N° 421 de la línea en condiciones de abundante neblina en la zona. | 50.19 | 29.15
4250 | 2016-09-24 | 19:43 | Desconexión Intempestiva de Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Conductor de fase A cortado en estructura N°722. | 50 | 1.4
4256 | 2016-09-28 | 5:37 | Interrupción de Barra 23 kV N° 1 S/E Jama. | Enclavamiento del rele de proteccion F650 por falla de las comunicaciones. | 50 | 0
4257 | 2016-09-30 | 8:49 | Desconexión Intempestiva de Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1: Central Tocopilla - Est. 70. | Trip erróneo de protección LPRO sistema N°2, por causa desconocida. | 50 | 0

## Tabla 28
Eventos de Falla asociados a instalaciones de clientes.
| Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
| 4177 | 2016-07-08 | 4:38 | Rechazo de carga minera Radomiro Tomic. | Tormenta eléctrica en la zona. | 50.56 | 0

## Tabla 29
Desconexiones manuales de carga
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
No hay desconexiones manuales de carga